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Предисловие
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.
Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН Акционерным обществом «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                          2026 г. №                        )
За принятие проголосовали:
	Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97
	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                             IEC 60320-2-3:2018 «Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 2-3. Соединители со степенью защиты выше IPXO» (Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0, IDT).
Международный стандарт разработан подкомитетом 23G «Соединительные устройства для электроприборов бытового назначения» Технического комитета TC 23 «Электрические принадлежности» Международной электротехнической комиссии (IEC). 
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.
Дополнительные сноски в тексте стандарта, выделенные курсивом, приведены для пояснения текста оригинала.

5 ВЗАМЕН ГОСТ IEC 60320-2-3–2017


Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.
В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»
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Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств
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III
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ БЫТОВОГО И 
АНАЛОГИЧНОГО ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Часть 2-3
Соединители со степенью защиты выше IPXO

Appliance couplers for household and similar general purposes – Part 2-3: Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
      Дата введения –	
[bookmark: _Toc99525433]1 Область применения
[bookmark: _Toc99525434]Применяют IEC 60320-1, раздел 1 за исключением следующего:
Добавить:
Настоящий стандарт распространяется на соединители для электроприборов со степенью защиты от проникновения воды свыше IPX0.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:
Применяют IEC 60320-1, раздел 2 за исключением следующего:
IEC 60320-1, Соединители приборные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования;
IEC 60320-3, Соединители для бытовых приборов и аналогичных устройств общего назначения. Стандартные спецификации и размеры;
IEC 60529, Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).
[bookmark: _Toc99525435]3 Термины и определения
Применяют IEC 60320-1, раздел 3 за исключением следующего:
Добавить:
3.101 доступная поверхность соединителя (accessible surface): Поверхность соединителя, которой можно касаться испытательным щупом В по IEC 61032 (стандартным испытательным пальцем), смонтированным как для нормальной эксплуатации, и с соблюдением следующих условий: 
a) для приборных соединителей и приборных выводов: без зацепления с ответной частью, но с крышкой в открытом положении; 
b) для приборных соединителей и приборных вводов: в наиболее неблагоприятном зацеплении с ответной частью, но с обязательным контактом между штырями и гнездами.
3.102 крышка (cover): Наиболее доступная часть соединителя при его нормальной эксплуатации, снимаемая только при помощи инструмента, но не требующая применения инструмента для открывания.
[bookmark: _Toc99525436]4 Общие требования 
[bookmark: _Toc99525437]Применяют IEC 60320-1, раздел 4.
5 Общие примечания по испытаниям
Применяют IEC 60320-1, раздел 5.
[bookmark: _Toc99525439]6 Стандартные номинальные значения
Применяют IEC 60320-1, раздел 6.
[bookmark: _Toc99525440]7 Классификация приборных соединителей
Применяют IEC 60320-1, раздел 7 за исключением следующего:
Добавить:
7.101 Удерживающие устройства:
a) с удерживающим устройством;
b) без удерживающего устройства;
7.102 Приборный соединитель без удерживающего устройства.
Примечание – Использовать только в случаях, разрешенных стандартом на конечный продукт.
8 Маркировка
[bookmark: _Toc99525441]Применяют IEC 60320-1, раздел 8 за исключением следующего:
8.2 Добавить:
- Код IP.
8.4 Добавить:
Код IP, например, IPX4.
Примечание 101 – В коде IP буква «X» заменяется соответствующей цифрой.
Добавить пункты (следующие за пунктом 8.8):
8.101 Цвета наружных кабелей
Шнуры неразборных соединителей не должны быть черного, зеленого, белого и коричневого цветов.
8.102 Информационные листы для розничной продажи
Соединители, предназначенные для розничной продажи, поставщик комплектует информационным листом, прикрепляемым на внешней поверхности или внутри упаковки с соединителями, с указанием степени защиты от погодных условий при использовании на открытом воздухе. Информация о степени защиты должна быть ясно видна потребителю и содержать рекомендацию о том, что устанавливаемый шнур не должен быть черного, зеленого, белого и коричневого цветов. 
Информационный лист должен указывать, что подключение приборной вилки соединителя для прибора возможно только со стороны электрической сети. 
Если неразборные соединители не укомплектованы кабелем или гибким шнуром, то свободные концы используемого кабеля или шнура должны обеспечивать правильное подключение к электрической сети и прибору или соединение с прибором, требующим непрерывности цепи заземления.
Кроме этого, в случае комплектации вывода прибора кабелем для взаимного соединения с другими приборами на свободном конце кабеля должна быть прикреплена табличка с предостережением: «Приборы соединяют между собой до подключения к электрической сети». 
Если соединитель и розетка разборные, то инструкция изготовителя должна содержать следующую информацию: 
a) длину изоляции или оболочки, которую необходимо удалить перед закреплением жилы кабеля или шнура в контактном зажиме; 
b) идентификацию соединителя, который будет связан с прибором или кабелем соответственно; 
c) подключение проводника коричневого цвета к зажиму L и проводника синего цвета – к зажиму N; 
d) правильность сборки анкерного крепления кабеля, включая необходимость удаления изоляции проводников на длине 3 мм для обеспечения их фиксации в зажиме; 
e) пригодность для применения с кабелем круглого сечения. 
Проверку соответствия требованиям 8.101 и 8.102 проводят внешним осмотром.
9 Размеры и совместимость
[bookmark: _Toc99525442]Применяют IEC 60320-1, раздел 9 за исключением следующего:
Добавить (после пункта 9.5).
9.101 Удерживающие устройства
Для стандартизированных приборных соединителей способ фиксации соединителя в приборной вилке или приборном вводе должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.
Примечание – Соответствующие стандарты приведены в IEC 60320-3.
Соответствие требованиям проверяется испытаниями по 16.101.
Для нестандартизированных приборных соединителей способ фиксации соединителя в приборной вилке или приборном вводе должен соответствовать требованиям изготовителя.
10 Защита от поражения электрическим током
Применяют IEC 60320-1, раздел 10 за исключением следующего:
10.1 Добавить после второго абзаца:
Испытание должно проводится при открытой крышке.
11 Заземление
Применяют IEC 60320-1, раздел 11.
12 Выводы и наконечники
Применяют IEC 60320-1, раздел 12.
13 Конструкция
Применяют IEC 60320-1, раздел 13 за исключением следующего:
Добавить (после пункта 13.10).
13.101 Защита от проникновения воды при соединении
Приборный соединитель должен быть оснащен средствами, обеспечивающими требуемую степень защиты от проникновения воды при полном соединении обеих частей приборного соединителя.
Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 14.101.



13.102 Защита от проникновения воды в отключенном состоянии
Приборная вилка или вилочный соединитель, оснащенный шнуром для нормального использования и не соединенный с дополнительным соединителем, должен соответствовать требованиям пунктов 10 и 14.101.
13.103 Крышки для защиты от проникновения воды в отключенном состоянии
Приборная вилка и приборный вывод должны быть снабжены крышкой для обеспечения требуемой степени защиты от влаги, когда дополнительный соединитель не установлен.
Крышка стандартизированного приборного соединителя должна быть самозакрывающейся и надежно закреплена на приборной вилке или приборном выводе.
Соответствие требованиям 13.102 и 13.103 проверяют испытаниями в соответствии с разделами 10, 20, 23, 28 и пунктом 14.101.
13.104 Защита от проникновения воды для встроенных приборных соединителей
Приборный ввод и приборный вывод, встроенные или объединенные в электроприбор или оборудование, должны включать средства, обеспечивающие требуемую степень защиты от проникновения воды от открытого интерфейса до выводов или наконечников.
Соответствие проверяют осмотром и испытанием по 14.101.
13.105 Требования к пружинам крышки
Пружина(ы) крышки, если таковая имеется, приборных соединителей и приборных выводов должны быть достаточно прочными, чтобы быстро закрывать крышку, когда дополнительный соединитель не подключен, и выдерживать открытие и закрытие в нормальном режиме эксплуатации на угол не менее 90° и не более 100°. Крышка и связанная с ней пружина(ы), если таковая имеется, должны выдерживать повреждения при максимальном открытии и должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.
Данное испытание не применимо к приборным соединителям без удерживающего устройства, классифицируемым по 7.102.
Соответствие требованиям к коррозионностойким материалам проверяют испытанием в соответствии с разделом 28.
Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием. По окончании испытания крышка должна закрыться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
Крышка должна быть открыта до упора и закрыта под действием прилагаемой пружины (пружин) последовательно 4000 раз с частотой 15 ± 2 раза в минуту.
14 Влагостойкость
Применяют IEC 60320-1, раздел 14 за исключением следующего:
Заменить седьмой абзац:
Образцы выдерживаются в камере в течение 168 часов (7 дней).
Дополнительный подпункт:
14.101 Согласно IEC 60529 соединители должны иметь степень защиты выше IPX0. 
Соответствие проверяют подходящим испытанием по IEC 60529 с последующей обработкой, указанной ниже, по удалению остатков воды с поверхности соединителя и выполнением испытания электрической прочности изоляции по разделу 15. 
Соединители должны выдержать испытание на электрическую прочность изоляции, а осмотр должен показать, что вода не попала в образец в значительной степени и не достигла токоведущих частей. 
Соединители, предназначенные для крепления к ним шнура, испытывают в следующем порядке: 
a) неразборные соединители, оснащенные шнуром; 
b) разборные соединители на 6 А со шнуром сечением 0,75 мм2; 
c) разборные соединители на 10 А со шнуром сечением 0,75 и 1,0 мм2;
d) разборные соединители на 16 А со шнуром сечением 1,0 и 1,5 мм2.
Приборные вводы и приборные выводы испытывают смонтированными в подходящую влагозащищенную оболочку согласно инструкциям изготовителя по монтажу. 
Крепежные винты оболочек и крышек затягивают крутящим моментом, равным 2/3 соответствующего крутящего момента, указанного в разделе 25. Соединители помещают в наиболее неблагоприятное положение. 
Соединители и приборные выводы испытывают как с ответной частью в зацеплении, так и без нее с соблюдением требуемой степени защиты от влаги (как указано в 13.102) при размещении как для нормальной эксплуатации. 
15 Сопротивление и электрическая прочность изоляции
Применяют IEC 60320-1, раздел 15.
16 Усилия, необходимые для включения и выключения приборной вилки/приборного вывода
Применяют IEC 60320-1, раздел 16 за исключением следующего:
Добавить:
16.101 Испытание удерживающего устройства
Должен быть предусмотрен удерживающий захват для предотвращения неожиданного разъединения частей соединителя в зацеплении. 
Удерживающий захват должен действовать точно. Должна существовать возможность включения и выключения соединителя и приведения в действие удерживающего захвата двумя руками без усилия. 
Данное испытание не применяют к соединителям без удерживающего устройства, классифицированным по 7.101 b).
Соответствие проверяют оперированием вручную и проведением следующего испытания. Во время данного испытания включение частей поддерживают прикладыванием основного груза, а выключение осуществляют прикладыванием еще и дополнительного груза. 
Максимальное и минимальное необходимые усилия для выключения соединителя определяют с помощью испытательной установки, показанной на 


рисунке 101. Данная установка состоит из монтажной плиты (A) и приборного соединителя (B), подключенного как для нормальной эксплуатации, установленного так, чтобы он висел вертикально с переносной вилкой или приборной вилкой, направленной вниз. 


[image: ]

1 – кабельный зажим; A – монтажная плита; B – приборный соединитель; F – кабель; E – дополнительный груз; D – основной груз; C – держатель 

Рисунок 101 – Пример установки для испытания на случайное выключение (см. 16.101)


Для разборных приборных соединителей с анкерным креплением шнура зажимными винтами винты затягивают моментом по 25.1. 
Максимальное и минимальное разъединяющие усилия, предусмотренные удерживающим устройством, измеряют при введении приборной вилки или приборного ввода в соединитель на полную глубину. Держатель (C) с основным грузом (D) и дополнительным грузом (E) прикрепляют к шнуру (F). Усилия, прикладываемые к компонентам, представлены в таблице 101. Основной груз подвешен к соединителю без толчков, а дополнительный груз падает высоты (50±2,5) мм на основной груз. 
Таблица 101 – Усилия натяжения для удерживающих устройств
	Компонент 
	Прикладываемое усилие, Н 

	Держатель (C) и основной груз (D) 
	60±1 

	Дополнительный груз (E) 
	30±1 



17 Работа контактов 
Применяют IEC 60320-1, раздел 17.
18 Нагревостойкость приборных соединителей для горячих и очень горячих условий
Применяют IEC 60320-1, раздел 18.
19 Отключающая способность 
Применяют IEC 60320-1, раздел 19 за исключением следующего:
Заменить седьмой абзац:
Приборный ввод или вилочный соединитель располагают так, чтобы плоскость, проходящая через оси штырей, была в горизонтальном положении, а крышку снимают или оставляют открытой.
20 Нормальная работа
Применяют IEC 60320-1, раздел 20 за исключением следующего:
Добавить:
Соединитель испытывают со снятой или открытой крышкой.
21 Превышение температуры 
Применяют IEC 60320-1, раздел 21 за исключением следующего:

Добавить:
Таблица 8 – Замена рядов для разборных приборных соединителей
	Разборные приборные соединители
	> 0,2 до ≤ 6
	0,75
	1,25 × номинальный ток

	
	> 6 до ≤ 10
	1,0
	

	
	> 10
	1,5
	



22 Шнуры и их присоединения
Применяют IEC 60320-1, раздел 22 за исключением следующего:
Заменить ряд «6 А» в таблице 9: 
	6 А 
	60227 IEC 53 
60245 IEC 53
	0,75 



22.2.3 Испытание на натяжение для крепления кабеля
Заменить таблицу 10:
Таблица 10 – Типы шнуров для испытания приборной вилки/вилочного соединителя со сменяемым шнуром 
	Тип приборной вилки/вилочного
 соединителя
	Тип шнураа
	Номинальное сечение, 
мм2

	 
	  
	Испытание на натяжение в соответствии с 22.2.3 
	Испытание на изгиб в соответствии с 22.3 

	6 А для холодных условий
	60227 IEC 53 и 60245 IEC 53
	0,75 
	0,75 

	10 А для холодных условий
	60227 IEC 53 и 60245 IEC 53
	0,75
1,0 
	1,0

	10 А для горячих условий 
	60245 IEC 53 
60245 IEC 53
	0,75 
1,0
	1,0 

	10 А для очень горячих условий
	60245 IEC 53 
60245 IEC 53
	0,75 
1,0
	1,0

	16 А для холодных условий
	60227 IEC 53 и 60245 IEC 53
	1,0
1,5
	1,5

	16 А для очень горячих условий
	60245 IEC 53 
60245 IEC 53
	1,0
1,5
	1,5

	а Можно также использовать другой кабель или шнур с эквивалентными свойствами.





Заменить четвертый абзац после Таблицы 10
Затем шнур подвергают 100-кратному натяжению силой 150 ± 3 Н. Натяжение производят без рывков, каждый раз в течение 1 ± 0,5 с.
22.3 Замена седьмого, восьмого и девятого абзацев после рисунка 7:
Шнур нагружают таким образом, чтобы прилагаемое усилие составляло 
20 ± 1 Н.
По проводникам пропускается ток, равный номинальному току приборной вилки/вилочного соединителя, при этом напряжение между ними равно номинальному напряжению. Через заземляющий проводник, если таковой имеется, ток не пропускается.
Качающий элемент перемещается вперед и назад на угол 90° ± 3° (45° в каждую сторону от вертикали), число изгибов составляет 20000, а частота изгибов составляет 60 ± 5 в минуту.
23 Механическая прочность
Применяют IEC 60320-1, раздел 23 за исключением следующего:
23.4 Заменить третий абзац:
Энергия удара составляет 1 ± 0,05 Дж.
Заменить последние два абзаца:
Перед началом испытания приборный ввод/вилочный соединитель с основаниями или шнурами помещают в холодильник при температуре -5 °C ± 2 °C не менее чем на 16 часов. После извлечения из холодильника, приборный соединитель немедленно подвергают испытанию.
Испытательный образец жёстко закрепляют и наносят 12 ударов – по три в каждую из четырёх точек, выбранных таким образом, чтобы охватить наиболее уязвимые места.
После испытания образцы не должны иметь повреждений, предусмотренных настоящим стандартом.
24 Устойчивость к нагреву и старению 
Применяют IEC 60320-1, раздел 24.
25 Винты, токопроводящие части и соединения
Применяют IEC 60320-1, раздел 25.
26 Пути утечки тока, расстояния по изоляционному материалу и воздушные зазоры
Применяют IEC 60320-1, раздел 26.
27 Теплостойкость, огнестойкость и стойкость к токам поверхностного разряда
Применяют IEC 60320-1, раздел 27 за исключением следующего:
27.2 Заменить 
Изоляционные части, поддерживающие или контактирующие с токоведущими частями приборных соединителей, должны быть выполнены из трекингостойкого материала.
Соответствие материалов, кроме керамики, проверяют испытанием согласно Приложения А.
28 Коррозиеустойчивость
Применяют IEC 60320-1, раздел 28.
29 Требования к электромагнитной совместимости (ЭМС)
Применяют IEC 60320-1, раздел 29.
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[bookmark: _Toc99525453]Приложение A
(обязательное)
Индекс устойчивости к токам поверхностного разряда
Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.


Приложение B
(обязательное)
Приемо-сдаточные испытания заводских приборных соединителей, связанные с безопасностью

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.




Приложение C
(обязательное)
График испытаний

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1, за исключением следующего:
Добавить две новые строки в таблицу С.1.
	3 образца
	14.101
	Испытания на стойкость проникновения влаги и пыли (IP)
	x
	x
	x
	x

	3 образца
	16.101
	Испытание удерживающего устройства
	x
	x
	x
	x






Приложение D
(рекомендуемое)
Сравнение типовых площадей поперечного сечения проводника

Применяют настоящее приложение IEC 60320-1.


[bookmark: _Toc99525454]Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1
	Обозначение международного стандарта, документа
	Степень 
соответствия
	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта

	IEC 60320-1
	IDT
	ГОСТ 60320-1-2021 «Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения. Часть 1. Общие требования»


	IEC 60320-3
	–
	*

	IEC 60529
	MOD
	ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

	* Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта.
Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов:
- IDT – идентичный стандарт.
- MOD – модифицированный стандарт.
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