| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, вторая редакция) |
| Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 4 Клапаны |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.  В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4437-4 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны» («Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE). Part 4: Valved», IDT).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения……………………………………………………… |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения, обозначения и сокращения……………… |  |
| 4 | Материал……………………………………………………………………. |  |
| 5 | Общие характеристики…………………………………………………… |  |
| 6 | Геометрические параметры……………………………………………... |  |
| 7 | Механические характеристики клапанов в сборе……………………. |  |
| 8 | Физические свойства……………………………………………………… |  |
| 9 | Требования к производительности…………………………………….. |  |
| 10 | Маркировка…………………………………………………………………. |  |
| 11 | Условия поставки………………………………………………………….. |  |
|  | Приложение A (обязательное) Определение герметичности седла и уплотнения………………………………………………………………. |  |
|  | Приложение B (обязательное) Метод испытания на герметичность и легкость в эксплуатации после нагрузки растяжением…………… |  |
| Библиография……………………………………………………………………. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 4 Клапаны Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE). Part 4: Valved

Дата введения ______________

1 Область применения

Настоящая часть ISO 4437 определяет характеристики клапанов из полиэтилена (PE) для систем трубопроводов в области подачи газообразного топлива.

Она также определяет параметры тестирований для методов испытаний, упомянутых в этой части ISO 4437.

В сочетании с ISO 4437-1*, ISO 4437-2*, ISO 4437-3:* и ISO 4437-5* она применима к клапанам из полиэтилена, их соединениям, а также к соединениям с компонентами из полиэтилена и других материалов, предназначенных для использования на следующих условиях:

a) максимальное рабочее давление, MРД, основано на расчетном напряжении, определяемом из соединения системы сигнализации о нарушении работоспособности, разделенного на коэффициент C, и с учетом требований программы для вычисления показателей надёжности;

b) температура 20 °C в качестве исходной температуры;

c) рабочая температура между - 20 °C и + 40 °C.

Настоящий международный стандарт охватывает диапазон максимальных рабочих давлений и устанавливает требования, касающиеся красителей и добавок.

Он применим к двунаправленным клапанам с гладким концом или электросварным раструбом, предназначенными для соединения с трубами из полиэтилена в соответствии с ISO 4437-2 без каких-либо фитингов или с фитингами из полиэтилена в соответствии с ISO 4437-3:2014.

Настоящая часть ISO 4437 распространяется на клапаны для труб с номинальным наружным диаметром НД ≤ 400 мм.

Примечания

1 Для других рабочих температур коэффициенты снижения номинальных характеристик указаны в ISO 4437-5:2014.

2 Покупатель или разработчик спецификаций несет ответственность за соответствующий выбор среди этих аспектов, принимая во внимание их конкретные требования и любые соответствующие государственные нормативы и правила или нормы установки.

*на стадии разработки

Проект KZ, вторая редакция

3 Клапаны, изготовленные из материалов, отличных от полиэтилена, предназначенные для подачи газообразного топлива, отвечающего соответствующим стандартам, разрешается использовать в системах трубопроводов из полиэтилена в соответствии с ISO 4437 при условии, что они имеют соответствующие соединения из полиэтилена для стыковой сварки или плавления при помощи электросварного раструба (смотрите ISO 4437-3). Компонент, то есть клапан в сборе, должен соответствовать требованиям настоящей части ISO 4437.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 1133-1, Plastics — Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics — Part 1: Standard method (Пластмассы. Определение индекса текучести расплава термопластов по массе (MFR) и по объему (MVR). Часть 1. Стандартный метод)

ISO 1167-1, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 1: General method (Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод.)

ISO 1167-4, Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part 4: Preparation of assemblies (Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов соединений.)

ISO 3126, Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions (Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы. Определение размеров)

ISO 3127, Thermoplastics pipes — Determination of resistance to external blows — Round-the-clock method (Трубы из термопластиков. Определение стойкости к внешнему удару. Метод ударов по периметру сечения с поворотом трубы.)

ISO 4437-1, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 1: General (Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 1: Общие положения.)

ISO 4437-2, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes (Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 2: Трубы.)

ISO 4437-3:2014, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings (Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 3: Фитинги.)

ISO 4437-5, Plastics  piping systems for the supply of gaseous fuels ― Polyethylene (PE) ― Part 5: Fitness for purpose of the system (Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. Полиэтилен (PE). Часть 5: Соответствие назначению системы.)

ISO 8233, Thermoplastics valves — Torque — Test method  (Клапаны из термопластиков. Крутящий момент. Методы испытания)

ISO 11357-6, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6: Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)

ISO 12176-4, Plastics pipes and fittings — Equipment for fusion jointing polyethylene systems — Part 4: Traceability coding (Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 4. Кодирование трассируемости)

ISO 16010, Elastomeric seals — Material requirements for seals used in pipes and fittings carrying gaseous fuels and hydrocarbon fluids (Эластомерные уплотнения. Требования к материалу для уплотнений, применяемых в трубопроводах и фитингах для газообразного топлива и углеводородных жидкостей)

ISO 17778, Plastics piping systems ― Fittings, valves and ancillaries ― Determination of gaseous flow rate/pressure drop relationships (Системы пластмассовых трубопроводов. Фитинги, клапаны и вспомогательная арматура. Определение соотношения скорости газового потока к падению давления)

EN 736-1, Valves ― Terminology ― Part 1: Definition of types of valves (Трубопроводная арматура. Терминология. Часть 1: Определения типов и видов арматуры)

EN 736-2, Valves ― Terminology ― Part 2: Definition of components of valves (Трубопроводная арматура. Терминология. Часть 2: Определения типов и видов арматуры)

EN 1680, Plastics piping systems ― Valves for polyethylene (PE) piping systems ― Test method for leaktightness under and after bending applied to the operating mechanisms (Трубопроводы пластмассовые. Клапаны полиэтиленовых трубопроводов. Метод испытания на герметичность во время и после изгиба в процессе эксплуатации)

EN 1704, Plastics piping systems ― Thermoplastics valves ― Test method for the integrity of a valve after temperature cycling under bending (Трубопроводы пластмассовые. Клапаны термопластичные. Испытание на целостность после цикличного воздействия температуры в условиях изгибания)

EN 1705, Plastics piping systems ― Thermoplastics valves ― Test method for the integrity of a valve after an external blow (Трубопроводы пластмассовые. Арматура из термопластика. Методы испытания на целостность после наружного удара.)

EN 12100, Plastics piping systems ― Polyethylene (PE) valves ― Test method for resistance to bending between supports (Системы пластмассовых трубопроводов. Полиэтиленовые (РЕ) клапаны. Методы испытаний на устойчивость к изгибу между опорами.)

EN 12119, Plastics piping systems ― Polyethylene (PE) valves ― Test method for resistance to thermal cycling (Трубопроводы пластмассовые. Арматура из полиэтилена (PE). Методы испытаний на стойкость к изменениям температуры.)

3 Термины, определения, символы и сокращения

В рамках настоящего документа применяются термины, определения, символы и сокращения, приведенные в ISO 4437-1, EN 736-1, EN 736-2 и следующие.

3.1 Общие термины

3.1.1 внешняя герметичность (external leaktightness): герметичность корпуса клапана, охватывающего пространство, содержащее газ, по отношению к атмосфере

3.1.2 внутренняя герметичность (internal leaktightness): герметичность между входом и выходом клапана с клапаном в закрытом положении

3.1.3 испытание на герметичность (leaktightness test): испытание на обе следующие характеристики:

а) внутренняя герметичность запорного седла клапана в закрытом состоянии и под давлением с обеих сторон;

b) наружная герметичность клапана в полуоткрытом состоянии

3.1.4 начальный крутящий момент (initiating torque): крутящий момент, необходимый для начала движения уплотнителя

3.1.5 крутящий момент при установившемся режиме работы (running torque): крутящий момент, необходимый для полного открытия или закрытия клапана при максимально допустимом рабочем давлении

3.1.6 утечка (leakage): выброс газа из корпуса клапана или любого компонента клапана

3.1.7 корпус клапана (valve body): основная часть клапана, которая содержит обтюрирующее устройство (запорный элемент, седло, уплотнительные затворы и рабочий упор), где применимо, и имеет наконечники для соединения с трубой/фитингами из полиэтилена

3.1.8 рычаг включения (operating device): часть клапана для соединения с ключом управления, который позволяет открывать и закрывать клапан

3.2 Термины, относящиеся к проектированию

3.2.1 полнопроходный клапан (full bore valve): клапан с проходным сечением потока, равным или превышающим 80 % сечения, соответствующего номинальному внутреннему диаметру торцевого отверстия корпуса

[ИСТОЧНИК: EN 736-3:2008]

3.2.2 свободный клапан (clearway valve): клапан, предназначенный для беспрепятственного прохождения потока, обеспечивающий прохождение теоретической сферы диаметром не менее, чем номинальный внутренний диаметр торцевого отверстия корпуса [ИСТОЧНИК: EN 736-3:2008]

3.2.3 клапан с зауженным портом (reduced bore valve): клапан с проходным сечением потока, равным или превышающим 36% сечения, соответствующего номинальному внутреннему диаметру торцевого отверстия корпуса и не соответствующего полнопроходному клапану [ИСТОЧНИК: EN 736-3:2008]

4 Материал

4.1 Композиция из полиэтилена

Полиэтиленовая композиция, из которого изготовлены корпус клапана, гладкий конец трубы или электросварной раструб, должна соответствовать ISO 4437-1. Несущие части должны быть изготовлены только из материала первичного изготовления, соответствующего ISO 4437-1.

4.2 Материал для деталей, изготовленных не из полиэтилена

4.2.1 Общие положения

Все компоненты должны подчиняться требованиям соответствующих международных стандартов. Альтернативные стандарты могут применяться в случаях, когда не существует подходящих международных стандартов.

Во всех случаях должно быть продемонстрировано соответствие компонентов назначению. Материалы и составные элементы, используемые при изготовлении клапана (включая эластомеры, смазки и любые металлические детали, которые могут быть использованы), должны быть устойчивы к воздействию внешней и внутренней среды, как и другие элементы трубопроводной системы, и должны иметь прогнозируемый срок службы на следующих условиях, по крайней мере, равных условиям полиэтиленовых труб, предназначенных для совместного использования, соответствующих ISO 4437-2:

a) при хранении;

b) под действием газа, транспортируемого в нем;

c) по отношению к среде обслуживания и условиям эксплуатации.

Требования к качеству материала деталей, изготовленных из не полиэтилена, должны быть как минимум такими же строгими, как требования к компаунду из полиэтилена для трубопроводной системы. Материалы повторной разработки, не должны использоваться для несущих нагрузку полимерных деталей.

Другие материалы, используемые в клапанах, контактирующих с полиэтиленовой трубой, не должны отрицательно влиять на характеристики трубы или вызывать растрескивание под действием напряжения.

Металлические корпуса клапанов для систем трубопроводов из полиэтилена до 10 бар должны соответствовать соответствующему стандарту ISO 153.

4.2.2 Металлические части

Все металлические части, подверженные коррозии, должны быть надлежащим образом защищены при условии, что это необходимо для долговечности и функционирования системы.

При использовании разнородных металлических материалов, которые могут контактировать с влагой, должны быть предприняты меры для предотвращения возможности гальванической коррозии.

4.2.3 Эластомеры

Уплотнения из эластомера должны соответствовать ISO 16010.

Допускаются другие уплотнительные материалы, если доказано, что они подходят для газоснабжения.

4.2.4 Прочие материалы

Консистентные смазки или смазочные материалы не должны попадать на зоны сплавления и не должны влиять на долгосрочную работу материалов клапана.

Другие материалы, соответствующие 4.2.1, могут быть использованы при условии, что доказано, что клапаны соответствуют этой части ISO 4437.

5 Общие характеристики

5.1 Внешний вид клапана

При осмотре без увеличения внутренние и внешние поверхности клапанов должны быть гладкими и чистыми и не должны иметь трещин, полостей и других поверхностных дефектов в той степени, которая препятствовала бы соответствию настоящей части ISO 4437.

Ни на одном из компонентов клапана не должно быть признаков повреждения, царапин, точечной коррозии, пузырей, вздутий, вкраплений или трещин, которые препятствовали бы соответствию клапанов требованиям настоящей части ISO 4437.

5.2 Цвет

Цвет полиэтиленовых частей клапанов должен быть черным, желтым или оранжевым.

5.3 Конструкция

5.3.1 Общие положения

Конструкция клапана должна быть такой, чтобы при монтажных работах клапана на трубу или другие детали, электрическая спираль и/или уплотнения или любые другие вспомогательные детали не смещались.

5.3.2 Корпус клапана

Корпус клапана должен быть таким, чтобы его нельзя было разобрать.

5.3.3 Рычаг включения

Рычаг включения должен составлять одно целое со штангой или должен быть соединен со штангой таким образом, чтобы его отсоединение во время штатного режима работы было невозможно.

Клапан закрывается поворотом рычага по часовой стрелке. Для поворота клапана на 90 градусов, положение уплотнителя должно быть четко указано на верхней стороне рычага.

Стопоры должны быть предусмотрены в полностью открытом и закрытом положениях.

5.3.4 Уплотнения

Уплотнения, соответствующие 4.2.3, должны быть установлены таким образом, чтобы они были устойчивы к обычно возникающим механическим нагрузкам. Следует учитывать влияние ползучести и текучести в холодном состоянии. Любой механизм, создающий нагрузку на уплотнения, должен быть постоянно заблокирован. Давление в трубопроводе не должно использоваться в качестве единственного средства активации уплотнения.

5.4 Внешний вид стыковых соединений, выполненных в заводских условиях

Внутренние и внешние поверхности труб и деталей клапана после сварки при визуальном осмотре без применения увеличительных приборов не должно наблюдаться растекания расплава за границами клапана, за исключением тех, которые могут быть признаны приемлемыми изготовителем клапана или намеренно использованы в качестве маркера сварки.

6 Геометрические параметры

6.1 Общие положения

Параметры и соответствующие торцевые соединения каждого клапана должны быть охарактеризованы. Технические данные, предоставленные изготовителем, должны включать как минимум следующую информацию:

а) габаритные характеристики по рабочим чертежам;

b) инструкции по сборке.

Во избежание концентрации напряжений любые изменения в толщине стенок корпуса клапана должны быть постепенными.

6.2 Измерение габаритов

Габариты должны быть измерены в соответствии с ISO 3126 при температуре (23 ± 2) °С после выдержки в течение не менее 4 ч. Измерение проводят не ранее, чем через 24 ч после производства.

Примечание - Косвенное измерение на стадии производства разрешается в более короткие периоды времени при условии, что доказано наличие корреляции.

6.3 Размеры гладких концов для клапанов

Размеры гладких концов должны соответствовать ISO 4437-3:2014, таблице 3 и включать до 400 мм наружного диаметра.

6.4 Размеры клапана с электросварным раструбом

Размеры электросварного раструба должны соответствовать ISO 4437-3:2014, таблице 1, и включать до 400 мм наружного диаметра.

6.5 Размеры рычага включения

Размеры рычага включения четверть оборотного клапана должны быть рассчитаны таким образом, чтобы он мог эксплуатироваться с квадратным гнездом (50) мм и глубиной (40 ± 2) мм.

Примечание - Для клапана с не четверть оборотным управлением следует обратить внимание на требования, указанные в ISO 5210.

7 Механические характеристики клапанов в сборе

7.1 Общие положения

Все испытания должны проводиться на клапанах, собранных из труб той же серии в соответствии с ISO 4437-2, в соответствии с техническими инструкциями и установкой в предельно экстремальных условиях, описанными в ISO 4437-5.

Примечание - Свойства клапана в сборке зависят от свойств труб и клапана, а также от условий их установки (т. е. геометрии, температуры, типа, способа кондиционирования, сборки и способов сварки).

Технические описания производителя должны включать как минимум следующую информацию:

а) условия эксплуатации (например, предельные значения температуры клапана);

b) инструкции по сборке;

c) для клапанов с электросварными раструбами - инструкции по сварке (требования к мощности или параметры сварки с ограничениями).

7.2 Требования

Если иное не указано в применимом методе испытаний, образцы для испытаний должны быть выдержаны при температуре (23 ± 2) °С перед испытанием в соответствии с таблицей 1.

При испытании в соответствии с методами испытаний, указанными в таблице 1, использованием указанных параметров клапан должен иметь механические характеристики, соответствующие требованиям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1. Механические свойства

| Характеристика | Требования | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| Гидростатическая прочность (20 °C, 100 ч) | Ни одной неудачи во время испытаний любого образца | Время кондиционированияa Количество образцов для испытанияb Тип испытания Окружное (кольцевое) напряжение: ПЭ 80 ПЭ 100 Период испытаний Температура во время испытаний | Должны соответствовать ISO 1167-1 3 Вода в резервуареf 10,0 МПа 12,0 МПа 100 ч 20 °C | ISO 1167-1 и ISO 1167-4 |
| Гидростатическая прочность (80 °C, 165 ч) | Ни одной неудачи во время испытаний любого образцас | Время кондиционированияa Количество образцов для испытанияb Тип испытания Окружное (кольцевое) напряжение: ПЭ 80 ПЭ 100 Период испытаний Температура во время испытаний | Должны соответствовать ISO 1167-1 3 Вода в резервуареf 4,5 МПа 5,4 МПа 165 ч 80 °C | ISO 1167-1 и ISO 1167-4 |
| Гидростатическая прочность (80 °C, 1 000 ч) | Ни одной неудачи во время испытаний любого образца | Время кондиционированияa Количество образцов для испытанияb Тип испытания Окружное (кольцевое) напряжение: ПЭ 80 ПЭ 100 Период испытаний Температура во время испытаний | Должны соответствовать ISO 1167-1 3 Вода в резервуареf 4,0 МПа 5,0 МПа 1 000 ч 80 °C | ISO 1167-1 и ISO 1167-4 |
| Герметичность седла и уплотнения | Отсутствие протечек во время испытаний | Температура при испытаниях Тип жидкости Количество образцов для испытанияb Давление при испытаниях Продолжительность испытаний | 23 °C Воздух или азот 1 25 мбар 1 ч | Приложение A |
| Герметичность седла и уплотнения | Отсутствие протечек во время испытаний | Температура при испытаниях Тип жидкости Количество образцов для испытанияb Давление при испытаниях Продолжительность испытаний | 23 °C Воздух или азот 1 1,5 МРД 30 сек | Приложение A |

Продолжение таблицы 1

| Характеристика | Требования | Параметр испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| МЕРЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. При испытании воздухом или азотом до 1,5 MРД необходимо соблюдать меры предосторожности. Для испытаний воздухом или азотом следует использовать давление не более 6 бар. При МРД >4 бар следует рассмотреть возможность проведения испытаний с водой, а условия испытаний должны быть согласованы между изготовителем и конечным пользователем. |  |  |  |  |
| Перепад давления | Скорость воздушного потока (значение, указанное производителем) | Тип испытания Количество образцов для испытанияb Давление при испытании Перепад давления при НД ≤ 63 мм, при НД > 63 мм | Воздух 1 25 мбар 0,5 мбар 0,1 мбар | ISO 17778 |
| Момент вращенияd | Диапазон крутящих моментов: — При НД ≤63 мм 5 Нм < М ≤ 35 Нм — При 63 мм < НД ≤ 125 мм 10 Нм < M ≤70 Нм — При 125 мм < НД≤400 мм M > 10 Нмg | Температура при испытаниях Количество образцов для испытанияb | -20 °C и +23 °C и +40 °C 1 | ISO 8233 |
| Сопротивление стопора | а) Отсутствие отказов на остановках, и b) Отсутствие утечек через седло и уплотнение | Температура при испытаниях Количество образцов для испытанияb Крутящий момент | -20 °C и +40 °C 1 2-кратное значение максимального измеренного рабочего крутящего момента при минимуме 150 Нм в течение 15 с. | a) ISO 8233 за которым следует b) Приложение A |
| Сопротивление механизма срабатывания | Максимальное значение: 1,5-кратное значение максимального измеренного рабочего крутящего момента (смотрите эту таблицу) | Давление Температура при испытаниях Количество образцов для испытанияb | 6 бар 23 °C 1 | ISO 8233 |
| Устойчивость к изгибу между опорами | Отсутствие утечек и максимальное значение рабочего крутящего момента (смотрите испытание рабоч | Нагрузка применяется для параметров: 63 мм < НД ≤ 125 мм 125 мм < НД ≤ 400 мм Количество образцов для испытанияb | 3,0 кН 6,0 кН 1 | EN 12100 |

Продолжение таблицы 1

| Характеристика | Требования | Параметр испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| Устойчивость к термическому циклированию при НД > 63 мм | Отсутствие утечек и максимальное значение рабочего крутящего момента (смотрите испытание рабочего крутящего момента) | Количество образцов для испытанияb | 1 | EN 12119 |
| Герметичность при изгибе с термоциклированием НД ≤ 63 мм | Отсутствие утечек | Количество циклов Температура циклов Количество образцов для испытанияb | 50 -20 °C до +40 °C 1 | EN 1704 |
| Метод испытания на герметичность и удобство в эксплуатации после нагружения растяжением | Отсутствие утечек и максимальное значение рабочего крутящего момента (см. испытание рабочего крутящего момента) | Температура при испытании Давление при испытании Количество образцов для испытанияb | 23 °C 25 мбар 1 | Приложение B |
| Герметичность под и после изгиба, применяемого к приводному механизму | Отсутствие утечек | Количество образцов для испытанияb | 1 | EN 1680 |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | Отсутствие утечек и максимальное значение рабочего крутящего момента (см. испытание рабочего крутящего момента) | Положение испытательного образца Высота сброса Масса сдвига Тип сдвига Температура при испытании Количество образцов для испытанияb | Вертикальный, смотрите рисунок 1 2 м 2,5 кг д 90 соответствующий ISO 3127 -20 °C 1 | EN 1705 |
| Множественные испытанияe |  |  |  |  |
| 1) Устойчивость к длительной нагрузке внутренним давлением | Ни одной неудачи во время испытаний любого образца | Время выдержкиa Тип испытания Количество образцов для испытанияb Испытательное давление для: ПЭ 80 ПЭ 100 Период испытания Температура при испытании | Должен соответствовать ISO 1167-1 Вода в резервуаре f 1 16,0 бар 20,0 бар 1 000 ч 20 °C | ISO 1167-1 и ISO 1167-4 |

Продолжение таблицы 1

| Характеристика | Требования | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| 2) Герметичность седла и уплотнения | Отсутствие утечек во время испытаний | Температура во время испытания Тип жидкости Количество образцов для испытанияb Давление во время испытания Продолжительность испытания | 23 °C Воздух или азот 1 25 мбар 1 ч | Приложение A |
| 3) Герметичность седла и уплотнения | Отсутствие утечек во время испытаний | Температура во время испытания Тип жидкости Количество образцов для испытанияb Давление во время испытания Продолжительность испытания | 23 °C Воздух или азот 1 1,5 MРД 30 сек | Приложение A |
| МЕРЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. При испытании воздухом или азотом до 1,5 MРД необходимо соблюдать меры предосторожности. Для испытаний воздухом или азотом следует использовать давление не более 6 бар. При МРД >4 бар следует рассмотреть возможность проведения испытаний с водой, а условия испытаний должны быть согласованы между изготовителем и конечным пользователем |  |  |  |  |
| 4) Рабочий крутящий момент d | Диапазон крутящего момента: — При НД ≤ 63 мм 5 Нм < M ≤ 35 Мн — При 63 мм < НД ≤ 125 мм 10 Нм < M ≤ 70 Нм — При 125 мм < НД ≤400 мм M > 10 Нмg | Температура при испытании Количество образцов для испытанияb | -20 °C и +23 °C и +40 °C 1 | ISO 8233 |
| 5) Устойчивость к ударным нагрузкам | Отсутствие утечек и максимальное значение рабочего крутящего момента (см. испытание рабочего крутящего момента) | Положение испытательного образца Высота сброса Масса сдвига Тип сдвига Температура при испытании Количество образцов для испытанияb | Вертикальный, смотрите рисунок 1 2 м 2,5 кг д 90 соответствующий ISO 3127 -20 °C 1 | EN 1705 |

Окончание таблицы 1

a Клапаны не должны подвергаться давлению в течение 24 ч после плавки. b Приведенные количества испытательных образцов указывают количество, необходимое для установления значения характеристики, описанной в таблице. Количество образцов для испытаний, необходимое для заводского производственного контроля и контроля процесса, должно быть указано в плане качества изготовителя. Для получения рекомендаций смотрите CEN/TS 1555-7. c Во внимание принимаются только разрушения при малой деформации. Если пластическое разрушение происходит до истечения 165 ч, испытание можно повторить при более низком напряжении. Нагрузка и связанный с ней минимальный период испытаний должны быть выбраны из таблицы 2 или из строки, основанной на моментах нагрузки/времени, указанных в таблице 2. d Начальный крутящий момент и рабочий крутящий момент должны находиться в диапазоне крутящего момента, указанном в этой таблице. e По истечении не менее 24 ч после завершения испытания внутренним давлением должны быть проведены остальные четыре испытания клапана в установленном порядке. f В качестве альтернативы, для НД > 200 мм, испытание также можно проводить на воздухе. В случае возникновения разногласий используется вода в резервуаре. g Максимальный крутящий момент, прикладываемый вручную к шестерне или рычагу, не должен превышать 250 Нм, а максимальный диаметр колеса или длина рычага должны быть менее 1 м.

Таблица 2. Окружное (кольцевое) напряжение при 80 °C и соответствующий минимальный период испытаний

| ПЭ 80 |  | ПЭ 100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление | Минимальный период испытаний | Давление | Минимальный период испытаний |
| МПа | ч | МПа | ч |
| 4,5 | 165 | 5,4 | 165 |
| 4,4 | 233 | 5,3 | 256 |
| 4,3 | 331 | 5,2 | 399 |
| 4,2 | 474 | 5,1 | 629 |
| 4,1 | 685 | 5,0 | 1 000 |
| 4,0 | 1 000 |  | — |

Условные обозначения:

1 сдвиг

2 точка напора

3 рычаг включения

4 корпус клапана

5 выпускной клапан

Рисунок 1. Положение испытуемого образца для испытания ударной нагрузкой

8 Физические свойства

8.1 Кондиционирование

Если иное не указано в применяемом методе испытаний, образцы перед испытанием в соответствии с таблицей 3 должны быть выдержаны при температуре (23 ± 2) °С.

8.2 Требования

При испытании в соответствии с методами испытаний, указанными в таблице 3, с использованием указанных параметров клапан должен иметь физические характеристики, соответствующие требованиям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3. Физические характеристики

| Характеристика | Требования | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | параметр | значение |  |
| Время окислительной индукции (термоустойчивость) | ≥ 20 мин | Температура при испытании Количество частей для испытанияb Среда испытания Вес образца | 200°Cb 3 Кислород 15 мг ± 2 мг | ISO 11357-6 |
| Индекс текучести расплава по массе (MFR) | После обработки максимальное отклонение ±20 % от значения, измеренного на партии, использованной для изготовления клапана. | Масса загрузки Температура при испытании Время Количество частей для испытанияb | 5 кг 190 °C 10 мин Должен соответствовать ISO 1133-1 | ISO 1133-1 |
| a Приведенные количества испытательных образцов указывают количество, необходимое для установления значения характеристики, описанной в таблице. Количество образцов для испытаний, необходимое для заводского производственного контроля и контроля процесса, должно быть указано в плане качества изготовителя. Для получения рекомендаций смотрите CEN/TS 1555-7:2013. b Испытание может быть проведено при 210°С или 220°С при условии, что имеется четкая корреляция с результатами при 200 °С; в случае разногласий эталонная температура должна быть 200 °C. |  |  |  |  |

9 Требования к производительности

При присоединении клапанов, соответствующих настоящей части ISO 4437, друг с другом или с компонентами, соответствующими другим частям ISO 4437, они должны соответствовать ISO 4437-5.

10 Маркировка

10.1 Общие положения

10.1.1 Если в таблице 4 не указано иное, элементы маркировки должны быть напечатаны или нанесены непосредственно на клапан таким образом, чтобы после хранения, атмосферных воздействий, обращения и установки сохранялась разборчивость в период использования клапана.

Примечание - Производитель не несет ответственности за неразборчивость маркировки вследствие действий, вызванных во время установки и использования, таких как покраска, царапание, покрытие компонентов или использование моющих средств и т. д. на компонентах, если это не согласовано или не указано производителем.

10.1.2 Маркировка не должна вызывать появление трещин или других дефектов, которые отрицательно влияют на работу клапана.

10.1.3 В случае использования печати, цвет печатаемой информации должен отличаться от основного цвета клапана.

10.1.4 Размер маркировки должен быть таким, чтобы ее можно было разобрать без увеличения.

10.1.5 Не должно быть маркировки, превышающей минимальную длину гладкого конца клапана.

10.2 Минимальная необходимая маркировка

Минимальная необходимая маркировка должна соответствовать таблице 4.

Таблица 4. Минимально необходимая маркировка

| Аспекты | Знак или символ |
| --- | --- |
| Ссылка на настоящий международный стандартa | ISO 4437 |
| Название производителя и/или торговая марка | Наименование или символ |
| Номинальный наружный(ые) диаметр(ы)трубы, НД | например, 110 |
| Материал и назначение | например, ПЭ 100 |
| Серия приложений для проектирования | например, ППР 11 |
| Информация производителяb |  |
| Использование по назначениюa | Газ |
| Направление потока (только для непрямого клапана) | Стрелка |
| a Настоящая информация может быть напечатана на этикетке клапана или на отдельном пакете. b Для обеспечения прослеживаемости должны быть указаны следующие сведения: - период производства, год, месяц и/или неделя цифрами или кодом; - название или код производственного объекта, если производитель производит один и тот же продукт на разных объектах. |  |

10.3 Дополнительная маркировка

Если предусмотрены коды прослеживаемости, они должны соответствовать ISO 12176-4.

11 Условия доставки

Клапаны должны быть упакованы в общей массе или в случае необходимости иметь индивидуальную защиту для предотвращения порчи и загрязнения. По возможности они должны быть помещены в индивидуальные пакеты, бумажные коробки или картонные коробки.

Компоненты упаковки клапана не должны создавать загрязнения, которые могут помешать нормальному соединению или работе клапана.

Примечание - Рекомендуется защищать гладкий конец внешними колпачками.

На картонных коробках и/или отдельных пакетах должна быть как минимум одна этикетка с информацией о наименовании изготовителя, типе и размерах частичного клапана, количеством единиц в коробке, а также любыми особыми условиями и сроками хранения.

Клапаны следует хранить в оригинальной упаковке до тех пор, пока они не будут готовы к использованию.

Приложение A

(обязательное)

Определение герметичности седла и уплотнения

A.1 Общие положения

Настоящее приложение определяет метод испытаний для проверки герметичности седла и уплотнения клапана/корпуса клапана, изготовленного из полиэтилена.

A.2 Метод испытания

Оборудование для испытаний не должно подвергать клапан воздействию внешних нагрузок, которые могут повлиять на результаты испытаний.

Клапан должен быть испытан в соответствии с ISO 9393-1:2004, 7.4, при температуре окружающего воздуха (23 ± 2) °С.

Метод испытания на внутреннюю утечку должен приводить к приложению полного перепада испытательного давления, указанного в таблице 1 , к седлу или седлам в направлении, для которого они предназначены. Испытания типовых типов клапанов должны проводиться в соответствии с таблицей А.1.

Любой клапан с одномерным потоком должен испытываться только в заданном направлении потока. Клапан с двухмерным потоком следует испытывать в обоих направлениях потока.

Продолжительность испытания должна соответствовать установленным значениям, указанным в таблице 1.

Таблица A.1. Методы испытаний уплотнителя на герметичность

| Тип клапана | Метод испытания |
| --- | --- |
| Шиберный клапан Шариковый клапан Крановый клапан | Полость корпуса заполняется испытательной жидкостью. Давление должно последовательно оказываться на каждую сторону закрытого клапана, после чего клапан должен быть проверен на утечку. Клапаны с независимым двойным седлом (такие как двухсекционный запорный клапан или клапаны с двойным седлом) могут быть испытаны путем оказания давления между седлами и на каждую сторону закрытого клапана, проверенного на утечку. |
| Дроссельный клапан Мембранный клапан | Давление должно применяться в самом неблагоприятном направлении; клапаны с симметричным седлом могут быть испытаны в любом направлении. |
| Система обратных клапанов | Давление должно применяться в направлении закрытия затвора, а противоположная сторона должна быть проверена на наличие утечек. |

Приложение B

(обязательное)

Метод испытания на герметичность и легкость в эксплуатации после нагрузки растяжением

B.1 Аппарат

B.1.1 Аппарат для испытания на растяжение, способный применять к испытательному образцу и поддерживать в течение заданного времени, t, растягивающее усилие, соответствующее заданному продольному растягивающему напряжению, ox,, в стенках труб, соединенных с клапаном, и затем создавать заданную скорость растяжения пока образец не разрушится или не сломается.

B.1.2 Захваты или муфты, позволяющие аппарату для испытаний (B.1.1) прикладывать соответствующее усилие непосредственно или через промежуточные фитинги.

B.1.3 Оборудование для создания давления, которое позволяет применять заданное внутреннее давление, p, посредством соответствующих соединений к образцу для испытаний, когда он подвергается воздействию растягивающей силы.

B.2 Образец для испытаний

Образец должен состоять из клапана для испытаний, собранного в соответствии с 7.1 между двумя трубами из полиэтилена, каждая из которых имеет номинальный наружный диаметр НД и серию УСД, для использования с которой предназначен клапан, при этом каждая труба имеет длину 2НД мм или 250 мм, в зависимости от того, какая из них короче.

B.3 Условия испытаний

Клапаны должны быть испытаны при следующих условиях:

а) продольное растягивающее напряжение ox в присоединяемой стенке трубы должно быть 12 МПа;

b) внутреннее давление, p, должно поддерживаться на уровне 25 мбар в течение установленной продолжительности испытания;

c) период, t, в течение которого растягивающая сила сохраняется постоянной, должен составлять 1 ч;

d) скорость растяжения между захватами должна быть 25 мм/мин ± 1 мм/мин.

B.4 Проведение испытания

B.4.1 Клапан должен быть испытан путем закрытия уплотнителя обычным способом при поддержании температуры окружающей среды при испытании (23 ± 2) °С. Установите испытуемый образец в разрывную машину и приложите заданное внутреннее давление, p, для оценки герметичности перед испытанием на растяжение. В случае двунаправленных клапанов подавайте давление с обеих сторон. Убедитесь, что на все соответствующие части клапана действует давление.

B.4.2 Постепенно применяйте увеличивающееся давление до тех пор, пока в стенках труб в установке для испытаний не возникнет соответствующее напряжение в продольном направлении crx.

B.4.3 Поддерживайте давление в течение заданного промежутка времени t, а затем закройте входное отверстие и проверьте герметичность в течение 30 с.

B.4.4 Снять растягивающую нагрузку и, не прерывая работы клапана, подвергнуть клапан испытанию крутящим моментом в соответствии с ISO 8233 и испытанию на герметичность в соответствии с приложением A и зафиксировать полученные результаты.

B.5 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

а) полная идентификация испытуемого клапана;

b) ссылка на этот метод испытаний, т. е. ISO 4437-4, приложение B;

c) размеры труб, используемых в образце для испытаний;

d) продольное растягивающее напряжение, crx;

e) сила растяжения, приложенная к образцу;

f) внутреннее давление p, приложенное к образцу;

g) период t, в течение которого сохранялось растягивающее усилие;

h) результаты испытаний на крутящий момент в соответствии с ISO 8233;

i) результаты испытаний на герметичность в соответствии с приложением A;

j) любые условия или инциденты, не описанные в данном методе испытаний и которые могли повлиять на результаты;

k) дата проведения испытаний.

Библиография

| [1] ISO/TS 10839 | Polyethylene pipes and fittings for the supply of gaseous fuels — Code of practice for design, handling and installation (Полиэтиленовые трубы и фитинги для транспортировки газообразного топлива. Свод практических правил по проектированию, применению и монтажу) |
| --- | --- |
| [2] EN 736-3:2008 | Valves — Terminology — Part 3: Definition of terms (Клапаны. Терминология. Часть 3. Определение терминов) |
| [3] ISO 5210 | Industrial valves — Multi-turn valve actuator attachments (Арматура трубопроводная. Присоединительные размеры многооборотных приводов) |
| [4] CEN/TS 1555-7 | Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 7: Guidance for the assessment of conformity (Трубопроводы пластмассовые для подачи газообразного топлива. Полиэтилен. Часть 7. Руководство по оценке соответствия) |

УДК                                           МКС

Ключевые слова: пластмассовые трубопроводы, газообразное топливо, транспортирование, полиэтилен, клапаны

______________________________________________________________________

УДК                                      МКС

Ключевые слова: пластмассовые трубопроводы, газообразное топливо, транспортирование, полиэтилен, клапаны

______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан