| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 61400-25-1-20_ (проект, КZ, редакция 1) |

Системы генерации энергии ветра

Часть 25-1

Связи для мониторинга и управления ветровыми электростанциями

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И МОДЕЛЕЙ

(IEC 61400-25-1:2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП КазСтандарт) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                               №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61400-25-1:2017 «Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models» (Системы генерации энергии ветра. Часть 25-1: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Общее описание принципов и моделей).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации 88 - Ветровые энергетические системы Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет - сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Область применения....................................................................................................... |  | 1 |
| 2 Нормативные ссылки..................................................................................................... |  | 3 |
| 3 Термины и определения................................................................................................ |  | 3 |
| 4 Сокращения................................................................................................................... |  | 7 |
| 5 Общее описание группы стандартов IEC 61400-25 (все части)............................. |  |  |
| 5.1 Общие положения...................................................................................................... |  | 8 |
| 5.2 Вид сверху-вниз на ветровые электростанции...................................................... |  | 8 |
| 5.2.1 Определение ветровых электростанций............................................................. |  | 8 |
| 5.2.2 Компоненты ВЭС................................................................................................... |  | 9 |
| 5.3 Общие требования к коммуникационной системе................................................. |  | 10 |
| 5.3.1 Коммуникационные возможности......................................................................... |  | 10 |
| 5.3.2 Коммуникационное содержание........................................................................... |  | 10 |
| 5.3.3 Коммуникационные функции................................................................................. |  | 11 |
| 5.4 Коммуникационная модель группы стандартов IEC 61400-25 (все части)......... |  | 12 |
| 5.4.1 Общие положения.................................................................................................. |  | 12 |
| 5.4.2 Информационная модель...................................................................................... |  | 13 |
| 5.4.3 Информационно-обменная модель и отношение к информационным моделям ВЭС....................................................................................................................... |  | 14 |
| 5.4.4 Отображение коммуникационного профиля........................................................ |  | 16 |
| 6 Информационная модель ВЭС...................................................................................... |  | 16 |
| 6.1 Общие положения.................................................................................................... |  | 16 |
| 6.2 Технология информационного моделирования...................................................... |  | 16 |
| 6.2.1 Информация ВЭУ.................................................................................................... |  | 16 |
| 6.2.2 Подход к моделированию...................................................................................... |  | 18 |
| 6.2.3 Логические устройства........................................................................................... |  | 19 |
| 6.2.4 Логические узлы...................................................................................................... |  | 19 |
| 7 Информационно-обменная модель ВЭС...................................................................... |  | 21 |
| 7.1 Общие положения...................................................................................................... |  | 21 |
| 7.2 Технология информационно-обменного моделирования...................................... |  | 21 |
| 7.2.1 Информационный обмен на ВЭУ.......................................................................... |  | 21 |
| 7.2.2 Модели сервиса...................................................................................................... |  | 22 |
| 7.2.3 Абстрактный коммуникационный сервисный интерфейс................................... |  | 23 |
| 7.2.4 Соглашения службы моделирования................................................................... |  | 25 |
| 8 Отображение протоколов коммуникации...................................................................... |  | 28 |
| 8.1 Общие положения...................................................................................................... |  | 28 |
| 8.2 Технология отображения........................................................................................... |  | 29 |
| 8.3 Отображение информационной модели ВЭС......................................................... |  | 30 |
| Приложение | ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам………………………………………………………………....... | 31 |
| Библиография..................................................................................................................... |  | 32 |

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) – это всемирная организация по стандартизации, включающая все национальные электротехнические комитеты (Национальные комитеты МЭК). Целью МЭК является содействие международному сотрудничеству по всем вопросам, касающимся стандартизации в области электротехники и электроники. Кроме этой и других дополнительных видов деятельности МЭК публикует международные стандарты, технические спецификации, технические доклады, общедоступные спецификации (PAS) и руководства (далее – Документы МЭК). Подготовка их возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, проявляющий интерес к участию в этом деле, может принимать участие в подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, поддерживающие связи с МЭК, также участвуют в подготовительной работе. Более тесное сотрудничество МЭК с международной организацией стандартов (МОС) определяется условиями соглашений между двумя организациями.

2) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международную точку зрения по соответствующим вопросам, поскольку каждый технический комитет имеет материал, представленный всеми заинтересованными национальными комитетами МЭК.

3) МЭК публикации имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами МЭК. В то время как все усилия потрачены для гарантийного обеспечения точности технического содержания публикаций МЭК, МЭК не несет ответственности за способ передачи публикации или за неверную интерпретацию содержания пользователем.

4) В целях содействия международной унификации национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в максимальной степени прозрачно, насколько это возможно в рамках их национальных и региональных изданий. Какие-либо расхождения между любыми публикациями МЭК и аналогичными национальными или региональными публикациями четко указываются в последней публикации.

5) МЭК сама не предоставляет каких-либо аттестаций соответствий. Независимые сертификационные органы предоставляют услуги по оценке соответствий и в некоторых районах, имеется доступ к соответствиям МЭК. МЭК не несет ответственности за любые услуги, осуществляемые органами независимой сертификации.

6) Все пользователи должны убедиться, что они имеют последнее издание этой публикации.

7) Никакой ответственности не возлагается на МЭК или ее директоров, сотрудников, служащих или агентов, включая отдельных экспертов и членов её технических комитетов и национальных комитетов МЭК в случае травмы, повреждения имущества или других повреждений любого характера, будь то прямых или косвенных, или расходов (включая оплату юридических услуг) и расходы, возникающие в результате использования этой публикации МЭК или любой другой публикации МЭК.

8) Обращаем внимание на нормативные ссылки, приведенные в этой публикации. Использование ссылок на публикации необходимо для правильного использования этого издания.

9) Следует иметь в виду, что некоторые элементы этого IEC документа могут быть объектом патентных прав. IEC не должен нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

Международный стандарт IEC 61400-25-1 был подготовлен техническим комитетом IEC 88: Система ВЭС.

Настоящее второе издание заменяет первое издание, опубликованное в 2006 году. Настоящее издание представляет изменение технического характера.

Настоящее издание включает следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) общее согласование текстовых и обзорных моделей с другими частями IEC 61400-25,

b) согласование определений в других соответствующих стандартах.

Текст настоящего международного стандарта основан на следующих документах:

| CDV | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 88/587/CDV | 88/622/RVC |

Полную информацию о голосовании по утверждению настоящего международного стандарта можно найти в отчете о голосовании, приведенном в таблице выше.

Настоящий документ подготовлен в соответствии с Директивами ISO/IEC, Часть 2.

В 2015 году название ТК 88 было изменено с «Ветроэнергетические установки» на «Ветроэнергетические системы».

Список всех частей группы стандартов IEC 61400, опубликованных под общими названиями «Ветроэнергетические установки» и «Ветроэнергетические системы» можно найти на сайте IEC.

Пользователи стандарта IEC 61400-25 сформировали сообщество USE61400-25. Для получения дополнительной информации см. http://www.use61400-25.com.

При выпуске группы стандартов IEC 61400-25 и в дополнение к стандартному процессу технического обслуживания IEC, устанавливается специальный процесс технического обслуживания для решения технических вопросов, возникающих после публикации. Ниже приводятся основные принципы:

• Технические вопросы (называемые TISSUES) собираются с момента выпуска нового документа в сотрудничестве с группой пользователей стандарта IEC 61400-25 серии USE61400-25.

• Собранные TISSUES можно разделить на две группы:

- TISSUES, которые могут угрожать функциональной совместимости между реализациями стандарта и требуют исправлений или разъяснений («IntOp» TISSUES),

- TISSUES, предлагающие новые функции, которые будут реализованы в будущих версиях стандарта (TISSUES «следующего издания»).

• IntOp TISSUES требуют немедленного разъяснения и следуют прозрачному процессу исправления, осуществляемому группой пользователей для группы стандартов IEC 61400-25 совместно с редакторами группы стандартов IEC 61400-25.

• Подробная спецификация этого процесса, список TISSUES, связанные исправления, их статус и влияние на внедрение и сертификацию доступны на веб-сайте USE61400-25 http://www.use61400-25.com.

• IEC рекомендует внедрить предлагаемые исправления в IntOp TISSUES по достижении «зеленого» статуса. Перечень TISSUES, которые реализованы в интеллектуальном электронном устройстве (IED), должен быть прозрачно указан его производителем.

Комитет постановил, что содержание настоящего документа остается неизменным до даты результата ведения, указанной на сайте IEC http://webstore.iec.ch в данных, относящихся к конкретному документу. На эту дату документ будет

• подтвержден,

• отменен,

• заменен пересмотренным изданием, или

• исправлен.

Важно: Логотип «цвет внутри» на титульном листе настоящей публикации указывает на то, что она содержит цвета, которые считаются полезными для правильного понимания ее содержания. Поэтому пользователь должен распечатать настоящий документ на цветном принтере.

IEC 61400-25 (все части) предназначен для продавцов (производителей, поставщиков), операторов, владельцев, проектировщиков ВЭС, а также системных интеграторов и коммунальных предприятий, работающих на рынке энергии ветра. IEC 61400-25 (все части) предназначен для принятия и использования во всем мире в качестве международного стандарта для связи в области ветроэнергетических установок.

IEC 61400-25 (все части) разработан с целью обеспечения единой коммуникационной основы для мониторинга и управления ветроэнергетическими установками. Он определяет информацию, специфичную для ветроэнергетических установок, механизмы обмена информацией и сопоставление с протоколами связи.  В этой связи IEC 61400-25 (все части) определяет детали, необходимые для обмена имеющейся информацией с компонентами ветроэнергетической установки в независимой от производителя среде. Это делается с помощью определений, приведенных в данной части IEC 61400-25, или путем ссылки на другие стандарты.

Информация о конкретной ветроэнергетической установке описывает важнейшую и общую информацию о процессе и конфигурации. Информация иерархически структурирована и охватывает, например, общую информацию, встречающуюся в роторе, генераторе, преобразователе, подключении к сети и т.п. Информация может представлять собой простые данные (включая временную метку и качество) и значения конфигурации или более полные атрибуты и описательную информацию, например, инженерную единицу измерения, масштаб, описание, ссылку, статистическую или историческую информацию. Вся информация о ветроэнергетической установки, определенная в IEC 61400-25 (все части), маркирована. Приводится краткое значение каждого из элементов данных. Стандартизированная информация о ветроэлектростанции может быть расширена с помощью правила расширения пространства имен. Соответствующие сервисы могут обмениваться данными, атрибутами и описательной информацией.

Реализация стандарта IEC 61400-25 (все части) позволяет системам SCADA (диспетчерского управления и сбора данных) взаимодействовать с ВЭУ различных производителей. Стандартизированное самоописание (содержащееся либо в XML-файле, либо полученное в режиме онлайн с устройства) может быть использовано для конфигурирования приложений SCADA. Стандартизация приложений SCADA исключена в IEC 61400-25 (все части), но стандартизированная общая информация о ВЭУ обеспечивает средства для повторного использования приложений и экранов оператора для ВЭУ разных производителей. С точки зрения полезности унифицированные определения общих данных сводят к минимуму преобразование и повторный расчет значений данных для оценки и сравнения всех их ветроэлектростанций.

IEC 61400-25 (все части) может применяться к любой концепции работы ветроэлектростанции, т.е. как к отдельным ветрогенераторам, так и к кластерам и более интегрированным группам ветрогенераторов. Область применения стандарта IEC 61400-25 (все части) охватывает компоненты, необходимые для работы ветроэлектростанций, т.е. не только генератор ВЭУ, но также метеорологическую систему, электрическую систему и систему управления ветроэлектростанцией. Информация по ветроэнергетическим установкам в IEC 61400-25 (все части) исключает информацию, связанную с фидерами и подстанциями. Связь с подстанцией регулируется стандартом IEC 61850 (все части).

Цель стандарта IEC 61400-25 (все части) состоит в том, чтобы позволить компонентам разных производителей взаимодействовать с другими компонентами в любом месте. Объектно-ориентированные структуры данных могут сделать проектирование и обработку больших объемов информации, предоставляемой ветроэлектростанциями, менее трудоемкими и более эффективными. IEC 61400-25 (все части) поддерживает масштабируемость, подключение и совместимость.

IEC 61400-25 (все части) является основой для упрощения согласования ролей ВЭУ и системы SCADA. Важнейшая часть информации о ветроэнергетической установке, методы обмена информацией и коммуникационные стеки стандартизированы. Они создают основу, на которую можно легко ссылаться в спецификациях и контрактах на закупки.

IEC 61400-25 состоит из нескольких частей:

• IEC 61400-25-1 предлагает вводную информацию, основные требования и руководство по моделированию.

• IEC 61400-25-2 и IEC61400-25-6 содержат описание информационной модели, унифицированное, ориентированное на компоненты представление данных ветроэлектростанции, включая расширения для мониторинга состояния.

• IEC 61400-25-3 описывает модель обмена информацией. Он отражает функциональность сервера.

• IEC 61400-25-4 представляет пять альтернативных сопоставлений информационной модели и модели обмена информацией со стандартным профилем связи. Выбор зависит от приложения, а также от требуемой функциональности и производительности.

• IEC 61400-25-5 описывает тестовые примеры для проверки реализаций на соответствие требованиям.

Примечание - Производительность реализаций стандарта IEC 61400-25 (все части) зависит от конкретного приложения. IEC 61400-25 (все части) не гарантирует определенный уровень реализации. Это выходит за рамки действия IEC 61400-25 (все части). Однако в технологии взаимодействия нет никаких ограничений, препятствующих применению высокой скорости (ответы на уровне миллисекунд).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Системы генерации энергии ветра

Часть 25-1

Связи для мониторинга и управления ветровыми электростанциями

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ И МОДЕЛЕЙ

Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models

Дата введения – 202   –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общее описание принципов и моделей СВЯЗИ для мониторинга и управления ветровыми электростанциями.

В группе стандартов IEC 61400-25 (все части) особое внимание уделяется связи между компонентами ВЭС, такими как ВЭУ, и такими объектами, как системы SCADA. Внутренняя связь внутри компонентов ВЭС выходит за рамки области применения группы стандартов IEC 61400-25 (все части)

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) разработана для коммуникационной среды, поддерживаемой моделью клиент-сервер. Определены три области, сформированные отдельно, для обеспечения реализации масштабной модели:

1) информационные модели ВЭС;

2) модель информационного обмена;

3) сопоставление этих двух моделей со стандартным профилем связи.

Информационная модель ВЭС и модель обмена информацией, рассматриваемые вместе, представляют собой интерфейс между клиентом и сервером. В этом сочетании информационная модель ВЭС служит в качестве интерпретационной основы для доступных данных ВЭС. Информационная модель ВЭС используется сервером для предоставления клиенту единообразного, ориентированного на компоненты представления данных ВЭС. Модель информационного обмена отражает всю активную функциональность сервера. Группа стандартов 61400-25 (все части) обеспечивает связь между разнородными комбинациями клиентов и серверов от различных производителей и поставщиков.

Как показано на рисунке 1, группа стандартов 61400-25 (все части) определяет сервер со следующими аспектами:

- информация, представленная компонентом ВЭС, например, «скорость вращения ротора ВЭУ» или «общая выработка электроэнергии за определенный промежуток времени», моделируется и предоставляется для открытого доступа. Информация, смоделированная в IEC 61400-25 (все части), определена в IEC 61400-25-2 и IEC 61400-25-6;

- сервисы по обмену значениями смоделированной информации, определенной в IEC 61400-25-3;

- сопоставление с профилем связи, обеспечивающим стек протоколов для передачи обмениваемых значений из смоделированной информации (IEC 61400-25-4).

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) определяет только способы моделирования информации, информационного обмена и сопоставления с конкретными протоколами связи. Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) исключает определение того, как и где реализовать интерфейс связи, интерфейс прикладной программы и рекомендации по реализации. Однако, группа стандартов IEC 61400-25 (все части) устанавливает доступ к информации одиночного компонента ВЭУ (таким как ветроэнергетическая установка) через соответствующие логические устройства.

В этой части стандарта IEC 61400-25 дается общее описание принципов и моделей, используемых в стандарте IEC 61400-25 (все части).

Примечание - Основное внимание в стандарте IEC 61400-25 (все части) уделяется общей информации, не относящейся к конкретному поставщику. Те информационные элементы, которые, как правило, сильно различаются между реализациями конкретных производителей, могут, например, быть определены в двусторонних соглашениях, в группах пользователей или в поправках к IEC 61400-25 (все части).

Рисунок 1 - Концептуальная коммуникационная модель в группе стандартов IEC 61400-25

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 61400-25 (all parts) Wind turbines-Part 25: Communications for monitoring and control of wind power plants ((все части) Ветроэнергетические установки. Часть 25: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями).

IEC 61400-25-2:2015 Wind turbines-Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants-Information models (Ветроэнергетические установки. Часть 25-2: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Информационные модели).

IEC 61400-25-3:2015 Wind turbines-Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants-Information exchange models (Ветроэнергетические установки. Часть 25-3: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Модели информационного обмена).

IEC 61400-25-4 Wind energy generation systems-Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants-Mapping to communication profile (Системы генерирования ветроэнергетики. Часть 25-4: Связь для мониторинга и управления ветроэлектростанциями. Сопоставление с профилем связи).

IEC 61400-25-6 Wind energy generation systems-Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants-Logical node classes and data classes for condition monitoring (Системы генерирования ветроэнергетики. Часть 25-6: Связь для мониторинга и управления ветроэлектростанциями. Классы логических узлов и классы данных для мониторинга состояния).

IEC 61850-7-1:2011 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-1: Basic communication structure-Principles and models (Сети и системы связи для автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 7-1: Базовая структура связи. Принципы и модели).

IEC 61850-7-2:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-2: Basic information and communication structure-Abstract communication service interface (ACSI) (Сети связи и системы для автоматизации электроэнергетики. Часть 7-2: Базовая структура связи. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 внешняя система управления (actor): Система, принимающая участие в мониторинге, контроле состояния и режима работы ВЭС, но не принимающая непосредственного участия в управлении оборудованием ВЭС, в частности, в управлении и сборе данных (SCADA).

Примечание - Существуют другие обозначения: центральная система управления, системы мониторинга и контроля, система дистанционного управления.

3.2 сигнализация (alarm): Система представления персоналу информации о состоянии ВЭС заявление о вмешательстве системы управления ветроэнергетической установки в целях безопасности (т.е. включение/выключение).

3.3 характерные значения (characteristic values): Свойства аналоговой информации (мин., макс., среднее, отклонение и т.д.).

3.4 команда (command): Контролируемая информация о состоянии системы.

Пример - Разблокирован/заблокирован, активный/неактивный.

3.5 коммуникационная функция (communication function): Функция, используемая разработчиком для настройки и контроля информационного обмена с ВЭС.

Пример - Операционная функция, функция управления.

3.6 управление (control): Оперативная функция, используемая для ввода и изменения параметров режима, вмешательства, контроля, параметризации и оптимизации режима и состояния ВЭС.

3.7 подсчет значения (counting value): Общее число вхождений определенного события.

3.8 извлечение данных (data retrieval): Операционная функция, используемая для сбора данных о ВЭС.

3.9 диагностика (diagnostics): Управленческая функция, используемая для настройки и обеспечивающая самоконтроль в коммуникационной системе.

3.10 электрическая система (electrical system): Набор электрических компонентов, работающих вместе как части ветроэнергетической установки или ветроэлектростанции для сбора и передачи вырабатываемой электроэнергии на ветроэлектростанции.

3.11 событие (event): Переходное состояние (статус, сигнализация, команды).

3.12 интеллектуальное электронное устройство (IED) (intelligent electronic device (IED): Любое устройство, включающее один или несколько процессоров с функцией получения данных от внешнего отправителя или отправки данных на внешний приемник.

Пример - Контроллер ветроэнергетической установки.

Примечания

1 IED может иметь соединения как в качестве клиента, так и в качестве сервера, или одновременно и того и другого, с другими IED.

2 Это примечание относится только к французскому языку.

3.13 информация (information): Содержание сообщения.

Примечания

1 Основным элементом являются необработанные данные о режиме работы ВЭУ, которые должны быть обработаны в соответствии с правилами группы стандартов IEC 61400-25 (все части).

2 Категории информации: источник информации (аналоговая, дискретная и др. информация), извлеченная информация (статистическая и накопленная информация). Информация определяется как данные (обычно текущие или полученные данные и информация, описывающая другие данные).

3.14 информационный обмен (information exchange): Коммуникационный процесс между двумя системами (компонентами ВЭС и внешней системой управления) для передачи и получения соответствующей информации.

Примечание - Информационный обмен требует определенных коммуникационных функций, состоящих из одной или нескольких служб.

3.15 информационная модель (information model): Модель представления информационных функций и устройств, в которых реализованы функции коммуникации.

Примечание - Эта модель становится видимой и доступной с помощью представления в соответствии с условиями группы стандартов IEC 61400-25 (все части). Модель описывает абстрактный способ коммуникационно-ориентированного представления вещественной функции или устройства.

3.16 регистрационный журнал (log): Историческая информация.

Примечание - Регистрационный журнал – это хронологический список источников информации за определенный период времени.

3.17 регистрация (logging): Эксплуатационная функция.

Примечание - Регистрация - это оперативная функция записи последовательных данных (часто в хронологическом порядке). Результаты данных отражаются в журналах регистрации.

3.18 логическое устройство (logical device): Объекты, которые представляют собой набор типовых функций ВЭС.

3.19 управленческая функция (management function): Функция управления обменом информацией на определенном уровне системы коммуникации.

Примечание - Функции управления обменом информацией – это управление вида доступа пользователям, синхронизация времени, диагностика и настройка.

3.20 предпочтительный метод (mandatory): Предоставлено в соответствии с группой стандартов IEC 61400-25 (все части).

3.21 измеренные данные (measured data): Выборка значений количественных оценок процесса и связанных с ним атрибутов, таких как метка времени и качества.

3.22 метеорологическая система (meteorological system): Компонент ВЭС, отвечающий за мониторинг условий окружающей среды, например, скорость и направление ветра, давление, температура.

Примечание - Система предоставляет данные для различных целей, например, определения соотношения метеорологических данных и выхода электрической энергии отдельных ВЭУ для оценки использования энергии ветра.

3.23 мониторинг (monitoring): Эксплуатационная функция используется для локального или удаленного наблюдения за системой или процессом за любых изменений, которые могут возникнуть с течением времени.

Примечание - Этот термин может также использоваться для наблюдения за изменением значений или группы данных.

3.24 эксплуатационная функция (operational function): Функция получения информации и передачи команд для нормальной повседневной эксплуатации ВЭС.

Примечание - Ее типы: мониторинг, ведение регистрационного журнала, отчетность, поиск данных, контроль.

3.25 опционально (optional): Дополнительно предоставлено в соответствии с группой стандартов IEC 61400-25 (все части).

3.26 параметр (parameter): Контролируемая информация, предназначенная для получения состояния или исправления поведения системы.

3.27 обработанные данные (processed data): Измеренные величины, обработанные с использованием соответствующих их атрибутам методов расчета, такими как отметка времени и качество.

3.28 профиль (профили) (profile(s)): Формат отображения данных, используемый конкретным протоколом для передачи данных, команд и т.д.

3.29 стек протокола (protocol stack): Программная реализация набора протоколов компьютерных сетей.

Примечание - Термины часто используются как синонимы. Строго говоря, набор является определением протоколов, а стек – это их программная реализация.

3.30 отчет (report): Актуальная информация, посланная для обязательной отчетности.

Примечание - Отчет может содержать все виды информации, определенные в стандартах группы IEC 61400-25-2.

3.31 отчетность (reporting): Оперативная функция по передаче отчетных данных с сервера клиенту, инициированная процессом сервера.

3.32 диспетчерский контроль и сбор данных (SCADA) (supervisory control and data acquisition SCADA): Система, основанная на процессоре, который получает информацию от интеллектуальных электронных устройств (IED), определяет требования к контролю и посылает команды IED.

Примечания

1 SCADA – это компьютерная система, которую, например, диспетчеры используют для мониторинга распределения электроэнергии в зоне обслуживания или контроля.

2 Это примечание относится только к французскому языку.

3.33 статус (status): Параметр состояния компонента или системы (st1/st2/..stn).

3.34 статистическая информация (statistical information): Результат применения статистического алгоритма обработки набора данных в целях получения вероятностных оценок процесса.

3.35 временные данные (timing data): Длительность конкретного состояния.

3.36 синхронизация времени (time synchronization): Координация появлений состояния коммуникационной системы для управления в соответствии с временем появления состояния.

Примечание - Этот процесс может быть предварительным мероприятием установки состояния синхронизации параллельно со временем, или может быть наблюдаемым совпадением различных состояний системы.

3.37 три фазы данных (three phase data): Измеренное значение в трехфазной электрической цепи с соответствующими атрибутами данных (метка времени, качество и расчет).

3.38 переходный регистрационный журнал (transient log): Событие, синхронизирующее хронологический список большого объема информации для короткого периода времени (события, фиксированные в докладе).

3.39 управление пользователями/доступом (user/access management): Функция управления, используемая для настройки, изменения, удаления пользователей (административно), назначение прав доступа (административно) и контроля доступа.

Примечание - Функция управления может не включать услуги связи.

3.40 ветровая электростанция (wind power plant): Полная система, состоящая из любого количества технических подсистем, указанных в IEC 61400-25 (все части) как компоненты ветровой электростанции, например, одна или несколько ветроэнергетических установок.

Примечание - Основное назначение ветровой электростанции – выработка электрической энергии из ветра.

3.41 аналоговая информация ветровой электростанции (wind power plant analogue information): Непрерывная информация о реальном состоянии или поведении системы или компонентов системы.

Пример - Измеренное значение, обрабатываемое значение, трехфазное значение, заданное значение, параметр.

3.42 компонент ветровой электростанции (wind power plant component): Техническая система, используемая в работе ВЭС, такая как система управления ВЭУ, метеорологическая или электрическая системы.

3.43 система управления ВЭС (wind power plant management system): Компонент ВЭС, обеспечивающий адаптацию полной системы к статическим и динамическим условиям и требованиям подключения к электросети (т.е. взаимодействие ВЭС с подстанцией и другими устройствами, связанными с электросетью).

Примечание - Система управления ВЭС может включать другие функции (например, функции управления затемнением, шумо- и звукоизоляция, предупреждения о гололеде, молниезащиты), не смоделированные в IEC 61400-25 (все части).

3.44 ветроэнергетическая установка (wind turbine): Основной компонент ветровой электростанции.

Примечание - Отвечает за выработку энергии и выполняет задачу использования ветрового потенциала определенного места для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию.

4 Сокращения

ACSI - абстрактный интерфейс коммуникационных сервисов.

CDC - общий класс данных.

CMS - система мониторинга состояния.

DC - класс данных.

DNP3 – протокол передачи данных, версия 3.

IED - интеллектуальное электронное устройство.

IEM - информационно-обменная модель.

LCB - регистрационно-контрольный блок.

LD - логическое устройство.

LN - логический узел.

О&М - эксплуатация.

OSI - взаимосвязь открытых систем.

RCВ - отчетно-контрольный блок.

SCADA - система диспетчерского контроля и сбора данных.

SCSM - отображение конкретного коммуникационного сервиса.

WPP - ветровая электростанция (ВЭС).

WT - ветроэнергетическая установка.

XML - открытый язык разметки.

5 Общее описание группы стандартов IEC 61400-25 (все части)

5.1 Общие положения

Основная цель группы стандартов IEC 61400-25 (все части) заключается в создании нормативной базы для производственно-независимой коммуникации, мониторинга и контроля. Производители и поставщики компонентов ВЭУ могут использовать группу стандартов IEC 61400-25 (все части) в своих устройствах и системах.

Раздел 5 содержит общие сведения о контексте, модели, методе моделирования, а также возможности применения группы стандартов IEC 61400-25 (все части).

Подраздел 5.2 описывает основные свойства ВЭУ и сферы, где может быть применена группа стандартов IEC 61400-25 (все части). Подраздел 5.2 поясняет, что следует понимать под термином ВЭУ, какие выделяются эксплуатационные понятия и какие компоненты используются для функционирования ВЭС.

Подраздел 5.3 описывает требования, предъявляемые к коммуникациям, в рамках мониторинга, контроля и управления ВЭУ, и поясняет, какими общими коммуникационными возможностями обладают ВЭС и какие компоненты и функции необходимы для коммуникации.

В подразделе 5.4 приведен обзор коммуникационной модели, определенной в группе стандартов IEC 61400-25 (все части). Коммуникационная модель клиент-сервер, которая служила основой при разработке группы стандартов IEC 61400-25 (все части), описана кратко. Далее рассматриваются три топологии приложений клиентского сервера, иллюстрируются коммуникации структуры (в том числе, на примерах). Три области, определенные в группе стандартов IEC 61400-25 (все части), реализуются в качестве стандартов для мониторинга, контроля и управления ВЭС.

5.2 Вид сверху-вниз на ветровые электростанции

5.2.1 Определение ветровых электростанций

Ветровые электростанции представляют собой комплексные системы, состоящие из любого количества технических подсистем с четко разделенными задачами. Подсистемы называются компонентами ветровой электростанции и описываются в разделе 5.2.2.

5.2.2 Компоненты ВЭС

Компоненты ВЭС - это технические системы, из которых состоит ВЭС. Они состоят из различных субкомпонентов. Все компоненты ВЭС входят в область применения группы стандартов IEC 61400-25 (все части).

Информация о группе стандартов IEC 61400-25 (все части) охватывает следующие компоненты:

1. Ветроэнергетическая установка:

- ротор;

- трансмиссия;

- генератор;

- преобразователь;

- гондола;

- система поворота;

- башня;

- система сигнализации.

2. Метеорологическая система:

- метеорологические условия ВЭС.

3. Система управления ВЭС:

- управление ВЭС

4. Электрическая система:

- подключение к сети ВЭС.

5. Система мониторинга состояния (CMS):

- процесс с целью наблюдения за компонентами или конструкциями ветровой турбины или ветроэнергетической установки в течение определенного периода времени.

ВЭУ (с многочисленными компонентами) является основным компонентом ВЭС. ВЭУ отвечает за выработку энергии и выполняет задачу использования ветрового потенциала определенного места для преобразования ветра в электрическую энергию.

Продавцы ВЭУ обычно информируют своих клиентов о возможности некоторого отклонения от проектных значений и технических параметров производства энергии. Для точного указания параметров ВЭУ необходимо проверить гарантированную производительность ветровых турбин и доступность обоснованных данных о ветровом режиме в определенном месте.

Отдельные компоненты ВЭС, например мачты, будут упомянуты в дальнейшем как метеорологическая система и должны быть использованы для измерения ветрового режима, например, скорости ветра в определенном месте. Поставки систем метеорологических данных, которые могут потребоваться для коррекции произведенной энергии отдельных ВЭУ, осуществляются для полезного ветрового потенциала. На этой основе можно сделать обоснованные выводы о реальной производительности той или иной ВЭУ.

Помимо нескольких ВЭУ, интегрированная работа требует дополнительных компонентов; энергия, произведенная на децентрализованных фидерах и/или подстанциях, должна собираться и транспортироваться к конечному потребителю через соответствующие электрические сети. Эта задача решается с помощью электрической системы.

Примечание - Все вопросы по подстанциям относятся к стандартам IEC 61850 (все части).

Другой компонент - система управления ВЭС гарантирует полную адаптацию системы к статическим и динамическим условиям и требованиям подключения к электроэнергетической системе (подстанция, инженерная сеть).

5.3 Общие требования к коммуникационной системе

5.3.1 Коммуникационные возможности

Различные внешние системы, такие как локальные и удаленные системы сбора данных и управления (СДУ), встроенные системы управления, диспетчерские управления энергосистем проводят наблюдение (мониторинг) и управление ВЭС.

Целью мониторинга ВЭС является предоставление внешним системам информации о ВЭС и установленных на ней компонентов (ВЭУ). Эта информация считается важной основой знаний для управления ВЭУ. Например, система СДУ, которая хочет остановить работу определенной ВЭУ в интегрированной операции, должна знать, как этот компонент может быть идентифицирован в рамках всей системы и в каком состоянии он работает в настоящее время. Система СДУ должна, однако, также знать, какому устройству в рамках интегрированной операции она должна отправлять команды, чтобы убедиться, что соответствующий компонент управляется по назначению. Чтобы проверить, была ли команда выполнена, система СДУ дополнительно требует обратной связи от ВЭУ.

Эта информация является обратной связью с объектом управления, на основе которой оценивается выполнение и эффективность управляющих команд СДУ.

Все компоненты ВЭС, которым необходимо обмениваться информацией с другими компонентами и внешними системами, оснащены так называемыми интеллектуальными электронными устройствами (IED), которые могут обмениваться данными с ВС и локальной системой управления (контроллер), которая отвечает за управление ВЭУ и позволяет осуществлять внешний мониторинг и контроль.

5.3.2 Коммуникационное содержание

В рамках мониторинга и управления происходит обмен информацией между ВЭУ и ВС. Как правило, эта информация представляет собой необработанные данные о режиме работы ВЭУ, которые должны быть обработаны в соответствии с правилами группы стандартов IEC 61400-25 (все части), определяющими пять типов важной для мониторинга и управления ВЭС информации:

- первичная информация;

- статистические данные;

- архивная информация;

- управляющая информация;

- описательная информация.

Первичная, статистическая и архивная информация обеспечивает содержание, необходимое для мониторинга и управления ВЭС; эти сведения сообщаются ВЭС. Первичная информация представляет собой данные о состоянии определенных замкнутых систем и их компонентов в текущий момент времени. Статистическая информация обычно используется для оценки работы ВЭС. Архивная информация позволяет отслеживать оперативные изменения в регистрационных журналах и оперативных отчетах.

Управляющая информация содержит команды управления ВЭУ и заданные значения управляемых параметров. Локальные системы управления ВЭУ на основе управляющей информации ВС вырабатывают управляющие сигналы для устройств управления компонентами ВЭУ. ВЭС должны хранить управляющую информацию и предоставлять ее для дальнейшей передачи подпроцессам.

Описательная информация - это тип и точность информации, а также время и описание данных.

5.3.3 Коммуникационные функции

Субъекты коммуникации для мониторинга и контроля ВЭУ требуют специальных функций для настройки, выполнения и отслеживания обмена информацией с ВЭУ. Эти функции могут быть разделены на следующие две основные категории:

- эксплуатационные функции;

- управляющие функции.

Если эксплуатационные функции относятся к области применения IEC 61400-25 (все части), то функции управления не относятся к области применения IEC 61400-25 (все части), поскольку они зависят от конкретной реализации.

Оперативные функции (ручные или автоматические) используются внешними системами для получения информации от ВЭУ и отправки управляющих команд ВЭУ. Оперативные функции включают в себя:

- мониторинг;

- управление;

- извлечение данных;

- регистрацию;

- отчетность.

В таблице 1 представлены функции оперативного управления ВЭС.

Таблица 1 - Функции оперативного управления ВЭС

| Функции оперативного управления | Сфера применения (практическое использование) |
| --- | --- |
| Мониторинг | Эксплуатационная функция используется для локального или удаленного наблюдения за системой или процессом за любых изменений, которые могут возникнуть с течением времени. Этот термин может также использоваться для наблюдения за изменением значений или группы данных. |
| Управление | Оперативная функция используется для изменения и модификации, вмешательства, коммутации, контроля, параметризации и оптимизации работы ветровых электростанций |
| Извлечение данных | Сбор данных о ветровой электростанции |
| Регистрация | Оперативная функция используется для записи последовательных данных в хронологическом порядке, результаты данных отражаются в журналах регистрации. |
| Отчетность | Оперативная функция, используемая для передачи данных с сервера клиенту, инициированная процессом применения сервера. |

Управленческие функции необходимы для более высокого уровня информационно-обменного управления. Они используются субъектами для обеспечения целостности процесса мониторинга и контроля. Управленческие функции включают в себя следующее:

- управление пользователями/доступом;

- синхронизация времени;

- диагностика (самоконтроль);

- настройки системы.

В таблице 2 приводится обзор области применения функций управления.

Таблица 2 - Функции управления

| Функции управления | Сфера применения (практическое использование) |
| --- | --- |
| Управление пользователями/доступом | Настройка, изменение, удаление пользователей (административно), назначение прав доступа (административно) и контроль доступа |
| Синхронизация времени | Синхронизация устройств в рамках коммуникационной системы |
| Диагностика (самоконтроль) | Эта функция используется для настройки управления ВЭС и обеспечивает самоконтроль коммуникационной системы |
| Системные установочные | Определяют, как будет проходить обмен информацией. Используются для установления, изменения и получения (извлечения) данных, установки системы |
| Примечание - Синхронизация времени рассматривается в IEC 61400-25-4. |  |

5.4 Коммуникационная модель группы стандартов IEC 61400-25 (все части)

5.4.1 Общие положения

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) определяет коммуникационную модель для мониторинга и контроля ВЭС с учетом всех требований, предъявляемых со ссылкой на коммуникацию на абстрактном уровне. Коммуникационная модель включает в себя три отдельно определенные области:

- информационная модель;

- информационно-обменная модель;

- отображение информационной и информационно-обменной модели на профиле связи.

Коммуникационная модель является частью абстрактной среды, где два лица могут общаться через общий канал связи. Эти два понятия будут упомянуты в дальнейшем как сервер и клиент (см. рисунок 1). Сервер берет на себя роль провайдера информации и поставки клиенту содержаний и функций, необходимых для коммуникации. Клиент берет на себя роль пользователя, который обладает определенными правами на использование и управление сервером.

В соответствии с требованиями группы стандартов IEC 61400-25 (все части) сервер остается открытым для определения, в каком физическом устройстве сервера должна быть реализована коммуникационная модель. Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) устанавливает доступ к информации одиночного компонента ВЭУ (таким как ветроэнергетическая установка) через соответствующие логические устройства. При этом группа стандартов IEC 61400-25 (все части) не определяет распределение объектов информационной модели ВЭУ между серверами.

5.4.2 Информационная модель

Информационная модель ВЭС (см. рисунок 2) обеспечивает содержание, необходимое для информационного обмена, который происходит в рамках мониторинга и контроля между клиентом и сервером.

Рисунок 2 - Обработка данных с помощью сервера (концептуальная)

Модель определяет стандартную рамку интерпретации, через которую сервер может преобразовывать все данные ВЭУ, имеющие доступ для внешнего мониторинга и контроля, в соответствующую семантически стандартизированную информацию и может предоставить клиенту доступ к этим данным с компонентно-ориентированной точки зрения.

При разработке информационной модели ВЭУ была принята во внимание парадигма объектного ориентирования. Такой подход позволяет рассматривать ВЭУ как информационные объекты и моделировать их в соответствующей информационной структуре.

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) использует концепцию объектного моделирования для представления системы и компонентов ВЭУ, с которыми данная система имеет коммуникацию. Это означает, что все компоненты в реальном мире, которые определены как объекты и имеют такие данные, как аналоговые значения, двоичные статусы, команды и задания, формируются в общие логические представления о компонентах реального мира, таких как информационная модель ВЭС.

Разложение реальных компонентов объектов на модели этого объекта предусматривает определение всех данных и функций каждого компонента объекта. Эти данные имеют имя и простой или сложный тип (класс) и представлены в устройстве для чтения или обновления.

Вместо того, чтобы иметь дело со списками пронумерованных величин, объектно-модельный подход позволяет нам организовать и определить стандартные имена для стандартных компонентов, независимо от производителя оборудования. Если оборудование имеет вал, скорость вращения которого доступна для чтения, оно имеет то же имя независимо от поставщика этого оборудования и может быть прочитано любой клиентской программой, осведомленной об информационной модели.

В дополнение к чтению и обновлению информационного процесса другие функциональные возможности устройства могут включать в себя регистрационные журналы, доклад о производительности и действия в рамках устройства, которые инициируются внутренней или внешней командой и управляющими сигналами. Все это подразумевает некоторый тип информационного обмена между внешним миром и реальным устройством, представленный информационной моделью ВЭС.

Пункт 6 подробно описывает логическую структуру информационной модели ВЭУ и метод, с помощью которого ВЭС должна быть представлена как информационный объект.

5.4.3 Информационно-обменная модель и отношение к информационным моделям ВЭС

Механизмы обмена информацией основываются на стандартных моделях ВЭС. Эти информационные модели и методы моделирования являются ядром группы стандартов IEC 61400-25 (все части). Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) использует концептуальный подход к моделированию основной информации в реальных компонентах, как показано на рисунке 3. Вся информация доступна для обмена с другими компонентами, определенными в группе стандартов IEC 61400-25 (все части). Модель оснащает автоматизированную систему ВЭУ картиной реального мира (работа энергетической системы, генератор и т.д.).

Рисунок 3 - Модельный подход (концептуальный)

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) определяет информацию и информационный обмен на пути, зависящем от конкретной реализации, то есть, он использует абстрактные модели, а также использует концепцию виртуализации. Виртуализация отражает те аспекты реального устройства, которые представляют интерес для информационного обмена с другими устройствами. В группе стандартов IEC 61400-25 (все части) определены только те положения, которые необходимы для обеспечения взаимодействия устройств.

Подход группы стандартов IEC 61400-25 (все части) является разделением функций на мелкие части (объекты), которые используются для информационного обмена. Детализация достигается разумным распределением этих объектов в специальных устройствах (IED). Эти объекты называются логическими узлами (например, виртуальное представление класса ротора со стандартизированным названием класса WROT). Логические узлы смоделированы и определены с концептуальной точки зрения. Логические узлы собраны в логическое устройство, соответствующее, например, ветроэнергетической установке в комплекте.

Реальные компоненты, показанные на правой стороне рисунка 3, собраны в виртуальную модель, изображенную в середине рисунка. Логические узлы соответствуют функциям в реальных физических устройствах. В этом примере логический узел WROT справа представляет собой ротор конкретной турбины.

Основываясь на функциональности, логический узел содержит список данных выделенной информации (например, частота вращения ротора). Данные имеют структуру и четко определенную семантику (имеется в виду контекст систем ВЭС). Информация представляется данными, которыми обмениваются согласно определенным возможностям информационного обмена.

Логические узлы и содержащиеся в них данные имеют решающее значение для информационной модели, информационно-обменных услуг в целях достижения взаимодействия между ВЭУ.

Логических узлы и содержащиеся в них данные, изменяются с помощью контроля параметров, принятых команд, заданных диапазонов и т.д.

5.4.4 Отображение коммуникационного профиля

Информационный обмен между сервером и клиентом требует единого коммуникационного протокола с обеих сторон. Конкретное отображение коммуникационного профиля определяется реализацией объектов в информационной модели ВЭС, функций и услуг, определенных в коммуникационно-обменной модели, с помощью конкретного стека протоколов, то есть полного коммуникационного протокола. Этот стандарт подробно описывает коммуникационные протоколы, применяемые в группе стандартов IEC 61400-25 (все части).

Отображение стеков протоколов, указанных в настоящем стандарте, ориентировано по своей структуре на эталонную модель OSI (ISO/IEC 7498-1). В соответствии с эталонной моделью OSI коммуникация, реализуемая между клиентом и сервером, состоит из семи слоев. В то время как 5, 6 и 7-й слои касаются дополнительных выпусков (часто называемыми А-профилем); четыре низших слоя имеют дело с выпусками данных транспортировки (Т-профиль).

6 Информационная модель ВЭС

6.1 Общие положения

Настоящий раздел содержит подробное описание информационной модели ВЭС. Общая информация определена, структурирована и описана однозначно с точки зрения объектно-ориентированного подхода.

Подраздел 6.2 раскрывает методологию моделирования, используемую для представленной и структурированной соответствующим образом информации.

6.2 Технология информационного моделирования

6.2.1 Информация ВЭУ

ВЭУ включает в себя различные виды информации.  Кроме исходных данных, контроллеры ВЭУ обычно получают большое количество дополнительной информации (10 минимальных значений, аварийные сигналы, журналы, счетчики, таймеры и т.д.).  Эта ценная информация хранится локально и может быть использована для анализа. В таблице 3 представлено соотношение между различными информационными категориями, определение которых используется в группе стандартов IEC 61400-25 (все части).

Таблица 3 - Информационные категории ветровой электростанции

| Категория |  | Описание |
| --- | --- | --- |
| первичная информация |  |  |
| Информация состояния |  | Дискретная информация о текущем состоянии или поведении компонентов или системы |
|  | Статус | Состояние компонента или системы (st1/st2/..stn) |
|  | Сигнализация | Утверждение о безопасном вмешательстве, например, вмешательство системой контроля |
|  | Событие | Переходное состояние (статус, сигнализация, команды) |
| Аналоговая информация |  | Непрерывная информация о текущем состоянии или поведении компонентов или системы |
|  | Измеренные данные | Сумма значений величины (выборочно) |
|  | Обработанные данные | Измеряемая величина, которая может быть обработана (10m-average/...) |
|  | Три фазы данных | Измеренное значение в трехфазной электрической цепи |
| контрольная информация |  |  |
| Контрольная информация |  | Дискретная информация о текущем состоянии или поведении компонентов или системы |
|  | Команда | Контролируемые статусы для системы поведения (разблокированный/заблокированный, активный/неактивный) |
|  | Заданное значение | Исходное значение для качественного процесса |
|  | Параметр | Контролируемое значение для системы поведения (настройка) |
| вторичная информация |  |  |
| Статистическая информация |  | Результат применения статистического алгоритма для набора данных |
|  | Временные данные | Длительность конкретного состояния |
|  | Подсчет данных | Общее число вхождений определенного события |
|  | Характерные данные | Свойства информации и полученных данных (мин., макс., среднее, отклонение и т.д.) |
| Историческая информация |  | Информация о прошедшем времени |
|  | Журнал | Хронологический список событий за определенный период времени |
|  | Переходный регистрационный журнал | Событие, синхронизирующее хронологический список высокого разрешения информации для короткого периода времени |
|  | Отчет | Периодическое уведомление включает в себя информацию, которая представляет статус и данные, запрашиваемые в блок управления отчетами |

6.2.2 Подход к моделированию

Так как все информационные категории, перечисленные в таблице 3, имеют свои собственные форматы и свойства, то группа стандартов IEC 61400-25 (все части) имеет для определения основную информационную модель ВЭС. Структура этой модели «нисходящего взгляда» является иерархической и основанной на модельном подходе, как это определено в IEC 61850-7-1:2011 (раздел 6), где основным является подход, определенный в IEC 61850-7-2:2010 (раздел 5). Иерархические значения различных уровней общей информации выделяются и объединяются в классы. Нижний уровень классов автоматически наследует свойства, указанные высшими уровнями классов. Структура информационной модели ВЭУ кратко приведена на рисунке 4. Каждый уровень будет обсуждаться отдельно более детально.

Рисунок 4 - Структура информационной модели ВЭС

Высший уровень называется логическим устройством (LD), которое подразделяется на логические узлы (LN). Логический узел состоит из набора связанных данных, называемых классом данных (DC). Объекты данных затем снова объединяют один или несколько атрибутов данных (АД). Определение, какие атрибуты данных агрегируются объектом данных, определяется общим классом данных (ОКД), типом которого является объект данных. Как объекты данных, так и атрибуты данных могут быть вложенными, как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 - Роль общих классов данных (CDC) в информационной модели WPP

6.2.3 Логические устройства

Сервер размещает, по крайней мере, одно логическое устройство. Группа стандартов IEC 61400-25 (все части), например, может использоваться для соотнесения логического устройства с конкретной ВЭУ, которой принадлежит набор логических узлов, содержащихся в логическом устройстве. Нулевой логический узел (LLN0) предназначен для хранения общей информации о логическом устройстве (например, логическая таблица устройства и состояния). Логический узел физического устройства (LPHD), представляет собой общие данные о физическом устройстве, на котором размещается логическое устройство (например, физическая таблица устройства и состояния).

6.2.4 Логические узлы

В рамках логического устройства вся информация о ВЭУ будет распределена в различные «контейнеры», называемые логическими узлами. В группе стандартов IEC 61400-25 (все части) задан набор конкретных классов логических узлов для ветровых электростанций (IEC 61400-25-2). Некоторые из них являются обязательными (в таблицах обозначаются «М»), а другие дополнительными (в таблицах обозначаются «О»). Основные правила использования логического узла и классов данных и их расширения определены в 61850-7-1:2011 (раздел 14). Конкретные логические узлы, выходящие из физических турбин, разделяют на функциональные системы (например, ротор, передача, генератор, отклонение системы и т.д.), но собранная общая информация также может быть представлена в конкретных LN (например, журнал сигнала тревоги, журнал событий и т.д.). Названия конкретных логических узлов ветровых электростанций должны быть уникальными и всегда начинаются с «W», затем следуют три заглавные буквы, представляющие содержание.

Данные логического узла представлены именными атрибутами, которые могут иметь простые или сложные типы (32-битное целое или комплексная структурная переменная, состоящая из коллекции имен и простых и сложных типов компонентов). В этой модели эти данные названы и имеют все соответствующие типы для представления исходных данных.  Удельная внутренняя организация, осуществление хранения данных и схемы управления не зависят от внешнего взгляда.

Внутри логического узла (LN) информация уточняется по классам данным. Все логические узлы имеют стандартизированные и аналогичные табличные структуры, как показано в таблице 4. Таблица показывает и визуализирует различные атрибуты класса данных в логическом узле.

Таблица 4 – Основная таблица структуры логического узла (LN)

| Wxxx класс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| имя класса данных | класс Общие данные | объяснение | m/o |
| Объекты данных |  |  |  |
| Общая информация |  |  |  |
| Имя класса объекта данных | CDC | Описание и область |  |
| Информация о состоянии |  |  |  |
| Имя класса объекта данных | CDC | Описание и область |  |
| Взвешенные и измеренные значения |  |  |  |
| Имя класса объекта данных | CDC | Описание и область |  |
| Существующие элементы управления |  |  |  |
| Имя класса объекта данных | CDC | Описание и область |  |

Для удобства вся информация в логическом узле классифицируется в соответствии с информацией ВЭУ, рассмотренной в таблице 3.

В таблице 5 все атрибуты класса данных внутри логического узла объясняются кратко.

Таблица 5 – Классификация данных признаков в логическом узле

| Атрибут класса данных | Описание |
| --- | --- |
| Имя класса данных | Имя объекта данных |
| Класс Общие данные | Общий класс данных, определяющий общие свойства данных. CDC определены в IEC 61400-25-3 |
| Объяснение | Краткое объяснение содержимого класса данных |
| Требование | M - Обязательный к исполнению O - Необязательный к исполнению |

Если используется дополнительный логический узел, то его обязательные (М) атрибуты класса данных также должны быть использованы. Необязательные (О) атрибуты класса данных создаются пользователем по мере необходимости.

7 Информационно-обменная модель ВЭС

7.1 Общие положения

Раздел 7 раскрывает информационно-обменные модели ВЭУ, которые могут быть применены клиентом и сервером для доступа к содержанию и структуре информационно-обменной модели ВЭУ, описанной в пункте 6.

7.2 Технология информационно-обменного моделирования

7.2.1 Информационный обмен на ВЭУ

Основная цель информационно-обменной модели ВЭУ определена в IEC 61400-25-3 и заключается в обмене информацией, предоставленной обработанной информационной моделью различных классов, таких как логические узлы, данные, атрибуты данных или блоки контроля. IEM определяет сервер, который обеспечивает:

- экземпляр информационной модели ВЭУ; и

- обязательные функции, включая связанные с ними услуги (получение, установка, контроль, запрос, отчет и т.д.), которые позволяют клиенту получать доступ к предоставленной обработанной информационной модели.

Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) определяет только роль сервера. Вопросы клиентского обслуживания направляются на сервере с помощью отправки сообщения с запросами и получения соответствующих сообщений или отчетов с сервера.

Сервер обеспечивает доступ к экземпляру информационной модели ВЭУ для нескольких клиентов, как показано на рисунке 6. Каждый клиент может общаться с сервером независимо от других клиентов.

IEC

Рисунок 6 - Роль пользователя и сервера

Как показывает рисунок 6, физические устройства могут выполнять роль клиента и роль сервера, или обе роли.

Клиент играет вспомогательную роль в отношении сервиса.

Примечание - Группа стандартов IEC 61400-25 (все части) не определяет интерфейс прикладного программирования ни в сервере, ни в клиенте. Она определяет видимую информацию, содержащуюся в сервере, способы ее отправления и получения.

7.2.2 Модели сервиса

Информационная модель ВЭС в сервере поддерживает доступ к услугам, как показано на рисунке 7.

IEC

Рисунок 7 - IEM модели сервиса

В центре внимания сервера – поставка данных, которые составляют информационную модель ВЭС. Атрибуты данных содержат значения, используемые для обмена информацией. Информационно-обменная модель (IEM) предоставляет услуги для:

- контроля внешних операционных устройств или функций внутреннего устройства;

- мониторинга обоих процессов и обработанных данных;

- управления устройствами, а также получения информационной модели ВЭУ.

Примеры информационной модели данных ВЭУ, содержащиеся в сервере, могут быть доступны посредством услуг «получение», «установка», «контроль» для немедленного действия (возврата информации, набора значений данных, контрольного устройства или функции).

Отчетность и регистрация предоставляют средства для автономной и спонтанной отправки информации с сервера клиенту, выданную внутренним серверным событием (отчетностью), либо для хранения этой информации на сервере для последующего извлечения (регистрации).

7.2.3 Абстрактный коммуникационный сервисный интерфейс

Набор базовых услуг, которые использует коммуникационный интерфейс для выполнения информационного обмена между внешним миром и различные компоненты устройства реального мира называются абстрактным интерфейсом коммуникационных сервисов (ACSI). Базовая методология этих услуг подробно описана в IEC 61850-7-1 и IEC 61850-7-2. Таблица 6 в IEC 61850-7-1:2011 описывает ACSI модели и услуги. Ниже описываются сервисы в контексте конкретной ветроэлектростанции.

На рисунке 8 графически иллюстрируются различные компоненты моделей ACSI. Данный рисунок дает общее представление взаимодействия типичного устройства с внешним миром при помощи этих сервисов.

Рисунок 8 - Концептуальная информационно-обменная модель для ВЭС

Физическое устройство с коммуникационным интерфейсом представляется как сервер, который имеет коммуникационный адрес сети и доступен через сеть внешнего клиента. Сервер может принять соединение от одного или нескольких внешних клиентов, а также обеспечить услугами по предоставлению информации клиенту. Этот сервер содержит один или несколько логических устройств, которые в свою очередь содержат один или несколько логических узлов и образуют основные строительные блоки (объекты), представляющие различную функциональность логического устройства. Логический узел содержит данные, которые могут быть записаны или прочитаны индивидуально или в группах (наборы данных), реагируют на контрольные входы, обеспечивают запрашиваемые и незапрашиваемые отчеты и содержат регистрационные журналы, которые могут быть запрошены. Это представление является общим, довольно мощным с точки зрения предоставляемых возможностей и может быть использовано для любого реального мирового физического устройства с коммуникационным интерфейсом.

Услуги «получение»/«установка» и «контроль» предусматривают чтение (получение) и запись (размещение) данных в логическом узле. Аналоговая информация и информация о состоянии, как правило, только для чтения. Контрольная информация и информация о конфигурации, как правило, читаема и может быть записана. Услуги предоставляются для осуществления таких действия, как выбор перед исполнением для элементов контроля.

В дополнение к индивидуально именным данным, наборы данных (DataSet) могут быть определены и указаны в названиях. Услуги предоставляются для создания, удаления и перечисления наборов данных, а также для получения и установки их значений. Эта возможность произвольной группировки позволяет клиентским приложениям определять наборы атрибутов данных, которые обычно необходимы, и получать их одной одиночной операцией с использованием одного имени.

Наборы данных являются ключом к двум механизмам обмена информацией в логическом узле: отчетность и регистрация. Большинство физических устройств имеют свой внутренний механизм регистрации. В журналах регистрации могут содержаться периодические записи значений данных, записи значений данных в случае, если какое-то значение изменено на некоторую величину, превысило порог, или по другой причине. Кроме того, физические устройства часто имеют средства для отправки напрямую какой-либо отчетности клиенту при обстоятельствах, аналогичных описанным для регистрации. В моделях ACSI информация, которую получают сообщенной или зарегистрированной, представлена в виде набора данных. Такой подход позволяет установить правила регистрации и отчетности более компактным и эффективным способом.

Правила для регистрации и отчетности определены в регистрационном контрольном блоке (LCB) и отчетном контрольном блоке (RCB) соответственно. Каждый журнал имеет связанный LCB, а каждый отчет должен быть связан с RCB, что определяет правила содержания журналов и отчетов. Эти правила определяют, какие базы данных должны быть включены и на каких условиях. Такой подход обеспечивает очень мощные и гибкие средства регистрации и отчетности информации.

Журналы регистрации – очень важный аспект физического устройства. Поколение этих журналов может быть основной функцией физического устройства (например, устройство мониторинга состояния) или использоваться для диагностической информации. Регистрационные журналы являются временно-упорядоченными наборами, сгруппированными в определенные наборы данных. Сервис предоставляется в свободном доступе, чтобы внешний клиент мог получить информацию из журналов регистрации в целом или частично. С помощью предоставления средств для запроса регистрационного журнала с фильтрами, которые определяют временной диапазон интересов и у которых названные атрибуты должны быть восстановлены.

Сервис также предоставляет возможность разрешенным клиентам подписываться на отчеты, определенные в устройстве. Эти отчеты являются буферизированными, и если коммуникации временно прерываются, то все отчеты будут по-прежнему отправляться клиенту до тех пор, пока коммуникации не восстановятся.

Этот краткий обзор показывает ключевые возможности информационного обмена физического устройства, используя ACSI подход. Для более подробного описания ACSI см. IEC 61850-7-1 и IEC 61850-7-2.

7.2.4 Соглашения службы моделирования

Услуги, как правило, определяются:

- набором правил для определения сообщений, чтобы получатели могли однозначно понять сообщения, отправленные от равноправного участника;

- параметрами сервисных запросов, а также результатами и ошибками, которые могут быть возвращены сервису абонента; а также

- согласованными действиями, совершенными сервисом (которые могут влиять или не влиять на процесс).

Эта базовая концепция информационно-обменной модели (IEM) изображена на рисунке 9.

Рисунок 9 - IEM сервисная модель с примерами

Все сервисные действия основаны на трех простейших сообщениях: запрос, положительный и отрицательный ответ. Простейшие сообщения в запросе используются клиентом для посылания вызова серверу, а примитивы в ответе позволяют серверу возвращать информацию клиенту. Сообщение с положительным ответом означает, что служба согласовала действие или что оно будет выполняться, в то время как отрицательный ответ означает, что действие не удалось выполнить или оно не будет выполнено. Сообщение может иметь параметры, называемые результатами или ошибками в случае простейших сообщений в ответе.

Каждое конкретное сервисное действие определяется одной или несколькими сервисными таблицами, которые обобщают параметры, необходимые для обработки подробных ответов, как показано в таблице 6.

Таблица 6 - Таблица сервиса

Имя параметра

Запрос

Параметр 1...

Параметр n

Отклик+

Параметр 1...

Параметр n

Отклик-

Параметр 1

Параметр n

Примечание - Сервисные таблицы, определенные в IEC 61400-25-3, не включают все параметры, необходимые в конкретных реализациях интерфейса; например параметр «ассоциация» или параметр «ретрансляция времени» не отображаются в сервисных таблицах. Эти таблицы являются абстрактными, т.к. местные решения и конкретные протокольные решения в них не показаны. Эти конкретные решения не требуются для понимания семантики и характера сервиса.

Каждый параметр и влияние этого параметра на обработку данных сервиса абстрактно описаны в этом стандарте.

Последовательности простейших сообщений запроса/ответа (сообщений) для служб представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Циклограмма

Сообщения работают на атрибуты объектов информации. Есть два вида классов, которые могут быть созданы для объектов:

1) классы информационной модели ВЭС, такие как логические устройства, логические узлы, данные и атрибуты данных, которые определены в разделе 6 (в основном представляющие данные процесса, например, «частота вращения ротора» или «остановка ветроэнергетической установки»); а также

2) различные (общие) контрольные блоки, например, для отчетности и регистрации. Отчетный контрольный блок может, например, быть использован для запуска или остановки отчетности значения путем установки конкретного атрибута.

Сообщения, описанные в этом пункте, концептуальны для понимания IEM.

Примечание - Конкретные сообщения могут быть определены некоторыми хорошо известными обозначениями, например, таблиц или расширяемым языком разметки (XML). Конкретные сообщения могут быть найдены в сопоставлении с конкретным прикладным уровнем протоколов (см. IEC 61400-25-4).

Согласованные действия или действия, которые настроены на получение сообщения, могут быть простыми как в случае с услугой «Получение» или более сложными, как в случае с поведением реального физического устройства. В последнем случае требуется точный процесс действий, например, сервер может немедленно вызывать систему проведения контроля для распространения необходимых внутренних команд, чтобы остановить ветроэнергетическую установку, или для начала, проверки, если другой клиент эксплуатирует ветроэнергетическую установку и это требует использование семафора (часто называемое «выбор до эксплуатации»).

Динамический характер моделей отчетности и регистрации находится под контролем общих блоков контроля. Действия конкретного объекта контрольного блока описаны множественными атрибутами, например, количество записей / сетка элементов, значения которых должны быть занесены в отчет и зарегистрированы, период периодической отчетности / регистрации или события, перенесенного в буфер, в случае, если коммуникационный канал не работает. Динамический характер также зависит от характера буфера, например, кольцевой буфер.

Действия обычно дают результаты, которые должны быть переданы обратно клиенту. В случае возникновения ошибки, сообщения об ошибках направляются обратно. Действия обычно определяются по различным признакам (формальным режимом работы оборудования и обычным текстом).

8 Отображение протоколов коммуникации

8.1 Общие положения

Отображение конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) определяет, какие услуги и модели (сервер, логические устройства, логические узлы, данные, наборы данных, отчет контроля, журнал контроля, установленные группы и т.д.) соотносятся с конкретными коммуникационными стеками, т.е. к полному профилю. Отображение и использование прикладного уровня определяют синтаксис конкретного кодирования для обмена данных посредством сети.

Примечание - Концепция отображения конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) была введена, чтобы быть независимым от коммуникационных стеков, включая описание протоколов.

Согласно рисунку 11 SCSM отображает коммуникационные услуги, объекты и параметры конкретных слоев приложения. Эти слои приложения обеспечивают конкретное кодирование. В зависимости от технологии коммуникационной сети эти отображения могут иметь различный уровень сложности. Некоторые ACSI услуги не могут поддерживаться во всех случаях, но там, где услуга предоставляется в отображении, сервис должен быть эквивалентным по смыслу похожему сервису в исходном отображении. На уровне приложений может быть использован один или несколько стеков (слой от 1 до 6).

Пример - Отображение сервисной команды «Получение значений базы данных» (чтение многих значений в одной порции) может иметь различные отображения для AL1 для ALn. Например, конкретные AL могут поддерживать этот сервисный запрос напрямую, пока другая AL поддерживает сервисный запрос «Получить» одного или нескольких значений только одного схожего типа. В этом случае отображение поставляет только некоторые запросы «Получить».

Рисунок 10 - ACSI топография в стеках/ коммуникационных профайлах

8.2 Технология отображения

Отображения могут быть поддержаны в группе стандартов IEC 61400-25 (все части). Концептуальная архитектура отображения показана на рисунке 11.

Рисунок 12 - Коммуникационные профили

Информационные модели и информационно-обменные модели должны быть сопоставлены с соответствующими протоколами. Отображения должны быть определены в IEC 61400-25-4. Протоколы TCP и IP должны быть основными протоколами нижнего уровня, предоставляемые всеми отображениями. Конкретная связь данных и физических уровней выходит за рамки области распространения группы стандартов IEC 61400-25 (все части).

8.3 Отображение информационной модели ВЭС

Отображения информационных моделей ВЭУ для иерархической структуры, как определено в пунктах 6 и 7 IEC 61400-25-2:2015 должны применяться для всех отображений конкретного коммуникационного сервиса (SCSM) группы стандартов IEC 61400-25 (все части).

Приложение ДА

(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61400-25 | - | * |
| IEC 61400-25-2:2015 | - | * |
| IEC 61400-25-3:2015 | - | * |
| IEC 61400-25-4 | - | * |
| IEC 61400-25-6 | - | * |
| IEC 61850-7-1:2011 | - | * |
| IEC 61850-7-2:2010 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. |  |  |

Библиография

| [1] | IEC 61850 (all parts) (все части) | Communication networks and systems for power utility automation (Коммуникационные сети и системы для автоматизации энергетических предприятий). |
| --- | --- | --- |
| [2] | ISO/IEC 7498-1:1994 | Information technology - Open Systems Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model (Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель: Базовая модель). |

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, ветроэнергетическая установка, мониторинг, модель управления

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, ветроэнергетическая установка, мониторинг, модель управления

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Заместитель Генерального директора					А. Шамбетова

Руководитель Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Сопбеков

Разработчик									А. Гайнутдинов