| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ IEC 61400-25-3-20_ (проект, КZ, редакция 1) |

Ветрогенераторы

Часть 25-3

Связи для мониторинга и управления ветровыми электростанциями

МОДЕЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

(IEC 61400-25-3:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП КазСтандарт) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протокол от                               №                    )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61400-25-3:2015 Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - information exchange models (Ветроэнергетические установки - Часть 25-3 Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Модели информационного обмена).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации 88 - Ветровые энергетические системы Международной электротехнической комиссии (IEC).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия - идентичная (IDT).

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет - сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Содержание

| Введение |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Область применения.................................................................................................................. |  | 1 |
| 2 Нормативные ссылки.................................................................................................................. |  | 2 |
| 3 Термины и определения............................................................................................................. |  | 3 |
| 4 Сокращения............................................................................................................. |  | 3 |
| 5 Общие положения..................................................................................................... |  | 4 |
| 6 Обзор моделей информационного обмена............................................................. |  | 4 |
| 7 Операционные функции........................................................................................... |  | 8 |
| 7.1 Общие положения................................................................................................. |  | 8 |
| 7.2 Модель соединения и авторизации........................................................................... |  | 8 |
| 7.3 Модель управления................................................................................................. |  | 9 |
| 7.3.1 Общие положения.............................................................................................. |  | 9 |
| 7.3.2 Прямое управление / Выбор перед исполнением (SBO).......................................... |  | 10 |
| 7.3.3 Исполнение/TimeActivatedOperate ...................................................................... |  | 11 |
| 7.3.4 Обычная безопасность / Повышенная безопасность................................................ |  | 11 |
| 7.4 Модель мониторинга, регистрации и выдачи отчетов................................................. |  | 11 |
| 8 Функции управления................................................................................................ |  | 13 |
| 8.1 Общие положения................................................................................................. |  | 13 |
| 8.2 Пользовательская модель безопасности управления/доступа..................................... |  | 13 |
| 8.3 Модель установки................................................................................................... |  | 14 |
| 8.4 Модель синхронизации времени............................................................................... |  | 14 |
| 8.5 Модель диагностики (самомониторинга).................................................................... |  | 14 |
| 9 ACSI для информационных моделей ветроэнергетических установок.................... |  | 14 |
| 9.1 Общие положения................................................................................................. |  | 14 |
| 9.2 Службы соединения и авторизации.......................................................................... |  | 15 |
| 9.3 Сервисы класса GenServerClass ............................................................................ |  | 16 |
| 9.4 Сервисы класса GenLogicalDeviceClass................................................................. |  | 16 |
| 9.5 Сервисы класса GenLogicalNodeClass ................................................................... |  | 16 |
| 9.6 Сервисы класса GenDataObjectClass ..................................................................... |  | 16 |
| 9.7 Сервисы класса DataSetClass ................................................................................ |  | 17 |
| 9.8 Сервисы класса ReportControlBlockClass................................................................ |  | 17 |
| 9.9 Сервисы класса LogControlBlockClass and LogClass .............................................. |  | 18 |
| 9.10 Сервисы класса ControlClass................................................................................ |  | 20 |
| Приложение A (справочное) Примеры сервисов выдачи отчетов и регистрации................................................................................................................................. |  | 21 |
| Приложение | B (обязательное) Взаимосвязь между сервисами ACSI и функциональными ограничениями.............................................................. | 23 |
| Приложение | C (справочное) Зависимость между ACSI, определенным в IEC 61850-7-2 и IEC 61400-25-3.................................................................................... | 25 |
| Приложение | D (обязательное) Заявление о соответствии ACSI........................... | 27 |
| Приложение | ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам………………… | 32 |
| Библиография.................................................................................................................. |  | 33 |

Введение

1) Международная электротехническая комиссия (МЭК) - это всемирная организация по стандартизации, включающая все национальные электротехнические комитеты (Национальные комитеты МЭК). Целью МЭК является содействие международному сотрудничеству по всем вопросам, касающимся стандартизации в области электротехники и электроники. Кроме этой и других дополнительных видов деятельности МЭК публикует международные стандарты, технические спецификации, технические доклады, общедоступные спецификации (PAS) и руководства (далее - Документы МЭК). Подготовка их возлагается на технические комитеты. Любой национальный комитет МЭК, проявляющий интерес к участию в этом деле, может принимать участие в подготовительной работе. Международные, правительственные и неправительственные организации, поддерживающие связи с МЭК, также участвуют в подготовительной работе. Более тесное сотрудничество МЭК с международной организацией стандартов (МОС) определяется условиями соглашений между двумя организациями.

2) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам выражают, насколько это возможно, международную точку зрения по соответствующим вопросам, поскольку каждый технический комитет имеет материал, представленный всеми заинтересованными национальными комитетами МЭК.

3) МЭК публикации имеют форму рекомендаций для международного использования и принимаются национальными комитетами МЭК. В то время как все усилия потрачены для гарантийного обеспечения точности технического содержания публикаций МЭК, МЭК не несет ответственности за способ передачи публикации или за неверную интерпретацию содержания пользователем.

4) В целях содействия международной унификации, национальные комитеты МЭК обязуются применять публикации МЭК в максимальной степени прозрачно, насколько это возможно в рамках их национальных и региональных изданий. Какие-либо расхождения между любыми публикациями МЭК и аналогичными национальными или региональными публикациями четко указываются в последней публикации.

5) МЭК сама не предоставляет каких-либо аттестаций соответствий. Независимые сертификационные органы предоставляют услуги по оценке соответствий и в некоторых районах, имеется доступ к соответствиям МЭК. МЭК не несет ответственности за любые услуги, осуществляемые органами независимой сертификации.

6) Все пользователи должны убедиться, что они имеют последнее издание этой публикации.

7) Никакой ответственности не возлагается на МЭК или ее директоров, сотрудников, служащих или агентов, включая отдельных экспертов и членов её технических комитетов и национальных комитетов МЭК в случае травмы, повреждения имущества или других повреждений любого характера, будь то прямых или косвенных, или расходов (включая оплату юридических услуг) и расходы, возникающие в результате использования этой публикации МЭК или любой другой публикации МЭК.

8) Обращаем внимание на нормативные ссылки, приведенные в этой публикации. Использование ссылок на публикации необходимо для правильного использования этого издания.

9) Следует иметь в виду, что некоторые элементы этого IEC документа могут быть объектом патентных прав. IEC не должен нести ответственность за идентификацию какого-либо одного или всех патентных прав.

Международный стандарт IEC 61400-25-3 был подготовлен техническим комитетом IEC 88: Ветроэнергетические установки.

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах:

| ФПМС | Отчет о голосовании |
| --- | --- |
| 88/540/ФПМС | 88/552/РВД |

Полную информацию о голосовании по утверждению настоящего стандарта можно найти в отчете о голосовании, приведенном в таблице выше.

Настоящий документ подготовлен в соответствии с Директивами ISO/IEC, Часть 2.

Настоящее второе издание заменяет первое издание, опубликованное в 2006 году. Пересмотр включает в себя:

• Согласование с рабочими моделями в издании 2 IEC 61850-7-2.

• Сокращение дублирования стандартов и упрощение путем увеличения количества ссылок.

Настоящее издание включает следующие существенные технические изменения по сравнению с предыдущим изданием:

a) Удалены сервисы добавления подписки и удаления подписки.

b) Таблицы в пункте 9, указывающие на ожидаемые сервисы, заменены таблицами в новом Приложении D, включающем заявления о соответствии ACSI для клиентов и серверов.

c) Рассмотрены технические вопросы ("Вопросы") для IEC 61850-7-2 издание 2 и внесены соответствующие изменения.

Рассмотрены технические вопросы ("Вопросы"), собранные группой пользователей USE61400-25 IEC 61400-25, однако для издания 1 не зарегистрировано ни одного технического вопроса.

Список всех частей группы стандартов IEC 61400 под общим названием "Ветроэнергетические установки" можно найти на сайте IEC.

Комитет постановил, что содержание настоящей публикации остается неизменным до даты результата ведения, указанной на сайте IEC "http://webstore.iec.ch" в данных, относящихся к конкретной публикации. На эту дату публикация будет:

• подтверждена;

• отменена;

• заменена пересмотренным изданием;

• исправлена.

Важно: Логотип «цвет внутри» на титульном листе настоящей публикации указывает на то, что она содержит цвета, которые считаются полезными для правильного понимания ее содержания. Поэтому пользователь должен распечатать настоящий документ на цветном принтере.

Группа стандартов IEC 61400-25 определяет взаимодействие для мониторинга и управления ветроэнергетическими установками. Подход к моделированию группы стандартов IEC 61400-25 был выбран для представления обобщенных определений классов и служб таким образом, чтобы подробное изложение специальных пакетов протоколов, методов исполнения и управляющих систем было независимо друг от друга. Отображение этих обобщенных классов и служб в конкретных информационных системах не входит в область применения этой части (IEC 61400-25-3), но будет входить в область действия стандарта IEC 61400-25-4.

Эта часть серии стандартов IEC 61400-25 определяет сервисы моделирования обмена информацией в интеллектуальных электронных устройствах ветроэнергетических установок. Данные сервисы далее называются "Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)". Интерфейс ACSI был определен как независимый от базовых систем связи.

Информационно-обменная модель определена в терминах:

- иерархической модели класса всей информации, к которой можно получить доступ;

- сервисов, работающих в этих классах;

- параметров, связанных с каждым сервисом.

Методика описания ACSI абстрагирована от всего разнообразия подходов к реализации взаимодействия различных устройств.

Эти определения абстрактных служб должны отражаться в конкретных определениях объекта, которые должны использоваться для специального протокола. Преобразование в стеки специального протокола изложено в IEC 61400-25-4.

Примечание

1 Абстрагирование в ACSI имеет два значения. Первое - смоделированы только те аспекты реального устройства (например, ротор) или реальной функции, которые видны и доступны из сети связи. Это абстрагирование позволяет создать иерархические модели классов и их режимы, описанные в IEC 61400-25-2. Второе - интерфейс ACSI абстрагирован от ряда аспектов конкретных определений (например, каким образом происходит обмен информацией между устройствами). Определено только концептуальное взаимодействие. Конкретный обмен информацией описан в IEC 61400-25-4.

2 Характеристики реализаций группы стандартов IEC 61400-25 зависят от конкретного применения. Группа стандартов IEC 61400-25 не гарантирует определенный уровень реализации. Это выходит за рамки действия группы стандартов IEC 61400-25. Однако в технологии взаимодействия нет никаких ограничений, препятствующих применению высокой скорости (ответы на уровне миллисекунд).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Ветрогенераторы

Часть 25-3

Связи для мониторинга и управления ветровыми электростанциями

МОДЕЛЬ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - information exchange models

Дата введения – 202   –     –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает модель обмена информацией для мониторинга и управления ветровыми электростанциями.

В группе стандартов IEC 61400-25 особое внимание уделяется связи между компонентами ВЭС, такими как ВЭУ, и такими объектами, как системы SCADA. Внутренняя связь внутри компонентов ВЭС выходит за рамки области применения группы стандартов IEC 61400-25.

Группа стандартов IEC 61400-25 разработана для коммуникационной среды, поддерживаемой моделью клиент-сервер. Определены три области, которые моделируются отдельно для обеспечения масштабируемости реализаций: (1) модели информации о ВЭС, (2) модель обмена информацией и (3) отображение этих двух моделей на стандартный профиль связи.

Информационная модель ВЭС и модель обмена информацией, рассматриваемые вместе, представляют собой интерфейс между клиентом и сервером. В этом сочетании информационная модель ВЭС служит в качестве интерпретационной основы для доступных данных ВЭС. Информационная модель ВЭС используется сервером для предоставления клиенту единообразного, ориентированного на компоненты представления данных ВЭС. Модель информационного обмена отражает всю активную функциональность сервера. Группа стандартов IEC 61400-25 обеспечивает связь между разнородными комбинациями клиентов и серверов от различных производителей и поставщиков.

Как показано на рисунке 1, группа стандартов IEC 61400-25 определяет сервер со следующими аспектами:

- информация, представленная компонентом ВЭС, например, "скорость вращения ротора ВЭУ" или "общая выработка электроэнергии за определенный промежуток времени", моделируется и предоставляется для открытого доступа. Информация, смоделированная в группе стандартов IEC 61400-25, определена в IEC 61400-25-2;

- сервисы по обмену значениями смоделированной информации, определенной в IEC 61400-25-3;

- сопоставление с профилем связи, обеспечивающим стек протоколов для передачи обмениваемых значений из смоделированной информации (IEC 61400-25-4).

Группа стандартов IEC 61400-25 определяет только способы моделирования информации, информационного обмена и сопоставления с конкретными протоколами связи. Группа стандартов IEC 61400-25 исключает определение того, как и где реализовать интерфейс связи, интерфейс прикладной программы и рекомендации по реализации. Однако, группа стандартов IEC 61400-25 устанавливает доступ к информации одиночного компонента ВЭУ (таким как ветроэнергетическая установка) через соответствующие логические устройства.

Эта часть стандарта IEC 61400-25 определяет абстрактный интерфейс коммуникационной службы, описывающий обмен информацией между клиентом и сервером:

- доступ и извлечение данных,

- управление устройством,

- отчетность и регистрация события,

- самоописание устройств (словарь данных устройств),

- ввод данных и обнаружение типов данных.

Рисунок 1 - Концептуальная коммуникационная модель в группе стандартов IEC 61400-25

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 61400-25-1 Wind energy generation systems – Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants – Overall description of principles and models (Ветроэнергетические установки. Часть 25-1: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Общие принципы и модели).

IEC 61400-25-2:2015 Wind turbines-Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants-Information models (Ветроэнергетические установки. Часть 25-2: Коммуникации для текущего контроля и управления ветровыми электростанциями. Информационные модели).

IEC 61400-25-4:2016 Wind energy generation systems-Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants-Mapping to communication profile (Системы генерирования ветроэнергетики. Часть 25-4: Связь для мониторинга и управления ветроэлектростанциями. Сопоставление с профилем связи).

IEC 61850-7-2:2010 Communication networks and systems for power utility automation-Part 7-2: Basic information and communication structure-Abstract communication service interface (ACSI) (Сети связи и системы для автоматизации электроэнергетики. Часть 7-2: Базовая структура связи. Абстрактный интерфейс услуг связи (ACSI)).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями, приведенные в IEC 61400-25-1:

3.1 объект управления (control object): Экземпляр объекта данных класса объекта управления данными, у которого атрибут данных ctlModel не установлен на «только статус».

4 Сокращения

ACSI - абстрактный интерфейс услуг связи (определено в IEC 61850-7-2).

FCD - функционально связанные данные.

FCDA - атрибут функционально связанных данных.

IED - интеллектуальное электронное устройство.

IEM - информационно-обменная модель.

LCB - регистрационно-контрольный блок.

LD - логическое устройство.

LN - логический узел.

LOG - регистрирование.

LPHD - логический узел физического устройства.

RCВ - отчетно-контрольный блок.

SCADA- система диспетчерского контроля и сбора данных.

SCSM - специфическое отображение сервиса связи (по IEC 61850-8-1).

SG - группа настроек.

WPP - ветровая электростанция (ВЭС).

WT - ветроэнергетическая установка.

XML - открытый язык разметки.

GUI - графический интерфейс пользователя.

5 Общие положения

В этой части стандарта IEC 61400-25 рассмотрены информационно-обменные модели (модели информационного обмена), которые могут быть применены клиентом и сервером для доступа к содержимому и структуре информационной модели ВЭУ, определенной в IEC 61400-25-2.

В пункте 6 приведен обзор моделей информационного обмена для операционных и управляющих функций.

В пункте 7 представлены модели информационного обмена для операционных функций: авторизации, контроля (управления), мониторинга, регистрации событий и составления отчета по событию.

Пункт 8 дает обзор моделей информационного обмена для управляющих функций.

В пункте 9 приведено подробное описание работы сервисов для следующих классов моделей сервисов:

• прикладная ассоциация;

• класс сервера;

• класс логического устройства (поиск самоописания и т.д.);

• класс логического узла (поиск самоописания и т.д.);

• класс данных (получение значения, установка значения, поиск самоописания и т.д.);

• класс набора данных (получение значений, установка значений, создание набора данных, поиск самоописания и т.д.);

• класс управляющего блока отчета (получение атрибутов, установка атрибутов, отчет и т.д.);

• классы управляющего блока регистрации/журналом и классы регистрирования/журнала (получение атрибутов, установка атрибутов, поиск записей регистрации и т.д.);

• класс управления (выбор, действие и т.д.).

Приложение А представляет собой примеры необходимых сервисов выдачи отчетов и регистрации. В приложении B представлена зависимость сервисов ACSI и функциональных ограничений.

В приложении C представлена зависимость между ACSI, определенным в IEC 61850-7-2 и IEC 61400-25-3. В приложении D приведены заявления о соответствии ACSI для клиентов и серверов.

6 Обзор моделей информационного обмена

Модели информационного обмена обеспечивают работу функций связи, которые можно разделить на следующие группы:

• операционные функции;

• управляющие функции.

Данные две группы представлены и подробно описаны в пункта 7 и 8.

Необходимые службы для каждой модели информационного обмена указаны в соответствующих таблицах в пункте D.4.

Экземпляр информационной модели ВЭУ (логическое устройство, логический узел, данные, атрибуты данных и объекты блока управления) должен быть доступен экземплярам модели информационного обмена, приведенным в таблице 1. В первых двух столбцах таблицы перечислены функциональные группы и их модели информационного обмена, кратко описанные в третьем столбце. В четвертом и пятом столбцах определено, какие типы данных и принципы передачи применимы для каждой модели информационного обмена. В последней колонке отражены модели служб ACSI, используемые для соответствующих моделей информационного обмена.

Таблица 1 - Модели информационного обмена

| Функциональная группа | Модель информационного обмена | Краткое описание | Категории информации | Принципы передачи | Модели служб ACSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные (см. пункт 7) | Авторизация (см. 7.2) | Аутентификация и ограничение доступа к операционным и управляющим функциям | Короткие текстовые сообщения | Передача данных по требованию Передача команды | ASSOCIATION |
|  | Управление (см. 7.3) |  | Контрольные точки | Передача команды | CONTROL |
|  |  | Управление операционными устройствами | Команды установок | Передача команды Передача параметров |  |
|  |  |  | Статус Тревога События Таймер Установки Контрольные точки Параметры Данные временных рядов (например, Журнал тревоги/событий |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Функциональная группа | Модель информационного обмена | Краткое описание | Категории информации | Принципы передачи | Модели служб ACSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Журнал команд, Журнал заданных значений) (Аналоговые величины, двоичные величины) |  |  |
| Операционные (см. пункт 7) | Мониторинг (см. 7.4) | Мониторинг текущих данных и изменений данных, вносимых операционными устройствами | Измеренные данные Обработанные данные (средние величины, Min/Max) | Периодическая передача данных (все данные или только данные, которые изменились начиная с последней передачи) Передача данных по требованию | LOGICAL-DEVICE LOGICAL-NODE DATA DATA-SET BUFFERED- REPORT-CONTROL UNBUFFERED-REPORT-CONTROL LOG LOG- CONTROL (см. пункт 9 для служб ACSI) |

Продолжение таблицы 1

| Функциональная группа | Модель информационного обмена | Краткое описание | Категории информации | Принципы передачи | Модели служб ACSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обработанные данные (средние величины, Min/Max) |  |  |
|  |  |  | Статус |  |  |
|  |  |  | Тревога События Таймер Установки Контрольные точки Параметры Данные временных рядов (например, Журнал тревоги/событий, Журнал команд, Журнал заданных значений) (Аналоговые величины, двоичные величины) |  |  |
|  | Отчетность и регистрация (см. 7.4) | Управляемые триггером непрерывные просмотр и запись величин и событий | Записи (Журналы) Отчеты Статистика Характеристики Тенденции События Короткие текстовые сообщения |  |  |

Окончание таблицы 1

| Функциональная группа | Модель информационного обмена | Краткое описание | Категории информации | Принципы передачи | Модели служб ACSI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие (см. пункт 8) | Диагностирование (см. 8.5) | Самоконтроль устройств | Применимо к категориям информации мониторинга, отчетности и регистрирования |  |  |
|  | Управление пользователями и доступом (см. 8.2) | Настройка пользователей, прав доступа и контроля доступа | Определено системой |  |  |
|  | Установка (см. 8.3) | Управление конфигурацией устройства | Определено системой |  |  |
|  | Время синхронизации (см. 8.4) | Синхронизация времени устройства | Определено SCSM |  |  |

Модели информационного обмена должны быть реализованы соответствующими моделями ACSI и связанными с ними службами (как показано в последней колонке Таблицы 1). Цель этой таблицы - дать общее представление о применении общепринятой терминологии в области ветроэнергетических установок.

7 Операционные функции

7.1 Общие положения

Модели информационного обмена для операционных функций представлены в данном разделе следующим образом:

• модель соединения и авторизации;

• модель управления;

• модель мониторинга, регистрации событий и составлении отчетов по событиям.

Функциональные ограничения служб ACSI приведены в приложении В.

7.2 Модель соединения и авторизации

Цель модели соединения и авторизации состоит в том, чтобы обеспечить безопасный информационный обмен посредством соединения клиента с сервером. Модель обеспечивает установление подлинности клиента и управляет доступом к функциям сервера. Принципиальное устройство модели показано на рисунке 2.

Рисунок 2 - Концепция модели соединения и авторизации

Требования к связи между клиентом и сервером следующие:

- установление подлинности: идентификация пользователь/клиент;

- авторизация и контроль доступа: гарантия наличия у пользователя надлежащих прав доступа (как минимум имя пользователя и пароль);

- безопасность: сообщения и компьютерная инфраструктура защищены от неразрешенной модификации или порчи;

- конфиденциальность: объекты информационной модели ВЭУ защищены и доступны только определенным пользователям/клиентам;

- защита от неправомерных отказов: предотвращения отрицания факта участия в обмене пользователем/клиентом, участвующем в обмене данными;

- предотвращение отказа устройства: предотвращение блокировки доступа клиентом/сервером авторизованным пользователям.

Реальные службы модели авторизации предусмотрены особыми отображениями, представленными в IEC 61400-25-4. Основанные на особых выбранных отображениях, фактический уровень безопасности и поддержка определенных сервисов могут быть различными.

7.3 Модель управления

7.3.1 Общие положения

Модель управления определяет модели информационного обмена для команд управления. Модель управления может применяться только к объектам управления, т.е. к экземплярам объектов данных управляемого общего класса данных (например, SPC, INC), чей DataAttribute «ctlModel» не установлен на «только статус». Модель управления в основном используется для изменения состояния устройства (например, остановка/запуск устройства) или для изменения значения заданной точки или параметра. Концепция модели управления представлена на Рисунке 3.

Рисунок 3 - Концепция модели управления

Примечание -  Модель управления с ее переходами состояний и сервисами более подробно описана в IEC 61850-7-2:2010 (п. 20).

IEC 61850-7-2:2010 описывает различные модели для объекта управления:

- прямое управление или выбор перед исполнением (SBO),

- обычная безопасность или повышенная безопасность,

и как продолжение

- управление или управление при активации.

Значение dataAttribute «ctlModel» объекта управления определяет, какая из поддерживаемых моделей может применяться к объекту управления.

Отслеживание служб управления выходит за рамки области применения настоящего стандарта.

7.3.2 Прямое управление/Выбор перед исполнением (SBO)

При прямом управлении объект управления не должен выбираться до отправки команды «Operate» (или «Time Activated Operate»).

При использовании SBO объект управления должен выбираться до отправки команды «Operate» (или «Time Activated Operate»). При получении запроса «SelectWithValue» сервер проверяет достоверность команды, выдает положительный ответ «Select With Value» и запускает таймер отмены. Теперь доступ к этому объекту управления ограничен только этим клиентом и запрошенным действием. Объект управления отменяется, например, если истечет таймер отмены выбора или если клиент отправит команду «Отмена».

7.3.3 Operate/TimeActivatedOperate (Исполнение / Исполнение с активацией времени)

В рамках одной последовательности управления используются команды либо «Operate», либо «Time Activated Operate».

При получении запроса «Operate» сервер проверяет достоверность команды, выдает положительный ответ «Operate» и начинает обработку запрошенного действия.

Команда «Time Activated Operate» дополнительно содержит параметр «opertm», который содержит абсолютное время, в которое команда должна быть выполнена. При получении запроса «Time Activated Operate» сервер проверяет достоверность команды, активирует таймер и выдает положительный ответ «Time Activated Operate». В указанное время сервер автоматически начнет обрабатывать команду и выдаст завершение «Time Activated Operate».

7.3.4 Обычная безопасность/Повышенная безопасность

При обычной безопасности запрошенное изменение статуса или значения может быть сообщено службой «Report» (см. 7.4). Если поддерживается повышенная безопасность, сервер контролирует запрашиваемое изменение статуса или значения. Как только статус или значение изменилось, сервер использует службу «Report», чтобы сообщить клиенту новый статус или значение (stVal) и выдает запрос «Command Termination».

7.4 Модель мониторинга, регистрации и выдачи отчетов

Принципиальные модели информационного обмена для мониторинга, регистрации и выдачи отчетов представлены на рисунке 4. Модели включают в себя три независимых метода поиска информации:

1) Поиск значений может осуществляться по требованию клиента (верхняя часть рисунка). Это называется «Get» или «Read» ответ будет передан немедленно;

2) Величины могут быть представлены клиенту согласно модели отчетности издатель/подписчик (средняя часть рисунка). Сервер конфигурируется (локально или службами эксплуатации) для передачи величин самопроизвольно или периодически. Клиент получает сообщения (отчеты) всякий раз, когда на сервере выполняются условия триггера. Модель издатель/подписчик может буферизировать события в случае, если линия связи не функционирует, и передать все буферизированные события по порядку, как только связь заработает снова, в случае буферизированного отчета. В случае небуферизированного отчета не гарантируется доставка событий, если откажет линия связи;- величины могут записываться на устройство.

3) Значения могут регистрироваться на устройстве. Модель регистрирования (внизу рисунка) позволяет буферизировать и доставлять события в правильной последовательности. Регистрируемые величины от множественных источников (посредством конфигурации DataSets) могут быть записаны, и каждый источник может быть сконфигурирован отдельно от остальных. Клиент может найти в журнале записи в пределах заданных двух временных меток или все события после определенной записи.

Модели регистрации и отчетности включают в себя:

a) класс «DataSet (DS)», для ссылки на группы данных, которые будут зарегистрированы или внесены в отчет;

b) класс «ControlBlock» (класс «ReportControlBlock» или класс «LogControlBlock») для управления динамическим поведением информационной регистрацией и отчетностью;

c) класс «Log» для определения хранения журнала.

Рисунок 4 - Концепция модели мониторинга, регистрации и выдачи отчетов

Характеристики методов информационного поиска представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнение методов информационного поиска

| Методы поиска |  | Срочный информационный обмен | Может терять изменения (порядка) | Возможность большому числу клиентов получать информацию | Последнее изменение данных произвел | Обычный клиент (но не исключительно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Данные по запросу |  | НЕТ | ДА | ДА | - | Браузер |
| Отчетность | Небуферизированный отчет | ДА | ДА | ДА | - | Графический интерфейс пользователя в реальном времени |
|  | Буферизированный отчет | ДА | НЕТ | ДА | Сервер | Концентратор данных |
| Регистрация |  | НЕТ | НЕТ | ДА | Клиент | Эксплуатация установки, технические станции |

Каждый метод поиска имеет конкретные характеристики. Метода, удовлетворяющего всем требованиям применимости не существует. Во время системного проектирования проектировщик должен проанализировать требования и сравнить их с (примененными) методами, обеспечивающими совместимость устройства с группой стандартов IEC 61400-25.

8 Функции управления

8.1 Общие положения

Модели управляющих функций, описанные в пункте 8, используются для установки или развития (поддержки) системы. Системная конфигурация и функции обслуживания включают в себя настройку и изменение данных конфигурации и поиск информации о конфигурации от системы. Модели управляющих функций представлены следующим образом:

• пользовательская модель безопасности управления/доступа;

• модель установки;

• модель синхронизации времени;

• модель диагностики (самомониторинга).

Функциональные ограничения служб ACSI приведены в приложении В.

8.2 Пользовательская модель безопасности управления/доступа

Кроме сервисных требований, изложенных в 7.2, управляющие функции используются для решения конкретных задач.

8.3 Модель установки

Кроме сервисных требований, изложенных в 7.2, управляющие функции используются для решения конкретных задач.

8.4 Модель синхронизации времени

Для синхронизации различных часов в системе необходимо особое планирование, выбранное и установленное согласно IEC 61400-25-4.

8.5 Модель диагностики (самомониторинга)

Диагностика или функции самомониторинга предназначены для определения состояния системы, к примеру, полное функционирование устройства, частичное функционирование или бездействие. Информация, полученная в результате диагностирования, определена в логическом узле LPHD, который описан в IEC 61400-25-2.

9 ACSI для информационных моделей ветроэнергетических установок

9.1 Общие положения

Модели обмена информацией, определенные в пунктах 7 и 8, являются кратким обзором моделей, требующих совместимости с группой стандартов IEC 61400-25. Пункт 9 содержит подробное описание всего требуемого обслуживания.

Основные модели обмена информацией представлены на рисунке 5, иллюстрирующем различные компоненты служб ACSI. Данный рисунок дает общее представление взаимодействия типичного устройства с внешним миром при помощи этих сервисов.

Рисунок 5 - Концептуальная информационно-обменная модель для ВЭС

Спецификация в данном разделе обеспечивает высокий уровень определения служб. Нормативное определение деталей служб и моделей ACSI установлено в IEC 61850-7-2.

9.2 Службы соединения и авторизации

Применение модели соединения состоит из условий того, как осуществляется связь между различными типами устройств. Модель включает в себя:

• класс определений соединений;

• принципы контроля доступа (как ограничить доступ к серверу).

Применение модели соединения определяет службы, управляющие соединениями между клиентом и сервером (прикладная ассоциация двух абонентов).

Примечание - Детали применения модели соединения определены в SCSM.

Модель управления доступом обеспечивает возможность ограничить доступ определенного клиента к экземплярам класса, атрибутам экземпляра класса и службам ACSI, действующим на экземпляры класса определенного сервера.

Службы, перечисленные в таблице D.1, определены для прикладной ассоциации двух абонентов.

Подробности службы «прикладной ассоциации двух абонентов» должны быть определены в пункте 8 стандарта IEC 61850-7-2:2010.

9.3 Сервисы класса GenServerClass

Сервер представляет собой внешнее видимое поведение устройства. Клиент должен использовать сервис GetServerDirectory для поиска списка названий всех LogicalDevices (логические устройства), видимых, и таким образом доступных для запроса клиента, адресованных серверу как показано в таблице D.3.

Детали класса GenServerClass определены в пункте 7 IEC 61850-7-2:2010. Следует отметить, что в рамках данного стандарта «логическое устройство» является единственным допустимым значением для параметра класса ObjectClass.

9.4 Сервисы класса GenLogicalDeviceClass

Логическое устройство (к примеру, контроллер ветротурбины) - это совокупность логических узлов (например, ротор, передача и генератор). Логическое устройство можно просмотреть на предмет получения имен всех логических узлов, входящих в него, как показано в таблице D.3.

Детали сервисов GenLogicalDeviceClass определены в пункте 9 IEC 61850-7-2:2010.

9.5 Сервисы класса GenLogicalNodeClass

Логический узел (например, трансмиссия) - это совокупность данных (например, температура передаточного механизма).

Используя сервис GetLogicalNodeDirectory, можно просмотреть логический узел, чтобы получить имена всех экземпляров запрашиваемого ACSIClass. В рамках группы стандартов IEC 61400-25 допустимые значения для ACSIClass ограничены объектом данных, DATA-SET, BRCB, URCB, LCB и LOG.

Клиент должен использовать функцию GetAllDataValues для получения всех ссылок на атрибуты данных и их значений (имеющих одинаковый FunctionalConstraint) всех объектов данных, видимых и, таким образом, доступных запрашивающему клиенту с помощью логического узла, на который приводятся ссылки.

Детали сервисов GenLogicalNodeClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 10).

9.6 Сервисы класса GenDataObjectClass

Объект данных (например, состояние ротора) - это совокупность DataAtributes (например, фактическое значение, качество, метка времени).

Значения атрибутов объектов данных (т.е. атрибуты данных) могут быть установлены или получены с помощью служб GetDataValues или SetDataValues, как показано в таблице D.3.

Клиент должен использовать функцию GetDataDirectory для получения списка всех имен атрибутов данных объекта данных, на который ссылается клиент.

Клиент должен использовать функцию GetDataDefinition для получения полного списка всех определений атрибутов данных объекта данных, на который ссылается клиент.

Детали сервисов GenDataObjectClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 11).

Пример - GetDataValues «WindPowerPlant12/WGEN.W.pHSA.cval.mag.f[MX]» возвращает значение с плавающей запятой текущего значения.

9.7 Сервисы класса DataSetClass

Набор данных - это упорядоченный набор объектных ссылок на объекты данных (FCDS) и/или атрибутов данных (FCDA). Все содержимое наборов данных может быть установлено или извлечено с помощью сервисов, показанных в таблице D.3. Экземпляры наборов данных могут использоваться блоками управления отчетами для указания того, какие данные следует отслеживать и сообщать в зависимости от некоторых конкретных критериев (определенных с помощью данных или блока управления отчетами соответственно).

Детали сервисов DataSetClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 13).

9.8 Сервисы класса Report Control Block

Управление отчетом REPORT-CONTROL обеспечивает непосредственно механизм выдачи отчета о величинах данных по некоторому условию (например, при изменении величины, качества информации или периодически). Работа управления отчетом REPORT-CONTROL обусловлена значениями их атрибутов (например, активность/неактивность выдачи отчетов, использование порядкового номера). Управление отчетом REPORT-CONTROL ссылается на экземпляр класса набора данных DATA-SET. Атрибуты экземпляра класса REPORT-CONTROL могут быть доступны напрямую для сервисов, указанных в таблице D.3.

Блок управления буферизированным отчетом BRCB (BUFFERED-REPORT-CONTROL-BLOCK) обеспечивает гарантию функциональности того, что сервер посылает последовательность событий даже в случае временного нарушения связи. В случае с блоком управления небуферизированным отчетом URCB (UNBUFFERED-REPORT-CONTROL-BLOCK) серверу не нужно буферизовать события в случае временного нарушения связи.

Детали сервисов ReportControlBlockClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 17.2).

Базовый механизм выдачи отчетов показан на рисунке 6. Буферизированная и небуферизированная выдачи отчетов начинаются с конфигурации блока управления отчетами. Выдача отчетов начинается с установки активного атрибута блока управления буферизированными отчетами в позицию TRUE; установка атрибута в позицию FALSE останавливает выдачу отчетов. Методы выдачи отчетов просты и обеспечивают эффективный способ непосредственной передачи изменений.

Рисунок 6 - Концепция блока управления буферизированным отчетом

9.9 Сервисы LogControlBlockClass и LogClass

Управление журналом LOG-CONTROL обеспечивает механизм занесения значений данных в журнал по заданному критерию (например, при изменении величины, качества информации, при обновлении счетчика или периодически). Поведение LOG-CONTROL обусловлено значениями его атрибутов (например, активность/неактивность регистрации). LOG-CONTROL ссылается на экземпляры класса DATA-SET. Атрибуты экземпляра класса LOG-CONTROL могут быть доступны напрямую для сервисов, указанных в таблице D.3.

Журнал LOG обеспечивает запрос сервиса на получение значений данных. Атрибуты экземпляров класса LOG могут быть доступны напрямую для сервисов, указанных в таблице D.3.

Сервисы QueryLogByTime и QueryLogAfter должны обеспечить - как специализация LOG, как определено IEC 61850-7-2:2010 (17.3), - параметр фильтра, для выбора одних или более FCD или FCDA данных DATA, которые будут запрошены.

Детали сервисов LogControlBlockClass и LogClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 17.3).

Bookmark41datafilter, в соответствии с таблицей 3 должен быть добавлен к запросам QueryLogByTime и QueryLogAfter.

Таблица 3 - Фильтр данных

| DataFilter [0..n] | data filter ObjectReference |
| --- | --- |
|  | Параметр DataFilter должен определять функционально связанные данные (FCD) |
|  | или атрибут функционально связанных данных (FCDA) данных DATA. |
|  | Если параметр фильтра данных не включен [0], тогда никакая фильтрация данных не применяется. |
|  | Для выбора данных DATA используются только параметр RangeStartTime совместно с параметром |
|  | RangeStopTime или входные параметры. |

Параметр ListOfLogEntries ответа на запрос QueryLogByTime и ответа на запрос QueryLogAfter должен содержать перечень событий журнала, которые во-первых, выбраны DataFilter и, во-вторых, находятся в диапазоне, который определен параметрами RangeStartTime и RangeStopTime запроса сервиса.

Примечание - Параметр фильтра позволяет значительно уменьшить объем возвращаемой информации.

На рисунке 7 приведен пример журнала и трех блоков управления журналом. Первым шагом являются установление связи с сервером и настройка и активация блоков управления журналом. После активации блоков управления журналом, соединение с сервером может быть закрыто. Записи в журнале хранятся в том виде, в котором они поступили. Записи в журнале хранятся упорядоченными по времени, возможно выведение списка последовательности событий (SoE).

Рисунок 7 - Концепция блока управления журналом Log control block

Журнал активен в любое время; это означает, что записи журнала будут внесены в журнал вне зависимости от наличия каких-либо открытых соединений клиента. Различные блоки управления журналом позволяют управлять хранением информации от различных наборов данных. Любой из блоков управления журналом независим от остальных блоков управления.

9.10 Сервисы класса Control

Класс CONTROL обеспечивает механизм управления функциями и физическими устройствами, представленными сервером.

Класс CONTROL обеспечивает сервисы, представленные в таблице D.3.

Детали сервисов ControlClass должны быть такими, как определено в IEC 61850-7-2:2010 (пункт 20.5).

Приложение A

(справочное)

Примеры сервисов выдачи отчетов и регистрации

А.1 Пример выдачи отчетов

Пример сервиса выдачи отчетов изображен на рисунке А.1. Значения, которые вносятся в отчет, получают от элементов набора данных DataSet, в данном случае «MyDS». Набор данных может содержать ссылки как на атрибуты данных, так и на объекты данных. Положение каждого элемента набора данных DataSet определено так, как показано и известно как клиенту так и серверу.

В данном примере в отчет вносятся только те значения, которые изменились с момента последнего отчета об этих данных. Следующее изменение величины будет инициировать запуск нового отчета, в который будут внесены новые величины. Как только измененные значения отправляются в отчете, показания значений этих данных вносятся в так называемую «включенную битовую строку». Эта битовая строка содержит столько же битов, сколько содержит элементов набор данных DataSet. Значение первого элемента изменилось, и поэтому первый бит был установлен в положение TRUE. Получатель может определить из позиции в битовой строке, что значение было получено от данных «WindPowerPlant12/WGEN.W.phsA.cVal.mag.f».

Полный идентификатор объекта «WindPowerPlant12/WGEN.W.phsA.cVal.mag.f» может быть передан (опционально), однако это не обязательно.

Рисунок А.1 - Отображение моделей информации в наборах данных DataSets для выдачи отчетов (пример)

Отчет опционально может содержать параметры:

- Идентификатор отчета (RpdID) - задается клиентом вручную;

- Порядковый номер - для выявления утерянных частей;

- Подпорядковый номер - если значения не вмещаются в один отчет;

- Ссылка DataSet – «MyDS»;

- Условие выдачи отчета (код условия) - изменение данных, качества и т.д. Подпункт 17.2 стандарта IEC 61850-7-2:2010 содержит дополнительные примеры выдачи отчетов.

А.2 Пример регистрации

Пример регистрации показан на рисунке А.2.

Записи регистрации создаются из экземпляров данных, на которые ссылается DataSet (некоторые источники информации, используемые при выдаче отчетов, также используются для регистрации). Изменение одной из этих величин будет инициировать создание и сохранение записи в журнале. Запись в журнале состоит из: (1) метки времени записи; (2) объектной ссылки данных или атрибута данных; (3) текущего значения (например, значения с плавающей запятой).

Журнал имеет дополнительные атрибуты:

- OldEntryTime (метка времени самого старого события),

- NewEntryTime (метка времени самого нового события),

- OldEntry (идентификатор самого старого события),

- NewEntry (идентификатор самого нового события).

Эти атрибуты могут быть прочитаны.

Рисунок А.2 - Основы регистрации (пример)

Сервис запроса журнала QueryLog позволяет найти записи журнала в некотором интервале времени (между временем 1 и временем 2) или по метке времени и id записи, после которых должны быть возвращены данные (id записи обязателен, т.к. в журнале может содержаться множество записей при одной и той же метке времени).

Ответ на запрос журнала предоставляет требуемые записи.

Подпункт 17.3 стандарта IEC 61850-7-2:2010 содержит дополнительные примеры регистрации.

Приложение В

(обязательное)

Взаимосвязь между сервисами ACSI и функциональными ограничениями

Функциональные ограничения (FC) имеют две цели:

- определить сервисы, соответствующие конкретным атрибутам данных DataAttribute (см. таблицу B.1),

- снизить (или отфильтровать) количество значений величин данных, переносимых некоторыми сервисами, к примеру, ответ сервиса GetDataValues по конкретным данным Data или всем данным Data логического узла LogicalNode возвратил бы все атрибуты данных DataAttributes. Параметр FC в сервисном запросе, например MX запросит только DataAttributes с FC=MX. Обратите внимание, что рассматриваются только FC из IEC 61400-25-2 CDC и CDC, унаследованные IEC 61850-7-3.

Таблица B.1 - Взаимосвязь между сервисами ACSI и функциональными ограничениями

| Сервисы | Сервис, применяемый с FC |
| --- | --- |
| Associate | - |
| Release | - |
| Abort | - |
| GetServerDirectory | - |
| GetLogicalDeviceDirectory | - |
| GetLogicalNodeDirectory | - |
| GetAllDataValues | Сервис применим с дополнительным FC: все, кроме SE |
| GetDataValues | Сервис применим с FC: все, кроме SE |
| SetDataValues | Сервис применим с FC: DC, CF, SV, BL, SP |
| GetDataDirectory | - |
| GetDataDefinition | - |
| GetDataSetValues | Сервис следует применять только к элементам набора данных с FC: все, кроме SE |
| SetDataSetValues | Сервис следует применять только к тем элементам наборов данных с FC: DC, CF, SV, BL, SP |
| CreateDataSet | DataSetReference не имеет связанных FC, но составляющие ее элементы могут быть любого FC |
| DeleteDataSet | - |
| GetDataSetDirectory | - |
| Report | Отчет может включать элементы FC: все кроме SE. См. Примечание 1 |
| GetBRCBValues | - |
| SetBRCBValues | - |
| GetURCBValues | - |
| SetURCBValues | - |

Окончание таблицы В.1

| GetLCBValues | - |
| --- | --- |
| SetLCBValues | - |
| GetLogStatusValues | - |
| QueryLogByTime | LogEntry может включать элементы FC: все кроме SE. См. Примечание 2 |
| QueryLogAfter | LogEntry может включать элементы любого FC: все кроме SE. См. Примечание 2 |
| Select | - |
| SelectWithValue | - |
| Cancel | - |
| Operate | - |
| CommandTermination | - |
| TimeActivatedOperate | - |
| Примечания 1 Лишь изменения в величине элементов, определенные в международной практике в IEC 61400-25-2, с TrgOp «dchg», «qchg», «dupd» будут создавать вносимые в отчет события. 2 Лишь изменения в величине элементов, определенные в IEC 61400-25-2, с TrgOp «dchg», «qchg», «dupd» будут создавать вносимые в журнал события. |  |

Приложение С

(справочное)

Зависимость между ACSI, определенным в IEC 61850-7-2 и IEC 61400-25-3

Требования к автоматизации ветроэнергетической установки похожи, но не точно, на требования к системам автоматизации подстанций. Следствием этих различий является то, что необходимость в некоторых классах ACSI, определенных в IEC 61850-7-2 и предусматривающих вполне конкретное функциональное назначение, отпадает в группе стандартов IEC 61400-25.

Следующие классы не появляются в ветроэнергетической установке:

- Отслеживание.

- Файлы: в группе стандартов IEC 61400-25 не определяется порядок выполнения обмена файлами, если это необходимо.

Следующие блоки управления не используются в стандарте IEC 61400-25-3:

- SGCB: Блок управления группой настроек. Все настройки системы будут использовать функциональное ограничение FC. Это означает отсутствие различных групп настроек, предварительно сконфигурированных в сервере.

- GoCB: Блок управления общими объектно-ориентированными событиями на подстанции. Блок управления событиями высокого приоритета между защитным устройством в подстанции.

- MSVCB: Блок многоадресного контроля выборочных значений;

- USVCB: Блок одноадресного контроля выборочных значений.

ACSI, определенный в IEC 61850-7-2:2010 (рисунок 3), описывает взаимосвязь между различными элементами, составляющими ACSI в области автоматизации подстанции. Рисунок C.1 описывает взаимосвязь в IEC 61400-25-3.

Рисунок C.1 - Концептуальная модель сервиса ACSI

Приложение D

(справочное)

Заявление о соответствии ACSI

D.1 Общие положения

Следующие заявления о соответствии ACSI должны использоваться для предоставления обзора и подробной информации об устройстве, заявляющем о соответствии ACSI:

- Базовое заявление о соответствии ACSI,

- Заявление о соответствии моделей ACSI, а также

- Сервисное заявление о соответствии ACSI

для указания функций связи, сопоставляемых с SCSM.

Примечания

1 Заявления о соответствии Приложения D являются абстрактными в том смысле, что модели ACSI и их сервисы сопоставляются с моделями, сервисами и протоколами прикладного уровня. Дополнительная информация о соответствии определена в SCSM.

2 Для некоторых характеристик требование соответствия неявно определяется с помощью общего класса данных, предусмотренного в IEC 61400-25-2 и IEC 61850-7-3, и совместимых классов логических узлов и классов объектов данных, предусмотренных в IEC 61400-25-2 и IEC 61850-7-4, например, TrgOp (опция запуска) значения qchg (изменение качества) DataAttribute требует поддержки TrgOps (опция запуска) qchg BRCB или URCB.

D.2 Базовое заявление о соответствии ACSI

Базовое заявление о соответствии должно соответствовать определению в таблице D.1.

Таблица D.1 - Базовое заявление о соответствии

|  |  | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Значение/ комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Роли клиент-сервер |  |  |  |  |
| B11 | Сторона сервера (ПРИКЛАДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДВУХ АБОНЕНТОВ) | - | c1 |  |
| B12 | Сторона клиента (ПРИКЛАДНОЙ АССОЦИАЦИИ ДВУХ АБОНЕНТОВ) | c1 | - |  |
| Поддерживаемые SCSMs |  |  |  |  |
| B25 | SCSM: IEC 61400-25-4:2008, Приложение A (веб-сервисы) |  |  |  |
| B26 | SCSM: IEC 61400-25-4:2008, Приложение B (OPC XML-DA) |  |  |  |
| B27 | SCSM: IEC 61400-25-4:2008, Приложение C (ISO 9506 mms) |  |  |  |
| B28 | SCSM: IEC 61400-25-4:2008, Приложение D (IEC 60870-5-104) |  |  |  |
| B29 | SCSM: IEC 61400-25-4:2008, Приложение E (DNP3) |  |  |  |
| c 1 должно быть «M», если вступает поддержка модели логического устройства. |  |  |  |  |

D.3 Заявление о соответствии моделей ACSI

Базовое заявление о соответствии моделей ACSI должно соответствовать определению в таблице D.1.

Таблица D.2 - Заявление о соответствии моделей ACSI

|  |  | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Значение/ комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Если поддерживается сторона сервера (B11) и/или сторона клиента (B12) |  |  |  |  |
| M1 | Логическое устройство | c2 | c2 |  |
| M2 | Логический узел | c3 | c3 |  |
| M3 | Данные | c4 | c4 |  |
| M4 | Набор данных | cw1 | cw1 |  |
| M5 | Замена | O | O |  |
|  | Отчетность |  |  |  |
| M7 | Управление буферизированным отчетом | O | O |  |
| M7-1 | порядковый номер |  |  |  |
| M7-2 | отчет-отметка времени |  |  |  |
| M7-3 | причина включения |  |  |  |
| M7-4 | имя набора данных |  |  |  |
| M7-5 | ссылка на данные |  |  |  |
| M7-6 | переполнение буфера |  |  |  |
| M7-7 | entryID |  |  |  |
| M7-8 | BufTm |  |  |  |
| M7-9 | IntgPd |  |  |  |
| M7-10 | Gl |  |  |  |
| M7-11 | пересмотр конф. |  |  |  |
| M8 | Управление небуферизированным отчетом | O | O |  |
| M8-1 | порядковый номер |  |  |  |
| M8-2 | отчет-отметка времени |  |  |  |
| M8-3 | причина включения |  |  |  |
| M8-4 | имя набора данных |  |  |  |
| M8-5 | ссылка на данные |  |  |  |
| M8-6 | BufTm |  |  |  |
| M8-7 | IntgPd |  |  |  |
| M8-8 | Gl |  |  |  |
| M8-9 | пересмотр конф. |  |  |  |
|  | Регистрация |  |  |  |
| M9 | Управление журналом | O | O |  |
| M9-1 | IntgPd |  |  |  |
| M10 | Журнал | O | O |  |
|  | Управление |  |  |  |
| M11 | Управление | O | cw2 |  |

Окончание таблицы D.2

|  |  | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Значение/ комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для всех IED |  |  |  |  |
| M16 | Время | O | M | Источник времени с требуемой точностью должен быть доступен |
| c2 должно быть «M», если заявлена поддержка модели логического узла. c3 должно быть "M", если заявлена поддержка модели данных. c4 должно быть «M», если заявлена поддержка набора данных, замены, Отчета, управления журналом или модели времени. cw1 должно быть «M», если заявлена поддержка отчета и если SCSM поддерживает набор данных. cw 2 должно быть «M», если поддерживается объект управления. |  |  |  |  |
| M - Обязательный к исполнению O - Необязательный к исполнению |  |  |  |  |

D.4 Сервисное заявление о соответствии ACSI

Заявление о соответствии сервиса ACSI должно быть таким, как определено в Таблице D.3 (в зависимости от заявлений в Таблице D.1 и в Таблице D.2). Заявление о соответствии для временного разрешения и точности данных должно быть таким, как определено в Таблице D.4.

Таблица D.3 - Заявление о соответствии сервиса ACSI (1 из 2)

|  | Сервисы | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер (см. 9.3) |  |  |  |  |
| S1 | GetServerDirectory | O | cw3 |  |
| cw 3 Если этот сервис поддерживается SCSM, то сервис обязателен к исполнению. |  |  |  |  |
| Прикладная ассоциация (см. 9.2) |  |  |  |  |
| S2 | Associate | M | M |  |
| S3 | Abort | cw4 | cw3 |  |
| S4 | Release | cw4 | cw3 |  |
| cw 4 Если эти сервисы поддерживаются SCSM, то клиент должен поддерживать либо запрос на прерывание, либо запрос на освобождение. Кроме того, клиент должен понимать запрос на прерывание, отправленный сервером. |  |  |  |  |
| Логическое устройство (см. 9.4) |  |  |  |  |
| S5 | GetLogicalDeviceDirectory | O | cw3 |  |
| Логический узел (см. 9.5) |  |  |  |  |
| S6 | GetLogicalNodeDirectory | O | cw3 |  |
| S7 | GetAllDataValues | O | cw3 |  |
| Данные (см. 9.6) |  |  |  |  |
| S8 | GetDataValues | O | M |  |
| S9 | SetDataValues | O | O |  |
| S10 | GetDataDirectory | O | cw3 |  |

Окончание таблицы D.3

|  | Сервисы | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S11 | GetDataDefinition | O | cw3 |  |
| Набор данных (см. 9.7) |  |  |  |  |
| S12 | GetDataSetValues | O | cw3 |  |
| S13 | SetDataSetValues | O | O |  |
| S14 | CreateDataSet | O | O |  |
| S15 | DeleteDataSet | O | O |  |
| S16 | GetDataSetDirectory | O | cw3 |  |
| Отчетность (см. 9.8) |  |  |  |  |
| S24 | Отчет | cw3 | cw3 |  |
| S24-1 | изменение данных (dchg) |  |  |  |
| S24-2 | ochg-изменение (qchg) |  |  |  |
| S24-3 | обновление данных (dupd) |  |  |  |
| S25 | GetBRCBValues | cw5 | cw5 |  |
| S26 | SetBRCBValues | O | O |  |
| S28 | GetURCBValues | cw5 | cw5 |  |
| S29 | SetURCBValues | O | O |  |
| cw 5 Если эти сервисы поддерживаются SCSM, поддержка должна быть объявлена по крайней мере для одной (BRCB или URCB). |  |  |  |  |

Таблица D.3 (2 из 2)

|  | Сервисы | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрация (см. 9.9) |  |  |  |  |
| Регистрационно-контрольный блок |  |  |  |  |
| S30 | GetLCBValues | cw3 | cw3 |  |
| S31 | SetLCBValues | O | O |  |
| Журнал |  |  |  |  |
| S32 | QueryLogByTime | cw6 | cw3 |  |
| S33 | QueryLogAfter | cw6 | cw3 |  |
| S34 | GetLogStatusValues | cw3 | cw3 |  |
| cw 6 Если эти сервисы поддерживаются SCSM, поддержка должна быть объявлена по крайней мере для одной (QueryLogByTime или QueryLogAfter). |  |  |  |  |
| Управление (см. 9.10) |  |  |  |  |
| S51 | Select | M | O |  |
| S52 | SelectWithValue | M | O |  |
| S53 | Cancel | O | O |  |
| S54 | Operate | M | M |  |
| S55 | Command-Termination | M | O |  |
| S56 | TimeActivatedOperate | O | O |  |
| S57 | TimeActivatedOperateTermination | O | O |  |

Таблица D.4 - Время

|  | Сервисы | Клиент/подписчик | Сервер/ издатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время (IEC 61850-7-2:2010 6.1.2.9) |  |  |  |  |
| T1 | Временное разрешение внутренних часов |  |  | Ближайшая отрицательная степень 2 в секундах |
| T2 | Точность времени внутренних часов |  |  | T0 (10 мс) |
|  |  |  |  | T1 (1 мс) |
|  |  |  |  | T2 (100 ед.с) |
|  |  |  |  | T3 (25 ед.с) |
|  |  |  |  | T4 (4 ед.с) |
|  |  |  |  | T5 (1 ед.с) |
| T3 | Поддерживаемое разрешение отметок времени |  |  | Ближайшее значение 2**(-n) в секундах в соответствии с IEC 61850-7 2:2010, 6.1.2.9.3.2 |
| Примечание - Временное разрешение и точность данных, имеющихся в IED, но полученных из других устройств и отмеченных временем, не входит в область применения данной таблицы и может отличаться от того, что определено в этой таблице. |  |  |  |  |

Приложение ДА

(обязательное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а Д.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61400-25-1 | - | * |
| IEC 61400-25-2:2015 | - | * |
| IEC 61400-25-4:2016 | - | * |
| IEC 61850-7-2:2010 | - | * |
| * Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык международного стандарта. |  |  |

Библиография

| [1] | IEC 61850-7-3 | Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-3: Basic communication structure - Common data classes (Сети и системы связи для автоматизации энергосистем общего пользования. Часть 7-3. Базовая структура связи. Классы общих данных). |
| --- | --- | --- |
| [2] | IEC 61850-7-4 | Communication networks and systems for power utility automation - Part 7-4: Basic communication structure - Compatible logical node classes and data object classes (Сети связи и системы автоматизации электроэнергетики. Часть 7-4: Базовая структура связи. Совместимые классы логических узлов и классы объектов данных). |

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, ветроэнергетическая установка, мониторинг, модель управления

УДК 621.311.26/620.91:006.354 МКС 27.160 Ключевые слова: возобновляемая энергетика, внешняя система управления, диспетчерский контроль и сбор данных, ветровая электростанция, ветроэнергетическая установка, мониторинг, модель управления

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Заместитель Генерального директора					А. Шамбетова

Руководитель Департамента разработки

нормативно-технических документов					А. Сопбеков

Разработчик									А. Гайнутдинов