ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту межгосударственного стандарта

ГОСТ «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний»

(проект получил штамп «В набор»)

1 Основание для подготовки проекта межгосударственного стандарта

Межгосударственный стандарт ГОСТ «Установки пенного пожаротушения. Устройства генерирования компрессионной пены. Общие технические требования. Методы испытаний» разрабатывается в соответствии с Программой национальной стандартизации России на 2018 г. (шифр ПНС-2018: 1.2.274-2.045.18) в связи с вступлением в силу технического регламента ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

В соответствии с Программой национальной стандартизации должен быть разработан ГОСТ «Установки пенного пожаротушения. Устройства пеногенерирующие для формирования пены компрессионным способом. Общие технические требования. Методы испытаний». Стандарт подготовлен как модифицированный. Для более точного и лаконичного указания объекта стандартизации наименование стандарта было несколько изменено по отношению к первоначально предполагавшемуся с учетом формулировок перевода на русский язык стандарта ISO 7076-5:2014 «Пожарная безопасность. Установки пенного пожаротушения. Часть 5. Стационарное оборудование генерирования компрессионной пены» («Fire protection – Foam fire extinguishing systems – Part 5: Fixed compressed air foam equipment»), профессионально выполненного специалистами ФГУП «Стандартинформ».

Стандарт разрабатывается впервые.

2 Характеристики объекта и аспекта стандартизации

Объект стандартизации: пеногенерирующие устройства (ПГУ) – оборудование пожарно-технического назначения, формирующее воздушно-механическую пену компрессионным способом и предназначенное для применения в составе установок пенного пожаротушения.

Аспект стандартизации: технические требования к упомянутым пеногенерирующим устройствам и требования к методам их испытаний.

3 Технико-экономическое, социальное или иное обоснование подготовки межгосударственного стандарта; обоснование целесообразности его разработки на межгосударственном уровне

Проект стандарта разрабатывается в обеспечение требований ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

В настоящее время в России требования к оборудованию, рассматриваемому проектом стандарта, и к его применению регулируются положениями перевода на русский язык 7 главы NFPA 11:2010 «Стандарт для пены низкой, средней и высокой кратности. Глава 7: Установки генерирования компрессионной пены» («Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam – Chapter 7: Compressed Air Foam Systems»). По инициативе МЧС России и на основании положений Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» Приказом Росстандарта от 26.11.2014 г. № 1894 данный перевод включен в перечень документов в области стандартизации, на основании добровольного применения которых обеспечивается выполнение требований «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».

Проект разрабатываемого стандарта детализирует требования обоих указанных выше технических регламентов и предполагает его включение в перечни документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается их соблюдение, в том числе проведение в отношении оборудования компрессионного пенного пожаротушения процедуры подтверждения соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Дополнение российской и межгосударственной нормативной базы в области пожарной безопасности положениями, обеспечивающими производство и применение современного высокоэффективного оборудования пожаротушения, основанного на генерировании воздушно-механической пены компрессионным способом, будет весьма важным и необходимым шагом для продолжения внедрения в России и в ЕАЭС в целом передовых инновационных противопожарных технологий, развития пожарной техники и позволит повысить эффективность систем пожаротушения, сократить их энергопотребление и затраты на техническое обслуживание, обеспечит производство в государствах ЕАЭС современного конкурентно способного противопожарного оборудования.

Таким образом, применение стандарта будет способствовать повышению технико-экономических показателей систем пожаротушения, укреплению безопасности объектов и повышению уровня защищенности граждан, имущества и среды, повышению конкурентоспособности производимого в ЕАЭС оборудования.

4 Сведения о взаимосвязи проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации и сведения о применении при его подготовке международных стандартов

Техническим регламентом ТР ЕАЭС 043/2017 регулируются требования только к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, т. е. к оборудованию пожарно-технического назначения, в том числе и к оборудованию компрессионного пенного пожаротушения. Требования к применению этого оборудования при проектировании, построении и последующей эксплуатации установок пожаротушения в целом (не входят в сферу регулирования ТР ЕАЭС 043/2017) на территории РФ по прежнему могут регулироваться действующими положениями перевода на русский язык 7 главы NFPA 11 (см. выше п. 3).

За время, прошедшее после принятия указанного выше Приказа Росстандарта от 26.11.2014 № 1894, на основании того же исходного текста 7 главы NFPA 11 и с нормативными ссылками на него был разработан и принят международный стандарт ИСО 7076‒5:2014 «Пожарная безопасность – Установки пенного пожаротушения – Часть 5: Стационарное оборудование генерирования компрессионной пены» («Fire protection – Foam  fire extinguishing systems – Part 5: Fixed compressed air foam equipment»). Таким образом, два указанных международных стандарта являются взаимосвязанными. Кроме того, с учетом накопленного практического опыта стандарт ИСО 7076‒5:2014 содержит более подробные, чем в NFPA 11, требования к соответствующему оборудованию, методам его испытаний и построению установок пожаротушения в целом.

Таким образом, применение оборудования, соответствующего требованиям предлагаемого стандарта, на территориях других государств-членов ЕАЭС так же не будет вызывать затруднений, т. к. оно будет соответствовать передовым мировым практикам (международным требованиям ИСО 7076‒5:2014 и NFPA 11).

Исходя из вышеизложенного, подготовку проекта рассматриваемого межгосударственного стандарта было признано целесообразным проводить на основе применения положений двух указанных международных стандартов. В соответствии с тем, что при разработке проекта межгосударственного стандарта применено два взаимосвязанных международных стандарта, на основании положений п. 5.2.2 ГОСТ 1.3-2014 разрабатываемый межгосударственный стандарт считается модифицированным (MOD).

Модифицирование обеспечило учет межгосударственных интересов государств - участников ЕАЭС (необходимость разработки перечня стандартов при подготовке к вступлению в силу ТР ЕАЭС 043/2017) и учет особенностей объекта и аспекта стандартизации, а так же определило необходимость предусмотренной положениями ГОСТ 1.3-2014 некоторой адаптации формы стандарта, чтобы не вызывать затруднения у пользователей межгосударственного стандарта при восприятии его содержания.

В соответствии с положениями п. 4.2 ГОСТ 1.3-2014 исходные тексты NFPA 11 и ИСО 7076‒5:2014 были официально приобретены организацией-разработчиком через ФГУП «Стандартинформ». Официальный перевод на русский язык текста ИСО 7076‒5:2014 в соответствии с требованиями п. 4.3 ГОСТ 1.3-2014 был выполнен также специалистами ФГУП «Стандартинформ» в 2018 году (номер перевода документа – 10013/ISO). Официальный перевод текста NFPA 11 был выполнен и надлежащим образом заверен другой квалифицированной организацией ещё в 2012 году (до принятия ГОСТ 1.3-2014) и так же официально зарегистрирован в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов за № ТР 005.001 (номер перевода документа – 7435/ NFPA).

В соответствии с требованиями п. 7.1 ГОСТ 1.3-2014 в первую редакцию проекта межгосударственного стандарта без технических отклонений были включены все взаимно совпадающие требования обоих указанных выше международных стандартов, касающиеся непосредственно пеногенерирующего оборудования. Такая разработка межгосударственного стандарта обеспечивает его практически 100%-ю гармонизацию с зарубежными нормами.

В соответствии с положениями п. 7.2 ГОСТ 1.3-2014 модификация текстов международных стандартов проведена путем применения следующих способов:

- дополнения основных нормативных положений применяемого международного стандарта новыми положениями. В разрабатываемый межгосударственный стандарт дополнительно включены требования к оборудованию по прочности и герметичности трубопроводов и арматуры его технологической схемы, а так же по виброустойчивости (требования, в подобных случаях обычные для оборудования в РФ и других государствах ЕАЭС, и которые сформулированы со ссылками на документы, действующие в межгосударственной и российской национальной системе стандартизации). В исходных международных стандартах такие требования не рассматривались;

- исключения рекомендуемых и/или справочных приложений, частичного переноса рекомендуемых положений в приложения, а так же исключения требований, относящихся к построению установок пожаротушения в целом, как не являющихся предметом и аспектом стандартизации разрабатываемого стандарта;

- замены ссылок на международные стандарты ссылками на аналогичные положения документов межгосударственной или российской национальной системы стандартизации, которая была выполнена на основании положений п. 7.6.3 ГОСТ 1.3 и раздела 4.8 ГОСТ 1.5 и оформлена в виде специально разработанной таблицы в дополнительном приложении к первой редакции проекта межгосударственного стандарта;

Примечание – основное содержание таблицы замены нормативных ссылок было разработано ещё при подготовке упомянутого выше приказа Росстандарта от 26.11.2014 г. № 1894 и предварительно одобрено Нормативно-техническим советом ДНД МЧС России и утверждено ТК 274. При этом часть сведений о замене нормативных ссылок, входивших в ранее разработанную таблицу, при разработке проекта рассматриваемого межгосударственного стандарта не была востребована, т. к. относилась к требованиям построения установок пожаротушения в целом, т. е. к вопросам, не являющимся предметом и аспектом стандартизации разрабатываемого стандарта.

- частичного изменения отдельных значений числовых показателей с целью повышения точности измерений при проведении испытаний оборудования без изменения методик испытаний и при сохранении технического содержания требований к оборудованию;

- частичного изменения структуры стандарта в соответствии с положениями п. 7.7 ГОСТ 1.3-2014 для удобства пользования путем её приведения в соответствие с требованиями принятыми для документов межгосударственной и российской национальных систем стандартизации (см., ГОСТ 1.5 и ГОСТ Р 1.5); при этом принятая структура и специальное приложение, обеспечивают сравнение содержания разрабатываемого стандарта с содержанием принятых за его основу международных стандартов.

Сведений о взаимосвязи предлагаемого проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами, правилами и рекомендациями по межгосударственной стандартизации не выявлено.

В качестве дополнения о взаимосвязи предлагаемого проекта межгосударственного стандарта с другими межгосударственными стандартами следует отметить, что при построении установок пожаротушения с применением компрессионного пенного оборудования  водоснабжение, энергоснабжение, электроуправление такими установками, применение в их составе сосудов, работающих под давлением, применение пенообразователей и т.д. (указанные вопросы не входят в сферу регулирования ТР ЕАЭС 043/2017 и проекта рассматриваемого стандарта) предусматривается руководствоваться аналогичными положениями действующих документов по стандартизации государств членов ЕАЭС.

5 Предложения по изменению, пересмотру или отмене иных межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации при разработке и принятии предлагаемого стандарта

Предложений по изменению, пересмотру или отмене иных межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации при разработке и принятии предлагаемого стандарта нет, так как к настоящему времени ни в национальной российской, ни в межгосударственной системах стандартизации нет документов, противоречащих разрабатываемому стандарту.

6 Перечень исходных документов и другие источники информации, использованные при разработке межгосударственного стандарта

- ИСО 7076‒5:2014 «Пожарная безопасность – Установки пенного пожаротушения – Часть 5: Стационарное оборудование генерирования компрессионной пены» (« Fire protection – Foam fire extinguishing systems – Part 5: Fixed compressed air foam equipment»);

- NFPA 11:2010 «Стандарт для пены низкой, средней и высокой кратности. Глава 7: Установки генерирования компрессионной пены» («Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam – Chapter 7: Compressed Air Foam Systems»).

7 Сведения о патентной чистоте его проекта и информация об использовании при разработке данного стандарта документов, относящихся к объектам патентного или авторского права

При разработке проекта настоящего стандарта документов, относящихся к объектам патентного или авторского права в отношении объекта или аспекта его стандартизации не обнаружено.

8 Публичное обсуждение первой редакции проекта стандарта

8.1 Результаты публичного обсуждения

Уведомление о подготовке первой редакции настоящего проекта межгосударственного стандарта было размещено на официальном сайте Росстандарта 19.06.2018 г. Первоначальный срок публичного обсуждения проекта стандарта был установлен в 3 месяца, однако решением ТК 274 публичное обсуждение было продлено до 10.01.2019 г.

Текст проекта стандарта был размещён для общественного обсуждения на сайте ТК 274 «Пожарная безопасность» (www.tk274.ru) и на сайте разработчика стандарта - ООО «СТАЛТ ЛТД» (www.stalt.ru).

Запрос на копию проекта стандарта поступил от НП «Информационно-правовой консорциум «Кодекс» (письмо от 25.06.2018 г. исх. № 665-06/2018). Копия первой редакции проекта стандарта была предоставлена и размещена на соответствующих информационных ресурсах.

Отзывы на проект стандарта были получены от следующих 5-и организаций Российской Федерации:

- ФГБУ ВНИИПО МЧС России (по электронной почте 05.06.2018 г.);

- ООО ЗПА «Спецавтотехника», Екатеринбург (исх. 560 от 27.12.2018 г.);

- ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли» (по электронной почте 11.03.2019 г.);

- ПАО «НК «Роснефть» (по электронной почте 18.03.2019 г.);

- ООО «Минимакс Раша» (по электронной почте 18.03.2019 г.).

Отзывы на проект стандарта были получены от следующих национальных органов по стандартизации и организаций 3-х государств ЕАЭС:

- АО «НИИ ПБ и ГО» КЧС МВД Республики Казахстан (по электронной почте 12.11.2018 г. и 27.11.2018 г.);

- Кыргызстандарта Кыргызской Республики (по электронной почте 26.12.2018 г.);

- Госстандарта Республики Беларусь (по электронной почте 11.01.2019 г.).

Разработчики проекта стандарта тщательно проанализировали полученные отзывы, по результатам рассмотрения которых разработчиками стандарта в адрес организаций-авторов отзывов были отправлены мотивированные ответы.

Отзывы организаций Российской Федерации содержат всего 53 замечания и предложения, из них:

- «Принято» – 25;

- «Принято частично» – 16;

- «Отклонено с мотивированным возражением» – 11;

- «Принято к сведению» – 1;

(см. сводку отзывов организаций РФ).

Отзывы национальных органов по стандартизации и организаций государств ЕАЭС содержат всего 23 замечания и предложения, из них:

- «Принято» – 7;

- «Принято частично» – 12;

- «Отклонено с мотивированным возражением» – 2;

- «Принято к сведению» – 2;

(см. сводку отзывов государств ЕАЭС).

8.2 Проблемные и дискуссионные вопросы

В ходе публичного обсуждения проекта настоящего стандарта были выявлены следующие проблемные и дискуссионные вопросы:

8.2.1 О наименовании стандарта.

Представители АО «НИИ ПБ и ГО» КЧС МВД Республики Казахстан предложили в наименовании стандарта подзаголовок «Общие технические требования» заменить на «Общие технические условия».

Данное предложение разработчиками проекта стандарта внимательно проанализировано, подробно обсуждено с его авторами в процессе деловой переписки и в телефонных беседах, обсуждено с руководителями подкомитета и секретариатом ТК 274 и отклонено с мотивированным возражением.

8.2.2 О степени соответствия проекта настоящего стандарта примененным двум международным стандартам.

Представители АО «НИИ ПБ и ГО» КЧС МВД Республики Казахстан предложили переквалифицировать указанную степень соответствия проекта настоящего стандарта примененным двум международным стандартам, изменив ее с «модифицированной» на «неэквивалентную».

Данное предложение разработчиками так же подробно обсуждено с его авторами и отклонено с мотивированным возражением.

8.2.3 О требованиях устойчивости к климатическим и вибрационным воздействиям.

Представители ООО ЗПА «Спецавтотехника» (Екатеринбург) предложили данные требования из текста стандарта полностью исключить.

Данный вопрос обсуждался также и с другими организациями. В итоге было принято предложение ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли», которое состоит в следующем:

- требования по устойчивости к климатическим воздействиям и по виброустойчивости остаются в тексте проекта ГОСТ;

- в текст стандарта вносится положение, согласно которому применимость требований по климатике и вибрации определяет производитель устройства, на основании анализа условий эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в технической документации (ТД) на устройство.

8.2.4 О требовании окраски устройства в красный цвет по ГОСТ 12.4.026.

Представители ООО ЗПА «Спецавтотехника» (Екатеринбург) предложили упоминание о красном цвете устройства снять, применив формулировку: «Цвет устройства – согласно ТД изготовителя».

После дополнительного обсуждения этого вопроса было принято предложение ОООР «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли», согласно которому требование об окраске устройства в красный цвет по ГОСТ 12.4.026 сохраняется в тексте проекта ГОСТ. Однако при этом данное требование дополняется примечанием: «Допускается применение другого цвета по согласованию с заказчиком».

8.2.5 Дополнительно отмечаем, что замечание Республики Казахстан и Республики Беларусь о недопустимости ссылок в тексте межгосударственного стандарта на национальные стандарты Российской Федерации было принято на этапе нормоконтроля и редактирования.

9 Подготовка окончательной редакции проекта стандарта

9.1 По результатам публичного обсуждения первой редакции  проект стандарта был доработан с учетом полученных замечаний и предложений, а так же их предметного обсуждения. При этом было частично изменено структурное построение текста первой редакции.

Доработанный проект стандарта был направлен в Технический комитет ТК274 «Пожарная безопасность» для рассмотрения.

9.2 Рассмотрение проекта стандарта в ТК274 проводилось в два этапа.

На первом этапе проект поступил в профильный подкомитет ПК2/ТК274 «Системы обнаружения и тушения пожаров», где проводились экспертиза и первичное голосование по проекту настоящего стандарта (в период 05.03-22.03.2019 г.).

На втором этапе ТК274 принимал решение о проставлении штампа «Окончательная редакция» путем заочного голосования членов ТК274 (в период 16.04-13.05.2019 г.).

9.3 Результаты экспертизы и голосования по проекту стандарта в профильном подкомитете ПК2/ТК274: - разослано бюллетеней – 55, приняли участие в голосовании - 29 (более половины от числа разосланных бюллетеней), из них:

- «ЗА» - 26;

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.

«ЗА» проект настоящего стандарта в профильном подкомитете ПК2/ТК274 проголосовало 90% участвовавших в голосовании, голосов «ПРОТИВ» данного стандарта нет. По проекту данного стандарта в ПК2/ТК274 достигнут консенсус.

9.4 Результаты голосования по проекту стандарта в Техническом комитете ТК274: - разослано бюллетеней – 90, приняли участие в голосовании - 64 (более 70% от числа разосланных бюллетеней), из них:

- «ЗА» - 48;

- «ПРОТИВ» - нет;

- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 16.

«ЗА» проект настоящего стандарта в Техническом комитете ТК274 проголосовало 75% участвовавших в голосовании, голосов «ПРОТИВ» данного стандарта нет. По проекту данного стандарта в ТК274 достигнут консенсус.

9.5 По результатам рассмотрения, экспертизы и голосования по проекту стандарта Технический комитет ТК274 принял решение о проставлении штампа «Окончательная редакция».

10 Нормоконтроль и издательское редактирование

Нормоконтроль и издательское редактирование проекта настоящего стандарта проводились уполномоченной организацией – Федеральным государственным унитарным предприятием «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в период ноябрь 2019 – январь 2020 г.

По результатам нормоконтроля и редактирования проекта стандарта уполномоченной организацией проставлен штамп «В набор».

11 Сведения о разработчике проекта стандарта

Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛТ ЛТД» (ООО «СТАЛТ ЛТД»).

Почтовый адрес: 197349, г. Санкт-Петербург, а/я 792.

Тел.: (812)-327-43-71, факс: (812)-327-43-41.

| Разработчики | Калашников Сергей Александрович. Тел.: (812)-327-43-71, доб. 358; (921) 339-76-43. E-mail: kalashnikov@stalt.ru |
| --- | --- |
|  | Чернышова Надежда Валерьевна. Тел.: (812)-327-43-71, доб. 377. E-mail: chernyshova@stalt.ru |
|  | Хомицевич Гурий Константинович. Тел.: (812)-327-43-71, доб. 203. E-mail: hgk@stalt.ru |

Руководитель разработки:

Технический директор

ООО «СТАЛТ ЛТД»

к.т.н., с.н.с., эксперт по стандартизации			С.А. Калашников

Исполнители:

Начальник отдела

ООО «СТАЛТ ЛТД»						Н.В. Чернышова

Ведущий специалист

ООО «СТАЛТ ЛТД»						Г.К. Хомицевич