| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 28249– 202 (проект, RU первая редакция) |

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета в электроустановках переменного тока

напряжением до 1 кВ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

2026

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

- Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               202   г. №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Код страны по МК (ISO 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                          202    г. №                       межгосударственный стандарт ГОСТ 28249–202    введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с                            202     г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28249-93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

|  | Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2026 В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

| # ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ # (ЕАСС) # EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION # (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й # С Т А Н Д А Р Т | # ГОСТ # 28249 (проект, RU, окончательная редакция)Регистрационный номер # Год утверждения |

# КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

# Методы расчета в электроустановках переменного тока

# напряжением до 1 кВРубрика (при необходимости)

# Заголовок стандарта

# Подзаголовок стандарта

# Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# 2026

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

# Сведения о стандарте

# а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:

# 1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

# Сведения об организации, оформившей данный стандарт

# Полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц.

# 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

# Номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта.

# б) сведения о принятии стандарта:

# 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)

# Краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа

# За принятие проголосовали:

| # Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

# 4 ВЗАМЕН ГОСТ 28249-93                                          обозначение стандарта

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Сокращения	2

5	Общие положения	3

6	Расчет параметров элементов схемы замещения электроустановки	5

7	Расчет трехфазных коротких замыканий	20

8	Расчет несимметричных коротких замыканий	22

9	Расчет апериодической составляющей и ударного тока короткого замыкания	23

Приложение А (рекомендуемое) Данные для расчета токов короткого замыкания	26

Приложение Б (рекомендуемое) Пример расчета токов короткого замыкания	40

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Методы расчета в электроустановках переменного тока

напряжением до 1 кВ

Short circuits in electrical installations.

Calculation methods in AC electrical installations with voltage below 1 kV

Дата введения –

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трехфазные электроустановки напряжением до 1 кВ промышленной частоты и устанавливает общую методику расчета токов симметричных и несимметричных коротких замыканий (КЗ), виды которых определены в соответствии с ГОСТ 26522, в начальный и ненулевой момент времени с учетом параметров синхронных и асинхронных машин, трансформаторов, токоограничивающих реакторов, кабельных и воздушных линий и шинопроводов, необходимых для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ, уставок релейной защиты и заземляющих устройств.

Стандарт не устанавливает методику расчета токов:

при сложных несимметриях в электроустановках (например, одновременное КЗ и обрыв проводника фазы), при повторных КЗ и при КЗ в электроустановках с нелинейными элементами;

электромеханических переходных процессах с учетом изменения частоты вращения электрических машин;

КЗ внутри электрических машин и трансформаторов.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 26522 Короткие замыкания в электроустановках. Термины и определения

ГОСТ 31996 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26522, а также следующие термины с соответствующими определениями:

максимальный ток короткого замыкания: Наибольшее возможное значение тока короткого замыкания, с учетом варьирования расчетных условий.

минимальный ток короткого замыкания: Наименьшее возможное значение тока короткого замыкания, с учетом варьирования расчетных условий.

расчетные условия: Совокупность параметров и допущений, используемых при вычислении токов КЗ для обеспечения корректной работы защитных устройств и оборудования, к которым относятся расчетная схема электроустановки, место КЗ, вид КЗ, продолжительность КЗ, предшествующий режим.

Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ПВХ – поливинилхлорид;

ЭДС – электродвижущая сила.

Общие положения

Величины, подлежащие расчету, и допускаемая погрешность их расчета зависят от цели расчета. Для расчетов максимального тока КЗ допускаются упрощенные методы расчетов токов КЗ, если их погрешность завышает ток КЗ, но не более чем на 10 %. Для расчетов минимального тока КЗ допускаются упрощенные методы расчетов токов КЗ, если их погрешность занижает ток КЗ, но не более чем на 10 %.

Расчету для выбора и проверки электрооборудования по условиям КЗ, подлежат:

начальное значение периодической составляющей тока КЗ;

апериодическая составляющая тока КЗ;

ударный ток КЗ;

действующее значение периодической составляющей тока КЗ в произвольный момент времени, вплоть до отключения КЗ.

Максимальное значение тока КЗ подлежит расчету для целей выбора электротехнического оборудования. Минимальное значение тока в отдельных ветвях расчетной схемы при КЗ подлежит расчету для целей проверки чувствительности релейных защит. Максимальное и минимальное значения тока КЗ вычисляются с учетом расчетных условий: расчетная схема, место, вид, продолжительность КЗ и предшествующий режим.

Для других целей, расчету подлежат максимальное и минимальное значения периодической составляющей тока в месте КЗ в начальный и произвольный момент времени, вплоть до расчетного времени размыкания поврежденной цепи.

При расчетах токов КЗ в электроустановках до 1 кВ необходимо учитывать:

индуктивные сопротивления всех элементов короткозамкнутой цепи, включая силовые трансформаторы, проводники, трансформаторы тока, реакторы, токовые катушки автоматических выключателей;

активные сопротивления элементов короткозамкнутой цепи;

активные сопротивления различных контактов и контактных соединений;

значения параметров синхронных и асинхронных электродвигателей.

сопротивление электрической дуги в месте КЗ, при расчете неметаллических КЗ;

изменение активного сопротивления проводников короткозамкнутой цепи вследствие их нагрева при КЗ, для не нулевых моментов времени.

При расчетах токов КЗ допускается:

считать все источники синфазными;

максимально упрощать и эквивалентировать всю внешнюю сеть по отношению к месту КЗ и индивидуально учитывать только автономные источники электроэнергии и электродвигатели, непосредственно примыкающие к месту КЗ;

не учитывать ток намагничивания трансформаторов;

не учитывать насыщение магнитных систем электрических машин;

не учитывать влияние асинхронных электродвигателей, если их номинальный ток не превышает 1,0 % начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета электродвигателей;

не учитывать влияние асинхронных электродвигателей, при расчетах тока КЗ не в начальный момент времени.

Токи КЗ в электроустановках напряжением до 1 кВ рекомендуется рассчитывать в именованных единицах.

При составлении эквивалентных схем замещения параметры элементов исходной расчетной схемы следует приводить к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ, а активные и индуктивные сопротивления всех элементов схемы замещения выражать в миллиомах.

Для приведения сопротивления элементов к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ используют следующую формулу:

|  | Z∘=Z·n2, | (1) |
| --- | --- | --- |

где	Z∘ – приведенное значение сопротивления,

Z – исходное значение сопротивления,

n – коэффициент приведения, вычисленный как произведение отношений напряжений обмоток трансформаторов (номинальных или средне-номинальных) в направлении от основной ступени к приводимому элементу.

Для приведения ЭДС элементов к ступени напряжения сети, на которой находится точка КЗ используют следующую формулу:

|  | E∘=E⋅n, | (2) |
| --- | --- | --- |

где	E∘ – приведенное значение ЭДС,

E – исходное значение ЭДС.

Допускается, при отсутствии сведений о фактическом коэффициенте трансформации, использовать отношение средних номинальных напряжений.

Если требуется учесть использование отводов от обмотки высшего напряжения трансформатора, переключаемых без возбуждения (ПБВ) или регулируемых под нагрузкой (РПН), то вместо средних номинальных напряжений необходимо использовать фактический коэффициент трансформации трансформатора.

При расчетах следует использовать сопротивления в комплексной форме. Полные сопротивления элементов схемы замещения в комплексной форме определяются так:

|  | Z1=R1+jX1, Z2=R2+jX2, Z0=R0+jX0 | (3) (4) (5) |
| --- | --- | --- |

где	Z1, Z2, Z0 – полные сопротивления элементов схемы замещения в комплексной форме, прямой, обратной и нулевой последовательности, соответственно,

R1, R2, R0 – активные сопротивления элементов схемы замещения,

X1, X2, X0 – индуктивные сопротивления элементов схемы замещения.

Расчет токов КЗ рекомендуется проводить методом узловых напряжений с использованием компьютеров.

Параметры электрооборудования, необходимые для расчетов токов КЗ, следует получать от производителей. Для выполнения оценочных расчетов допустимо использовать данные из приложения А.

Расчет параметров элементов схемы замещения электроустановки

Эквивалентный источник питания

При расчете КЗ высоковольтная сеть замещается эквивалентным источником с ЭДС Eф.с и эквивалентными сопротивлениями прямой, обратной и нулевой последовательностей, как правило активно-индуктивного характера. Значение ЭДС эквивалентного источника, в вольтах, определяется с учетом напряжения U*0 в режиме, предшествующем КЗ и выраженному в относительных единицах:

|  | Eф.с=U*0Uср.ном3, | (6) |
| --- | --- | --- |

где	Uср.ном – среднее номинальное напряжение сети, В;

U*0 – напряжение эквивалентного источника в режиме, предшествующем короткому замыканию, о.е. Если режим, предшествующий короткому замыканию, неизвестен, то допускается принять U*0=1.

Эквивалентное полное сопротивление прямой последовательности источника определяется на основе расчетного значения тока трехфазного КЗ Iк3:

|  | Z1с=Uср.ном3·Iк3, | (7) |
| --- | --- | --- |

где	Iк3 – ток трехфазного КЗ от эквивалентного источника, кА.

Если эквивалентный источник задан мощностью КЗ Sк, ток трехфазного КЗ от этого источника может быть определен по:

|  | Iк3=Sк3·Uср.ном, | (8) |
| --- | --- | --- |

где	Sк – мощность КЗ эквивалентного источника, кВА.

Для определения активной R1с и индуктивной X1с составляющих полного сопротивления прямой последовательности источника можно использовать отношение X1с/R1с. Для сети переменного тока частотой 50 Гц это отношение связано с значением ударного коэффициента Kуд:

|  | X1с/R1с=-0,01ωlnKуд-1=-πlnKуд-1, | (9) |
| --- | --- | --- |

где	ω – угловая частота напряжения сети, рад/с, ω=2πf.

При найденных значениях Z1с и X1с/R1с с учетом (4) и (6) индуктивное сопротивление прямой последовательности сетевого источника питания

|  | X1с=Z1с1+1X1с/R1с2=Uср.ном3Iк3·11+lnKуд-1-π2, | (10) |
| --- | --- | --- |

а его активное сопротивление

|  | R1с=Z1с2-X1с2=Uср.ном3Iк32-X1с2. | (11) |
| --- | --- | --- |

Составляющие сопротивления обратной последовательности эквивалентного источника определяются аналогичным образом, по известному значению тока двухфазного КЗ на выводах эквивалентного источника, Iк2:

|  | X2с=Uср.ном·m23Iк2·11+lnKуд-1-π2-X1с; | (12) |
| --- | --- | --- |
|  | R2с=Uср.ном·m23Iк32-X1с+X2с2-R1с, | (13) |

где	m2 – коэффициент двухфазного КЗ, равный 3.

Если высоковольтные синхронные машины, входящие в эквивалентный источник, электрически удалены от места КЗ, т.е. относятся к другой ступени напряжения, то эквивалентное сопротивление обратной последовательности эквивалентного источника можно считать равным сопротивлению прямой последовательности, т.е. Z2с=Z1с.

Для электроустановок до 1000 В, получающих питание от сетей напряжением 3 – 35 кВ с изолированной нейтралью, нет необходимости определять эквивалентное сопротивление нулевой последовательности сетевого источника, так как оно отсутствует в схеме замещения.

В остальных случаях его можно определить по известному значению тока однофазного короткого замыкания на выводах эквивалентного источника, Iк1:

|  | X0с=Uср.ном·m13Iк1·11+lnKуд-1-π2-X1с-X2с; | (14) |
| --- | --- | --- |
|  | R0с=Uср.ном·m13Iк12-X1с+X2с+X0с2-R1с-R2с, | (15) |

где	m1 – коэффициент однофазного КЗ, равный 3.

Эквивалентные сопротивления и ЭДС питающей сети необходимо привести к ступени напряжения, для которой выполняется расчет КЗ.

Силовые трансформаторы

Активное и индуктивное сопротивления прямой последовательности понижающих трансформаторов (R1т, X1т) в миллиомах, приведенные к ступени низшего напряжения сети, рассчитывают по формулам:

|  | R1т=Pк.номUНН.ном2Sт.ном2; | (16) |
| --- | --- | --- |
|  | X1т=uк1002-Pк.номSт.ном2·Uнн.ном2Sт.ном; | (17) |

где	Sт.ном – номинальная мощность трансформатора, кВА;

Pк.ном – потери короткого замыкания в трансформаторе, кВт;

UНН.ном – номинальное напряжение обмотки низшего напряжения трансформатора, В;

uк – напряжение короткого замыкания трансформатора, %.

Активные и индуктивные сопротивления обратной последовательности понижающих трансформаторов следует считать равным сопротивлению прямой последовательности, т. е. Z2т=Z1т=R1т+jX1т.

Активные и индуктивные сопротивления нулевой последовательности понижающих трансформаторов, обмотки которых соединены по схеме Δ/Y0 или Y0/Y0, при расчете КЗ в сети низшего напряжения следует принимать равными соответственно активным и индуктивным сопротивлениям прямой последовательности, т.е.Z0т=Z1т.

Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y0 следует определять экспериментальным путем, для некоторых типов трансформаторов справочные значения сопротивлений приведены в приложении А.

Примечание – Сопротивление нулевой последовательности трансформаторов со схемой соединения обмоток Y/Y0 обычно превышает сопротивление прямой последовательности в пять и более раз.

Токоограничивающие реакторы

Активное сопротивление токоограничивающих реакторов (R1р=R2р=R0р) в миллиомах рассчитывают по формуле

|  | R1р=∆Pр.номIр.ном2·103, |  | (18) |
| --- | --- | --- | --- |

где	∆Pр.ном – потери активной мощности в фазе реактора при номинальном токе, Вт;

Iр.ном – номинальный ток реактора, А.

Индуктивное сопротивление реакторов (X1р=X2р=X0р) в миллиомах принимают как указано изготовителем или рассчитывают по формуле

|  | X1р=ωL-M·103, | (19) |
| --- | --- | --- |

где	L – индуктивность катушки трехфазного реактора, Гн;

M – взаимная индуктивность между фазами реактора, Гн.

Шинопроводы

При определении активного и индуктивного сопротивлений прямой и нулевой последовательностей шинопроводов следует использовать данные завода изготовителя, эксперимента или применять расчетный метод. Параметры шинопроводов серии ШМА и ШРА даны в приложении А.

Активные и индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательностей шинопровода определяются по формулам:

|  | R1ш=R2ш=R1погl1+αϑраб-20+Rксnш+1; | (20) |
| --- | --- | --- |
|  | X1ш=X2ш=X1погl, | (21) |

а соответствующие сопротивления нулевой последовательности – по формулам:

|  | R0ш=R0погl1+αϑраб-20+3Rксnш+1; | (22) |
| --- | --- | --- |
|  | X0ш=X0погl, | (23) |

где	R1пог и R0пог – погонные активные сопротивления прямой и нулевой последовательности шинопровода при 20 °C, мОм/м;

X1пог и X0пог – погонные индуктивные сопротивления прямой и нулевой последовательности шинопровода, мОм/м;

α – коэффициент температурного изменения активного сопротивления материала шинопровода (для алюминия и меди можно принять α=0,004);

ϑраб – рабочая температура, которая определяется также, как и для кабеля, с учетом температуры окружающей среды и загрузки током в предшествующем режиме, °C;

l – длина шинопровода, м;

nш – число последовательно соединенных отрезков шин в каждой фазе;

Rкс – сопротивление разборного контактного соединения отрезков шин, мОм.

Кабельные линии

Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают, как указано в приложении А. Значения погонных активных составляющих сопротивлений кабелей, указанных в приложении А, соответствуют температуре 20 ºС.

При расчете тока в начальный момент КЗ активное сопротивление кабелей следует привести к температуре жил кабеля в момент, предшествующий КЗ

|  | ϑнач=ϑокр+Kз2ϑдоп.прод-ϑокр.норм, | (24) |
| --- | --- | --- |

где 	ϑокр – температура окружающей среды, °С;

Kз=IрасчIдоп.прод – коэффициент загрузки кабеля (при отсутствии достоверных данных, допустимо принять Kз = 0,6);

ϑдоп.прод – допустимая температура нагрева изоляции в продолжительном режиме (по ГОСТ 31996: для ПВХ – 70 °С, для сшитого полиэтилена – 90 °С, для бумажной изоляции – 80 °С), °С;

ϑокр.норм – нормированная температура окружающей среды, для которой задан Iдоп.прод,  как правило 25 °C, °С;

Iрасч – расчетный ток режима, предшествующего КЗ, А;

Iдоп.прод – допустимый ток продолжительного режима для проводника данного сечения, А.

Коэффициент для приведения активного сопротивления кабелей к температуре, соответствующей начальному моменту КЗ, вычисляется по аппроксимирующей формуле:

|  | Kϑнач=ϑус+ϑначϑус+ϑном, | (25) |
| --- | --- | --- |

где 	ϑус – условная температура (для меди 234,5 °С, для алюминия 236 °С), °C;

ϑном – номинальная температура, для которой заданы исходные значения погонных сопротивлений кабелей, °С.

Сопротивления различных последовательностей кабельной линии в начальный момент КЗ вычисляются по следующим формулам:

|  | X1кл=X2кл=X1погlnц; | (26) |
| --- | --- | --- |
|  | X0кл=X0погlnц; | (27) |
|  | R1кл.нач=R2кл.нач=KϑначR1погl+kксRксnц; | (28) |
|  | R0к.нач=KϑначR0погl+kксRксnц, | (29) |

где 	l – длина линии, м;

nц – количество параллельных кабелей в линии;

kкс – количество разборных контактных соединений по длине одной жилы;

Rкс – сопротивление одного разборного контактного соединения, мОм.

При расчете тока КЗ для произвольного момента времени t следует учитывать увеличение активного сопротивления проводников, обусловленное их нагревом. Для этого, в соответствующих формулах, используется коэффициент Kϑt, который определяется с учетом повышения температуры жил обусловленного током КЗ

|  | Kϑt=ϑус+ϑtϑус+ϑнач, | (30) |
| --- | --- | --- |

где 	ϑt – температура жил кабеля к моменту времени t, которая определяется в соответствии с (разделом 4, см.[1]), °C.

Примечание – Если отношение продолжительности КЗ к сечению жил t/S < 0,1 с/мм2, то влияние теплообмена между жилами и изоляцией жил незначительно, процесс нагрева проводников можно считать адиабатическим (см. [1]).

Ток КЗ зависит от сопротивления кабелей, а значит и от температуры жил, поэтому расчет активного сопротивления кабеля носит итерационный характер. Сопротивления к моменту отключения КЗ:

|  | R1кл.t=KϑtR1кл.нач; | (31) |
| --- | --- | --- |
|  | R2кл.t=KϑtR2кл.нач; | (32) |
|  | R0кл.t=KϑtR0кл.нач. | (33) |

Воздушные линии и провода

Сопротивление прямой последовательности воздушной линии может быть вычислено по данным проводников, а именно, из площади поперечного сечения проводов и расстояния между центрами фазных проводов.

Погонное активное сопротивление прямой последовательности, мОм/м:

|  | R1пог=KθначKсρq | (34) |
| --- | --- | --- |

где	Kс – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления многопроволочных жил проводов и кабелей в следствие скрутки. Для однопроволочных проводов следует принимать Kс=1, для многопроволочных Kс=1,02;

q – площадь поперечного сечения провода (для сталь-алюминиевых проводов учитывается только сечение алюминиевых проволок), мм2;

ρ – удельное сопротивление при 20 °C (допустимо принять для меди ρ = 0,0178 Ом·мм2/м, для алюминия ρ = 0,02994 Ом·мм2/м), Ом·мм2/м;

Kθнач – вычисляют по (25), принимая ϑдоп.прод равной 70 °С для неизолированных проводов.

Индуктивное погонное сопротивление прямой последовательности для одноцепной линии, мОм/м:

|  | X1пог=ωμ02π14n+lnDrп.эф, | (35) |
| --- | --- | --- |

где	μ0 – магнитная проницаемость вакуума, 4π⋅10-4 Гн/км;

n – количество проволок в одном проводнике;

D – среднегеометрическое расстояние между центрами проводов фаз, D=3DAB⋅DBC⋅DAC, м;

rп.эф – эффективный радиус проводника, при радиусе проволок r и радиусом круга, описываемого центрами проволок в проводнике R, rп.эф=nnrRn-1, м.

Для трехпроводных воздушных линий полное сопротивление нулевой последовательности определяется по формуле:

|  | Z0пог.3п=R1пог+3ωμ08+jωμ02π14n+3lnδ3rп.эфD2, | (36) |
| --- | --- | --- |

где	δ – глубина залегания фиктивного обратного провода, которую при частоте тока 50 Гц и удельной проводимости земли 0,01 См/м, допустимо принять равной 935 м.

Для четырехпроводных воздушных линий полное сопротивление нулевой последовательности определяется по формуле:

|  | Z0пог.4п=Z0пог.3п-3Zпог.н-ф2Zпог.н-н. | (37) |
| --- | --- | --- |

Сопротивления Zпог.н-н и Zпог.н-ф определяются по формулам:

|  | Zпог.н-н=Rпог.н+ωμ08+jωμ02π14+lnδrн, | (38) |
| --- | --- | --- |

где	Rпог.н – погонное активное сопротивление четвертого провода, мОм/м;

rн – радиус четвертого провода, м.

|  | Zпог.н-ф=ωμ08+jωμ02πlnδDн-ф, | (39) |
| --- | --- | --- |

где	Dн-ф – среднегеометрическое расстояние между центрами проводов фаз и четверым проводом, Dн-ф=3DNA⋅DNB⋅DNC, м.

Контактные соединения

Переходное сопротивление контактных соединений любого вида следует определять на основании данных экспериментов или в соответствии с данными, приведенными в приложении А.

Переходные сопротивления контактов автоматических выключателей приведены в приложении А.

Трансформаторы тока

При расчете токов КЗ следует учитывать как индуктивные X1тт, так и активные сопротивления R1тт первичных обмоток всех многовитковых измерительных трансформаторов тока, которые имеются в цепи КЗ. Значения активных и индуктивных сопротивлений нулевой последовательности принимают равными значениям сопротивлений прямой последовательности (X0тт=X1тт,R0тт=R1тт). Параметры некоторых многовитковых трансформаторов тока приведены в приложении А.

Активным и индуктивным сопротивлением одновитковых трансформаторов тока при расчетах токов КЗ допустимо пренебречь.

Автоматические выключатели и плавкие предохранители

Сопротивление автоматических выключателей складывается из сопротивлений катушек электромагнитного расцепителя Rрасц, нагревательного элемента теплового расцепителя или встроенного трансформатора тока, главных контактов полюсов и присоединительных зажимов Rконт. Значения этих сопротивлений по отдельности не нормируются и в паспортных или каталожных данных на автоматические выключатели не приводятся. В них указывается лишь значение нормируемых номинальных потерь мощности в трех полюсах выключателя ΔPпот, по которому можно только ориентировочно оценить суммарное активное сопротивление всех вышеперечисленных элементов выключателя:

|  | R1в=Rрасц+Rконт≤ΔPпотIном2; | (40) |
| --- | --- | --- |
|  | R1в=R2в=R0в; | (41) |
|  | X1в=X2в=X0в=Xрасц. | (42) |

Более точно сопротивления автоматических выключателей можно определить на основе измерений, усредненные результаты которых для некоторых типов автоматических выключателей приведены в приложении А, и могут быть использованы при отсутствии данных от производителя.

При параметризации расчетной схемы следует учитывать тип расцепителей, имеющихся у выключателей. В приложении А данные по Rрасц и Xрасц относятся к полюсам с расцепителями комбинированного типа (как правило, это электромагнитный и тепловой расцепители). При отсутствии у выключателя одного из расцепителей, или если используется микропроцессорный расцепитель, значение сопротивления следует уменьшить в два раза. Если у выключателя нет ни одного расцепителя, то его следует учитывать как рубильник с сопротивлением Rконт.

Активное сопротивление предохранителей складывается из сопротивлений плавких вставок Rвст, переходных сопротивлений держателей плавких вставок и сопротивлений присоединительных зажимов. По аналогии с автоматическими выключателями активное сопротивление плавких предохранителей можно оценить по нормируемым номинальным потерям мощности:

|  | R1п=Rвст+Rконт≤ΔPпотIном2, | (43) |
| --- | --- | --- |

причем сопротивления прямой, обратной и нулевой последовательностей считаются одинаковыми, т.е. R1п=R2п=R0п.

Индуктивным сопротивлением предохранителей можно пренебречь, т.е.

|  | X1п=X2п=X0п=0. | (44) |
| --- | --- | --- |

Усредненные значения сопротивлений плавких вставок Rвст и контактных соединений Rконт приведены в приложении А.

Синхронные генераторы и электродвигатели

При расчете начального значения периодической составляющей тока КЗ синхронные генераторы, а также синхронные электродвигатели следует учитывать сверхпереходным сопротивлением по продольной оси ротора Xd'', а при определении постоянной времени затухания апериодической составляющей тока КЗ - индуктивным сопротивлением для токов обратной последовательности X2 и активным сопротивлением обмотки статора R.

Индуктивные сопротивления прямой и обратной последовательностей генераторов в именованных единицах вычисляются по формулам:

|  | X1г=X*dном''Uном2Pном/cosφном; | (45) |
| --- | --- | --- |
|  | X2г=X*2номUном2Pном/cosφном, | (46) |

где	cosφном – номинальный коэффициент мощности.

А их активные сопротивления прямой и обратной последовательностей:

|  | R1г=R2г=X2гωTа3, | (47) |
| --- | --- | --- |

где	Tа3 – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока обмотки статора при трехфазном КЗ на выводах машины, с.

Модуль фазной ЭДС генератора, в вольтах, к моменту КЗ вычисляется с учетом параметров предшествующего режима:

|  | Eг.ф''=Uф0cosφ02+Uф0sinφ0+X1гI02, | (48) |
| --- | --- | --- |

где	Uф0 – фазное напряжение на выводах генератора в момент, предшествующий КЗ, В;

I0 – ток статора в момент, предшествующий КЗ, А;

φ0 – угол сдвига фаз напряжения и тока в момент, предшествующий КЗ, рад;

X1г – индуктивное сопротивления прямой последовательности генератора, Ом.

Основная особенность учета синхронных электродвигателей при расчете КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В заключается в необходимости более тщательно определять активное сопротивление обмотки статора. Если в паспорте электродвигателя нет сведений о его активном и индуктивном сопротивлениях прямой последовательности, то их можно определить на основе паспортных или каталожных параметров пусковых характеристик:

|  | R1сд=1+1-0,99762·M*0,05I*п239,9·M*0,05·103·Uном2Sном; | (49) |
| --- | --- | --- |

|  | X1сд=200,05·R1сдM*0,05-R1сд2·103·Uном2Sном, | (50) |
| --- | --- | --- |

где	M*0,05 – кратность момента при скольжении 5%, о.е.;

I*п – кратность пускового тока, о.е.;

Uном – номинальное напряжение, кВ;

Sном – номинальная мощность (электрическая полная), кВА.

Для синхронных электродвигателей, которые до КЗ работали с перевозбуждением, сверхпереходную ЭДС (Eф.сд'') в вольтах рассчитывают по формуле

|  | Eф.сд''=Uф0+I0Xd''sinφ02+I0Xd''cosφ02, | (51) |
| --- | --- | --- |

где	Xd'' – сверхпереходное сопротивление по продольной оси синхронного электродвигателя, Ом.

Для большинства синхронных генераторов и электродвигателей напряжением до 1000 В сверхпереходное сопротивление X*dном''=0,054÷0,18. В приближенных расчетах можно принять X*dном''=0,15, X*2ном=X*dном'', а R*1ном=R*2ном=0,15X*dном''. Параметры некоторых генераторов приведены в приложении А.

Приведенные выше формулы позволяют рассчитать ток от электродвигателя в начальный момент КЗ. Изменение тока синхронного электродвигателя в процессе КЗ зависит, в том числе, от типа и параметров его системы возбуждения, а также от остаточного напряжения на его выводах. Для расчета переходных процессов в электроустановках с синхронными электродвигателями целесообразно использовать математические модели, позволяющие учесть поведение системы возбуждения и механическую инерционность вращающихся частей. Для определения максимальных токов КЗ допустимо считать, что параметры двигателя остаются равными параметрам в начальный момент КЗ. Для определения минимального тока КЗ следует исключать синхронные двигатели из расчета.

Асинхронные электродвигатели

При расчетах начального значения периодической составляющей тока КЗ от асинхронных электродвигателей последние следует вводить в схему замещения сверхпереходным индуктивным сопротивлением. При необходимости проведения уточненных расчетов следует также учитывать активное сопротивление статора. При приближенных расчетах принимают: сверхпереходное индуктивное сопротивление асинхронного двигателя X*адном''=0,18; активное сопротивление статора асинхронного двигателя R*адном=0,36·X*адном''.

Активное сопротивление прямой последовательности асинхронного электродвигателя вычисляется по формуле:

|  | R1ад=sном100⋅Uном2cosφномPном+0,960,36⋅M*пномPном+PмхI*пном2⋅Iном21-sном100⋅106. | (52) |
| --- | --- | --- |

где 	sном – скольжение номинальное, %;

M*пном – кратность пускового момента, о.е.;

cosφном – номинальный коэффициент мощности;

ηном – коэффициент полезного действия, %;

Uном – номинальное напряжение электродвигателя, кВ;

I*пном  – кратность пускового тока, о.е.;

Iном – номинальный ток двигателя, А;

Pном – номинальная мощность электродвигателя, кВт;

Pмх – механические потери в электродвигателе, включая добавочные потери, допустимо принять равными 2% от Pном, кВт.

Индуктивное сопротивление прямой последовательности асинхронного электродвигателя вычисляется по формуле:

|  | X1ад=1I*пном·10·Uном2·ηном·cosφномPном2-R1ад2. | (53) |
| --- | --- | --- |

Значение сверхпереходной ЭДС асинхронного электродвигателя, также, как и синхронного электродвигателя, определяется из расчета предшествующего режима по формуле:

|  | Eф.ад''=Uф0cosφ(0)-I0R1ад2+Uф0sinφ(0)-I0X1ад2. | (54) |
| --- | --- | --- |

Сопротивление обратной последовательности асинхронных машин допускается принимать равным сопротивлению прямой последовательности, т.е. X2ад=X1ад.

В ненулевой момент времени, для определения минимального тока КЗ, с учетом затухания токов в роторе с постоянной времени примерно равной 20 мс, ЭДС асинхронных электродвигателей рекомендуется считать равными нулю, а при определении максимального тока КЗ считать равной сверхпереходному значению.

Влияние асинхронного двигателя на ток КЗ в низковольтных электроустановках можно не учитывать если номинальный ток электродвигателя не более 1 % от начального значения тока КЗ, определенного без учета влияния электродвигателя.

Значения параметров схем замещения для некоторых асинхронных двигателей представлены в приложении А.

Источники, подключаемые через полупроводниковые преобразователи, в том числе частотные преобразователи, устройства плавного пуска асинхронных двигателей

Для расчета переходных процессов в электроустановках с полупроводниковыми преобразователями следует использовать математические модели, позволяющие учесть предоставляемые производителем параметры регуляторов.

Влиянием источников, подключаемых через инверторы, можно пренебречь, если суммарный номинальный ток инверторов не превышает 1 % начального значения периодической составляющей тока в месте КЗ, рассчитанного без учета этих источников.

Электрическая дуга

При определении минимального значения тока КЗ следует учитывать влияние активного сопротивления электрической дуги в месте КЗ.

Для расчета токов дуговых КЗ, при устойчивой дуге, т.е. при токе дуги более 80 А, в схему следует включить активное сопротивление дуги, в мОм, значение которого зависит от тока дуги:

|  | Rд=39,6Iд0,56, | (55) |
| --- | --- | --- |

где	Iд – ток дуги, кА.

Примечание – Зависимость сопротивления дуги от тока определена с учетом экспериментальных данных.

Полученное сопротивление дуги следует учитывать в схемах замещения всех последовательностей. Расчет токов КЗ с учетом электрической дуги и теплового спада тока производится методом последовательных приближений. Начальное значение тока дуги рекомендуется принимать равным действующему значению периодической составляющей тока металлического КЗ для того же момента времени и типа КЗ.

Для получения результатов расчетов с погрешностью, не превышающей 1 %, как правило, достаточно трех-пяти итераций. Критерием останова итерационного вычисления тока дуги, следует считать изменение тока дуги по сравнению с предыдущей итерацией менее чем на 1 %:

|  | Iд(n)-Iд(n-1)Iд(n)<0,01, | (56) |
| --- | --- | --- |

где	Iд(n) – ток дуги на текущей итерации, кА,

Iд(n-1) – ток дуги на предыдущей итерации, кА.

Расчет трехфазных коротких замыканий

Расчет производят в следующем порядке:

составляют схему замещения;

рассчитывают параметры элементов схемы замещения в соответствии с разделом 6;

рассчитывают токи и напряжения в цепи в необходимом объеме.

Начальное действующее значение периодической составляющей тока трехфазного КЗ (Iп0) в килоамперах рассчитывают по формуле

|  | Iп0=Eф.экZ1эк, | (57) |
| --- | --- | --- |

где	Eф.эк – эквивалентная ЭДС рассчитанная относительно точки КЗ, В;

Z1эк – эквивалентное сопротивление прямой последовательности цепи относительно точки КЗ, включая сопротивление дуги для дуговых КЗ, мОм.

Действующее значение периодической составляющей тока КЗ (Iпt) в момент времени t рассчитывают по (57), но значения Eф.эк и Z1эк изменяют с учетом изменения параметров:

кабельных линий, учитывая увеличение их активного сопротивления из-за нагрева;

асинхронных двигателей, учитывая шунтирующий эффект;

синхронных двигателей;

электрической дуги.

Параметры некоторых из вышеуказанных элементов зависят от тока КЗ, таким образом расчет Iпt имеет итерационный характер. На каждом шаге итерации n вычисляют действующее значение периодической составляющей тока КЗ по формуле

|  | Iпtn=Eф.экnZ1экn, | (58) |
| --- | --- | --- |

где	Eф.эк(n) – эквивалентная ЭДС рассчитанная относительно точки КЗ на текущей итерации, В;

Z1эк(n) – эквивалентное сопротивление прямой последовательности цепи относительно точки КЗ, включая сопротивление дуги для дуговых КЗ, рассчитанное для текущей итерации, мОм.

Значение тока для первой итерации считают равным Iп0. Итерации проводят до тех пор, пока не будет выполняться условие:

|  | Iпtn-Iпtn-1Iпtn<0,01, | (59) |
| --- | --- | --- |

где	Iпtn – действующее значение периодической составляющей тока КЗ на текущей итерации, кА,

Iпtn-1 – действующее значение периодической составляющей тока КЗ на предыдущей итерации, кА.

Для определения параметров кабельной линии в ненулевой момент времени следует увеличить ее активное сопротивление в соответствии с 6.5.3. При этом интеграл Джоуля допускается рассчитывать исходя из линейной интерполяции снижения тока КЗ, опираясь на значение Iп0 для начального момента времени и значение тока Iпtn-1 рассчитанного на предыдущем шаге итерации для момента времени t. Значение интеграла Джоуля при таком подходе можно определить по формуле

|  | Bкn=Iп0·Iпtn-1+Iп0-Iпtn-123·t, | (60) |
| --- | --- | --- |

где	t – момент времени, для которого ведется расчет тока КЗ, с.

Изменение параметров асинхронного двигателя учитывают в соответствии с 6.11.5.

Изменение параметров синхронного двигателя учитывают в соответствии с 6.10.7.

При расчете дуговых КЗ сопротивление дуги рассчитывают в соответствии с 6.13.1, подставляя в формулу значение тока, рассчитанное на предыдущей итерации.

Ток КЗ в цепях с токоограничивающими автоматическими выключателями или предохранителями определяют на основе ожидаемого тока, рассчитываемого без учета токоограничивающих свойств с последующей корректировкой продолжительности КЗ по времятоковым характеристикам автоматического выключателя или предохранителя. Если характеристика ограничения тока задана через интеграл Джоуля, то расчетное значение продолжительности КЗ можно определять, разделив значение интеграла Джоуля на квадрат ожидаемого тока КЗ

Расчет несимметричных коротких замыканий

Составление схем замещения

Расчет токов несимметричных КЗ выполняют с использованием метода симметричных составляющих. При этом предварительно необходимо составить схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей. Пример расчета приведен в приложении Б.

В схему замещения прямой последовательности должны быть введены все элементы расчетной схемы, причем при расчете начального значения тока несимметричного КЗ синхронные генераторы, синхронные и асинхронные электродвигатели должны быть введены сверхпереходными ЭДС и сверхпереходными сопротивлениями. Схемы замещения обратной и нулевой последовательностей должны включать элементы расчетной схемы как сопротивления, рассчитанные в соответствии с разделом 5.

Расчет токов несимметричных КЗ в начальный момент времени

Рассчитывают эквивалентную ЭДС (Eф.эк), эквивалентное сопротивление прямой (Z1эк), обратной (Z2эк) и нулевой (Z0эк) последовательностей цепи относительно точки КЗ, без учета сопротивления дуги.

Для расчета дуговых КЗ сопротивление дуги, в зависимости от вида КЗ, добавляют к рассчитанным эквивалентным сопротивлениям согласно 6.2.3 и 6.2.4.

Для расчета двухфазных дуговых КЗ, к эквивалентному сопротивлению прямой и обратной последовательностей добавляют половину сопротивления дуги.

Для расчета однофазных дуговых КЗ, к эквивалентному сопротивлению прямой, обратной и нулевой последовательностей добавляют сопротивление дуги.

Значение периодической составляющей тока двухфазного КЗ в начальный момент времени (Iп02) в килоамперах рассчитывают по формуле

|  | Iп02=3⋅Eф.экZ1эк+Z2эк. | (61) |
| --- | --- | --- |

Значение периодической составляющей тока однофазного КЗ в начальный момент времени (Iп01) в килоамперах рассчитывают по формуле

|  | Iп01=3⋅Eф.экZ1эк+Z2эк+Z0эк. | (62) |
| --- | --- | --- |

Расчет апериодической составляющей и ударного тока короткого замыкания

Наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока КЗ (iа0) в общем случае считают равным амплитуде периодической составляющей тока в начальный момент КЗ

|  | iа0=2⋅Iп0. | (63) |
| --- | --- | --- |

В радиальных сетях апериодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени (iаt) рассчитывают по формуле

|  | iаt=iа0⋅e-t/Tа, | (64) |
| --- | --- | --- |

где	t – время, с;

Tа – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ с, равная

|  | Tа=XΣω⋅RΣ, | (65) |
| --- | --- | --- |

где	XΣ, RΣ – результирующие индуктивное и активное сопротивления цепи КЗ, мОм.

Если в цепи КЗ есть несколько источников, имеющих связь с точкой КЗ через общую ветвь, то допустимо считать, что апериодическая составляющая затухает во времени по экспоненциальному закону с эквивалентной постоянной времени, Tа.экв, определяемой по формуле:

|  | Tа.экв=Im(Z1эк)ω⋅Re(Z1эк). | (66) |
| --- | --- | --- |

Если точка КЗ делит расчетную схему, на независимые друг от друга ветви, то апериодическую составляющую тока КЗ в произвольный момент времени следует определять как сумму апериодических составляющих токов отдельных ветвей по формуле

|  | iаt=i=1miа0i⋅e-t/Tа.экв.i, | (67) |
| --- | --- | --- |

где	m – число независимых ветвей схемы;

iа0i – начальное значение апериодической составляющей тока КЗ в i-ой ветви, кА,

Tа.экв.i – постоянная времени затухания апериодической составляющей тока КЗ в i-ой ветви, с.

Для приближенных расчетов ударного тока определяют ударный коэффициент Куд по формуле

|  | Куд=1,02+0,98e-3ωTа, | (68) |
| --- | --- | --- |

для более точных расчетов по формуле

|  | Kуд=1+sinφкe-tуд/Tа; | (69) |
| --- | --- | --- |

где	φк - угол сдвига по фазе напряжения или ЭДС источника и периодической составляющей тока КЗ, который рассчитывают по формуле

|  | φк=arctanx1Σ/r1Σ; |  |
| --- | --- | --- |

tуд - время от начала КЗ до появления ударного тока, с, равное

|  | tуд=0,01π/2+φкπ. |  |
| --- | --- | --- |

Ударный ток, iуд, рассчитывают по формуле

|  | iуд=2Iп0Куд. | (70) |
| --- | --- | --- |

Если точка КЗ делит расчетную схему на радиальные, независимые друг от друга ветви, то ударный ток КЗ определяют как сумму ударных токов отдельных ветвей по формуле

|  | iуд=i=1m2Iп0iКуд.i, | (71) |
| --- | --- | --- |

где	m – число независимых ветвей схемы;

Iп0i - начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ в i-й ветви, кА;

Куд.i –ударный коэффициент i-й ветви.

Приложение А

(рекомендуемое)

Данные для расчета токов короткого замыкания

Данные, приведенные в таблицах ниже, допускается использовать при отсутствии данных от производителя.

Таблица А.1 – Параметры трансформаторов

| Серия | Sном, кВ·А | UномВ, кВ | ΔPк, кВт | uк, % | Схема соединения обмоток | R1, мОм | X1, мОм | R0, мОм | X0, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСЗЛ | 630 | 6 | 7,1 | 5,5 | /Y0 | 2,86 | 13,67 | 2,86 | 13,67 |
| ТМВМ | 630 | 6 | 7,6 | 5,5 | /Y0 | 3,06 | 13,63 | 3,06 | 13,63 |
| ТСЗА | 630 | 6 | 7,3 | 5,5 | Y/Y0 | 2,94 | 13,66 | 30,30 | 96,20 |
| ТСЛ | 630 | 6,3 | 6,8 | 5,5 | Y/Y0 | 2,74 | 13,70 | 30,30 | 96,20 |
| ТСЗА | 630 | 6,3 | 7,3 | 5,5 | Y/Y0 | 2,94 | 13,66 | 30,30 | 96,20 |
| ТСЗ | 630 | 13,8 | 8,7 | 8,0 | /Y0 | 3,51 | 20,01 | 3,51 | 20,01 |
| ТСЛ | 1000 | 6 | 9,8 | 5,5 | Y/Y0 | 1,57 | 8,66 | 19,10 | 60,60 |
| ТМВМ | 1000 | 6 | 11,5 | 5,5 | Y/Y0 | 1,84 | 8,61 | 19,10 | 60,60 |
| ТСЗУ | 1000 | 6 | 10,4 | 5,5 | Y/Y0 | 1,66 | 8,64 | 19,10 | 60,60 |
| ТСЗЛ | 1000 | 6 | 10,2 | 5,5 | /Y0 | 1,63 | 8,65 | 1,63 | 8,65 |
| ТСЗ | 1000 | 6 | 11,2 | 5,5 | /Y0 | 1,79 | 8,62 | 1,79 | 8,62 |
| ТСЗСУ | 1000 | 6 | 11,4 | 8,0 | Y/Y0 | 1,82 | 12,67 | 19,10 | 72,80 |
| ТСЗА | 1000 | 6 | 12,0 | 8,0 | /Y0 | 1,92 | 12,66 | 1,92 | 12,66 |
| ТСЗ | 1000 | 13,8 | 12,0 | 8,0 | /Y0 | 1,92 | 12,66 | 1,92 | 12,66 |
| - | 1600 | 6(10) | 20,8 | 5,5 | Y/Y0 | 1,30 | 4,90 | 11,9 | 37,80 |
| - | 1600 | 6(10) | 17,6 | 6 | /Y0 | 1,10 | 5,40 | 1,10 | 5,40 |
| - | 2500 | 6(10) | 23,4 | 6 | /Y0 | 0,60 | 3,80 | 0,60 | 3,80 |

Таблица А.2 – Параметры распределительных и магистральных шинопроводов

| Тип | Iном, А | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0, мОм/м | X0, мОм/м | Rкс, мОм/контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШРА-73 | 250 | 0,21 | 0,21 | 0,570 | 0,84 | 0,009 |
| ШРА-73 | 400 | 0,15 | 0,17 | 0,636 | 0,662 | 0,006 |
| ШРА-73 | 630 | 0,10 | 0,13 | 0,586 | 0,622 | 0,004 |
| КЗШ-0,4 | 1000 | 0,0243 | 0,117 | 0,2014 | 0,5220 | 0,004 |
| ШМА-4 | 1250 | 0,0332 | 0,0176 | 0,0882 | 0,0689 | 0,003 |
| ШМА-4 | 1600 | 0,0304 | 0,0161 | 0,0744 | 0,0590 | 0,003 |
| ШМА-4 | 2500 | 0,0166 | 0,088 | 0,0530 | 0,0413 | 0,003 |
| ШМА-4 | 3200 | 0,0152 | 0,008 | 0,0447 | 0,0354 | 0,002 |
| ШМА-68Н | 2500 | 0,02 | 0,02 | 0,230 | 0,158 | 0,002 |
| ШМА-68Н | 4000 | 0,013 | 0,015 | 0,223 | 0,15 | 0,001 |

В таблицах А.3 – А.8 приведены сопротивления кабельных линий, расчет которых проведен при среднегеометрическом расстоянии 800 мм от жил кабеля до проложенных в кабельных сооружениях магистралей заземления. Магистрали заземления выполнены в виде двух стальных полос сечением 40x4 мм2.

Таблица А.3 – Сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке (АВВГ), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 2 | 6 | R | 4,80 | 0,0945 | 19,22 | 0,378 | - | - |
| 2 | 10 | R | 2,88 | 0,0882 | 11,53 | 0,353 | - | - |
| 2 | 25 | R | 1,153 | 0,0828 | 4,61 | 0,331 | - | - |
| 2 | 35 | R | 0,824 | 0,0796 | 3,29 | 0,318 | - | - |
| 2 | 50 | R | 0,577 | 0,0793 | 2,31 | 0,317 | - | - |
| 2 | 70 | R | 0,412 | 0,0769 | 1,648 | 0,308 | - | - |
| 3 | 35 | R | 0,824 | 0,0796 | 3,29 | 0,318 | 1,981 | 1,094 |
| 3 | 50 | R | 0,577 | 0,0793 | 2,31 | 0,317 | 1,532 | 1,043 |
| 3 | 50 | S | 0,577 | 0,1079 | 2,31 | 0,432 | 1,531 | 1,059 |
| 3 | 70 | S | 0,412 | 0,105 | 1,648 | 0,418 | 1,196 | 1,036 |
| 3 | 95 | S | 0,304 | 0,102 | 1,215 | 0,406 | 0,956 | 1,026 |
| 4 | 2,5 | R | 11,53 | 0,117 | 46,1 | 0,466 | 13,57 | 1,897 |
| 4 | 4 | R | 7,21 | 0,117 | 28,8 | 0,466 | 9,20 | 1,791 |
| 4 | 6 | R | 4,80 | 0,109 | 19,22 | 0,437 | 6,73 | 1,673 |
| 4 | 10 | R | 2,88 | 0,103 | 11,53 | 0,412 | 4,67 | 1,493 |
| 4 | 16 | R | 1,802 | 0,0986 | 7,21 | 0,395 | 3,39 | 1,317 |
| 4 | 25 | R | 1,153 | 0,0976 | 4,61 | 0,391 | 2,51 | 1,172 |
| 4 | 35 | R | 0,824 | 0,0944 | 3,29 | 0,378 | 1,981 | 1,094 |
| 4 | 50 | R | 0,577 | 0,0941 | 2,31 | 0,376 | 1,532 | 1,043 |
| 4 | 50 | S | 0,577 | 0,1168 | 2,31 | 0,467 | 1,531 | 1,057 |
| 4 | 70 | S | 0,412 | 0,1122 | 1,648 | 0,449 | 1,196 | 1,033 |
| 4 | 95 | S | 0,304 | 0,1087 | 1,215 | 0,435 | 0,956 | 1,020 |
| 4 | 120 | S | 0,241 | 0,1063 | 0,962 | 0,425 | 0,807 | 1,017 |
| 4 | 150 | S | 0,193 | 0,1051 | 0,771 | 0,420 | 0,689 | 1,017 |
| 4 | 185 | S | 0,156 | 0,1036 | 0,626 | 0,415 | 0,597 | 1,014 |
| 4 | 240 | S | 0,121 | 0,1062 | 0,483 | 0,425 | 0,504 | 1,018 |
| 5 | 2,5 | R | 11,53 | 0,1223 | 46,1 | 0,489 | 13,57 | 1,896 |
| 5 | 4 | R | 7,21 | 0,1223 | 28,8 | 0,489 | 9,20 | 1,790 |
| 5 | 6 | R | 4,80 | 0,1150 | 19,22 | 0,460 | 6,73 | 1,673 |
| 5 | 10 | R | 2,88 | 0,1087 | 11,53 | 0,435 | 4,67 | 1,493 |
| 5 | 16 | R | 1,802 | 0,1044 | 7,21 | 0,418 | 3,39 | 1,317 |

Продолжение таблицы А.3

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 5 | 25 | R | 1,153 | 0,1034 | 4,61 | 0,414 | 2,51 | 1,172 |
| 5 | 35 | R | 0,824 | 0,1002 | 3,29 | 0,401 | 1,981 | 1,094 |
| 5 | 50 | R | 0,577 | 0,0998 | 2,31 | 0,399 | 1,532 | 1,042 |
| 5 | 70 | S | 0,412 | 0,1148 | 1,648 | 0,459 | 1,196 | 1,033 |
| 5 | 95 | S | 0,304 | 0,1109 | 1,215 | 0,444 | 0,956 | 1,020 |
| 5 | 120 | S | 0,241 | 0,1081 | 0,962 | 0,432 | 0,807 | 1,017 |
| 5 | 150 | S | 0,193 | 0,1070 | 0,771 | 0,428 | 0,689 | 1,017 |
| 5 | 185 | S | 0,156 | 0,1057 | 0,626 | 0,423 | 0,597 | 1,014 |
| 1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.4 – Сопротивления кабелей с медными жилами в непроводящей оболочке (ВВГ), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 2 | 1,5 | R | 11,72 | 0,1101 | 46,9 | 0,441 | - | - |
| 2 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1018 | 28,1 | 0,407 | - | - |
| 2 | 6 | R | 2,93 | 0,0945 | 11,72 | 0,378 | - | - |
| 2 | 10 | R | 1,759 | 0,0893 | 7,03 | 0,357 | - | - |
| 2 | 25 | R | 0,704 | 0,0844 | 2,81 | 0,338 | - | - |
| 2 | 35 | R | 0,503 | 0,081 | 2,01 | 0,324 | - | - |

Продолжение таблицы А.4

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 2 | 50 | R | 0,352 | 0,0793 | 1,408 | 0,317 | - | - |
| 2 | 70 | R | 0,252 | 0,0769 | 1,006 | 0,308 | - | - |
| 3 | 50 | R | 0,352 | 0,0793 | 1,408 | 0,317 | 1,066 | 1,048 |
| 3 | 50 | S | 0,352 | 0,1079 | 1,408 | 0,432 | 1,067 | 1,066 |
| 3 | 70 | S | 0,252 | 0,1045 | 1,006 | 0,418 | 0,838 | 1,063 |
| 3 | 95 | S | 0,186 | 0,1015 | 0,742 | 0,406 | 0,678 | 1,060 |
| 4 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1107 | 28,1 | 0,443 | 9,02 | 1,801 |
| 4 | 4 | R | 4,40 | 0,1151 | 17,59 | 0,460 | 6,30 | 1,661 |
| 4 | 6 | R | 2,93 | 0,1093 | 11,72 | 0,437 | 4,72 | 1,517 |
| 4 | 10 | R | 1,759 | 0,1041 | 7,03 | 0,417 | 3,34 | 1,329 |
| 4 | 16 | R | 1,099 | 0,1043 | 4,40 | 0,417 | 2,42 | 1,184 |
| 4 | 25 | R | 0,704 | 0,0992 | 2,81 | 0,397 | 1,768 | 1,097 |
| 4 | 35 | R | 0,503 | 0,0958 | 2,01 | 0,383 | 1,384 | 1,063 |
| 4 | 50 | R | 0,352 | 0,0941 | 1,408 | 0,376 | 1,066 | 1,048 |
| 4 | 50 | S | 0,352 | 0,1173 | 1,408 | 0,469 | 1,067 | 1,064 |
| 4 | 70 | S | 0,252 | 0,1126 | 1,006 | 0,450 | 0,838 | 1,059 |
| 4 | 95 | S | 0,1856 | 0,1085 | 0,742 | 0,434 | 0,677 | 1,054 |
| 4 | 120 | S | 0,1471 | 0,1061 | 0,589 | 0,424 | 0,579 | 1,052 |
| 4 | 150 | S | 0,1180 | 0,1051 | 0,472 | 0,420 | 0,503 | 1,050 |
| 4 | 185 | S | 0,0960 | 0,1039 | 0,384 | 0,416 | 0,443 | 1,045 |
| 4 | 240 | S | 0,0744 | 0,1062 | 0,298 | 0,425 | 0,384 | 1,044 |
| 5 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1223 | 28,14 | 0,489 | 9,02 | 1,801 |
| 5 | 4 | R | 4,40 | 0,1208 | 17,59 | 0,483 | 6,30 | 1,661 |
| 5 | 6 | R | 2,93 | 0,1150 | 11,72 | 0,460 | 4,72 | 1,517 |
| 5 | 10 | R | 1,759 | 0,1099 | 7,03 | 0,440 | 3,34 | 1,329 |
| 5 | 16 | R | 1,099 | 0,1100 | 4,40 | 0,440 | 2,42 | 1,184 |
| 5 | 25 | R | 0,704 | 0,1050 | 2,81 | 0,420 | 1,768 | 1,096 |
| 5 | 35 | R | 0,503 | 0,1016 | 2,01 | 0,406 | 1,384 | 1,063 |
| 5 | 50 | S | 0,352 | 0,1193 | 1,408 | 0,477 | 1,067 | 1,064 |
| 5 | 70 | S | 0,252 | 0,1148 | 1,006 | 0,459 | 0,838 | 1,059 |
| 5 | 95 | S | 0,1856 | 0,1109 | 0,742 | 0,444 | 0,677 | 1,054 |

Продолжение таблицы А.4

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 5 | 95 | S | 0,1856 | 0,1109 | 0,742 | 0,444 | 0,677 | 1,054 |
| 5 | 120 | S | 0,1471 | 0,1081 | 0,589 | 0,432 | 0,579 | 1,051 |
| 5 | 150 | S | 0,1180 | 0,1070 | 0,472 | 0,428 | 0,503 | 1,050 |
| 5 | 185 | S | 0,0960 | 0,1057 | 0,384 | 0,423 | 0,443 | 1,045 |
| 1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.5 – Сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ-оболочке (АПвВ), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 2 | 6 | R | 4,80 | 0,0857 | 19,22 | 0,343 | - | - |
| 2 | 10 | R | 2,88 | 0,0808 | 11,53 | 0,323 | - | - |
| 2 | 25 | R | 1,153 | 0,0778 | 4,61 | 0,311 | - | - |
| 2 | 35 | R | 0,824 | 0,0752 | 3,30 | 0,301 | - | - |
| 2 | 50 | R | 0,577 | 0,0743 | 2,31 | 0,297 | - | - |
| 2 | 70 | R | 0,412 | 0,0736 | 1,648 | 0,295 | - | - |
| 3 | 35 | R | 0,824 | 0,0752 | 3,30 | 0,301 | 1,981 | 1,095 |
| 3 | 50 | R | 0,577 | 0,0743 | 2,31 | 0,297 | 1,532 | 1,043 |
| 3 | 50 | S | 0,577 | 0,1033 | 2,31 | 0,413 | 1,531 | 1,059 |
| 3 | 70 | S | 0,412 | 0,1014 | 1,648 | 0,406 | 1,196 | 1,036 |
| 3 | 95 | S | 0,304 | 0,0976 | 1,215 | 0,391 | 0,956 | 1,026 |

Продолжение таблицы А.5

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 4 | 2,5 | R | 11,53 | 0,1127 | 46,1 | 0,451 | 13,57 | 1,897 |
| 4 | 4 | R | 7,21 | 0,1052 | 28,8 | 0,421 | 9,20 | 1,791 |
| 4 | 6 | R | 4,80 | 0,1005 | 19,22 | 0,402 | 6,73 | 1,673 |
| 4 | 10 | R | 2,88 | 0,0956 | 11,53 | 0,382 | 4,67 | 1,493 |
| 4 | 16 | R | 1,802 | 0,0924 | 7,21 | 0,370 | 3,39 | 1,317 |
| 4 | 25 | R | 1,153 | 0,0926 | 4,61 | 0,371 | 2,51 | 1,172 |
| 4 | 35 | R | 0,824 | 0,090 | 3,30 | 0,360 | 1,981 | 1,094 |
| 4 | 50 | R | 0,577 | 0,0891 | 2,31 | 0,356 | 1,532 | 1,043 |
| 4 | 50 | S | 0,577 | 0,1163 | 2,31 | 0,465 | 1,531 | 1,057 |
| 4 | 70 | S | 0,412 | 0,1119 | 1,6482 | 0,448 | 1,196 | 1,033 |
| 4 | 95 | S | 0,304 | 0,1077 | 1,215 | 0,431 | 0,956 | 1,020 |
| 4 | 120 | S | 0,241 | 0,1056 | 0,962 | 0,422 | 0,807 | 1,017 |
| 4 | 150 | S | 0,1926 | 0,1045 | 0,771 | 0,418 | 0,689 | 1,017 |
| 4 | 185 | S | 0,1564 | 0,1035 | 0,626 | 0,414 | 0,597 | 1,014 |
| 4 | 240 | S | 0,1208 | 0,1062 | 0,483 | 0,425 | 0,504 | 1,018 |
| 5 | 2,5 | R | 11,53 | 0,1184 | 46,1 | 0,474 | 13,57 | 1,897 |
| 5 | 4 | R | 7,21 | 0,1109 | 28,8 | 0,444 | 9,20 | 1,791 |
| 5 | 6 | R | 4,80 | 0,1063 | 19,22 | 0,425 | 6,73 | 1,673 |
| 5 | 10 | R | 2,88 | 0,1013 | 11,53 | 0,405 | 4,67 | 1,493 |
| 5 | 16 | R | 1,802 | 0,0982 | 7,21 | 0,393 | 3,39 | 1,317 |
| 5 | 25 | R | 1,153 | 0,0984 | 4,61 | 0,394 | 2,51 | 1,172 |
| 5 | 35 | R | 0,824 | 0,0957 | 3,30 | 0,383 | 1,981 | 1,094 |
| 5 | 50 | R | 0,577 | 0,0948 | 2,31 | 0,379 | 1,532 | 1,042 |
| 5 | 50 | S | 0,577 | 0,1185 | 2,31 | 0,474 | 1,531 | 1,057 |
| 5 | 70 | S | 0,412 | 0,1143 | 1,648 | 0,457 | 1,196 | 1,033 |
| 5 | 95 | S | 0,304 | 0,1103 | 1,215 | 0,441 | 0,956 | 1,020 |
| 5 | 120 | S | 0,241 | 0,1076 | 0,962 | 0,431 | 0,807 | 1,017 |
| 5 | 150 | S | 0,193 | 0,1065 | 0,771 | 0,426 | 0,689 | 1,017 |
| 5 | 185 | S | 0,156 | 0,1059 | 0,626 | 0,423 | 0,597 | 1,014 |

Продолжение таблицы А.5

1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE.

Таблица А.6 – Сопротивления кабелей с медными жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена в ПВХ-оболочке (ПвВ), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 2 | 1,5 | R | 11,72 | 0,1057 | 46,9 | 0,423 | - | - |
| 2 | 2,5 | R | 7,03 | 0,0979 | 28,1 | 0,392 | - | - |
| 2 | 6 | R | 2,93 | 0,0857 | 11,72 | 0,343 | - | - |
| 2 | 10 | R | 1,759 | 0,0821 | 7,03 | 0,328 | - | - |
| 2 | 25 | R | 0,704 | 0,0795 | 2,81 | 0,318 | - | - |
| 2 | 35 | R | 0,503 | 0,0767 | 2,01 | 0,307 | - | - |
| 2 | 50 | R | 0,352 | 0,0743 | 1,408 | 0,297 | - | - |
| 2 | 70 | R | 0,252 | 0,0736 | 1,006 | 0,295 | - | - |
| 3 | 50 | R | 0,3520 | 0,0743 | 1,408 | 0,297 | 1,066 | 1,048 |
| 3 | 50 | S | 0,3520 | 0,1033 | 1,408 | 0,413 | 1,067 | 1,066 |
| 3 | 70 | S | 0,2516 | 0,1014 | 1,006 | 0,406 | 0,838 | 1,063 |
| 3 | 95 | S | 0,1856 | 0,0976 | 0,742 | 0,391 | 0,678 | 1,060 |
| 4 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1127 | 28,1 | 0,451 | 9,02 | 1,801 |
| 4 | 4 | R | 4,40 | 0,1052 | 17,59 | 0,421 | 6,30 | 1,661 |
| 4 | 6 | R | 2,93 | 0,1005 | 11,72 | 0,402 | 4,72 | 1,517 |
| 4 | 10 | R | 1,759 | 0,0969 | 7,03 | 0,388 | 3,34 | 1,329 |
| 4 | 16 | R | 1,099 | 0,0986 | 4,40 | 0,395 | 2,42 | 1,184 |
| 4 | 25 | R | 0,704 | 0,0943 | 2,81 | 0,377 | 1,768 | 1,097 |
| 4 | 35 | R | 0,503 | 0,0915 | 2,01 | 0,366 | 1,384 | 1,063 |
| 4 | 50 | R | 0,352 | 0,0891 | 1,408 | 0,356 | 1,066 | 1,048 |
| 4 | 50 | S | 0,352 | 0,1160 | 1,408 | 0,464 | 1,067 | 1,064 |

Продолжение таблицы А.6

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 4 | 70 | S | 0,252 | 0,1120 | 1,006 | 0,448 | 0,838 | 1,059 |
| 4 | 95 | S | 0,1856 | 0,1078 | 0,742 | 0,431 | 0,677 | 1,054 |
| 4 | 120 | S | 0,1471 | 0,1056 | 0,589 | 0,422 | 0,579 | 1,052 |
| 4 | 150 | S | 0,1180 | 0,1048 | 0,472 | 0,419 | 0,503 | 1,050 |
| 4 | 185 | S | 0,0960 | 0,1040 | 0,384 | 0,416 | 0,443 | 1,045 |
| 4 | 240 | S | 0,0744 | 0,1062 | 0,298 | 0,425 | 0,384 | 1,044 |
| 5 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1184 | 28,1 | 0,474 | 9,02 | 1,801 |
| 5 | 4 | R | 4,40 | 0,1109 | 17,59 | 0,444 | 6,30 | 1,661 |
| 5 | 6 | R | 2,93 | 0,1063 | 11,72 | 0,425 | 4,72 | 1,517 |
| 5 | 10 | R | 1,759 | 0,1026 | 7,03 | 0,411 | 3,34 | 1,329 |
| 5 | 16 | R | 1,099 | 0,1044 | 4,40 | 0,418 | 2,42 | 1,184 |
| 5 | 25 | R | 0,704 | 0,1001 | 2,81 | 0,400 | 1,768 | 1,097 |
| 5 | 35 | R | 0,503 | 0,0972 | 2,01 | 0,389 | 1,384 | 1,063 |
| 5 | 50 | R | 0,352 | 0,0948 | 1,408 | 0,379 | 1,066 | 1,048 |
| 5 | 50 | S | 0,352 | 0,1185 | 1,408 | 0,474 | 1,067 | 1,064 |
| 5 | 70 | S | 0,252 | 0,1143 | 1,006 | 0,457 | 0,838 | 1,059 |
| 5 | 95 | S | 0,1856 | 0,1103 | 0,742 | 0,441 | 0,677 | 1,054 |
| 5 | 120 | S | 0,1471 | 0,1076 | 0,589 | 0,431 | 0,579 | 1,051 |
| 5 | 150 | S | 0,1180 | 0,1067 | 0,472 | 0,427 | 0,503 | 1,050 |
| 5 | 185 | S | 0,0960 | 0,1055 | 0,384 | 0,422 | 0,443 | 1,045 |
| 1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.7 – Сопротивления кабелей с алюминиевыми жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ с защитным покровом типа БбШв (АВБбШв), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 3 | 10 | R | 2,88 | 0,0882 | 11,53 | 0,353 | 4,67 | 1,493 |
| 3 | 16 | R | 1,802 | 0,0838 | 7,21 | 0,335 | 3,39 | 1,317 |
| 3 | 25 | R | 1,153 | 0,0828 | 4,61 | 0,331 | 2,51 | 1,173 |
| 3 | 35 | R | 0,824 | 0,0796 | 3,30 | 0,318 | 1,981 | 1,094 |
| 3 | 50 | R | 0,577 | 0,0793 | 2,31 | 0,317 | 1,532 | 1,043 |
| 3 | 50 | S | 0,577 | 0,1079 | 2,31 | 0,432 | 1,531 | 1,059 |
| 3 | 70 | S | 0,412 | 0,1045 | 1,648 | 0,418 | 1,196 | 1,036 |
| 3 | 95 | S | 0,304 | 0,1015 | 1,215 | 0,406 | 0,956 | 1,026 |
| 4 | 25 | R | 1,153 | 0,0976 | 4,61 | 0,391 | 2,51 | 1,172 |
| 4 | 35 | R | 0,824 | 0,0944 | 3,30 | 0,378 | 1,981 | 1,094 |
| 4 | 50 | R | 0,577 | 0,0941 | 2,31 | 0,376 | 1,532 | 1,043 |
| 4 | 50 | S | 0,577 | 0,1168 | 2,31 | 0,467 | 1,531 | 1,057 |
| 4 | 70 | S | 0,412 | 0,1122 | 1,648 | 0,449 | 1,196 | 1,033 |
| 4 | 95 | S | 0,304 | 0,1087 | 1,215 | 0,435 | 0,956 | 1,020 |
| 4 | 120 | S | 0,241 | 0,1063 | 0,962 | 0,425 | 0,807 | 1,017 |
| 5 | 16 | R | 1,802 | 0,1044 | 7,21 | 0,418 | 3,39 | 1,317 |
| 5 | 25 | R | 1,153 | 0,1034 | 4,61 | 0,414 | 2,51 | 1,172 |
| 5 | 35 | R | 0,824 | 0,1002 | 3,30 | 0,401 | 1,981 | 1,094 |
| 5 | 50 | R | 0,577 | 0,0998 | 2,31 | 0,399 | 1,532 | 1,042 |
| 5 | 70 | S | 0,412 | 0,1148 | 1,648 | 0,459 | 1,196 | 1,033 |
| 5 | 95 | S | 0,304 | 0,1109 | 1,215 | 0,444 | 0,956 | 1,020 |
| 5 | 120 | S | 0,241 | 0,1081 | 0,962 | 0,432 | 0,807 | 1,01 |
| 1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица А.8 – Сопротивления кабелей с медными жилами, изоляцией и оболочкой из ПВХ с защитным покровом типа БбШв (ВБбШв), при 20 °C

| Nж,1) шт. | Sж,2) мм2 | Тип жил 3) | Прямая последовательность |  | Нулевая последовательность при замыканиях на N жилу 4) |  | Нулевая последовательность при замыканиях на PE жилу 5), 6) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R1, мОм/м | X1, мОм/м | R0.N, мОм/м | X0.N, мОм/м | R0.PE, мОм/м | X0.PE, мОм/м |
| 3 | 1,5 | R | 11,72 | 0,1101 | 46,9 | 0,441 | 13,76 | 1,9166 |
| 3 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1018 | 28,1 | 0,407 | 9,02 | 1,8016 |
| 3 | 4 | R | 4,40 | 0,1003 | 17,59 | 0,401 | 6,30 | 1,6613 |
| 3 | 6 | R | 2,93 | 0,0945 | 11,72 | 0,378 | 4,72 | 1,5177 |
| 3 | 10 | R | 1,759 | 0,0893 | 7,03 | 0,357 | 3,34 | 1,3293 |
| 3 | 16 | R | 1,099 | 0,0895 | 4,40 | 0,358 | 2,42 | 1,1844 |
| 3 | 25 | R | 0,704 | 0,0844 | 2,81 | 0,338 | 1,768 | 1,0971 |
| 3 | 35 | R | 0,503 | 0,0810 | 2,01 | 0,324 | 1,384 | 1,0633 |
| 3 | 50 | R | 0,352 | 0,0793 | 1,408 | 0,317 | 1,066 | 1,0482 |
| 3 | 50 | S | 0,352 | 0,1079 | 1,408 | 0,432 | 1,067 | 1,0662 |
| 3 | 70 | S | 0,252 | 0,1045 | 1,006 | 0,418 | 0,838 | 1,063 |
| 4 | 1,5 | R | 11,72 | 0,1249 | 46,9 | 0,500 | 13,76 | 1,916 |
| 4 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1107 | 28,1 | 0,443 | 9,02 | 1,8012 |
| 4 | 4 | R | 4,40 | 0,1151 | 17,59 | 0,460 | 6,30 | 1,6607 |
| 4 | 6 | R | 2,93 | 0,1093 | 11,72 | 0,437 | 4,72 | 1,5171 |
| 4 | 10 | R | 1,759 | 0,1041 | 7,03 | 0,417 | 3,34 | 1,3287 |
| 4 | 16 | R | 1,099 | 0,1043 | 4,40 | 0,417 | 2,42 | 1,1838 |
| 4 | 25 | R | 0,704 | 0,0992 | 2,81 | 0,397 | 1,768 | 1,0965 |
| 4 | 35 | R | 0,503 | 0,0958 | 2,01 | 0,383 | 1,384 | 1,0628 |
| 4 | 50 | R | 0,352 | 0,0941 | 1,408 | 0,376 | 1,066 | 1,0476 |
| 4 | 50 | S | 0,352 | 0,1173 | 1,408 | 0,469 | 1,067 | 1,0642 |
| 4 | 70 | S | 0,252 | 0,1126 | 1,006 | 0,450 | 0,838 | 1,0594 |
| 5 | 1,5 | R | 11,72 | 0,1249 | 46,9 | 0,500 | 13,76 | 1,916 |
| 5 | 2,5 | R | 7,03 | 0,1223 | 28,1 | 0,489 | 9,020 | 1,8008 |
| 5 | 4 | R | 4,40 | 0,1208 | 17,6 | 0,483 | 6,30 | 1,6605 |
| 5 | 6 | R | 2,93 | 0,1150 | 11,72 | 0,460 | 4,72 | 1,5168 |
| 5 | 10 | R | 1,759 | 0,1099 | 7,03 | 0,440 | 3,34 | 1,3285 |
| 5 | 16 | R | 1,099 | 0,1100 | 4,40 | 0,440 | 2,42 | 1,1836 |
| 5 | 25 | R | 0,704 | 0,1050 | 2,81 | 0,420 | 1,768 | 1,0963 |
| 5 | 35 | R | 0,503 | 0,1016 | 2,01 | 0,406 | 1,384 | 1,0625 |
| 5 | 50 | S | 0,352 | 0,1193 | 1,408 | 0,477 | 1,067 | 1,0641 |
| 5 | 70 | S | 0,252 | 0,1148 | 1,006 | 0,459 | 0,838 | 1,0593 |
| 5 | 95 | S | 0,186 | 0,1109 | 0,742 | 0,444 | 0,677 | 1,0538 |
| 5 | 120 | S | 0,147 | 0,1081 | 0,589 | 0,432 | 0,579 | 1,0514 |

Продолжение таблицы А.8

1) В двухжильном кабеле одна жила используется под фазу и одна жила под ноль. В трехжильном кабеле одна жила используется под фазу, одна жила под ноль и одна жила под заземление (PE). 2) Сечение всех жил, включая N и PE, одинаково. 3) R соответствует кабелю с круглыми жилами, S – с секторными жилами. 4) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ только по N-жиле. 5) Сопротивление нулевой последовательности кабеля при протекании обратного тока однофазного КЗ как по PE-жиле, так и по стальным полосам системы заземления. 6) Для четырехжильных кабелей, при использовании 4-ой жилы как PE.

Таблица А.9 – Сопротивления контактных соединений кабелей

| Сечение кабеля, мм2 | 16 и менее | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 240 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление, мОм | 0,085 | 0,064 | 0,056 | 0,043 | 0,029 | 0,027 | 0,024 | 0,021 | 0,012 |

Таблица А.10 – Сопротивления контактных соединений шинопроводов

| Номинальный ток, А | 250 | 400 | 630 | 1600 | 2500 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия шинопроводов | ШРА-73 | ШРА-73 | ШРА-73 | ШМА-73 | ШМА-68Н | ШМА-68Н |
| Сопротивление контактного соединения, мОм | 0,009 | 0,006 | 0,004 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |

Таблица А.11 – Сопротивления первичных обмоток многовитковых трансформаторов тока

| Коэффициент трансформации трансформатора тока | Сопротивления R1 и X1, мОм, при классе точности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,0 |  | 3,0 |  |
|  | R1 | X1 | R1 | X1 |
| 20/5 | 42 | 67 | 19 | 17 |
| 30/5 | 20 | 30 | 8,2 | 8 |
| 40/5 | 11 | 17 | 4,8 | 4,2 |
| 50/5 | 7 | 11 | 3 | 2,8 |
| 75/5 | 3 | 4,8 | 1,3 | 1,2 |
| 100/5 | 1,7 | 2,7 | 0,75 | 0,7 |
| 150/5 | 0,75 | 1,2 | 0,33 | 0,3 |
| 200/5 | 0,42 | 0,67 | 0,19 | 0,17 |
| 300/5 | 0,2 | 0,3 | 0,088 | 0,08 |
| 400/5 | 0,11 | 0,17 | 0,05 | 0,04 |
| 500/5 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |

Таблица А.12 – Сопротивления расцепителей и контактов автоматических выключателей в зависимости от номинального тока автоматического выключателя

| Iном, А | Rрасц, мОм | Xрасц, мОм | Rконт, мОм |  | Iном, А | Rрасц, мОм | Xрасц, мОм | Rконт, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 2340 | 9490 | 5 |  | 20,0 | 7 | 17 | 5 |
| 1,0 | 1710 | 3550 | 5 |  | 25,0 | 5 | 10 | 5 |
| 1,2 | 942 | 2120 | 5 |  | 50,0 | 5,5 | 2,7 | 1,3 |
| 1,6 | 730 | 1330 | 5 |  | 70,0 | 2,35 | 1,3 | 1,0 |
| 2,0 | 411 | 940 | 5 |  | 100,0 | 1,3 | 0,85 | 0,75 |
| 2,5 | 305 | 530 | 5 |  | 140,0 | 0,74 | 0,55 | 0,65 |
| 3,2 | 173 | 330 | 5 |  | 200,0 | 0,36 | 0,28 | 0,6 |
| 4,0 | 121 | 230 | 5 |  | 400,0 | 0,15 | 0,1 | 0,4 |
| 5,0 | 65 | 140 | 5 |  | 600,0 | 0,12 | 0,084 | 0,25 |
| 6,0 | 51 | 80 | 5 |  | 1000,0 | 0,1 | 0,08 | 0,1 |
| 8,0 | 36 | 60 | 5 |  | 1600,0 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 10,0 | 24 | 40 | 5 |  | 2500,0 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 12,5 | 14 | 20 | 5 |  | 4000,0 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| 16,0 | 8 | 18 | 5 |  |  |  |  |  |

Таблица А.13 – Сопротивления плавких предохранителей

| Iном, А | Rвст, мОм | Rконт, мОм |  | Iном, А | Rвст, мОм | Rконт, мОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,0 | 200,0 | 0,186 |  | 150,0 | 0,50 | 0,132 |
| 4,0 | 70,0 | 0,186 |  | 200,0 | 0,41 | 0,132 |
| 6,0 | 33,3 | 0,186 |  | 200,0 | 0,39 | 0,132 |
| 10,0 | 16,0 | 0,186 |  | 250,0 | 0,29 | 0,132 |
| 16,0 | 10,6 | 0,186 |  | 250,0 | 0,29 | 0,132 |
| 20,0 | 7,5 | 0,186 |  | 300,0 | 0,24 | 0,037 |
| 25,0 | 5,76 | 0,186 |  | 300,0 | 0,23 | 0,037 |
| 35,0 | 3,59 | 0,186 |  | 350,0 | 0,21 | 0,037 |
| 50,0 | 2,28 | 0,186 |  | 400,0 | 0,16 | 0,037 |
| 63,0 | 1,56 | 0,186 |  | 400,0 | 0,15 | 0,037 |
| 80,0 | 1,22 | 0,186 |  | 500,0 | 0,13 | 0,027 |
| 100,0 | 0,85 | 0,186 |  | 600,0 | 0,10 | 0,027 |
| 120,0 | 0,63 | 0,132 |  |  |  |  |

Таблица А.14 – Параметры синхронных генераторов до 1000 В

| Тип | Pном, кВт | Uном, В | cosφном | Индуктивное сопротивление в относительных единицах при номинальных условиях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X*d | X*d' | X*d'' | X*2 | X*0 |
| Т2-0,75-2БП | 750 | 400/230 | 0,8 | 1,18 | 0,155 | 0,12 | 0,146 | 0,031 |
| Т2-0,75-2БП | 750 | 525 | 0,8 | 1,27 | 0,169 | 0,13 | 0,158 | 0,059 |
| Т2-1,5-2РУ3 | 1500 | 400/230 | 0,8 | 1,38 | 0,22 | 0,15 | 0,188 | 0,042 |
| Т2-0,5-2 | 500 | 400/230 | 0,8 | 1,54 | 0,225 | 0,145 | 0,177 | 0,05 |
| Т2-1-2 | 1000 | 400/230 | 0,8 | 1,8 | 0,22 | 0,155 | 0,19 | 0,05 |
| МСД-323-5/20 | 400 | 400 | 0,8 | 1,02 | 0,35 | 0,25 | 0,244 | 0,034 |
| ГСД-400-375 | 400 | 400 | 0,8 | 1,09 | 0,298 | – | – | – |

Таблица А.15 – Параметры асинхронных двигателей

| Параметр | Значения параметров электродвигателей типов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А-52-2 | А-72-2 | А-92-2 | АО-62-4 | АО-73-4 | АО-94-4 | А-101-6М | А-101-6М |
| Pном, кВт | 10 | 40 | 125 | 10 | 28 | 100 | 100 | 320 |
| sном, % | 3,65 | 2,35 | 1,65 | 2,66 | 2,66 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| ηном, % | 87,5 | 90 | 92 | 87,5 | 90 | 92 | 92,4 | 94,5 |
| cosφном | 0,89 | 0,91 | 0,92 | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,89 | 0,9 |
| I*п | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,75 | 5,7 |
| M*п | 1,6 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| bном, отн.ед. | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |

Приложение Б

(справочное)

Пример расчета токов короткого замыкания

Б.1 Пример 1.

Для схемы, приведенной на рисунке Б.1 определить токи при трехфазном и однофазном КЗ в точке К1 в начальный момент времени возникновения КЗ. Для трехфазного КЗ определить ударный ток КЗ. Исходные данные для расчета приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Исходные данные

| Элемент | Параметры |
| --- | --- |
| Сетевой источник GS | Iкз3 = 18 кА; Uср.ном = 6,3 кВ; Kуд = 1,8. |
| Трансформатор T | Тип: ТС–1000/6; Sт.ном = 1000 кВА; UВН.ном = 6,3 кВ; UНН.ном = 0,4 кВ; Pк.ном = 11,2 кВт; uк = 5,5 %; R0т = 19,1 мОм; X0т = 60,6 мОм. |
| Автоматический выключатель QF | Тип: «Электрон»; Iном = 1000 А; Rрасц = 0,1 мОм; Xрасц = 0,08 мОм. |
| Шинопровод Ш | Тип: ШМА-4-1600Ш; R1пог = 0,030 мОм/м; X1пог = 0,014 мОм/м; R0пог = 0,037 мОм/м; X0пог = 0,042 мОм/м; l = 10 м, ϑраб = 40 °C, Rкс = 0,003 мОм, nШ = 1. |

Рисунок Б.1 – Расчетная схема.

Б.2. Расчет параметров схемы замещения прямой последовательности

Схема замещения прямой последовательности приведена на рисунке Б.2.

Сопротивление прямой последовательности системы z1GC составит:

Z1GS=Uср.ном3⋅Iк3=63003⋅18=202,1 мОм.

Рассчитываем индуктивное сопротивление прямой последовательности системы x1GS:

X1GS=Uср.ном3⋅Iк3⋅11+lnKуд-1-π2=63003⋅18⋅11+ln1,8-1-π2=201,6 мОм.

Рассчитываем активное сопротивление прямой последовательности системы r1GS:

R1GS=z1GS2-x1GS2=202,12-201,62=14,32 мОм.

Приводим рассчитанные сопротивления к ступени напряжения КЗ:

X∘1GS=X1GS⋅nТ2=201,6⋅40063002=0,813 мОм;

R∘1GS=R1GS⋅nТ2=14,32⋅40063002=0,0577 мОм.

ЭДС системы найдем считая, что напряжение узла системы в предшествующем режиме соответствовало среднему номинальному напряжению Uср.ном:

EфGS=U*0Uср.ном3=1⋅63003=3637 В.

Приводим рассчитанную ЭДС к низшей ступени напряжения:

E∘фGS=EфGS⋅n=3637⋅4006300=230,9 В.

а) схема замещения прямой последовательности, б) схема замещения нулевой последовательности.

Рисунок Б.2 – Схемы замещения

Активное и индуктивное сопротивления трансформатора r1T и x1T составят:

R1T=Pк.номUНН.ном2Sт.ном2=11,2⋅400210002=1,792 мОм;

X1T=uк2-100⋅PкSт.ном2⋅UНН.ном2Sт.ном⋅10-2=5,52-100⋅11,210002⋅40021000⋅10-2=8,62 мОм.

Активное сопротивление разъемных контактов автоматического выключателя QF определяем по таблице А.12, в соответствии с номинальным током Iном = 1000 А:

Rконт=0,1 мОм.

Активное и индуктивное сопротивление автоматического выключателя r1QF и x1QF составит:

R1QF=Rрасц+Rконт=0,1+0,1=0,2 мОм;

X1QF=Xрасц=0,08 мОм.

Активное и индуктивное сопротивления шинопровода:

R1Ш=R1погl1+αϑраб-20+Rксnш+1=0,03⋅101+0,00440-20+0,0031+1=0,333 мОм;

X1Ш=X1погl=0,014⋅10=0,14 мОм.

Б.3. Параметры схемы замещения нулевой последовательности

Схема замещения нулевой последовательности приведена на рисунке Б.2, б.

Сетевой источник не входит в схему замещения нулевой последовательности.

Для трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Y0 сопротивления нулевой последовательности принимаем в соответствии с указаниями изготовителей:

R0Т=19,1 мОм; X0Т=60,6 мОм.

Сопротивление нулевой последовательности автоматического выключателя будет равно сопротивлению прямой последовательности.

Активное и индуктивное сопротивления шинопровода нулевой последовательности:

R0Ш=R0погl1+αϑраб-20+3⋅Rксnш+1=0,037⋅101+0,00440-20+3⋅0,0032+1=0,418 мОм;

X0Ш=X0погl=0,042⋅10=0,42 мОм.

Б.4. Расчет токов трехфазного КЗ

Рассчитаем эквивалентное сопротивление прямой последовательности относительно точки КЗ K1:

Z1эк=Z∘1GS+Z1T+Z1QF+Z1Ш=0,0577+j0,813+1,792+j8,616+0,2+j0,08+0,33+j0,14=2,38+j9,65 мОм.

Рассчитаем эквивалентную ЭДС относительно точки КЗ К1:

Eф.эк=E∘фGS=230,9 В.

Значение периодической составляющей тока металлического КЗ в начальный момент времени составит:

Iп0=Eф.экZ1эк=230,92,38+j9,65=23,24 кА.

Значение периодической составляющей тока дугового КЗ в начальный момент времени рассчитаем, добавив в цепь КЗ сопротивление дуги Rд. Полученное нелинейное уравнение решаем численно, приняв в качестве начального приближения тока ток металлического КЗ, последовательно уточняя результат, пока изменение значения тока в последних итерациях не превысит 1%.

Iд=Eф.экZ1эк+RдIд,

Rд=39,6Iд0,56.

Первая итерация.

Iд0=Iп0=23,24 кА;

Rд1=39,623,240,56=6,8 мОм;

Iд1=230,92,38+j9,65+6,8=17,34 кА;

δIд1=Iд0-Iд1Iд1⋅100=23,34-17,3417,34⋅100=34 %.

На четвертой итерации:

Rд4=39,616,050,56=8,37 мОм;

Iд4=230,92,38+j9,65+8,37=16 кА;

δIд4=Iд3-Iд4Iд4⋅100=16,05-1616⋅100=0,357 %.

К четвертой итерации изменение значения тока дугового КЗ составило менее 1 %, по сравнению с предыдущей итерацией. Значение тока определено с необходимой точностью:

Iп0.дуг=16 кА.

Рассчитаем ударный ток трехфазного КЗ в точке К1. Для этого определяем угол сдвига по фазе ЭДС источника и периодической составляющей тока КЗ φк:

φк=arctgImZ1.экReZ1.эк=arctg9,652,38=1,329 рад.

Найдем время от начала КЗ до появления ударного тока tуд:

tуд=0,01π/2+φкπ=0,01π/2+1,329π=0,00923 с.

Рассчитаем постоянную времени затухания апериодической составляющей тока КЗ от системы Tа и ударный коэффициент Куд:

Tа=ImZ1экω⋅ReZ1эк=9,652⋅π⋅50⋅2,38=0,013 с;

Куд=1+sinφк⋅e-tуд/Tа=1+sin1,329e-0,00923/0,013=1,475.

Значение ударного тока трехфазного КЗ в точке К1 составит:

iуд=2Iп0Куд=2⋅23,24⋅1,475=48,5 кА.

Б.5. Расчет токов однофазного и двухфазного КЗ

Для рассматриваемой схемы эквивалентное сопротивление обратной последовательности цепи равно сопротивлению прямой последовательности:

Z2эк=Z1эк.

Найдем эквивалентное сопротивление нулевой последовательности:

Z0эк=Z0T+Z0QF+Z0Ш=19,1+j60,6+0,2+j0,08+0,418+j0,42=19,72+j61,1 мОм

Значение тока однофазного металлического КЗ в точке К1 составит:

Iп01=3⋅Eф.экZ1эк+Z2эк+Z0эк=3⋅230,92,38+j9,65+2,38+j9,65+19,71+j61,1=8,24 кА.

Значение тока однофазного дугового КЗ определим, уточняя сопротивление дуги, за несколько итераций.

Первая итерация.

Iд01=Iп01=8,24 кА;

Rд1=39,68,240,56=12,15 мОм;

Iд11=3·230,92,38+j9,65+2,38+j9,65+19,71+j61,1+12,15=7,84 кА;

δIд1=8,24-7,848,24⋅100=5,13 %.

На второй итерации:

Rд2=39,67,840,56=12,5 мОм;

Iд21=3·230,92,38+j9,65+2,38+j9,65+19,71+j61,1+12,5=7,83 кА;

δIд2=7,84-7,837,84⋅100=0,163 %.

Ко второй итерации изменение значения тока дугового КЗ составило менее 1 %, по сравнению с предыдущей итерацией. Значение тока определено с необходимой точностью:

Iп0.дуг1=7,83 кА.

Библиография

| [1] МЭК 60949:1988 | Расчет термически допустимых токов короткого замыкания с учетом неадиабатического нагрева (Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effects) |
| --- | --- |

| УДК 621.3.064.1:006.354 |  |  |  |  | МКC 29.020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: короткое замыкание, ток короткого замыкания, периодическая составляющая, апериодическая составляющая, ударный ток, несимметрия, симметричные составляющие, постоянная времени, схема замещения, переходный процесс, дуга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация-разработчик ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Руководители разработки Профессор кафедры «Электрические станции» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» |  |  |  | Ю.П. Гусев |  |  |
| Старший преподаватель кафедры «Электрические станции» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» |  |  |  | О.Ю. Гусев |  |  |