| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект RU, окончательная редакция) |

Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа.

ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА В ПОРИСТЫХ ПЛАСТАХ

Проектирование

Настоящий проект стандарта 
не подлежит применению до его принятия

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

- ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность»

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от «___» __________ 202_ г. №______)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- ВЗАМЕН ГОСТ Р 57817–2017

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	3

4	Сокращения	……………………………………………………………………………………….…7

5	Общие положения	8

6	Классификация подземных хранилищ газа в пористых пластах	8

7	Определение геологического объекта для сооружения подземных хранилищ газа	11

8	Технологические этапы функционирования подземных хранилищ газа	14

9	Технологическое и техническое проектирование подземных хранилищ газа	 17

10	Этапы проектирования	 18

11	Расчет технологических показателей	20

12	Проектирование подземных сооружений	24

13	Проектирование наземных зданий и сооружений	28

14	Утилизация вод, образующихся при эксплуатации подземных хранилищ газа	39

15	Охрана окружающей среды	42

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА ГАЗА В ПОРИСТЫХ ПЛАСТАХ Проектирование Gas supply system. Main pipeline transportation of gas. Underground gas storage facilities in porous formations. Designing

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проектную документацию на строительство и реконструкцию подземных хранилищ природного метанового газа в пористых пластах-коллекторах, а также на проектную документацию пункта размещения вод, образующихся при эксплуатации подземных хранилищ газа указанного типа.

Настоящий стандарт не распространяется на проектирование подземных хранилищ газа в отложениях каменной соли, шахтах, горных выработках, а также на проектную документацию, утвержденную до вступления стандарта в силу.

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.602–2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.1.003–2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010–76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003–91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.016–81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование компрессорное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.049–80 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.063–2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.064–81 Система стандартов безопасности труда. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности

ГОСТ 12.3.002–2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.1.3.12–86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше

ГОСТ 24.104–2023 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования

ГОСТ 721–77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В

ГОСТ 9544–2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов

ГОСТ ISO 10417-2014 Системы скважинных предохранительных клапанов. проектирование, установка, эксплуатация и восстановление

ГОСТ ISO 13706–2011 Аппараты с воздушным охлаждением. Общие технические требования

ГОСТ 14169-93 Системы наземного контроля процесса бурения нефтяных и газовых скважин. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 14202–69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки

ГОСТ 14209–85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки

ГОСТ 21128–83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

ГОСТ 22609–77 Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения

ГОСТ 28249–93 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ

ГОСТ 28775–90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия

ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364–1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ 30830–2002 (МЭК 60076–1–93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения

ГОСТ 31841-2012 (ISO 14693:2003) Оборудование для подземного ремонта скважин. Общие технические требования

ГОСТ 32569–2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах

ГОСТ 33105–2014 Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования

ГОСТ 34864-2012 Средства ликвидации аварий в скважинах. Термины и определения

ГОСТ 34867–2022 Газ природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

- В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

система газоснабжения: Имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных, и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок природного метанового газа.

неравномерность газопотребления: Изменение во времени расхода потребления природного газа на промышленные, отопительные и хозяйственные нужды; различают годовую (по годам в течение многолетнего периода), сезонную (по месяцам в течение года) и суточную (по суткам в течение месяца) неравномерность потребления газа.

подземное хранилище газа; ПХГ: Технологический комплекс, предназначенный для создания необходимых объемов и мощностей по производительности закачки и отбора резервов природного метанового газа и их использования для повышения надежности газоснабжения, включающий наземные инженерно-технические сооружения; участок недр, ограниченный горным отводом; объект хранения газа; контрольные пласты; объем буферного газа; фонд скважин различного назначения.

объектный мониторинг ПХГ: составная часть государственного мониторинга недр, заключающаяся в разработке, обеспечении реализации и анализе эффективности мероприятий по обеспечению безопасного недропользования, включающая специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объекта хранения, контрольных горизонтов и наземного обустройства на основе комплекса промыслово-геофизических исследований и замеров параметров эксплуатации ПХГ.

геологоразведочные работы для ПХГ: Совокупность взаимосвязанных и проводимых в определенной последовательности научных исследований и работ по геологическому изучению недр с целью выявления перспективных площадей, разведки и доразведки объектов хранения, ловушек газа, контрольных и поглощающих горизонтов.

объект хранения газа: Пласт-коллектор, перекрытый сверху пластом-покрышкой, который при наличии ловушки может быть использован для закачки, хранения и отбора природного газа.

пласт-коллектор: Горная порода, способная вмещать и отдавать флюид

- [ГОСТ 22609–77, пункт 163].

пласт-покрышка: Непроницаемая горная порода, залегающая над пластом-коллектором.

пласт контрольный; контрольный горизонт: Пласт-коллектор, перекрытый сверху пластом-покрышкой, который расположен выше объекта хранения газа и предназначен для контроля герметичности его покрышки и возможных межпластовых перетоков газа путем наблюдения за изменением в нем давления, содержания растворенного или свободного газа и его состава.

фонд скважин ПХГ: Общее количество эксплуатационных скважин для закачки и отбора газа, специальных нагнетательных и разгрузочных скважин, геофизических, наблюдательных и пьезометрических скважин на объект хранения, контрольных скважин на контрольные горизонты, а также поглощающих скважин для закачки вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, в объекты их размещения.

система ПХГ: Составная часть системы газоснабжения, включающая различные по географическим, геологическим, технологическим, режимно-эксплуатационным признакам и масштабу области влияния группы, виды и типы ПХГ.

цикл эксплуатации ПХГ: Совокупность технологических процессов на ПХГ, составляющих законченный цикл последовательно проводимых работ в период закачки газа, нейтральный период, период отбора газа и следующий нейтральный период, начало и продолжительность которых на каждом ПХГ определяются исходя из условий газопотребления и газоснабжения, с учетом назначения хранилища и его горно-геологических особенностей.

циклическая эксплуатация ПХГ: Многократно повторяющиеся циклы эксплуатации ПХГ.

активная емкость по обустройству ПХГ: Максимальный объем закачки и отбора газа в сезонах, которые обеспечиваются определенным фондом эксплуатационных скважин, производственными мощностями объектов наземного обустройства и закачкой буферного газа.

активный (рабочий) объем газа ПХГ: Технологический параметр многолетней циклической эксплуатации хранилища, представляющий максимальный объем газа, который при определенной технологии, буферном объеме газа ПХГ, количестве эксплуатационных скважин и наземном обустройстве может закачиваться и отбираться согласно проектным или достигнутым технологическим режимам и обеспечивать необходимые объемы газа на ПХГ.

оперативный резерв газа ПХГ: Часть активного объема газа ПХГ, которая согласно проектным или достигнутым технологическим режимам может отбираться в течение одного сезона отбора и закачиваться в течение одного сезона закачки.

долгосрочный резерв газа ПХГ: Часть активного объема газа ПХГ, которая согласно проектным или достигнутым технологическим режимам может быть отобрана после отбора всего объема оперативного резерва газа и закачана в течение нескольких сезонов закачки.

буферный (подушечный) объем газа ПХГ: Технологический параметр многолетней циклической эксплуатации ПХГ, представляющий проектный или достигнутый объем газа, остающийся в объекте хранения после отбора всего объема активного газа и обеспечивающий стабильную эксплуатацию хранилища.

общий (максимальный) объем газа ПХГ: Технологический параметр многолетней циклической эксплуатации хранилища, представляющий сумму буферного и активного объемов газа ПХГ.

максимальная суточная производительность ПХГ при отборе газа: Максимальное значение пиковой суточной производительности хранилища в начале периода отбора.

технологический режим эксплуатации ПХГ: Характеристика изменений основных режимных технологических показателей эксплуатации газохранилища – суточной производительности, давления в течение периодов закачки и отбора.

режимная кривая закачки и отбора газа: Проектное (прогнозное) или фактическое изменение суточной производительности газохранилища в течение соответствующего периода.

индикаторная кривая закачки и отбора газа: Проектное (прогнозное) или фактическое изменение максимальной пиковой суточной производительности газохранилища в течение соответствующего периода, при котором обеспечиваются необходимые пиковые производительности ПХГ.

искусственная газовая залежь ПХГ: Скопление свободного газа, созданное полностью или частично путем закачки газа в объект хранения: на ПХГ в водоносном пласте искусственная газовая залежь создается полностью за счет закачанного газа; на ПХГ в истощенном газовом или газоконденсатном месторождении в зависимости от степени его истощения может создаваться, как за счет остаточных извлекаемых запасов газа месторождения, так и за счет закачанного газа.

воды, образующиеся при эксплуатации ПХГ: Смесь промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых вод, образующихся в процессе производственной деятельности ПХГ, представляющая воду с примесями растворенных и нерастворенных жидких, твердых и газообразных веществ.

пункт размещения вод, образующихся при эксплуатации ПХГ: Инженерно-технический комплекс, предназначенный для размещения вод в пластах горных пород, включающий участок недр с поглощающим горизонтом в пределах горного отвода и систему подземных и поверхностных сооружений для осуществления закачки вод.

поглощающий пласт (горизонт): Пласт-коллектор, используемый для размещения вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, соответствующий предъявляемым требованиям в качестве объекта размещения вод.

Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим процессом;

ГИС – геофизические исследования скважин;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГРР – геолого-разведочные работы;

ГС – головные сооружения;

ДЭГ– диэтиленгликоль;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

МЭГ – моноэтиленгликоль;

НКТ – насосно-компрессорные трубы;

НТС – низкотемпературная сепарация;

ОПО – опасный производственный объект;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ТЭГ – триэтиленгликоль;

УПГ – установка подготовки газа;

ЭГ – этиленгликоль.

Общие положения

Проектирование ПХГ выполняют в соответствии с разделами 7-15 настоящего стандарта, а также нормативными документами, утвержденными в установленном порядке национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Подготовку, согласование и утверждение проектной документации по созданию и эксплуатации ПХГ следует осуществлять с учетом положений, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Подготовка проектной документации заключается в разработке технических и технологических решений, включении в проектную документацию обоснованных методических подходов, обеспечивающих бесперебойное функционирование процессов закачки, хранения и отбора газа ПХГ.

Классификация подземных хранилищ газа в пористых пластах

Система ПХГ является составной частью системы газоснабжения и объединяет различные группы, виды и типы ПХГ в пористых пластах.

Группы ПХГ разделяют по географическому расположению, функциям и назначению в системе газоснабжения:

- группа ПХГ, расположенных вблизи потребителей в основных регионах газопотребления, на которых создаются необходимые оперативные и долгосрочные резервы газа ПХГ, определяемые возникающим спросом и возможностями системы газоснабжения по поставкам газа потребителям и используются для регулирования годовой (по годам в течение многолетнего периода), сезонной (по месяцам в течение года), суточной (по суткам в течение месяца) и часовой (по часам в течение суток) неравномерности газопотребления и резервирования газоснабжения в случаях нештатного снижения поставок газа или пикового увеличения спроса на газ;

- группа ПХГ, расположенных вдоль трасс в узловых точках систем протяженных магистральных газопроводов, которые используются для регулирования неравномерности транспортировки газа и резервирования поставок по участкам газопроводов, на границе которых они расположены.

Виды ПХГ разделяют по горно-геологическим условиям используемых объектов для хранения газа:

- по объекту хранения газа – в истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях, в газовых шапках, истощенных нефтегазовых и нефтегазоконденсатных месторождений, в водоносных пластах, в истощенных нефтяных месторождениях;

- по количеству объектов хранения газа – однопластовые и многопластовые;

- по количеству искусственных газовых залежей – однозалежные и многозалежные (несколько залежей в одном пласте);

- по виду газовой ловушки – в антиклинальных структурах, в литологически, стратиграфически или тектонически экранированных ловушках, в гидродинамических ловушках моноклинальных или горизонтальных водоносных пластов;

- по типу коллекторов – в терригенных поровых коллекторах и в карбонатных трещиновато-поровых коллекторах;

- по прочностным свойствам пород пласта-коллектора – в неустойчивых к разрушению, слабосцементированных (рыхлых) породах и в устойчивых к разрушению породах;

- по водоносному комплексу – ограниченный замкнутый, ограниченный с контуром питания и бесконечный;

- по типу искусственной газовой залежи и виду краевых вод – с пластовой (пластово-сводовой) залежью с контурными водами и с водоплавающей залежью с подошвенными водами.

По технологическим признакам, величине активного объема газа и максимальной суточной производительности ПХГ, определяющих масштаб области влияния в системе газоснабжения, различают базовые (региональные), районные и локальные (местные) ПХГ.

Базовые ПХГ характеризуются активным объемом газа до нескольких десятков миллиардов кубических метров и максимальной производительностью до нескольких сотен миллионов кубических метров в сутки, имеют региональное значение и распространяют область своего влияния на целые районы газопотребления и газотранспортные системы.

Районные ПХГ характеризуются активным объемом газа в несколько миллиардов кубических метров и максимальной производительностью в несколько десятков миллионов кубических метров в сутки. Такие хранилища имеют районное значение и охватывают своим влиянием группы потребителей и участки газотранспортных систем.

Локальные ПХГ характеризуются активным объемом газа до нескольких сотен миллионов кубических метров и максимальной производительностью до нескольких миллионов кубических метров в сутки, имеют локальное значение и ограничиваются влиянием на отдельных потребителей и участки газопроводов.

По количеству циклов закачки-отбора газа в году различают одноцикличные и мультицикличные ПХГ. На одноцикличных ПХГ в течение одного года проводится один цикл эксплуатации, на мультицикличных ПХГ реализуется геолого-технологическая возможность проведения нескольких циклов закачки-отбора газа.

Цикл эксплуатации одноцикличного ПХГ в природно-климатических условиях средних широт последовательно включает летний период закачки газа, осенний нейтральный период, зимний период отбора газа и весенний нейтральный период.

Режим эксплуатации мультицикличных ПХГ обуславливается суточными колебаниями спроса на газ или поставок газа. Такой режим характеризуется продолжительностью периодов закачки и отбора газа до нескольких декад, а нейтральных периодов, связанных со временем перевода хранилища в реверсный режим, до нескольких часов.

Мультицикличный режим эксплуатации за счет возможности проведения нескольких циклов закачки-отбора газа в течение одного года обеспечивает повышение оборачиваемости использования производственных мощностей и кратное увеличение годового объема оперативного резерва газа ПХГ.

По технологическому режиму эксплуатации различают базисные, пиковые и газгольдерные типы одноцикличных ПХГ.

Базисные ПХГ характеризуются отклонениями суточной производительности в пределах 10-15% от среднемесячных (среднедекадных) значений по режимной кривой закачки и отбора газа и позволяют регулировать преимущественно годовую, сезонную и частично суточную неравномерность потребления, транспортировки и добычи газа.

Пиковые ПХГ характеризуются кратковременными (в течение нескольких суток) отклонениями суточной производительности более 15% от среднемесячных (среднедекадных) значений по режимной кривой закачки и отбора газа вплоть до значений индикаторной кривой закачки и отбора газа и дают возможность регулировать пиковые суточные расходы газа по неравномерности и оперативному резервированию потребления, транспортировки и добычи газа.

Газгольдерные ПХГ позволяют в течение сезонов кратковременно менять знак производительности на противоположный – в сезонах закачки проводить непродолжительные отборы газа, а в сезонах отбора – непродолжительные закачки газа и регулировать аномальные отклонения суточных расходов потребления по отношению к уровню среднемесячных поставок газа.

В системе газоснабжения многие ПХГ в истощенных газовых месторождениях и водоносных пластах используются как многофункциональные объекты и обеспечивают регулирование нескольких видов неравномерности и резервирования газоснабжения. Технологический режим эксплуатации таких ПХГ оказывается смешанным и ПХГ могут использоваться как базисно-пиковые и базисно-газгольдерные.

Определение геологического объекта для сооружения подземных хранилищ газа

Проведение работ по определению геологического объекта для сооружения ПХГ возможно по двум направлениям:

- выбор и доизучение месторождения для сооружения ПХГ;

- ГРР для сооружения ПХГ в водоносном пласте.

Выбор и доизучение месторождения для сооружения ПХГ заключается в геолого-техническом обосновании выбора и ранжировании по степени пригодности перспективных объектов хранения газа на месторождениях в рассматриваемом районе и включает два этапа:

- исследования геолого-технической возможности сооружения ПХГ на перспективных месторождениях;

- проведение работ по получению дополнительной геолого-технической информации на приоритетном месторождении для целей ПХГ.

В качестве перспективных объектов для ПХГ могут рассматриваться продуктивные пласты как истощенных, так и неразрабатываемых залежей.

Геолого-техническое обоснование перспективных объектов хранения газа на месторождениях для сооружения ПХГ осуществляется на основе критериев пригодности, которые используются для ранжирования перспективных объектов и определения приоритетного(ых) объекта(ов) для сооружения ПХГ. К таким критериям относятся глубина залегания перспективного объекта, начальное пластовое давление, начальные запасы газа, тип коллектора, фильтрационно-емкостные свойства пласта-коллектора, энергетический режим эксплуатации газовой залежи, герметичность существующего фонда скважин, наличие в газе агрессивных компонентов (Н2S, СО2).

Возможность сооружения и безопасной эксплуатации ПХГ, на базе месторождения, определяется на основе комплексного анализа геологических условий, состояния разработки и зависит от технического состояния и герметичности всех пробуренных скважин. В связи с этим, при исследовании геолого-технической возможности сооружения ПХГ на базе месторождения, важная роль отводится работам по оценке технического состояния пробуренных скважин и определения возможности их дальнейшего использования и назначения (эксплуатационный фонд, контрольно-наблюдательный фонд).  С учетом результатов этих работ рассматриваются вопросы переликвидации, реконструкции, капитального ремонта или ликвидации скважин месторождения.

В случае многопластового или сложно построенного месторождения, имеющего блоковое строение, необходимо выявлять возможную взаимосвязь перспективного объекта для создания ПХГ с газовыми залежами в соседних пластах или блоках, которая может осуществляться как по геологическим причинам (за счет литологических окон в покрышке или проводящих разрывных нарушений), так и по техническим причинам (в случае разработки различных пластов единой сеткой скважин).

При недостаточной для целей ПХГ степени изученности месторождения проводятся дополнительные ГРР – доизучение месторождения. Доизучение месторождения может заключаться в уточнении его геологического строения, начальных запасов газа, состояния текущих запасов газа и энергетического режима разработки, степени и характера обводнения залежи, основных параметров водоносного бассейна. Кроме того, доизучение месторождения может включать выявление возможных техногенных залежей и установление причин их образования, определение дополнительных контрольных горизонтов для ПХГ, уточнение продуктивных характеристик и технологических режимов работы эксплуатационных скважин.

ГРР для сооружения ПХГ в водоносном пласте могут проводиться параллельно с обоснованием пригодности месторождений или в тех случаях, когда в рассматриваемом районе отсутствуют месторождения или они являются заведомо непригодными для этих целей по горно-геологическим условиям или геолого-техническим возможностям. Для сооружения ПХГ в водоносных пластах наиболее широко используются антиклинальные структурные ловушки.

ГРР на структурах в водоносных пластах в соответствии с стадийностью, включают два этапа:

- поисковый этап по выявлению перспективных на ловушки газа площадей;

- разведочный этап участка недр и ловушки газа на выявленной перспективной площади.

Основная цель поисковых работ заключается в оценке степени вероятности наличия в заданном районе геологических ловушек (структур), выявлении и локализации наиболее перспективных площадей для последующих разведочных работ.

Целью разведочного этапа является детальное изучение выявленной ловушки (структуры), ее принципиальной оценки как объекта ПХГ, получение необходимой геологической информации для проектирования ПХГ.

Разведка структур в водоносных пластах заканчивается рекомендациями относительно целесообразности (нецелесообразности) перехода к следующей стадии работ по сооружению ПХГ и подготовки исходных данных для технологического проектирования его создания.

На строящихся и действующих ПХГ может возникать необходимость проведения дополнительных ГРР – доразведка ПХГ. Доразведка проводится при недостаточности геологической информации для технологического проектирования ПХГ.

Целями доразведки могут являться:

- контроль латерального ухода газа за замок ловушки (пределы структуры) или вертикальной утечки газа из объекта хранения для обеспечения безопасного функционирования ПХГ;

- дополнительное геологическое изучение существующих или приобщаемых новых объектов при плановом увеличении объемов хранения газа.

Технологические этапы функционирования подземных хранилищ газа

- 8.1 Создание подземных хранилищ газа.

Создание ПХГ в истощенном месторождении или водоносном пласте представляет собой технологический процесс разведывательно-промышленного заполнения газом истощенной залежи или ловушки водоносного пласта с выводом ПХГ на проектные технологические параметры циклической эксплуатации по активному объему газа и максимальной суточной производительности.

Этап создания ПХГ начинается после выбора и геологического доизучения приоритетного месторождения или проведения ГРР участка недр и ловушки газа водоносного пласта на перспективной площади.

Технология создания ПХГ обуславливается геолого-гидродинамическими условиями объектов хранения газа и нацелена на достижение оптимальных технико-экономических показателей и сроков вывода на режим циклической эксплуатации.

Этап создания ПХГ в водоносных пластах включает четыре последовательных подэтапа: разведывательную закачку газа, опытный отбор газа, опытно-промышленную эксплуатацию ПХГ и вывода ПХГ на проектные технологические параметры циклической эксплуатации.

Подэтап разведывательная закачка – заключается в закачке разведывательных объемов (до нескольких десятков миллионов кубических метров) газа с целью доизучения, приоритетного для целей ПХГ месторождения, или продолжения изучения геолого-гидродинамических условий создания искусственной газовой залежи в водоносном пласте. Разведывательная закачка газа проводится с использованием эксплуатационных скважин ПХГ, которые бурятся к началу его создания. Для проведения разведывательной закачки могут также применяться технически пригодные разведочные скважины на ПХГ в водоносных пластах или эксплуатационные скважины истощенных месторождений.

Подэтап опытного отбора заключается в отборе газа из объекта хранения в опытных объемах (до первых десятков миллионов кубических метров) с целью получения дополнительных геолого-промысловых данных по характеристикам отбора по пласту и скважинам, которые необходимы для проектирования следующего подэтапа создания – опытно-промышленной эксплуатации ПХГ. Опытный отбор газа проводится с использованием эксплуатационных скважин ПХГ. Для опытного отбора газа также могут применяться скважины месторождения или разведочные скважины в водоносных пластах на перспективной площади. На этом подэтапе решается также ряд геолого-технических вопросов по повышению надежности строительства и эффективности эксплуатации скважин, увеличению их продуктивности и обеспечению устойчивого выноса по стволу жидкой и твердой фракций.

Подэтап опытно-промышленной эксплуатации ПХГ заключается в проведении сезонных закачек и отборов активного объема в опытно-промышленных объемах при ежегодном наращивании объемов газа в пласте. Целью опытно-промышленной эксплуатации ПХГ является получение дополнительных данных для уточнения объемов закачки и отбора газа по годам и оптимальных технологических показателей вывода (очередей) ПХГ на проектный режим циклической эксплуатации. Для проведения опытно-промышленной эксплуатации ПХГ дополнительно строятся эксплуатационные скважины и объекты обустройства ПХГ. Для создания необходимого буферного объема газа в пласте начинается промышленная закачка в пласт буферного объема газа. Подэтап опытно-промышленной эксплуатации ПХГ реализуется увеличением активного объема и суточной производительности хранилища в сезонах закачки и отбора газа.

Подэтап вывода ПХГ на проектные технологические параметры циклической эксплуатации заключается в достижении хранилищем проектных технологических параметров по активному объему и суточной производительности путем строительства проектного количества скважин и объектов обустройства, а также закачки в пласт всего проектного объема буферного газа.

Этап создания ПХГ в истощенном месторождении при достаточной степени его изученности может ограничиваться подэтапами опытно-промышленной эксплуатации ПХГ и вывода ПХГ на проектные технологические параметры циклической эксплуатации.

Проведение нескольких подэтапов создания ПХГ позволяет минимизировать геологические, технические, технологические, экономические риски и оптимизировать последовательно проводимые инвестиции по строительству хранилища.

- 8.2 Циклическая эксплуатация подземных хранилищ газа.

- 8.2.1 Циклическая эксплуатация ПХГ представляет собой технологический этап функционирования с периодическими циклами закачки-отбора газа на уровне проектных технологических параметров.

- 8.2.2 К началу этапа циклической эксплуатации ПХГ в пласт закачивается весь проектный объем буферного газа, строятся и вводятся в эксплуатацию все проектные скважины и объекты наземного обустройства.

- 8.3 Расширение подземных хранилищ газа.

- 8.3.1 Расширение ПХГ – технологический процесс, направленный на повышение объема газа в пласте ПХГ, путем вывода хранилища на новые проектные технологические параметры циклической эксплуатации с увеличением совместно или по-отдельности активного, буферного объемов газа, максимальной суточной производительности.

- 8.3.2 Расширение ПХГ может проводиться по двум направлениям, как за счет увеличения общего объема газа и производительности на действующих объектах, так и за счет приобщения новых объектов хранения газа путем дополнительного строительства скважин и объектов обустройства.

- 8.3.3 Расширение ПХГ проводят, решая задачи и выполняя работы по 8.1 с учетом конкретных геологических условий.

- 8.4 Ликвидация подземных хранилищ газа.

- 8.4.1 Ликвидация ПХГ представляет собой технологический процесс, связанный с отбором всего активного объема газа и максимально возможным рентабельным извлечением буферного объема газа из объекта хранения на заключительном этапе функционирования хранилища.

- 8.4.2 Продолжительность технологического этапа ликвидации ПХГ может составлять несколько лет.

- 8.4.3 Виды, объем и продолжительность работ, которые необходимо выполнять на этом этапе, определяются в проектном документе (технологическом, техническом проекте) на ликвидацию ПХГ или на основе разработанной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в соответствии с национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Технологическое и техническое проектирование подземных хранилищ газа

- 9.1 При проектировании подземных хранилищ газа в пористых пластах выделяют два основных вида проектных работ: технологическое проектирование (геолого-технологическое) и техническое проектирование (проектирование строительства скважин и объектов наземного обустройства ПХГ).

- 9.2 Технологическое проектирование ПХГ включает комплекс исследовательских и проектных работ, направленных на разработку основных решений по технологии хранения (закачки и отбора) газа в пластах-коллекторах и контроля происходящих в них процессов с использованием определенной системы размещения и технологии эксплуатации скважин, мониторингу и охране недр. Технологическое проектирование содержит концептуальные решения по строительству и оборудованию скважин, а также по технологической схеме и основным технологическим параметрам объектов наземного обустройства ПХГ.

- 9.3 В проектном технологическом документе прогноз показателей и план ввода производственных мощностей рассматриваются наиболее детально на проектируемый этап функционирования ПХГ и схематично на последующие этапы.

- 9.4 Техническое проектирование объединяет комплекс исследовательских и проектных работ, направленных на разработку технических решений по строительству и оборудованию скважин и объектов наземного обустройства ПХГ, в которых детализируются и могут уточняться концептуальные технико-технологические решения, полученные при технологическом проектировании.

- 9.5 Совокупность документов технического проектирования составляет проектную документацию на строительство скважин и наземное обустройство ПХГ.

- 9.6 Техническое проектирование ПХГ включает:

- проектную документацию на создание и циклической эксплуатации ПХГ;

- проектную документацию на строительство скважин;

- проектную документацию на наземное обустройство ПХГ;

- проектную документацию на размещение вод, образующихся при эксплуатации ПХГ.

Этапы проектирования

Технологический проект на строительство и эксплуатацию подземных хранилищ природного метанового газа должен содержать разделы:

- общие сведения о предоставленном в пользование участке недр;

- расчетные параметры и показатели создаваемого подземного хранилища;

- геолого-промысловую характеристику участка недр, предоставленного для строительства и эксплуатации подземного хранилища;

- цифровую геологическую модель подземного хранилища;

- технологическую часть;

- цифровую технологическую (геолого-технологическую) модель подземного хранилища;

- экономический анализ;

- маркшейдерско-геодезические работы;

- мероприятия по рациональному использованию и охране недр и безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

- мероприятия по обеспечению положений в области охраны окружающей среды и экологической безопасности при пользовании недрами;

- сроки и условия выполнения работ по консервации и (или) ликвидации скважин, подземных хранилищ, а также рекультивации земель;

- графические и табличные приложения;

- техническое задание на технологическое проектирование ПХГ заказчиком проекта.

Комплексность и взаимосвязанность работ по сооружению и эксплуатации ПХГ в пористых пластах, значительные инвестиции, присутствие геологического риска негерметичности покрышки, а также требования по безопасности функционирования и эффективности эксплуатации, рациональному использованию и охране недр и окружающей среды обуславливают необходимость поэтапного проектирования таких работ.

Инвестиционная программа по реализации инвестиционного проекта сооружения и эксплуатации ПХГ включает три стадии: предынвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную, в соответствии с которыми выделяют предпроектную и проектную документацию.

Разработка предпроектной документации входит в предынвестиционную стадию сооружения и эксплуатации ПХГ и может включать следующие документы по технологическому и техническому проектированию:

- исследования геолого-технической возможности сооружения ПХГ на месторождениях;

- комплексный анализ разработки и эксплуатации месторождения, выбранного для сооружения ПХГ;

- инвестиционный замысел, создания (расширения, ликвидации) ПХГ;

- проект ГРР на объектах, перспективных для проведения разведочных работ, проектирования и создания ПХГ в водоносных пластах, с выделением поискового и разведочного этапов; технологический проект создания (расширения, ликвидации) ПХГ;

- проект доразведки строящегося или действующего ПХГ;

- обоснование инвестиций, создания (расширения, ликвидации) ПХГ.

Разработка проектной документации входит в инвестиционную стадию сооружения и эксплуатации ПХГ и может включать следующие документы по технологическому и техническому проектированию:

- проектная документация на строительство скважин, наземных производственных объектов и закачку буферного газа, обеспечивающих необходимую активную емкость по обустройству ПХГ – планирование инвестиций по созданию (расширению, ликвидации) ПХГ;

- дополнения к Технологическому проекту (схеме) создания (расширения, ликвидации) ПХГ.

Эксплуатационной стадии инвестиционной программы сооружения и эксплуатации ПХГ соответствуют следующие проектные документы:

- технологический проект циклической эксплуатации ПХГ;

- дополнения к Технологическому проекту циклической эксплуатации ПХГ;

- дополнения к Проектной документации по созданию (расширению, ликвидации) ПХГ;

- проекты на реконструкцию и техперевооружение скважин, наземного оборудования и объектов обустройства.

Расчет технологических показателей

- Расчет технологических показателей проводится в составе технологического проекта на создание и эксплуатацию ПХГ в соответствии с положениями, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Технологический проект выполняется на основе утвержденного задания на технологическое проектирование ПХГ заказчиком проекта.

Место размещения и назначение ПХГ определяется заказчиком технологического проекта на создание и эксплуатацию ПХГ.

Расчет параметров и показателей создаваемого ПХГ проводится на основании:

- утвержденного задания на технологическое проектирование ПХГ;

- исходных геолого-промысловых данных для технологического проектирования ПХГ на базе рассматриваемого объекта;

- разработанной геологической модели ПХГ;

- разработанной гидродинамической модели ПХГ;

- разработанной технологической модели ПХГ.

На этапе строительства ПХГ оценка напряженно-деформированного состояния объекта хранения и последующих направлений формирования газовой залежи при опытно-промышленной эксплуатации может проводится на геомеханической модели.

Исходные геолого-промысловые данные для ПХГ, создаваемых в выработанных месторождениях, содержат информацию по фонду скважин (конструкция, отметки горизонтов, альтитуда, пористость, проницаемость, состав пластовой воды, состав пластового газа и т.п.), данные газодинамических, геофизических и гидрохимических исследований скважин, технологические параметры разработки месторождения (объемы добычи газа, конденсата, нефти и пластовой воды, изменение давления в газовой, водоносной зоне и контрольных горизонтах, начальные и остаточные запасы газа и т.п.).

Исходные геолого-промысловые данные для ПХГ, создаваемых в водоносных пластах, содержат информацию по всем ранее пробуренным на площади скважинам (техническое состояние, конструкция, отметки горизонтов, альтитуда, пористость, проницаемость, вязкость пластовой воды и т.п.), данные гидродинамических, геофизических и гидрохимических исследований на площади и др. информацию, полученную за период поиска и разведки объекта ПХГ.

Разработанные модели для проведения расчетов создания и эксплуатации ПХГ должны соответствовать объему исходных геолого-промысловых данных.

При расчетах на большие объемы хранения газа, особенно в условиях недостаточной полноты исходной информации, следует предусмотреть этапность в развитии ПХГ.

При расчетах для ПХГ, создаваемых в водоносных пластах, должно быть предусмотрено проведение этапа опытной закачка газа, на котором должна быть выполнена программа доразведки выбранного объекта и корректировка расчетных показателей будущего хранилища газа по результатам проведения доразведки.

Возможные объемы закачиваемого газа, на каждом этапе, определяются приемистостью пласта и техническими возможностями эксплуатационных скважин и наземного оборудования.

Технологические расчеты включают:

- обоснование максимального пластового давления;

- обоснование минимального пластового давления;

- обоснование активного (рабочего) объема газа ПХГ;

- обоснование буферного (подушечного) объема газа ПХГ;

- обоснование общего (максимального) объема газа ПХГ;

- обоснование максимальной суточной производительности ПХГ при отборе газа;

- обоснование режимной кривой закачки и отбора газа при циклической эксплуатации ПХГ;

- обоснование индикаторной кривой закачки и отбора газа при циклической эксплуатации ПХГ;

- оценку максимального газонасыщенного порового объема;

- оценку максимального контура распространения газа по площади структуры;

- обоснование конструкции скважины (наземное и подземное оборудование, в том числе обоснование диаметра НКТ);

- оценку суточной производительности эксплуатационных скважин;

- прогнозные расчеты динамики основных параметров эксплуатации объекта хранения при создании и циклической эксплуатации;

- обоснование количества и схем размещения эксплуатационных скважин для закачки и отбора газа, специальных нагнетательных и разгрузочных, наблюдательных геофизических и пьезометрических, контрольных, поглощающих скважин на площади ПХГ;

- расчет давлений и температуры в объекте хранения и на устье эксплуатационных скважин;

- обоснование водного фактора, количества и состава выносимой жидкости;

- оценку мощности КС;

- программу исследований в период эксплуатационного бурения скважин;

- регламент объектного мониторинга недр.

Максимальное пластовое давление в объекте хранения газа ограничивается возможностью объекта хранения газа сохранять герметичность.

Минимальное пластовое давление в объекте хранения газа обуславливается минимальными рентабельными дебитами и условиями выноса в скважинах и шлейфах жидкости и твердых частиц породы при максимально допустимых депрессиях.

Минимальные суточные темпы отбора газа по скважинам должны обеспечивать вынос жидкости из НКТ, исключающий самозадавливание скважин, и вынос механических примесей, исключающий их скопление в НКТ.

Предельные дебиты и депрессии, при которых возможна эксплуатация скважин без разрушения породы пласта-коллектора в призабойной зоне и выноса пластового песка в диапазоне от минимального до максимального пластового давления, определяются по результатам газогидродинамических исследований.

Активный объем газа ограничен емкостью ловушки, гидродинамическим режимом пласта, принятой величиной максимального и минимального давления.

Буферный объем газа должен обеспечивать давление в конце сезона отбора, необходимое для поддержания проектной суточной производительности ПХГ, предотвращение продвижения пластовой воды в газоносную область объекта хранения.

При проведении расчетов, с учетом взаимозависимости отдельных технологических параметров создаваемого ПХГ, наряду с рекомендуемым вариантом следует укрупненно рассмотреть альтернативные возможные варианты значений базовых показателей газохранилища.

Контур максимального распространения газа по площади антиклинальной структуры должен находиться в пределах замыкающей изогипсы с учетом коэффициента использования ловушки. В случае моноклинального пологого залегания пласта распространение контура должно надежно обеспечиваться скважинным мониторингом.

Диаметр НКТ должен обеспечивать:

- проектную производительность скважины;

- скорость потока газа, обеспечивающую вынос жидкости и механических примесей из НКТ.

Оценка суточной производительности эксплуатационных скважин ПХГ, создаваемых на базе месторождений, проводится по результатам анализа газодинамических исследований эксплуатационных скважин месторождения.

Оценка суточной производительности эксплуатационных скважин ПХГ, создаваемых в водоносных пластах-коллекторах, проводится по результатам гидродинамических исследований разведочных скважин и уточняется в ходе опытно-промышленной эксплуатации.

Размещение наблюдательных и контрольных скважин на площади ПХГ должно обеспечивать контроль возможных утечек газа при нарушении герметичности пласта-покрышки и ухода газа за пределы ловушки.

Размещение эксплуатационных, наблюдательных и нагнетательных скважин на территории горного отвода ПХГ следует выполнять с учетом соответствующих норм и правил, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

В программу исследований в период эксплуатационного бурения рекомендуется включать ГИС для разведочных скважин.

Конструкцию скважин и устанавливаемое наземное и подземное оборудование проектируют с учетом соответствующих норм и правил, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт и разделами 12 и 13.

Проектирование подземных сооружений

Основой для разработки проектной документации на строительство скважин является технологический проект создания и эксплуатации ПХГ, в соответствии с которым определяется необходимое количество всех типов скважин и их размещение.

Проектная документация на строительство скважин разрабатывается отдельно по группам скважин при общности следующих факторов:

- назначения скважин;

- проектных глубин по стволу скважин;

- конструкции скважин – одинаковые диаметры обсадных колонн и их количество (без учета направлений). Отклонение глубин спуска обсадных колонн, указанных в рабочем проекте, по вертикали не должно превышать 400 м;

- горно-геологических условий проводки;

- условий природопользования;

- проектирование скважин (в том числе состав проектной документации), выполняется с учетом соответствующих норм и правил, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт;

- прочих положений, норм и правил, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

В состав технических и технологических решений раздела проектной документации при проектировании строительства скважин в зависимости от их типов, входят:

- конструкция скважин;

- профиль скважин;

- тип заканчивания скважин;

- диаметр лифтовой колонны;

- технические и технологические решения по вскрытию пласта-коллектора и заканчиванию скважин;

- состав забойного оборудования;

- производительность и число эксплуатационных скважин;

- число прочих типов скважин;

- система размещения эксплуатационных (прочих) скважин.

Расчет эксплуатационной колонны на прочность должен проводиться с учетом максимальных ожидаемых избыточных наружных и внутренних давлений при полном заполнении колонны пластовым флюидом.

Технические и технологические решения по креплению скважин обсадными колоннами должны обеспечивать:

- надежное разобщение всех горизонтов;

- герметичность объекта хранения и отсутствие перетоков газа из объекта хранения в вышележащие горизонты по заколонному и межколонному пространствам;

- долговременную герметичность соединений труб обсадных колонн;

- отсутствие межколонных перетоков пластовых флюидов;

- долговременную стойкость материала обсадных труб и цементного камня к агрессивному воздействию пластовых флюидов и термобарическим воздействиям;

- контроль за возможными флюидопроявлениями за обсадными колоннами;

- испытание обсадных колонн и межколонных пространств на герметичность.

  - Высота подъема тампонажного раствора над кровлей пласта-коллектора, над устройством ступенчатого цементирования или узлом соединения секций обсадных колонн, над башмаком предыдущей обсадной колонны должна составлять не менее 500 м. Конструкция скважины по надежности, технологичности и безопасности должна отвечать соответствующим нормам и правилам, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

  - Глубина спуска эксплуатационной колонны при ее строительстве уточняется для каждой скважины отдельно, после точного определения глубины залегания кровли пласта-коллектора комплексом ГИС.

  - При проектировании выбираются технико-технологические решения по виду заканчивания эксплуатационных скважин ПХГ:

- объект хранения перекрыт эксплуатационной колонной и проперфорирован (перфорация: пулевая, кумулятивная, щелевая);

- объект хранения перекрыт эксплуатационной колонной и проперфорирован (перфорация: пулевая, кумулятивная), установлена фильтровая компоновка;

- эксплуатационная колонна спущена в кровлю объекта хранения, объект хранения эксплуатируется открытым забоем (возможно с закреплением продуктивного пласта-коллектора химическими методами);

- эксплуатационная колонна спущена в кровлю объекта хранения, в зону объекта хранения установлена фильтровая компоновка (возможно с намывом гравийного фильтра);

- эксплуатационная колонна, зацементированная в интервале объекта хранения вырезана, призабойная зона расширена, в зону объекта хранения установлена фильтровая компоновка, намыт гравийный фильтр;

- в состав фильтровой компоновки могут включаться разъединитель, пакер, клапаны для прямого намыва песчано-гравийного фильтра, подгоночные патрубки НКТ;

- выбор фильтров проводится в соответствии с гранулометрическим составом породы пласта-коллектора.

  - Технико-технологические решения по виду заканчивания поглощающих скважин ПХГ (для утилизации вод, образующиеся при эксплуатации ПХГ) могут быть следующих видов:

- поглощающий пласт перекрыт эксплуатационной зацементированной колонной и проперфорирован (перфорация: пулевая, кумулятивная, щелевая); эксплуатационная колонна спущена и зацементирована в кровлю поглощающего пласта, поглощающий пласт эксплуатируется открытым забоем;

- эксплуатационная колонна спущена и зацементирована в кровлю поглощающего пласта, в зоне поглощающего пласта установлена фильтровая компоновка;

- эксплуатационная колонна спущена и зацементирована в кровлю поглощающего пласта, в зоне поглощающего пласта установлен перфорированный хвостовик;

- для поглощающих скважин в составе внутрискважинного оборудования обязательна установка пакера, обеспечивающего защиту и изоляцию эксплуатационной колонны от воздействия на нее закачиваемого агента.

  - Технико-технологические решения по виду заканчивания прочих скважин ПХГ в зависимости от их назначения аналогичны технико-технологическим решениям заканчивания эксплуатационных скважин.

  - Технические и технологические решения по вскрытию пласта-коллектора и заканчиванию скважины должны оказывать минимальное воздействие на коллекторские свойства объекта хранения газа и обеспечивать безаварийную эксплуатацию скважин.

  - Тип заканчивания скважины должен быть обоснован в проекте на основании данных о прочностных свойствах породы пласта-коллектора и планируемой производительности скважины.

  - При проектировании выбираются технико-технологические решения по внутрискважинному оборудованию, в состав которого могут включаться следующие элементы:

- насосно-компрессорные трубы (НКТ). Выбираются в зависимости от проектной производительности скважины, скорости потока газа, обеспечивающей вынос жидкости и механических примесей из НКТ, требуемой глубины спуска НКТ, характера пластовых флюидов;

- клапан-отсекатель внутрискважинный. Устанавливается при ожидаемом дебите газа из скважины 500 000 м3/сут и более при расположении устья скважины менее чем в 500 м от населенного пункта. При установке клапана-отсекателя в составе внутрискважинного оборудования обязательно наличие пакера и циркуляционного клапана. На устье устанавливается станция управления клапаном-отсекателем;

- термокомпенсатор (удлинитель скважинный для компенсации осевых перемещений НКТ относительно пакера). Определяется условиями изменения температурного режима в процессе эксплуатации в условиях якорной установки пакера;

- циркуляционный клапан (один и более). Устанавливается при наличии в составе внутрискважинного оборудования пакера, герметизирующего межколонное пространство между эксплуатационной колонной и НКТ. Установка циркуляционного клапана предназначена для получения циркуляции жидкости глушения при выводе скважины в ремонт;

- разъединитель (инструмент посадочный: механический, гидравлический). Предназначен для соединения (разъединения) НКТ с пакерным оборудованием, используется при наличии в составе внутрискважинного оборудования пакера;

- эксплуатационный пакер (механический, гидравлический). Устанавливается для герметизации или межколонного пространства между эксплуатационной колонной и НКТ выше пакера, или заколонного пространства за фильтровой компоновкой ниже пакера;

- внутрискважинное оборудование, определяемое видом заканчивания скважины (фильтр, разъединитель, пакер, клапаны для прямого намыва песчано-гравийного фильтра, подгоночные патрубки НКТ);

- оборудование устья скважин должно соответствовать положениям, нормам и правилам, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

  - На различных этапах функционирования ПХГ в рамках проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции скважин, направленных на обеспечение проектной производительности и безопасной эксплуатации, недропользователем может быть изменен вид заканчивания скважин, состав внутрискважинного оборудования и оборудование устья.

При проектировании оборудования устья скважины должны учитываться ожидаемые максимальные давления, оптимальные режимы работы скважины, возможность герметизации трубного, затрубного и межтрубных пространств, возможность выполнения технологических операций в скважине, глубинные исследования, отбор проб и контроль устьевого давления и температуры, соответствие по исполнению климатическим условиям их эксплуатации, соответствие коррозионной стойкости оборудования пластовым флюидам, возможность безопасного обслуживания оборудования персоналом.

Виды, объем и продолжительность работ, которые необходимо выполнять на этапах строительства, консервации и ликвидации скважин, определяются в проектном документе или на основе разработанной документации, прошедшей экспертизу промышленной безопасности, зарегистрированной в соответствии с ГОСТ 9.602, ГОСТ ISO 10417, ГОСТ 14169, ГОСТ 31841, ГОСТ 34864 и национальном законодательстве страны, принявшей стандарт.

Проектирование наземных зданий и сооружений

Общие положения

Проектная документация и генеральный план наземного обустройства ПХГ разрабатывается в соответствии со строительными нормами и правилами для проектирования промышленных предприятий, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Технологические схемы УПГ в общем случае могут предусматривать:

- прием пластовой смеси, поступающей из скважин;

- прием газа от УПГ;

- подготовку газа к транспорту во всем диапазоне изменения термобарических показателей и производительности (отбор газа из ПХГ), в том числе:

- очистку от механических примесей и капельной жидкости;

- осушку, извлечение газового конденсата, очистку от агрессивных примесей;

- охлаждение или подогрев газа перед подачей в МГ;

- стабилизацию газового конденсата;

- переработку газового конденсата.

Площадочные объекты ПХГ, за исключением линейных объектов, должны иметь ограждения со знаками безопасности «Газ, взрывоопасно!», а для прохода людей и проезда транспорта контрольно-пропускной режим либо контрольно-пропускные пункты на автомобильных дорогах необщего пользования, ведущих к указанным объектам.

Устройство ограждения и расположение контрольно-пропускных пунктов, а также их планировка должны обеспечить возможность оперативной аварийной эвакуации работников при различных направлениях ветра.

В документацию по обустройству ПХГ включаются организационные и инженерные решения:

- по предотвращению разгерметизации оборудования и выбросов опасных веществ в количествах, создающих угрозу работникам и окружающей среде;

- по установке систем контроля химической обстановки, обнаружению взрывоопасных концентраций опасных веществ;

- по предупреждению развития и локализации аварий, связанных с выбросами (сбросами) опасных веществ и газодинамическими явлениями (внезапные выбросы газа);

- по обеспечению безопасности работников;

- по установке систем автоматического регулирования, блокировок, сигнализации и безаварийной остановки производственных процессов;

- по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственными процессами, безопасности находящихся в них работников и возможности управления процессами при авариях;

- по созданию резервных источников энергоснабжения, вентиляции и водоснабжения, систем связи и материалов для ликвидации последствий аварий на объекте;

- по системам физической защиты и охраны ОПО от постороннего вмешательства, а также по системам оповещения об авариях;

- по обеспечению беспрепятственного ввода и передвижения на объекте аварийно-спасательных служб и формирований;

- расчеты уровней возможных чрезвычайных ситуаций, включая показатели взрывопожароопасности и токсичности объекта.

Расположение объектов обустройства ПХГ осуществляется с учетом положений о наименьших расстояниях объектов обустройства ПХГ от зданий и сооружений соседних предприятий и между собой установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Объекты обустройства ПХГ должны включать в себя:

- автоматизацию объектов, исключающую необходимость постоянного пребывания работников на объекте и обеспечивающую полноту сбора информации о его работе в пунктах управления технологическим процессом;

- многоуровневую систему блокировок и предохранительных устройств, срабатывающих при возникновении аварийных ситуаций;

- герметизированную систему сбора и транспортирования газа и сопутствующих компонентов, их утилизацию из мест аварийных утечек;

- необходимые технические средства, автономную систему аварийной связи и оповещения, обеспечивающие оперативное информирование работников ОПО и население о возможной опасности;

- необходимые технические средства автоматизированной системы контроля воздушной среды в целях обеспечения безопасных условий труда и раннего обнаружения возможных аварийных выбросов;

- обеспечение работающих в опасных зонах индивидуальными газоанализаторами для контроля воздушной среды рабочей зоны, индивидуальными и коллективными средствами защиты от вредных веществ.

По каждому из основных организационно-технических решений, направленных на обеспечение безопасности работающих на период возможных аварий, в документации должны быть обоснованы и определены конкретные типы и количество необходимых приборов, материалов и оборудования, а также места и специальные сооружения для их размещения, эксплуатации и обслуживания.

Положения для объектов подземных хранилищ газа

Объекты ПХГ должны иметь в наличии и обеспечивать функционирование приборов, систем контроля, автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии или инцидента.

Оборудование, применяемое в наземных зданиях и сооружениях, должно соответствовать положениям безопасности по ГОСТ 12.2.003.

Проектирование производственных процессов следует проводить в соответствии с ГОСТ 12.3.002.

Оборудование, применяемое в наземных зданиях и сооружениях, должно соответствовать ГОСТ 12.2.049.

Органы управления производственным оборудованием должны соответствовать ГОСТ 12.2.064.

Допустимые уровни шума на рабочих местах должны соответствовать ГОСТ 12.1.003.

Проектируемые наземные здания и сооружения должны соответствовать ГОСТ 12.1.010.

При проектировании наземного оборудования следует предусматривать опознавательную окраску производственного оборудования и коммуникаций в соответствии с ГОСТ 14202 и документацией недропользователя.

Проектирование мест установки предохранительных клапанов следует выполнять в соответствии с правилами безопасности и с учетом соответствующих норм и правил, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт. Предохранительные клапаны должны соответствовать ГОСТ 12.2.085.

На ПХГ следует предусматривать мероприятия по предупреждению замерзания технологических жидкостей в оборудовании и коммуникациях.

Предупреждение гидратообразования

При проектировании сооружений и технологического оборудования ПХГ следует предусматривать мероприятия по предупреждению гидратообразования в технологическом оборудовании, газопроводах и скважинах, а также возможность ликвидации гидратных пробок.

Предупреждение гидратообразования может осуществляться с помощью следующих мероприятий, проводимых в зависимости от конкретных условий, как по отдельности, так и в комплексе:

- отдельные узлы и участки прогреваются до значения температуры газа, превышающего температуру возможного гидратообразования, при этом технико-экономический расчет определяет выбор способа обогрева;

- введение в поток газа ингибиторов гидратообразования, снижающих равновесную температуру гидратообразования, при этом в качестве ингибиторов гидратообразования рекомендуется применять метанол, этанол, гликоли (ЭГ, МЭГ, ДЭГ, ТЭГ) или электролиты (хлориды кальция, магния и др.);

- проектирование трубопроводной сети с плавными переходами от одного диаметра к другому, а также ликвидация утечек газа через неплотности в арматуре с целью исключения в технологических трубопроводах резких перепадов давления, вызывающих снижение температуры газа и образование гидратов;

- снижение давления в системе сбора и транспорта газа ниже равновесного давления гидратообразования;

- уменьшение степени турбулентности потока газа с целью снижения интенсивности перемешивания газа и жидкости;

- систематическое удаление жидкости, скапливающейся в пониженных местах системы сбора и внутрипромыслового транспорта газа, при помощи конденсатосборников или дренажных трубопроводов.

При применении в качестве ингибитора гидратообразования метанола или этанола на месторождениях и ПХГ необходимо предусматривать их последующее улавливание и регенерацию.

В случае применения метанола (этанола) в системе сбора следует предусматривать мероприятия, позволяющие выделять из газа водометанольный (водоэтанольный) раствор и направлять его на утилизацию или (в зависимости от концентрации метанола (этанола) в данном растворе) – на его регенерацию. Способ утилизации должен определяться технико-экономическим обоснованием.

Образование гидратов в теплообменниках следует предотвращать повышением температуры охлаждаемого газа до величины, превышающей температуру гидратообразования, или подачей ингибитора гидратообразования в линию охлаждаемого газа.

Требуемый расход ингибитора гидратообразования должен определяться в соответствии с документацией недропользователя.

Противокоррозионные мероприятия

При проектировании наземного обустройства ПХГ следует оценивать степень коррозионного воздействия на технологическое оборудование и предусматривать противокоррозионные мероприятия.

При разработке проекта сооружений ПХГ следует одновременно разрабатывать проект их защиты от коррозии. Мероприятия по защите от коррозии строящихся, действующих и реконструируемых сооружений следует предусматривать в проектах защиты в соответствии с ГОСТ 9.602, а также положениями других национальных нормативных документов, зарубежных стандартов и документацией недропользователя.

В системе противокоррозионной защиты должны быть использованы средства электрохимической защиты, изоляционные и защитные покрытия, разрешенные к применению в соответствие с документацией недропользователя.

Подземные стальные сооружения ПХГ подлежат ЭХЗ от коррозии независимо от коррозионной агрессивности окружающей среды.

Рекомендуются следующие противокоррозионные мероприятия:

- применение коррозионно-стойкого исполнения оборудования и труб;

- ввод ингибиторов коррозии;

- защитное покрытие оборудования и труб;

- электрохимическая защита.

Контроль за техническим состоянием скважин и внутрискважинного оборудования газа на этапе сдачи скважин из бурения и ее паспортизацию следует проводить на основе комплекса ГИС-диагностика, при этом включать комплекс в дальнейший объектный мониторинг.

Трубопроводы

Технологические трубопроводы вспомогательного назначения, предназначенные для транспортирования в пределах промплощадок газового объекта различных веществ, служащих для выполнения вспомогательных задач по обеспечению ведения основного технологического процесса или эксплуатации основного оборудования (пар, азот, воздух, теплоносители) проектируются и категорируются в соответствии c ГОСТ 32569 и нормами и правилами в области эксплуатации технологических трубопроводов установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Размещение трасс надземных и подземных трубопроводов следует проектировать с учетом генерального плана ПХГ и целесообразности с учетом прокладки нескольких трубопроводов по одной трассе при наименьшей их протяженности и наименьшим числом пересечений.

Трубопроводная арматура должна соответствовать ГОСТ 12.2.063, ГОСТ 9544.

Проектирование неметаллических технологических трубопроводов проводится в соответствии со строительными нормами по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Конкретные проектные решения, обеспечивающие соблюдение требований в части применения неметаллических технологических трубопроводов, выбираются и обосновывается проектировщиком при принятии всех необходимых мер безопасности, связанных с жизненным циклом материалов, используемых при изготовлении неметаллических технологических трубопроводов.

Выбор защитных покрытий трубопроводов следует осуществлять, руководствуясь ГОСТ 9.602 и документацией недропользователя.

Установка подготовки газа

УПГ должна обеспечивать:

- отделение капельной жидкости от газа;

- предварительную очистку газа от механических примесей;

- измерение и отбор проб попутно извлекаемой жидкости;

- выделение из газа конденсата, нефти и ингибитора гидратообразования (при наличии);

- осушку газа.

Очистка газа от механических примесей, капельной жидкости осуществляется в сепараторах на УПГ, а также в пылеуловителях на КС ПХГ. Для улавливания залповых поступлений жидкости и мехпримесей применяются сепараторы-пробкоуловители. Выбор сепарационного оборудования должен осуществляться с учетом положений документации, утвержденной в установленном порядке национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Физико-химические показатели газа на выходе из УПГ должны соответствовать положениям, установленным по ГОСТ 34867.

На ПХГ выбор технологической схемы подготовки газа осуществляется в зависимости от типа и структуры ПХГ и на основании технико-экономических расчетов.

Осушка газа

При проектировании установок осушки газа, следует руководствоваться положениями, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Для осушки газа могут применяться абсорбционная, адсорбционная технологии, НТС или их комбинации.

На ПХГ, создаваемых в истощенных газовых бесконденсатных месторождениях и водоносных пластах, рекомендуется абсорбционная осушка газа раствором гликоля.

Количество подаваемого в абсорбер осушителя (гликоля) определяется расчетом для каждого конкретного случая исходя из начального влагосодержания поступающего сырья, требований к конечному продукту и конструкции абсорбера. Количество теоретических тарелок принимают, исходя из требуемого остаточного содержания воды в подготовленном газе.

Для регенерации гликолей рекомендуется применять установки с огневым нагревом, в том числе в трубчатых печах с жидкофазным нагревом и рециркуляцией.

В проекте рекомендуется предусматривать очистку абсорбента от солей, мехпримесей и продуктов деструкции гликоля.

На ПХГ, создаваемых в газоконденсатных месторождениях, подготовку газа, содержащего конденсирующиеся углеводороды С5+В, рекомендуется осуществлять способом НТС, обеспечивающим одновременную осушку газа и извлечение углеводородсодержащей жидкости. Кроме того, способ НТС может быть рекомендован для осушки газа, отбираемого из хранилищ в водоносных пластах при высоком давлении отбираемого газа. При наличии сероводорода, оставшегося в залежи, предлагается абсорбционный (аминовый) способ сероочистки с последующей утилизацией кислых газов.

Выбор типа осушки газа определяется проектной документацией.

Установки стабилизации конденсата

Стабилизация конденсата может осуществляться следующими способами:

- ректификация;

- нагревная ступенчатая дегазация.

Основным способом стабилизации, обеспечивающим минимальные потери целевых фракций стабильного конденсата, является одно- или двухколонная ректификация.

Выбор способа стабилизации углеводородного конденсата зависит от состава сырья (нестабильного конденсата) и целесообразности получения из него дополнительной продукции – сжиженных углеводородных газов. Выбор схемы стабилизации осуществляется на основании данных технико-экономического сравнения.

Компрессорная станция

Компрессорное оборудование должно соответствовать положениям ГОСТ 12.2.016.

Размещение КС ПХГ рекомендуется предусматривать на производственных площадках УПГ, ГС. Допускается размещение КС ПХГ на отдельных площадках.

Местонахождение КС в технологической схеме подготовки газа ПХГ (до или после УПГ, ГС) должно определяться на основе результатов оптимизационных расчетов в проекте.

КС ПХГ могут включать в себя:

- ГПА;

- установку очистки газа с системой сбора продуктов очистки;

- установку подготовки топливного, пускового и импульсного газа;

- установку охлаждения газа;

- технологические трубопроводы;

- системы электроснабжения, где молниезащиту, заземление, уравнивание потенциалов, защиту от статического электричества, защиту от импульсных перенапряжений и необходимые мероприятия по электробезопасности выполнять в соответствии с положениями нормативных документов;

- АСУ ТП;

- средства технологической связи;

- систему маслоснабжения;

- систему воздухоснабжения;

- систему водоснабжения и канализации;

- систему теплоснабжения;

- системы противопожарной защиты и сигнализации;

- автоматические системы контроля загазованности.

Газопроводная обвязка ГПА должна проектироваться с учетом самокомпенсации перемещений от изменения температуры стенок труб, продольных (осевых) деформаций газопроводов, а также влияния вибрационных нагрузок.

Оборудование, трубы, арматура и соединительные детали на всасывающих и нагнетательных линиях КС ПХГ, узлах подключения КС ПХГ должны рассчитываться на прочность и устойчивость по максимальному расчетному давлению нагнетания в соответствии с нормами и правилами на проектирование новых и реконструируемых магистральных трубопроводов, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт, а также по исполнению должны соответствовать максимальной температуре газа при его компримировании.

Конфигурация трубопроводов наружной газовой обвязки ГПА должна проектироваться с учетом заключения по проверке на статическую и динамическую устойчивость.

Схема обвязки ГПА должна обеспечивать возможность обслуживания, ремонта и замены оборудования ГПА.

На каждом ГПА должен осуществляться замер топливного газа.

Применяемые ГПА с газотурбинным приводом должны соответствовать ГОСТ 28775.

Для охлаждения газа рекомендуется применение АВО.

АВО должны соответствовать ГОСТ ISO 13706.

Компрессорные установки сжатого воздуха должны соответствовать нормам и правилам, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Факельные установки

Факельные установки следует проектировать в соответствии с нормами и правилами, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Вертикальная факельная установка должна включать:

- факельный ствол с оголовком и газовым затвором;

- дистанционное электрозапальное устройство;

- подводящие трубопроводы топливного газа и горючей смеси;

- дежурные горелки с запальниками;

- средства контроля;

- средства автоматизации;

- сепаратор;

- гидрозатвор;

- насосы и устройство для отвода конденсата.

Состав оборудования факельных систем может изменяться при соответствующем обосновании в проектной документации.

Высота факельного ствола определяется расчетом плотности теплового потока. При определении высоты факельного ствола кроме плотности теплового потока рекомендуется также учитывать допустимые концентрации вредных продуктов сгорания в приземном слое воздуха. Предельно допустимая концентрация определяется в соответствии с расчетом рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. Высота факельного ствола должна быть не менее 10 м.

Для продувки скважин рекомендуется применять горизонтальные факельные установки, которые должны обеспечивать сжигание газов, содержащих жидкую фазу.

Склады реагентов, ингибиторов, конденсата и нефтепродуктов

При проектировании складов следует руководствоваться положениями, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Склады ингибиторов, конденсата и нефтепродуктов могут включать:

- резервуарный парк;

- насосную склада;

- устройства слива-налива;

- склад нефтепродуктов и химических реагентов.

Проектирование АСУ ТП

Технологические установки должны иметь в своем составе АСУ ТП, обеспечивающие автоматическое регулирование и дистанционный контроль за параметрами работы установок сбора и предварительной подготовки газа, УПГ, КС, скважин.

АСУ ТП должны соответствовать ГОСТ 24.104.

Проектирование систем снабжения

Системы электроснабжения проектируют в соответствии с ГОСТ 33105, ГОСТ 30331.1, ГОСТ 14209, ГОСТ 28249, ГОСТ 30830, ГОСТ 721, ГОСТ 21128.

Проектирование систем водоснабжения, теплоснабжения, канализации и вентиляции осуществляется в соответствии с нормами и правилами установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Наземное обустройство ПХГ

Наземное обустройство ПХГ должно включать узел учета газа на входе в ПХГ и узел учета и контроля качества газа на выходе из ПХГ. Допускается устройство одного узла измерений расхода и количества газа путем установки в составе узла реверсивных средств измерений количества газа либо устройством технологической обвязки, позволяющей обеспечить измерения при работе ПХГ в режиме закачки и отбора.

Наземное обустройство ПХГ должно быть оборудовано средствами измерений, системами связи и оповещения в соответствие с положениями, установленными национальным законодательством страны, принявшей стандарт.

Утилизация вод, образующихся при эксплуатации подземных хранилищ газа

Основными методами утилизации вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, являются размещение в глубоком поглощающем пласте и термическая нейтрализация.

Размещение вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, в глубоком поглощающем пласте

Пункт размещения вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, должен обеспечивать:

- сбор и подготовку вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, к размещению в поглощающий горизонт;

- перекачку вод, образующихся при эксплуатации ПХГ до поглощающих скважин и закачку их в поглощающий пласт-коллектор;

- предотвращение разливов вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, на поверхность;

- возможность проведения обслуживания и ремонта оборудования;

- контроль технологических параметров скважин;

- возможность замера уровней и отбора проб флюидов из скважин;

- возможность проведения геофизических исследований в скважинах.

Пункт размещения вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, включает следующие составляющие:

- производственную канализацию;

- установку сбора и подготовки вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, к закачке в поглощающий горизонт;

- резервуары (для сбора и накопления вод, образующихся при эксплуатации ПХГ);

- насосные установки;

- инженерные коммуникации;

- поглощающие скважины (включая резервные);

- наблюдательные и контрольные скважины;

- поглощающий пласт-коллектор.

Проектные решения по размещению вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, в пласт-коллектор должны предотвращать попадание загрязняющих веществ в почвы, поверхностные и подземные воды, используемые в питьевых, медицинских, хозяйственно-бытовых целях.

Поглощающий пласт-коллектор и его покрышка (покрышки) должны соответствовать следующим положениям:

- надежная изоляция вышележащих водоносных пластов-коллекторов от вод, образующихся при эксплуатации ПХГ;

- отсутствие в пластах-покрышках литологических окон и тектонических нарушений.

Не допускается использование пласта в качестве поглощающего при наличии в пределах прогнозного растекания вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, полезных ископаемых в промышленных объемах.

Воды, образующиеся при эксплуатации ПХГ, подлежащие размещению в поглощающий горизонт, должны соответствовать следующим условиям:

- отсутствие осадка при смешении вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, и пластовых жидкостей;

- отсутствие набухания глин при контакте с водами, образующимися при эксплуатации ПХГ;

- отсутствие развития биологических и химических процессов в поглощающем пласте при размещении вод, образующихся при эксплуатации ПХГ.

Предусматриваются контрольные скважины на вышележащие буферный горизонт и горизонты, используемые для хозяйственно-питьевых нужд. Необходимость строительства, количество и местоположение наблюдательных скважин на поглощающий горизонт определяется в зависимости от наличия у недропользователей смежных лицензионных участков. Количество и схема размещения наблюдательных скважин определяется проектным документом на размещение вод, образующихся при эксплуатации ПХГ.

Границы горного отвода пункта размещения вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, устанавливаются в соответствии с прогнозными расчетами подземного растекания вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, в течение проектного периода эксплуатации полигона.

Проектная документация по размещению вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, должна соответствовать положениям, установленных национальным законодательством страны, принявшей стандарт по структуре и оформлению проектной документации на строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых и ГОСТ 17.1.3.12.

Термическая нейтрализация вод, образующихся при эксплуатации ПХГ.

При применении термической нейтрализации вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, должно быть предотвращено запыление атмосферы механическими примесями.

Термическая нейтрализация должна приводить к полному выгоранию горючих соединений в водах, образующихся при эксплуатации ПХГ, и переводу механических примесей в состояние, пригодное для складирования на полигоне твердых отходов или последующего технологического использования.

Нейтрализаторы должны обеспечивать непрерывный режим работы (возможность выгрузки сухого остатка без выключения аппаратов из работы).

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды должны обеспечиваться использованием наилучших доступных технических методов, малоотходных (безотходных), энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечению экологической безопасности, предотвращению вредного воздействия на окружающую среду и ликвидации последствий такой деятельности в проектной документации при возведении, реконструкции, модернизации, технической модернизации ПХГ в соответствии с обязательными к применению требованиями законодательства о недрах, об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов, а также нормативными актами и документацией недропользователя в области охраны окружающей среды.

При разработке предпроектной документации на строительство и эксплуатацию ПХГ при проектировании природоохранных мероприятий проводятся:

- оценка воздействия ПХГ на окружающую среду;

- определение возможности минимизации вредного воздействия ПХГ на окружающую среду;

- определение альтернативных вариантов создания ПХГ.

Оценка воздействия ПХГ на окружающую среду содержит:

- характеристику существующего состояния компонентов окружающей среды в районе размещения ПХГ до реализации проектных решений;

- виды, источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе;

- характер, объем и интенсивность предполагаемого воздействия, проектируемого ПХГ на компоненты окружающей среды в процессе строительства и эксплуатации ПХГ;

- возможность аварийных ситуаций и их последствия;

- эколого-экономические и социальные последствия реализации проекта.

Виды воздействия ПХГ на окружающую среду:

- атмосферный воздух;

- поверхностные и подземные воды;

- недра;

- растительный и животный мир;

- почвенный покров;

- санитарно-эпидемиологическую обстановку, жизнь и здоровье населения.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- минимизация выбросов загрязняющих веществ;

- обезвреживание загрязняющих веществ;

- снижение приземных концентраций загрязняющих веществ;

- предупреждение аварийных ситуаций.

При разработке мероприятий по охране атмосферного воздуха от загрязнения должен учитываться существующий уровень загрязнения атмосферы – фон. Данные по фоновым концентрациям должны запрашиваться в территориальном органе государственной метеорологической службы или других организациях, имеющих соответствующие лицензии на ведение работ и предоставление данных.

В случае отсутствия данных по фоновым концентрациям учет существующих фоновых концентраций проводят в соответствии с 
утвержденными национальными методиками расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе.

В целях предотвращения загрязнения окружающей среды в проектах следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ и шумового воздействия. Данные мероприятия должны быть предусмотрены для нормального режима работы, периодов плановых остановок оборудования и на случай аварийной ситуации.

Мероприятия по сокращению водопотребления и водоотведения:

- замена водоемких технологических процессов безводными или маловодными;

- замена водяного охлаждения технологического оборудования воздушным;

- сокращение потребления воды питьевого качества на технологические нужды.

В целях предотвращения истощения водных объектов в проектах необходимо при изъятии воды из поверхностных водотоков соблюдать положения, установленные национальным законодательством страны, принявшей стандарт, а также предусматривать следующие мероприятия:

- максимальное использование воздушного охлаждения газа, продуктов переработки газа и газового конденсата;

- применение огневого подогрева в процессах регенерации ингибитора гидратообразования и абсорбента;

- применение специальных затворных жидкостей для уплотнения сальников технологических насосов;

- использование систем оборотного водоснабжения для охлаждения сальников и подшипников насосов и воздушных компрессоров;

- использование системы оборотного водоснабжения для мойки автомобилей с устройством локальных очистных сооружений;

- повторное использование очищенных хозяйственно-бытовых и поверхностных вод (в т.ч. дождевых и талых) для поливомоечных нужд;

- использование технической воды вместо вод питьевого качества на производственные и противопожарные нужды;

- использование очищенных вод после гидроиспытаний трубопроводов и оборудования на производственные, поливомоечные и противопожарные нужды;

- установку измерительных устройств для учета воды на вводах водопровода на промплощадки и в отдельные здания.

Мероприятия по снижению воздействий на водные объекты:

- установление зон санитарной охраны вокруг сооружений водозабора в соответствии с национальными санитарно-эпидемиологическими требованиями;

- проведение контроля качества питьевых и вод, образующихся при эксплуатации ПХГ;

- соблюдение технологии очистки вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, на очистных сооружениях;

- проведение плановых ремонтов водопроводной и канализационной сетей;

- предотвращение аварийных ситуаций на водозаборных и канализационных сооружениях;

- создание сети наблюдательных скважин для контроля качества подземных вод;

- регулярные наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- сбор и временное складирование отходов производства и потребления в специально оборудованных и отведенных местах с дальнейшим их использованием, захоронением, обезвреживанием;

- контроль за размещением вод, образующихся при эксплуатации ПХГ;

- мероприятия по предотвращению разливов вод, образующихся при эксплуатации ПХГ, на поверхность.

Мероприятия по охране недр:

- контроль за формированием газовой залежи и изменением контуров газоносности в процессе закачек и отборов газа;

- наблюдения за изменением газонасыщенности пласта-коллектора и контрольных пластов-коллекторов;

- контроль за динамикой пластовых давлений в пласте-коллекторе;

- уточнение фильтрационно-емкостных параметров пласта-коллектора;

- контроль герметичности пласта-покрышки объекта хранения газа;

- контроль за геохимическими показателями пластовых вод вышезалегающих пластов-коллекторов;

- геодинамический мониторинг земной поверхности;

- контроль за размещением вод, образующихся при эксплуатации ПХГ;

- контроль состояния водоносных горизонтов, залегающих выше поглощающего пласта.

Мероприятия по снижению воздействия на растительный и животный мир:

- снижение площади зоны влияния ПХГ за счет сокращения числа факторов вредного воздействия и уменьшение их интенсивности;

- искусственное воспроизводство биоресурсов.

Контроль загрязнения почв химическими веществами осуществляется путем сопоставления уровня содержания этих веществ с ПДК, а контроль деградации собственно почвенных свойств осуществляется сравнением с показателями фоновых (неизменных) условиях.

Мероприятия по снижению воздействия на почвенный покров:

- инженерная подготовка территории;

- обоснование способов снятия, хранения и использования плодородного слоя почвы;

- проведение работ по рекультивации нарушенных земель;

- выполнение противоэрозионных работ;

- контроль за химическими показателями почвенного покрова;

- сбор, утилизация производственных отходов (включая сбор бурового раствора), бытового мусора и пятен нефти и нефтепродуктов в местах их разлива.

УДК	622.692.2 622.691.2			ОКС 91.040.01

Ключевые слова: система газоснабжения, магистральная трубопроводная транспортировка газа, подземные хранилища газа в пористых пластах, проектирование.

Генеральный директор

ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,

канд. эк. наук 				_______________________ М.Ю. Недзвецкий

Руководитель разработки,

Начальник Центра технологий хранения газа __________________А.Н. Лобанова

Исполнители:

Главный научный сотрудник
лаборатории контроля эксплуатации ПХГ________________А.А. Михайловский

Начальник лаборатории геологии ПХГ____________________В.Л. Бондарев

Заместитель начальника лаборатории

технологий ПХГ					_______________И.В. Байгозин

Заместитель начальника лаборатории

геологии ПХГ                                                 ________________ О.Ю. Якушкина

Ведущий научный сотрудник

лаборатории зарубежных ПХГ                      ________________ А.В. Григорьев

Ведущий научный сотрудник
лаборатории технологий ПХГ	__________________________С.А. Шулепин