| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ EN 12309-3 (проект, KZ, 1 редакция) |  |

ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА И/ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ С НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ

ДО 70 КВТ

Часть 3

Условия испытаний

(EN 12309-3:2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения 
работ по межгосударственной стандартизации установлены 
ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту 
EN 12309-3:2014 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 3: Условия испытаний (Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions, IDT)

Европейский стандарт EN 12309-3:2014) был подготовлен Техническим комитетом CEN/TC 299 «Оборудование сорбционное газовое, оборудование сорбционное с косвенным обогревом, тепловые насосы с приводом от эндотермического газового двигателя и газовые бытовые стиральные и сушильные приборы», секретариат которого принадлежит Итальянскому институту стандартизации (UNI)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 Область применения…………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………… |  |
| 3 Термины и определения ……………………………………………………………… |  |
| 4 Условия испытаний ……………………………………………………………………. |  |
| 4.1 Условия окружающей среды и требования к электропитанию.................... |  |
| 4.2 Условия функционирования ............................................................................ |  |
| Приложение ZA (справочное) Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013............ |  |
| Приложение ZB (справочное) Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013............ |  |
| Приложение ДА (справочное) |  |
| Библиография………………………………………………………………………………. |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРИБОРЫ ГАЗОВЫЕ СОРБЦИОННЫЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА И/ИЛИ ОХЛАЖДЕНИЯ С НОМИНАЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 70 КВТ Часть 3 Условия испытаний Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions

Дата введения______________

1 Область применения

1.1 Область применения стандарта EN 12309

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

-газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для обогрева и охлаждения помещений. При этом приборы для охлаждения могут быть с рекуперацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типов В и С (согласно CEN/TR 1749) а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры, он предназначен для применения приборов, имеющих исключительно:

- встроенные горелки с системой автоматического управления,

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент не вступает в прямой контакт с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом,

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Настоящий стандарт распространяется на вышеуказанные приборы, имеющие одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. рекуперацию тепла, см. термины и определения в  EN 12309-1:2014).

Для агрегатированных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяют исключительно к приборам, которые разработаны и поставляются в виде комплектной установки.

Приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды в настоящем стандарте не рассматриваются.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются.

Все символы, приведенные в данном тексте, должны быть применены независимо от используемого языка.

Проект, KZ, первая редакция

1.2 Область применения части 3 настоящего стандарта EN 12309

В настоящем стандарте указаны условия испытаний для оценки энергетических параметров сорбционных приборов, работающих на одновалентном газе, для обогрева и/или охлаждения с суммарной потребляемой мощностью не более 70 кВт.Для нагревательных трубчатых радиационных непрерывных систем с несколькими горелками, настоящий стандарт распространяется на приборы типов B22, B52 и C52, предназначенные для использования не в жилых помещениях, в которых подача воздуха для горения и/или удаление продуктов сгорания осуществляется механическими средствами.

Настоящий стандарт также включает устройства, включающие вторичный теплообменник в системе дымохода.

Настоящий стандарт не распространяется на:

а) приборы, предназначенные для использования в бытовых условиях;

b) наружные приборы;

c) радиационные пластинчатые нагреватели с тепловой мощностью более 300 кВт (исходя из низшей теплоты сгорания соответствующего эталонного испытательного газа);

d) нагревательные трубчатые радиационные непрерывные системы, в которых тепловая мощность любой отдельной горелки превышает 70 кВт (на основе низшей теплоты сгорания соответствующего эталонного испытательного газа);

е) приборы, имеющие в системе дымохода неметаллические каналы отвода продуктов сгорания, за исключением каналов после возможного дополнительного конденсационного теплообменника отработавших газов.

Кроме того, для нагревательных систем, включающих несколько трубчатых нагревателей, настоящий стандарт не распространяется на:

f) приборы, предназначенные для постоянной конденсации в системе дымохода при нормальных условиях эксплуатации, за исключением возможного дополнительного теплообменника отработавших газов ниже по потоку.

Настоящий стандарт применим к приборам, предназначенным для типовых испытаний.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

EN 12309-1:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 1: Terms and definitions (Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

EN 12309-4:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 4: Test methods (Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по EN 12309-1:2014.

4 Условия испытаний

4.1 Условия окружающей среды и требования к электропитанию

Испытания следует проводить в соответствии с условиями окружающей среды и требованиями к электрическим источникам питания, указанными в таблицах 1 и 2, в зависимости от расположения прибора.

Для всех приборов значения напряжения и частоты тока должны быть указаны в инструкциях.

Таблица 1 – Условия окружающей среды и требования к электропитанию для приборов, предназначенных для внутренней установки

| Тип прибора | Измеренная величина | Оценка испытания |
| --- | --- | --- |
| «Вода-вода», «рассол-вода» a | Температура окружающей среды (температура сухого термометра) | От 15°С до 30°С |
| «Воздух-вода» с воздуховодом на стороне входа и выхода воздуха | Температура окружающей среды (температура сухого термометра) | От 15°С до 30°С |
| «Воздух-вода» без воздуховода со стороны входа воздуха | Температура воздуха на входе (температура сухого/влажного термометра) | Согласно таблицам 3 и 4 или таблице 5 |
| Все типы приборов | Напряжение | Номинальное напряжение |
| Все типы приборов | Частота | Номинальная частота |
| ______________________ a Условия функционирования приборов типа «вода-вода» или «рассол-вода» могут быть распространены на приборы типа «вода-рассол» и «рассол-рассол» соответственно (например, для обратимых применений). |  |  |

Таблица 2 – Условия окружающей среды и требования к электропитанию для приборов, предназначенных для внешней установки

| Тип прибора | Измеренная величина | Оценка испытания |
| --- | --- | --- |
| «Вода-вода» и «рассол-вода» в режиме охлаждения a | Температура окружающей среды (температура сухого термометра) | От 25°С до 35°С |
| «Вода-вода» и «рассол-вода» в режиме обогрева | Температура окружающей среды (температура сухого термометра) | От 0°С до 7°С |
| «Воздух-вода» | Температура воздуха на входе (температура сухого/влажного термометра) | Согласно таблицам 3 и 4 или таблице 5 |
| Все типы приборов | Напряжение | Номинальное напряжение |
| Все типы приборов | Частота | Номинальная частота |
| __________________ a Условия функционирования приборов типа «вода-вода» или «рассол-вода» могут быть распространены на приборы типа «вода-рассол» и «рассол-рассол» соответственно (например, для обратимых применений). |  |  |

4.2 Условия функционирования

Для оценки испытаний следует применять соответствующие условия испытаний:

- для приборов типа «вода-вода», «вода-рассол», «воздух-вода» и «воздух-рассол» в режиме охлаждения - по таблице 3;

- для приборов, работающих в режиме охлаждения с рекуперацией тепла, - по таблице 4;

- для приборов типа «воздух-вода» и «воздух-рассол», работающих в режиме обогрева, - по таблице 5;

- для приборов типа «вода-вода» и «рассол-вода», работающих в режиме обогрева, - по таблице 6;

Предписанные условия испытаний следует применять при полной загрузке испытанных приборов.

Для приборов с рассолом испытание следует проводить с рассолом, указанным в эксплуатационных документах по EN 12309-4:2014, 4.5.

Примечания

1 Для приборов типа «воздух-вода», «рассол-вода» и «вода-вода» в эксплуатационных документах может быть указан уровень температуры воды (низкая, средняя, высокая и очень высокая), применимый к режиму обогрева.

2 Для сравнения устройств с обратным циклом и без него условия для воды определяются температурой воды на входе и выходе, что может приводить к различным расходам воды в режимах обогрева и охлаждения.

Таблица 3 – Оценка условий испытаний для приборов типа «вода-вода» a, «вода-рассол» a, «воздух-вода» и «воздух-рассол» в режиме охлаждения

| Условия испытаний | Тип прибора | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Темпе- ратура на входе °C | Темпе- ратура на выходе °C | Темпе- ратура на входе °C | Темпе- ратура на выходе °C |
|  | «Вода-вода» из градирни (реверсивные приборы для низкотемпературного отопления) a |  |  |  |  |
|  |  | 30 b | 35 | 23 | 18 |
|  | «Вода-вода» из градирни (реверсивные приборы для среднетемпературного применения) a |  |  |  |  |
|  |  | 30 b | 35 | 12 | 7 |
| Стандартные условия функционирования |  |  |  |  |  |
|  | «Вода-рассол» из градирни a | 30 b | 35 | 0 | −5 |
|  | «Воздух-вода» из градирни (реверсивные приборы для низкотемпературного отопления) |  |  |  |  |
|  |  | 35 c | / | 23 | 18 |
|  | «Воздух-вода» из градирни (реверсивные приборы для среднетемпературного отопления) |  |  |  |  |
|  |  | 35 c | / | 12 | 7 |
|  | «Воздух-рассол» | 35 c | / | 0 | −5 |
|  | «Воздух-вода» (реверсивные приборы для низкотемпературного отопления) | 27 c | / | d | 18 |
|  | «Воздух-вода» (реверсивные приборы для среднетемпературного отопления) |  |  |  |  |
| Нестандартные условия функционирования |  | 27 c | / | d | 7 |
|  | «Воздух-вода» (для среднетемпературного отопления) |  |  |  |  |
|  |  | 46 c | / | d | 7 |
|  | «Воздух-рассол» | 27 c | / | d | −5 |
|  | «Воздух-рассол» | 46 c | / | d | −5 |
| Примечание – Нагреватель реверсивного блока (чиллер/нагреватель) не работает во время этого испытания. Кроме того, для прибора с теплообменником с рекуперацией тепла во время испытания не циркулирует среда с рекуперацией тепла. |  |  |  |  |  |
| ___________________ a Рабочие условия для приборов типа «вода-вода» или «рассол-вода» могут быть распространены на приборы типа «вода-рассол» и «рассол-рассол» соответственно (например, для обратимых применений). b Вода должна содержать любые добавки, указанные в инструкциях, но условия испытаний остаются такими же, как и для воды. c Температура сухого термометра. d Испытания следует проводить с расходом, полученным в ходе испытания, при соответствующих стандартных условиях функционирования. |  |  |  |  |  |

Таблица 4 –  Оценка условий испытаний на холодопроизводительность приборов с рекуперацией тепла

|  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  | Теплообменник с рекуперацией воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартные условия функционирования | Темпе- ратура на входе°C | Темпе- ратура на выходе°C | Темпе- ратура на входе°C | Темпе- ратура на выходе°C | Темпе- ратура на входе°C | Темпе- ратура на выходе°C |
| «Вода-вода» b | 30 | / | / | 7 | 40 | 50 |
| «Вода-рассол»b | 30 | / | / | -5 | 40 | 50 |
| «Воздух-вода» a | 35 | / | / | 7 | 40 | 50 |
| «Воздух-рассол» a | 35 | / | / | -5 | 40 | 50 |
| Примечание – С расходом, определенным во время испытания в соответствующих стандартных условиях функционирования (см. таблицу 3). |  |  |  |  |  |  |
| __________________ a Если конденсор с воздушным охлаждением установлен в канале, то испытание следует проводить при минимальной скорости потока, указанной в инструкциях. b При минимальной скорости потока, указанной в инструкции. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 – Оценка условий испытаний для приборов типа «воздух-вода» и «воздух-рассол» в режиме обогрева

|  | Тип прибора | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура сухого термометра на входе, | Температура мокрого термометра на входе, | Темпе- ратура на входе, | Темпе- ратура на выходе, |
|  |  | °C | °C | °C | °C |
|  | Наружный воздух |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 7 | 6 | a | 35 |
|  | средняя температура | 7 | 6 | a | 45 |
|  | высокая температура | 7 | 6 | a | 55 |
| Стандартные условия функци- онирования | очень высокая температура | 7 | 6 | a | 65 |
|  | Выпускной воздух |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 20 | 12 | a | 35 |
|  | средняя температура | 20 | 12 | a | 45 |
|  | высокая температура | 20 | 12 | a | 55 |
|  | очень высокая температура | 20 | 12 | a | 65 |
| Нестандартные | Наружный воздух |  |  |  |  |
| условия функционирования | низкая температура | 12 | 11 | b | 35 |
|  |  | 2 | 1 | b | 35 |
|  |  | -7 | -8 | b | 35 |
|  |  | -15 | / | b | 35 |
|  | средняя температура | 12 | 11 | b | 45 |
|  |  | 2 | 1 | b | 45 |
|  |  | -7 | -8 | b | 45 |

|  |  | -15 -15 | / | b | 45 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | высокая температура | 12 12 | 11 | b | 55 55 |
|  |  | 2 2 | 1 | b | 55 55 |
|  |  | -7 -7 | 8 | b | 55 55 |
|  |  | -15 | / | b | AA 55 |
|  | очень высокая температура | 12 | 11 | b | 65 |
|  |  | 2 | 1 | b | 65 |
|  |  | -7 | -8 | b | 65 |
|  |  | -15 | / | b | 65 |
| ________________________ a Все испытания необходимо проводить с номинальными расходами, указанными в эксплуатационных документах в кубических метрах в секунду, при условии, что разница между входной и выходной температурами внутреннего теплообменника ниже максимальной разницы температур () рассчитанной по формуле: |  |  |  |  |  |
| Если это условие не соблюдается, скорость потока должна увеличиваться до тех пор, пока ∆Т не станет равным ∆Т max . Если номинальная скорость потока не указана в эксплуатационных документах и/или указан только диапазон скоростей потока, испытание следует проводить при минимальном значении, предусмотренном при условии, что ∆Т =∆Т max . |  |  |  |  |  |
| b Испытания следует проводить с расходом, заданным системой управления прибором, или, по умолчанию, с расходом, полученным в ходе испытания при соответствующих стандартных условиях функционирования, при условии, что в обоих случаях соблюдается условие, приведенное в сноске «а» для максимальной ∆Т. Предполагают, что система управления прибором имеет управление насосами, например внутренними насосами. |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Оценка условий испытания для приборов типа «вода-вода» и «рассол-вода» в режиме обогрева

|  | Тип прибора | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Температура на входе, °C | Температура на выходе, °C | Температура на входе, °C | Температура на выходе, °C |
|  | «Вода-вода» |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 10 | 7 | a | 35 |
|  | средняя температура | 10 | 7 | a | 45 |
|  | высокая температура | 10 | 7 | a | 55 |
| Стандартные условия функционирования | очень высокая температура | 10 | 7 | a | 65 |
|  | «Рассол-вода» |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 0 | -3 | a | 35 |
|  | средняя температура | 0 | -3 | a | 45 |
|  | высокая температура | 0 | -3 | a | 55 |
|  | очень высокая температура | 0 | -3 | a | 65 |
|  | «Вода-вода» |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 15 | b | b | 35 |
|  | средняя температура | 15 | b | b | 45 |
|  | высокая температура | 15 | b | b | 55 |
| Нестандартные условия функционирования | очень высокая температура | 15 | b | b | 65 |
|  | «Рассол-вода» |  |  |  |  |
|  | низкая температура | 5 -5 | b b | b b | 35 35 |
|  | средняя температура | 5 | b | b | 45 |
|  |  | -5 | b | b | 45 |
|  | высокая температура | 5 | b | b | 55 |
|  |  | -5 | b | b | 55 |
|  | очень высокая температура | 5 | b | b | 65 |
|  |  | -5 | b | b | 65 |
| ___________________ a) Все испытания необходимо проводить с номинальными расходами, указанными в эксплуатационных документах в кубических метрах в секунду, при условии, что разница между входной и выходной температурами внутреннего теплообменника менее максимальной разницы температур ∆Т max, рассчитанной по формуле: |  |  |  |  |  |
| Если это условие не соблюдается, скорость потока должна увеличиваться до тех пор, пока ∆Т не станет равным ∆Т max. Если номинальная скорость потока не указана в эксплуатационных документах и/или указан только диапазон скоростей потока, испытание следует проводить при минимальном значении, предусмотренном при условии, что ∆Т =∆Т max . b Испытания следует проводить с расходом, заданным системой управления прибором, или, по умолчанию, с расходом, полученным в ходе испытания при соответствующих стандартных условиях функционирования, при условии, что в обоих случаях соблюдается условие, приведенное в сноске «а» для максимальной ∆Т. Предполагают, что система управления прибором имеет управление насосами, например внутренними насосами. |  |  |  |  |  |

Если используют жидкие теплоносители, отличные от воды, при оценке также определяют и учитывают их удельную теплоемкость и плотность.

Приложение ZA

(справочное)

Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с поручением, данным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, чтобы обеспечить средства соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года, реализующего Директиву 2005/32/EC / 2009/125/EC Европейского парламента и Совета устанавливающую базу для определения требований к экодизайну энергосвязанных изделий.

После того, как настоящий стандарт будет приведен в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Постановлением Комиссии, соблюдение положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZA.1, дает, в пределах области применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия надлежащим требованиям этого и связанных с ним нормативных документов ЕАСТ.

Таблица ZA.1 – Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Постановлением Комиссии (ЕС) № 813/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013 | Квалифицирующие замечания/примечания |
| --- | --- | --- |
| Не предусмотрено | Приложение (a) и (b) |  |
| Не предусмотрено | Приложение II.2 (a) и (b) |  |
| Не предусмотрено | Приложение II.3 |  |
| Не предусмотрено | Приложение II.4 |  |
| Не предусмотрено | Приложение II.5 (a), (b) и (c) |  |
| Не предусмотрено | Приложение II Таблица 1 |  |
| Не предусмотрено | Приложение II Таблица 2 |  |
| 4.1 Таблица 1 (установки внутри помещения) и Таблица 2 (установки вне помещений) | Приложение III.2 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III.3 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III.4 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III.5 |  |
| 4.1 Таблицы 5 and 6 | Приложение III Таблица 3 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III Таблица 4 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III Таблица 5 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III Таблица 6 |  |
| Не предусмотрено | Приложение III Таблица 7 |  |

ВНИМАНИЕ - К изделиям, входящим в область применения настоящего стандарта, могут быть применимы другие требования и другие директивы ЕС.

Приложение ZB

(справочное)

Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013

Настоящий Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с поручением, данным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, для обеспечения средств соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 от 6 сентября 2013 года, реализующего Директиву 2005/32/EC / 2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении энергетической маркировки нагревательных устройств, комбинированных нагревательных устройств, комплекта нагревательных устройств контроля температуры и устройства, работающего на солнечной энергии и комплекта из комбинированного нагревательного устройства, устройства контроля температуры и устройства, работающего на солнечной энергии.

После того, как настоящий стандарт будет приведен в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Постановлением Комиссии, соблюдение положений настоящего стандарта, приведенных в Таблице ZB.1, дает, в пределах области применения настоящего стандарта, презумпцию соответствия надлежащим требованиям этого и связанных с ним Постановлений ЕАСТ.

Таблица  ZB.1 – Соответствие между настоящим Европейским стандартом и Постановлением Комиссии (ЕС) № 811/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 | Квалифицирующие замечания/примечания |
| --- | --- | --- |
| Не предусмотрено | Статья 3, 1(a), Приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не предусмотрено | Статья 3, 1(a), Приложение II, 2 | Классы энергии для нагрева воды |
| Не предусмотрено | Статья 3, 1(a), Приложение III and IV | Уровень звуковой мощности |
| 4.1 Таблица 1 (установки внутри помещения) и Таблица 2 (установки вне помещений) | Статья 3, 1(a), Приложение III, 1.1 и Приложение III, 3. | Условия испытаний для измерения номинальной тепловой мощности для включения в Энергетическую маркировку для нагревательного устройства |
| 4.1 Таблица 1 (установки внутри помещения) и Таблица 2 (установки вне помещений) | Статья 3, 1(b), Приложение IV, 1 и Приложение IV, 5. | Условия испытаний для измерения данных, которые должны быть внесены в паспорт изделия для обогревательного устройства |
| Не предусмотрено | Статья 3, 1(c), Приложение V, 1. | Техническая документация для обогревательного устройства |
| Не предусмотрено | Статья 3, 2(a), Приложение III, 2.1 и Приложение III, 4. | Энергетическая маркировка для комбинированного обогревательного устройства |
| Не предусмотрено | Статья 3, 2(b), Приложение IV, 2 и Приложение IV, 6. | Каталог продукции для комбинированного обогревательного устройства |
| Не предусмотрено | Статья 3, 2(c), Приложение V, 2 | Техническая документация для комбинированного обогревательного устройства |

ВНИМАНИЕ — Другие требования и другие директивы ЕС могут быть применимы к изделию (изделиям), входящему (входящим) в область применения настоящего стандарта.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12309-1:2014, Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 1. Термины и определения |  | - |
| EN 12309-4:2014, Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний |  | - |
| П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты - NEQ – неэквивалентные стандарты - |  |  |

Библиография

[1] CEN/TR 1749, Европейская схема классификации газовых приборов по способу отвода продуктов сгорания (типы)

[2] prEN 12309-2:2013 Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 2. Безопасность

[3] EN 12309-5:2014, Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 5. Требования

[4] EN 12309-6:2014, Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей

[5] EN 12309-7:2014, Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 7: Особые требования к гибридным приборам

УДК МКС 27.080; 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: оборудование сорбционное газовое, условия испытаний, условия окружающей среды, условия функционирования, требования к электропитанию

РАЗРАБОТЧИК:

Директива была заменена Директивой 2009/125/EC.

Директива была заменена Директивой 2009/125/EC.

Эта часть стандарта в настоящее время пересматривается.