ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.15–ХХХХ/ МЭК 60079-15: 2017 |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 15

Оборудование с видом взрывозащиты «n»

(МЭК 60079-15:2017, IDT)

Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20ХХ

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН  Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ХХ-П от ХХ ХХ 20ХХг.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60079-15:2017 Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection "n". (Взрывоопасные среды. Часть 15: Оборудование с видом взрывозащиты «n»)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации TC31 «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5  ВЗАМЕН ГОСТ 31610.15-2012/IEC 60079-15:2005, ГОСТ 30852.14-2002

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATIN, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 31610.15–20ХХ/ МЭК 60079-15: 2017 |
| --- | --- | --- |

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 15

Оборудование с видом взрывозащиты «n»

(МЭК 60079-15: 2017, IDT)

Издание официальное

Москва

Стандартинформ

20ХХ

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2−2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 Подготовлен Автономной некоммерческой национальной организацией «Ех-стандарт» (АННО «Ех-стандарт») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ХХ-П от ХХ ХХ 20ХХг.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                          201  г. №             -ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31610.15–20ХХ/МЭК 60079-15:2017 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с ХХ ХХ 20ХХ г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60079-15:2017 Explosive atmospheres – Part 15: Equipment protection by type of protection "n". (Взрывоопасные среды. Часть 15: Оборудование с видом взрывозащиты «n»)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации TC31 «Оборудование для взрывоопасных сред» Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий межгосударственный стандарт, и международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

6  ВЗАМЕН ГОСТ 31610.15-2012/IEC 60079-15:2005, ГОСТ 30852.14-2002

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет.

© Стандартинформ, 20ХХ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	11

3 Термины и определения	11

4 Общие положения	13

4.1 Классификация оборудования по группам и температурным классам	13

4.2 Потенциальные источники воспламенения	13

4.3 Требования к оборудованию	14

5 Максимальная температура поверхности	14

6 Требования к электрооборудованию	14

6.1 Общие положения	14

6.2 Электрическая прочность изоляция относительно земли или корпуса	15

7 Требования к неподжигающим компонентам	15

7.1 Типовые испытания	15

7.2 Предельные значения для цепей	16

8 Требования к герметично запаянным устройствам	16

9 Требования к герметичным устройствам	16

9.1 Неметаллические материалы	16

9.2 Открытие оболочки	17

9.3 Внутренние пространства	17

9.4 Обращение	17

9.5 Уплотнения и прокладки	17

9.6 Типовые испытания	17

10 Требования к оболочкам с ограниченным пропуском газов	17

10.1 Общие положения	17

10.2 Требования к конструкции	18

10.2.1 Тип оборудования	18

10.2.2 Элементы и батареи	19

10.2.3 Кабельные и трубные вводы	19

10.2.4 Тяги, валики управления и валы	20

10.2.5 Окна	20

10.2.6 Требования к уплотнениям и прокладкам	20

10.2.7 Неэластичные прокладки	21

10.2.8 Контрольные отверстия	21

10.2.9 Вентиляторы внутри оболочки	23

10.3 Ограничение температуры	23

10.4 Дополнительные требования к светильникам, заключенным в оболочку с ограниченным пропуском газов	24

10.4.1 Монтажное устройство	24

10.4.2 Отражатели	24

10.4.3 Температура поверхности светильников, заключенных в оболочки с ограниченным пропуском газов	24

11 Типовые испытания	24

11.1 Испытания неподжигающих компонентов	24

11.1.1 Подготовка образцов неподжигающих компонентов к испытаниям	24

11.1.2 Условия испытания неподжигающих компонентов	25

11.2 Испытания герметичных устройств	26

11.2.1 Подготовка к испытаниям	26

11.2.2 Испытания под напряжением	26

11.2.3 Испытания герметичных устройств на утечку	26

11.3 Типовые испытания оболочек с ограниченным пропуском газов	28

11.3.1 Общие положения	28

11.3.2 Оболочки оборудования, объем которых не изменяется под воздействием давления	28

11.3.3 Альтернативные типовые испытания оболочек электрооборудования, объем которых изменяется под воздействием давления	28

12 Контрольные проверки и испытания	29

12.1 Испытания электрической прочности	29

12.2 Требования к контрольным испытаниям оболочек с ограниченным пропуском газов	29

12.2.1 Общие положения	29

12.2.2 Порядок проведения испытаний	30

12.3 Контрольные испытания увеличения температуры	31

12.4 Расчет температуры	31

13 Маркировка	32

13.1 Общие положения	32

13.2 Примеры маркировки	32

14 Документация	33

15 Инструкции	33

Библиография	35

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам	36

Введение

Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60079-15:2017.

Настоящий стандарт разработан в обеспечение ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах».

Настоящий стандарт является одним из комплекса стандартов по видам взрывозащиты для оборудования, применяемого во взрывоопасных средах.

Стандарт предназначен для нормативного обеспечения обязательной сертификации и испытаний.

Установленные настоящим стандартом требования обеспечивают вместе со стандартом ГОСТ МЭК 60079-0 «Взрывоопасные среды. Часть 0: Оборудование. Общие требования» безопасность применения электрооборудования на опасных производственных объектах газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности.

Значительные изменения, внесенные в настоящий стандарт, по сравнению с предыдущим изданием, представленным в виде таблицы.

Таблица

|  |  | Вид |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объяснение значимости изменений | Пункт | Незначительные и редакционные изменения | Расширение | Существенные технические изменения |
| Удалены требования к контактным устройствам во взрывонепроницаемой оболочке | - |  |  | C1 |
| Удалены требования к виду взрывозащиты «nA» | - |  |  | C2 |
| Область применения актуализирована. Добавлено оборудование с внутренним рабочим напряжением более 15 кВ, например, стартеры разрядных ламп высокой интенсивности. | 1 |  | X |  |
| Удалено определение переходной коробки | 3 | X |  |  |
| Определения путей утечки и зазора удалены, так как они перенесены в 60079-0 | 3 | X |  |  |
| Определение неискрящего электрооборудование «nA» удалено, так как вид взрывозащиты перенесен в 60079-7 | 3 |  |  | C2 |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид |  |  |
| Объяснение значимости изменений | Пункт | Незначительные и редакционные изменения | Расширение | Существенные технические изменения |
| Удалено определение цикла нагрузки |  | 3 | X |  |  |  |
| Определение контактного устройства во взрывонепроницаемой оболочке перенесено, поскольку вид взрывозащиты перенесен в 60079-1. |  | 3 |  |  | C1 |  |
| Определение герметично запаянного устройства пересмотрено |  | 3 | A1 |  |  |  |
| Добавлено определение нормально искрящегося устройства |  | 3.2 | X |  |  |  |
| Удален пункт, касающийся температуры малых компонентов. Положения, касающиеся вида взрывозащиты «nA» перенесены в 60079-7 |  | 5 |  |  | C2 |  |
| Удалены требования к минимальной степени защиты; электрическим зазорам, путям утечки и разделению, определению рабочего напряжения; защитному покрытию; требование СИТ; изоляции между токопроводящими частями и путям утечки и зазорам. |  | 6 |  |  | C2 |  |
| Удалены требования к соединительным устройствам и клеммным отделениям |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящим электрическим вращающимся машинам |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящим плавким предохранителям и сборкам предохранителей |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящим вилкам и розеткам |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящим светильникам |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к оборудованию, в состав которого входят неискрящие элементы и батареи |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящему оборудованию малой мощности |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены дополнительные требования к неискрящим трансформаторам тока |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены требования к другому неискрящему электрооборудованию |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены общие дополнительные требования к оборудованию, создающему дуги, искры или нагретые поверхности |  | - |  |  | C2 |  |
| Удалены требования контактным устройствам во взрывонепроницаемой оболочке |  | - |  |  | C1 |  |
| Добавлены ограничения по напряжению и току к неподжигающим компонентам. |  | 7.2 |  |  | C6 |  |
| Расширены требования к документации на герметичные устройства |  | 9.1 |  | X |  |  |
| Удалены требования по обеспечению запаса +20K по отношению к материалам светильника |  | 9.5 |  |  | C2 |  |
| Удалены Примечания 1-3, так как эта информация рассматривается в другом месте |  | 10.1 | X |  |  |  |
| Добавлены требования к устройству ввода |  | 10.1 |  | X |  |  |
| Добавлены требования о необходимости соответствия промышленным стандартам и требования к батареям |  | 10.2.1.2 |  | X |  |  |
| Добавлены исключения для искробезопасных устройств с ручным управлением, добавлены требования к путям утечек и электрическим зазорам в соответствии с промышленными стандартами для коммутационных устройств, а также для элементов и батарей |  | 10.2.1.2 |  | X |  |  |
| Уточнены требования к кабельным и трубным вводам. |  | 10.2.3 | X |  |  |  |
| Расширены требования к окнам с уплотнениями в части возможности установки съемного окна в раму. |  | 10.2.5.2 |  | X |  |  |
| Добавлены требования к документации с информацией по тепловой устойчивости прокладок или уплотнений. |  | 10.2.6 |  |  | C4 |  |
| Требования переформулированы для большей ясности. |  | 10.2.7 | X |  |  |  |
| Добавлены требования к оболочкам «nR» с вентиляторами. |  | 10.2.9 |  |  | C5 |  |
| Удалено требование к типовым испытаниям контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке «nC» и оборудования «nA» |  | - |  |  | C1, C2 |  |
| Удалено требование о необходимости проведения диэлектрических испытаний после испытания на утечку для герметичных устройств, кроме случаев получения неопределенных результатов испытаний на утечку. |  | 11.2.2 |  | X |  |  |

Окончание таблицы

|  |  | Вид |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объяснение значимости изменений | Пункт | Незначительные и редакционные изменения | Расширение | Существенные технические изменения |
| Удалены требования к испытаниям герметичных устройств, винтовых патронов, стартеров, ламп, зажигающих устройств и импульсов зажигания для светильников | - |  |  | C2 |
| Удалены все испытания батарей | - |  |  | C2 |
| Удалены все испытания электрических машин | - |  |  | C2 |
| Переписаны требования к контрольным испытаниям герметичных компонентов, неподжигающих компонентов и оборудования с ограниченным пропуском газов. Удалены требования по испытанию контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке, оборудованию nA | 12 |  |  | C1, C2 |
| Подготовка образцов неподжигающих компонентов | 11.1.1 |  |  | C3 |
| Удалены требования к маркировке контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке, оборудованию nA и батареям | - |  |  | C1, C2 |
| Изменены требования к документации, удалены требования к маркировке для контактных устройств во взрывонепроницаемой оболочке, оборудованию nA и батареям | 14 |  |  | C1, C2 |
| В раздел инструкции добавлены новые требования | 15 |  | X |  |
| Удалено Приложение А. | - |  |  | C2 |

Примечание -  Указанные технические изменения включают в себя значимые технические изменения в пересмотренном стандарте, но они не представляют собой исчерпывающий список всех изменений по сравнению с предыдущей версией.

Разъяснение видов изменений

А) Определения

1 Незначительные и редакционные изменения:

- разъяснение;

- сокращение технических требований;

- незначительные технические изменения;

- редакторские правки.

Такие изменения являются модификацией требований редакционного характера или вносят незначительные технические поправки. К ним относятся: изменение формулировок для уточнения технических требований без внесения технических изменений или сокращение в рамках существующих требований.

2 Расширение: внесение технических дополнений

Данные изменения представляют собой добавление новых или модификацию существующих технических требований, например введение дополнительных вариантов. При этом не допускается расширения требований для оборудования, которое полностью соответствовало требованиям предыдущего издания. Таким образом, данные изменения не должны распространяться на изделия, которые выполнены в соответствии с предыдущим изданием.

3 Значительные технические изменения: дополнение технических требований, расширение технических требований

Данные изменения модифицируют технические требования (дополняют, расширяют область применения или отменяют требования) таким образом, что оборудование, которое соответствовало требованиям, установленным в предыдущем издании, уже не будет соответствовать требованиям, установленным в новом издании. Данные изменения должны быть рассмотрены с точки зрения их применения к оборудованию, соответствующему предыдущему изданию. Дополнительные сведения указаны в пункте В).

Примечание - Данные изменения отражают достижения современных технологий. Однако такие изменения, как правило, не должны влиять на оборудование, уже выпущенное на рынок.

В) Обоснование внесения "значительных технических изменений"

A1 – Было установлено, что это данное положение уже учтено определением герметичного устройства.

C1 – Контактные устройства во взрывонепроницаемой оболочке «nC» теперь обозначаются как «dc», а требования приведены в МЭК 60079-1: 2014.

C2 – Вид взрывозащиты «nA» теперь обозначается как вид взрывозащиты «ec», а требования к оборудованию «ec» приведены в МЭК 60079-7: 2015.

C3 – Указано время для подготовки образцов неподжигающих компонентов для испытаний.

C4 – Дополнительные требования к документации на уплотнения и прокладки.

C5 – Поскольку работа вентилятора может повлиять на давление внутри оборудованной вентиляторами оболочки, добавлено положение, что испытания по ограничению пропуска газов проводится с работающими и неработающими вентиляторами.

C6 - Добавлены ограничения из МЭК 60079-15 Издание 3.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СРЕДЫ

Часть 15

Оборудование с видом взрывозащиты «n»

Explosive atmospheres. Part 15.

Equipment protection by type of protection «n»

Дата введения – 20ХХ-ХХ-ХХ

# 1 Область применения

Настоящая часть МЭК 60079 устанавливает требования к конструкции, испытаниям и маркировке электрооборудования группы II с видом взрывозащиты «n», включающая герметичные устройства «nC», герметично запаянные устройства «nC», неподжигающие компоненты «nC» и оболочки с ограниченным пропуском газов «nR», предназначенного для применения во взрывоопасных газовых средах. Настоящая часть МЭК 60079 применяется к электрооборудованию, номинальное входное напряжение которого не превышает 15 кВ действующего значения напряжения переменного или постоянного тока, включая случаи, когда внутренние рабочие напряжения Ех-изделия превышают 15 кВ, например, стартеры разрядных ламп высокой интенсивности.

Настоящая часть МЭК 60079 дополняет и изменяет общие требования МЭК 60079-0, за исключение случаев, указанных в таблице 1. Если требования настоящего стандарта противоречат требованиям МЭК 60079-0, то требования настоящего стандарта имеют преимущество.

Издание официальное

Таблица 1 – Соотношение требований настоящего стандарта и МЭК 60079-0

| Пункт МЭК 60079-0 |  |  | Применение пункта МЭК 60079-0 по отношению к настоящему стандарту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Издание. 6.0 (2011) (справоч-ные сведения) | Издание. 7.0 (будущее издание) (справоч-ные сведения) | Наименование пункта/подпункта (обязательные требования) | Вид взрывозащиты «nC» | Оборудование с ограниченным пропуском газов «nR» |
| 3 | 3 | Определения | Применяется | Применяется |
| 4 | 4 | Классификация оборудования по группам |  |  |
| 4.1 | 4.1 | Группа I | Не применяется | Не применяется |
| 4.2 | 4.2 | Группа II | Применяется | Применяется |
| 4.3 | 4.3 | Группа III | Не применяется | Не применяется |
| 4.4 | 4.4 | Оборудование, предназначенное для применения в конкретной взрывоопасной среде | Применяется | Применяется |
| 5 | 5 | Температуры |  |  |
| 5.1 | 5.1 | Влияние окружающей среды | Применяется | Применяется |
| 5.2 | 5.2 | Эксплуатационная температура | Применяется | Применяется |
| 5.3 | 5.3 | Максимальная температура поверхности |  |  |
| 5.3.1 | 5.3.1 | Определение максимальной температуры поверхности | Применяется | Применяется |
| 5.3.2 | 5.3.2 | Ограничение максимальной температуры поверхности |  |  |
| 5.3.2.1 | 5.3.2.1 | Электрооборудование группы I | Не применяется | Не применяется |
| 5.3.2.2 | 5.3.2.2 | Электрооборудование группы II | Применяется | Применяется |
| 5.3.2.3 | 5.3.2.3 | Электрооборудование группы III | Не применяется | Не применяется |
| 5.3.3 | 5.3.3 | Температура поверхности малых элементов электрооборудования групп I и II | Применяется | Не применяется |
| - | 5.3.4 | Температура элементов гладких поверхностей для электрооборудования групп I или II (Применяется только для поверхностей менее 10 000 мм2) | Применяется | Не применяется |

| Продолжение таблицы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт МЭК 60079-0 |  |  |  |  | Применение пункта МЭК 60079-0 по отношению к настоящему стандарту |  |
| Издание. 6.0 (2011) (справоч-ные сведения) |  | Издание. 7.0 (будущее издание) (справоч-ные сведения) |  | Наименование пункта/подпункта (обязательные требования) | Вид взрывозащиты «nC» | Оборудование с ограниченным пропуском газов «nR» |
| 6 |  | 6 |  | Требования ко всему электрооборудованию |  |  |
| 6.1 |  | 6.1 |  | Общие положения | Применяется | Применяется |
| 6.2 |  | 6.2 |  | Механическая прочность оборудования | Применяется | Применяется |
| 6.3 |  | 6.3 |  | Время открытия | Не применяется | Применяется |
| 6.4 |  | 6.4 |  | Блуждающие токи | Применяется | Применяется |
| 6.5 |  | 6.5 |  | Закрепление прокладки | Применяется | Применяется |
| 6.6 |  | 6.6 |  | Оборудование, создающее электромагнитные и ультразвуковые излучения | Применяется | Применяется |
| 7 |  | 7 |  | Неметаллические оболочки и неметаллические части оболочек |  |  |
| 7.1 |  | 7.1 |  | Общие требования |  |  |
| 7.1.1 |  | 7.1.1 |  | Применяемость |  | Применяется | Применяется |
| 7.1.2 |  | 7.1.2 |  | Технические требования к материалам |  | Применяется | Применяется |
| 7.2 |  | 7.2 |  | Теплостойкость |  |  |  |
| 7.2.1 |  | 7.2.1 |  | Испытания теплостойкости |  | Применяется | Применяется |
| 7.2.2 |  | - |  | Выбор материала |  | Заменяется | Заменяется |
| - |  | 7.2.2 |  | Выбор материала |  | Применяется | Применяется |
| 7.2.3 |  | 7.2.3 |  | Альтернативное испытание эластомерных уплотнительных колец |  | Применяется | Применяется |
| 7.3 |  | 7.3 |  | Светостойкость к воздействию УФ-света |  | Применяется | Применяется |
| 7.4 |  | 7.4 |  | Заряды статического электричества на внешних неметаллических материалах |  |  |  |
| 7.4.1 |  | 7.4.1 |  | Применяемость |  | Применяется | Применяется |
| 7.4.2 |  | 7.4.2 |  | Предотвращение образования электростатического заряда статического для группы I или II |  | Применяется | Применяется |
| 7.4.3 |  | 7.4.3 |  | Предотвращение образования заряда статического электричества для группы III |  | Не применяется | Не применяется |
| 7.5 |  | 7.5 |  | Прикрепленные внешние проводящие части |  | Применяется | Применяется |
| 8 |  | 8 |  | Металлические оболочки и металлические части оболочек |  |  |  |
| 8.1 |  | 8.1 |  | Состав материала |  | Применяется | Применяется |
| 8.2 |  | 8.2 |  | Группа I |  | Не применяется | Не применяется |
| 8.3 |  | 8.3 |  | Группа II |  | Применяется | Применяется |
| 8.4 |  | 8.4 |  | Группа III |  | Не применяется | Не применяется |
| NR |  | 8.5 |  | Медные сплавы |  | Применяется | Применяется |
| 9 |  | 9 |  | Крепежные детали |  |  |  |
| 9.1 |  | 9.1 |  | Общие положения |  | Применяется | Применяется |
| 9.2 |  | 9.2 |  | Специальные крепежи |  | Не применяется | Не применяется |
| 9.3 |  | 9.3 |  | Отверстия для специальных крепежей |  | Не применяется | Не применяется |
| 9.3.3 |  | - |  | Установочные винты с шестигранным углублением под ключ |  | Не применяется | Не применяется |
| - |  | 9.4 |  | Установочные винты с шестигранным углублением под ключ |  | Не применяется | Не применяется |
| 10 |  | 10 |  | Блокировки |  | Не применяется | Не применяется |
| 11 |  | 11 |  | Проходные изоляторы |  | Применяется | Применяется |
| 12 |  | - |  | Материалы, используемые в качестве герметиков |  | Заменяется | Заменяется |
| - |  | 12 |  | Зарезервирован на будущее |  | Не применяется | Не применяется |
| 13 |  | 13 |  | Ех-компоненты |  | Применяется | Применяется |
| 14 |  | 14 |  | Соединительные устройства |  | Применяется | Применяется |
| 15 |  | 15 |  | Соединительные устройства для заземляющих проводников или проводников, обеспечивающих уравнивающее соединение |  | Применяется | Применяется |
| 16 |  | 16 |  | Вводы в оболочки |  | Применяется | Применяется |
| 17 |  | 17 |  | Дополнительные требования к электрическим машинам |  | Не применяется | Не применяется |
| 18 |  | 18 |  | Дополнительные требования к коммутационным аппаратам |  | Не применяется |  |
| 18.1 |  | 18.1 |  | Горючий диэлектрик |  | Не применяется | Применяется |
| 18.2 |  | 18.2 |  | Разъединители |  | Не применяется | Применяется |
| 18.3 |  | 18.3 |  | Группа I - обеспечение запирания |  | Не применяется | Не применяется |
| 18.4 |  | 18.4 |  | Двери и крышки |  | Не применяется | Применяется |
| 19 |  | - |  | Дополнительные требования к предохранителям |  | Не применяется | Не применяется |
| - |  | 19 |  | Зарезервировано на будущее |  | Не применяется | Не применяется |
| 20 |  | 20 |  | Дополнительные требования к внешним вилкам, штепсельным розеткам и соединителям для выполнения присоединений, выполняемых на месте эксплуатации |  |  |  |
| 20.1 |  | 20.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 20.2 |  | 20.2 |  | Взрывоопасные газовые среды |  | Не применяется | Не применяется |
| 20.3 |  | 20.3 |  | Взрывоопасные пылевые среды |  | Не применяется | Не применяется |
| 20.4 |  | 20.4 |  | Вилки под напряжением |  | Применяется | Применяется |
| 21 |  | 21 |  | Дополнительные требования к осветительным приборам |  |  |  |
| 21.1 |  | 21.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 21.2 |  | 21.2 |  | Крышки осветительных приборов с уровнем взрывозащиты оборудования Mb, Gb или Db |  | Не применяется | Не применяется |
| 21.3 |  | 21.3 |  | Крышки осветительных приборов с уровнем взрывозащиты оборудования Gc, Mc или Dc |  | Применяется | Применяется |
| 21.4 |  | 21.4 |  | Натриевые лампы |  | Применяется | Применяется |
| 22 |  | 22 |  | Дополнительные требования к головным и ручным светильникам |  |  |  |
| 22.1 |  | 22.1 |  | Головные светильники группы I |  | Не применяется | Не применяется |
| 22.2 |  | 22.2 |  | Головные и ручные светильники групп II и III |  | Не применяется | Применяется |
| 23 |  | 23 |  | Оборудование, содержащее элементы и батареи |  | Применяется | Применяется |
| 23.12 |  | 23.12 |  | Заменяемый портативный батарейный источник питания |  | Применяется | Применяется |
| 24 |  | 24 |  | Документация |  | Заменяется | Заменяется |
| 25 |  | 25 |  | Соответствие прототипа или образца документации |  | Применяется | Применяется |
| 26 |  | 26 |  | Типовые испытания |  | Применяется | Применяется |
| 26.4 |  | 26.4 |  | Испытания оболочек |  |  |  |
| 26.4.1 |  | 26.4.1 |  | Порядок проведения испытаний |  |  |  |
| 26.4.1.1 |  | 26.4.1.1 |  | Металлические оболочки, металлические части оболочек и части оболочек из стекла и керамики |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.1.2 |  | 26.4.1.2 |  | Неметаллические оболочки или неметаллические частей оболочек |  |  |  |
| 26.4.1.2.1 |  | 26.4.1.2.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.1.2.2 |  | 26.4.1.2.2 |  | Оборудование группы I |  | Не применяется | Не применяется |
| 26.4.1.2.3 |  | - |  | Электрооборудование групп II и III |  | Заменяется | Заменяется |
| - |  | 26.4.1.2.3 |  | Электрооборудование групп II и III |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.2 |  | 26.4.2 |  | Испытание на ударостойкость |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.3 |  | 26.4.3 |  | Испытания сбрасыванием |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.4 |  | 26.4.4 |  | Критерии оценки результатов испытаний |  | Применяется | Применяется |
| 26.4.5 |  | 26.4.5 |  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (IP) |  | Применяется | Применяется |
| 26.5 |  | 26.5 |  | Тепловые испытания |  |  |  |
| 26.5.1 |  | 26.5.1 |  | Измерение температуры |  | Применяется | Применяется |
| 26.5.1.1 |  | 26.5.1.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 26.5.1.2 |  | 26.5.1.2 |  | Эксплуатационная температура |  | Применяется | Применяется |
| 26.5.2 |  | 26.5.2 |  | Испытание на тепловой удар |  | Применяется | Применяется |
| 26.5.3 |  | 26.5.3 |  | Испытание малых элементов на воспламенение взрывоопасных смесей (оборудование групп I и II) |  | Применяется | Не применяется |
| 26.6 |  | 26.6 |  | Испытание проходных изоляторов крутящим моментом |  | Применяется | Применяется |
| 26.7 |  | 26.7 |  | Неметаллические оболочки или неметаллические части оболочек |  |  |  |
| 26.7.1 |  | 26.7.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 26.7.2 |  | - |  | Температура при испытаниях |  | Заменяется | Заменяется |
| - |  | 26.7.2 |  | Температура при испытаниях |  | Применяется | Применяется |
| 26.8 |  | - |  | Теплостойкость |  | Заменяется | Заменяется |
| - |  | 26.8 |  | Теплостойкость |  | Применяется | Применяется |
| 26.9 |  | 26.9 |  | Холодостойкость |  | Применяется | Применяется |
| 26.10 |  | 26.10 |  | Светостойкость |  |  |  |
| 26.10.1 |  | 26.10.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 26.10.2 |  | 26.10.2 |  | Выдержка под воздействием света |  | Применяется | Применяется |
| 26.10.3 |  | 26.10.3 |  | Критерии оценки результатов испытаний |  | Применяется | Применяется |
| 26.11 |  | 26.11 |  | Стойкость оборудования группы I к воздействию химических агентов |  | Не применяется | Не применяется |
| 26.12 |  | 26.12 |  | Проверка целостности заземления |  | Применяется | Применяется |
| 26.13 |  | 26.13 |  | Испытание по определению электрического поверхностного сопротивления частей оболочек из неметаллических материалов |  | Применяется | Применяется |
| 26.14 |  | 26.14 |  | Измерение емкости |  |  |  |
| 26.14.1 |  | 26.14.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 26.14.2 |  | 26.14.2 |  | Порядок проведения испытаний |  | Применяется | Применяется |
| 26.15 |  | 26.15 |  | Проверка номинальных характеристик вентиляторов |  | Не применяется | Не применяется |
| 26.16 |  | 26.16 |  | Альтернативные испытания эластомерных уплотнительных колец |  | Применяется | Применяется |
| - |  | 26.17 |  | Испытания переносимого заряда |  | Применяется | Применяется |
| 27 |  | 27 |  | Контрольные испытания |  | Применяется | Применяется |
| 28 |  | 28 |  | Ответственность изготовителя |  | Применяется | Применяется |
| 29 |  | 29 |  | Маркировка |  |  |  |
| 29.1 |  | 29.1 |  | Применяемость |  | Применяется | Применяется |
| 29.2 |  | 29.2 |  | Расположение маркировки |  | Применяется | Применяется |
| 29.3 |  | 29.3 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 29.4 |  | 29.4 |  | Ех-маркировка для взрывоопасных газовых сред |  | Применяется | Применяется |
| 29.5 |  | 29.5 |  | Ех-маркировка для взрывоопасных пылевых сред |  | Не применяется | Не применяется |
| 29.6 |  | 29.6 |  | Комбинации видов (или уровней) взрывозащиты |  | Применяется | Применяется |
| 29.7 |  | 29.7 |  | Использование нескольких видов взрывозащиты |  | Применяется | Применяется |
| 29.8 |  | 29.8 |  | Оборудование Ga, в котором используется два независимых вида (или уровня) взрывозащиты Gb |  | Не применяется | Не применяется |
| - |  | 29.9 |  | Разделительная перегородка |  | Не применяется | Не применяется |
| 29.9 |  | 29.10 |  | Ех-компоненты |  | Применяется | Применяется |
| 29.10 |  | 29.11 |  | Малогабаритные Ех-оборудование и Ех-компоненты |  | Применяется | Применяется |
| 29.11 |  | 29.12 |  | Особо малогабаритные Ех-оборудование и Ех-компоненты |  | Применяется | Применяется |
| 29.12 |  | 29.13 |  | Предупредительные надписи |  | Применяется | Применяется |
| 29.13 |  | - |  | Альтернативная маркировка уровней взрывозащиты оборудования (EPLs) |  | Применяется | Применяется |
| 29.13.1 |  | - |  | Альтернативная маркировка видов взрывозащиты для взрывоопасных газовых сред |  | Применяется | Применяется |
| 29.13.2 |  | - |  | Альтернативная маркировка видов взрывозащиты для взрывоопасных пылевых сред |  | Не применяется | Не применяется |
| 29.14 |  | 29.14 |  | Элементы и батареи |  | Применяется | Применяется |
| 29.15 |  | 29.15 |  | Электрические машины с питанием через преобразователь |  | Применяется | Применяется |
| 29.16 |  | 29.16 |  | Примеры маркировки |  | Только примеры | Только примеры |
| 30 |  | 30 |  | Инструкции |  |  |  |
| 30.1 |  | 30.1 |  | Общие требования |  | Применяется | Применяется |
| 30.2 |  | 30.2 |  | Элементы и батареи |  | Применяется | Применяется |
| 30.3 |  | 30.3 |  | Электрические машины |  | Не применяется | Не применяется |
| 30.4 |  | 30.4 |  | Вентиляторы |  | Не применяется | Не применяется |
| - |  | 30.5 |  | Кабельные вводы |  | Применяется | Применяется |
| Приложение A |  | Приложение A |  | Дополнительные требования к Ех кабельным вводам |  | Применяется | Применяется |
| Приложение B |  | Приложение B |  | Требования к Ех-компонентам |  | Применяется | Применяется |
| Приложение C |  | Приложение C |  | Пример установки для испытаний на ударостойкость |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| Приложение D |  | Приложение D |  | Электрические машины, подключенные к преобразователям |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| Приложение E |  | Приложение E |  | Тепловые испытания электрических машин |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| Приложение F |  | Приложение F |  | Схема испытаний неметаллических оболочек или неметаллических частей оболочек (26.4) |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| - |  | Приложение G |  | Схема испытаний кабельных вводов |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| - |  | Приложение H |  | Напряжение по концам вала , вызывающее искрение под щетками в подшипнике двигателя или под щетками вала. Расчет энергии разряда |  | Справочное приложение | Справочное приложение |
| Применяется - данное требование МЭК 60079-0 применяется без изменений. Не применяется - данное требование МЭК 60079-0 не применяется. Заменяется: Требования МЭК 60079-0 заменяются требованиями настоящего стандарта. |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы

| Пункт МЭК 60079-0 |  |  | Применение пункта МЭК 60079-0 по отношению к настоящему стандарту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Издание. 6.0 (2011) (справоч-ные сведения) | Издание. 7.0 (будущее издание) (справоч-ные сведения) | Наименование пункта/подпункта (обязательные требования) | Вид взрывозащиты «nC» | Оборудование с ограниченным пропуском газов «nR» |
| Примечания 1 Номера пунктов в приведенной выше таблице указаны исключительно для информации. О применении требований МЭК 60079-0 следует судить по названию пунктов, которые являются обязательными. Настоящий стандарт подготовлен в обеспечение специальных требований МЭК 60079-0 (изд. 7.0). Нумерация пунктов предыдущего издания указана исключительно для справки, что позволит при необходимости применять МЭК 60079-0 (изд. 6.0) совместно с настоящим стандартом. Если требования противоречат требованиям более раннего издания, требования более позднего издания имеют преимущество. 2 Затемненные строки означают название пункта. В тех случаях, когда применимость одинакова для всех подпунктов, в строке заголовка указывается «Применяется» или «Не применяется», а подпункты не расшифровываются. Там, где применение отдельных подпунктов может отличаться, они расшифрованы в приведенной выше таблице и указаны условия применения для каждого из них. 3 Применение неподжигающего компонента ограничивается конкретной цепью, при использовании с которой он является неподжигающим, поэтому он не может быть оценен на соответствие настоящему стандарту отдельно. |  |  |  |  |  |

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки.).

МЭК 60079-0, Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements (Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование – Общие требования)

МЭК 60079-7, Explosive atmospheres – Part 7: Equipment protection by increased safety «e» (Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование с видом взрывозащиты «повышенная защита «е»)

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные в МЭК 60050-426 и МЭК 60079-0, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и МЭК поддерживают терминологические базы данных для применения в стандартизации по следующим адресам:

- МЭК Electropedia: http://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: http://www.iso.org/obp

3.1 устройства и компоненты «nC» (devices and components «nC»)

3.1.1 герметично запаянное устройство «nC» (hermetically-sealed device «nC»): Устройство, имеющее такую конструкцию, при которой он не может быть открыто, и являющееся эффективно соединены методом плавки, предотвращающем возможность проникновения внешней среды внутрь.

3.1.2 неподжигающий компонент «nC» (non-incendive component «nC»): компонент, содержащий контакты, которые могут замыкать или размыкать указанную способную воспламениться цепь, но конструкция контактного механизма исключает возможность создания компонентом воспламенения указанной взрывоопасной газовой среды.

Примечание 1 к термину – Оболочка неподжигающего компонента не предназначена для предотвращения образования внутри нее взрывоопасной газовой среды или выдерживания взрыва. Ее обычно применяют на коммутирующих контактах специальной конструкции, которая предназначена механически гасить любые дуги или искры, чтобы они не стали источником воспламенения.

3.1.3 герметичное устройство «nC» (sealed device «nC»): Устройство, имеющее такую конструкцию, при которой оно не может быть открыто в условиях нормальной эксплуатации и которое герметично закрыто для предупреждения проникновения внутрь среды, находящейся снаружи.

3.2 нормально искрящее устройство (normally sparking device): Устройство с расстояниями, соответствующими промышленным требованиям, которое создает искры в условиях нормальной эксплуатации.

Примечание 1 к термину – К нормально искрящим устройствам относятся переключатели, реле и контакторы, не имеющие других видов взрывозащиты.

3.3 оболочка с ограниченным пропуском газов «nR» (restricted-breathing enclosure «nR»): Оболочка, имеющая такую конструкцию, при которой поступление вовнутрь газа, пара и тумана, ограничено.

3.4 уплотнительное устройство (sealing device): Устройство в котором применяют метод (кроме метода герметизации компаундом) для предотвращения проникания потока газа или жидкости между оборудованием и трубой или между отдельными частями оборудования, благодаря использованию уплотнения.

Примечание 1 к термину – На данные уплотнительные устройства не распространяется МЭК TS 60079-40.

3.5 разделение (separation): Наименьшее расстояние между двумя токопроводящими частями через твердый изоляционный материал.

3.6 контрольное отверстие (test port): Отверстие, обеспечивающее возможность испытания целостности оборудования с ограниченным пропуском газов после установки при проведении первичной проверки и технического обслуживания.

3.7 вид взрывозащиты «n» (type of protection «n»): Вид взрывозащиты, применяемый к электрооборудованию, при котором принимаются дополнительные меры защиты, исключающие воспламенение окружающей взрывоопасной газовой среды в нормальном режиме работы электрооборудования и при возникновении указанных в стандарте неисправностях.

Примечание - Требования настоящего стандарта также предназначены для обеспечения условий, при которых появление неисправностей, способных вызвать воспламенение, маловероятно.

# 4 Общие положения

## 4.1 Классификация оборудования по группам и температурным классам

Оборудование должно быть классифицировано по группам и температурным классам в соответствии с классификацией оборудования по группам и температурным классам по МЭК 60079-0.

## 4.2 Потенциальные источники воспламенения

В нормальном режиме работы и при возникновении определенных регулярных ожидаемых неисправностей, указанных в настоящем стандарте, оборудование не должно:

а) создавать функциональные дуговые или искровые разряды в рабочем режиме, если не приняты меры, указанные в соответствии с разделами 7–10, исключающие возможность воспламенения этими разрядами окружающей взрывоопасной среды;

b) создавать температуру поверхности, значение которой выше максимального значения для  температурного класса оборудования, если поверхность или участок поверхности оборудования, имеющие высокую температуру, не защищены от воспламенения  окружающей взрывоопасной среды одним из способов, указанных в разделах 7–10, или  безопасность не подтверждена другим способом в соответствии с требованиями 5.

## 4.3 Требования к оборудованию

Оборудование или компоненты, которые в нормальном режиме работы создают дуги, искры или нагретые поверхности, которые, если бы не были защищены одним или несколькими следующими способами, обеспечивающими уровень взрывозащиты оборудования Gc, могли быть способны воспламенить окружающую среду:

- неподжигающий компонент (см. раздел 7);

- герметично запаянное устройство (см. раздел 8);

- герметичное устройство (см. раздел 9);

- оболочка с ограниченным пропуском газов (см. раздел 10).

# 5 Максимальная температура поверхности

Максимальная температура поверхности должна быть определена в соответствии с требованиями к определению максимальной температуры поверхности МЭК 60079-0. Поверхность, температуру которой необходимо учитывать, является внешняя поверхность оборудования, включая поверхность внутренних частей неподжигающих компонентов, к которым может иметь доступ взрывоопасная газовая среда.

Примечание – как правило такой поверхностью является внешняя поверхность компонентов с видом взрывозащиты «nС» оборудования с уровнем взрывозащиты «ес».

# 6 Требования к электрооборудованию

## 6.1 Общие положения

Электрооборудование с видом взрывозащиты «n» должно соответствовать требованиям настоящего стандарта и соответствующих частей МЭК 60079-0 по примененному(-ым) методу(ам) защиты.

## 6.2 Электрическая прочность изоляция относительно земли или корпуса

Если электрические цепи в оборудовании не соединены непосредственно с корпусом оборудования или не предназначены для соединения с корпусом при эксплуатации, изоляция или разделительные расстояния должны выдерживать одно из следующих испытаний без пробоя:

а) испытание, предусмотренное соответствующим стандартом на промышленное оборудование на отдельные части электрооборудования; или

b) Если требования к данным испытаниям отсутствуют, используют испытательное напряжение согласно перечислению 1) или 2) указанным ниже, и прикладывают не менее 1 минуты без пробоя изоляции:

1) 500 В % действующего значение напряжения для оборудования, у которого амплитудное значение напряжения питания не превышает 90 В или амплитудное значение генерируемого напряжения также не превышает 90 В;

2) (2U + 1000) В  %или 1500 В  % действующего значения напряжения в зависимости от того, что больше, для остального оборудования или в случаях, когда внутренние напряжения превышают 90 В амплитудного напряжения.

В качестве альтернативы испытательному напряжению переменного тока может быть использовано испытательное напряжение постоянного тока, и оно должно составлять 170 % указанного действующего значения испытательного напряжения переменного тока для изолированной обмотки или 140 % указанного действующего значения испытательного напряжения переменного тока, если воздушный или электрический зазор является изолирующей средой.

Примечание – U – большее из номинального напряжения питания или максимального напряжения, возникающего внутри оборудования.

Для гальванически не связанных между собой частей оборудования испытания должны быть проведены с раздельным выбором испытательного напряжения для каждой из частей.

# 7 Требования к неподжигающим компонентам

## 7.1 Типовые испытания

Неподжигающие компоненты должны быть подвергнуты типовым испытаниям в соответствии с 11.1.

## 7.2 Предельные значения для цепей

Максимальные значения номинальных параметров для неподжигающих компонентов не должны превышать 254 В постоянного тока или действующего значения переменного тока и 16 А постоянного тока или действующего значения переменного тока.

Примечание – Взрывозащищенность неподжигающих компонентов обеспечивается гашением начинающегося пламени частями электрооборудования и таким образом предотвращает воспламенение внешней взрывоопасной среды. Использование неподжигающих компонентов ограничено  цепями, имеющими электрические характеристики, одинаковые с цепью, в которую они были включены при испытании, или менее опасными с учетом напряжения, тока, индуктивности, емкости, бросках пускового тока или условий перегрузки.

# 8 Требования к герметично запаянным устройствам

Герметично запаянные устройства со сцеплением металла с металлом или металла со стеклом, считают соответствующим требованиям к герметичным устройствам без испытаний.

Герметичность оболочки не должна быть нарушена при нормальном обращении и процессах сборки.

# 9 Требования к герметичным устройствам

## 9.1 Неметаллические материалы

Если герметичное устройство не является частью внешней оболочки Ex-оборудования, оно должно быть испытано в соответствии с 11.2. Если устройство выполнено с отдельным корпусом и основанием, которые герметизированы вместе, корпус и основание устройства не считаются частью уплотнения.

Документы в соответствии с МЭК 60079-0 должны содержать спецификации или заявление изготовителя герметичного устройства, подтверждающие, что термостойкость используемых для уплотнений материалов соответствует диапазону рабочих температур, которым они будут подвергаться. Материалы, используемые для уплотнений, должны иметь диапазон температуры при продолжительной работе (COT), который включает минимальную температуру, которая ниже или равна минимальной эксплуатационной температуре и максимальную температура, которая по крайней мере на 10 К выше максимальной эксплуатационной температуры. Данная спецификация или заявление могут распространяться на уплотняющий или герметизирующий материал или непосредственно на герметичное устройство.

Если герметичное устройство образует внешнюю оболочку или часть внешней оболочки Ex-оборудования, применяются требования к оболочкам МЭК 60079-0.

## 9.2 Открытие оболочки

Конструкция герметичного устройства должна обеспечивать невозможность их открытия в нормальном режиме эксплуатации.

## 9.3 Внутренние пространства

Общий свободный внутренний объем герметичных устройств не должен превышать 100 см3. Если необходимо, должны быть обеспечены внешние соединения, например проводниковые гибкие выводные концы или внешние клеммы.

## 9.4 Обращение

Устройство не должно быть повреждено при нормальной эксплуатации и монтаже.

## 9.5 Уплотнения и прокладки

Уплотнения и прокладки, включая залитые уплотнения,  должны быть установлены таким образом, чтобы они не могли быть механически повреждены в нормальном режиме эксплуатации; и должны сохранять уплотняющие свойства в течение ожидаемого срока службы устройства.

## 9.6 Типовые испытания

Испытания должны быть проведены в соответствии с требованиями 11.2.

# 10 Требования к оболочкам с ограниченным пропуском газов

## 10.1 Общие положения

Рассеяние мощности в оборудовании в оболочках с ограниченным пропуском газов должно быть ограничено таким образом, чтобы температура воздуха снаружи оболочки не превышала максимальную температуру поверхности согласно требованиям МЭК 60079-0.

Оболочки с ограниченным пропуском газов должны быть оценены только как комплектная единица оборудования во всех комплектациях и с вспомогательным оборудованием.

Оборудование должно поставляться с установленными устройствами ввода, либо, в качестве альтернативы, в руководстве по эксплуатации оборудования «nR» должна быть дана четкая информация для правильного выбора устройств ввода.

## 10.2 Требования к конструкции

### 10.2.1 Тип оборудования

10.2.1.1 Оборудование с нормально искрящими устройствами

На оборудовании в оболочках с ограниченным пропуском газов, содержащем нормально искрящие устройства или устройства, создающие дуговые разряды, или на оборудовании, имеющем нагретые поверхности, конструкция которого рассчитана на частую смену температурных циклов, должна быть ограничена мощность рассеяния, чтобы максимальная температура, измеренная снаружи оболочки, не превышала температуру окружающей среды более чем на 20 К в нормальном режиме эксплуатации.

Искрящие части и части, создающие дуговые разряды, допускаются, при условии, что они сконструированы в соответствии с применимыми требованиями безопасности соответствующих промышленных стандартов.

П р и м е ч а н и я

1. Настоящий стандарт не устанавливает требование о необходимости проверки соответствия промышленным стандартам.

2. Считают, что светильники, работающие в обычном режиме, имеют редкую смену температурных циклов.

3 - Учет температуры связан с повышенным риском попадания взрывоопасной среды в оболочку, когда оборудование обесточено. Учет рабочего цикла обусловлен повышенной вероятностью того, что оборудование может быть обесточено, когда огнеопасный газ или пар находятся вокруг оболочки.

10.2.1.2 Оборудование, не имеющее нормально искрящих устройств

На оборудовании в оболочках с ограниченным пропуском газов, не имеющем нормально искрящих устройств или устройств, создающих дуговые разряды, но имеющем нагретые поверхности в нормальном режиме эксплуатации, должна быть ограничена мощность рассеяния, чтобы температура, измеренная снаружи оболочки, не превышала указанный в маркировке температурный класс.

Переключающие устройства, которые не могут применяться для выполнения других функций и не применяемые в обычном режиме, такие как сигнал аварийной остановки, не считаются нормально искрящим или создающим дуговые разряды устройством.

Пути утечки и зазоры должны быть в соответствии с применимыми требованиями безопасности соответствующих промышленных стандартов.

П р и м е ч а н и е - Настоящий стандарт не устанавливает требование о необходимости проверки соответствия промышленным стандартам.

Нормально искрящие устройства с ручным управлением, расположенные внутри оболочки, которые считаются недоступными при нормальной эксплуатации без использования инструмента (см. Общие требования к крепежам МЭК 60079-0), могут оцениваться как неискрящие компоненты. Эти компоненты должны быть указаны в документации, подготовленной в соответствии с требованиями к документации МЭК 60079-0.

### 10.2.2 Элементы и батареи

Элементы или батареи должны быть только герметичного типа в соответствии с требованиями к уровню взрывозащиты «ес» в МЭК 60079-7. Дополнительная маркировка «ec» для элементов или батарей не должна быть на внешней маркировке устройства с ограниченным пропуском газов.

### 10.2.3 Кабельные и трубные вводы

10.2.3.1 Кабельные вводы

Кабельные вводы, как встроенные, так и съемные, должны соответствовать требованиям МЭК 60079-0.

Встроенные кабельные вводы или кабельные вводы, предназначенные для применения с конкретной оболочкой, должны быть испытаны как часть оболочки.

Если кабельные вводы не являются ни встроенными, ни постоянно подсоединенными к оболочке, кабельный ввод должен соответствовать требованиям МЭК 60079-0, а также подвергнут испытаниям в соответствии с 11.3. Инструкции по монтажу, прилагаемые к оборудованию, должны содержать информацию о выборе и установке кабельных вводов. Смотри пункт 15.

10.2.3.2 Трубные вводы

Если трубные уплотнительные устройства не являются ни встроенными, ни постоянно подсоединенными к оболочке, трубные уплотнительные устройства должны соответствовать требованиям МЭК 60079-0, а также подвергнут испытаниям в соответствии с 11.3. Инструкции по монтажу, прилагаемые к оборудованию, должны содержать информацию о выборе и установке кабельных вводов (Смотри пункт 15).

### 10.2.4 Тяги, валики управления и валы

Отверстия в оболочках для тяг, валиков управления и валов должны иметь средства защиты для обеспечения вида взрывозащиты «nR». Смазка или компаунд не должны являться единственным средством, обеспечивающим целостность уплотнения, когда тяги, валики управления и валы находятся в движении и в состоянии покоя.

### 10.2.5 Окна

10.2.5.1 Окна с герметизированными соединениями

Конструкция окна с герметизированным соединением должна быть такой, чтобы окно было герметично заделано непосредственно в стенку оболочки, составляя с ней неразделимое целое, или загерметизировано в оправку так, чтобы весь узел можно было заменить целиком.

10.2.5.2 Окна с уплотнениями

Конструкция окна с уплотнением, применяемым для обеспечения вида взрывозащиты «nR», должна быть такой, чтобы оно было заделано непосредственно в стенку или крышку оболочки. В качестве альтернативы, окно с уплотнением может быть также заделано в отдельную оправку с уплотнением, которая затем крепится к оболочке или крышке.

### 10.2.6 Требования к уплотнениям и прокладкам

Эластичные прокладки и уплотнения должны быть установлены таким образом, чтобы они не могли быть механически повреждены в условиях нормальной эксплуатации. Изготовитель должен указать рекомендуемую частоту замены прокладок и указать ее в инструкции (раздел 15).

Документы в соответствии с МЭК 60079-0 должны содержать спецификации или заявление изготовителя уплотнения или прокладки, подтверждающие, что термостойкость используемых для уплотнений материалов соответствует диапазону рабочих температур, которым они будут подвергаться. Материалы, используемые для уплотнений, должны иметь диапазон температуры при продолжительной работе (COT), который включает минимальную температуру, которая ниже или равна минимальной эксплуатационной температуре и максимальную температура, которая по крайней мере на 10 К выше максимальной эксплуатационной температуры.

### 10.2.7 Неэластичные прокладки

Температура при продолжительной работе (СОТ) материалов для неэластичных прокладок должна быть по меньшей мере на 10 К выше, чем температура при эксплуатации.

Неэластичные уплотнения для оборудования с ограниченным пропуском газов должны иметь диапазон температур при продолжительной работе (COT), который включает минимальную температуру, которая ниже или равна минимальной рабочей температуре, а максимальная температура, как минимум, на 10 К выше максимальной рабочей температуры.

Примечание – Для выполнения своих функций к неэластичным прокладкам не требуется приложения постоянного внутреннего давления.

### 10.2.8 Контрольные отверстия

10.2.8.1 Общие положения

На оборудовании с нормально искрящими устройствами должны быть предусмотрены контрольные отверстия для испытания характеристик ограничения пропуска газов после установки, при выполнении первичной проверки и технического обслуживания.

Обеспечение контрольных отверстий на оборудовании с ограниченным пропуском газов не всегда является практичным, например, если единственной частью оболочки с ограниченным пропуском газов, к которой имеется доступ снаружи является стеклянный шар.

На оболочках оборудования, номинальный объем которых изменяется при выполнении типовых испытаний под воздействием давления, всегда должны быть выполнены контрольные отверстия.

10.2.8.2 Отсутствие контрольных отверстий

10.2.8.2.1 Светильники

Уплотнения и прокладки должны быть зафиксированы и иметь конструкцию, позволяющую осуществлять их быструю замену.  Не допускается применять затвердевающий клей.

Клей, в случае его применения, должен быть предварительно нанесен на материал уплотнения.

Допускается отсутствие на светильниках контрольных отверстий при выполнении следующих условий:

а) в оболочке с ограниченным пропуском газов отсутствуют нормально искрящие или создающие дуговые заряды устройства (см. также 10.2.1.2); и

b) эластичные прокладки и уплотнения защищены от механического повреждения при установке на оборудовании или замене; и

с) прокладки или уплотнения, к которым появляется доступ при замене лампы, могут быть быстро заменены при замене лампы.

Маркировка оборудования без контрольных отверстий должна включать знак «Х» в соответствии с МЭК 60079-0, а в документации должны быть указаны специальные условия применения (10.2.8.2.3).

10.2.8.2.2 Другое оборудование с ограниченным пропуском газов

Если после установки не предусматривается открывание оборудования, то такое оборудование может не иметь контрольных отверстий. К оборудованию должна быть прикреплена табличка с предупредительной надписью, указанной в позиции а) таблицы 2. Маркировка оборудования без контрольных отверстий должна включать знак «Х» в соответствии с МЭК 60079-0, а в документации должны быть указаны специальные условия применения (10.2.8.2.3).

Если может потребоваться открывать оборудование для проведения техобслуживание, допускается отсутствие контрольных отверстий при выполнении следующих условий:

а) в оболочке с ограниченным пропуском газов отсутствуют нормально искрящие или создающие дуговые заряды устройства (см. также 10.2.1.2); и

b) эластичные прокладки и уплотнения защищены от механического повреждения при установке на оборудовании или замене; и

c) проводка части «nR»  выполнена изготовителем оборудования «nR» с непрямым вводом для проводки, подключаемой в месте эксплуатации.

10.2.8.2.3 Замена уплотнений и прокладок

В инструкции должна быть указана информация о необходимости замены уплотнений или прокладок после выполнения действий, связанных с открыванием оболочки, например при замене лампы в светильнике.

В инструкции должно быть указано требование по замене уплотнения, которое задействовано при открывании и закрывании оболочки для обеспечения того, что свойства взрывозащиты «nR» не будут нарушены в результате открывания и закрывания, и с учетом того, что испытание оборудования на отсутствие пропуска газов без контрольных отверстий после установки невозможно.

10.2.8.2.4 Порядок проведения испытаний

Оборудование с ограниченным пропуском газов, не имеющее контрольных отверстий, должно быть подвергнуто типовым испытаниям в соответствии с 11.3.2.2, и дополнительно – контрольным испытаниям в соответствии с  12.2.2.1.2.

### 10.2.9 Вентиляторы внутри оболочки

При использовании внутри оболочки вентиляторов всасывание не должно приводить к понижению давления вблизи возможного источника утечки взрывоопасной смеси. Испытание ограничения пропуска газов согласно 11.3.2.2 должно проводиться как при работающем, так и при не работающем вентиляторе.

## 10.3 Ограничение температуры

Если конструкцией оборудования не предусмотрены определенные различные внутренние компоновки, то максимальную температуру поверхности при типовых испытаниях определяют с наиболее неблагоприятной компоновкой.

Если возможные компоновки встроенных компонентов в оборудовании четко не определены, то увеличение температуры поверхности при типовых испытаниях измеряют при искусственной нагрузке. Такое оборудование должно быть подвергнуто контрольным испытаниям для определения температурного класса. Увеличение температуры оборудования также может быть определено методом расчета при выполнении ограничений, указанных в 12.4.

## 10.4 Дополнительные требования к светильникам, заключенным в оболочку с ограниченным пропуском газов

### 10.4.1 Монтажное устройство

Монтажное устройство для светильников, заключенных в оболочку с ограниченным пропуском газов, должно иметь такую конструкцию, при которой светильник удовлетворял бы требованиям при испытаниях на ограниченный пропуск газа вне зависимости от того, имеется ли монтажное устройство или нет. Любые уплотнения и (или) специальные части, необходимые для проведения испытаний, должны быть поставлены вместе со светильником.

### 10.4.2 Отражатели

Если в светильниках предусмотрены устройства для крепления отражателей, эти устройства не должны нарушать характеристики ограниченного пропуска газов оболочек таких светильников.

### 10.4.3 Температура поверхности светильников, заключенных в оболочки с ограниченным пропуском газов

Для определения температурного класса или максимальной температуры поверхности должна учитываться только внешняя поверхность светильника с ограниченным пропуском газов, работающего как в нормальных, так и в ненормальных условиях.

Указанные ненормальные условия приведены в МЭК 60079-7 для уровня защиты «ес».

# 11 Типовые испытания

## 11.1 Испытания неподжигающих компонентов

### 11.1.1 Подготовка образцов неподжигающих компонентов к испытаниям

До испытаний контакты неподжигающих компонентов должны быть подвергнуты рабочему тренировочному циклу с числом переключений 6000,  при частоте примерно 6  переключений в минуту и номинальной электрической нагрузке.

Для проведения испытаний неподжигающий компонент должен быть установлен таким образом, чтобы был обеспечен доступ взрывоопасной испытательной смеси к контактам и чтобы происходящий взрыв можно было обнаружить.

Образцы должны быть подготовлены с использованием одного из методов, приведенных ниже, и затем должны успешно выдержать испытание в 11.1.2.2.

- Снимите корпус рядом с контактами, чтобы обеспечить свободный доступ газовоздушной смеси к контактам.

- Просверлите как минимум два отверстия в корпусе, которые обеспечат распространение воспламенения изнутри наружу корпуса. Испытуемый газ должен проходить через устройство. Для этого к одному из отверстий может быть подсоединена трубка. При необходимости устройство обнаружения взрыва (например, датчик давления) может быть подключено к компоненту для обнаружения воспламенения.

- Создайте вакуум в испытательной камере и поддерживайте вакуум не менее 100 секунд. Заполните испытательную камеру указанной газовоздушной смесью и поддерживайте концентрацию не менее 100 секунд, прежде чем прикладывать требуемую электрическую нагрузку. Устройство обнаружения взрыва (например, датчик давления) должно быть подключено к компоненту для обнаружения воспламенения.

### 11.1.2 Условия испытания неподжигающих компонентов

11.1.2.1 Общие положения

Образец устройства или компонента, имеющий самые неблагоприятные размеры, допускаемые  конструкторской документацией, должен быть заполнен и окружен взрывоопасной смесью следующего состава для соответствующих подгрупп электрооборудования:

подгруппа IIA: (6,50,5) % этилена в воздухе при атмосферном давлении

подгруппа IIВ: (27,51,5) % водорода в воздухе при атмосферном давлении

подгруппа IIС: (342) % водорода, (171) % кислорода и остальное – азот при атмосферном давлении, или (27,51,5) % водорода в воздухе при избыточном давлении 500 мбар.

11.1.2.2 Неподжигающие компоненты

При испытании неподжигающих компонентов должно быть проведено 50 опытов по замыканию и размыканию контактов при 100 %-ной нагрузке, при этом компонент должен быть заполнен и окружен взрывоопасной смесью. Это испытание на замыкание и размыкание контактов должно быть повторено три раза в свежей взрывоопасной газовой смеси в каждом испытании, и при этом не должно произойти взрыва взрывоопасной смеси, окружающей устройство.

Под указанной электрической нагрузкой понимают ток и напряжение в нормальных условиях эксплуатации цепи, в которых компонент применяют или при которых безопасность была проверена.

## 11.2 Испытания герметичных устройств

### 11.2.1 Подготовка к испытаниям

Три образца должны быть выдержаны в сушильном шкафу 168+300 ч при температуре не менее чем на 10 К и не более чем на 15 К выше максимальной эксплуатационной температуры, а затем должно быть выдержано не менее 24+20 ч при температуре не менее чем на 5 К ниже и не более чем на 10 К выще минимальной эксплуатационной температуры.

Подготовка к испытаниям может быть проведена по МЭК 60079-0.

после проведения подготовки к испытаниям при визуальном осмотре не должно наблюдаться деформаций, способных нарушить вид взрывозащиты.

### 11.2.2 Испытания под напряжением

Если результаты испытаний на утечку согласно 11.2.3 являются неточными, то клеммы устройства могут быть соединены между собой и между клеммами и внешней поверхностью корпуса устройства прилагают и выдерживают в течение не менее 1 мин синусоидальное напряжение. Действующее значение напряжения должно быть не менее Vамп  или (2U + 1000) В в зависимости от того, какое значение больше, где Vамп – максимальное выходное напряжение (амплитудное значение); U – рабочее напряжение. В случаях, когда рабочее напряжение равно 42 В или менее, испытательное напряжение должно быть равно 500 В вместо (2U + 1000) В. Если корпус изготовлен из пластмассового материала, его  оборачивают металлической фольгой.

Образец считают выдержавшим испытания, если под действием напряжения не произошло электрического пробоя или опасного разряда. Образец подвергают визуальной проверке на предмет наличия повреждений.

### 11.2.3 Испытания герметичных устройств на утечку

11.2.3.1 Установка для проведения испытаний

Образцы должны быть предварительно подготовлены к испытаниям.

Испытательная установка должна содержать сосуд, изготовленный из прозрачного материала, имеющий объем, достаточный для полного погружения испытуемого образца. Контейнер в зависимости от метода испытаний (метод 1 или 2) должен обладать следующими дополнительными свойствами:

а) Метод 1

Контейнер должен нагревать испытательную жидкость в сосуде до температуры в соответствии с требованиями 11.2.3.2 перечисление а), и обеспечивать ее перемешивание для поддержания  одинаковой температуры в течение длительного периода с возможностью применения погружаемого устройства измерения температуры;

b)  Метод 2

Контейнер должен позволять присоединять вакуумный насос для снижения давления в сосуде над поверхностью жидкости и поддерживать его на необходимом уровне в течение по меньшей мере 2 мин.

В качестве испытательной жидкости используют водопроводную или деионизованную воду.

11.2.3.2 Методы испытаний

Испытания на герметичность герметичных устройств выполняют одним из следующих методов:

а) Метод 1

Образцы с исходной температурой (25  2) 0С резко погружают в воду,  температура которой  (502) °С, на глубину не менее 25 мм и выдерживают 60 +10 с. Если при этом испытании не наблюдается выделение пузырьков, образец признают "герметичным" в соответствии с требованиями настоящего  стандарта;

b) Метод 2

Испытуемые образцы погружают в воду, содержащуюся в сосуде, которая может быть частично откачана, на глубину не менее 75 мм. Давление воздуха в оболочке снижают до 120 мм рт. ст. (16 кПа). Должны отсутствовать следы утечки из устройства;

с) Метод 3

В качестве альтернативы методам, указанным в перечислениях а) и b), могут быть применены другие методы испытаний, которые обнаруживают утечку воздуха со скоростью не более чем 10-5 мл/с при перепаде давления 1 атм (101,325 кПа).

## 11.3 Типовые испытания оболочек с ограниченным пропуском газов

### 11.3.1 Общие положения

Если оболочка имеет такую конструкцию, при которой скорость пропускания воздуха не зависит от направления давления, то в качестве альтернативы испытания могут быть выполнены при избыточном давлении в оболочке.

### 11.3.2 Оболочки оборудования, объем которых не изменяется под воздействием давления

11.3.2.1 Оборудование, на котором предусмотрены контрольные отверстия

11.3.2.1.1 Типовые испытания без дополнительных контрольных испытаний

В условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для изменения внутреннего давления с 0,3 кПа +10% (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до половины исходного значения, должен быть не менее 360 с.

11.3.2.1.2 Типовые испытания с дополнительными контрольными испытаниями

В условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для изменения внутреннего давления с 0,3 кПа+10%  (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до половины исходного значения, должен быть не менее 90 с.

11.3.2.2 Типовые испытания оборудования, на котором не предусмотрены контрольные отверстия

В условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для изменения внутреннего давления с 0,3 кПа+10%  (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до половины исходного значения, должен быть не менее 180 с.

### 11.3.3 Альтернативные типовые испытания оболочек электрооборудования, объем которых изменяется под воздействием давления

В качестве альтернативы испытаниям по 11.3.2.1 и 11.3.2.2  избыточное давление воздуха в оболочке следует поддерживать на уровне 0,4 кПа +10%. Необходимо измерить скорость подачи воздуха в литрах в час (л/ч), требуемую для поддержания избыточного давления. Значение, полученное делением скорости подачи воздуха на первоначальный объем оболочки в литрах (л), не должно превышать 0,125.

# 12 Контрольные проверки и испытания

### 12.1 Испытания электрической прочности

Испытания диэлектрических свойств должны быть выполнены в соответствии с требованиями 6.2. В качестве альтернативы испытания могут быть проведены при напряжении в 1,2 раза выше, чем испытательное напряжение, продолжительность испытаний должна быть по меньшей мере 100 мс.

Примечание – В некоторых случаях фактическое время испытаний может  значительно  превышать 100 мс. Так, в электрооборудовании, имеющем большую распределенную емкость, для установления испытательного напряжения может потребоваться больший промежуток времени.

Контрольные испытания электрической прочности не требуются, когда:

- оборудование содержит только Ex компоненты с соединениями, соответствующими IEC 60079-7 и

- отсутствует заводская соединительная проводка.

### 12.2 Требования к контрольным испытаниям оболочек с ограниченным пропуском газов

### 12.2.1 Общие положения

При проведении контрольных испытаний кабельные вводы могут быть заменены заглушками. Если на оборудовании не предусмотрены контрольные отверстия, контрольные испытания могут выполняться посредством применения кабельных или трубных вводных устройств.

Оборудование с нормально искрящими устройствами всегда должно быть подвергнуто контрольным испытаниям.

Проверка соответствия может быть выполнена с применением статистических методов.

Оборудование, на котором предусмотрены контрольные отверстия, не имеющее нормально искрящих устройств, может быть подвергнуто только типовым испытаниям более высокого уровня согласно 11.3.2, и в этом случае контрольные испытания допускается не проводить.

В инструкции по эксплуатации должны быть приведены сведения о методиках испытаний в соответствии с МЭК 60079-17, которые необходимо выполнять после установки оборудования при проведении первичной проверки.

Примечания

1 Использование кабельного ввода, включая систему герметизации, показывает, что устройство, подключаемое через кабельный ввод, не оказывает отрицательного действия на ограниченный пропуск газов.

2 Если контрольные испытания не проводятся, изготовитель обязан принять меры по контролю за качеством для определения соответствия оборудования или превышения оборудованием испытательных значений после установки.

Если на оболочке с ограниченным пропуском газов отсутствует ввод или контрольное отверстие, то эквивалентные устройства, имитирующие сжатие уплотняющей поверхности прокладки и объем могут быть заменены, пока прокладка установлена на испытываемом оборудовании.

### 12.2.2 Порядок проведения испытаний

12.2.2.1 Оболочки оборудования, объем которых не изменяется под воздействием давления

12.2.2.1.1 Оборудование, на котором предусмотрены контрольные отверстия

В условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для изменения внутреннего давления с 0,3 кПа +10 % (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до половины исходного значения, должен быть не менее 90 с.

В качестве альтернативы может быть применен одна из следующих методик испытаний:

- в условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для снижения внутреннего давления с 3 кПа +10 %  (300 мм вод. ст.) ниже атмосферного до 2,7 кПа (270 мм вод. ст.) ниже атмосферного должен быть не менее 14 с;

- в условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для снижения внутреннего давления с 300 Па +10 % (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до 270 Па (27 мм вод. ст.) ниже атмосферного, должен быть не менее 14 с.

Примечание – Альтернативные методы испытаний предложены для сокращения времени проведения контрольных испытаний с применением уточненных значений, характеризующих возможное понижение давление.

Если при применении низких значений давления возникают трудности, допускается применять альтернативные значения, увеличенные в 10 раз.

12.2.2.1.2 Оборудование, на котором не предусмотрены контрольные отверстия

В условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для изменения внутреннего давления с 0,3 кПа+10 %   (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до половины исходного значения, должен быть не менее 180 с.

В качестве альтернативы может быть применена одна из следующих методик испытаний:

- в условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для снижения внутреннего давления с 3 кПа +10 %  (300 мм вод. ст.) ниже атмосферного до 2,7 кПа (270 мм вод. ст.) ниже атмосферного, должен быть не менее 27 с;

- в условиях постоянной температуры временной интервал, необходимый для снижения внутреннего давления с 300 Па+10 %   (30 мм вод. ст.) ниже атмосферного до 270 Па (27 мм вод. ст.) ниже атмосферного, должен быть не менее 27 с.

Примечание – Альтернативные методы испытаний предложены для сокращения времени проведения контрольных испытаний с применением уточненных значений, характеризующих возможное понижение давления.

Если при применении низких значений давления возникают трудности, допускается применять альтернативные значения, увеличенные в 10 раз.

12.2.2.2.2 Оболочки оборудования, объем которых значительно изменяется под воздействием давления

Избыточное давление воздуха в оболочке следует поддерживать на уровне 400 Па. Необходимо измерить скорость подачи воздуха в литрах в час (л/ч), требуемую для поддержания избыточного давления. Значение, полученное делением скорости подачи воздуха на первоначальный объем оболочки в литрах (л), не должно превышать 0,125.

### 12.3 Контрольные испытания увеличения температуры

Если требуется контрольное испытание по 10.3, оно должно проводиться в соответствии с требованиями классификации температуры МЭК 60079-0.

## 12.4 Расчет температуры

Расчет увеличения температуры, как часть контрольных испытаний оборудования, может быть выполнен с учетом потерь мощности отдельных встроенных компонентов. Сумма потерь мощности, определенная методом расчета, должна составлять не более 80 % максимальных потерь мощности, измеренных согласно 10.3. Потери мощности каждого отдельного встроенного компонента должны составлять не более 10 % от возможных общих потер мощности.

Если потери мощности встроенного компонента составляют более 10 % от общих потерь мощности, то измерение температуры как часть контрольных испытаний необходимо выполнять на оборудовании со всеми возможными установленными компонентами в соответствии с методикой измерения температуры, описанной в МЭК 60079-0.

# 13 Маркировка

## 13.1 Общие положения

Маркировка должна включать в себя элементы, требуемые положениями МЭК 60079-0, а также другую маркировку, требуемую положениями настоящего и других стандартов, которым оборудование соответствует.

Маркировка неискрящих элементов должна содержать все электрические параметры, касающиеся взрывобезопасности (например, напряжение, ток, индуктивность и емкость), если применяется. Для небольших компонентов требуемая маркировка может указываться в инструкциях производителя.

## 13.2 Примеры маркировки

Примечание – Эти примеры не включают в себя маркировку, которая обычно необходима в соответствии с требованиями стандартов на оборудование.

Пример 1 – Светильник с отсеком с оболочкой с ограниченным пропуском газов "nR" и отдельным отсеком управления "ес" для использования  при температуре окружающего среды от минус 20 °С до плюс 60 °С, для которого предусмотрены специальные условия применения, и на которое не имеется сертификата независимого аккредитованного сертификационного органа:

Engler Industries Ltd Type HXR

Ex ec nR IIC T3 Gc

-20 С  Та  +60 С

Номер сертификата: EI15.5673X

Пример 2 – Оборудование в оболочке с ограниченным пропуском газов, как компонент, на которое не имеется сертификата независимого аккредитованного сертификационного органа:

XYZ Ltd

Тип 1456

Ex nR IIС Gc

Номер сертификата: XYZ15.0986U

## 13.3 Предупредительная маркировка

Если на оборудовании должна содержаться предупредительная маркировка, за словом «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» должен следовать текст, приведенный в таблице 2, или он может быть заменен другим текстом с таким же техническим значением. Несколько предупредительных надписей могут быть объединены.

Таблица 2 – Текст предупредительной маркировки

|  | Пункт | Предупредительная маркировка |
| --- | --- | --- |
| а) | 10.2.8.2.2 | ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ – НЕ ОТКРЫВАТЬ, НЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЛИ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ЗОНЕ, В КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРИСУТСТВОВАТЬ ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА |

# 14 Документация

Документация, подготовленная в соответствии с МЭК 60079-0, должна дополнительно содержать следующее (если применимо):

- информацию о частоте замены прокладок оболочек с ограниченным пропуском газов (см. 10.2.6);

- информацию о необходимости замены прокладок в светильниках при замене ламп;

- информацию о проведении контрольных испытаний на утечку оболочек с ограниченным пропуском газов.

# 15 Инструкции

Инструкции должны быть  представлены в  соответствии  с  требованиями  МЭК 60079-0.

- Спецификации кабельного ввода и устройства уплотнения трубного ввода.

- информацию о частоте замены прокладок оболочек с ограниченным пропуском газов (см. 10.2.8.2.3.

- информация о необходимости замены прокладок в светильниках при замене лампы.

- электрические параметры, касающиеся взрывозащиты не поджигающих компонентов.

- Информация о методике испытаний после установки во время первоначальной проверки должна быть представлена в руководстве по эксплуатации и должна соответствовать требованиям МЭК 60079-17.

# Библиография

| МЭК 60050-426 | International Electrotechnical Vocabulary – Part 426: Equipment for explosive atmospheres (Международный электротехнический словарь. Глава 426: Электрооборудование для взрывоопасных сред) |
| --- | --- |
| МЭК 60079-1 | Explosive atmospheres – Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures «d» (Взрывоопасные среды. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки «d») |
| МЭК 60079-2 | IEC 60079-2, Explosive atmospheres – Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" (Взрывоопасные среды. Часть 2. Защита оборудования оболочкой под избыточным давлением «р») |
| МЭК 60079-11 | Explosive atmospheres – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «i» (Взрывоопасные среды. Часть 11: Оборудование с видом взрывозащиты «Искробезопасная цепь «i») |
| МЭК 60079-17 | Explosive atmospheres – Part 17: Electrical installations inspection and maintenance (Взрывоопасные среды. Часть 17: Проверка и техническое обслуживание электроустановок) |
| МЭК 60079-18 | Explosive atmospheres – Part 18: Equipment protection by encapsulation «m» (Взрывоопасные среды. Часть 18: Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m») |
| МЭК 60297 (все части) | Mechanical structures for electronic equipment – Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series [(все части), Механические конструкции для электронного оборудования. Размеры конструкций серии 482,6 мм (19 дюймов] |
| МЭК 61347-2-1 | Lamp controlgear – Part 2-1: Particular requirements for starting devices (other than glow starters) [Аппаратура управления ламповая. Часть 2-1: Частные требования к пусковым устройствам (кроме стартеров тлеющего разряда)] |

# Приложение ДА

# (справочное)

# Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соот-ветствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| МЭК 60079-0 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование – Общие требования | MOD | ГОСТ 31610.0–20ХХ Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование – Общие требования |
| МЭК 60079-7 Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование с видом взрывозащиты «повышенная защита «е» | MOD | ГОСТ 31610.7-2017 (IEC 60079-7:2015) Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида "е" |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - MOD –модифицированные стандарты. |  |  |

УДК 621.3.002:5:006.354					МКС 29.260.20						IDT

Ключевые слова: оборудование для взрывоопасных сред, классификация электрооборудования по группам, температура, требования к электрооборудованию, неметаллические оболочки, крепежные детали, блокировка, вид взрывозащиты, устройство герметичное «nC», устройства, герметично запаянные, оболочка с ограниченным пропуском газов «nR»

| Руководитель разработки |  | Директор АННО «Ех-стандарт», Председатель ТК 403 |  |  |  | А.С. Залогин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |
| Исполнитель |  | специалист |  |  |  | В.В. Ершов |
|  |  | должность |  | подпись |  | инициалы фамилия |