| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (ISO 4437-3)— 2023 (проект RU, первая редакция) |

Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива

ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ)

Часть 3. Фитинги

[ISO 4437-3:2024, Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings, MOD]

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

2027
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.  В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанной в пункте 4

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №	          от 	      20	г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 4437-3:2024 «Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги» [«Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings», MOD] путем включения дополнительных положений, фраз, слов, ссылок, показателей, их значений и/или внесения изменений по отношению к тексту применяемого международного стандарта, которые выделены полужирным курсивом, а также невключения отдельных структурных элементов, ссылок и/или дополнительных элементов. Объяснения причин внесения этих технических отклонений, а также оригинальный текст не включенных структурных элементов международного стандарта приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6).

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Пластмассовые трубы и фитинги для подачи газообразного топлива» Технического комитета по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред» Международной организации по стандартизации (ISO).

Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДБ.

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта приведено в дополнительном приложение ДВ.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 4437-3–2024

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение	VI

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	2

3 Термины, определения	5

4 Обозначения и сокращения	6

5 Материал	8

6 Основные характеристики	9

7 Геометрические характеристики	11

8 Механические характеристики	19

9 Физические характеристики	23

10 Требование к системе	24

11 Техническая документация	24

12 Маркировка	25

13 Упаковка	27

14 Правила приемки	28

15 Требования безопасности и охраны окружающей среды	32

16 Транспортирование и хранение	33

17 Гарантии производителя	34

Приложение A (справочное) Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладным нагревателем	35

Приложение B (обязательное) Метод испытания на стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению	38

Приложение C (обязательное) Испытание на стойкость к воздействию растягивающей нагрузки соединения фитинг/труба	40

Приложение D (справочное) Формулы для расчета эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с закладным нагревателем с раструбом	42

Приложение ДА (справочное) Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту	43

Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте	49

Приложение ДВ (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта	52

Библиография	54

Введение

Настоящий стандарт определяет требования к системе трубопроводов и ее элементам, изготовленным из полиэтилена (ПЭ), предназначенной для использования при транспортировании газообразного топлива.

Требования и методы испытаний материалов и элементов системы трубопроводов, отличных от фитингов, указаны в ГОСТ (ISO 4437-1), ГОСТ (ISO 4437-2) и ГОСТ ISO 4437-4.

Настоящий стандарт устанавливает характеристики фитингов.

Поскольку материал ПЭ 80 на территории стран-участниц ЕАСС не производят, не классифицируют и не используют для напорных труб и фитингов, требования и показатели для данных композиций исключены из настоящего стандарта.

Поскольку фитинги с раструбом на территории стран-участниц ЕАСС не производят и не используют для соединения трубопроводов для транспортирования газообразного топлива, требования и показатели для данных фитингов исключены из настоящего стандарта.

Характеристики соответствия назначению системы описаны в ГОСТ (ISO 4437-5).

Исключение стандартов ISO 228-1, ISO 17885, ISO 21751 и EN 12117 обусловлено тем, что в странах-участницах ЕАСС на межгосударственном уровне нет аналогичных стандартов, а также в связи с тем, что они носят справочный характер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива ПОЛИЭТИЛЕН (ПЭ) Часть 3. Фитинги Plastic pipelines for transporting gaseous fuels. Polyethylene (PE). Part 3: Fittings

Дата введения – 202    —01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к фитингам из полиэтилена (ПЭ) со сроком службы не менее 100 лет, предназначенных для транспортирования газообразного топлива.

В настоящем стандарте определены параметры испытаний для методов, указанных в нормативных ссылках.

В сочетании с другими стандартами серии ГОСТ (ISO 4437), настоящий стандарт распространяется на трубы, фитинги, их соединения и соединения с другими элементами из ПЭ и других материалов, предназначенных для использования при следующих условиях:

а) максимальное рабочее давление (МОР) до 12 бар), при базовой температуре 20°С;

b) рабочая температура от минус 20°С до плюс 40 °С.

Температура плюс 20°С принимается в качестве базовой при проектировании.

Для рабочих температур от плюс 20°C до плюс40°C понижающие коэффициенты номинальных характеристик определены в ГОСТ ISO 4437 5.

Серия стандартов ГОСТ (ISO 4437) устанавливает диапазон МОР и содержит требования к цветовой гамме.

Ответственность за правильный выбор условий, с учетом требований нормативных актов, инструкций по монтажу и сводов правил, несет потребитель или проектировщик.

Настоящий стандарт применяется к фитингам следующих видов:

- фитинги с раструбом с ЗН (тип А);

— фитинги седловые с ЗН (тип В);

— фитинг с трубным концом (для сварки встык с использованием нагретого инструмента и для сварки при помощи фитингов с раструбными концами с ЗН) (тип С);

— механические фитинги (тип Е).

Примечание

1 Фитинги могут быть следующих видов: муфты, седловые отводы, равнопроходные и неравнопроходные тройники, переходы, отводы и т.д.

2 Как правило, сборные фитинги заводского изготовления (тип D), требования к которым приведены в приложении В ГОСТ (ISO 4427-3), не применяются в газоснабжении, за исключением трубопроводов большого диаметра и/или при отсутствии других технических решений.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных – последнее издание (включая все изменения)]:

ГОСТ 12.3.030-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Переработка пластических масс. Требования безопасности

ГОСТ 2226 Мешки из бумаги и комбинированных материалов Общие технические условия

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 6211 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная коническая

ГОСТ 6357 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая

ГОСТ 10198-91 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие технические условия

ГОСТ 13841-95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками

ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 22235-2023 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 30090-93 Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

ГОСТ 35058 (ISO 17778:2015) Трубопроводы из пластмасс. Фитинги, вентили и вспомогательные детали. Определение зависимости между расходом и перепадом давления газа

ГОСТ 35231 Трубы и фитинги из пластмасс. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ (ISO 11357-6) Пластмассы. Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной индукции (динамическая ТОИ)

ГОСТ (ISO 4427-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ (ISO 4427-3) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги

ГОСТ (ISO 4437-1) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие требования

ГОСТ (ISO 4437-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы

ГОСТ (ISO 4437-5) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Соответствие назначению системы

ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод

ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, фитинги и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка узлов Соединений

ГОСТ ISO 3126 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров

ГОСТ ISO 4437-4 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны

ГОСТ ISO 11922-1—2019 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия

ГОСТ ISO 12176-5 Трубы и фитинги пластмассовые. Оборудование для сварки полиэтиленовых систем. Часть 5. Двумерное кодирование данных элементов и формат обмена данными для систем полиэтиленовых трубопроводов

ГОСТ ISO 13950 Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания для выполнения соединений сваркой с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение стойкости к осевому растяжению и типа разрушения сварного стыкового соединения

ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более

ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями

ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире

ГОСТ ISO 13957 Трубы и фитинги из пластмасс. Т-образные седловые отводы из полиэтилена (ПЭ). Метод определения стойкости к удару

ГОСТ ISO 16010 Уплотнения эластомерные. Требования к материалам уплотнений, применяемых в трубопроводах и арматуре для газообразного топлива и углеводородных жидкостей

ГОСТ ISO 18488 Полиэтилен для трубопроводных систем. Определение модуля деформационного упрочнения. Метод испытания

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего документа в ссылочный стандарте, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

3 Термины, определения

В настоящем стандарте применяются термины по ГОСТ (ISO 4437-1) и ГОСТ (ISO 4437-2) а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 овальность, мм (out-of-roundness, ovality): Разность между максимальным и минимальным наружными диаметрами, измеренными в одном и том же поперечном сечении.

Примечание — В случае элементов из термопластов, соответствующих серии ГОСТ (ISO 4437), значение номинальной толщины стенки еn соответствует установленной минимальной толщине стенки в любой точке emin.

3.2 седловой фитинг с ЗН (electrofusion saddle fitting): Фитинг из ПЭ, содержащий один или более закладных нагревательных элементов для создания сварного соединения с трубой по наружной поверхности.

3.2.1 Т-образный отвод (tapping tee): Седловой фитинг с ЗН (с прижимом сверху или охватывающий трубу по окружности), со встроенным режущим инструментом для прорезания стенки основной трубы, остающийся в корпусе отвода после монтажа.

3.2.2 седловой отвод (branch saddle): Седловой фитинг с ЗН (с прижимом сверху или охватывающий трубу по окружности), требующий использования вспомогательного режущего инструмента для прорезания отверстия в стенке присоединяемой основной трубы.

3.3 механический фитинг (mechanical fitting): Фитинг для сборки труб из пластмасс друг с другом или с металлической трубой или фитингом, включающий, как правило, одну или несколько компрессионных частей для обеспечения поддержания давления, герметичности, стойкости к осевым нагрузкам.

Примечания

1 Фитинг может создавать радиальное сжимающее усилие (компрессионный фитинг) или осевое сжимающее усилие (фланцевое соединение).

2 В целях предотвращения ползучести стенки трубы под действием радиальных сжимающих нагрузок могут быть использованы поддерживающие втулки, обеспечивающие постоянное крепление полиэтиленовой трубы. В некоторых случаях поддерживающая втулка способствует устойчивости к осевым нагрузкам.

3 Фитинг может обеспечить как разъемное, так и неразъемное соединение.

4 Поставка механического фитинга может быть осуществлена для монтажа на строительном объекте или в виде, предварительно смонтированном производителем.

5. Фитинг, представляющий собой неразъёмное соединение между ПЭ и стальной трубой, следует рассматривать как механический фитинг, смонтированный производителем на производстве.

4 Обозначения и сокращения

4.1 Обозначения

В настоящем стандарте применены обозначения и сокращения по ГОСТ (ISO 4437-1), а также приведенные ниже:

Ad — процент отслаивания (по площади);

С — коэффициент запаса прочности;

с1 — наружный диаметр защитной втулки;

c2 — диаметр активной части клеммы;

c3 — внутренний диаметр защитной втулки;

c4 — максимальный габаритный диаметр в основании клеммы$

dem — средний наружный диаметр;

dem,max — максимальный средний наружный диаметр;

dem,min — минимальный средний наружный диаметр;

dn — номинальный наружный диаметр;

d1 — средний внутренний диаметр в зоне сварки;

d2 — проходное сечение, т.е. минимальный диаметр канала для прохождения потока через тело фитинга;

d3 — Средний наружный диаметр конца под сварку;

E — толщина стенки (в любой точке) фитинга или тела арматуры;

E1 — толщина стенки в зоне сварки;

e — толщина стенки (в любой точке) по периметру элемента;

emin — минимальная толщина стенки (в любой точке);

en — номинальная толщина стенки;

Gp — модуль деформационного упрочнения;

H — высота седлового отвода, то есть расстояние от наружной поверхности основной трубы до верхней плоскости Т-образного или седлового отвода;

H1 — высота бокового отводного патрубка, то есть расстояние между осью основной трубы и осью отводного патрубка;

H2 — высота бокового отводного патрубка, то есть расстояние от наружной поверхности основной трубы до оси отводного патрубка;

h — внутренняя глубина защитной втулки h ≥ 12,0;

h1 — расстояние между торцом защитной втулки и зоной контакта;

h2 — высота зоны контакта;

Ld — процент отслаивания (по длине);

L1 — глубина захода трубы или трубного конца фитинга;

L2 — длина нагрева внутри раструба, заявленная производителем в качестве номинальной длины зоны сварки;

L3 — расстояние между входным отверстием фитинга и началом зоны сварки, заявленная производителем в качестве номинальной длины не нагреваемой входной части фитинга.

L4 — длина торцуемой поверхности трубного конца под сварку;

L5 — длина цилиндрической части трубного конца под сварку;

L6 — нагреваемая длина фитинга, т.е. длина захода нагретого инструмента в раструб;

S — серия труб;

t — время;

W — ширина Т-образного отвода, составляющая расстояние между осью основной трубы и плоскостью входного отверстия ответной части;

θ — температура;

σLPL — нижний доверительный предел прогнозируемой гидростатической прочности.

4.2 Сокращения

DN/OD — номинальный размер;

LPL — нижний прогнозируемый предел;

МОР — максимальное рабочее давление;

MRS — минимальная длительная прочность;

ПЭ — полиэтилен;

RC — повышенная стойкость к растрескиванию;

БРТ — быстрое распространение трещин;

SDR — стандартное размерное отношение;

МДУ — испытание на определение модуля деформационного упрочнения;

ЗН — закладной нагреватель.

5 Материал

5.1 Композиция ПЭ для фитингов

Части фитингов из ПЭ, работающие под нагрузкой и изготовленные методом литья под давлением или прямым прессованием, например тело фитинга, должны быть выполнены только из первичного материала в соответствии с ГОСТ (ISO 4437-1). Части корпуса фитинга из ПЭ, работающие под нагрузкой, изготовленные из труб, должны соответствовать ГОСТ (ISO 4437-2).

Для частей, которые не работают под нагрузкой могут использоваться другие материалы, например, для клемм для седловых фитингов с закладным нагревателем, эксплуатируемых только во время монтажа.

Фитинг может обозначаться как фитинг ПЭ 100-RC только в случае, если:

- он изготовлен из материала ПЭ 100-RC, соответствующего требованиям ГОСТ (ISO 4437-1), Таблицы 1 и 2, и заявлен производителем сырья как ПЭ 100-RC;

- соответствует требованиям для ПЭ 100-RC Таблицы 4 настоящего стандарта.

5.2 Материал для частей фитинга не из ПЭ

5.2.1 Общие положения

Все применяемые в производстве фитингов и конструкционных элементов материалы (в том числе эластомеры и металлы) должны быть устойчивы к воздействию внешней и транспортируемой средам и должны соответствовать расчетному сроку службы, не менее установленного для труб по ГОСТ (ISO 4437-2), для которых они предназначены:

а)	в течение всего срока хранения;

b)	при воздействии транспортируемой среды;

c)	с учетом воздействия условий эксплуатации и окружающей среды.

Требования к уровню эксплуатационных характеристик материала деталей, изготовленных не из ПЭ, должны быть не менее строгими, чем требования к композиции ПЭ для системы трубопроводов. Использование материалов вторичной переработки в работающих под нагрузкой полимерных деталях не допускается.

Другие материалы, используемые в фитингах в контакте с ПЭ трубами, не должны отрицательно влиять на характеристики труб или инициировать образование трещин при напряжении.

5.2.2 Металлические детали

Металлические детали фитинга должны быть защищены от коррозии согласно нормативным документам и/или технической документации производителя.

При использовании различных металлов в изделии должны быть приняты меры для защиты таких изделий от электрохимической коррозии.

5.2.3 Уплотнительные материалы

Эластомерные материалы, используемые для изготовления уплотнений, должны соответствовать нормативной и/или технической документации изготовителя.

Примечание -Допускается для изготовления уплотнителей применять материалы по ГОСТ ISO 16010.

5.2.4 Другие материалы

Консистентные или жидкие смазочные материалы не должны проникать в зону сварки и оказывать влияние на эксплуатационные характеристики материалов фитингов.

6 Основные характеристики

6.1 Внешний вид

Поверхности фитингов должны быть гладкими и ровными, и не должны иметь царапин, раковин и других дефектов поверхности, за исключением следов от формующего инструмента и механической обработки.

Ни один элемент фитинга не должен иметь каких-либо признаков повреждений, царапин, выбоин, пузырей, вздутий, включений или трещин в такой степени, которая препятствовала бы соответствию фитингов требованиям настоящего стандарта.

Допускается наличие выступов от удаленных литников.

Испытание проводят по ГОСТ 35231.

6.2 Цвет

Цвет ПЭ элементов фитингов должен быть черным или оранжевым в соответствии с ГОСТ (ISO 4437-1). Оттенки не регламентированы.

6.3 Конструкция

Конструкция фитинга с закладным нагревателем или уплотнительным кольцом должна обеспечивать отсутствие смещения нагревательных или уплотнительных элементов при монтаже фитинга в соответствии с рекомендациями производителя.

Резьбонарезные тройники могут быть снабжены верхним и нижним концевыми упорами для резьбонарезной фрезы или другими средствами указания положения фрезы в соответствии с инструкциями производителя.

Дополнительно резьбонарезные тройники могут быть снабжены средствами для предотвращения протечек транспортируемой среды во время нарезания резьбы.

6.4 Внешний вид сварных соединений, изготовленных в заводских условиях

При визуальном осмотре без применения увеличительных приборов сварного соединения на наружной и внутренней поверхностях трубы и фитинга с ЗН не должно наблюдаться выделения на поверхность расплава за границами фитинга, кроме тех, которые производитель фитингов рассматривает как приемлемые или используемые в качестве маркера сварки.

При выполнении сварки в соответствии с инструкциями производителя выделение на поверхность расплава не должно приводить к смещению спиралей закладного нагревателя, что может вызвать короткое замыкание. Коробление внутренней поверхности соединяемых труб не допускается.

6.5 Электрические характеристики фитингов с закладным нагревателем

В процессе сварки в зависимости от значения напряжения и силы тока, а также от характеристик применяемого источника электроэнергии должна быть обеспечена электрическая защита.

При монтаже фитинга в соответствии с инструкцией производителя и сборочного оборудования не допускается прямого контакта человека с деталями при напряжении выше 25 В.

Примечания

1	Фитинг в процессе сварки является частью электрической цепи.

Допуск на электрическое сопротивление фитинга устанавливает производитель в своей нормативной или технической документации для температуры (23 ± 5) °С. Величина сопротивления, определенная по ГОСТ 7229–76 должно быть в пределах от номинального сопротивления (минус 10 %) до номинального сопротивления (+ 10 %) + 0,1 Ом.

2	0,1 Ом является принятым значением контактного сопротивления.

Качество поверхности контактных клемм должна обеспечивать минимальное контактное сопротивление с учетом допуска на сопротивление.

Примечание — Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладными нагревателями приведены в приложении A.

7 Геометрические характеристики

7.1 Определение размеров

Размеры фитингов определяют в соответствии с ГОСТ ISO 3126 с округлением в большую сторону до 0,1 мм. В случае разногласий измерения проводят не ранее чем через 24 ч после изготовления и после кондиционирования в течение не менее 4 ч при температуре (23 ± 2) °С.

Допускается проводить непрямые измерения ранее указанного времени для обеспечения контроля геометрических размеров на стадии производства, если корреляция результатов таких измерений доказана.

7.2 Размеры фитингов с раструбом с ЗН

7.2.1 Диаметры и длины раструба фитингов с ЗН

Размеры, представленные на рисунке 1 и определенные в соответствии с 7.1, должны соответствовать указанным в таблице 1 при соблюдении следующих условий:

а) L3 — в соответствии с нормативной документацией производителя, но не менее 5 мм;

b) d2 ≥ dn − 2emin.

Размеры фитингов, представленные на рисунке 1 с номинальными диаметрами более 800мм должны быть указаны в нормативной и/или технической документации изготовителя с учетом условий а) и b).

d1 — средний внутренний диаметр в зоне сварки измеренный в плоскости, параллельной плоскости торца фитинга на расстоянии L3 + 0,5L2; d2 — внутренний диаметр, который является минимальным диаметром проходного сечения фитинга; L1 — глубина захода трубы или трубного конца фитинга (не более половины полной длины фитинга в случае монтажа без внутреннего упора); L2 — номинальная длина зоны сварки, соответствующая длине зоны нагрева; L3 — номинальная длина холодной зоны (расстояние между входным отверстием фитинга и началом зоны сварки).

Рисунок 1 — Размеры раструба фитингов с ЗН

Таблица 1 — Размеры раструба фитинга с ЗН (см. рисунок 1)

Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр dn | Глубина захода |  | Длина зоны сварки L2,min |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L1,min | L1,max 1) |  |
| 10 | 25 | 41 | 10 |
| 20 | 25 | 41 | 10 |
| 25 | 25 | 41 | 10 |
| 32 | 25 | 44 | 10 |
| 40 | 25 | 49 | 10 |
| 50 | 28 | 55 | 10 |
| 63 | 31 | 63 | 11 |
| 75 | 35 | 70 | 12 |
| 90 | 40 | 79 | 13 |
| 110 | 53 | 82 | 15 |
| 125 | 58 | 87 | 16 |
| 140 | 62 | 92 | 18 |
| 160 | 68 | 98 | 20 |
| 180 | 74 | 105 | 21 |
| 200 | 80 | 112 | 23 |
| 225 | 88 | 120 | 26 |
| 250 | 95 | 129 | 33 |
| 280 | 104 | 139 | 35 |
| 315 | 115 | 150 | 39 |
| 355 | 127 | 164 | 42 |
| 400 | 140 | 179 | 47 |
| 450 | 155 | 195 | 51 |
| 560 | 188 | 235 | 61 |
| 630 | 209 | 255 | 67 |
| 710 | 710 | 280 | 74 |
| 800 | 800 | 300 | 82 |
| 1) Большее значение L1 может быть согласовано между конечным потребителем и производителем. При этом совместимость таких фитингов с длиной трубного конца L5,min по таблице 3 не приводится. |  |  |  |

Средний внутренний диаметр в зоне сварки (см. d1 на рисунке 1) должен быть не менее dn.

В случае если фитинг имеет раструбы с разными номинальными диаметрами, каждый из них должен соответствовать требованиям по номинальному диаметру присоединяемого элемента трубопровода.

Информация по расчету эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с ЗН приведена в приложении D.

7.2.2 Толщины стенок

В целях предотвращения концентрации напряжений любые изменения толщины стенки фитинга должны быть плавными.

a) Толщина стенки фитинга в любой точке Е должна быть больше или равна толщине стенки соответствующей трубы emin в любой части фитинга, расположенной на расстоянии не менее 2L1/3 от всех торцов, если фитинг и труба изготовлены из ПЭ с одинаковым значением MRS.

Если фитинг и соответствующая труба изготовлены из ПЭ с различными значениями MRS или CRS20,100,, при выборе детали соотношение между толщиной стенки детали Е и толщиной стенки трубы emin должно соответствовать таблице 2.

b) Когда расчетная толщина стенки не удовлетворяет требованиям, приведенным в перечислении «а», фитинг и его сварное соединение должны дополнительно соответствовать требованиям 8.4.

Таблица 2 — Соотношение между толщиной стенки фитинга, E, и толщиной стенки трубы, emin

| Материал трубы и фитинга |  | Соотношение |
| --- | --- | --- |
| Труба | Фитинг |  |
| ПЭ 80 | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | E ≥ 0,8 emin |

7.2.3 Овальность проходного сечения фитинга (в любой точке)

Овальность внутреннего диаметра проходного сечения фитинга в любой точке не должна превышать 0,015dn.

7.2.4 Фитинги с трубными концами

Для фитингов, имеющих трубные концы (например, равнопроходной тройник с закладными нагревателями и трубным концом), размеры трубного конца должны соответствовать требованиям 7.4.

По техническим и конструктивным причинам форма минимального поперечного сечения может отличаться от формы фитинга с трубным концом, указанной в 7.4.

7.2.5 Другие размеры

Другие размерные характеристики фитингов, такие как габаритные или установочные размеры, должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации производителя.

В случае соединения без внутреннего упора или соединения с легко удаляемым упором конструкция фитинга должна обеспечивать прохождение трубы сквозь фитинг.

7.3 Размеры седловых фитингов с закладными нагревателем

Отводной патрубок Т-образного и седлового отводов должен иметь трубные концы, соответствующие 7.4, или раструбы с закладными нагревателями, соответствующие 7.2. Все размеры седлового отвода, указанные на рисунке 2, должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации производителя. Размеры должны включать максимальную высоту седлового отвода Н, в случае Т-образного отвода высоту отводного патрубка – Н1 или Н2.

Минимальный диаметр проходного сечения отводного патрубка d2 может отличаться от аналогичного для фитингов с трубным концом, указанных в 7.4, по техническим и конструкционным причинам.

H — высота седлового отвода, включающая расстояние от наружной поверхности трубы до верхней плоскости Т-образного или седлового отвода; H1 — высота бокового отводного патрубка, включающая расстояние между осью трубы и осью отводного патрубка; H2 — высота бокового отводного патрубка, включающая расстояние от наружной поверхности трубы до оси отводного патрубка; W — длина вылета бокового отводного патрубка, включающая расстояние между осью трубы и торцом отводного патрубка

Рисунок 2 – Размеры седловых фитингов с закладными нагревателями

7.4 Размеры фитингов с трубным концом

7.4.1 Диаметры и длины

Размеры, представленные на рисунке 3, должны соответствовать указанным в таблице 3. Размеры фитингов, представленные на рисунке 3 с номинальными диаметрами более 800 мм должны быть указаны в нормативной и/или технической документации изготовителя.

a Измерение этого диаметра не включает сварочный упор (если имеется);

b d3 измеряют в плоскости, параллельной плоскости торца фитинга на расстоянии не более L5 (длина цилиндрической части) от плоскости торца фитинга.

c Толщина, измеренная в любой точке стенки фитинга, см. 7.4.3;

d Измерение E1 проводят в любой точке на максимальном расстоянии L1 (длина торцуемой поверхности) от торца, толщина должна быть равна толщине стенки (с учетом допуска), с которой фитинг должен быть сварен встык, толщины установлены в ГОСТ (ISO 4437-2). Толщина E1 для небольших размеров должна быть не менее 3 мм;

e Длина L4 является исходной глубиной трубного конца, необходимой для сварки встык или повторной сварки, и может быть получена путем соединения трубы с трубным концом фитинга при условии, что толщина стенки трубы равна Е1 по всей длине;

f Длина L5 является исходной длиной под сварку и должна удовлетворять следующим условиям в любой комбинации: использование зажимов требуется при сварке встык, сварке с фитингами с закладными нагревателями, применении механической скобы.

d2 — минимальный внутренний диаметр проходного сечения для прохождения транспортируемой среды через тело фитингаa; d3 — средний наружный диаметр трубного конца под сваркуb; E — толщина стенки фитинга в любой точкес; E1 — толщина стенки трубного конца под сваркуd; L4 — длина торцуемой поверхности трубного конца под сваркуe; L5 — длина цилиндрической части трубного конца под сваркуf.

Рисунок 3 — Размеры фитингов с трубным концом

Таблица 3 — Диаметры и длины фитинга с трубным концом

Размеры в миллиметрах

| Номинальный диаметр dn | Средний наружный диаметр конца под сварку |  | Овальность4) макс. | Минимальное проходное сечение d2, min | Длина торцуемой поверхности под сварку L4,min | Длина цилиндрической части конца под сварку3) L5,min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d3,min1) | d3, max2) |  |  |  |  |
| 16 | 16 | 16,3 | 0,3 | 9 | 25 | 41 |
| 20 | 20 | 20,3 | 0,3 | 13 | 25 | 41 |
| 25 | 25 | 25,3 | 0,4 | 18 | 25 | 41 |
| 32 | 32 | 32,3 | 0,5 | 25 | 25 | 44 |
| 40 | 40 | 40,4 | 0,6 | 31 | 25 | 49 |
| 50 | 50 | 50,4 | 0,8 | 39 | 25 | 55 |
| 63 | 63 | 63,4 | 0,9 | 49 | 25 | 63 |
| 75 | 75 | 75,5 | 1,2 | 59 | 25 | 70 |
| 90 | 90 | 90,6 | 1,4 | 71 | 28 | 79 |
| 110 | 110 | 110,7 | 1,7 | 87 | 32 | 82 |
| 125 | 125 | 125,8 | 1,9 | 99 | 35 | 87 |
| 140 | 140 | 140,9 | 2,1 | 111 | 38 | 92 |
| 160 | 160 | 161,0 | 2,4 | 127 | 42 | 98 |
| 180 | 180 | 181,1 | 2,7 | 143 | 46 | 105 |
| 200 | 200 | 201,2 | 3,0 | 159 | 50 | 112 |
| 225 | 225 | 226,4 | 3,4 | 179 | 55 | 120 |
| 250 | 250 | 251,5 | 3,8 | 199 | 60 | 129 |
| 280 | 280 | 281,7 | 4,2 | 223 | 75 | 139 |
| 315 | 315 | 316,9 | 4,8 | 251 | 75 | 150 |
| 355 | 355 | 357,2 | 5,4 | 283 | 75 | 164 |
| 400 | 400 | 402,4 | 6,0 | 319 | 75 | 179 |
| 450 | 450 | 452,7 | 6,8 | 359 | 100 | 195 |
| 500 | 500 | 503,0 | 7,5 | 399 | 100 | 212 |
| 560 | 560 | 563,4 | 8,4 | 447 | 100 | 235 |
| 630 | 630 | 633,8 | 9,5 | 503 | 100 | 255 |
| 710 | 710 | 714,3 | 10,6 | 567 | 125 | 280 |
| 800 | 800 | 804,8 | 12,0 | 639 | 125 | 280 |
| 1) Требования к D2 применяют только для фитингов с SDR 11 и выше. 2) Допуски соответствуют ГОСТ ISO 11922-1, класс В. 3) Фитинги с трубным концом могут изготавливаться с более короткой длиной в цилиндрической части L2 для сборки в заводских условиях или совместно с соответствующими фитингами с закладными нагревателями. 4) Значения овальности для фитингов, изготовленных из трубных заготовок, должны соответствовать требованиям таблицы 1 ГОСТ (ISO 4437-2). |  |  |  |  |  |  |

7.4.2 Толщина стенки трубного конца под сварку

Толщина стенки конца под сварку Е1 должна быть не менее минимальной толщины стенки трубы, но не менее 3 мм.

Допускается уменьшение толщины, например, между торцевой плоскостью и параллельной ей плоскостью, расположенной на расстоянии не более 0,01dе + 1 мм.

Максимальная толщина стенки трубного конца Е1 в любой точке не должна превышать максимальную толщину стенки привариваемой трубы, по таблице ГОСТ (ISO 4437-2).

7.4.3 Толщина стенки корпуса фитинга

Толщина стенки корпуса фитинга Е, измеренная в любой точке, должна быть не менее номинальной толщины стенки трубы en.

Любые изменения толщины стенки в теле фитинга должны быть плавными для предотвращения концентрации напряжений.

7.4.4 Другие размеры

Другие размерные характеристики фитингов, такие как габаритные размеры или требования к зажимным устройствам, должны быть установлены в нормативных документах и/или технической документации производителя.

7.5 Конструкция и размеры механических фитингов

7.5.1 Общие требования

В случае механических соединений узел сборки ПЭ труб и фитингов должен быть изготовлен в соответствии с нормативными документами и/или технической документации производителя механических фитингов. Механические фитинги должны обеспечивать узлы соединений с ПЭ трубами по ГОСТ (ISO 4437-2), с использованием рекомендаций производителя.

В случае если глубина захода механического фитинга не позволяет смонтировать его с помощью трубного конца в соответствии с настоящим стандартом это должно быть указано в инструкции производителя.

Механические фитинги могут быть как разборными, так и неразъёмными. Механический фитинг может поставляться как для сборки при монтаже трубопровода или быть предварительно собранным на производственной площадке производителя. Как правило последний применяют в качестве переходного элемента с материала на материал в трубопроводе.

Конструкция фитингов и приспособления к нему не должны приводить к деформации труб при монтаже.

Не допускается монтировать фитинги путем нарезания резьбы на ПЭ трубе.

7.5.2 Механические фитинги с трубными концами из полиэтилена

Трубные концы из ПЭ должны соответствовать 7.4.

7.5.3 Механические фитинги из полиэтилена с раструбами с ЗН

Фитинги с раструбами с ЗН должны соответствовать требованиям 7.2.

7.5.4 Типы резьбы

Резьба на металлических концах в зависимости от применения должна соответствовать требованиям стандартов на резьбу, например ГОСТ 6211 и ГОСТ 6357.

8 Механические характеристики

8.1 Общие положения

Испытания фитингов должны проводиться с использованием труб, соответствующих ГОСТ (ISO 4437-2).

Сборка образцов труб и фитингов должна быть проведена в соответствии с технической документацией и/или инструкциями производителя с учетом производственных и установочных допусков и экстремальных условий сварки, описанных в ГОСТ (ISO 4437-5).

8.2 Требования

Каждый узел соединения должен быть изготовлен из элементов (труб и фитингов) одного класса давления.

Перед испытанием в соответствии с таблицей 4 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если в применяемом методе испытания не установлено иное.

Механические характеристики должны соответствовать требованиям таблицы 4 для следующих типов фитингов:

— (A) фитинги с закладными нагревателями с раструбом и фитинги для раструбной сварки;

— (B) седловые фитинги с закладными нагревателями;

— (C) фитинги с трубным концом;

Механические характеристики механических фитингов (тип Е) должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации производителя, а также показателю 3 таблицы 4.

Таблица 4 — Механические характеристики

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр |  | Значение |  |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (100 ч при температуре 20 °С) (А, В и С) | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки |  | Тип A по ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 3 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 12,0 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 100 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 20 °С |  |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (165 ч при температуре 80 °С) (А, В и С) | Без разрушения в процессе испытания4) | Заглушки |  | Тип А по ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 3 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,4 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 165 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 °С |  |
| 3 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) (А, В, С и Е) | Без разрушения в процессе испытания | Заглушки |  | Тип А ГОСТ ISO 1167-1 | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 |
|  |  | Ориентация |  | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания |  | В соответствии с ГОСТ ISO 1167-1 |  |
|  |  | Количество образцов для испытания1) |  | 1 |  |
|  |  | Среда испытания2) |  | Вода-в-воде |  |
|  |  | Кольцевое напряжение в трубе3) |  |  |  |
|  |  |  | ПЭ 100 или ПЭ 100-RC | 5,0 МПа |  |
|  |  | Время испытания |  | 1000 ч |  |
|  |  | Температура испытания |  | 80 °С |  |
| 4 Модуль деформационного упрочнения5) (А,В, С и Е) | <Gp> ≥ 50,0 МПа | Образец для испытания |  | Прессованная пластина, полученная из фитинга6) | По ГОСТ ISO 18488 |
|  |  | Температура испытания |  | 80 ºС |  |
|  |  | Толщина образца |  | 300 мкм |  |
|  |  | Скорость испытания |  | 20 мм/мин |  |
|  |  | Количество образцов для испытания |  | 5 |  |
| 5 Стойкость к отслаиванию (А) | Длина хрупкого разрушения7) ≤L2/3 | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 |
|  |  | Количество образцов для испытания, 8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 |  |
| 6 Пластичность поверхности сплавления (В)9) | Поверхность хрупкого разрушения Ld ≤ 50 % и Ad ≤ 25 % | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13956 |
|  |  | Количество образцов для испытания, 8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13956 |  |
| 7 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) (С)10) | Тип разрушения: пластическое –соответствует; хрупкое – не соответствует | Температура испытания |  | 23 °С | По ГОСТ ISO 13953 |
|  |  | Количество образцов для испытания8) |  | В соответствии с ГОСТ ISO 13953 |  |
| 8 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | Без разрушения, сохранение герметичности | Температура испытания |  | 0 °С | По ГОСТ ISO 13957 |
|  |  | Высота падения |  | 2 м |  |
|  |  | Масса бойка |  | 2,5 кг |  |
|  |  | Количество образцов для испытания |  | 1 |  |
| Перепад давления (В) | Расход воздуха (в соответствии с нормативной документацией производителя) | Среда испытания |  | Воздух | По ГОСТ 35058 |
|  |  | Испытательное давление |  | 25 мбар |  |
|  |  | Падение давления: dn ≤ 63мм dn > 63 мм |  | 0,5 мбар 0,1 мбар |  |
|  |  | Количество образцов для испытания |  | 1 |  |
| 1) Указанное количество образцов для испытания достаточно для подтверждения соответствия требованиям, приведенным в настоящей таблице. Для фитингов групп размеров 3, 4 и 5 испытания проводят на одном образце. 2) Для dn > 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода-в-воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода-в-воде». Для фитингов типа В dn > 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной патрубок седлового отвода). 3) Испытательное давление рассчитывают, используя стандартное размерное отношение SDR фитинга. 4) За результат испытания принимают только хрупкое разрушение. Если до достижения 165 ч происходит пластическое разрушение, испытания могут быть продолжены при более низком напряжении. Напряжение и минимальное время испытания следует выбирать в соответствии с таблицей 5 п.8.4. 5) Данный метод применяют только для фитингов типов А, В, С частей из ПЭ фитингов типа Е, изготовленных из ПЭ 100-RC. 6) Для изготовления образцов материал отбирают с торца фитинга или поверхности в случае малого диаметра. Наружная поверхность фитинга должна быть очищена от загрязнений. 7) Принимают наибольшую длину хрупкого разрушения в любом из образцов для испытания. 8) Толщина стенки образца для испытания может быть уменьшена механическим способом до минимального значения 15 мм в целях испытания фитингов больших размеров. 9) В качестве альтернативы для фитингов типа B dn > 450 мм показатель может быть проверен с помощью испытания полоски на изгиб согласно [1]. 10) Применяют для dn 90 мм и более. Примечание — Каждый узел должен быть изготовлен из элементов (труб и фитингов) одного номинального давления. |  |  |  |  |  |

Таблица 5 — Параметры испытаний при повторных испытаниях на стойкость к внутреннему давлению при температуре 80 °С

| ПЭ 100 и ПЭ 100-RC |  |
| --- | --- |
| Напряжение МПа | Время испытания ч |
| 5,4 | 165 |
| 5,3 | 256 |
| 5,2 | 399 |
| 5,1 | 629 |
| 5,0 | 1000 |

8.3 Модификации фитингов

В случае модификации фитинга или параметров его соединения, производитель должен убедиться, что соединения, полученные с модифицированными фитингами, соответствуют требованиям настоящего стандарта.

8.4 Требования к эксплуатационным характеристикам фитингов с ЗН

Фитинги с раструбом с закладными нагревателями должны дополнительно соответствовать требованиям таблицы 6 в случае применения условий по перечислению b) 7.2.2.

Таблица 6 — Требования, относящиеся к эксплуатационным характеристикам фитингов

| Показатель | Требование | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению | Разрушающее давление должно быть больше, чем давление, эквивалентное 2 × MRS, рассчитанное для наиболее толстостенных труб, для которых фитинги были разработаны | Образец для испытания | По приложению B | По приложению B |
|  |  | Заглушки | Тип A ГОСТ ISO 1167-1-2013 |  |
|  |  | Ориентация | Свободная |  |
|  |  | Время кондиционирования при температуре испытания | В соответствии с приложением B |  |
|  |  | Среда испытания | вода-в-воде |  |
|  |  | Минимальное давление1): |  |  |
|  |  | Труба ПЭ 100 или ПЭ-100RC, SDR 11 | 40 бар |  |
|  |  | Скорость повышения давления | В соответствии с приложением B |  |
|  |  | Температура испытания | В соответствии с приложением B |  |
| 2 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки | Отсутствие разрушения фитинга или узла сварного соединения | Температура испытания | 23 ºC | По приложению C |
| 1) Примеры только для SDR 11. Трубы с другим SDR имеют другое минимальное давление. Примечание — 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па = 1 Н/мм2. |  |  |  |  |

9 Физические характеристики

9.1 Кондиционирование

Перед испытанием в соответствии с таблицей 7 образцы кондиционируют при температуре (23 ± 2) °С в течение не менее 3 ч, если в применяемом методе испытания не установлено иное.

9.2 Требования

Физические характеристики фитингов типа А, В и С должны соответствовать требованиям таблицы 7.

Физические характеристики механических фитингов должны соответствовать нормативным документам и/или технической документации производителя.

Таблица 7 — Физические характеристики

| Характеристика | Требование | Параметры испытания |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметр | Значение |  |
| 1 ВОИ | ≥ 10 мин | Температура испытания | 210 ºC1) | По ГОСТ (ISO 11357-6) |
|  |  | Количество образцов для испытания2) | 23) |  |
|  |  | Атмосфера испытания | Кислород |  |
|  |  | Масса образца | 15 мг ± 2 мг |  |
| 1) Указанное количество образцов для испытания соответствует количеству, необходимому для определения значения характеристики, описанной в таблице 7. Количество образцов для испытания, необходимое для контроля процесса производства и качества продукции должно быть указано в технической документации производителя. 2) В качестве альтернативы испытание допускается проводить при температуре 200 °C с минимальной длительностью ≥ 20 мин. В случае разногласий проводить испытание при температуре 210 °C. Толщина образца является произвольной и не соответствует приложению ДА ГОСТ (ISO 4437-1). 3) Для изготовления образцов для испытания отбирают один фитинг. Образец для испытания в соответствии с ГОСТ (ISO 11357-6). По одному образцу для испытания с наружной и внутренней поверхностей фитинга. |  |  |  |  |

10 Требование к системе

При соединении фитингов, соответствующих требованиям настоящего стандарта, друг с другом или с элементами трубопровода, соответствующим требованиям серии ГОСТ (ISO 4437), полученные соединения должны соответствовать ГОСТ (ISO 4437-5).

11 Техническая документация

Производитель фитингов должен гарантировать наличие технического описания (как правило не подлежащего разглашению), которое должно включать следующую информацию:

а) область применения (например, газ);

b) предельные температуры монтажа;

c) максимальное рабочее давление (МОР), указанное производителем;

d) серию труб или стандартное размерное отношение (SDR), для которых предназначен фитинг;

e) руководство по монтажу, включая указание необходимого оборудования и пояснения к кодированию трассируемости (при необходимости);

f) руководство по сварке.

12 Маркировка

12.1 Общие требования

12.1.1 Если в таблице 8 не установлено иное, маркировка должна быть нанесена методом печати, термотиснением или формованием непосредственно на фитинги таким образом, чтобы после хранения, воздействия атмосферных условий, обращения с ними и монтажа сохранялась разборчивость маркировки

Примечание — Производитель фитингов не несет ответственность за маркировку, ставшую неразборчивой в результате следующих действий при монтаже и эксплуатации, например, окрашивание, снятие верхнего слоя, использование покрытия элементов или использование очищающих средств и т.п., на всех элементах, за исключением согласованных или установленных производителем.

12.1.2 Маркировка не должна приводить к образованию трещин или других типов повреждений, оказывающих отрицательное влияние на характеристики фитинга.

12.1.3 При нанесении маркировки методом печати, цвет печатной информации должен отличаться от основного цвета фитинга.

12.1.4 Размер маркировки должен обеспечивать её разборчивость без применения увеличительных приборов.

12.1.5 Маркировка не должна выходить за пределы минимальной длины трубного конца фитинга.

Допускается наносить маркировку на этикетку, прикрепленную к фитингу или индивидуальную упаковку, и на индивидуальную упаковку непосредственно. Маркировка должна быть долговечной и разборчивой до момента монтажа.

12.2 Минимальная требуемая маркировка

Минимальная требуемая маркировка фитинга должна соответствовать таблице 8.

Таблица 8 — Минимальная требуемая маркировка

| Показатель | Маркировка или обозначение |
| --- | --- |
| Идентификация производителя | Наименование производителя и наименование места производства, если производитель имеет производство в различных местах |
| Условное обозначение фитинга без наименования изделия1)2) | Подраздел 12.4 (наименование и/или обозначение) |
| Информация производителя | 3) |
| 1) Информация может быть напечатана на этикетке, прикрепленной к фитингу, или к индивидуальной упаковке. Маркировка должна быть долговечной и разборчивой до момента монтажа. 2) При необходимости допускается дополнять информацию PN 3) Дата изготовления (год, месяц) в виде даты или кода; наименование или код места производства (если производитель имеет несколько площадок); номер партии фитингов. |  |  |

12.3 Дополнительная маркировка

Дополнительная информация, относящаяся к условиям сварки (например время сварки и охлаждения), и крутящему моменту при сборке (только для механических фитингов), может быть приведена на ярлыке, прикрепляемом к фитингу, или предоставляться отдельно от фитинга.

12.4 Условное обозначение

Условное обозначение состоит: из наименования фитинга, типа материала (ПЭ 100 или ПЭ 100-RC), обозначения транспортируемой среды (ГАЗ), номинального(ых) диаметра(ов) (присоединительного) фитинга, стандартного размерного отношения (SDR) привариваемой трубы или диапазон SDR свариваемой трубы (только для фитингов с закладными нагревателями) обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения –

Тройник неравнопроходный ПЭ 100 ГАЗ 160 х 110 SDR 11 ГОСТ (ISO 4437-3).

В случае если фитинг, изготовленный по настоящему стандарту, так же соответствует требованиям другого стандарта (например, для соединения труб хозяйственно-питьевого назначения по ГОСТ (ISO 4427-2) и предназначен для транспортирования так же другого типа среды, допускается вносить в маркировку дополнительные обозначения типа транспортируемой среды, например (ВОДА/ГАЗ).

Тройник неравнопроходный ПЭ 100 ВОДА/ГАЗ 160 х 110 SDR 11 ГОСТ (ISO 4427-3)/ ГОСТ (ISO 4437-3).

12.5 Система распознавания параметров сварки

Фитинги с закладными нагревателями должны иметь цифровую, электромеханическую или саморегулируемую системы распознавания параметров сварки в соответствии с ГОСТ ISO 13950, предназначенные для определения параметров цикла сварки в целях обеспечения безопасности процесса сварки.

При использовании автоматического распознавания параметров сварки для фитингов с закладными нагревателями сварка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ ISO 13950 и/или ГОСТ ISO 12176-5 [2].

Если для цифрового распознавания использованы штрих-коды, то этикетка со штрих-кодом должна быть приклеена к фитингу и защищена от повреждения.

13 Упаковка

Фитинги упаковывают в индивидуальную и/или групповую тару.

В качестве транспортной тары используют:

- полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811, бумажные мешки по ГОСТ 2226 или мешки по ГОСТ 30090; горловину мешков прошивают или заваривают, допускается при отправках автомобильным транспортом горловину мешков завязывать;

- мягкие контейнеры (полипропиленовые) по нормативным документам;

- ящики из картона по ГОСТ 13841;

- деревянные ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 10198, ГОСТ 5959.

Детали с закладными нагревателями должны быть упакованы в индивидуальную тару: полимерные мешки, исключающие попадание влаги. Горловину мешков заваривают.

Допускается использование другой тары по прочности не ниже указанной.

Детали, предназначенные для транспортирования в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, упаковывают по ГОСТ 15846 в дощатые плотные ящики типов III-1, III-2 и решетчатые типа VI-2 по ГОСТ 2991, а также типов II-2, II-3 по ГОСТ 10198.

При транспортировании малыми партиями железнодорожным транспортом детали упаковывают по ГОСТ 15846 в дощатые плотные ящики типов III-1, III-2 и решетчатые типа VI-2 по ГОСТ 2991, а также типов II-2, II-3 по ГОСТ 10198.

Допускается крупногабаритные детали с трубным концом диаметром от 630 мм не упаковывать, но обеспечивать заглушками.

Картонная упаковка и/или индивидуальный пакет должны иметь не менее одной этикетки, на которой указаны наименование производителя, тип и размер детали, количество единиц изделий в таре и условия хранения, включая предельное время хранения, если оно предусмотрено.

Рекомендуется хранить фитинги в оригинальной упаковке до момента монтажа.

14 Правила приемки

14.1 Настоящий раздел устанавливает правила подтверждения соответствия фитингов, предназначенных для транспортирования газообразного топлива.

14.2 Фитинги принимают партиями. Партией считают количество фитингов одной конструкции и размера, изготовленных из одной марки сырья, сдаваемых одновременно и сопровождаемых одним документом о качестве. Размер партии устанавливается производителем и не должен превышать:

1000 - для фитингов диаметром 90 мм и менее;

500 - для фитингов диаметром от 110 по 225 мм;

200 - для фитингов диаметром от 250 по 500 мм;

100 - для фитингов диаметром более 500 мм.

Документ о качестве должен содержать:

- полное наименование предприятия-производителя (при наличии товарный знак);

- местонахождение (юридический и фактический адреса, если они отличаются) предприятия-производителя;

- наименование места производства, если оно отличается от наименования производителя;

- условное обозначение;

- номер партии и дату изготовления (день/период, месяц, год), если фитинги изготавливаются несколько дней – указывается период, в течение которого они изготавливались;

- размер партии (шт.);

- марку сырья (ПЭ);

- условия хранения и гарантийный срок;

- сведения о сертификате соответствия (включает в себя № и дату выдачи);

- результаты испытаний:

- приемо-сдаточных (полученное значение или номер протокола и даты),

- периодических (с указанием номера протокола и даты);

- дату выдачи документа о качестве;

- лицо, ответственное за выпуск (лицо, подписавшее документ о качестве), которое должно быть идентифицировано по должности и ФИО.

14.3 Для проведения испытаний на соответствие фитингов требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

Для проведения испытаний выбирают по одному представителю от типа фитинга А, В, С или Е из каждой группы фитингов по номинальному наружному диаметру: группа 1 — менее 75 мм, группа 2 — от 75 до 225 мм включительно, группа 3 — от 280 до 630мм включительно; группа 4 — от 710 мм и более. Результаты испытаний распространяют на всю группу диаметров с любым стандартным размерным отношением SDR.

14.4 При постановке на производство проводят типовые испытания по показателям, указанным в таблице 9.

При постановке на производство проводят типовые испытания по показателям, указанным в таблице 9 для фитингов типа А, В и С.

Для фитингов типа Е (механические фитинги) типовые испытания проводят в соответствии с нормативной документацией производителя.

Примечание — Требования по испытаниям сборных фитингов заводского изготовления (тип D) приведены в ГОСТ (ISO 4427-3).).

При получении неудовлетворительных результатов типовых испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов. В случае неудовлетворительных результатов повторных типовых испытаний продукцию считают не соответствующей требованиям настоящего стандарта.

Таблица 9 — Типовые испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид (А, В, С) | По 6.1 | 5 образцов одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 2 Электрические характеристики (А), (В) | По 6.4 | 5 образцов одного диаметра каждого типа фитинга |
| 3 Геометрические характеристики (А, В, С) | По ГОСТ ISO 3126 | 5 образцов каждого диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 4 ВОИ | По ГОСТ (ISO 11357-6) | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 5 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (20°С, 100 ч) (А, В, С) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-42),3 | 3 образца1) одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 6 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80°С, 165 ч) (А, В, С) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-42),3) | 3 образца одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 7 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80°С, 1000 ч) (А, В, С) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-42),3) | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 8 МДУ4) (А, В, С, E) | По ГОСТ ISO 18488 | 1 образец одного диаметра от группы и каждого типа фитинга |
| 9 Стойкость к отслаиванию (А) | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 10 Пластичность поверхности сплавления (В) | По ГОСТ ISO 13956 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 11 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) (С) | По ГОСТ ISO 13953 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 12 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | По ГОСТ ISO 13957 | 1 образец одного диаметра от группы |
| 13 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению5),6) (А) | По приложению B | 1 образец одного диаметра от группы |
| 14 Перепад давления (В) | По ГОСТ 35058 | 1 образец одного диаметра |
| 15 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки (А) 5),6 | По приложению C | 1 образец одного размера |
| 1) Для фитингов групп размеров 3, 4 и 5 испытания проводят на одном образце. 2) Для dn более 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода в воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода в воде». 3) Для фитингов типа В dn более 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной конец седлового отвода). 4) Данный метод применяют только для фитингов типов А, В, С частей из ПЭ фитингов типа Е, изготовленных из ПЭ 100-RC. 5) Не применяется для групп размеров 4 и 5. 6) Применяется только в случае 6.2.2.b). |  |  |

14.5 Приемо-сдаточные испытание фитингов типа А, В и С проводят на каждой партии по показателям, указанным в таблице 10.

Для механических фитингов (тип Е) приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с нормативной документацией производителя.

Примечание — Требования по испытаниям сборных фитингов заводского изготовления (тип D) приведены в ГОСТ (ISO 4427-3).

Для проведения испытаний от партии фитингов отбирают образцы в количестве, указанном в таблице 10, методом случайной выборки.

Если при приемо-сдаточных испытаниях партия не соответствует требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному показателю, то проводят повторные испытания по этому показателю на удвоенном количестве образцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторных испытаний партию бракуют.

Таблица 10 — Приемо-сдаточные испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид (A, В, С) | ГОСТ 35231 | Три образца от партии |
| 2 Электрические характеристики (A и B) | По 6.5 | Два образца 1) от партии |
| 3 Геометрические характеристики (A, В, С) | По ГОСТ ISO 3126 | Три образца от партии |
| 1) Для фитингов групп размеров 4 и 5 испытания проводят на одном образце. |  |  |

14.6 Для контроля стабильности качества фитингов проводят периодические испытания. Фитинги типов А, В и С испытывают по показателям, указанным в таблице 11. Для механических фитингов (тип E) периодические испытания проводят в соответствии с нормативной документацией производителя и по показателю 1 таблицы 11.

Примечание — Требования по испытаниям сборных фитингов заводского изготовления (тип D) приведены в ГОСТ (ISO 4427-3).

Для проведения испытаний от партии фитингов отбирают пробы методом случайной выборки. Объем пробы зависит от количества образцов для каждого вида испытаний. Допускается формировать объем выборки равномерно в процессе производства.

Периодические испытания проводят на выборке, отобранной от партии, прошедшей приемо-сдаточные испытания. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний проводят повторные испытания по показателю несоответствия на удвоенном количестве образцов. В случае получения неудовлетворительных результатов повторных периодических испытаний партию фитингов бракуют. Выпуск продукции может быть продолжен после выявления и устранения причин, приведших к несоответствию, и получения положительного результата испытаний по данному показателю.

Таблица 11 — Периодические испытания

| Показатель | Метод испытания | Количество образцов/частота контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80°С, 1000 ч) (A, В С и Е) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 | Один образец1),2) одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 2 Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (80°С, 165 ч) (A, В С) | По ГОСТ ISO 1167-1, ГОСТ ISO 1167-4 | Один образец1),2) одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 3 ВОИ (A, В С) | По ГОСТ (ISO 11357-6) | Один образец одного диаметра от группы и каждого типа/один раз в год |
| 4 Стойкость к отслаиванию (А) | По ГОСТ ISO 13954 и ГОСТ ISO 13955 | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 5 Предел прочности при растяжении сварного стыкового соединения (тип разрушения) (С) | По ГОСТ ISO 13953 | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 6 Стойкость к удару (В): только Т-образные отводы | По ГОСТ ISO 139574) | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 7 Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению (А)3),4) | По приложению C | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 8 Стойкость к воздействию растягивающей нагрузки (А)3),4) | По приложению D | Один образец одного диаметра, каждого типа/один раз в год |
| 1)Для dn более 450 мм испытание может быть проведено в среде «вода в воздухе». В случае разногласий испытание должно быть проведено в среде «вода в воде». 2) Для фитингов типа В dn более 450 мм допускаются альтернативные методы испытания (например, повышение давления через отводной конец седлового отвода). 3) Не применяют для групп размеров 4 и 5. 4) Применяется только в случае 7.2.2.b). |  |  |

15 Требования безопасности и охраны окружающей среды

15.1 Основные требования безопасности технологических процессов, хранения и транспортирования химических веществ должны соответствовать приведенным в ГОСТ 12.3.030.

15.2 Образующиеся при производстве фитингов твердые отходы не токсичны, обезвреживания не требуют, подлежат уничтожению в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, предусматривающими порядок накопления, транспортирования, обезвреживания промышленных отходов.

15.3 Относительно использования, транспортирования и хранения фитингов специальные условия к охране окружающей среды не применяются.

16 Транспортирование и хранение

16.1 Фитинги транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов и техническими условиями размещения и крепления грузов, действующими на данном виде транспорта, а также по ГОСТ 22235 — на железнодорожном виде транспорта.

Фитинги транспортируют в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846.

Для погрузочно-разгрузочных работ используют автопогрузчики, краны, тельферы, а также другие грузоподъемные механизмы.

Допускается транспортирование фитингов без упаковки по согласованию с потребителем.

16.2 Фитинги хранят по ГОСТ 15150–69 (раздел 10), в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. При хранении в отапливаемых помещениях детали хранят на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение фитингов без упаковки по ГОСТ 15150–69 (раздел 10) в условиях 5 (навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) без упаковки.

Допускается хранение фитингов в условиях 8 (открытые площадки в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) сроком не более 12 месяцев, при этом фитинги с закладными нагревателями должны быть защищены от попадания влаги, например: при хранении в индивидуальных герметичных полиэтиленовых пакетах до момента их использования.

16.3 Условия транспортирования и хранения фитингов должны исключать возможность их механического повреждения, деформации, загрязнения.

17 Гарантии производителя

17.1 Производитель гарантирует соответствие фитингов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения.

17.2 Гарантийный срок — два года с даты продажи.

Приложение A
(справочное)
Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладным нагревателем

A.1 На рисунках A.1 и A.2 приведены примеры контактных узлов, применяемых при сварке напряжением меньшем или равным 48 В (типы A и B).

Размеры в миллиметрах

1 — рабочая часть; c1 — наружный диаметр защитной втулки c1 ≥ 11,8; c2 — диаметр активной части клеммы c2 = 4,00 ± 0,1; c3 — внутренний диаметр защитной втулки c3 = 9,5 ± 1,0; c4 — максимальный габаритный диаметр в основании клеммы с4 ≤ 6,0; h — внутренняя глубина защитной втулки h ≥ 12,0; h1 — расстояние между торцом защитной втулки и активной частью клеммы h1 =3,2 ± 0,5; h2 — Высота активной части клеммы, соответствующая 7 ≤ h2 ≤ h – h1.

Рисунок A.1 — Контактный узел типа A

Размеры в миллиметрах

1 — активная часть; c1 — наружный диаметр защитной втулки c1 =13,00 ± 0,5; 
c2 — диаметр активной части клеммы c2 = 4,70 ± 0,1; с3 — внутренний диаметр защитной втулки C3 =10,0 - 0,1/ + 0,5; h — внутренняя глубина защитной втулки h ≥ 15,5; 
h1 — расстояние между торцом защитной втулки h1 = 4,5 ± 0,5 и рабочей частью клеммы.

Рисунок A.2 — Контактный узел типа B

A.2 На рисунке A.3 приведен пример типичного контактного узла, применяемого для сварки напряжением не выше 250 В (тип C).

Размеры в миллиметрах

1 — активная часть1); c1 — наружный диаметр защитной втулки c1 ≥ c3 + 2,0; 
c2 — диаметр активной части клеммы с2 ≥ 2,0 ± 0,1; с3 — внутренний диаметр защитной втулки c3 ≥ c2 + 4,0; H1 — расстояние между защитной втулкой и активной частью клеммы; H1 должно быть достаточным, чтобы обеспечить степень защиты IP2X как определено в ГОСТ 14254; 1) — Высота активной части клеммы, h2, соответствующая 7,0 ≤ h2.

Рисунок A.3 – Контактный узел типа C

Приложение B
(обязательное)
Метод испытания на стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению

B.1 Сущность метода

Образец для испытания, представляющий собой соединение фитинга с закладным нагревателем с одной или несколькими трубами, имеющими уменьшенную свободную длину, достаточную для предотвращения разрушения труб и создания условия для предпочтительного разрушения фитинга или соединения труба/фитинг, помещают в термостатируемую камеру и подвергают воздействию, непрерывно возрастающему до разрушения образца внутреннего давления. Метод применяется для определения разрушающего давления соединения фитинг/труба при кратковременном испытании.

B.2 Оборудование

B.2.1 Термостатируемая камера, в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1, обеспечивающая постоянную температуры (20 ± 2) °C.

B.2.2 Оборудование для создания давления, соответствующее ГОСТ ISO 1167-1, позволяющее создавать непрерывно повышающееся внутреннее гидравлическое давление со скоростью (5 ± 1) бар/мин до разрушения образца для испытания.

B.2.3 Прибор для измерения давления, имеющий точность не менее 2 % от диапазона показаний шкалы и возможность фиксировать значение достигнутого максимального давления.

Рекомендуется использовать прибор, снабженный средствами защиты от перепадов давления.

Прибор должен быть расположен таким образом, чтобы фиксировал внутреннее давление в образце для испытания без влияния перепадов давления в подающей линии.

B.3 Образец для испытания

Образец для испытания представляет собой соединение, состоящее из одного или более фитингов с закладным нагревателем, соединенных с трубами из ПЭ. свободная длина труб между фитингами любого типа не должна превышать dn.

Используют трубы, имеющие максимальную толщину стенки, для которых предназначен фитинг.

Образец закрывают концевыми заглушками типа А в соответствии с ГОСТ ISO 1167-1.

B.4 Проведение испытания

На образец для испытания устанавливают заглушки и заполняют водой при окружающей температуре.

Присоединяют к источнику давления и удаляют воздух из образца.

Образец термостатируется при температуре (20 ± 2) ºС в течение времени, не менее установленного в ГОСТ ISO 1167-1 для соответствующей толщины стенки.

Равномерно, со скоростью (5 ± 1) бар/мин, повышают давление до разрушения образца для испытания.

Фиксируют разрушающее давление.

Образец осматривают и фиксируют место и тип разрушения.

B.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) обозначение настоящего стандарта;

b) сведения, необходимые для полной идентификации испытанных труб и фитингов с раструбом с закладным нагревателем, включая производителя, тип материала, размеры фитингов и труб;

c) параметры сварки при сборке образца для испытания;

d) разрушающее давление;

е) время разрушения;

f) место разрушения;

g) тип разрушения, например пластический по фитингу и хрупкий вдоль сварного шва;

h) любые факторы, которые могут оказать влияние на результаты, например, любые непредвиденные ситуации или условия работы, не указанные в настоящем приложении;

i) любое отклонение от процедуры испытания;

j) любые замеченные необычные особенности;

k) дату проведения испытания.

Приложение C
(обязательное)
Испытание на стойкость к воздействию растягивающей нагрузки соединения фитинг/труба

C.1 Сущность метода

Образец для испытания, представляющий собой соединение фитинга с закладным нагревателем и двух труб из ПЭ. подвергается воздействию увеличивающейся растягивающей нагрузки при постоянной скорости растяжения до возникновения пластического разрушения трубы. Испытание проводят при постоянной температуре и предназначено для моделирования создания продольной растягивающей нагрузки, возникающей в трубопроводе вследствие внешних механических воздействий. Разрушение фитинга или в зоне поверхности сварки не является приемлемым типом разрушения.

C.2 Оборудование

Оборудование должно соответствовать ГОСТ ISO 13951, с учетом дополнительного требования, что разрывная машина должна обеспечивать скорость раздвижения зажимов (5 ± 1,25) мм/мин и поддерживать ее до достижения 25%-ного удлинения образца для испытания.

C.3 Образец для испытания

Образец для испытания должен соответствовать ГОСТ ISO 13951.

В случае, если dn ≥ 180 мм и/или выполнение испытания на растяжение сборного соединения выходит за пределы возможностей имеющегося испытательного оборудования, допускается проводить испытание на сегменте такого соединения. Однако при этом необходимо подтвердить корреляцию результатов испытаний, проведенных на сегментах и полном соединении труба/фитинг/труба.

Примечание — При проведении испытания наличие протечек не регистрируют.

C.4 Проведение испытания

Методика испытания должна соответствовать ГОСТ ISO 13951 за исключением требования к постоянной нагрузке. Образец растягивают с постоянной скоростью 5 мм/мин до достижения 25 %-ного удлинения образца для испытания.

C.5 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

a) ссылку на настоящий стандарт;

b) сведения, необходимые для идентификации испытанных труб и фитингов, включая производителя, тип материала и размер фитинга и трубы;

c) параметры сварки при сборке образца для испытания;

d) температуру испытания;

e) целостность фитинга и узла сварного соединения после 25%-ного удлинения образца для испытания;

f) любые факторы, которые могут оказать влияние на результаты испытаний, например, непредвиденные ситуации или условия работы;

g) любое отклонение от процедуры испытания

h) любые замеченные необычные особенности;

i) дату проведения испытания.

Приложение D
(справочное)
Формулы для расчета эквивалентных размеров не метрических серий фитингов с закладным нагревателем с раструбом

D.1 Минимальное значение глубины захода L1 определяется как:

| L1 = 25 мм | при dn < 50 мм; |
| --- | --- |
| L1 = 0,3 × dn + 12,5 мм | при 50 мм < dn < 110 мм; |
| L1 = 0,3 × dn + 20 мм | при 110 мм ≤ dn < 630 мм; |
| L1 = 0,3 × dn + 10 мм | при dn = 710 мм. |
| L1 = 0,3 × dn - 10 мм | при dn = 800 мм. |

D.2 Минимальное значение глубины захода L1 определяется как

| L1 = 41 мм | при dn < 32 мм; |
| --- | --- |
| L1 = 0,6 × dn + 25 мм | при 32 мм < dn < 110 мм; |
| L1 = 0,335 × dn + 44,85 мм | при 110 мм ≤ dn < 250 мм; |
| L1 = 0,333 × dn + 45,5 мм | при 250 мм ≤ dn < 560 мм; |
| L1 = 0,286 × dn + 75 мм | при 560 мм ≤ dn < 800 мм; |

D.3 Минимальная длина зоны сварки L2 определяется как

| L2 = 10 мм | при dn < 50 мм; |
| --- | --- |
| L2 = 0,091 × dn + 5,1 мм | при 50 мм ≤ dn < 250 мм; |
| L2 = 0,09 × dn + 10,2 мм | при 250 мм ≤ dn < 400 мм; |
| L2 = 0,087 × dn + 12 мм | при 400 мм ≤ dn ≤ 800 мм. |

D.3 Максимальное значение глубины захода L1 определяется как

| L1 = 41 мм | при dn < 32 мм; |
| --- | --- |
| L1 = 0,6 × dn + 25 мм | при 32 мм ≤ dn < 110 мм; |
| L1 = 0,335 × dn + 44,85 мм | при 110 мм ≤ dn < 250 мм; |
| L1 = 0,333 × dn + 45,5 мм | при 250 мм ≤ dn < 560 мм; |
| L1 = 0,286 × dn + 75 мм | при 560 мм ≤ dn ≤ 800 мм. |

D.4 Минимальная длина холодной зоны на входе L3 должна быть 5 мм.

D.5 Минимальный диаметр проходного сечения d2 определяется как:

d2 ≥ dn - 2 × emin,

где emin – минимальная толщина стенки, установленная для соответствующей трубы согласно ГОСТ (ISO 4437-2).

D.6 Все результаты должны быть округлены до ближайшего значения кратного 1 мм.

Приложение ДА
(справочное)
Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту

Таблица ДА.1

| Структурный элемент настоящего стандарта | Структурный элемент примененного международного стандарта | Характеристика технических отклонений и причин их внесения |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 | Перечисление а) максимальное рабочее давление (МОР), определенное исходя из расчетного напряжения, полученного путем деления минимальной длительной прочности композиции (MRS) на коэффициент запаса прочности С и с учетом результатов испытаний по быстрому распространению трещин (БРТ), если полученное значение меньше, чем рассчитанное на основе MRS; | Уточнена температура при МОР для однозначного применения изделий, исключено описание способа вычисления МОР, т.к. в серии стандартов приведена формула (см. 3.4.2 ГОСТ (ISO 4437-1)) |
| Раздел 1 | 10 бар | Максимальное рабочее давление приведено в соответствии с практикой эксплуатации в странах ЕАЭС |
| Раздел 1 | b) с рабочей температурой 20 °C в качестве эталонной | Уточнен диапазон рабочих температур для однозначного применения изделий |
| Раздел 1 | — | Приведено уточнение по базовой температуре, для применения при проектировании. |
| Раздел 1 | — | В настоящем стандарте определены параметры испытаний для методов, указанных в нормативных ссылках. Приведена информация о содержании в стандарте параметров испытаний для методов, приведенных в разделе 2. |
| Раздел 1 | — фитинги с раструбом (тип А, по Приложению А) | Поскольку фитинги с раструбом на территории стран-участниц ЕАСС не производят и не используют для соединения трубопроводов для транспортирования газообразного топлива, требования и показатели для данных фитингов исключены из настоящего стандарта. |
| Раздел 3 | регулировка мощности по напряжению (U-регулировка) (voltage regulation): Регулировка энергии, подаваемой на фитинг с закладным нагревателем во время сварочного процесса, посредством изменения величины напряжения | Терминологическая статья исключена, т.к. исключены другие способы регулировки мощности, в частности, по току |
| Раздел 3 | регулировка мощности по току (I-регулировка) (intensity regulation): Регулировка мощности, подаваемой на фитинг с закладным нагревателем во время сварочного процесса, посредством изменения величины электрического тока | Исключен способ регулировки мощности по току |
| Раздел 3 | Т-образный отвод с закладным нагревателем | Исключено «с закладным нагревателем» для соблюдения единства терминологии с существующими русскоязычными нормативными документами |
| Раздел 3 | седловой отвод с закладным нагревателем | Исключено «с закладным нагревателем» для соблюдения единства терминологии с существующими русскоязычными нормативными документами |
| 3.5.7 | — | Внесены уточнения по механизмам работы механических фитингов, их монтажу, конструкции для облегчения интерпретации требований пользователями стандарта |
| Подраздел 5.1 | — | Добавлены требования к новому материалу ПЭ 100-RC |
| 5.2.1 | — | Уточнено требование к материалам деталей, не несущим нагрузки |
| 5.2.2 | Металлические части фитинга, подвергающиеся коррозии, должны иметь достаточную защиту для обеспечения долговечности и функционированию системы | Уточнены требования к защите от коррозии |
| Пункт 6.1 | — | Включен ГОСТ 35231 с методом оценки показателя внешний вид с целью унификации требований к оборудованию и методике проведения испытаний |
| Подраздел 6.1 | При осмотре без применения увеличительных приборов внутренние и наружные поверхности фитингов должны быть гладкими и ровными, без царапин, раковин и других дефектов поверхности, при наличии которых фитинги не будут соответствовать требованиям настоящего стандарта. | Уточнен внешний вид изделий |
| Подраздел 6.3 | — | Добавлены требования к конструкции Т-образных отводов |
| Подраздел 6.3 | Конструкция фитинга должна обеспечивать монтаж без смещения витков закладного нагревателя и/или уплотнения | Уточнен вид изделий для однозначного понимания |
| Подраздел 6.5 | Допуск на электрическое сопротивление фитинга устанавливает производитель для температуры 23 °С | Уточнен допуск температуры |
| Раздел 7 | — | Добавлено требование к минимальному времени, через которое следует проводить измерение размеров |
| Таблица 1 | Регулировка мощности по току | Исключена регулировка мощности по току, т.к. данный способ не применяется |
| Таблица 1 | — | Расширен перечень номинальных наружных диаметров до 800 мм. Существуют трубы, изготовленные номинальным диаметром до 800 мм, что требует расширение области применения настоящего стандарта |
| Таблица 1, сноска 1) |  | Уточнено требование для расширенной глубины захода |
| 7.2.2 | — | Добавлено требование к предоставлению D1 |
| Таблица 2 | — | Добавлена возможность применения фитингов из ПЭ 100-RC в связи с производством материала данного типа в странах-участницах ЕАСС |
| Подраздел 7.2.2 | — | Дополнено примечанием на случай проведения ремонтных работ на трубопроводах, смонтированных до введения настоящего стандарта |
| 7.2.4 |  | Добавлено уточнение к форме минимального сечения поперечного сечения трубного конца фитинга с трубными концами |
| Таблица 3 | См. таблицу 3 | Расширен диапазон диаметров фитингов до 800 мм. Добавлены параметры для dn 710 и 800 мм |
| 7.4.2 | например, при наличии фаски толщина для малых размеров равна не менее 2,3 или 3,0 мм, в зависимости от серии трубы | Минимальная толщина стенки трубы увеличена до 3 мм в соответствии с практикой, установившейся в странах-участницах ЕАСС |
| Подраздел 7.5 | 7.5 Размеры фитингов с раструбом Размеры фитингов с раструбом представлены в приложении A. | Поскольку фитинги с раструбом на территории стран-участниц ЕАСС не производят и не используют для соединения трубопроводов для транспортирования газообразного топлива, требования и показатели для данных фитингов исключены из настоящего стандарта. |
| 7.6.1 | Механические фитинги должны соответствовать ISO 17885 | Ссылка на ISO 17885 заменена на нормативные документы или техническую документацию производителя, т. к. данный стандарт не используется на территории стран-участниц ЕАСС |
| 7.6.4 | ИСО 7-1 | Ссылка на ИСО 7-1 заменена на ГОСТ 6211, т. к. данный стандарт не используют на территории стран-участниц ЕАСС |
|  | ИСО 28-1 | Ссылка на ИСО 28-1 заменена на ГОСТ 6357, т. к. данный стандарт не используют на территории стран-участниц ЕАСС |
| 8.2 | — | Уточнено требование к классам давления труб и фитингов |
| 8.2 | — | Дополнено требованиями к механическим фитингам в связи с исключением ссылки на ISO 17885, который не используется на территории стран-участниц ЕАСС |
| Подраздел 8.2 | — | Добавлено требование к классу давления труб и фитингов |
| Подраздел 8.2 | Если иное не указано в применяемом методе испытания, образцы должны быть выдержаны до начала испытания при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например, органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| Подраздел 9.3 | В случае механических фитингов должны применяться требования ИСО 17885 | Ссылка на ИСО 17885 заменена на нормативные документы или техническую документацию производителя, т. к. данный стандарт не используют на территории стран-участниц ЕАСС |
|  | См. подраздел 8.3 | Добавлены требования к механическим фитингам |
| Таблица 4 | Стойкость к внутреннему гидростатическому давлению (1000 ч при температуре 80 °С) | Изменено количество образцов в соответствии с устоявшейся практикой в странах-участницах ЕАСС для минимизации затрат на проведение испытаний |
|  | См. таблицу 4 | Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
|  | — | Добавлены требования к показателю модуля деформационного упрочнения для фитингов <Gp> ≥ 50,0 МПа |
| Таблица 4, сноска 8) | — | Уточнены требования к методу испытания для определения стойкости к отслаиванию |
| Таблица 4, сноска 9) | — | Уточнены требования к методу испытания стойкости сварного соединения к отслаиванию |
| Таблица 4, сноска 10) | — | Уточнены требования к испытанию стойкости к осевому растяжению сварного стыкового соединения |
| Таблица 4, сноска 11) | — | Уточнение методики получения образцов |
| Таблица 4, сноска 12) | — | Введено для уточнения, что испытание проводится для фитингов из ПЭ 100 |
| Таблица 4, сноска 13) | — | Уточнены требования к испытаниям на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению длительностью 100 ч при 20 ºС для ПЭ 80 |
| Таблица 5 | — | Уточнены требования для ПЭ 100-RC |
| Таблица 6 | — | Требования к скорости повышения давления и температуре испытания у показателя «Стойкость к непрерывно возрастающему внутреннему давлению» регламентируются в приложении B |
| Таблица 6 | — | Добавлена возможность применения фитингов из ПЭ 100-RC в связи с производством материала данного типа в странах-участницах ЕАСС |
| Подраздел 9.1 | Если не установлено иное применяемым методом испытаний, образцы для испытания перед проведением испытаний должны кондиционироваться при температуре (23 ± 2) °C | Дополнено временем кондиционирования для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия |
| 9.1 | — | Дополнено временем кондиционирования и ссылкой на ГОСТ 12423 для уточнения и исключения разногласий между заинтересованными сторонами, например, органом по сертификации и испытательной лабораторией при проведении процедуры оценки соответствия. |
| Раздел 11 | — | Уточнен перечень технической информации, предоставляемой производителем |
| Таблица 8 | См. таблицу 8 | Таблица переработана в соответствие с требованиями, действующими в странах-участницах ЕАСС. Уточнены требования для ПЭ 100 RC |
| Подраздел 12.4 | — | В стандартах на изделие введено условное обозначение для облегчения идентификации продукции |
| Подраздел 12.5 | — | Если для цифрового распознавания использованы штрих-коды, то этикетка со штрих-кодом должна быть приклеена к фитингу и защищена от повреждения. Приведена информация о необходимости наличия этикетки, в случае использования штрих-кода с параметрами сварки. |
| Раздел 13 | — | Требования к упаковке переработаны с учетом требованиям, применяемым в странах-участницах ЕАСС |
| Раздел B.2 | Прибор для измерения давления, обеспечивающий точность не менее 1% от диапазона показаний шкалы и имеющий стрелку, которая указывает максимальное достигнутое давление. | Уточнены требования к прибору для измерения давления в связи с нормами, принятыми с странах-участницах ЕАСС, исходя их опыта эксплуатации |
| Подраздел C.4 | — | Уточнена методика испытаний в соответствии с требованиями, действующими в странах-участницах ЕАСС |
| Приложение D | — | Расширены значения для труб с номинальным диаметром до 800 мм и исключена регулировка мощности по току |

Приложение ДБ
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте

Таблица ДБ.1

| Обозначение и наименование ссылочного межгосударственного стандарта | Степень соответствия | Обозначение ссылочного международного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 14254 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками | MOD | IEC 60529:2013 |
| * | MOD | ISO 11357-6:2002 |
| ГОСТ (ISO 4427-2) Трубопроводы из пластмасс для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы | MOD | ISO 4427-2:2019 |
| ГОСТ (ISO 4437-1) Трубопроводы пластмассовые для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. Общие положения | MOD | ISO 4437-1:2024 |
| ГОСТ (ISO 4437-2) Трубопроводы пластмассовые для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы | MOD | ISO 4437-2:2024 |
| ГОСТ (ISO 4437-5) Трубопроводы пластмассовые для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 5. Соответствие назначению системы | MOD | ISO 4437-5:2024 |
| ГОСТ ISO 1167-1 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 1. Общий метод | IDT | ISO 1167-1 |
| ГОСТ ISO 1167-4 Трубы, соединительные детали и узлы соединений из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. Часть 4. Подготовка образцов узлов соединений | IDT | ISO 1167-4 |
| ГОСТ ISO 3126 Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые элементы трубопровода. Определение размеров | IDT | ISO 3126 |
| ГОСТ ISO 4437-4 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 4. Клапаны | IDT | ISO 4437-4 |
| ГОСТ ISO 9080 Трубопроводы и воздуховоды из пластмасс. Определение длительной гидростатической прочности термопластов на образцах в форме труб методом экстраполяции | IDT | ISO 9080 |
| ГОСТ ISO 11413 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца сварного соединения полиэтиленовой трубы и фитинга с закладными нагревателями | IDT | ISO 11413 |
| ГОСТ ISO 11414 Трубы и фитинги пластмассовые. Подготовка контрольного образца соединения труба/труба или труба/фитинг из полиэтилена (ПЭ), выполненного сваркой нагретым инструментом встык | IDT | ISO 11414 |
| ГОСТ ISO 11922-1 Трубы из термопластов для транспортирования жидких и газообразных сред. Размеры и допуски. Часть 1. Метрическая серия | IDT | ISO 11922-1 |
| * | IDT | ISO 12176-5 |
| ГОСТ ISO 13950 Трубы и фитинги пластмассовые. Системы автоматического распознавания для выполнения соединений сваркой закладными нагревателями | IDT | ISO 13950 |
| ГОСТ ISO 13953 Трубы и фитинги из полиэтилена (ПЭ). Определение предела прочности при растяжении и типа разрушения образцов для испытаний сварного стыкового соединения | IDT | ISO 13953 |
| ГОСТ ISO 13954 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при отрыве полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями номинального наружного диаметра 90 мм и более | IDT | ISO 13954 |
| ГОСТ ISO 13955 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание при сплющивании полиэтиленовых (ПЭ) узлов сварных соединений с закладными нагревателями | IDT | ISO 13955 |
| ГОСТ ISO 13956 Трубы и фитинги из пластмасс. Испытание на отслаивание полиэтиленовых (ПЭ) седловых сварных соединений. Оценка пластичности поверхности сплавления узла сварного соединения при раздире | IDT | ISO 13956 |
| ГОСТ ISO 13957 Трубы и фитинги из пластмасс. Т-образные седловые отводы из полиэтилена (ПЭ). Метод определения стойкости к удару | IDT | ISO 13957 |
| ГОСТ ISO 16010 Уплотнения эластомерные. Требования к материалам уплотнений, применяемых в трубопроводах и арматуре для газообразного топлива и углеводородных жидкостей | IDT | ISO 16010 |
| ГОСТ 35058 (ISO 17778:2015) Трубопроводы из пластмасс. Фитинги, вентили и вспомогательные детали. Определение зависимости между расходом и перепадом давления газа | MOD | ISO 17778 |
| ГОСТ ISO 18488 Полиэтилен для трубопроводных систем. Определение модуля деформационного упрочнения. Метод испытания | IDT | ISO 18488 |
| * — Стандарт планируется к разработке Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичный стандарт; - MOD – модифицированный стандарт; - NEQ – неэквивалентный стандарт. |  |  |

Приложение ДВ
(справочное)
Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта

Таблица ДВ.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4437- 3:2024 |
| --- | --- |
| 1 Область применения | 1 Область применения |
| 2 Нормативные ссылки | 2 Нормативные ссылки |
| 3 Термины, определения | 3 Термины и определения |
| 4 Обозначения и сокращения | 4 Обозначения и сокращения |
| 5 Материалы | 5 Материалы |
| 6 Основные характеристики | 6 Общие характеристики |
| 7 Геометрические характеристики | 7 Геометрические характеристики |
| 8 Механические характеристики | 8 Механические характеристики |
| 9 Физические характеристики | 9 Физические характеристики |
| 10 Требование к системе | 10 Требования к эксплуатационным характеристикам соединений |
| 11 Технические данные | 11 Техническая документация |
| 12 Маркировка | 12 Маркировка |
| 13 Упаковка | 13 Упаковка |
| 14 Правила приемки* | — |
| 15 Требования безопасности и охраны окружающей среды* | — |
| 16 Транспортирование и хранение* | — |
| 17 Гарантия производителя* | — |
| — | Приложение А Фитинги для раструбной сварки |
| Приложение A Примеры типовых контактных узлов фитингов с закладным нагревателем | Приложение В Примеры типичных контактных узлов фитингов с закладным нагревателем |
| Приложение B Метод испытания на стойкость к непрерывно возрастающему до разрыва внутреннему давлению | Приложение С Метод испытания на определение стойкости к кратковременному воздействию внутреннего давления |
| Приложение C Испытание на растяжение соединения фитинг/труба | Приложение D Испытание на растяжение сборных узлов фитинг/труба |
| Приложение D Формулы для расчета эквивалентных размеров неметрических серий фитингов с закладным нагревателем с раструбом | Приложение Е Формулы для расчета эквивалентных размеров неметрических серий раструбных фитингов с закладным нагревателем |
| Приложение ДА Метод определения стойкости узлов соединения труба/труба или труба/фитинг к растягивающей нагрузке | — |
| Приложение ДБ Перечень технических отклонений, внесенных в содержание межгосударственного стандарта при его модификации по отношению к примененному международному стандарту | — |

Окончание таблицы ДЖ.1

| Структура настоящего стандарта | Структура международного стандарта ISO 4437- 3:2024 |
| --- | --- |
| Приложение ДВ Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте | — |
| Приложение ДГ Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта | — |
| Библиография | — |
| * Включение в настоящий стандарт данных разделов обусловлено необходимостью приведения его в соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001 (подраздел 3.8). |  |

Библиография

|  | ИСО 21751 | Трубы и фитинги из пластмасс. Определение стойкости электросварных соединений к отрыву. Испытание при изгибе полоски |
| --- | --- | --- |
|  | (ISO 21751) | (Plastics pipes and fittings. Decohesion test of electrofusion assemblies. Strip-bend test) |
|  | Hoang E.M., Lowe D., (Exova UK) Lifetime prediction of a blue PE100 water pipe. Polym. Degrad. Stabil. 2008 August, 93 (8) pp. 1496–1503 |  |

УДК 678.5-462:620.162.4:006.354                 МКС 83.140.30                                         MOD

75.200

Ключевые слова: Трубопроводы из пластмасс, газообразное топливо, полиэтилен, фитинги.

Руководитель разработки

Начальник Управления
Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Специалист Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	А.В. Антонова

) 1 бар = 0,1 МПа = 105 Па; 1 МПа = 1 Н/мм2.