| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 13846— 202 (Проект RU, первая редакция) |

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС

Узлы и соединения для напорных труб из термопластов несущие и не несущие торцевую нагрузку.

Метод испытания на долговременную герметичность под действием внутреннего давления воды

(ISO 13846:2000, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК» (ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН МТК 562 «Трубы, фитинги и другие изделия из пластмасс, методы испытаний»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                                  №                  )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Институт стандартизации Молдовы |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркмения | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13846:2000 «Системы пластмассовых трубопроводов. Узлы и соединения для напорных труб из термопластов несущие и не несущие торцевую нагрузку. Метод испытания на долговременную герметичность под действием внутреннего давления воды» («Plastics piping systems — End-loadbearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure piping — Test method for long-term leaktightness under internal water pressure», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и арматура для транспортирования жидких и газообразных сред», подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитингов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требования» Международной организации по стандартизации (ISO).

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые элементы настоящего стандарта могут являться объектами патентных прав

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПЛАСТМАСС Узлы и соединения для напорных труб из термопластов несущие и не несущие торцевую нагрузку. Метод испытания на долговременную герметичность под действием внутреннего давления воды Plastics piping systems. End-loadbearing and non-end-load-bearing assemblies and joints for thermoplastics pressure piping. Test method for long-term leaktightness under internal water pressure

Дата введения —

1 Область применения

Настоящий межгосударственный стандарт устанавливает метод испытания на долговременную герметичность механических узлов соединений и соединений между фитингами, вспомогательными элементами, клапанами и напорными трубами из термопластов, включая встроенные трубные соединения, несущих и не несущих торцевую нагрузку.

Данный метод применим к соединениям, в которых соединяются идентичные или различные материалы и способ герметизации включает эластомерные уплотнительные кольца или клеевое соединение.

Данный метод применяется в дополнение к испытаниям материалов и компонентов гидростатическим давлением.

2 Сущность метода

Испытание имитирует увеличение площади соединения за счет ползучести, связанное с условиями эксплуатации в течение 50 лет, и основанное на свойствах элементов узла соединения.

Герметичность соединения(ий) проверяется для узла соединения, состоящего либо из:

a) по меньшей мере одного фитинга, соединенного с трубами; или

b) комплектующей детали или клапана, соединенного с трубами; или

c) соединения трубы с трубой.

Испытание проводят в течение не менее 1000 ч при температуре окружающей среды и максимально допустимой рабочей температуре для трубопровода, в котором предполагается использование узла или соединения.

Образец для испытания и его соединение (соединения) подвергаются воздействию заданного внутреннего гидростатического давления воды при заданной температуре в течение периода времени (1000 ч или более), указанного в ссылочном стандарте. Дополнительное усиление зоны соединения при испытании не допускается.

Примечание —Следующие параметры испытания должны быть установлены стандартом, содержащим ссылку на настоящий стандарт:

a) минимальное время испытания под давлением, т.е. 1000 ч или более (см. п. 2 и 5.4);

b) свободная длина, L, испытываемых участков трубы (см. 4.1);

c) количество образцов для испытаний (см. 4.2);

d) температура испытания (например, окружающая среда или максимально допустимая рабочая температура) (см. 5.2);

e) испытательное давление (см. 5.3).

3 Оборудование

3.1 Температуры окружающей среды

Испытания при температуре окружающей среды (см. 5.2) проводят в помещении или водяной бане, в которых можно поддерживать температуру с точностью ±2 °C.

3.2 Повышенные температуры

Испытания при повышенных температурах проводят в воздушной камере или водяной бане, способных поддерживать заданную температуру испытания с точностью до (-1+3) °C.

3.3 Устройство регулирования давления

Для испытаний используют устройство регулирования давления, соединенное с испытательной установкой и способное создавать постоянное гидростатическое давление с точностью до (-1+2) %.

3.4 Опора

Опора для узлов и соединений, несущих торцевую нагрузку, способная передать на узлы и соединения действие осевых сил, возникающих во время испытания, и не обеспечивающая осевого ограничения [1]. Пример узла для испытания в сборе, полученного при помощи растворителя приведен на рисунке 1.

3.5 Компенсирующее устройство

Для узлов и соединений без торцевой нагрузки, применяют компенсирующее устройство способное выдерживать осевые усилия, создаваемые внутренним давлением воды, сохраняя при этом осевую центровку образца для испытания [2]. С целью закрепления и предотвращения разъединения узлов соединений с эластомерными уплотнителями используют соединительные стержни или внешние рамы. Примеры таких узлов соединений для испытаний в сборе приведены на рисунках 2 и 3.

Примечание — Необходимо соблюдать все меры для сохранения выравнивания узлов соединения, особенно при извлечении испытуемых узлов из испытательной ванны.

Рисунок 1 — Пример узла для испытания в сборе, полученного с помощью растворителя.

Рисунок 2 — Пример узла соединения с эластомерными уплотнительными кольцами в сборе

Рисунок 3 — Пример узла соединения для испытания с трубой в сборе

4 Образец для испытания

4.1 Подготовка

Образец для испытания представляет собой узел соединения, содержащий по крайней мере один образец трубы, соединенный с раструбом фитинга или с раструбом трубы, или соединенный с готовым изделием в сборе (например, клапаном или штуцером). При необходимости в узел соединений для испытаний могут быть добавлены дополнительные элементы.

При подготовке образца для испытания используют элементы одного и того же номинального давления PN или одной и той же серии труб S.

Измеряют и записывают соответствующие размеры элементов соединения, т.е. средний наружный диаметр и овальность патрубка или зоны соединения труб, средний внутренний диаметр и овальность раструба, и соответствующие размеры элементов соединения (см. примечание в конце данного пункта).

Минимальная длина отрезка трубы должна быть такой, чтобы его свободная длина L между испытуемым узлом и соединением или концевым затвором (заглушкой или колпачком) была такой, как указано в ссылочном стандарте.

Примечание — В случае если величина свободной длины не указана в ссылочном стандарте, то она должна быть не менее номинального наружного диаметра трубы, но не менее 150 мм.

Все элементы узла соединения должны соответствовать соответствующим стандартам на изделие, а эластомерные уплотнительные кольца должны соответствовать техническим условиям производителя.

Сборку узла соединения для испытания выполняют в соответствии с инструкциями производителя.

При подготовке образцов для испытания соединений, не несущих нагрузку, при необходимости могут использовать соединительные стержни или внешние рамы для предотвращения расслоения (см. 3.5).

Примечание — Для испытания выбирают элементы, максимально приближенные к крайним значениям соответствующих диапазонов допусков, которые обеспечивают наиболее жесткие условия испытания, например, для эластомерных кольцевых уплотнительных соединений раструб и диаметр корпуса кольцевой канавки должны соответствовать или максимально приближаться к максимальному значению, раструб трубы или фитинга должен соответствовать или максимально приближаться к минимальному значению, а уплотнительное кольцо должно соответствовать или максимально приближаться к минимальному сечению, указанному производителем.

4.2 Количество

Количество элементов и/или соединений образцов для испытаний отбирают в соответствии со стандартом, который ссылается на настоящий стандарт.

5 Метод испытания

Предупреждение! При испытании компонентов под давлением следует соблюдать все необходимые меры предосторожности.

5.1 Подготовка

Заполняют узел для испытания водой. Устанавливают узел для испытания избегая его деформации в оборудование, соответствующее типу соединения, и выравнивают участки(ок) труб(ы) по оси(ям) раструба(ов).

5.2 Кондиционирование

Узел для испытания выдерживают в помещении для испытания или водяной бане в течение не менее 3 ч для температуры испытания более 25 °C или не менее 20 мин для температуры испытания, равной или менее 25 °C. Если температура испытания указана как «температура окружающей среды», кондиционирование проводят при любой температуре от 15 °C до 25 °C. Во время последующих этапов испытания в соответствии с 5.3-5.5 включительно, поддерживают постоянную температуру испытания в пределах ±2 °C от заданной и в диапазоне от 15 °C до 25 °C соответственно.

5.3 Контроль давления

Испытываемый узел соединений подключают к устройству регулирования давления. Удаляют весь воздух из испытуемого образца и в течение от 30 с до 1 мин задают испытательное давление, указанное в ссылочном стандарте.

Регистрируют время достижения испытательного давления как начало периода испытания.

Образец для испытания проверяют на наличие признаков утечки и регистрируют о результатах.

5.4 Проверка образца для испытания

При необходимости (см. 5.5) проверяют образец для испытания следующим образом.

a) Если испытание проводится на воздухе, тщательно высушивают всю внешнюю поверхность образца и осматривают его на предмет утечки.

b) Если испытание проводится в воде, извлекают образец для испытания из испытательной ванны, высушивают поверхность, осматривают его на предмет утечки и, если утечки не наблюдается, как можно скорее возвращают образец для испытания в ванну.

5.5 Проверка в середине и в конце испытательного периода

Повторяют проверку образца для испытания на герметичность (см. 5.4) в середине и в конце периода испытания, который должен составлять не менее 1000 ч, если только в ссылочном стандарте не указан более длительный минимальный период или не произошло преждевременное разрушение образца, которое не позволяет продолжить испытание в соответствии с 5.6.

5.6 Разрушение

В случае если разрушение произошло на участке трубы между соединениями, подвергаемым испытанию, или в месте крепления торцевой заглушки, не входящей в состав испытуемого узла, испытание останавливают и заменяют отказавший элемент другим и продолжают процедуру испытания. Если ли же разрушение элемента привело к повреждению любого из соединений или узлов, подвергаемых испытанию, образцы отбраковывают и повторяют процедуру испытания.

6 Протокол испытания

Протокол испытания должен содержать:

a) обозначение настоящего стандарта и соответствующего стандарта на изделие;

b) идентификационные данные компонента(ов), например, фитинга(ов), клапана(ов), труб(ы), входящих в состав испытуемого узла;

c) номинальное давление, PN, и/или серия S компонента(ов) и трубы(ов), входящих в состав испытуемого узла;

d) испытательное давление, p, в барах;

e) температура испытания, T, в градусах Цельсия;

f) время под давлением, t, в часах;

g) если применимо, следующие размеры испытываемых компонентов:

1) измеренный средний наружный диаметр трубы или патрубка;

2) средний внутренний диаметр раструба или элемента, составляющего испытуемое соединение;

3) овальность трубы, патрубка или раструба;

h) подробные сведения о наличии утечек, т.е. место, степень, время, или информацию об отсутствии утечек;

i) любые факторы, которые могли бы повлиять на результаты, такие как происшествия или технические детали, не указанные в настоящем стандарте;

j) дату проведения испытания;

k) информацию об испытательной лаборатории и ответственном лице.

Библиография

[1]	EN 715, Thermoplastics piping systems — End-load-bearing joints between small diameter pressure pipes and fittings — Test method for leaktightness under internal water pressure, including end thrust

[2]	EN 714, Thermoplastics piping systems — Non-end-load-bearing elastomeric sealing ring type joints between pressure pipes and moulded fittings — Test method for leaktightness under internal hydrostatic pressure without end thrust

| УДК 678 | МКС 23.040.60 | IDT |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: трубопроводы, пластмассы, торцевая нагрузка, узлы соединений, напорные трубы, термопласты, метод испытания, длительная герметичность |  |  |

Руководитель разработки

Начальник Управления

Технического Регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»	Т.А. Фомичёва

Ответственный разработчик

Специалист Управления

Технического регулирования НИИ

ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» 	В.Д. Антонова