| # ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ # (ЕАСС) # EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION # (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й # С Т А Н Д А Р Т | # ГОСТ # 25073– (проект, окончательная редакция)Регистрационный номер # Год утверждения |

# ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ

# НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

# Типы, основные параметры и размерыРубрика (при необходимости)

# Заголовок стандарта

# Подзаголовок стандарта

# Настоящий проект стандарта

# не подлежит применению до его утверждения

# Минск

# Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

# Год выпуска

# Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

# Сведения о стандарте

# а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:

# 1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция»

# Сведения об организации, оформившей данный стандарт

# Полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц.

# 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

# Номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта.

# б) сведения о принятии стандарта:

# 3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)

# Краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа

# За принятие проголосовали:

| # Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

# 4 ВЗАМЕН ГОСТ 25073 – 81

# обозначение стандарта

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным органам по стандартизации этих государств

| # МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ # (МГС) # INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION # (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | # М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й # С Т А Н Д А Р Т | # ГОСТ # 25073– # (проект, окончательная редакция)Регистрационный номер # Год утверждения |

# ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ

# НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

# Типы, основные параметры и размеры

# Настоящий проект стандарта

# не подлежит применению до его утверждения

# Москва

# Российский институт стандартизации

# Год выпуска

# Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

# Сведения о стандарте

# а) сведения о разработке стандарта и внесении его для принятия:

# 1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией разработчиков, производителей и поставщиков изоляционных устройств и материалов, арматуры и защитных устройств для электрических сетей «Электросетьизоляция»

# Сведения об организации, оформившей данный стандарт

# Полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, разработавшего стандарт, или информация о том, что стандарт разработан рабочей группой, состоящей из представителей различных юридических лиц.

# 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 541 «Электроэнергетика»

# Номер и наименование технического комитета по стандартизации (ТК), а при необходимости также номер и наименование его подкомитета (ПК), при отсутствии ТК — наименование федерального органа исполнительной власти или иного заказчика разработки стандарта.

# б) сведения о принятии стандарта:

# 3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 202_ г. № ___)

# Краткое наименование национального органа по стандартизации, дата принятия и номер организационно-распорядительного документа

# За принятие проголосовали:

| # Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | # Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

# 4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от       г.  №       межгосударственный стандарт ГОСТ 25073 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с         .

# 5 ВЗАМЕН ГОСТ 25073 – 81обозначение стандарта

# обозначение стандарта

# Межгосударственный стандарт (ГОСТ) не может быть ВЗАМЕН национального (ГОСТ Р).

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# год выпуска

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

# Содержание

# Заполните содержание

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1000 В ДЛЯ РАБОТЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ Типы, основные параметры и размеры

Post outdoor insulators for voltage over 1000 V Types, main parameters and dimensions

Дата введения –

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на опорные стержневые армированные керамические и полимерные изоляторы климатических исполнений УХЛ, Т, О, категории размещения 1 по ГОСТ 15150, предназначенные для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и открытых распределительных устройствах переменного тока напряжением свыше 1000 В частотой 50 Гц.

1.2 Стандарт устанавливает основные параметры и размеры опорных изоляторов.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 1516.1 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции

ГОСТ 1516.2 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции

ГОСТ 9920 Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 27744 Изоляторы. Термины и определения

Примечание̶ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 1516.1, ГОСТ 1516.2 и ГОСТ 27744.

- Общие требования

4.1	Наибольшее рабочее напряжение, при котором могут эксплуатироваться изоляторы, должно соответствовать ГОСТ 1516.1.

4.2	Изоляторы классов напряжения 3 – 220 кВ в сухом состоянии и под дождем, а классов напряжения 330 – 750 кВ в сухом состоянии должны выдерживать испытательные кратковременные переменные напряжения, указанные в ГОСТ 1516.1.

4.3	Изоляторы классов напряжения 330 – 750 кВ должны выдерживать испытательное напряжение коммутационного импульса под дождем, приведенное в ГОСТ 1516.1.

4.4	Изоляторы должны выдерживать испытательные напряжения грозового импульса, приведенные в таблицах 1, 2 и 3 настоящего стандарта.

4.5	Длина пути утечки изоляторов должна соответствовать ГОСТ 9920.

- Типы, основные параметры и размеры

5.1	Типы, основные параметры, габаритные и присоединительные размеры керамических изоляторов должны соответствовать значениям, указанным на рисунке 1 и в таблицах 1, 2.

5.2	В условном обозначении типов керамических изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 1, буквы и цифры означают:

С - изолятор керамический опорный стержневой;

4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;

80; 125;195; 200; 450; 480; 550; 650, 750; 950; 1050; 1300; 1800, 2100– испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ;

I – IV – степень загрязнения по ГОСТ 9920;

01, 02, 03, 04 и т.д. – конструктивное исполнение (для основного – не указывается);

УХЛ, Т, О – климатические исполнения по ГОСТ 15150;

1 – категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 4 кН, испытательным напряжением грозовых импульсов 450 кВ, I степени загрязнения, конструктивного исполнения «01», климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор С4-450-I-01 УХЛ1  __________(обозначение нормативного документа)».

5.3 В условном обозначении керамических изоляторов типа ИОС, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 2, буквы и цифры означают:

И – изолятор;

О – опорный;

С– стержневой;

10, 20, 35, 110 –номинальное напряжение, кВ;

300, 400, 500, 600, 1000, 1250, 2000 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, даН;

01, 02, 03 – конструктивное исполнение (для основного – не указывается);

УХЛ, Т, О– климатические исполнения по ГОСТ 15150;

1 – категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения изолятора керамического опорного стержневого на номинальное напряжение 35 кВ, с минимальной механической силой на изгиб 500 даН (5 кН), конструктивного исполнения «01», климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор ИОС-35-500-01 УХЛ1_____ (обозначение нормативного документа)».

5.4	Основные параметры, габаритные и присоединительные размеры полимерных изоляторов должны соответствовать значениям, указанным на рисунке 1 и в таблице 3.

5.5	В условном обозначении полимерных изоляторов, основные параметры и размеры которых указаны в таблице 3, буквы и цифры означают:

О – опорный;

С, Т, Л и др. – стержневое; трубчатое, литое и другое исполнение изоляционного тела;

К, Э и др. – кремнийорганическая композиция, этиленпропиленовая композиция, и другой материал защитной оболочки;

3;4; 6; 8; 10; 12,5; 16; 20 – минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН;

3; 10; 20; 35; 110; 150; 220; 330; 500; 750 – номинальное напряжение, кВ;

А; Б; В; Г; Д; Е; Ж; К; Л и др. – модификация изолятора по высоте (для минимального – не указывается);

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 и т.д. – модификация изолятора по присоединительным размерам фланцев (для основного – не указывается);

1 - 4 –условное обозначение степени загрязнения, соответствующее I –IV степеням загрязнения по ГОСТ 9920.

УХЛ, Т, О– климатические исполнения по ГОСТ 15150;

1 – категория размещения по ГОСТ 15150.

Пример условного обозначения изолятора опорного стержневого полимерного с кремнийорганической защитной оболочкой с минимальной механической разрушающей силой на изгиб 10 кН, на номинальное напряжение 110 кВ, модификации по высоте «Б», модификации по присоединительным размерам 1, степени загрязнения II по ГОСТ 9920, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 1: «Изолятор ОСК 10-110-Б1-2 УХЛ1 _______________(обозначение нормативного документа)».

Указанные в таблице 3 параметры также распространяются и на полимерные изоляторы имеющие, отличное от приведенного в таблице условное обозначение типа, с другим изоляционным телом, например, трубчатым – «ОТК» или литым – «ОЛК» и с защитной оболочкой из других материалов.

Рисунок1

Примечание–Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 1 – Типы, основные параметры и размеры опорных керамических изоляторов типа «С»

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора, Н, мм | Диаметр изоляционной части, D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| C4-80-I УХЛ1 | 10 | 4 | 245 | 80 | I | 190±1,0 | 145 | 36 | 2×М8 | 70 | 2×М10 |
| С4-80-II УХЛ1 |  | 4 | 245 |  | II | 215±1,0 |  |  |  |  |  |
| C6-80-I УХЛ1 |  | 6 | 600 |  | I | 190±1,0 | 180 | 76 | 4×М12 | 76 | 4×М12 |
| C8-80-I УХЛ1 |  | 8 | 600 |  |  | 215±1,0 | 190 |  |  |  |  |
| C10-80-I УХЛ1 |  | 10 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-80-I УХЛ1 |  | 12,5 | 1200 |  |  | 285±1,0 |  |  |  |  |  |
| C16-80-I УХЛ1 |  | 16 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C20-80-I УХЛ1 |  | 20 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-125-I УХЛ1 | 20 | 4 | 800 | 125 | I | 305±1,0 | 120 | 93 | 2×11 | 110 | 2×11 |
| C6-125-I УХЛ1 |  | 6 | 800 |  |  | 305±1,0 | 195 | 76 | 4×М12 | 76 | 4×М12 |
| C6-125-II УХЛ1 |  | 6 | 800 |  | II | 320±1,0 | 212 | 127 | 4×13 | 127 | 4×13 |
| C8-125-I УХЛ1 |  | 8 | 1200 |  | I | 305±1,0 | 195 | 76 | 4×М12 | 76 | 4×М12 |
| С10-125-I УХЛ1 |  | 10 | 1200 |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| C12,5-125-I УХЛ1 |  | 12,5 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C16-125-I УХЛ1 |  | 16 | 2000 |  |  | 355±1,0 |  | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| C20-125-I УХЛ1 |  | 20 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-195-I УХЛ1 | 35 | 4 | 1200 | 195 | I | 440±1,0 | 158 | 127 | 4×13 | 127 | 4×13 |
| С4-195-II УХЛ1 |  | 4 | 1200 |  | II |  | 186 |  |  |  |  |
| C4-200-I УХЛ1 |  | 4 | 1200 | 200 | I | 475±1,0 | 210 | 76 | 4×М12 | 76 | 4×М12 |
| C6-200-I УХЛ1 |  | 6 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C8-200-I УХЛ1 |  | 8 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10-200-I УХЛ1 |  | 10 | 2500 |  |  |  | 245 |  |  |  |  |
| C12,5-200-I УХЛ1 |  | 12,5 | 3000 |  |  |  |  | 127 | 4×М16 | 127 | 4М16 |
| C16-200-I УХЛ1 |  | 16 | 3500 |  |  | 560±1,0 |  |  |  |  |  |
| C20-200-I УХЛ1 |  | 20 | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-450-I УХЛ1 | 110 | 4 | 2500 | 450 | I | 1050±1,0 | 195 | 127 | 4×М16 | 178 | 4×18 |
| C4-450-I-01 УХЛ1 |  |  | 2500 |  | I |  | 195 | 178 | 4×18 | 178 | 4×18 |
| С4-450-II УХЛ1 |  |  | 2500 |  | II |  | 235 | 127 | 4×М16 | 178 | 4×18 |
| С4-450-IV УХЛ1 |  |  | 2500 |  | IV |  | 235 | 127 | 4×М16 | 178 | 4×18 |

Продолжение таблицы 1

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора, Н, мм | Диаметр изоляционной части, D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| C6-450-I УХЛ1 | 110 | 6 | 3500 | 450 | I | 1050±1,0 | 195 | 127 | 4×М16 | 178 | 4×18 |
| С6-450-II УХЛ1 |  |  | 3500 |  | II |  | 235 |  |  |  |  |
| C8-450-I УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | I |  | 260 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С8-450-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C10-450-I УХЛ1 |  | 10 | 4000 |  | I |  | 290 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| С10-450-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-450-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  | 300 | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| C12,5-450-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C16-450-I УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  | I |  |  | 225 | 4×18 | 254 | 8×18 |
| С16-450-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C20-450-I УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  | I |  |  | 254 | 8×18 | 275 | 8×18 |
| С20-450-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C4-480-I УХЛ1 |  | 4 | 2500 | 480 | I | 1050±1,0 | 195 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| С4-480-II УХЛ1 |  |  | 2500 |  | II |  | 235 |  |  |  |  |
| C6-480-I УХЛ1 |  | 6 | 3500 |  | I |  | 195 | 127 | 4×М16 | 178 | 4×18 |
| С6-480-II УХЛ1 |  |  | 3500 |  | II |  | 235 |  |  |  |  |
| C4-550-I УХЛ1 |  | 4 | 2500 | 550 | I | 1220±1,0 | 208 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| C4-550-I-01 УХЛ1 |  |  | 2500 |  | I |  | 208 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| С4-550-II УХЛ1 |  |  | 2500 |  | II |  | 233 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С4-550-II-01 УХЛ1 |  |  | 2500 |  | II |  | 233 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| C6-550-I УХЛ1 |  | 6 | 4000 |  | I |  | 223 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| C6-550-I-01 УХЛ1 |  |  | 4000 |  | I |  | 223 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| C6-550-I-03 УХЛ1 |  |  | 4000 |  | I |  | 223 | 127 | 4×М10 | 175 | 4×17 |
| С6-550-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  | 247 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С6-550-II-01 УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  | 247 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| С6-550-II-03 УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  | 247 | 127 | 4×М10 | 175 | 4×17 |
| С6-550-IV УХЛ1 |  |  | 4000 |  | IV |  | 247 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| C8-550-I УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | I |  | 300 | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| С8-550-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора, Н, мм | Диаметр изоляционной части, D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| C10-550-I УХЛ1 | 110 | 10 | 4000 | 550 | I | 1220±1,0 | 350 | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| С10-550-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-550-1 УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  | 127 | 4×М16 | 254 | 8×18 |
| C12,5-550-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C16-550-I УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  | I |  |  | 225 | 4×18 | 254 | 8×18 |
| C16-550-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C20-550-I УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  | I |  |  | 254 | 8×18 | 275 | 8×18 |
| С20-550-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C6-650-I УХЛ1 | 150 | 6 | 3000 | 650 | I | 1500±2,5 | 223 | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| C4-750-I УХЛ1 |  | 4 | 3000 | 750 | I | 1700±2,5 | 350 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| C4-750-I-01 УХЛ1 |  |  | 3000 |  | I |  |  | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| С4-750-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С4-750-II-01 УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  | 127 | 4×М16 | 127 | 4×М16 |
| C6-750-I УХЛ1 |  | 6 | 3000 |  | I |  |  | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| С6-750-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C8-750-I УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | I |  |  | 127 | 4×М16 | 254 | 8×18 |
| С8-750-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-750-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  | 400 | 225 | 4×18 | 275 | 8×18 |
| C12,5-750-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C4-950-I УХЛ1 | 220 | 4 | 3000 | 950 | I | 2100±3,5 | 450 | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С4-950-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C6-950-I УХЛ1 |  | 6 | 3000 |  | I |  | 227 | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| С6-950-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  | 268 |  |  |  |  |
| C8-950-I УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | I |  | 450 | 127 | 4×М16 | 254 | 8×18 |
| С8-950-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-950-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  | 225 | 4×18 | 275 | 8×18 |
| C12,5-950-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C4-1050-I УХЛ1 |  | 4 | 3000 | 1050 | I | 2300±3,5 |  | 127 | 4×М16 | 200 | 4×18 |
| С4-1050-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы 1

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора, Н, мм | Диаметр изоляционной части, D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  | Нижний фланец |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| C6-1050-I УХЛ1 | 220 | 6 | 3000 | 1050 | I | 2300±3,5 | 450 | 127 | 4×М16 | 225 | 4×18 |
| С6-1050-II УХЛ1 |  |  | 3000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C8-1050-I УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | I |  |  | 127 | 4×М16 | 254 | 8×18 |
| С8-1050-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-1050-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  | 225 | 4×18 | 275 | 8×18 |
| C12,5-1050-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C8-1300-I УХЛ1 | 330 | 8 | 4000 | 1300 | I | 2900±4,0 |  | 225 | 4×18 |  |  |
| С8-1300-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-1300-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  | 225 | 4×18 | 300 | 8×18 |
| C12,5-1300-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C8-1800-I УХЛ1 | 500 | 8 | 4000 | 1800 | I | 4000±5,5 |  |  |  |  |  |
| C8-1800-II УХЛ1 |  |  | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-1800-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-1800-II УХЛ1 |  |  | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C8-2100-I УХЛ1 | 750 | 8 | 4000 | 2100 | I | 5700±6,5 |  | 225 | 4×18 | 356 | 8×22 |
| C12.5-2100-I УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | I |  |  |  |  |  |  |
| C8-2100-II УХЛ1 |  | 8 | 4000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| C12,5-2100-II УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  | II |  |  |  |  |  |  |
| Примечания - Могут изготавливаться изоляторы со степенью загрязнения, отличающейся от указанной в таблице, имеющие те же присоединительные размеры, что и изоляторы с такой же высотой и минимальной разрушающей силой при изгибе. - Могут изготавливаться изоляторы с другим сочетанием присоединительных размеров верхнего и нижнего фланцев из указанных в таблице для определенного класса напряжения, что должно быть отражено в обозначении изолятора указанием номера конструктивного исполнения. - В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2– Типы, основные параметры и размеры опорных керамических изоляторов типа «ИОС»

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1 | Квадрат B | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1 | Квадрат B | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ИОС-10-500 УХЛ1 | 10 | 5 | 600 | 80 | I | 190±1,0 | 140 | 36±0,3 | – | 2×M8 | 70±0,3 | – | 4×M10 |
| ИОС-10-2000 УХЛ1 |  | 20 | 1200 | 80 | I | 284±1,0 | 200 | – | 160±0,8 | 4×18 | – | 160±0,8 | 4×18 |
| ИОС-20-2000 УХЛ1 | 20 | 20 | 2500 | 125 | I | 355±1,5 | 210 | 140±0,5 | – | 4×M12 | – | 160±0,8 | 4×18 |
| ИОС-35-500-01 УХЛ1 | 35 | 5 | 2000 | 195 | I | 440±1,5 | 185 | 140±0,5 | – | 4×M12 | 140±0,5 | – | 4×M12 |
| ИОС-35-500-02 УХЛ1 |  | 5 | 2000 |  | I | 440±1,5 |  | 140±0,5 | – | 2×M6 | 140±0,5 | – | 4×M12 |
| ИОС-35-500-03 УХЛ1 |  | 5 | 2000 |  | II | 570±1,5 | 224 | 140±0,5 | – | 4×M12 | – | 140±0,5 | 4×18 |
| ИОС-35-1000 УХЛ1 |  | 10 | 3000 |  | I | 500±2,0 | 240 | – | 160±0,8 | 4×18 | – | 160±0,8 | 4×18 |
| ИОС-35-2000 УХЛ1 |  | 20 | 5000 |  | I | 500±1,5 | 245 | – | 160±0,8 | 4×18 | – | 180±0,8 | 4×18 |
| ИОС-110-300 УХЛ1 | 110 | 3 | 2500 | 450 | I | 1020±2,0 | 200 | 178±0,5 | – | 4×18 | 178±0,5 | – | 4×18 |
| ИОС-110-400 УХЛ1 |  | 4 | 2500 |  | I | 1050±2,0 | 220 | – | 120±0,5 | 4×M12 | – | 160±0,8 | 4×18 |
| ИОС-110-600 УХЛ1 |  | 6 | 4000 | 480 | I | 1100±2,0 | 225 | – | 160±0,8 | 4×18 | – | 160±0,8 | 4×18 |
| ИОС-110-1250 УХЛ1 |  | 12,5 | 4000 |  | I | 1100±2,0 | 235 | – | 160±0,8 | 4×18 | – | 180±0,8 | 4×18 |
| ИОС-110-2000 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  | I | 1100±2,0 | 245 | – | 180±0,8 | 4×18 | – | 194±0,8 | 4×20 |
| ИОС-110-2000-01 УХЛ1 |  |  | 4000 |  | I | 1100±2,0 | 245 | – | 194±0,8 | 4×20 | – | 194±0,8 | 4×20 |
| Примечания В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица3– Типы, основные параметры и размеры опорных полимерных изоляторов

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 16-3-4 УХЛ1 | 3 | 16 | 200 | 40 | IV | 120±1 |  | – | – | 1×М20 | – | – | 1×М20 |
| ОСК 16-3-1-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  |  | – | – | 1×М10 | – | – | 1×М20 |
| ОСК 16-3-2-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  |  | – | – | 1×М16 | – | – | 1×М16 |
| ОСК 3-10-2 УХЛ1 | 10 | 3 | 100 | 75 | II | 130±1 | 125 | – | – | 1×М12 | – | – | 1×М12 |
| ОСК 3-10-1-2 УХЛ1 |  |  | 100 |  |  |  | 125 | – | – | 1×М10 | – | – | 1×М10 |
| ОСК 4-10-А-1 УХЛ1 |  | 4 | 200 |  | I | 175±1 | 125 | 18 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-10-А1-1 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 125 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-10-Б-2 УХЛ1 |  |  | 200 | 80 | II | 190±1 | 125 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-10-Б-3 УХЛ1 |  |  | 200 |  | III |  | 125 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 6-10-Б-2 УХЛ1 |  | 6 | 200 |  | II |  | 180 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 6-10-Б1-2 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 180 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 6-10-Б-3 УХЛ1 |  |  | 200 |  | III |  | 180 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 20-10-В-2 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  | II | 210±1 | 190 | 120 | – | 4×М12 | 120 | – | 4×15 |
| ОСК 20-10-В1-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 20-10-В2-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-В3-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 140 | – | 4×М12 | 120 | – | 4×15 |
| ОСК 4-10-Г-2 УХЛ1 |  | 4 | 200 |  |  | 215±1 | 125 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-10-Г-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  | IV |  | 125 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 6-10-Г-2 УХЛ1 |  | 6 | 200 |  | II |  | 180 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 6-10-Г1-2 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 180 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 6-10-Г-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  | IV |  | 180 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 12,5-10-Г-2 УХЛ1 |  | 12,5 | 400 |  | II |  | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-Г-2 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  |  |  | 190 | 120 | – | 4×М12 | 120 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-Г1-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 120 | – | 4×15 | 120 | – | 4×15 |
| ОСК 12,5-10-Д-4 УХЛ1 |  | 12,5 | 400 |  | IV | 255±2 | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-Е-4 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  |  | 280±2 | 190 | 120 | – | 4×15 | 120 | – | 4×15 |
| ОСК 20-10-Е1-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 20-10-Е2-4 УХЛ1 | 10 | 20 | 1000 | 80 | IV | 280±2 | 190 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×15 |
| ОСК 20-10-Е3-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 140 | – | 4×15 | 140 | – | 4×15 |
| ОСК 20-10-Е4-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 20-10-Ж-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  | 284±2 | 190 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 12,5-10-К-4 УХЛ1 |  | 12,5 | 400 |  |  | 285±2 | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-К-4 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  |  |  | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-10-К1-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 190 | 120 | – | 4×15 | 120 | – | 4×15 |
| ОСК 4-10-Л-4 УХЛ1 |  | 4 | 200 |  |  | 305±2 | 120 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-10-Л1-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 120 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 6-10-Л-4 УХЛ1 |  | 6 | 200 |  |  |  | 190 | 36 | – | 2×М8 | 70 | – | 2×М10 |
| ОСК 6-10-Л1-4 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-10-Л-4 УХЛ1 |  | 12,5 | 400 |  |  |  | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-20-2 УХЛ1 | 20 | 20 | 1000 | 125 | II | 280±2 | 230 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 20-20-1-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×15 |
| ОСК 20-20-2-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 140 | – | 4×15 | 140 | – | 4×15 |
| ОСК 20-20-3-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 127 | – | 4×М12 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 8-20-А-2 УХЛ1 |  | 8 | 400 |  |  | 305±2 | 190 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 20-20-Б-3 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  | III | 323±2 | 230 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 4-20-В-2 УХЛ1 |  | 4 | 200 |  | II | 350±2 | 190 | 76 | – | 2×М12 | 76 | – | 2×М12 |
| ОСК 4-20-В1-2 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 190 | 50 | – | 2×М10 | 50 | – | 2×М10 |
| ОСК 4-20-В2-2 УХЛ1 |  |  | 200 |  |  |  | 190 | 50 | – | 2×М10 | 70 | – | 2×М12 |
| ОСК 16-20-Г-3 УХЛ1 |  | 16 | 1000 |  | III | 354±2 | 230 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 16-20-Г1-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×13 |
| ОСК 16-20-Г2-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 140 | – | 4×13 | 140 | – | 4×13 |
| ОСК 20-20-Д-3 УХЛ1 |  | 20 | 1000 |  |  | 355±2 | 230 | 140 | – | 4×М12 | – | 140 | 4×18 |
| ОСК 20-20-Д1-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | 140 | – | 4×М12 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-20-Д2-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 230 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 20-20-Д3-3 УХЛ1 | 20 | 20 | 1000 | 125 | III | 355±2 | 230 | – | 160 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-20-Е-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  | 360±2 | 230 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 16-20-Ж-4 УХЛ1 |  | 16 | 1000 |  | IV | 420±2 | 230 | 120 | – | 4×14 | 120 | – | 4×14 |
| ОСК 16-35-2 УХЛ1 | 35 | 16 | 1000 | 195 | II | 400±2 | 210 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 16-35-1-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 16-35-2-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 16-35-3-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 20-35-1 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  | I |  | 245 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 20-35-1-1 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | 140 | – | 4×14 | 140 | – | 4×14 |
| ОСК 20-35-2-1 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×14 |
| ОСК 20-35-3-1 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-А-2 УХЛ1 |  | 12,5 | 1000 |  | II | 420±2 | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-А1-2 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  | 423±2 | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 3-35-Б-2 УХЛ1 |  | 3 | 200 |  |  | 440±2 | 145 | 76 | – | 2×М12 | 76 | – | 2×М12 |
| ОСК 8-35-Б-3 УХЛ1 |  | 8 | 600 |  | III |  | 210 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 8-35-Б1-3 УХЛ1 |  |  | 600 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М12 | 127 | – | 4×М12 |
| ОСК 8-35-Б2-3 УХЛ1 |  |  | 600 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 8-35-Б3-3 УХЛ1 |  |  | 600 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 8-35-Б4-3 УХЛ1 |  |  | 600 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×13 | 140 | – | 4×13 |
| ОСК 8-35-Б5-3 УХЛ1 |  |  | 600 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 12,5-35-Б-3 УХЛ1 |  | 12,5 | 1000 |  | III |  | 210 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 12,5-35-Б1-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М12 | 127 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-Б2-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 12,5-35-Б3-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-Б4-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×13 | 140 | – | 4×13 |
| ОСК 12,5-35-Б5-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 12,5-35-Б6-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 12,5-35-Б-4 УХЛ1 | 35 | 12,5 | 1000 | 195 | IV | 440±2 | 210 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 12,5-35-Б1-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М12 | 127 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-Б2-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 12,5-35-Б3-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-Б4-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×13 | 140 | – | 4×13 |
| ОСК 12,5-35-Б5-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 12,5-35-Б6-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 12,5-35-В-3 УХЛ1 |  | 12,5 | 1000 | 200 | III | 475±2 | 210 | 76 | – | 4×М12 | 76 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-В1-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 12,5-35-В2-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М12 | 127 | – | 4×М12 |
| ОСК 12,5-35-В3-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×13 | 127 | – | 4×13 |
| ОСК 12,5-35-В4-3 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×М12 |
| ОСК 10-35-Г-3 УХЛ1 |  | 10 | 1000 |  |  | 500±2 | 210 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г-2 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  | II |  | 245 | – | 99 | 4×М12 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 99 | 4×М12 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г2-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 120 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г3-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 140 | 4×М16 | – | 140 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г4-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 140 | 4×18 | – | 140 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г5-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г6-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 160 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Г7-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 180 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Д1-3 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  | III | 560±2 | 245 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 20-35-Д2-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | 127 | – | 4×М16 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-35-Е-4 УХЛ1 |  | 10 | 1000 |  | IV | 570±2 | 210 | – | 99 | 4×М12 | – | 140 | 4×18 |
| ОСК 10-35-Е1-4 УХЛ1 |  |  | 1000 |  |  |  | 210 | – | 99 | 4×М12 | – | 99 | 4×М12 |
| ОСК 20-35-Е-3 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  | III | 570±2 | 245 | – | 99 | 4×М12 | – | 140 | 4×18 |
| ОСК 20-35-Е1-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 245 | – | 99 | 4×М12 | – | 99 | 4×М12 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 10-110-А-2 УХЛ1 | 110 | 10 | 4000 | 450 | II | 1020±2 | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-110-А1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 178 | – | 4×18 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-А2-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-А3-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-А4-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-А5-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-А6-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Б-2 УХЛ1 |  | 10 | 4000 |  | II | 1050±2 | 210 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-110-Б1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 127 | – | 4×М16 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Б2-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Б3-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | – | 120 | 4×М12 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 10-110-Б4-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | – | 100 | 4×М12 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 10-110-Б5-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 210 | – | 100 | 4×М10 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 10-110-В-2 УХЛ1 |  | 10 | 4000 | 480 | II | 1100±2 | 260 | 127 | – | 4×М16 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-В1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 260 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-В2-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 260 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-В3-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 260 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 12,5-110-В-2 УХЛ1 |  | 12,5 | 4000 |  |  |  | 290 | – | 160 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 12,5-110-В1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | – | 180 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-110-В-2 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  |  |  | 300 | – | 180 | 4×18 | – | 194 | 4×20 |
| ОСК 20-110-В1-2 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 300 | – | 194 | 4×20 | – | 194 | 4×20 |
| ОСК 10-110-Г-3 УХЛ1 |  | 10 | 4000 | 550 | III | 1200±2 | 290 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×14 |
| ОСК 20-110-Г-3 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  |  |  | 300 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Д-3 УХЛ1 |  | 10 | 4000 |  |  | 1220±2 | 290 | 140 | – | 4×М12 | 140 | – | 4×14 |
| ОСК 10-110-Д1-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Д2-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-110-Д3-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | 178 | – | 4×18 | 178 | – | 4×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 10-110-Д4-3 УХЛ1 | 110 | 10 | 4000 | 550 | III | 1220±2 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 178 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Д5-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-110-Д6-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-110-Д-3 УХЛ1 |  | 20 | 4000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 4×18 |
| ОСК 20-110-Д1-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 300 | – | 160 | 4×18 | – | 160 | 4×18 |
| ОСК 20-110-Д2-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 300 | – | 160 | 4×18 | – | 180 | 4×18 |
| ОСК 20-110-Д3-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 300 | – | 160 | 4×18 | – | 194 | 4×20 |
| ОСК 20-110-Д4-3 УХЛ1 |  |  | 4000 |  |  |  | 300 | – | 180 | 4×18 | – | 194 | 4×20 |
| ОСК 10-150-2 УХЛ1 | 150 | 10 | 6000 | 650 | II | 1500±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-150-1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-2 УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-А-2 УХЛ1 |  | 10 | 6000 | 650 | II | 1550±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-150-А1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-А2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-А3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-А4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-А-2 УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-А1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-А2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-А3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-А4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 20-150-А5-2 УХЛ1 | 150 | 20 | 6000 | 650 | II | 1550±3,5 | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-А5-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-Б-2 УХЛ1 |  | 10 | 6000 | 650 | II | 1600±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-150-Б1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-Б2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-Б3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-Б4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-Б5-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 20-150-Б-2 УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-Б1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-Б2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-Б3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-Б4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-Б5-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-В-3 УХЛ1 |  | 10 | 6000 | 750 | III | 1700±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 127 | – | 4×М16 |
| ОСК 10-150-В1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-В2-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 10-150-В3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 10-150-В4-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-В-3 УХЛ1 |  | 20 | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 20-150-В1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-В2-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-В3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-В4-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 20-150-В5-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-220-2 УХЛ1 | 220 | 8 | 6000 | 950 | II | 2000±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 8-220-2-2 УХЛ1 | 220 | 8 | 6000 | 950 | II | 2000±3,5 | 290 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 8-220-3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 16-220-2 УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-5-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-6-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-220-А-2 УХЛ1 |  | 8 | 6000 | 950 | II | 2100±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-А1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-А2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-А3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 16-220-А-2 УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А1-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А2-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А3-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А4-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А5-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-А6-2 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-220-Б-3 УХЛ1 |  | 8 | 6000 | 950 | III | 2200±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-Б1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-Б2-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-Б3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 16-220-Б-3 УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-Б1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |

Продолжение таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 16-220-Б2-3 УХЛ1 | 220 | 16 | 6000 | 950 | III | 2200±3,5 | 350 | 127 | – | 4×М16 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-Б3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-Б4-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-Б5-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-Б6-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-220-В-3 УХЛ1 |  | 8 | 6000 | 1050 | III | 2300±3,5 | 290 | 127 | – | 4×М16 | 200 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-В1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 127 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-В2-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 140 | – | 4×М16 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-220-В3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 290 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 16-220-В-3 УХЛ1 |  | 16 | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В1-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 254 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В2-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 127 | – | 4×М16 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В3-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В4-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В5-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 16-220-В6-3 УХЛ1 |  |  | 6000 |  |  |  | 350 | 254 | – | 8×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 4-330-1 УХЛ1 | 330 | 4 | 6000 | 1175 | I | 2800±4,5 | 350 | 140 | – | 4×М16 | 140 | – | 4×М16 |
| ОСК 8-330-А-2 УХЛ1 |  | 8 | 6000 | 1300 | II | 2900±4,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 12,5-330-А-2 УХЛ1 |  | 12,5 | 6000 |  |  |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-330-Б-2 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  | II | 3000±4,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 225 | – | 4×18 |
| ОСК 8-330-В-3 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  | III | 3350±4,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 10-330-В-3 УХЛ1 |  | 10 | 6000 |  |  |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 6-500-1 УХЛ1 | 500 | 6 | 6000 | 1800 | I | 4000±5,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 8-500-1 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  |  |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 6-500-2 УХЛ1 |  | 6 | 6000 |  | II |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 275 | – | 8×18 |
| ОСК 8-500-2 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  |  |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |

Окончание таблицы 3

| Тип изолятора | Номинальное напряжение, кВ | Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН | Минимальный разрушающий крутящий момент, Н·м | Испытательное напряжение грозовых импульсов (полный импульс), кВ | Степень загрязнения по ГОСТ 9920 | Высота изолятора Н, мм | Диаметр изоляционной части D, мм, не более | Установочные размеры, в мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Верхний фланец |  |  | Нижний фланец |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d | Диаметр D1, ±0,5 | Квадрат B, ±0,5 | Число отверстий n и диаметр d, n × d |
| ОСК 6-750-1 УХЛ1 | 750 | 6 | 6000 | 2100 | I | 5700±6,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-750-1 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  | I |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 356 | – | 8×22 |
| ОСК 6-750-А-2 УХЛ1 |  | 6 | 6000 |  | II | 6300±6,5 | 450 | 225 | – | 4×18 | 300 | – | 8×18 |
| ОСК 8-750-А-2 УХЛ1 |  | 8 | 6000 |  | II |  | 450 | 225 | – | 4×18 | 356 | – | 8×22 |
| Примечания - Могут изготавливаться изоляторы, с размерами, приведенными в таблице, имеющие меньшую нормированную разрушающую силу при изгибе. При этом, нормированный разрушающий крутящий момент может быть уменьшен пропорционально уменьшению нормированной разрушающей изгибающей силы и округлен вниз до ближайшего значения из ряда минимального разрушающего крутящего момента изолятора, либо до другого значения, по согласованию с потребителем. - Могут изготавливаться изоляторы с другим сочетанием присоединительных размеров верхнего и нижнего фланцев из указанных в таблице для определенного класса напряжения, что должно быть отражено в обозначении изолятора указанием модификации изолятора по присоединительным размерам. - Могут изготавливаться изоляторы со степенью загрязнения, отличающейся от указанной в таблице, имеющие те же присоединительные размеры, что и изоляторы с такой же высотой и минимальной разрушающей силой при изгибе. При этом длина пути утечки должна быть не менее значений, приведенных в ГОСТ 9920. - В таблице приведены изоляторы климатического исполнения УХЛ по ГОСТ 15150. Указанные в таблице параметры также распространяются на изоляторы других климатических исполнений по ГОСТ 15150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| УДК 621.316.62:006.354 |  |  | МКС 29.080 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключевые слова: изоляторы опорные, типы изоляторов |  |  |  |

| Руководитель организации–разработчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ассоциация «Электросетьизоляция» |  |  |  |  |  |
| Председатель Правления |  |  |  |  | В.И. Мишин |
| Руководитель разработки |  |  |  |  |  |
| Руководитель экспертного совета Ассоциация «Электросетьизоляция» |  |  |  |  | Р.С. Каверина |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |
| Директор по развитию АО «НПО «Изолятор» |  |  |  |  | А.С. Дзюбин |