ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ______ (проект, КZ, первая редакция) |
| --- | --- | --- |

Система газоснабжения

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Технологические объекты

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан на основе СТ РК 1916-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию, СТ РК 2888-2016 Магистральный трубопроводный транспорт газа. Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений, СТ РК 3077-2017 Магистральный трубопроводный транспорт газа. Защита от коррозии. Основные положения, СТ РК ГОСТ Р 51164-2005 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины и определения |  |
| 4 | Обозначения и сокращения |  |
| 5 | Общие положения |  |
| 6 | Линейные сооружения |  |
| 7 | Компрессорные станции |  |
| 8 | Станции охлаждения газа |  |
| 9 | Газораспределительные станции |  |
| 10 | Газоизмерительные станции |  |
| 11 | Технологическая связь |  |
| 12 | Защита от коррозии и коррозионного растрескивания тру под напряжением (КРН) |  |
| 13 | Требования пожарной безопасности |  |
| 14 | Охрана труда и промышленная безопасность |  |
| 15 | Охрана окружающей среды |  |
| 16 | Требования к проектированию инженерных и технических средств охраны |  |
| 17 | Принципы принятия решений по реконструкции магистральных газопроводов |  |
| 18 | Гидравлические и тепловые расчеты магистральных газопроводов |  |
| Приложение А (справочное) Система контроля качества строительных и монтажных работ |  |  |
| Приложение Б (справочное) Требования к расчету численности обслуживающего персонала |  |  |
| Приложение В (справочное) Классификация производственных и складских зданий, помещений, сооружений и наружных установок объектов магистральных газопроводов по их взрыво- и пожароопасности |  |  |
| Приложение Г (справочное) Значение параметров и коэффициентов технического состояния ГТУ для расчета располагаемой мощности и расхода топливного газа |  |  |
| Приложение Д (справочное) Зависимость барометрического давления и поправки мощности ГТУ от геометрической высоты над уровнем моря |  |  |
| Приложение Е (справочное). Порядок формирования проектных решений по магистральным газопроводам (укрупненно) |  |  |
| Приложение Ж (справочное). Рекомендации по использованию коэффициентов технического состояния |  |  |
| Приложение И (справочное). Формы представления характеристик ЦБН |  |  |
| Библиография |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ______________________________________________________________________

Система газоснабжения

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Технологические объекты

# ______________________________________________________________________

# Дата введения

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к технологическому проектированию объектов, входящих в состав магистральных газопроводов.

Настоящий стандарт применяется при проектировании новых, расширяемых и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений магистральных газопроводов, условным диаметром до 1400 мм включительно, по которым транспортируется природный или попутный нефтяной газ с избыточным давлением свыше 1,18 МПа (12 кГс/см2) до 15 МПа (153 кГс/см2) включительно (при одиночной прокладке и прокладке в техническом коридоре).

При проектировании расширения или реконструкции действующих предприятий требования настоящего стандарта распространяются только на расширяемую или реконструируемую часть предприятия.

Требования настоящего стандарта не распространяются на проектирование предприятий хранения и транспорта сжиженных газов, предприятий по добыче и хранению природного газа (головные сооружения, установки комплексной и предварительной подготовки газа, дожимные компрессорные станции), магистральные газопроводы, по которым транспортируется агрессивный к металлам газ (содержащий сероводород или пылевидные частицы серы).

2 Нормативные ссылки

# Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения):

ГОСТ 8.586.1-5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений.

Проект, KZ, первая редакция

ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий (ЕСЗКС). Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии.

ГОСТ 12.0.001-82 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Основные положения.

ГОСТ 12.0.003-74 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

ГОСТ 12.1.001-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Ультразвук. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.002-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.006-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля.

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывоопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.012-90 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.023-84 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля.

ГОСТ 12.4.024-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Обувь специальная виброзащитная. Общие технические требования.

ГОСТ 12.4.032-77 Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.035-78 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Щитки защитные лицевые для электросварщиков. Технические условия.

ГОСТ 12.4.044-87 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Костюмы женские для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.045-87 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-84 Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 12.4.183-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Материалы для средств защиты рук. Технические требования,

ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования.

ГОСТ 305-82 Топливо дизельное. Технические условия.

ГОСТ 356-80 (СТ СЭВ 253-76) Давления условные, пробные и рабочие.

ГОСТ 2939-75 Газы. Условия для определения объема.

ГОСТ 34698-20 Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.

ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры.

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия.

ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей.

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Методы отбора проб.

ГОСТ 27577-2000 Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия.

ГОСТ 28338-89 Соединения трубопроводов и арматуры. Проходы условные.

ГОСТ 28775-90 Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия.

ГОСТ 29338-92 Костюмы женские для защиты от пониженных температур. Технические условия.

ГОСТ 30319.0-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения.

ГОСТ 30319.1-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки.

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости.

ГОСТ 30319.3-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния.

ГОСТ Ρ 12.4.013-97 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ Ρ 12.4.196-99 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Костюмы изолирующие. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ Ρ 12.4.208-99 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органа слуха. Наушники. Общие технические требования. Методы испытаний.

MCH 2.04-02-2004 Тепловая защита зданий.

МСН 2.04-03-2005 Защита от шума.

МСН 4.02-02-2004 Тепловые сети.

МСН 4.02-03-2004 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

МСН 4.03-01-2003 Газораспределительные системы.

СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых фунтах.

СНнП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов.

СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий.

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Баланс газа в газопроводе (в системе газоснабжения): Сравнительный итог поступлений газа, отборов, затрат на собственные нужды и потерь, а также изменений объемов газа в трубопроводах.

3.2 Газоперекачивающий агрегат (ГПА): Установка, включающая в себя газовый компрессор (нагнетатель), привод (газотурбинный, электрический, поршневой или другого типа) и оборудование, необходимое для их функционирования.

3.3 Газопровод: Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа.

3.4 Газопровод магистральный: Комплекс производственных объектов, обеспечивающих транспортировку природного или попутного нефтяного газа, в состав которого входят однониточный газопровод, компрессорные станции, установки дополнительной подготовки газа (например, перед морским участком), участки с лупингами, переходы через водные преграды, запорная арматура, камеры приема и запуска очистных устройств, газораспределительные станции, газоизмерительные станции, станции охлаждения газа.

3.5 Газопровод-отвод: Газопровод, предназначенный для подачи газа от распределительных или магистральных газопроводов до газораспределительных станций (ГРС) городов, населенных пунктов или отдельных потребителей.

3.6 Газопровод-перемычка: Газопровод, соединяющий между собой магистральные газопроводы или системы и предназначенный для обеспечения межсистемиых перетоков.

3.7 Газопровод подключения: Газопровод, обеспечивающий подачу подготовленного к дальнему транспорту природного газа от производителя (поставщика) до магистрального газопровода (системы магистральных газопроводов) в соответствии с действующими нормативными документами.

3.8 Газопровод распределительный высокого давления: Газопровод, обеспечивающий некомпримируемую подачу газа от магистрального газопровода или других объектов системы газоснабжения в отводы или до ГРС крупных потребителей.

3.9 Давление рабочее (нормативное): Устанавливаемое проектом наибольшее избыточное внутреннее давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации газопровода; определяется по сечению на выходном трубопроводе газового компрессора.

3.10 Давление рабочее максимально разрешенное: Устанавливаемая безопасная величина внутреннего избыточного давления, вводимая на объектах магистрального газопровода после завершения строительства или реконструкции, проведения аварийно-восстановительных или ремонтных работ на основании результатов испытаний, дефектоскопии, обследований и расчетов на прочность.

3.11 Изоляция газопровода антикоррозионная: Наружное покрытие трубы, предназначенное для защиты от почвенной коррозии.

3.12 Коридор магистральных газопроводов технический: Совокупность магистральных газопроводов (или участков) и систем магистральных газопроводов (в том числе, с различным рабочим давлением), обеспечивающих транспорт газа в едином направлении (транспортном потоке), проложенных параллельно по одной трассе.

3.13 К.П.Д. ГТУ номинальный в станционных условиях: к.п.д., рассчитанный для условий по ГОСТ 28775: при температуре и давлении атмосферного воздуха плюс 15°С и 0,1013 МПа, без отборов сжатого воздуха и с учетом гидравлических сопротивлений трактов (входного и выхлопного), при отсутствии утилизационного теплообменника.

3.14 Компрессор газовый: Компрессорная машина, преобразующая механическую энергию привода в энергию сжатого газа; различаются по способу преобразования энергии: центробежные (нагнетатели - ЦБН), поршневые, винтовые и другие.

3.15 К.П.Д. газового компрессора (нагнетателя) политропный: Отношение удельной полезной политропной работы (политропного напора) к разности энтальпий (полному напору), определяемым по параметрам газа, измеренным в сечениях входного и выходного патрубков (фланцев).

3.16 Лупинг: Трубопровод, проложенный на отдельных участках газопровода параллельно основному, для увеличения производительности и (или) давления, а также надежности его работы.

3.17 Мощность ГТУ (ГПА) номинальная в станционных условиях: Мощность на муфте ГТУ в условиях по ГОСТ 28775: при температуре и давлении атмосферного воздуха 15°С и 0,1013 МПа, без отборов сжатого воздуха и с учетом гидравлических сопротивлений трактов (входного и выхлопного), при отсутствии утилизационного теплообменника.

3.18 Мощность КС (КЦ) установленная (рабочая): Сумма мощностей ГПА, установленных (работающих) на КС (КЦ), измеряемых на муфтах газовых компрессоров (нагнетателей).

3.19 Мощность располагаемая: Максимальная рабочая мощность на муфте газового компрессора (нагнетателя), которую может развивать привод в конкретных станционных условиях.

3.20 Надежность проектируемого газопровода магистрального: Свойство проектируемого магистрального газопровода транспортировать газ в заданных объемах, не допуская ситуаций, опасных для людей и окружающей среды; является комплексным свойством, включающим безотказность, долговечность, ремонтопригодность, режимную управляемость, живучесть и безопасность.

3.21 Переход надземный: Газопровод, сооружаемый над естественным или искусственным препятствиями.

3.22 Переход подземный: Газопровод, сооружаемый под естественным или искусственным препятствиями.

3.23 Потенциально-опасные участки: Участки магистральных газопроводов, расположенные в слабонесущих, пучинистых, вечномерзлых грунтах, на территориях с эндогенными и экзогенными процессами (оползни, эрозия, тектонические разломы, сейсмические явления, сели, лавины), с условиями, способствующими возникновению коррозионного растрескивания труб под напряжением (КРН), а также особо ответственные участки магистральных газопроводов, такие как переходы через автомобильные и железные дороги, подводные переходы, надземные переходы и др.

3.24 Производительность газопровода: Количество газа, м3, при условиях по ГОСТ 2939: 293,15 К и 0,1013 МПа, транспортируемого по газопроводу за расчетный период (год, сезон, квартал, месяц).

3.25 Производительность проектная: Производительность газопровода, принятая в проекте.

3.26 Пропускная способность газопровода (участка газопровода): Расчетное суточное количество газа, которое может быть передано по газопроводу при стационарном режиме, максимальном использовании располагаемой мощности газоперекачивающих агрегатов и заданных расчетных параметрах: граничных условиях в начале и в конце газопровода, рабочем давлении по трассе, гидравлической эффективности, температуре окружающего воздуха и грунта, температуре охлаждения газа и т.п.

3.27 Пропускная способность проектная: Пропускная способность, принятая в проекте.

3.28 Реконструкция магистрального газопровода: Совокупность мер по полному или частичному переустройству магистрального газопровода с целью повышения его полезных свойств и технико-экономических показателей.

3.29 Система магистральных газопроводов: Совокупность магистральных газопроводов, состоящая из двух и более ниток или участков магистральных газопроводов с одинаковым рабочим давлением, связанных внутрисистемными перемычками и допускающими эксплуатацию (и, как правило, работающих) в совместном гидравлическом режиме (или с различными уровнями рабочего давления, если элементы системы соединены через узлы редуцирования).

3.30 Средства охраны инженерные: Конструкции, сооружения, ограждения, запорные устройства и механизмы, препятствующие несанкционированному проникновению на охраняемые объекты, а также предназначенные для повышения эффективности применения технических средств охраны и действий сотрудников службы безопасности.

3.31 Средства охраны технические: Охранная, охранно-пожарная, тревожная сигнализация, периметральная охранная сигнализация, средства оповещения, системы охранные телевизионные, средства и системы контроля и управления доступом, средства охранного освещения, интегрированные комплексные системы, программное обеспечение и другие средства, предназначенные для защиты личности и имущества.

3.32 Станция газоизмерительная: Совокупность технологического оборудования, средств и систем для измерения расхода и качественных показателей и коммерческого учета количества природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам и поставляемого потребителям.

3.33 Станция газораспределительная: Совокупность технологического оборудования для снижения давления, очистки, одоризации и учета количества газа перед подачей его потребителю.

3.34 Станция компрессорная: Комплекс сооружений газопровода (магистрального), предназначенный для компримирования газа.

3.35 Степень повышения давления (степень сжатия): Отношение абсолютных давлений газа, измеренных в сечениях выходного и входного патрубков (фланцев) компрессора.

3.36 Степень повышения температуры: Отношение абсолютных температур газа на выходе и входе компрессора.

3.37 Технически возможная производительность (ТВП) эксплуатируемого магистрального газопровода: Способность магистрального газопровода обеспечить в конкретный временной период транспортировку объемов газа от пункта приемки газа до пункта его сдачи, определенных исходя из технического состояния газопровода и допустимых технологических режимов транспортировки газа, с учетом плановых остановок для проведения ремонтных и диагностических работ, закладываемых в проекте.

3.38 Транспорт газа: Технологический процесс подачи газа из пункта его добычи, получения или хранения в пункт доставки.

3.39 Трубопроводы технологические основного назначения: Трубопроводы, предназначенные для транспортировки газа в пределах промплощадки объекта (КС, СОГ, ГИС, ГРС) для выполнения основных технологических процессов (очистки, компримироваиия, охлаждения, измерения, редуцирования и т.д.).

3.40 Трубопроводы технологические вспомогательного назначения (вспомогательные): Трубопроводы, предназначенные для транспортировки в пределах промплощадки объекта (КС, СОГ, ГИС, ГРС) различных веществ (масел, воды, пара, горючего и т.д.), используемых для обеспечения технологических процессов.

3.41 Узел редуцирования газа: Совокупность оборудования, предназначенного для непрерывного снижения и автоматического поддержания заданного давления газа.

3.42 «Узкое место»: Объект газотранспортной системы (магистральный газопровод, газопровод-отвод, газопровод-перемычка, распределительный газопровод или их участок, компрессорная станция, ГПА, станция подземного хранения газа, ГИС, узел редуцирования газа, ГРС и т.д.), техническое состояние которого не позволяет обеспечить поддержание проектных параметров по пропускной способности участка или в целом ГТС.

3.43 Цех компрессорный: Составная часть компрессорной станции, выполняющая основные технологические функции (очистку, компримирование и охлаждение газа).

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие обозначения с соответствующими сокращениями:

ААЗК: автоматы аварийного закрытия кранов;

АБП: агрегат бесперебойного питания;

АВО: аппарат воздушного охлаждения;

АВР: автоматическое включение резерва;

АДЭС: аварийная дизельная электростанция;

АЗ: анодное заземление;

АКТС: автоматическая коммутируемая телефонная сеть;

АПВ: автоматическое повторное включение;

АРМ: автоматизация рабочих мест;

АСКУЭ: автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии;

АСУ ТП: автоматизированная система управления технологическими процессами;

АСУ Э: автоматизированная система управления энергоснабжением;

АТП: автоматизация технологических процессов;

АТС: автоматическая телефонная станция;

АУПС: автоматическая установка пожарной сигнализации;

АУПТ: автоматическая установка пожаротушения;

ВКО: высокая коррозионная опасность;

ВКС: видеоконференцсвязь;

ВЛ: воздушная линия электропередач;

ГИС: газоизмерительная станция;

ГМК: газомотокомпрессор;

ГПА: газоперекачивающий агрегат;

ГПП: главная понижающая подстанция;

ГРС: газораспределительная станция;

ГС: головные сооружения;

ГСИ: государственная система обеспечения единства измерений;

ГСМ: Горюче смазочные материалы;

ГТС: газотранспортная система;

ГТУ: газотурбинная установка;

ДКС: дожимная компрессорная станция;

ДЛО: дома линейных обходчиков;

ДО: дом оператора;

ДП: диспетчерский пункт;

ЗРУ: закрытое распределительное устройство;

ИСО: инженерные средства охраны;

ИТ: измерительный трубопровод;

ИТСО: инженерно-технические средства охраны;

КИПиА: контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КПП: контрольно-пропускной пункт;

КПТМ: контрольные пункты телемеханики;

КРН: коррозионное растрескивание труб под напряжением;

КС: компрессорная станция;

КТП: комплексные трансформаторные подстанции;

КТС: комплекс технических средств;

КЦ: компрессорный цех;

ЛВС: локальные вычислительные сети;

ЛПУ МГ: линейное производственное управление магистральных газопроводов;

ЛЧ: линейная часть;

ЛЭП: линия электропередачи;

ЛЭС: линейная эксплуатационная служба;

МГ: магистральный газопровод;

НДС: напряженно-деформированное состояние;

ННБ: наклонно-направленное бурение;

ИПВ: нижний концентрационный предел воспламенения;

НТП МГ: нормы технологического проектирования магистральных газопроводов;

ОС: охранная сигнализация;

ПДК: предельно-допустимая концентрация;

ПК: персональный компьютер;

ПКО: повышенная коррозионная опасность;

ПОУ: потенциально-опасные участки;

ШІБ: правила пожарной безопасности;

ПС: пожарная сигнализация;

ПСД: проектно-сметная документация;

ПТК АС: программно-технический комплекс автоматизированной системы;

ПТС: программно-технические средства;

ПУ: пульт управления;

ПХГ: подземное хранилище газа;

ПХД: производственно-хозяйственная деятельность;

ПЭБ: производственно-эксплуатационные блоки;

ПЭВМ: персональная электронно-вычислительная машина;

ПЭМ: производственный экологический мониторинг;

САУ: система автоматического управления;

СвСС: связь сетевых совещаний;

СЗЗ: санитарно-защитные зоны;

СКУД: система контроля и управления доступом;

СМГ: система магистральных газопроводов;

СОГ: станция охлаждения газа;

СОТ: система охранная телевизионная;

СПДС: система проектной документации для строительства;

СПСиТС: система постовой связи и тревожной сигнализации;

СТиА: схема технологии и автоматики;

ТВП: технически возможная производительность газопровода;

ТК МГ: технический коридор магистральных газопроводов;

ТО: терминал оператора;

ТОР: техническое обслуживание и ремонт;

ТС: тревожная сигнализация;

ТСО: технические средства охраны;

ТЭО: технико-экономическое обоснование;

УДЗ: установка дренажной защиты;

УКВ: ультракороткие волны;

УКЗ: установка катодной защиты;

УПЗ: установка протекторной защиты;

УПТПГ: установка подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд;

УРГ: узлы редуцирования газа;

ЦБН: центробежный нагнетатель;

ЦДП: центрально-диспетчерский пункт;

ЦДС: центральная диспетчерская связь;

ЦОГ: цех осушки газа;

ЦПДД: центральный производственно-диспетчерский департамент;

ЦПО: центральный пункт охраны;

ЦРП: центральный распределительный пункт;

ЭГПА; электроприводной ГПА;

ЭМО: электромагнитная обстановка;

ЭМС: электромагнитная совместимость;

ЭСН: электростанция собственных нужд;

ЭХЗ: электрохимзащита.

5 Общие положения

5.1 Основные параметры проектируемых МГ (пропускная способность, диаметр и давление) устанавливаются Программой развития газовой отрасли, утверждаемой постановлением Правительства, и уточняются при конкретном проектировании.

5.2 В состав МГ входят:

- ЛЧ, включая трубопровод с отводами, лупингами, перемычками, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, противоэрозионными и защитными сооружениями, узлами запуска и приема очистных устройств и дефектоскопов, узлами сбора и хранения конденсата, устройствами для ввода метанола в газопровод;

- линии и сооружения технологической связи, средства телемеханики, автоматизированные системы управления технологическими процессами, устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной арматурой и установками ЭХЗ;

- КС и узлы их подключения, установки дополнительной подготовки газа (например, перед морским участком), СОГ;

- ГРС, УРГ, ГИС;

- системы электроснабжения, ЭСН, ЛЭП, подстанции, распредустройства, системы релейных защит и автоматики;

- установки ЭХЗ МГ от коррозии, ЛЭП, предназначенные для обслуживания МГ;

- здания и сооружения;

- постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы газопроводов, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения газопроводов.

5.3 К основным технологическим параметрам магистрального газопровода относятся: годовая производительность, диаметр, рабочее давление, протяженность, число КС, степень сжатия, температура охлаждения газа на КС.

5.4 Технологические параметры проектируемых газопроводов определяются по результатам оптимизационных расчетов, как правило, в предпроектной и проектной документации.

5.5 Вдоль трассы газопровода, а также вокруг компрессорных и газораспределительных станций, газоизмерительных станций и узлов редуцирования газа следует предусматривать минимально допустимые расстояния до МГ и его объектов согласно СНиП 2.05.06.

5.6 Расчет и выбор стальных труб и соединительных деталей для сухопутных магистральных газопроводов и технологических трубопроводов на рабочее давление до 10 МПа следует выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 2.05.06, СНиП 2.04.12.

5.7 Проектирование и строительство морских магистральных газопроводов следует выполнять в соответствии со специально разрабатываемыми нормативными документами или разрешенными к применению зарубежными стандартами.

5.8 При выборе материала труб с учетом климатических условий районов строительства, за расчетную температуру строительства следует принимать

значения средней температуры воздуха за наиболее холодную пятидневку с обеспеченностью 0,92.

5.9 Должен быть предусмотрен контроль качества строительных и монтажных работ в объеме, рекомендованном в Приложении А настоящего стандарта.

5.10 Режим работы магистральных газопроводов непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.

5.11 Срок безопасной эксплуатации проектируемого или реконструируемого объектов магистрального газопровода определяется проектом с учетом требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, технических регламентов и других нормативных документов, регламентирующих назначение сроков службы объектов и производств, и из условий экономической целесообразности эксплуатации газопровода, а также заданием на проектирование.

5.12 Газ, подаваемый в магистральный газопровод, должен удовлетворять требования соответствующих нормативных документов. Глубина осушки и очистки газа должна быть такой, чтобы исключались условия появления жидкой фазы в магистральном газопроводе.

Для предотвращения этого необходимо, чтобы точка росы газа по влаге и углеводородам была ниже наиболее низкой температуры газа на значение в пределах от 5 К до 7 К при его транспортировке по газопроводу.

5.13 Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и обеспечения безопасности проведения газоопасных и огневых работ на газопроводах следует предусматривать применение азотных технологий для заполнения и вытеснения газа из участков технологических и магистральных газопроводов.

5.14 При разработке предпроектной и проектной документации в каждый раздел следует включать перечень используемых при проектировании данного раздела нормативных документов.

5.15 Расчет численности обслуживающего персонала на объектах магистральных газопроводов следует проводить в соответствии с рекомендациями Приложения Б настоящего стандарта.

5.16 Качество и техническая характеристика материалов, готовых изделий и оборудования, предусматриваемых в проекте, подтверждается паспортами или сертификатами изготовителя.

6 Линейные сооружения

6.1 Общие требования

6.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на линейную часть газопровода, в состав которой входят:

- трубопровод;

- отводы, лупинги, перемычки;

- запорная арматура;

- переходы через естественные и искусственные препятствия;

- противоэрозионные и защитные сооружения;

- узлы редуцирования газа;

- узлы запуска и приема очистных устройств;

- конденсатосборники и устройства для ввода метанола;

- опознавательные знаки и сигнальные знаки обозначения трассы.

6.1.2 Расстояние между трубопроводами в технологических коридорах магистральных газопроводов следует выбирать в соответствии с СНиП 2.05.06.

6.1.3 При необходимости обеспечения и поддержания высокого уровня гидравлической эффективности, заданием на проектирование следует предусматривать применение труб с внутренним гладкостным покрытием и периодическую очистку полости газопровода (без прекращения подачи газа) очистными устройствами, не подвергающими внутреннее гладкостное покрытие труб механическим повреждениям.

6.1.4 Для сокращения времени ремонтно-восстановительных работ следует предусматривать аварийный запас оборудования, труб и материалов.

6.1.5 Для обслуживания газопровода в проекте следует предусматривать сооружения для обеспечения проезда вдоль трассы. Необходимость устройства площадок для посадки вертолетов у линейных кранов обосновывается проектом.

В труднодоступных районах, определяемых гидрогеологическими условиями, при прокладке в одном техническом коридоре двух и более магистральных газопроводов в проекте следует предусматривать вдольтрассовую дорогу круглогодичного действия или вертолетно-самолетное обслуживание.

6.1.6 При проектировании пересечений и сближений газопроводов с воздушными линиями электропередач, не входящих в состав газопроводов, в том числе, расположения по отношению к ним продувочных свечей, следует руководствоваться Правилами устройств электроустановок.

6.1.7 Для предотвращения гидратообразования рекомендуется предусматривать устройства для ввода метанола в газопровод.

6.1.8 Для опорожнения участков газопроводов при ремонтах и нештатных режимах эксплуатации линейных сооружений, на обоих концах участков следует предусматривать установку продувочных свечей, а также предусматривать возможность опорожнения или перекачки газа передвижными компрессорными установками в рабочие участки газопроводов. Свечи двух смежных участков, как правило, следует объединять.

6.1.9 Проектирование свечей следует производить той же категории, что и категория основного газопровода, и на то же рабочее давление.

6.1.10 Время опорожнения участка газопровода должно соответствовать требованиям СНиП 2.05.06.

6.1.11 В проектах следует предусматривать технические решения, обеспечивающие очистку, удаление воды и осушку полости трубопроводов после строительства и реконструкции, включая:

- полный цикл технологических процедур по испытаниям, очистке, удалению воды, осушке трубопроводов;

- штатные узлы для подключения внешнего оборудования к трубопроводам (опрессовочные агрегаты, установки осушки, временные технологические трубопроводы);

- раздельные гидравлические испытания элементов трубных систем (ЛЧ, крановые узлы, перемычки и др.), включая очистку, удаление воды, осушку трубопроводов с последующим их соединением;

- водосборные продувочные линии на перемычках между действующими и строящимися трубопроводами и в нижних точках профиля трубопроводов технологических обвязок производственных объектов (КС, ГРС и пр.).

Осушку газопроводов после гидравлических испытаний и очистки рекомендуется осуществлять до температуры точки росы по влаге минус 20°С.

6.1.12 Для обнаружения утечек углеводородов на газопроводах в проектах необходимо предусматривать специальные технические средства контроля дистанционного и контактного типов.

6.1.13 Для предотвращения принятия газопроводом непроектных пространственных положений, в проектах следует предусматривать комплекс мероприятий по снижению уровня грунтовых вод.

6.2 Переходы и перемычки

6.2.1 Диаметр рабочих ниток перехода, как правило, следует принимать одинаковым с диаметром магистрального газопровода.

6.2.2 Необходимость строительства резервных ниток на подводных переходах определяется требованиями СНиП 2.05.06.

6.2.3 Для однониточного газопровода количество и диаметр резервных ниток подводных переходов следует принимать из условия обеспечения проектной пропускной способности газопровода при выходе из строя основной нитки.

6.2.4 Количество и диаметр резервных ниток подводных переходов двух и более газопроводов, проходящих в одном техническом коридоре и работающих с одинаковым давлением, следует определять в проекте. Допускается предусматривать одну общую резервную нитку для газопроводов, проходящих в одном техническом коридоре и работающих с одинаковым рабочим давлением, при соответствующем обосновании в проекте.

Метод испытания рабочих и резервных ниток и способ удаления воды из резервной нитки при гидравлическом испытании должны быть регламентированы проектом.

6.2.5 Надземные переходы магистральных газопроводов могут представлять собой следующие конструкции:

- балочные;

- шпренгельные;

- арочные;

- висячие;

- вантовые;

- мостовые переходы.

Надземные переходы должны проектироваться с учетом возможного пропуска по ним очистных и диагностических устройств, заполнения газопровода водой при гидростатических испытаниях, а также колебаний конструкций переходов в ветровом потоке.

В случае протяженных надземных переходов проектом должны предусматриваться и «закладываться» в смету затраты на технические средства и приспособления для осмотра и окраски газопровода.

6.2.6 При параллельной прокладке двух и более магистральных газопроводов следует предусматривать:

- для газопроводов с одинаковым давлением - перемычки с запорной арматурой;

- для газопроводов с различным давлением - перемычки с узлами редуцирования.

При прокладке перемычки от строящегося газопровода к действующему необходимо учитывать техническое состояние последнего.

6.2.7 На газопроводах с одинаковым рабочим давлением количество и месторасположение перемычек следует определять проектом.

6.2.8 На газопроводах с одинаковым рабочим давлением, перемычки на участках, прокладываемых в районе с холодным климатом по ГОСТ 16350, а также в труднодоступных местах следует предусматривать у каждого линейного крана.

6.2.9 Минимально-допустимое отношение внутреннего диаметра перемычки к внутреннему диаметру наименьшей из параллельных ниток соединяемых магистральных газопроводов следует принимать равным не менее 0,7.

6.2.10 На перемычках должна быть предусмотрена установка изолирующих вставок.

6.2.11 При строительстве переходов через железные и автомобильные дороги, а также через водные преграды, при соответствующем обосновании, целесообразно использовать методы наклонно-направленного бурения.

6.2.12 Участки магистральных газопроводов, проходящие в резкопересеченной горной местности, допускается прокладывать в тоннелях. Внутренний диаметр тоннеля определяется в зависимости от конструктивного решения тоннеля, из условий производства работ и последующего его обслуживания. Внутренний диаметр тоннеля должен превосходить наружный диаметр газопровода не менее, чем на 200 мм.

6.2.13 Конструктивные решения и геометрические параметры перемычек, надземных переходов и тоннельных участков магистральных газопроводов должны определяться из расчетов на прочность и устойчивость в соответствии с СНиП 2.05.06. В необходимых случаях следует устанавливать компенсационные устройства в виде обычных компенсаторов различной конфигурации или компенсаторов-упоров (на подземных участках).

6.3 Узлы редуцирования

6.3.1 Узлы редуцирования газа подразделяются на узлы постоянного и периодического действия.

6.3.2 Узлы редуцирования газа постоянного действия предназначены для непрерывного снижения и автоматического поддержания заданного давления газа. Узлы редуцирования газа постоянного действия могут устанавливаться в местах подачи газа потребителям.

6.3.3 В составе узлов редуцирования газа постоянного действия следует предусматривать:

- узел измерения расхода газа;

- редуцирующие линии (рабочую и резервную);

- линию связи и систему телемеханики;

- электроснабжение;

- систему автоматического управления и охранные системы;

- узел очистки (при необходимости);

- молниезащиту.

6.3.4 На каждой редуцирующей линии следует предусматривать (по ходу газа):

- кран с ручным приводом или с дистанционно управляемым приводом;

- регулятор давления газа;

- кран с ручным приводом или дистанционно управляемым приводом.

Установку предохранительных клапанов следует предусматривать в узлах редуцирования, предназначенных для подачи газа потребителю. Пропускная способность предохранительных клапанов должна составлять не менее 5% проектного расхода через узел редуцирования.

Для узлов редуцирования, устанавливаемых на перемычках между магистральными газопроводами (системами МГ), установку предохранительных клапанов допускается не предусматривать.

6.3.5 Для защиты газопровода после узла редуцирования газа постоянного действия от превышения и понижения давления газа следует предусматривать переключение рабочей линии узла на резервную.

6.3.6 Узлы редуцирования газа периодического действия предназначены для передачи газа между газопроводами с различным рабочим давлением по перемычкам у линейных кранов при нештатных ситуациях.

6.3.7 В составе узлов редуцирования газа периодического действия следует предусматривать:

- трубопровод с регулятором давления газа и узлом управления (одна рабочая нитка);

- линию связи и телемеханики;

- электроснабжение;

- молниезащиту.

В узлах редуцирования периодического действия на линии редуцирования следует устанавливать последовательно (по ходу газа):

- кран с дистанционно управляемым приводом;

- регулятор давления газа;

- кран с дистанционно управляемым приводом.

6.3.8 Вместо регулятора давления газа для узлов редуцирования периодического действия допускается предусматривать ручную задвижку или аналогичное устройство.

6.3.9 Краны на входе и выходе узлов редуцирования газа периодического действия следует предусматривать с дистанционно управляемыми приводами с автоматической системой защиты от превышения давления.

Перед краном на выходе узла редуцирования следует устанавливать манометр, после крана - манометр и предохранительный клапан.

Пропускная способность предохранительных клапанов должна составлять не менее 5% проектного расхода через узел редуцирования.

6.3.10 Узлы редуцирования газа следует оснащать редуцирующими устройствами с местным и дистанционным управлением за датчиком давления.

Запорные краны должны иметь местное и дистанционное управление из диспетчерского пункта по каналам телемеханики.

По системе телемеханики диспетчеру должны передаваться:

- сигнализация положения запорных кранов;

- значения давления до и после узла редуцирования;

- значение расхода газа через узел (при необходимости измерения расхода). Узел измерения расхода газа следует размещать до редуцирующего устройства.

6.4 Узлы запуска и приема очистных устройств

6.4.1 Узлы запуска и приема очистных устройств газопроводов предназначены для обеспечения проектного гидравлического состояния магистральных газопроводов пропуском специальных очистных устройств.

Узлы запуска и приема очистных устройств газопроводов следует предусматривать при длине газопровода более 5 км, а также при наличии протяженных подъемов трассы.

Технология очистки полости газопровода должна быть предусмотрена в составе проекта.

6.4.2 Оборудование для очистки полости газопровода должно обеспечивать выполнение всех необходимых технологических операций по пуску, приему очистных устройств и средств внутритрубной дефектоскопии, а также контролю за прохождением их по участку.

6.4.3 Конструкция очистных устройств должна исключать возможность перетока через него загрязнений при движении устройств по всей длине очищаемого участка.

6.4.4 Узлы запуска и приема очистных устройств газопроводов, в зависимости от взаимного расположения компрессорных станций и переходов через естественные и искусственные препятствия, должны обеспечивать:

- прием и запуск очистных устройств;

- запуск очистных устройств;

- прием очистных устройств;

- пропуск средств внутритрубной диагностики.

6.4.5 Узлы запуска и приема очистных устройств газопроводов, как правило, включают:

- камеры приема и запуска очистных устройств;

- трубопроводы, арматуру и продувочные свечи;

- механизмы для извлечения, перемещения и запасовки очистных устройств;

- сигнализаторы прохождения очистных устройств;

- щит управления узлом очистки;

- стабилизирующее устройство для защиты от возможных продольных перемещений газопровода от действия перепада температур и внутреннего давления;

- узел сбора продуктов очистки;

- электроснабжение;

- молниезащиту;

- охранную сигнализацию.

6.4.6 На переходах через естественные и искусственные препятствия при разных диаметрах рабочей нитки перехода и газопровода следует предусматривать перед и после перехода узлы приема и запуска очистных устройств. На резервных нитках переходов следует предусматривать перед переходом - узел запуска очистных устройств и после перехода - узел приема.

6.4.7 Для контроля положения очистных устройств в газопроводе следует предусматривать установку сигнализаторов (датчиков) на расстоянии 1000 м до узла приема очистных устройств и после узла запуска очистных устройств.

Сигналы от датчиков следует выводить на щит управления узлом очистки, а также на диспетчерский пункт компрессорной станции.

6.4.8 Управление запорной арматурой узлов запуска и приема очистных устройств газопроводов следует предусматривать дистанционным.

6.4.9 Размещение узлов запуска и приема очистных устройств газопровода определяется проектом.

6.4.10 Для сбора, временного хранения и вывоза продуктов очистки следует предусматривать коллектор-сборник, сооружаемый из газопроводных труб, соответствующих участкам категории В. Категорийность участков МГ в местах монтажа коллекторов-сборников должна оговариваться в проекте.

6.4.11 На узлах запуска и приема очистных устройств газопроводов следует предусматривать узлы сбора продуктов очистки полости газопровода.

6.4.12 Объем коллектора-сборника в составе узла очистки полости газопровода определяется расчетно. Допускается объем коллектора-сборника приближенно принимать:

- для газопроводов с условным диаметром Dy 1000 (DN по ГОСТ 28338 - условный проход; номинальный размер) и менее: до 50 м3;

- для газопроводов Dy 1200: до 60 м3;

- для газопроводов Dy 1400: до 75 м3.

6.4.13 Конструкция коллектора-сборника должна обеспечивать возможность:

- определения объема загрязнений, находящихся в коллекторе, по усмотрению заказчика;

- стравливания газа в атмосферу;

- перекачку жидкости в автоцистерны для вывоза на утилизацию;

- перемещение шлама в автоцистерны на вывоз и последующее обезвреживание;

- очистки нижней части коллектора-сборника.

6.4.14 Коллекторы-сборники газопровода следует размещать на расстоянии не менее 15 м от газопровода с устройством ограждения.

6.4.15 Свечу для сброса газа из коллектора-сборника следует размещать на расстоянии не менее 60 м от коллектора-сборника.

6.5 Запорная арматура

6.5.1 Запорная арматура - основное средство управления газовыми потоками на магистральных газопроводах. Наиболее эффективной конструкцией запорной арматуры являются шаровые равнопроходные краны Dy 50: 1400; Ру 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 МПа (Ру - давление условное по ГОСТ 356), оборудованные (по усмотрению заказчика) автоматами аварийного закрытия кранов (ААЗК).

ААЗК, как правило, устанавливают на базовых однониточных газопроводах, работающих в стабильном технологическом режиме (скорость изменения рабочего давления в точке установки ААЗК составляет не более 10% в минуту). Окончательная настройка ААЗК должна производиться эксплуатационным персоналом в зависимости от фактического режима работы газопровода. При наличии системы телемеханического контроля и управления, ААЗК предусматривать не следует.

6.5.2 В качестве входного сигнала для срабатывания ААЗК принимают скорость падения давления газа проводе в диапазоне (для рабочих давлений от 3,5 МПа до 8,5 МПа) от 0,1 МПа до 0,35 МПа в минуту.

6.5.3 Разброс срабатывания ААЗК не должен превышать 6 У от настроечного значения скорости падения давления в диапазоне расчетных температур.

6.5.4 ААЗК не должен срабатывать при значении скорости падения давления составляющей 97% от настроечного значения.

6.5.5 Регулируемое время задержки срабатывания ААЗК с момента появления входного сигнала (аварийной скорости падения давления) составляет не более 1 минуты.

6.5.6 Система управления привода (с ААЗК) должна быть устойчива к воздействию вибрации в диапазоне от 5 ГЦ до 80 ГЦ:

- с амплитудой смещения 0,1 мм для частоты до 60 Гц;

- с амплитудой ускорения 9,8 м/с2 для частоты выше 60 Гц.

6.5.7 Запорную арматуру на трассе газопровода следует устанавливать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06.

6.5.8 Газопроводы, арматуру и обвязку линейной запорной арматуры (байпасы, продувочные линии и перемычки) находящиеся под давлением, следует предусматривать в подземном исполнении с кранами бесколодезной установки.

Доступ обслуживающего персонала должен предусматриваться только к приводу арматуры.

6.5.9 Площадки крановых узлов следует проектировать с учетом планировки, вод отведения поверхностных вод, освещения (по требованию заказчика), молниезащиты, ограждения, периметральной сигнализации и т.д.

6.5.10 На территории площадки должен предусматриваться дренирующий тип покрытия.

6.5.11 Для обслуживания крановых площадок должны предусматриваться подъездные дороги (вдольтрассовый проезд, съезды к крановым площадкам на перемычках).

6.5.12 На трубопроводах сброса газа (свечах) должны применяться оголовки только заводского изготовления с самооткидывающейся крышкой (захлопкой).

6.5.13 Расположение кранов, опор, площадок обслуживания на крановых узлах должно обеспечивать:

- нормальное обслуживание приводов;

- исключение отрывов и механических повреждений трубок кранов, вызванное перемещением корпуса крана в грунте.

6.5.14 Запорная арматура диаметром 400 мм и более должна устанавливаться на фундаменты. Тип фундамента следует принимать исходя из геологических условий площадки.

6.5.15 Рекомендуется предусматривать укрытие кранов с учетом климатических условий и требований заказчика.

6.5.16 При размещении крановых площадок вблизи населенных пунктов должны учитываться требования промышленной и экологической безопасности.

6.5.17 При параллельной прокладке газопровода в коридоре существующих газопроводов, длина участка II категории у узла линейной запорной арматуры проектируемого газопровода должна увеличиваться и охватывать проекцию участка существующей соседней нитки, проходящей в одном створе с проектируемым газопроводом.

6.5.18 Для управления линейными кранами, кранами на врезках газопроводов-отводов, на перемычках, оборудованных пиевмогидроприводом, должна быть предусмотрена система резервирования импульсного газа. До и после запорной арматуры установленной на линейной части следует предусмотреть стояки для отбора импульсного газа, а также манометры. Объем газа в резервуаре должен обеспечивать двухразовое переключение запорной арматуры.

Импульсный газ для управления запорной арматурой при необходимости должен иметь систему подготовки.

6.5.19 Электропневматическая система управления запорной арматуры должна обеспечивать перестановку пневмоприводом, пневмогидроприводом затвора крана при дистанционном и местном управлении, а также сигнализировать на пульт управления о положении затвора крана.

При дистанционном управлении электрический сигнал поступает на один из электропневмоклапанов, соленоид которого открывает клапан, и управляющий газ поступает в цилиндр привода для перестановки затвора.

6.5.20 Система управления приводом обеспечивает местное и дистанционное управление приводом. Система управления приводом (постоянно находится под напряжением) срабатывает (на открытие или на закрытие крана) без дополнительных команд (местных или дистанционных) в случае отключения электропитания.

Шаровые краны «нормально открытые» устанавливают в положение «открыто» независимо от первоначального положения.

Шаровые краны «нормально закрытые» устанавливают в положение «закрыто» независимо от первоначального положения.

6.6 Электроснабжение линейных потребителей

6.6.1 Проектирование систем электроснабжения линейных потребителей регламентируется Правилами устройств электроустановок. Необходимость обеспечения источником электроснабжения конкретных линейных потребителей должна определяться в проекте.

6.6.2 Электроснабжение линейных потребителей магистральных газопроводов, как правило, должно осуществляться от вдольтрассовых ВЛ-10(6) кВ по III категории надежности в соответствии с Правилами устройств электроустановок.

При наличии потребителей II и I категории необходимо предусматривать резервный источник электроснабжения. В этом случае выбор системы электроснабжения должен подтверждаться ТЭО. В целях сокращения сроков и затрат на производство строительно-монтажных работ необходимо предусматривать применение блочно-комплектных комбинированных устройств электроснабжения полной заводской готовности и оборудованных системами дистанционного контроля и управления, климатическими и противопожарными системами, системами защиты от несанкционированного доступа.

6.6.3 При сооружении вдольтрассовых ВЛ-10(6) кВ необходимо предусматривать:

- гальваническую развязку ВЛ от шин питающей подстанции или распредустройства, обеспечивающую возможность длительного режима работы ВЛ с заземленной фазой;

- преимущественное применение изолированных проводов для вдольтрассовых ВЛ (применение голого провода допускается только при наличии соответствующего обоснования);

- применение типов (габаритов) опор, соответствующих классу напряжения вдольтрассовой ВЛ (строительство ВЛ в габаритах 35 кВ и выше допускается только при наличии соответствующего обоснования);

- применение стальных опор на свайных и лежневых фундаментах при строительстве вдольтрассовых ВЛ в заболоченной местности и в условиях вечномерзлых грунтов;

- применение дистанционно-управляемой коммутационной аппаратуры (реклоузеров) для секционирования и управления отпайками ВЛ;

- применение устройств дистанционного определения мест повреждения ВЛ.

6.6.4 Наименьшее расстояние от проводов вдольтрассовых ВЛ-10(6) кВ, входящих в состав газопроводов, до продувочных свечей газопроводов должно быть не менее полуторократной высоты опоры с учетом расположения свечей в соответствии с «розой ветров».

6.7 Телемеханизация линейной части

6.7.1 При проектировании телемеханизации линейных сооружений газопровода следует руководствоваться действующими нормативными документами по телемеханизации.

6.7.2 Место размещения аппаратуры телемеханики определяется проектом (как правило, в диспетчерском пункте).

6.7.3 Необходимость обогрева помещений контролируемых пунктов линейной телемеханики (КП ТМ) в макроклиматическом районе с холодным климатом по ГОСТ 16350 определяется климатическими характеристиками аппаратуры.

6.7.4 Аппаратуру контролируемых пунктов следует размещать напротив крановых площадок газопроводов. Расстояния от КП ТМ до газопроводов следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.06.

6.8 Диагностика линейной части магистральных газопроводов

6.8.1 Для получения информации об изменениях параметров напряженно-деформированного состояния металла труб и изоляционного покрытия необходимо предусматривать на потенциально-опасных участках устройство базовых шурфов и установку автоматизированных систем мониторинга («интеллектуальные вставки») технического состояния и параметров напряженно-деформированного состояния (НДС).

6.8.2 С целью обеспечения непрерывного контроля технического состояния и параметров напряженно-деформированного состояния газопровода необходимо предусмотреть в производственно-технологической связи специальные каналы для передачи данных измерений в центры мониторинга газопровода.

6.8.3 На потенциально-опасных участках для измерения пространственного положения трубопровода необходимо предусмотреть установку опорных реперов геодезической сети. Опорные реперы на равнинной местности необходимо устанавливать равномерно парами через 5-7 километров, не менее чем в 10 метрах от оси газопровода. На крутых склонах опорные реперы устанавливают на всех существующих перегибах ската поверхности грунта. На переходах рек с шириной зеркала воды в межень более 30 метров закладываются по два репера на каждом берегу, на переходах рек шириной менее 30 метров - по одному пункту на каждом берегу. При установке опорных реперов должно выполняться основное требование, предъявляемое к пунктам опорной геодезической сети - неизменность их пространственного положения на весь период наблюдения за газопроводом.

6.8.4 Для осуществления внутритрубной диагностики па участке магистрального газопровода, расположенного между компрессорными станциями, камеры приема и запуска внутритрубных инспекционных снарядов и маркеры необходимо располагать так, чтобы была обеспечена диагностика всей трассы газопровода.

6.8.5 Магистральные газопроводы должны быть оборудованы сигнальными приборами, регистрирующими прохождение внутритрубных инспекционных снарядов.

6.8.6 Для магистральных газопроводов с внутренним гладкостным покрытием использование существующих средств внутритрубной дефектоскопии возможно только после соответствующей их подготовки, заключающейся в устранении острых кромок на элементах конструкции дефектоскопа, контактирующих (способных контактировать) с гладкостным покрытием трубы.

6.8.7 Для позиционирования газопроводов в процессе строительства (до засыпки траншеи) в проекте необходимо предусматривать использование, помимо традиционных приборов (электронных теодолитов, дальномеров, тахеометров), спутниковые приемники геодезического класса в режиме постобработки или реального времени. Для позиционирования уже эксплуатируемых газопроводов (засыпанных), в дополнение к вышеперечисленным приборам, необходимо предусматривать использование трассоискателя с точностью измерения 10% от глубины заложения трубы.

7 Компрессорные станции

7.1 Общие требовании

7.1.1 КС предназначены для компримирования газа, транспортируемого по магистральному газопроводу.

В состав компрессорной станции могут включаться следующие объекты, системы, сооружения:

- узел подключения КС к магистральному газопроводу;

- площадка газоперекачивающих агрегатов (ГПА с оборудованием, трубопроводами и системами, обеспечивающими его работу);

- установка очистки газа с системой сбора продуктов очистки;

- установка охлаждения газа;

- установка подготовки топливного, пускового газа и импульсного газа;

- технологические трубопроводы и запорная арматура;

- система электроснабжения, молниезащиты и заземления;

- автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП);

- система технологической связи;

- система маслоснабжения;

- система водоснабжения и канализации;

- система отопления и вентиляции (в составе зданий и сооружений);

- система теплоснабжения;

- система пожарной сигнализации;

- система пожарного водоснабжения;

- система автоматического пожаротушения;

- система газоснабжения (собственные нужды КС);

- система электрохимзащиты;

- система обеспечения инертными газами;

- производственно-энергетический блок;

- установка воздухоснабжения (при необходимости для ГПА);

- система охраны и охранной сигнализации;

- служебно-эксплутационный блок КС;

- проходная.

Набор зданий, сооружений, установок и систем на КС должен определяться конкретно для каждой станции исходя из задачи строительства (новая КС, расширение или реконструкция) и местных условий расположения КС (климат, степень развития инфраструктуры).

Компрессорный цех (КЦ) - составная часть компрессорной станции, выполняющая основные технологические функции (очистку, компримирование и охлаждение газа). КЦ включает в себя:

- газоперекачивающие агрегаты;

- установку очистки газа;

- установку охлаждения газа;

- технологические трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой;

- систему подготовки топливного, пускового и импульсного газа;

- электрические устройства цеха;

- цеховую систему автоматического управления;

- вспомогательные системы и устройства.

7.1.2 Основное и вспомогательное технологическое оборудование, связанное с процессом компримирования газа, следует размещать в производственной зоне компрессорной станции.

7.1.3 Здания и сооружения, не относящиеся к основной технологии транспорт газа, рекомендуется размещать за пределами площадки КС в зоне служебно-вспомогательного производственного комплекса вблизи населенных пунктов и не менее 350 м от линейной части магистрального газопровода.

Рекомендуемый перечень таких зданий и сооружений:

- ремонтно-эксплуатационный блок;

- гаражи;

- топливозаправочный пункт;

- склады отапливаемые;

- склад метанола;

- склад баллонов;

- склад материалов и реагентов;

- склад оборудования трубопроводов и арматуры;

- пожарное депо;

- подсобно-производственные и складские здания, а также административно-бытовые помещения, обеспечивающие нормальные условия труда обслуживающего персонала и персонала служб централизованного ремонта.

7.1.4 Оборудование, установки, трубопроводы и системы КС должны обеспечивать возможность контроля их технического состояния (непрерывно или периодически в соответствии с регламентом их эксплуатации и технического обслуживания).

7.1.5 В проектах КС должны предусматриваться технические решения и диагностические средства с учетом их наличия в составе оборудования, а также централизованных систем диагностического обслуживания.

7.1.6 В проектах МГ следует предусматривать кустовые и центральные ремонтные базы с производственным циклом агрегатно-узлового ремонта:

- газоперекачивающих агрегатов;

- технологического оборудования компрессорных станций и станций охлаждения;

- электрооборудования;

- средств автоматики и телемеханики, катодных и дренажных преобразователей;

- автотракторной и строительной техники.

Размещение ремонтных баз должно соответствовать генеральной схеме обслуживания газопроводов.

7.2 Узел подключения и шлейфы

7.2.1 Оборудование, трубы, арматура и фасонные детали на всасывающих и нагнетательных линиях компрессорных станций и узла подключения КЦ должны рассчитываться на прочность по максимальному расчетному давлению нагнетания.

7.2.2 Дистанционным управлением должна быть оснащена следующая запорная арматура:

- охранные краны;

- краны перемычек между газопроводами в пределах охранных кранов КС;

- краны всасывающих и нагнетательных шлейфов;

- краны секущие обводной линии КС;

- краны рециркуляционной линии КЦ;

- краны на продувочных свечах;

- краны межцеховых перемычек.

Указанная арматура должна иметь также местное управление.

7.2.3 На трубопроводах, соединяющих узел подключения и площадку КС (шлейфы, импульсный газ, газ на собственные нужды), может быть предусмотрена установка изолирующих вставок (определяется проектом).

7.2.4 Для повышения надежности управления узлом подключения, охранными и межсистемными перемычками должна быть предусмотрена система резервирования каналов контроля и управления кранами (использование блоков экстренного управления или радиомодема).

7.2.5 При подключении одного компрессорного цеха на две и более ниток газопровода должны быть предусмотрены дополнительные общие отсечные краны на входном и выходном шлейфах с соответствующей обвязкой.

7.2.6 Для осуществления геодезического контроля на узле подключения должна быть предусмотрена установка геодезических реперов и марок.

7.2.7 Для улавливания залповых поступлений жидкости на входном шлейфе должны быть предусмотрены устройства улавливания жидкости (пробкоуловители). Необходимость и местоположение установки пробкоуловителей должны определяться совместно проектной и эксплуатационной организациями.

7.2.8 На входном шлейфе КЦ необходимо предусматривать устройство технологического замера расхода газа.

7.2.9 На каждом нагнетательном шлейфе следует предусматривать обратный клапан.

7.2.10 Место расположения узла подключения (в пределах ограждения площадки КС или за ее пределами) определяется проектом.

7.3 Установки компримирования газа (Группа газоперекачивающих агрегатов)

7.3.1 Установки компримирования газа могут быть оснащены:

- газоперекачивающими агрегатами с газотурбинным приводом;

- центробежного компрессора (нагнетателя) газа;

- газоперекачивающими агрегатами с электрическим приводом центробежного компрессора (нагнетателя) газа;

- газоперекачивающими агрегатами поршневого типа (газомотокомпрессорами),

7.3.2 Установка ГПА может предусматриваться в индивидуальных легкосборных укрытиях, в блочно-контейнерном исполнении или в общем здании.

7.3.3 Отключение каждого газоперекачивающего агрегата от газовых коллекторов должно обеспечиваться при помощи запорной арматуры с дистанционно управляемым приводом (краны № 1, № 2, № 4, № 5, № 6), устанавливаемой, как правило, вне укрытия (здания, контейнеры).

7.3.4 На линии заполнения нагнетателя газом (обвод крана № 1) должны предусматриваться два запорных органа: кран с ручным приводом и кран с дистанционно управляемым приводом (№ 4), а также дроссельная шайба.

Параметры дроссельной шайбы должны определяться при проектировании, исходя из объема обвязки ГПА, типа ГПА и нагнетателя.

7.3.5 На трубопроводах обвязки нагнетателя, на входе после крана № 1 и выходе газа из нагнетателя перед обратным клапаном, должны предусматриваться технологические люки.

На трубопроводе входа газа в нагнетатель после технологического люка рекомендуется устанавливать съемную защитную решетку. Потери давления на решетке не должны превышать 0,01 МПа.

7.3.6 При коллекторной обвязке ГПА на нагнетательном трубопроводе, по ходу газа, перед краном (№ 2) устанавливается обратный клапан и свеча с дистанционно управляемым приводом. Параметры трубопровода свечи определяются в проекте для обвязки конкретного ГПА.

7.3.7 Для антипомпажного регулирования и функционирования автоматизированных систем управления на каждом газоперекачивающем агрегате должно быть предусмотрено измерение расхода газа через нагнетатель. В качестве средств для измерения расхода рекомендуется использовать входной внешний тарированный конфузор нагнетателя.

7.3.8 На агрегатной линии пускового контура должна быть предусмотрена установка автоматического регулирующего клапана с осесимметричным направлением (течением) потока газа и запорного крана № 6 с дистанционно управляемым приводом (по ходу газа - за регулирующим клапаном). Установку обратного клапана не предусматривать. Защита от возможной обратной раскрутки ротора нагнетателя должна обеспечиваться алгоритмом запуска и остановки ГПА.

7.3.9 На нагнетательной линии центробежного компрессора (нагнетателя) предохранительные клапаны не предусматривать.

7.3.10 На каждом ГПА следует предусматривать измерение расхода топливного газа.

7.3.11 В компрессорных цехах, оборудованных газомотокомпрессорами, для гашения пульсации газового потока, уменьшения вибраций и резонансных колебаний, при необходимости, следует предусматривать буферные емкости и акустические фильтры на всасывающих и нагнетательных трубопроводах.

7.3.12 После поршневых газомоторных компрессоров на нагнетательных линиях за сборными коллекторами по ходу газа следует устанавливать маслоуловители и маслосборники.

7.3.13 Каждый поршневой газомоторный компрессор должен иметь обводную рециркуляционную линию, предохранительные и обратные клапаны на стороне нагнетания и линию сброса газа на свечу.

7.3.14 Выбор конфигурации трубопроводов наружной газовой обвязки компрессорного цеха, а также конструкции (регулируемые, фиксирующие, пружинные, скользящие и т.п.) и расположения опор следует выполнять с учетом обеспечения компенсации продольных перемещений от изменения температуры стенок труб и напряжений от вибрационных нагрузок во время работы газоперекачивающих агрегатов.

7.3.15 Дренажные линии, продувочные и сбросные свечи должны проектироваться на максимальное рабочее давление в соответствующих аппаратах и трубопроводах, кроме сбросных свечей с предохранительных клапанов.

Трубопроводы сброса газа с предохранительных клапанов должны проектироваться на расчетное давление выходного фланца клапана. Запрещается объединять между собой свечи продувочные, сбросные и сброса газа с предохранительных клапанов.

7.3.16 Выбросы газа из продувочных свечей должны предусматриваться в местах, обеспечивающих безопасные условия рассеивания газа с учетом местных климатических факторов, включая «розу ветров».

7.3.17 На свечах сброса газа с контура нагнетателя, турбодетандера, трубопроводов топливного и пускового газа должна быть предусмотрена установка глушителей.

7.3.18 Должны быть предусмотрены сигнализация и защита от превышения температуры и давления газа после компримирования.

7.4 Установки очистки газа

7.4.1 Количество твердых и жидких примесей в газе после установки очистки должно соответствовать требованиям технической документации оборудования КЦ.

7.4.2 Допускается предусматривать групповую и индивидуальную (поагрегатную) компоновку аппаратов очистки газа. Для варианта групповой установки должны предусматриваться мероприятия для обеспечения равномерного распределения газа по аппаратам очистки газа.

7.4.3 При необходимости следует принимать аппараты очистки газа, конструкция которых предусматривает подачу «промывочной» жидкости.

7.4.4 Очистка газа должна предусматриваться, как правило, в одну ступень в пылеуловителях.

7.4.5 Вторая ступень очистки газа, в фильтрах-сепараторах, может предусматриваться на отдельных компрессорных станциях с повышенной вероятностью поступления жидких фракций. Решение о применении одно- или двухступенчатой очистки газа должно приниматься совместно на стадии подготовки технического задания проектной и эксплуатационной организациями и заказчиком с учетом расположения КС.

7.4.6 Для отключения пылеуловителей и фильтров-сепараторов установки очистки газа от коллекторов должны предусматриваться краны, как правило, с ручным приводом.

7.4.7 Для заполнения аппаратов перед запуском на кране трубопровода входа газа в каждый аппарат установки очистки следует предусматривать обвод с краном.

7.4.8 Количество аппаратов установки очистки газа должно определяться по паспортным характеристикам аппарата таким образом, чтобы при отключении одного из них нагрузка на оставшиеся не выходила за пределы их максимальной производительности, а при работе всех аппаратов - не выходила за пределы минимальной производительности.

7.4.9 Обводные линии пылеуловителей и, как правило, фильтров-сепараторов не предусматривать.

7.4.10 Не предусматривать при проектировании двухступенчатой установки очистки газа разделительную арматуру между пылеуловителями и фильтрами-сепараторами равной производительности.

7.4.11 При проектировании должны быть предусмотрены устройства для возможности утилизации (нейтрализации) производственных отходов.

7.4.12 Технологическая обвязка аппаратов установки очистки газа должна:

- обеспечивать доступ к обслуживаемым элементам установки;

- исключать возможность попадания газа внутрь аппаратов при проведении в них осмотров, ревизий и ремонтных работ;

- обеспечивать возможность установки силовых заглушек для проведения гидравлических испытаний аппаратов.

7.4.13 На трубопроводе входа газа в каждый аппарат установки очистки для его заполнения перед пуском следует предусмотреть обводную линию диаметром 50 мм и запорную арматуру.

7.5 Установки охлаждения газа

7.5.1 Количество аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа должно определяться на основе гидравлических и тепловых расчетов газопровода в соответствии с рекомендациями Раздела 18 настоящего стандарта.

7.5.2 Допускается предусматривать групповую и индивидуальную (поагрегатную) компоновку АВО газа.

7.5.3 Следует предусматривать предупредительную сигнализацию и аварийное отключение компрессорной станции при повышении температуры газа на выходе установки охлаждения газа выше допустимой для данного проекта.

7.5.4 Общецеховая установка охлаждения газа должна иметь коллекторную обвязку, обеспечивающую равномерное распределение газа по аппаратам охлаждения газа.

7.5.5 Обводную линию установки охлаждения газа, как правило, не предусматривать.

7.6 Трубопроводы технологического газа

7.6.1 Конструктивное исполнение трубопроводов технологического газа КЦ (входные и выходные шлейфы, коллекторы, обвязка установок очистки и охлаждения газа, обвязка нагнетателей, межцеховые перемычки) должно обеспечивать безопасность эксплуатации с учетом статических и динамических нагрузок, возникающих в процессе эксплуатации в пределах, допускаемых проектной и нормативно-технической документацией.

7.6.2 Работоспособность трубопроводов технологического газа (включая запорно-регулирующую арматуру, изоляцию и другие устройства) между ГПА и установкой охлаждения должна быть обеспечена при максимальных расчетных температурах газа, в том числе на пусковых режимах ГПА.

В необходимых случаях в соответствии с заданием на проектирование должна быть предусмотрена возможность увеличения температуры газа в процессе планируемого жизненного цикла использования КЦ.

7.6.3 Конструкция подземных трубопроводов должна обеспечивать их осушку после гидроиспытаний.

7.6.4 В проектах многоцеховых (два и более цехов с одинаковым рабочим давлением) КС должны быть предусмотрены межцеховые перемычки на коллекторах после установки очистки газа и перед установкой охлаждения (АВО) газа с двумя разделительными кранами с дистанционно управляемым приводом и сбросными трубопроводами между ними. Разделительные краны должны автоматически закрываться при аварийном отключении любого из соединенных КЦ.

7.6.5 На крышках технологических люков входных и выходных трубопроводов обвязки нагнетателя должны быть предусмотрены мероприятия для гашения пульсаций потока.

7.6.6 Расстояние между фланцами последовательно установленной запорно-регулирующей арматуры должно быть не менее диаметра соединяющего ее трубопровода.

7.6.7 На режимах запуска и остановки ГПА скорости потока газа в линии рециркуляции не должны превышать 50 м/с.

7.6.8 При скоростях потока газа в кольцевых коллекторах от 11 м/с и более рекомендуется предусматривать перемычки между противоположными сторонами коллектора.

7.6.9 Опорная система надземных трубопроводов должна обеспечивать:

- компенсацию весовых нагрузок, в том числе в процессе гидроиспытаиий трубопроводов;

- компенсацию изменения высотного положения трубопроводов;

- снижение нагрузок на нагнетатель;

- компенсацию тепловых деформаций трубопровода;

- работу системы электрохимзащиты.

7.6.10 Между опорными конструкциями опор и телом трубы должна предусматриваться установка прокладок, обеспечивающих электрическую изоляцию трубопроводов и низкий коэффициент трения.

7.6.11 Конструкция и установка разгрузочных опор должны обеспечивать уровень нагрузок (усилий и моментов) на фланцы нагнетателя, допускаемых техническими условиями и уровень напряжений в трубопроводах, соответствующий нормативной документации.

7.6.12 Дистанционно управляемую запорную арматуру рекомендуется оснащать приводами, обеспечивающими нормальное положение «закрыто»/«открыто» в обесточенном состоянии блоков управления.

7.6.13 Продувочные линии трубопроводов технологического газа рекомендуется оснащать шаровыми кранами.

7.6.14 Давление гидравлических испытаний дренажных линий, продувочных и сбросных свечей должно приниматься равным давлению гидравлических испытаний с ответствующих основных трубопроводов и оборудования. Давление гидроиспытаний трубопроводов сброса газа с предохранительных клапанов должно приниматься с учетом расчетного давления выходного фланца соответствующего предохранительного клапана.

7.6.15 Для надземных трубопроводов должно предусматриваться защитное покрытие, обеспечивающее:

- теплозащиту (при необходимости);

- коррозионную защиту;

- виброшумоглушение (при необходимости).

7.6.16 Проекты трубопроводных обвязок КЦ должны в установленном порядке подвергаться экспертизе на статическую и динамическую прочности.

7.6.17 При проектировании газовой обвязки КЦ должна предусматриваться возможность проведения специальными средствами периодического контроля и диагностики технического состояния трубопроводов, оборудования и фундаментов.

7.6.18 На площадке КЦ должна быть предусмотрена установка геодезических реперов, а на подземных газопроводах «высокой стороны» КЦ - стационарных геодезических марок.

7.6.19 Потери давления газа в трубопроводах и оборудовании КЦ следует рассчитывать: в трубопроводной обвязке - по проектным геометрическим характеристикам; в оборудовании - по техническим характеристикам изготовителей оборудования.

Потери давления газа (между точками на выходе ГПА и около крана № 20), как правило, не должны превышать величин, приведенных в Таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Потери давления газа в трубопроводах и оборудовании КЦ

| Рабочее давление (избыточно), МПа | Потери давления газа, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на входе КЦ |  | па выходе КЦ |  |
|  | при одноступенчатой очистке газа | при двухступенчатой очистке газа | при наличии АВО газа | при отсутствии АВО газа |
| 5,40 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
| 7,35 | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,04 |
| 8,34 | 0,12 | 0,2 | 0,08 | 0,05 |
| 9,81 | 0,13 | 0,21 | 0,08 | 0,05 |
| 15,00 | 0,15 | 0,25 | 0,1 | 0,07 |

7.6.20 Рекомендуемые скорости газа и жидкости в трубопроводах компрессорной станции приведены в Таблице 7.2.

Рекомендуемые значения скоростей не должны превышаться не только для номинального (расчетного) режима, но и во всем диапазоне режимов, которые допускаются для оборудования КЦ, за исключением кратковременных (пусковых) режимов.

Таблица 7.2 - Рекомендуемые скорости газа и жидкости в трубопроводах компрессорной станции

| Наименование | Скорость, м/с |
| --- | --- |
| Технологический газ | до 20 |
| Топливный газ: |  |
| а) в трубопроводах | до 20 |
| б) в коллекторах компрессорного цеха | до 5 |
| Пусковой газ: |  |
| а) в трубопроводах | до 25 |
| б) в коллекторах компрессорного цеха | до 5 |
| Масло | 1,2 |
| Охлаждающая вода: |  |
| а) на всасывании насосов | до 1 |
| б) на нагнетании насосов | до 2 |

7.7 Установка подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд

7.7.1 Установка (система) подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд должна обеспечивать:

- подготовку топливного и пускового (при необходимости) газа в соответствии с нормативной документацией ГПА и технических условий ГПА;

- очистку и редуцирование газа собственных нужд КЦ;

- подготовку (очистку и осушку) импульсного газа;

- измерение расхода газа топливного, собственных нужд и жилого поселка.

7.7.2 Установка (или ее элементы) может предусматриваться индивидуально на каждый цех или индивидуально для каждого ГПА.

7.7.3 Отбор газа на цеховую установку должен предусматриваться:

- от узла подключения КЦ (до и после обводного крана станции);

- после установки очистки газа (основной отбор);

- перед установкой охлаждения газа (при необходимости).

7.7.4 Цеховая система подогрева газа должна включать не менее двух подогревателей, в том числе один резервный.

Не рекомендуется применение подогревателей прямого (без промтеплоносителя) подогрева газа.

7.7.5 Осушка импульсного газа должна осуществляться до точки росы не выше минус 50°С.

7.7.7 Прокладку цеховых коллекторов топливного, пускового и импульсного газа рекомендуется предусматривать с уклоном (i > 0,002). Коллекторы должны иметь продувочные, выпускные и дренажные трубопроводы.

7.7.8 На входном газопроводе в цеховую установку должна предусматриваться отсечная и выпускная арматура с дистанционным управлением.

7.7.9 При необходимости между двумя КЦ должны предусматриваться межцеховые перемычки газопроводов топливного и пускового газа с установкой отсечной арматуры дистанционного управления на границе каждого КЦ и свечи с ручным краном.

7.7.10 В цеховой системе редуцирования давления топливного газа должно быть предусмотрено:

-100%-ный резерв регуляторов давления;

- автоматическое переключение рабочей и резервной линий;

- обвод регуляторов давления для обеспечения плавного заполнения липни.

7.8 Установки воздухоснабжения и азота

7.8.1 Установки воздухоснабжения предназначены для подачи сжатого воздуха для технологических нужд ГПА или других установок, для использования в качестве командного (импульсного) агента для приборов КИПиА и приводов запорной и регулирующей арматуры, а также для ремонтных нужд (подключение пневмоинструмента, продувка и т.д.).

7.8.2 Стационарные установки воздухоснабжения (стационарная воздушная компрессорная с сетями воздухоснабжения) должны проектироваться только в случае необходимости подачи воздуха на технологические нужды или при использовании воздуха в качестве командного агента. Обеспечение воздухом для ремонтных нужд должно предусматриваться от передвижных компрессоров.

7.8.3 Для обеспечения техобслуживания и ремонта оборудования могут быть предусмотрены мобильные (передвижные) и стационарные установки по производству азота.

7.9 Система маслоснабжения и горючесмазочных материалов

7.9.1 Выбор системы маслоснабжения компрессорных станций рекомендуется проводить в зависимости от типа газоперекачивающих агрегатов и расположения компрессорной станции.

Для газоперекачивающих агрегатов с большим удельным расходом масел рекомендуется следующий состав склада горючесмазочных материалов (склада ГСМ):

- резервуарный парк;

- насосная масел;

- внутриплощадочные трубопроводы.

Допускается вместо внутриплощадочных трубопроводов для транспортировки масел к компрессорному цеху использовать передвижную маслозаправочную станцию. Для газоперекачивающих агрегатов с небольшим удельным расходом масел допускается хранение масел осуществлять на складе масел в таре, а подачу масел к маслобакам газоперекачивающих агрегатов производить с помощью передвижной маслозаправочной станции.

7.9.2 Вместимость резервуаров смазочного масла должна обеспечивать подпитку газоперекачивающих агрегатов маслом в течение трех месяцев, а также 50%-ный запас объема маслосистемы всех установленных газоперекачивающих агрегатов, трансформаторного масла - не менее 10% от количества, залитого в трансформаторы и масляные выключатели. Других масел - не менее двухмесячного расхода. При значительных трудностях в доставке, вместимость резервуарного парка должна обеспечивать шестимесячный запас горючесмазочных материалов.

7.9.3 Вместимость резервуара для отработанного масла должна быть не менее объема маслосистемы двух газоперекачивающих агрегатов.

7.9.4 Технологическая схема склада горючесмазочных материалов должна обеспечивать:

- прием чистого масла в соответствующие резервуары склада;

- очистку масла от механических примесей и воды;

- подачу чистого масла в компрессорный цех;

- прием отработанного масла из компрессорного цеха на склад;

- перекачку горюче-смазочных материалов из резервуара в резервуар;

- подачу чистого и отработанного масел на вывоз.

7.9.5 Склад масел в таре должен предусматривать хранение чистого масла для подпитки системы маслоснабжения ГПА. Вместимость склада в таре должна обеспечивать трехмесячный расход масла для всех установленных агрегатов.

7.9.6 Склад дизтоплива должен включать в себя резервуарный парк, состоящий из резервуаров дизельного топлива, насосного оборудования для подачи дизтоплива в бак аварийно-дизельной электростанции (АДЭС) или в автоцистерну (топливозаправщик).

7.9.7 Емкость резервуара для дизтоплива должна приниматься из расчета 3-х суточной работы АДЭС в зонах с умеренным климатом и 10-суточной работы в зонах холодного климата по ГОСТ 16350. Допускается размещение резервуара для дизтоплива на складе горючесмазочных материалов.

7.9.8 Для аварийного слива топлива от АДЭС должен предусматриваться подземный резервуар.

7.9.9 Необходимость склада метанола определяется проектом на стадии подготовки технического задания.

7.9.10 Технологическая схема склада метанола должна обеспечивать:

- прием метанола, керосина, одоранта в соответствующие резервуары склада;

- приготовление раствора метанола, керосина, одоранта;

- внутрискладскую перекачку метанола;

- подачу метанола, керосина потребителям;

- замер метанола при выдаче потребителю.

7.9.11 Вместимость резервуаров для метанола следует принимать не более 100 м3. При значительных трудностях в доставке метанола вместимость резервуаров для метанола допускается принимать до 300 м3.

7.10 Контроль и автоматика

7.10.1 Диспетчерский пункт компрессорной станции следует размещать в зоне служебно-производственного комплекса КС (вне производственной зоны). Диспетчерский пункт КС следует предусматривать, как правило, в составе первой очереди строительства КС.

7.10.2 Комплексы технических средств автоматизированных систем управления КС (КЦ) должны обеспечивать контроль, управление и регулирование работы КС, КЦ и ГПА и поддержание заданных величин расхода, давления и температуры газа на выходе компрессорной станции (цеха), антипомпажное регулирование и защиту нагнетателей ГПА (отдельно или в составе автоматики газоперекачивающих агрегатов).

Комплексы технических средств станционного (цехового) уровня, выполненные на базе микропроцессорных устройств, должны иметь резервирующие устройства, обеспечивающие аварийное переключение кранов КС (КЦ) и остановку ГПА по физическим линиям или другим каналам связи, дублирующим цифровые каналы.

Комплексы технических средств должны обеспечивать дистанционное управление кранами (индивидуально или по заданным алгоритмам) с помощью основных средств управления и групповое аварийное переключение крапов через резервное средство управления (от комплекса аварийного отключения) на всасывающих и нагнетательных шлейфах компрессорной станции, кранами газовой обвязки компрессорного цеха и на продувочных свечах, охранными кранами и кранами на перемычках.

Охранные краны, краны на перемычках могут иметь основное или резервное управление с использованием систем телемеханики (или аналогичных).

Допускается использование только одной системы для управления охранными кранами и кранами на перемычках.

При использовании резервных каналов связи, они должны прокладываться отдельно от основных.

7.10.3 В комплексе средств автоматизации компрессорной станции (цеха) следует предусматривать системы защиты, обеспечивающие отключение компрессорной станции (цеха) при:

- аварийном превышении давления газа на выходе станции (цеха);

- аварийном падении давления газа на всасывающем трубопроводе компрессорной станции (цеха);

- разрыве подключающих шлейфов КЦ;

- аварийном превышении температуры газа на выходе станции (цеха);

- пожаре на двух и более ГПА;

- аварийной загазованности на двух и более ГПА (при работающей аварийно-вытяжной вентиляции);

- аварийной загазованности здания установки подготовки топливного, пускового и импульсного газа (УПТПГ) (при работающей аварийно-вытяжной вентиляции);

- других аварийных условиях, нарушающих безопасную эксплуатацию объекта;

- дополнительных аварийных условиях конкретного проекта.

Автоматическое аварийное отключение КЦ без стравливания газа следует предусматривать при аварийном превышении давления или температуры газа на выходе станции (цеха), аварийном падении давления газа на входном трубопроводе цеха (станции) и загазованности УПТПГ, при этом для УПТПГ следует предусматривать аварийное отключение со стравливанием газа.

Автоматическое аварийное отключение КЦ со стравливанием газа следует предусматривать при пожаре, разрыве подключающих шлейфов КЦ, аварийной загазованности на двух и более ГПА.

Для защиты компрессорного цеха от повышения давления выше допустимого на нагнетании, от понижения давления ниже допустимого на всасе (по предупредительной границе) следует предусматривать автоматическое открытие кранов № 36 и № 36а (р) на обводе цеха с подачей сигнала диспетчеру.

7.10.4 Подачу команды «на аварийное отключение» компрессорного цеха обслуживающим персоналом следует предусматривать как минимум из двух любых пунктов управления (помещений) из числа перечисленных ниже:

- диспетчерского пункта станции (ДП КС);

- помещения операторной цеха (ДП КЦ);

- помещения с постоянным присутствием дежурного персонала (узла связи, проходной) или другого доступного для сменного персонала места с ограниченным доступом посторонних лиц.

Из каждого пункта управления должна быть предусмотрена возможность подачи команд аварийной остановки КЦ через основные программно-технические средства (ПТС) и (или) через комплекс аварийного отключения КЦ.

Команда аварийного отключения оборудования КЦ, в том числе кранов, подается параллельно из ДП КЦ, ДП КС или другого охраняемого помещения с постоянным присутствием персонала и имеет наивысший приоритет.

Следует предусматривать раздельную прокладку линий связи (кабелей) на каждый пункт управления.

7.10.5 Питание узлов управления агрегатных кранов осуществляется очищенным и осушенным импульсным газом из цеховой (агрегатной) системы импульсного газа.

Питание узлов управления кранов №№ 7, 7а, 8, 17, 18, 20 может осуществляться:

- из цеховой системы импульсного газа (для кранов №№ 7, 7а, 17 и №№ 8, 18 через резервуары с обратными клапанами, объем газа в резервуаре должен обеспечивать двухразовое переключение кранов);

- из локальной системы с отбором газа от газопровода до и после кранов через штатные фильтры-осушители газа с установкой у каждого крана резервуара с обратным клапаном.

Питание узлов управления охранных кранов и кранов на перемычках осуществляется газом от газопровода через штатные фильтры-осушители газа с установкой у каждого крана резервуара с обратным клапаном. Объем газа в резервуаре должен обеспечивать двухразовое переключение кранов.

7.10.6 На КС следует предусматривать систему обнаружения пожара и систему обнаружения загазованности. Указанные системы должны быть сблокированы соответственно с установками пожаротушения и вентиляционными установками.

Количество и места установки датчиков обнаружения пожара и загазованности определяются проектом.

Необходимо предусматривать сигнализацию о возникновении пожара и загазованности диспетчеру КЦ (КС). Системы контроля загазованности, пожарной сигнализации и пожарообнаружения должны быть сблокированы с системами управления вентиляционными установками и системами автоматического управления технологическим оборудованием ГПА, КЦ, КС и с системами аварийного отключения КЦ.

7.10.7 Для автоматизации вспомогательных установок и оборудования компрессорной станции (цеха) следует предусматривать локальные системы автоматического управления и регулирования, а также средства контроля.

7.11 Электроснабжение

7.11.1 Категорийность потребителей электроэнергии компрессорной станции по надежности их электроснабжения следует определять в соответствии в соответствии с Правилами устройств электроустановок.

7.11.2 Проектирование систем электроснабжения компрессорных станций необходимо осуществлять на основании результатов технико-экономического сравнения следующих вариантов:

- внешнее электроснабжение (от сетей энергосистемы);

- автономное электроснабжение (от автономной ЭСН);

- смешанное электроснабжение (от сетей энергосистемы и ЭСН).

В случае равнозначности технико-экономических показателей, предпочтение следует отдавать варианту смешанного электроснабжения, электроснабжения.

7.11.3 Источники электроснабжения компрессорных станций (ЭСН, главная понижающая подстанция (ГПП), технологическое ЗРУ) должны размещаться на площадке КС или в непосредственной близости от нее с соблюдением необходимых разрывов от взрывоопасных зон согласно Правил устройств электроустановок. Расстояние от продувочных свечей КС до открытых распределительных устройств 35-220 кВ должно определяться величиной взрывоопасной зоны, но не менее 300 метров.

7.11.4 Мощность силовых трансформаторов понижающей подстанции должна определяться из расчета покрытия всех нагрузок компрессорной станции в случае выхода из строя одного из трансформаторов.

7.11.5 В случае применения смешанной системы электроснабжения, в качестве основного источника электроэнергии должны предусматриваться сети внешнего электроснабжения (энергосистема и т.п.), агрегаты (энергоблоки) ЭСН - в качестве резервного источника.

7.11.6 Электростанция собственных нужд должна проектироваться на площадке компрессорной станции с возможностью ее расширения при подключении последующих цехов КС.

7.11.7 Мощность и количество агрегатов ЭСН должны определяться исходя из расчетной электрической нагрузки КС с учетом требуемого уровня надежности электроснабжения компрессорной станции и обеспечения взаимного резервирования агрегатов ЭСН при аварийных отключениях и планово-предупредительных ремонтах. Агрегаты электростанций собственных нужд должны быть автоматизированы и запускаться из «горячего» резерва в течение не более пяти минут.

7.11.8 Топливом для агрегатов электростанции собственных нужд должен быть природный газ, транспортируемый по газопроводу и подготовленный согласно требованиям ГОСТ 27577.

7.11.9 Напряжение сети внутреннего электроснабжения компрессорной станции следует принимать 10 кВ (допускается 6 кВ при наличии электродвигателей и генераторов на 6 кВ). Напряжение низковольтных нагрузок следует принимать 380/220 В.

7.11.10 Для компрессорных станций с электроприводными газоперекачивающими агрегатами необходимо проектировать совмещенное технологическое закрытое распределительное устройство 10 кВ (ЗРУ - 10 кВ), размещаемое на площадке компрессорной станции и подключаемое к трансформаторам главной понижающей подстанции шинопроводами.

7.11.11 Главные схемы технологических распределительных устройств (ЗРУ или центральный распределительный пункт (ЦРП)) должны разрабатываться с учетом требуемого уровня надежности электроснабжения компрессорной станции. Для распределительных устройств должно применяться оборудование комплектной заводской поставки.

Для распределительных устройств должны применяться, как правило, двухсекционные схемы (или одна секционированная система шин). Применение схем распределительных устройств с тремя и более секциями шин требует дополнительного обоснования.

Схемы управления вводными и секционными выключателями распределительных устройств должны предусматривать возможность автоматического повторного включения вводов (АПВ) и автоматического включения резерва (АВР) на секционных выключателях и питающих вводах.

7.11.12 В схемах электроснабжения компрессорных станций следует предусматривать автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ).

7.11.13 Для питания потребителей компрессорной станции на напряжении 380/220 В следует применять комплектные трансформаторные подстанции (КТП) заводской поставки.

Подключение подстанций, обеспечивающих электроэнергией потребителей I категории, следует предусматривать по радиальным схемам 10 кВ. Подстанции потребителей II и III категорий допускается, при необходимости, подключать по магистральным или кольцевым схемам.

Размещение комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, их количество и мощность трансформаторов должны обеспечивать минимальные потери электроэнергии при минимальном расходе оборудования и кабельной продукции.

7.11.14 В схемах электроснабжения компрессорных станций следует предусматривать мероприятия в соответствии с действующими нормативными документами по компенсации реактивной мощности в распределительных сетях 10 (6) и 0,4 кВ и обеспечению качества электрической энергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109.

7.11.15 Для обеспечения непрерывной работы ответственных вспомогательных механизмов газотурбинных газоперекачивающих агрегатов, а также работы системы водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и освещения компрессорной станции с различными типами газоперекачивающих агрегатов при прекращении электроснабжения от основных источников энергии на компрессорной станции следует предусматривать агрегаты аварийного электроснабжения.

7.11.16 В качестве аварийных источников электроснабжения компрессорных станций необходимо применять автоматизированные электроагрегаты на жидком топливе.

Для потребителей особой группы надежности электроснабжения допускается подключение в цеховой аварийной электростанции, при условии соответствующей мощности аварийного источника. При этом наличие АБП с аккумуляторной батареей, обеспечивающей переключение источников без перерыва электропитания, для потребителей особой группы обязательно.

Для компрессорной станции с газотурбинными газоперекачивающими агрегатами, аварийные агрегаты оснащаются автоматикой запуска по исчезновению напряжения на шинах 0,4 кВ КТП (ПЭБа, цеха) со временем запуска (до принятия нагрузки) 30 с. Продолжительность работы аварийных агрегатов следует рассчитывать на время, необходимое для восстановления и включения одного из основных источников электроснабжения, но не менее 24 ч. Для климатического района с холодным климатом по ГОСТ 16350 пополняемый запас топлива должен обеспечивать продолжительность работы аварийных агрегатов не менее десяти суток. Отключение аварийной дизельной электростанции предусматривается оператором (вручную по месту или дистанционно).

7.11.17 На компрессорной станции должно быть предусмотрено устройство гарантированного питания группы особо ответственных потребителей, обеспечивающих работу в течение 30 минут и безаварийное отключение компрессорной станции при полной потере напряжения переменного тока (контрольно-измерительные приборы, системы автоматики, резервные насосы смазки, аварийное электроосвещение).

В качестве источника электроэнергии системы гарантированного питания следует применять аккумуляторную батарею 220 (110) В. Емкость аккумуляторной батареи должна обеспечивать работу системы гарантированного питания в течение не менее 30 минут.

7.11.18 На компрессорной станции должна быть запроектирована автоматизированная система управления электроснабжением (АСУ Э).

7.11.19 Для электроприводных ГПА и электродвигателей приводов механизмов основных и вспомогательных технологических процессов компримирования газа при необходимости рекомендуется применение плавного запуска и частотного регулирования.

7.11.20 В зданиях и сооружениях компрессорной станции должно проектироваться рабочее электрическое освещение, а также устройства для подключения ремонтного освещения и электрооборудования.

7.11.21 Аварийное освещение с автоматическим переключением на аварийный источник питания должно быть предусмотрено в компрессорных цехах, индивидуальных зданиях газоперекачивающих агрегатов, энергоблоке операторной, аккумуляторной, электрической станции, закрытом распределительном устройстве 10 кВ, наружной обвязке кранов компрессорной станции, узле связи, котельной, служебно-эксплуатационном и ремонтном блоке, а также насосной автоматического пожаротушения.

7.11.22 Источником аварийного освещения компрессорной станции, как правило, следует принимать аккумуляторную батарею, предусматриваемую для технологических целей.

При отсутствии батареи источником аварийного освещения допускается принимать одну из секций шин 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции, к которой не подключено рабочее освещение, но подключен агрегат аварийного электроснабжения.

7.11.23 На площадках компрессорных станций главные проезды, открытые склады и подходы к цехам должны иметь наружное электрическое освещение. Управление наружным электроосвещением - автоматическое (по естественной освещенности) и дистанционное - из диспетчерского пункта станции.

7.11.24 Освещенность площадок, находящихся вне зданий, главных и вспомогательных проездов компрессорной станции должна соответствовать установленным требованиям.

7.11.25 Внутриплощадочные электрические сети необходимо предусматривать в кабельном исполнении с прокладкой по эстакадам (отдельным или совмещенным с технологическими). Применение других способов прокладки внутриплощадочных электросетей требует дополнительного обоснования.

7.11.26 Молниезащита зданий и сооружений компрессорной станции от прямых ударов молнии выполняется, как правило, молниеотводами, совмещенными с прожекторными мачтами наружного электрического освещения.

7.11.27 При проектировании микропроцессорных систем релейной защиты, автоматики, АСУ и связи должны выполняться мероприятия по электромагнитной совместимости (ЭМС) микропроцессорных устройств с электромагнитной обстановкой (ЭМО) на объектах в соответствии с действующими стандартами.

7.12 Теплоснабжение

7.12.1 Выбор схемы теплоснабжения и тип основного и резервного источника тепла должен быть определен на основе технико-экономического сравнения на стадии общих технических решений и согласован с заказчиком и эксплуатационной организацией.

7.12.2 В случае равнозначных показателей, в качестве основного и резервного источников теплоснабжения приоритетным должен считаться вариант децентрализованного теплоснабжения.

7.12.3 В качестве основных источников децентрализованного теплоснабжения должны предусматриваться автономные источники тепла:

- котельные: встроенные, пристроенные, блок-модульные, крышные;

- темные лучистые обогреватели в соответствии с действующими нормами и правилами;

- местные отопительные приборы.

7.12.4 В качестве основных источников централизованного теплоснабжения должны предусматриваться:

- утилизаторы тепла электростанций собственных нужд;

- утилизаторы тепла ГПА;

- центральные котельные: блок-модульные, размещаемые в отдельно стоящих зданиях и пристроенные.

7.12.5 Системы утилизации следует предусматривать, прежде всего, на агрегатах электростанций собственных нужд.

7.12.6 При применении в качестве основных источников тепла утилизаторов электростанций собственных нужд или ГПА или их комбинации должны быть предусмотрены независимые резервные источники тепла.

7.12.7 Тепловая мощность резервных источников тепла должна обеспечивать 100% максимального теплопотребления, при основных источниках тепла от утилизаторов электростанций собственных нужд или ГПА.

7.12.8 Для котельных, являющихся единственным источником тепла, как правило, должна быть предусмотрена установка резервной тепловой мощности в размере 50% от расчетной теплопроизводительности котельной (100% для северной строительно-климатической зоны).

7.12.9 При проектировании объектов теплоснабжения магистральных газопроводов следует руководствоваться: МСН 4.02-02, а также требованиями настоящего стандарта.

7.13 Вентиляция и кондиционирование воздуха

7.13.1 Вентиляция зданий и сооружений КС должна обеспечивать:

- нормативные кратности обмена воздуха в производственных, административно-бытовых и вспомогательных помещениях;

- ассимиляцию избыточных тепловыделений;

- разбавление до предельно-допустимой концентрации рабочей зоны вредных веществ, обращающихся в технологических процессах;

- разбавление до 10% нижней концентрации предела распространения пламени горючих и взрывоопасных веществ, обращающихся в технологических процессах;

- нормативные допустимые значения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха.

7.13.2 Воздухообмены для ассимиляции избыточных тепловыделений в теплый период года должны приниматься по параметрам «А».

8 Станции охлаждения газа

8.1 Общие требования

8.1.1 Станции охлаждения газа (СОГ) предназначены для охлаждения газа, подаваемого в магистральный газопровод, до температуры ниже температуры окружающего воздуха. Как правило, этот газ поступает из аппаратов воздушного охлаждения компрессорных станций. В холодный период, охлаждение газа осуществляется в АВО, в обход СОГ или круглогодично на СОГ, оснащенных специальными насосными агрегатами для циркуляции холодильного агента в зимний период.

8.1.2 Станции охлаждения газа могут использовать следующие холодильные циклы: парокомпрессионные; турбодетандерные; рекуперативные; комбинации парокомпрессионных и турбодетандерных циклов с рекуперативными теплообменными аппаратами.

Выбор холодильного цикла и схемы СОГ следует проводить на стадии технико-экономического обоснования строительства газотранспортной системы.

8.1.3 Исходные данные для проектирования станций охлаждения на период эксплуатации: сезонная производительность и пропускная способность магистрального газопровода, давление газа на входе СОГ, температура газа на входе СОГ (должны приниматься на основании гидравлического и теплового расчетов магистрального газопровода), а также потери давления газа на станции и состав природного газа. Температура газа на выходе СОГ должна приниматься в зависимости от геокриологических характеристик грунта по трассе и учитываться в расчете газопровода.

8.1.4 Основные расчетные параметры холодильного цикла (температуры испарения и конденсации хладагента, давление перед детандером и т.д.) следует принимать на основе оптимизационных расчетов с учетом технических характеристик принятого оборудования, а также расчетной температуры атмосферного воздуха.

8.1.5 Расчетную температуру атмосферного воздуха для определения холодопроизводительности станции охлаждения газа, расчета холодильного цикла и технологического оборудования следует принимать равной средней максимальной температуре наиболее теплого месяца.

8.1.6 Температура атмосферного воздуха для перехода на последовательное охлаждение газа в АВО КС и СОГ и обратно только в АВО, должна определяться на основании технико-экономических расчетов. Загрузка одного холодильного агрегата при переключении должна быть выше 70%. При этой температуре определяется количество необходимого оборудования СОГ и АВО газа.

8.1.7 Технико-экономические и технологические показатели СОГ определяются совместно с сопряженной КС.

8.1.8 При температуре окружающего воздуха, превышающей расчетную, допускается снижение холодопроизводительности станции не более, чем на 25%.

Количество установленного оборудования на станции должно обеспечить это требование при максимальной летней температуре воздуха. Должно быть определено максимально допустимое повышение температуры газа на выходе СОГ и время работы в этом режиме.

8.1.9 При превышении температуры воздуха выше расчетного значения допускается подключение резервного оборудования (холодильные агрегаты, теплообменные аппараты).

8.1.10 СОГ следует размещать на площадке компрессорной станции с выделением их в отдельную производственную зону.

8.1.11 СОГ могут проектироваться как на каждый магистральный газопровод, так и на группу газопроводов параллельной прокладки.

8.1.12 Подключение основного оборудования СОГ по холодильному агенту и охлаждаемому газу, следует предусматривать по коллекторной схеме.

8.1.13 Все трубопроводы СОГ в пределах зоны обслуживания, имеющие температуру выше 55°С, должны быть изолированы в соответствии с МСН 4.02-03.

8.1.14 При подключении СОГ к выходным газопроводам КС (после АВО) предусмотреть установку запорной арматуры с дистанционным и местным управлением на байпасе СОГ, на входных и выходных газопроводах СОГ, на продувочных свечах входных и выходных газопроводов.

8.1.15 Станционные системы СОГ и КС должны содержать все необходимые средства (САУ и др.), обеспечивающие их взаимодействие во всех режимах, включая нештатные и аварийные ситуации.

8.2 Парокомпрессионные СОГ

8.2.1 В технологической схеме станций охлаждения газа должно быть предусмотрено по хладагенту:

- компримирование;

- охлаждение и конденсация паров;

- переохлаждение жидкого хладагента (при необходимости);

- дросселирование и испарение;

- перегрев паров;

- сепарация паров, поступающих на компримирование;

- предотвращение вакуума в системе;

- отделение инертных газов;

- выделение тяжелых углеводородов (в случае необходимости).

В составе станции охлаждения газа следует предусматривать системы и установки:

- резервное оборудование;

- автоматизированную систему управления технологическими процессами СОГ (АСУ ТП СОГ);

- технологические и аварийные дренажные системы;

- факельную систему;

- системы приема, хранения и подпитки хладагента;

- обеспечение инертным газом;

- систему удаления неконденсирующихся газов из контура холодильного агента;

- систему, обеспечивающую работоспособность холодильных агрегатов при кратковременных сбоях в электроснабжении;

- противопожарную систему;

- систему основного и аварийного электроснабжения;

- систему обеспечения турбокомпрессорных агрегатов топливным, пусковым и импульсным газами;

- систему маслоснабжения;

- система воздухоснабжения;

- систему теплоснабжения;

- систему водоснабжения и канализации.

8.2.2 Количество работающих холодильных агрегатов в расчетном режиме должно быть не менее двух для повышения надежности работы СОГ и для обеспечения его работоспособности при аварийной остановке одного из агрегатов. Загрузка агрегатов в этом режиме должна составлять от 70% до 100%.

8.2.3 Рекомендуемые перепады температур на холодном конце испарителей - от 3°С до 6°С, воздушных конденсаторов - от 8°С до 15°С и уточняются технико-экономическим расчетом на стадии проектирования.

8.2.4 На станциях охлаждения газа следует предусматривать резерв компрессорных агрегатов, испарителей, воздушных конденсаторов хладагента, равный 10%, но не менее 1 шт.

8.2.5 Общую вместимость линейных ресиверов следует принимать из условия обеспечения запаса хладагента на время работы от 8 мии до 12 мин. Геометрический объем одного ресивера должен быть не более 100 м3.

8.2.6 Скорость хладагента в технологических трубопроводах в расчетном режиме, следует определять на основании гидравлических и технико-экономических расчетов при потерях давления, не превышающих: во всасывающей линии от испарителей до компрессоров 0,0098 МПа (0,1 кГс/см2); в межтрубном пространстве испарителей - не более 0,0245 МПа (0,25 кГс/см2), в нагнетательной линии до конденсатора - 0,0098 МПа (0,1 кГс/см2); в воздушных конденсаторах хладагента - 0,0098 МПа (0,1 кГс/см2).

Потери давления природного газа в испарителях - ие более 0,0392 МПа (0,4 кГс/см2).

Потери давления природного газа в обвязке испарителей - не более 0,0098 МПа (0,1 кГс/см2).

Необходимо принимать следующие скорости:

- для паров хладагента: на стороне всасывания не более 12 м/с; на стороне нагнетания не более 15 м/с;

- для жидкого хладагента в линиях от конденсаторов до ресиверов, от ресиверов до переохладителей и от переохладителей до потребителей холода - не более 0,8 м/с.

8.2.7 Потери холода во внешнюю среду следует принимать в пределах от 3% до 5% от номинальной производительности установки.

8.2.8 Арматура для технологических трубопроводов хладагента должна быть стальной с расчетным давлением не менее 2,45 МПа.

8.2.9 Для надежного отключения компрессоров от обвязочных коммуникаций по хладагенту, необходимо предусматривать фланцы для заглушек или люки для установки шаров-разделителей, а также свечи.

Люки должны предусматриваться вне зданий (контейнеров) компрессорных агрегатов. Свеча должна предусматриваться между люком и запорным устройством.

8.2.10 В обвязке каждого компрессора следует предусматривать обводную линию, обратные клапана на стороне нагнетания и линию сброса паров. Сброс паров хладагента из обвязочных трубопроводов и компрессора следует предусматривать на факел. Выбросы от дыхательных и суфлирующих свечей следует предусматривать в атмосферу с обеспечением рассеивания газа в соответствии с нормативной документацией.

8.2.11 В нижней части всасывающих патрубков компрессора необходимо предусматривать дренажные линии, для продувки всасывающих коллекторов перед запуском компрессора.

8.2.12 Регулирующие клапаны следует размещать непосредственно у каждого испарителя, на удобной для обслуживания площадке.

Необходимо предусматривать обводы регулирующих клапанов, оснащенные двумя ручными кранами.

8.2.13 Уклон трубопроводов между конденсаторами холодильного агента и линейными ресиверами должен быть таким, чтобы обеспечить слив холодильного агента в линейные ресиверы - самотеком.

8.2.14 При подводе сливного коллектора холодильного агента в линейные ресиверы сверху, отбор потока в отделитель инертов осуществляется из верхней части линейных ресиверов. При подводе сливного коллектора холодильного агента в линейные ресиверы снизу, отбор потока в отделитель инертов осуществляется из верхней части линейных ресиверов и выходного коллектора конденсаторов. При подводе сливного коллектора к линейным ресиверам снизу и сверху, жидкий хладагент должен сливаться в нижнюю часть ресиверов (под слой жидкости).

8.2.15 Изолировать трубопроводы и арматуру по линии холодильного агента от нагнетательного коллектора компрессора до входа в испарители, а также на линии сброса хладагента не требуется, кроме участков, где требуется защита от воздействия на человека.

8.3 Турбодетандерные СОГ

8.3.1 В технологической схеме станций охлаждения газа должно быть предусмотрено по хладагенту:

- компримирование природного газа до расчетного давления перед детандером. Компрессорная установка для компримирования газа вводится (включается) в действие при падении давления ниже расчетного;

- расширение газа в турбодетандере.

8.3.2 В схеме станций охлаждения газа также следует предусматривать:

- резервное оборудование;

- систему автоматики и регулирования, включая аварийное отключение станции;

- систему, обеспечивающую устойчивую работоспособность холодильных агрегатов при кратковременных перерывах в электроснабжении.

8.3.3 Количество работающих холодильных агрегатов в расчетном режиме должно быть не менее двух, для повышения надежности работы СОГ и для обеспечения его работоспособности при аварийной остановке одного из агрегатов. Загрузка агрегатов в этом режиме должна составлять от 70% до 100%.

8.3.4 Скорость потока природного газа в технологических трубопроводах и аппаратах СОГ в расчетном режиме следует определять по 7.6.20.

8.3.5 На станциях охлаждения газа, следует предусматривать резерв турбодетандерных агрегатов, аппаратов воздушного охлаждения, равный 15%, но не менее 1 шт.

8.4 Рекуперативные СОГ

8.4.1 В технологической схеме станций охлаждения газа должно быть предусмотрено по хладагенту:

- нагрев газа низкого давления входящего в КС (холодный поток);

- компримирование в КС;

- охлаждение газа в АВО КС;

- охлаждение газа высокого давления после АВО газа (горячий поток).

8.4.2 В схеме станций охлаждения газа также следует предусматривать:

- резервное оборудование;

- систему автоматики и регулирования, включая аварийное отключение станции;

- систему, обеспечивающую устойчивую работоспособность холодильных агрегатов при кратковременных перерывах в электроснабжении.

8.4.3 Рекомендуется использовать рекуперативную систему охлаждения газа, если температура природного газа на входе в ДКС, по крайней мере, на 10 градусов ниже, чем температура на входе в МГ.

8.4.4 Рекомендуется использовать рекуперативную систему в качестве предварительного охлаждения в парокомпрессионных холодильных циклах или в детандерных установках. Температурный уровень охлаждения в рекуператорах определяется технико-экономическим расчетом.

8.4.5 Не рекомендуется использование рекуперативных систем охлаждения газа на нескольких линейных станциях подряд. Должно осуществляться чередование рекуперативных и парокомпрессионных или детандерных холодильных установок.

8.5 Вспомогательные системы для парокомпрессионных холодильных машин

8.5.1 Технология

8.5.1.1 Следует предусматривать систему технологических дренажей для сбора жидкого хладагента из аппаратов и обвязочных коммуникаций компрессоров.

8.5.1.2 Постоянный отвод жидкости из отделителей жидкости должен выполняться самотеком в специальные сборники на аппаратах или в отдельно стоящие дренажные ресиверы вместимостью не менее 5 м3 каждый.

Отвод жидкости из всасывающих и нагнетательных трубопроводов следует предусматривать самотечным в специальный дренажный ресивер.

8.5.1.3 Для опорожнения от хладагента отдельного оборудования или коммуникаций следует принимать установку дренажного ресивера вместимостью, равной наибольшей вместимости технологического аппарата.

8.5.1.4 Для опорожнения отдельных аппаратов СОГ от хладагента следует предусматривать аварийный дренажный резервуар вместимостью, равной вместимости наибольшего аппарата СОГ.

Аварийное опорожнение всей СОГ следует предусматривать в резервуары склада хладагента, специально приспособленные для приема хладагента.

Слив хладагента в аварийный дренажный резервуар и резервуары склада должен производиться самотеком.

Аварийная дренажная система должна обеспечивать опорожнение системы за время, не более 1 часа.

Во время работы СОГ, аварийный дренажный резервуар и аварийные резервуары склада должны содержаться в постоянной готовности для приема хладагента.

Резервуар следует размещать вне габаритов установки охлаждения газа, определяемых выступающими частями оборудования или трубопроводов; расстояние от резервуара до установки должно быть не менее 10 м.

8.5.1.5 На станциях охлаждения газа следует устанавливать вспомогательный компрессорно-конденсаторный агрегат (для отсоса паров хладагента из системы, передавливания парами высокого давления жидкого хладагента и других операций) и вакуум-насос.

8.5.1.6 В системе отделения инертов, предназначенной для удаления из холодильного контура неконденсирующихся газов, следует предусматривать установку специальных теплообменников-испарителей для конденсации паров хладагента (кипящим жидким хладагентом), содержащих инерты со сбросом последних в факельную систему.

Отбор паров хладагента для установки отделения инертов предусматривать в следующих точках:

- на выходных коллекторах обвязки конденсаторов;

- на линейных ресиверах.

8.5.1.7 Для предотвращения разряжения в аппаратах холодильной установки в холодный период следует обеспечивать подачу инертного или природного газа.

Допустимое минимальное давление в системе должно быть не менее 0,15 МПа.

8.5.1.8 Для удаления накапливающихся в испарителе (для однокомпонентного холодильного агента) высококипящих примесей (масла, тяжелых углеводородов и др.) следует предусматривать ресивер вместимостью 10 м3 с подогревателем для отпарки хладагента.

8.5.1.9 Необходимо предусматривать продувку инертным газом (азотом) всех отключаемых аппаратов или отдельных участков трубопроводов холодильной установки. Применение продуктов сгорания природного газа не рекомендуется. Неснижаемый запас инертного газа должен быть не менее трех объемов наибольшего аппарата станции охлаждения газа.

8.5.2 Склады хладагента

8.5.2.1 Объем хладагента, хранимого на складе, следует определять с учетом возможности его получения и транспортных средств. При доставке хладагента только водным путем следует предусматривать хранение его годового запаса.

8.5.2.2 При работе станций охлаждения газа на смеси хладагентов необходимо предусматривать резервуары для хранения отдельных компонентов, а также резервуары и установки для приготовления смесей.

8.5.2.3 В составе склада следует предусматривать: резервуарный парк для приема и хранения хладагента; резервуар или баллоны для хранения инертного газа (азота); насосно-компрессорное отделение для разгрузки хладагента, подачи на станцию охлаждения газа и внутри складских перекачек; свечу рассеивания; сливо-наливные устройства (эстакады).

8.5.2.4 При проектировании склада хладагента следует руководствоваться МСН 4.03-01.

8.5.3 Факельная система

8.5.3.1 На станции охлаждения газа следует предусматривать факельную систему для отвода и сжигания паров хладагента, поступающего при срабатывании предохранительных клапанов, а также периодических сбросах при продувках компрессоров, аппаратов и трубопроводов станции охлаждения.

8.5.3.2 В составе факельной системы следует предусматривать:

- факельные трубы (факелы);

- дренажные устройства;

- газопроводы от установок до факела с системой автоматики; трубопроводы топливного газа, воздуха, инертного газа.

8.5.3.3 Диаметр трубопроводов сбросных газов должен определяться с учетом наибольшего сброса газа одной из подключаемых установок станции охлаждения газа или склада хладагента с коэффициентом 1,2.

Наибольший аварийный сброс следует принимать на станции охлаждения газа - от предохранительных клапанов трех соседних аппаратов с наибольшим сбросом паров.

8.5.3.4 Допустимые потери давления в факельной системе (до верха факельной трубы при максимальном сбросе) следует принимать 0,1 МПа.

8.5.3.5 Факельные трубы следует предусматривать:

- с электрозапальным устройством с дистанционным управлением и автоматическим зажиганием факела;

- с горелками постоянного действия;

- с огнепреградителем (предпочтительно типа «газостатический затвор»), устанавливаемым под факельной горелкой.

Во избежание попадания воздуха в факельную систему должна предусматриваться подача затворного газа в ствол факела.

8.5.3.6 Верхнюю часть факельной трубы (не менее 4 м) необходимо предусматривать из жаропрочной стали с ветрозащитным устройством.

На факеле следует предусматривать лестницу тоннельного типа с площадками через каждые 6 м и площадку для обслуживания запальных устройств и горелок постоянного действия.

8.5.3.7 Трубопроводы для сброса паров хладагента на факел следует выполнять надземно с уклоном не менее 0,002 по ходу и 0,003 - против хода. При невозможности выполнения одностороннего уклона в наиболее низких точках необходимо предусматривать дренажные устройства.

8.5.3.8 Для проведения ремонтных работ на факельных трубопроводах допускается установка задвижек, которые должны быть опломбированы в открытом положении на границе каждой секции станции охлаждения газа.

8.5.3.9 Обогрев трубопроводов и арматуры сброса хладагента допускается не проектировать.

8.5.3.10 При использовании в качестве хладагента аммиака, аварийные сбросы следует направлять в атмосферу через свечи рассеивания.

8.6 Вспомогательные системы для турбодетандерных и рекуперативных холодильных установок

Для турбодетандерных и рекуперативных СОГ все вспомогательные системы следует проектировать в соответствии с требованиями Раздела 7 настоящего стандарта.

8.7 Предохранительные клапаны

8.7.1 На трубопроводах с жидким хладагентом, ограниченных запорными устройствами, для защиты их от повышения давления при нагреве солнечными лучами, параллельно запорному устройству следует предусматривать обвод (Dy 15-25) с обратным клапаном, обеспечивающим пропуск жидкости в емкостные аппараты, или предохранительный клапан.

8.7.2 На аппаратах следует устанавливать не менее двух предохранительных клапанов (рабочий и резервный). Количество рабочих клапанов определяется расчетом. Количество резервных клапанов принимается равным рабочему.

8.7.3 Предохранительные клапаны на резервуарах должны устанавливаться, как правило, через переключающий трехходовой кран.

8.7.4 Сброс от предохранительных клапанов следует предусматривать в факельную систему.

8.7.5 Расчет предохранительных клапанов на сосудах и аппаратах следует выполнять с учетом отвода всего количества хладагента во время пожара.

8.8 Системы теплоснабжения, отопления и вентиляции

8.8.1 Установку утилизаторов тепла на агрегатах предусматривать не следует, учитывая, что в холодный период года станция искусственного охлаждения не работает.

8.8.2 При проектировании систем теплоснабжения СОГ необходимо руководствоваться требованиями Раздела 7 настоящего стандарта.

8.9 Системы контроля и управления

8.9.1 Станция охлаждения должна иметь централизованное управление и контроль из резервного пункта управления СОГ и операторной СОГ-КЦ.

8.9.2 Основные параметры, характеризующие работу станций охлаждения, должны выноситься на диспетчерский пункт КС: температура газа на входе и выходе; давление газа; состояние компрессорных агрегатов (включен, выключен); сигнал загазованности и о пожаре; нерасшифрованный предупредительный сигнал и сигнал об аварийных ситуациях.

В системе должен быть предусмотрен алгоритм аварийного отключения СОГ со сливом и без слива холодильного агента из контура СОГ.

9 Газораспределительные станции

9.1 Общие положения

9.1.1 ГРС предназначены для подачи газа населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям в заданном объеме с определенным давлением, необходимой степенью очистки, одоризации и учетом количества газа.

В состав газораспределительной станции входят:

- узлы:

1) переключения;

2) очистки газа;

3) предотвращения гидратообразования;

4) редуцирования газа;

5) учета газа;

6) одоризации газа;

7) отбора газа на собственные нужды;

8) подготовки импульсного (питающего) газа;

- системы:

1) автоматического управления;

2) электроснабжения;

3) связи и телемеханики;

4) защиты от коррозии;

5) отопления и вентиляции;

6) контроля загазованности;

7) молниезащиты;

8) заземления;

9) охранной и пожарной сигнализации;

10) водоснабжения и канализации.

В состав ГРС с производительностью более 2 тыс. м3/ч при условии экономической целесообразности могут быть включены установки по утилизации энергии транспортируемого газа.

9.1.2 Газ, подаваемый из ГРС, должен соответствовать ГОСТ 5542.

9.1.3 В соответствии с техническим заданием на проектирование ГРС должна быть определена расчетом минимальная и максимальная допустимая пропускная способность ГРС. Выбор технологического оборудования и систем автоматики и телемеханики по обеспечению безопасной эксплуатации ГРС должен осуществляться с учетом максимальной и минимальной проектной производительности ГРС.

9.1.4 Технологическое оборудование ГРС, до выходного крана включительно, должно быть рассчитано на рабочее давление подводящего газопровода-отвода. В случае использования регуляторов давления газа с отсекателем (клапан-отсекатель и регулятор) и установки дополнительного предохранительного клапана перед выходным краном в каждой линии редуцирования, допускается производить подбор оборудования ГРС после регулятора на рабочее выходное давление.

9.1.5 На ГРС регламентируются следующие минимально-допустимые расстояния:

а) 15 м от огневой стороны подогревателя газа до всех технологических сооружений;

б) 5 м от отдельно стоящего узла переключения или дополнительных отключающих устройств до здания ГРС.

9.1.6 На ГРС с производительностью более 5 тыс. м3/ч при превышении допустимого уровня шума необходимо предусматривать меры по шумоглушению - установки устройств шумоглушения и нанесения звукопоглощающей изоляции на трубопроводы после редуцирования газа до выходных кранов, а также па трубопровод обводной линии (по требованию заказчика).

9.1.7 Скорость газа в трубопроводах ГРС не должна превышать 25 м/с. Допускается повышение скорости газа до 50 м/с при подаче газа по обводной линии.

9.1.8 Рекомендуется определять на стадии проектирования наиболее напряженные участки газопроводов ГРС для последующего проведения их диагностического обследования в процессе эксплуатации.

9.1.9 В проекте необходимо предусматривать возможность свободного доступа к обслуживаемым приборам и устройствам.

9.1.10 Для обеспечения непрерывной подачи газа потребителю в период реконструкции рекомендуется предусматривать места подключения «передвижной Мини - ГРС» (производительностью 10 тыс. м3/ч).

9.1.11 Охранный кран необходимо располагать на расстоянии не более 500 м от ГРС. Кран должен иметь дистанционное управление.

9.2 Узел переключения

9.2.1 Узел переключения ГРС предназначен для изменения направления потока газа высокого давления с основной линии редуцирования на обводную линию.

9.2.2 В узле переключения ГРС следует предусматривать:

- краны с дистанционно управляемым приводом и на газопроводах входа и выхода;

- предохранительные клапаны (не менее двух) для сброса газа;

- обводную линию, соединяющую газопроводы входа и выхода ГРС, обеспечивающую кратковременную подачу газа потребителю;

- свечу (свечи) сброса газа с предохранительных клапанов, вынесенную, как правило, на 10 м за ограждение ГРС;

- свечу с дистанционно управляемым краном для аварийного сброса газа из технологических трубопроводов, расположенных после входного крана и перед линией редуцирования. Для ГРС с производительностью более 150 тыс. м3/ч данная свеча должна быть вынесена на 10 м за ограждение ГРС.

Объединение свечей из технологических установок и предохранительных клапанов с различными давлениями запрещено.

Допускается объединять сбросные свечи одинакового давления, в том числе с различных выходов.

9.2.3 Пропускная способность предохранительных клапанов должна быть не менее 10% от максимальной производительности выходного газопровода ГРС.

9.2.4 Обводная линия должна быть оснащена (по ходу газа):

- отключающим краном с дистанционно управляемым приводом (допускается установка крана с ручным приводом);

- краном-регулятором или задвижкой с ручным приводом.

9.2.5 Обводная линия должна быть оснащена приборами контроля давления газа, видимыми с места регулирования.

9.2.6 Обводная линия должна обеспечивать проектную производительность ГРС.

9.2.7 Входной и выходной краны ГРС должны иметь дистанционное управление.

9.2.8 Для ГРС, узел переключения которых располагается в одном здании (блок-боксе) с остальными узлами станции, на входном газопроводе устанавливается дополнительное отключающее устройство с дистанционно управляемым приводом.

9.2.9 Пневмоприводные краны узла переключения должны обеспечиваться системой управления приводом обеспечивающее местное и дистанционное управление приводом.

Система управления приводом (постоянно находится под напряжением) не должна срабатывать (на открытие или на закрытие крана) в случае отключения электропитания.

9.3 Узел очистки газа

9.3.1 Для очистки газа на ГРС должны применяться пыле-, влагоулавливающие устройства, обеспечивающие подготовку газа для стабильной работы оборудования ГРС и потребителя.

9.3.2 Количество аппаратов очистки газа определяется расчетом, но не менее двух (один резервный). По согласованию с заказчиком на ГРС производительностью до 10 тыс. м3/ч может применяться один аппарат очистки газа с байпасом.

9.3.3 Узел очистки газа должен быть оснащен устройствами автоматического удаления конденсата в сборные резервуары и системой контроля утечек продуктов очистки газа.

9.3.4 Вместимость резервуара должна определяться из условия слива примесей в течение 10 суток, но не менее 1 м3.

9.3.5 Резервуары (емкости) сбора продуктов очистки газа должны быть рассчитаны на рабочее давление подводящего газопровода-отвода и оборудованы сигнализатором верхнего уровня жидкости.

При использовании газоотделяющих устройств, полностью исключающих возможность попадания газа в сборные емкости высокого давления, резервуары (емкости) для сбора продуктов очистки могут рассчитываться на максимальное давление, подаваемое для их опорожнения. Не допускается оснащать дыхательным клапаном емкости, находящиеся при эксплуатации под давлением.

9.3.6 Технологический процесс сбора продуктов очистки из резервуаров должен исключать возможность пролива и попадания конденсата на грунт. Слив (налив) конденсата в резервуары (емкости) должен производиться под слоем жидкости.

9.4 Узел предотвращения гидратообразования

9.4.1 Узел предотвращения гидратообразования предназначен для исключения обмерзания оборудования и образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях.

9.4.2 В качестве мер по предотвращению гидратообразования применяются общий или частичный подогрев газа с помощью подогревателей газа. При опасности образования гидратных пробок необходимо использовать ввод метанола в газопроводные коммуникации.

9.4.3 Количество и тип подогревателей газа следует определять исходя из значения температуры газа на выходе ГРС - не ниже минус 10°С (на пучинистых грунтах не менее 0°С). Необходимость резервного подогревателя определяет заказчик.

9.4.4 Надземные трубопроводы и арматура при наружной прокладке, на выходе из подогревателей, должны быть защищены тепловой изоляцией.

9.4.5 Отключающие и байпасный краны узла подогрева газа должны располагаться не ближе 15 м от огневой части подогревателя.

9.4.6 Для подогревателей с промежуточным теплоносителем необходимо предусматривать защиту и сигнализацию при прорыве газа в полость теплоносителя.

9.5 Узел редуцирования газа

9.5.1 Узел редуцирования предназначен для снижения и автоматического поддержания заданного давления газа, подаваемого потребителю.

9.5.2 В узле редуцирования ГРС количество редуцирующих линий следует принимать не менее двух (одна резервная). Допускается применять три и более линий редуцирования равной производительности (не менее одной резервной). При обосновании допускается предусматривать линию постоянного расхода, рассчитанную на 40% от проектной производительности по данному выходу.

9.5.3 В узле редуцирования, при необходимости, допускается предусматривать линию малых расходов для работы в начальный период эксплуатации ГРС.

9.5.4 Линии редуцирования газа должны быть оборудованы сбросными свечами.

9.5.5 Линии редуцирования должны иметь автоматическую защиту от отклонения рабочих параметров за допустимые пределы и автоматическое включение резерва.

9.5.6 Линии редуцирования должны выполняться по одной из следующих схем (походу газа):

- кран с дистанционно управляемым приводом, регулятор давления или регулирующий клапан, или дискретный клапан-дроссель, кран ручной или с дистанционно управляемым приводом (защита на входном кране);

- кран ручной или с дистанционно управляемым приводом, два последовательно установленных регулятора давления: первый - контрольный, второй - рабочий (защита контрольным регулятором), кран ручной или с дистанционно управляемым приводом;

- кран ручной или с дистанционно управляемым приводом, отсекатель, регулятор, кран ручной или с дистанционно управляемым приводом (защита отсекателем).

Линия постоянного расхода выполняется по следующей схеме - край с дистанционно управляемым приводом, задвижка или постоянный дроссель, кран ручной (защита на кране с дистанционно управляемым приводом).

9.5.7 Для поддержания установленного режима газопотребления следует предусматривать установку регуляторов-ограничителей расхода газа.

Регулятор - ограничитель расхода газа может устанавливаться как в узле редуцирования, так и на выходе ГРС.

9.6 Узел учета газа

9.6.1 Узлы учета газа предназначены для коммерческого учета газа, подаваемого потребителю, и учета газа на собственные нужды.

9.6.2 Узел учета газа должен проектироваться в соответствии с ГОСТ 8.586.1-5.

Средства измерения (вычисления) расхода газа должны быть зарегистрированы в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

9.6.3 Измерительные комплексы учета расхода газа должны устанавливаться после узлов очистки, перед узлом редуцирования, или за ним.

9.6.4 Узел учета газа должен обеспечивать измерение расхода газа во всем диапазоне работы ГРС.

9.6.5 На ГРС рекомендуется предусматривать измерительные линии расхода газа для каждого выхода (потребителя) с одним измерительным комплексом на каждой линии. Узел учета газа на собственные нужды допускается выполнять без резервирования. Дополнительные требования по резервированию и дублированию узлов учета газа устанавливает заказчик.

9.7 Узел одоризации газа

9.7.1 Узел одоризации предназначен для придания запаха газу, подаваемому потребителю.

9.7.2 Норма вводимого одоранта (этилмеркаптан) должна быть 16 г на 1000 м3 газа, приведенного к стандартным условиям.

9.7.3 При наличии централизованного узла одоризации газа, расположенного на магистральном газопроводе, допускается не предусматривать узел одоризации газа на ГРС.

9.7.4 Узел одоризации устанавливается па выходе станции после обводной линии. Подача одоранта допускается как с автоматической (основной режим работы), так и с ручной регулировкой.

9.7.5 На ГРС необходимо предусматривать емкости для хранения одоранта.

Объем емкостей должен быть таким, чтобы заправка их производилась не чаще одного раза в два месяца. В емкостях для хранения одоранта должны быть предусмотрены средства контроля его уровня. Заправка емкостей одорантом должна осуществляться только закрытым способом.

9.7.6. Емкости хранения одоранта должны быть оборудованы системой контроля утечек одоранта.

9.7.7 Технология утилизации оборудования одоризации газа должна предусматривать разработку согласованных с органами государственного надзора подготовительных мероприятий по демонтажу оборудования одоризации газа и последующей передаче для его утилизации.

9.8 Узел отбора газа на собственные нужды

9.8.1 Отбор газа на собственные нужды следует предусматривать от выходящего газопровода ГРС (после обводной линии и узла одоризации) с редуцированием давления газа до заданного значения.

9.8.2 Допускается выполнять отбор газа на собственные нужды с высокой стороны.

9.8.3 Газ, используемый на собственные нужды, должен учитываться и быть одорированным. Газ, сжигаемый в блоках подогрева, расположенных на открытых площадках, допускается не одорировать.

9.9 Узел подготовки импульсного (питающего) газа

9.9.1 Отбор газа для узла подготовки импульсного газа необходимо проводить с высокой стороны после узла очистки газа.

9.9.2 Импульсный газ должен быть дополнительно осушен и очищен.

9.10 Система автоматического управления, связи и телемеханики

9.10.1 Электропитание САУ ГРС должно быть выполнено от сети 220 В, 50 Гц и от резервной сети (аккумуляторная батарея). Емкость аккумуляторной батареи определяется проектом и должна обеспечивать непрерывную работу САУ, с сохранением всех ее функций, в течение суток.

9.10.2 Обмен данными САУ ГРС с ДП ЛПУ МГ осуществляется по каналу телемеханики. Выбор способа интеграции САУ ГРС в систему телемеханики осуществляется на этапе проектирования ГРС по техническим условиям заказчика.

9.10.3 Технические средства связи должны обеспечивать надежную и бесперебойную связь с ЛПУ МГ и потребителями согласно Разделу 11 настоящего стандарта.

9.10.4 ГРС должна иметь местную телефонную связь с потребителями, строительство которой выполняет потребитель.

9.11 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение, молниезащита и заземление

9.11.1 Система электроснабжения предназначена для обеспечения электроэнергией всех электроприемников ГРС и включает в себя:

- источники электроснабжения;

- электрооборудование и аппаратура распределения электроэнергии.

9.11.2 Устройство, условия применения на ГРС и техническая эксплуатация электрооборудования должны удовлетворять требованиям Правил устройств электроустановок.

9.11.3 Система электроснабжения должна проектироваться с учетом наличия на ГРС электроприемников различной категории надежности по классификации [1]. Как правило, система электроснабжения должна предусматривать в качестве основного источника ввод от сети переменного тока 230/400 В (ввод от собственной подстанции 6-10/0,4 кВ или ввод 230/400 В от местной сети). Такие электроприемники, как САУ, устройства контроля загазованности и устройства коммерческого учета газа относятся к первой категории надежности и должны иметь электроснабжение от двух независимых источников: ввод от сети 230/400 В (основной источник) и агрегат бесперебойного питания (АБП) с аккумуляторной батареей (резервный источник).

Емкость аккумулятора АБП должна обеспечивать его непрерывную работу в течение 24 ч. Допускается применение на крупных ГРС нескольких АБП, работающих автономно и питающих САУ, средства коммерческого учета газа и других электроприемников первой категории.

9.11.4 В обоснованных случаях допускается совместно с АБП применение в качестве основных и резервных источников электроснабжения автоматизированных электроагрегатов на базе поршневых газовых двигателей внутреннего сгорания, газовых микротурбин, или электроагрегатов на базе турбодетандеров, снабженных средствами АВР.

9.11.5 Установки катодной защиты обеспечиваются электроэнергией по III категории надежности.

При наличии в здании ГРС аварийных вентиляторов (зал редуцирования, расходомерная), включаемых автоматически от датчиков контроля загазованности, их электроснабжение следует выполнять по I категории надёжности.

9.11.6 На ГРС должно быть предусмотрено рабочее и аварийное освещение. Наружное освещение должно быть преимущественно прожекторным. Для аварийного освещения допускается использовать переносные фонари во взрывозащищенном исполнении.

9.11.7 Схема управления наружным электроосвещением должна предусматривать возможность выбора режима: ручной или автоматический, а также выбор количества включенных прожекторов (светильников) для дежурного освещения.

9.11.8 Здание ГРС и наружные установки должны быть защищены от прямых ударов молний отдельно стоящими молниеотводами.

9.11.9 Заземление электроустановок ГРС и защитные меры электробезопасности должны соответствовать требованиям Правил устройств электроустановок и стандартам электробезопасности.

9.12 Защита от коррозии

9.12.1 Электрохимзащиту оборудования и трубопроводов от коррозии следует предусматривать в соответствии с требованиями Раздела 12 настоящего стандарта.

9.12.2 На ГРС следует предусматривать комплексную защиту от коррозии защитными покрытиями и площадочными установками электрохимической защиты. На входных и выходных газопроводах ГРС необходимо устанавливать изолирующие вставки (фланцы).

9.12.3 В составе электрохимзащиты следует предусматривать преимущественно сетевые установки катодной защиты и контрольно-измерительные пункты.

9.13 Системы отопления и вентиляции

9.13.1 Системы отопления, вентиляции и температура воздуха в помещениях ГРС должны соответствовать техническим требованиям заводов-изготовителей оборудования, систем, устройств и приборов.

9.13.2 Кратность воздухообмена в помещениях ГРС принимается в соответствии с действующим стандартом:

- в помещении редуцирования принимается равным 3;

- в помещении с приборами, стравливающими газ, принимается равным 3;

- в одоризационной принимается равным 10.

В щитовой, операторной и других помещениях с нормальной средой - не нормируются.

9.13.3 Для производственных помещений категорий А следует предусматривать аварийную вентиляцию с искусственным побуждением на восьмикратный воздухообмен, включаемую при срабатывании датчика контроля загазованности в этих помещениях или вручную. С наружной стороны дверей необходимо устанавливать средства световой и звуковой сигнализации о загазованности этих помещений и кнопочные посты управления аварийной вентиляцией.

9.13.4 Рекомендуется размещение котельной в едином здании ГРС.

9.14 ГРС малой производительности

9.14.1 Настоящие положения распространяются на ГРС производительностью не более 2 тыс. м3/ч (далее - мини ГРС).

9.14.2 Требования к узлам, отдельным элементам узлов и системам мини ГРС, не отраженные в настоящем подразделе, должны приниматься по 9.1-9.13.

9.14.3 Для мини ГРС блочного исполнения допускается размещение свечей для сброса газа непосредственно на блок-боксе. Высота оголовка свечей - не менее 4 м от уровня земли.

9.14.4 На территории отдельно стоящих мини ГРС допускается не предусматривать вспомогательные сооружения (туалет, мастерскую, операторную).

9.14.5 В узле переключения допускается предусматривать:

- кран с дистанционно управляемым приводом или кран ручной на входном газопроводе, кран ручной на выходном газопроводе;

- два предохранительных сбросных клапана (рабочий и резервный).

9.14.6 Пропускная способность предохранительного сбросного клапана должна приниматься равной 100% производительности выходного газопровода, на котором установлен указанный клапан. Требование относится как к рабочему, так и к резервному клапанам.

9.14.7 Оборудование узла очистки газа устройствами автоматического удаления жидкости определяется требованиями заказчика.

9.14.8 Для отдельно стоящих мини ГРС объем резервуара для сбора продуктов очистки газа определяется проектом с учетом местных условий.

9.14.9 Уровень автоматизации - обеспечение сигнализации об аварийном состоянии на удаленный пульт (дом операторов, диспетчерская ЛПУ МГ).

В отдельно стоящих мини ГРС допускается не предусматривать устройства связи с ЛПУ и потребителями газа.

9.14.10 Для мини ГРС шкафного исполнения допускается не нормировать кратность воздухообмена в отсеках.

10 Газоизмерительные станции

10.1 Общие требования

10.1.1 Газоизмерительные станции (ГИС) - совокупность технологического оборудования, средств и систем для измерения расхода и качественных транспортируемого по магистральным газопроводам и поставляемого потребителям.

10.1.2 ГИС по своему назначению, уровню и объемам автоматизации подразделяются на:

- хозрасчетные (коммерческие) для взаимных расчетов между поставщиками и потребителями;

- технологические для контроля, оптимизации и управления режимами транспорта газа.

10.1.3 ГИС устанавливаются на магистральном газопроводе или на обводной линии.

10.1.4 На ГИС следует предусматривать:

а) узлы:

1) подключения (только для ГИС на обводной линии);

2) очистки газа (при необходимости);

3) учета газа;

4) контроля качества газа;

б) системы:

1) оперативного контроля и управления технологическим оборудованием;

2) связи;

3) контроля загазованности;

4) охранной сигнализации;

5) пожарной сигнализации;

6) автоматического пожаротушения (для пограничных ГИС);

7) электроснабжения;

8) отопления, вентиляции и, при необходимости, кондиционирования воздуха;

9) водоснабжения и канализации (при необходимости);

10) молниезащиты;

11) защиты от коррозии;

12) защитного заземления.

Набор помещений ГИС определяет заказчик.

10.1.5 Для ГИС, устанавливаемой на обводной линии, на подводящем и отводящем газопроводах следует предусматривать отключающие краны с местным и дистанционным управлением. На линейной части магистрального газопровода должны быть установлены два секущих крана с возможностью сброса давления между ними на свечу. Краны должны оснащаться пневмо- и гидроприводами, имеющими местное и дистанционное управление из операторной ГИС, КС или по системе телемеханики.

Для технологических ГИС допустима установка на МГ одного секущего крана, на подводящем и отводящем газопроводах ГИС для обеспечения эффективной работы ЭХЗ газопровода рекомендуется устанавливать электроизолирующие вставки.

Приборы измерения давления и перепада давления должны подключаться к сужающим устройствам через вентили равнопроходного сечения, позволяющие подключать их к средствам измерения.

10.1.6 При установке ГИС непосредственно на магистральном газопроводе должны быть обеспечены следующие условия:

- возможность прохождения очистного устройства;

- отсутствие необходимости сброса газа из МГ для извлечения замерных устройств;

- отсутствие необходимости очистки газа на площадке ГИС для работы замерных устройств.

10.1.7 Трубопроводы в пределах площадки ГИС должны приниматься категории В в соответствии с СНиП 2.05.06.

10.1.8 Трубопроводы в пределах узла подключения ГИС следует принимать категории В в соответствии с СНиП 2.05.06. Участки МГ длиной по 250 м в обе стороны от секущих кранов ГИС должны приниматься I категории в соответствии с СНиП 2.05.06.

10.1.9 Скорость газа в трубопроводах ГИС не должна превышать 25 м/с.

10.1.10 Оборудование, трубопроводы, запорная арматура и фитинги должны рассчитываться па прочность по максимальному рабочему давлению МГ.

10.1.11 Потери давления газа на ГИС следует рассчитывать (при необходимости):

- в технологических трубопроводах - по проектным геометрическим характеристикам;

- в оборудовании, в том числе запорной арматуре - по техническим характеристикам заводов-изготовителей.

10.1.12 ГИС должны обеспечивать измерение расхода газа, приведенного к стандартным условиям, обработку, хранение и предоставление информации в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

10.1.13 Для выполнения условий хозрасчетного учета расхода газа на ГИС должны осуществляться измерения качественных характеристик природного газа:

- состава газа;

- температуры точки росы по воде;

- температуры точки росы по углеводородам;

- содержания сероводорода, меркаптановой и общей серы (при необходимости).

10.1.14 Для отбора проб контроля качества измеряемых газовых потоков на ГИС следует предусматривать пробоотборное устройство. Отбор проб газовых потоков производят в соответствии с требованиями ГОСТ 18917.

10.1.15 Информация о работе ГИС в объеме, определяемом нормативными документами, должна передаваться в пункт управления вышестоящего уровня (ЛПУ МГ, предприятия). ГИС должны быть обеспечены телефонной связью.

При проектировании мини ГРС допускается отсутствие обводных линий, соединяющих газопроводы входа и выхода при условии наличия резервных устройств очистки, подогрева и редуцирования газа в технологической схеме.

10.1.16 Комплекс технических средств (КТС) ГИС должен обеспечивать функционирование, как в составе информационно-измерительной системы верхнего уровня (газотранспортного предприятия), так и в автономном режиме.

10.1.17 Расстояние от площадки ГИС (за исключением установки непосредственно на МГ по 10.1.3, 10.1.6) до основной трассы МГ должно определяться условиями обеспечения монтажа, ремонта и безопасной эксплуатации оборудования. Допускается принимать это расстояние в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06 для территорий ГРС, АГРС, регуляторных станций, в том числе, шкафного типа, предназначенных для обеспечения газом объектов магистрального газопровода.

Расстояние от измерительных трубопроводов до расходомерной и помещения контроля качества газа, содержащих измерительное оборудование во взрывозащищенном исполнении, технологически связанное с измерительными трубопроводами, не регламентируется.

10.1.18 При необходимости предотвращения попадания механических примесей и жидкостей в измерительные трубопроводы ГНС могут применяться установки (аппараты) очистки газа от твердых и жидких примесей (пылеуловители, сепараторы или фильтры) с учетом 7.4.

10.1.19 Количество аппаратов очистки газа следует определять по требуемой пропускной способности ГИС, но не менее двух (один - резервный).

Допускается предусматривать индивидуальную установку очистки газа на каждом измерительном трубопроводе ГИС с обеспечением требуемой пропускной способности трубопровода.

10.1.20 Для отключения аппаратов очистки газа на подводящем и отводящем трубопроводах каждого аппарата должны предусматриваться краны с ручным или пневматическим приводом. Должна быть предусмотрена возможность сброса газа из отключенных аппаратов.

В случае включения аппаратов очистки газа в состав измерительных трубопроводов отдельные отключающие устройства для них не требуются.

Отключение в этом случае производится совместно с измерительным трубопроводом.

10.1.21 Необходимость автоматизации процесса удаления жидкости в сборные емкости определяет заказчик в зависимости от конкретных условий эксплуатации объекта.

10.1.22 На ГИС следует предусматривать централизованную очистку и осушку импульсного газа пневмоприводных кранов. Допускается не предусматривать функций в составе пневмоприводных кранов.

10.1.23 Все средства измерения следует размещать в отапливаемых помещениях или блок-боксах в зимнее время и охлаждаемых в летнее время на минимальном расстоянии от отборных устройств.

10.1.24 Обслуживание ГНС должно быть периодическим или постоянным.

10.2 Трубопроводы

10.2.1 Диаметр коллекторных устройств DK на входе и выходе ГИС следует определять по выражению Dк > 1 > [0,5 - (n + 1)] 0,5 (рекомендуется соблюдение дополнительного условия DK > D - n0 * 5), где D - диаметр измерительного трубопровода (ИТ), n - общее число рабочих ИТ одинаковой конструкции, обеспечивающее максимальный расчетный поток газа через ГИС.

На ГИС с двумя измерительными трубопроводами, из которых один является рабочим, а другой - резервным, допускается принимать DK = D. Выбор труб производится проектными организациями в зависимости от конкретных условий работы газопроводов по действующим НД и техническим условиям.

10.2.2 Число рабочих измерительных трубопроводов на ГИС следует определять исходя из необходимого максимального объемного расхода измеряемого газового потока, протекающего по МГ, а общее число ИТ находят с учетом резервных ИТ (один или два в зависимости от схемных технологических решений и режимных условий работы ГИС). При расположении расходомеров непосредственно на МГ резервные ИТ не предусматриваются.

10.3 Система автоматического управления, связи и телемеханики

10.3.1 Система автоматики ГИС (САУ ГИС, АСУ ГИС) является составной частью АСУ ТП предприятия и должна обеспечивать выполнение основной задачи ГИС (измерение количественных и качественных показателей газа), создавать условия для автоматического сохранения работоспособности ГИС и поддержания оптимальных условий выполнения измерений.

Система автоматики ГИС должна содержать:

- систему контроля качественных показателей газа и учета расхода газа;

- систему контроля и управления технологическим оборудованием ГИС;

- систему жизнеобеспечения и безопасности ГИС.

Предназначена для реализации следующих функций:

- определения химического (компонентного) состава газа, его влажности и плотности, теплоты сгорания газа (газохроматограф, анализатор точки росы, измеритель плотности газа);

- измерения текущих значений параметров расхода газа на измерительных трубопроводах (датчики давления и температуры газа, датчики перепада давления или другие средства измерения расхода газа);

- расчета мгновенных и интегральных расходов газа по измерительным трубопроводам и в целом по трубопроводу, расчета общей энергии газа.

10.3.2 Для хозрасчетных ГИС автоматическое непрерывное определение расхода и объемного количества транспортируемого природного газа по каждому измерительному трубопроводу должно выполняться двумя независимо работающими линейными вычислительными комплексами (основным и дублирующим).

Система автоматики ГИС должна обеспечивать периодическое сравнение значений текущих измеренных параметров и вычисленного значения расхода от основного и дублирующего линейных вычислительных комплексов одного измерительного трубопровода с выдачей сигнала рассогласования на экран терминала оператора.

Система автоматики ГИС должна обеспечивать формирование отчётов по каждому измерительному трубопроводу и по ГИС в целом на основе данных, полученных от линейных вычислительных комплексов, выбранных в качестве основных.

10.3.3 Система контроля и управления технологическим оборудованием ГИС предназначена для реализации следующих функций:

- управления кранами на входе и выходе ГИС, секущими кранами;

- управления кранами на измерительных трубопроводах (ввод-вывод резервного измерительного трубопровода в зависимости от расхода газа и при возникновении неисправностей в работающем измерительном трубопроводе);

- измерения параметров УКЗ.

10.3.4 Система жизнеобеспечения и безопасности ГИС должна обеспечивать контроль функционирования вспомогательных систем, включение аварийной вытяжной вентиляции при обнаружении загазованности, отключение систем вентиляции и кондиционирования при пожаре, включение, при необходимости, системы аварийной и предупредительной сигнализации, включение цикла автоматического отключения ГИС.

10.3.5 Алгоритмы автоматического управления оборудованием ГИС должны обеспечивать:

- автоматический выбор количества работающих измерительных трубопроводов в зависимости от расхода газа;

- задание приоритетов и определение состояния измерительных трубопроводов;

- управление циклом переключения измерительных трубопроводов;

- аварийное отключение ГИС: при пожаре в помещениях ГИС, при достижении загазованности 20% нижнего концентрационного предела воспламенения (НПВ) в помещении расходомерной, в помещении анализаторов качества газа, по команде с мнемопанелью в операторной, по команде из ДП КС (ЛПУ МГ);

- автоматическое отключение систем кондиционирования и вентиляции при пожаре;

- автоматическое включение аварийной вытяжной вентиляции при достижении загазованности 10% НПВ в помещениях расходомерной, анализаторов качества газа;

- автоматическое включение аварийной сигнализации.

10.3.6 Газоизмерительные станции должны иметь выделенные каналы связи для:

- систем телемеханики или передачи информации на ПЭВМ вышестоящего уровня;

- телефонной связи.

10.3.7 Схема организации и тип оборудования передачи данных должны выбираться на этапе проектирования в зависимости от места установки ГИС, варианта исполнения ГИС, удаленности ГИС от ДП КС (ЛПУ МГ), технических решений по организации систем связи, климатических условий работы ГИС.

Рекомендуется передачу данных между ГИС и диспетчерским пунктом компрессорной станции осуществлять по двум выделенным линиям связи (основной и резервной).

10.3.8 Телемеханика ГИС обеспечивает контроль диспетчером КС (ЛПУ МГ) текущих параметров газа (давление, температура, показатели расхода и качества), состояния технологического оборудования, систем жизнеобеспечения и безопасности ГИС. Функции телеуправления позволяют выполнить дистанционную смену работающих измерительных трубопроводов или запустить аварийное отключение ГИС. Выбор способа интеграции систем автоматики и телемеханики осуществляется на этапе проектирования ГИС по техническим условиям заказчика.

10.3.9 Средства телемеханики по 6.7.

10.3.10 Контроль загазованности помещений, пожарную сигнализацию и автоматическое пожаротушение па ГИС следует предусматривать в соответствии с Разделом 13 настоящего стандарта.

10.3.11 Электроснабжение ГИС следует выполнять по I категории надежности от двух независимых источников питания. Для электроприемников, относящихся к особой группе I категории (системы АСУ ТП, газообнаружения, пожаротушения) необходимо предусматривать систему бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.

10.3.12 Электроосвещение, молниезащита и защита от статического электричества должны соответствовать требованиям для газораспределительных станций (см. Раздел 9).

10.3.13 Защиту от коррозии технологических трубопроводов и коммуникаций ГИС следует осуществлять в соответствии с положениями Раздела 12 настоящего стандарта.

10.3.14 Водоснабжение, теплоснабжение и вентиляцию зданий ГИС следует проектировать в соответствии с требованиями для газораспределительных станций (см. Раздел 9).

11 Технологическая связь

11.1 При проектировании систем и сооружений технологической связи следует руководствоваться СНиП 2.05.06 и настоящим стандартом.

11.2 Для централизованного управления магистральным газопроводом, а также для руководства работой предприятий следует предусматривать технологическую связь.

11.3 В состав технологической связи входят:

- центральная диспетчерская связь (ЦДС);

- диспетчерская связь ЛПУ МГ;

- линейная диспетчерская связь;

- системы связи для линейной телемеханики;

- системы передачи данных для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП);

- локальные вычислительные сети (ЛВС) АСУ ТП на промышленных площадках;

- внутриобъектная связь на промышленных площадках;

- автоматически коммутируемая телефонная сеть (АКТС) - местная, зоновая, междугородная;

- телефонная связь ручного и (или) полуавтоматического обслуживания;

- связь сетевых совещаний (СвСС);

- видеоконференцсвязь (ВКС) (предусматривается при необходимости);

- системы передачи данных автоматизированных систем управления производственно-хозяйственной деятельности (АСУ ПХД);

- ЛВС АСУ ПХД на промышленных площадках.

11.4 Центральная диспетчерская связь должна обеспечивать оперативную связь между диспетчерскими службами на следующих уровнях:

- Центрального производственно-диспетчерского департамента (ЦПДЦ) с центральными диспетчерскими пунктами предприятий транспорта газа (ЦДЛ);

- ЦДП с диспетчерскими пунктами (ДП) подчиненных головных сооружений, линейно-производственных управлении, компрессорных станций, подземных хранилищ газа.

ЦДС должна строиться на базе специализированного оборудования диспетчерской связи и обеспечивать избирательный, групповой и общий вызов подчиненных абонентов (служб).

11.5 В составе диспетчерской связи ЛПУ МГ следует предусматривать телефонную связь диспетчера линейного производственного управления с диспетчерами компрессорных станций, аварийно-ремонтных пунктов, линейно- эксплуатационных станций, газораспределительных станций, газоизмерительных станций, подземных хранилищ газа.

Диспетчерскую связь ЛПУ МГ следует предусматривать:

- по каналам цифровых и аналоговых систем передачи (проводных и радио);

- по физическим цепям кабельных линий связи.

Для организации диспетчерской связи ЛПУ МГ следует использовать выделенные каналы. Оборудование диспетчерской связи ЛПУ МГ должно обеспечивать избирательный, групповой и общий вызов подчиненных абонентов.

11.6 В состав линейной диспетчерской связи входят:

- телефонная (радиотелефонная) связь транспортных средств ремонтных бригад, находящихся на трассе газопровода, с диспетчером линейно- производственного управления или оператором компрессорной станции;

- связь между ремонтными бригадами, работающими на трассе газопровода;

- соединение с системой линейной диспетчерской связи смежного линейно-производственного управления;

- соединение канала линейной диспетчерской связи с каналами связи смежных ЛПУМГ;

- соединение канала линейной диспетчерской связи с каналом автоматической телефонной связи и выход на местную телефонную связь.

11.7 Линейную диспетчерскую связь следует предусматривать:

- по каналам цифровых и аналоговых систем передачи с использованием УКВ радиостанций;

- с помощью УКВ радиостанций.

Для организации лилейной диспетчерской связи следует использовать выделенные каналы.

11.8 Передачу данных линейной телемеханики следует предусматривать:

- по каналам цифровых и аналоговых систем передачи с использованием, при необходимости, УКВ радиостанций;

- с помощью УКВ радиостанций;

- по физическим цепям кабельных линий связи.

При этом рекомендуется использовать выделенные групповые каналы, обеспечивающие возможность подключения нескольких контролируемых пунктов телемеханики к одному каналу.

11.9 Пропускные способности каналов передачи данных определяются в процессе проектирования на основании прогноза потребностей в передаче информации АСУ ТП и АСУ ПХД, исходя из действующих на период расчета критериев по количеству, времени и надежности доставки информации.

Системно-сетевые решения по управлению, адресации, синхронизации, информационной безопасности должны быть взаимоувязаны на стадии проектирования узлов передачи данных.

11.10 ЛВС АСУ ТП следует предусматривать на промышленных площадках подземных хранилищ газа, компрессорных и газоизмерительных станциях, а также в ДП линейно-производственных управлений, ЦЦП предприятий и ЦПДД.

11.11 ЛВС АСУ ПХД следует предусматривать во всех структурных подразделениях, где установлено несколько автоматизированных рабочих мест (АРМ) и требуется доступ к общему ресурсу и (или) обмену информации.

11.12 ЛВС АСУ ТП и АСУ ПХД в производственных и административных зданиях должны строиться на базе структурированной кабельной системы и предоставлять необходимое для пользователей качество обслуживания, обмен между зданиями на производственных площадках должен осуществляться по возможности с помощью ВОЛС. При проектировании, в случае необходимости, предусматривать запас по пропускной способности ЛВС на случай увеличения интенсивности информационного обмена в будущем.

11.13 Внутриобъектную связь следует предусматривать между абонентами, находящимися в пределах одной промышленной площадки, в составе проектируемых вторичных сетей технологической связи. В её состав следует включать:

- диспетчерскую связь средствами проводной и радиосвязи;

- автоматическую телефонную связь;

- связь аудио-, видео-совещаний;

- радиофикацию;

- систему оповещения о чрезвычайных ситуациях;

- производственную громкоговорящую связь;

- электрочасофикацию;

- изучение эксплуатационных характеристик существующих воздушных линий электропередач ВЛ-10 (6); 0,4 кВ, пересекающих трассу газопровода или находящихся на расстоянии, с которого возможно обеспечение электроснабжения УКЗ;

- получение технических условий на подключение к источникам электроснабжения;

- согласование со службами эксплуатации источников блуждающих токов (железной дорога и др.) на подключение средств дренажной защиты;

- сбор и анализ сведений о коррозии и параметрах ЭХЗ соседних и (или) пересекающих проектируемый газопровод подземных коммуникаций.

- охранную и пожарную сигнализацию.

Примечания

1 При организации системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, возможно ее объединение с системами радиофикации и громкоговорящей связи.

2 На компрессорных станциях необходимо предусматривать связь диспетчера с узлом подключения.

3 Автоматическую охранную сигнализацию зданий и сооружений объектов магистральных газопроводов следует предусматривать согласно действующей нормативной документации.

4 Пожарную сигнализацию следует предусматривать в соответствии с Разделом 13 настоящего стандарта.

11.14 Автоматически коммутируемая телефонная сеть (АКТС) должна охватывать все структурные подразделения.

В процессе проектирования должны быть приняты системно-сетевые решения по системам сигнализации, управления, нумерации, синхронизации и информационной безопасности. Количество каналов связи (зоновой и междугородной) АКТС определяется расчетом, выполняемым при проектировании.

Для обеспечения надежности технологической связи необходимо предусмотреть резервирование телефонной связи. Для этих целей в узлах связи магистральных газопроводов должна быть предусмотрена телефонная связь ручного и (или) полуавтоматического обслуживания.

11.15 Связь сетевых совещаний следует предусматривать для организации производственных совещаний руководства и специалистов различных структурных подразделений.

СвСС должна строиться, как правило, на базе специализированного оборудования, в исключительных случаях - с помощью услуг АКТС. Для проведения совещаний следует предусматривать помещение для студии.

11.16 Видеоконференцсвязь должна быть предусмотрена в развитие и дополнение связи сетевых совещаний для организации видеоконференций, а также обеспечения наблюдения в реальном времени за состоянием объектов магистральных газопроводов, их диагностики, анализа и принятия решений в аварийных ситуациях.

Для обеспечения видеоконференций проектом должны быть предусмотрены студии, по возможности, совмещенные со студией связи сетевых совещаний. На предприятиях транспорта газа должно быть предусмотрено мобильное оборудование ВКС с возможностью оперативной доставки в любую точку магистрального газопровода и с поддержкой канала связи необходимой пропускной способности.

11.17 Связь газораспределительных станций с потребителем газа следует предусматривать при помощи телефонной сети общего пользования. Проектирование этой связи выполняется потребителем газа и в проекте газопровода не учитывается.

11.18 Для компрессорных станций и газоизмерительных станций, расположенных у границ двух предприятий, необходимо предусматривать канал передачи данных для АСУ ТП к каждому предприятию.

11.19 Тип линии связи (кабельная, радиорелейная, спутниковая, смешанная), тип системы передачи, количество систем передачи, состав вторичных сетей и другие технические решения принимаются при конкретном проектировании технологической связи магистрального газопровода с учетом потребностей в передаче информации па данном направлении.

11.20 При проектировании сети технологической связи должны быть проработаны системно-сетевые вопросы организации связи. Расчеты схем распределения каналов и потоков информации выполняются на основе прогноза потребностей в системах связи.

11.21 Для обеспечения нормативных показателей надежности технологической связи необходимо предусматривать резервирование потоков и каналов связи.

12 Защита от коррозии и коррозионного растрескивания труб под напряжением (КРН)

12.1 Общие положения

12.1.1 При всех способах прокладки (кроме надземной) газопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта. Защиту от коррозии следует проектировать в соответствии с ГОСТ 9.602.

12.1.2 Газопроводы, температура стенок которых в период эксплуатации ниже 268 К (минус 5°С), не подлежат электрохимической защите в случае отсутствия негативного влияния блуждающих токов от источников переменного (50 Гц) и постоянного тока.

12.1.3 Средства ЭХЗ должны обеспечить степень защиты (поляризации), соответствующую коррозионной агрессивности грунтов (минерализации и удельному сопротивлению), температуре газопровода и влиянию блуждающих токов на всем протяжении газопровода.

12.1.4 В проекте должно быть предусмотрено комплексное обследование и диагностика противокоррозионной защиты строящегося газопровода.

12.1.5 Электрохимическую защиту газопроводов от коррозии следует проектировать для газопровода в целом, с определением на начальный и конечный (не менее 30 лет) периоды эксплуатации следующих параметров:

- выходе катодных станций (преобразователей), а также сопротивления анодных заземлений;

- для протекторных установок - силы защитного тока и сопротивления протекторов;

- для установок дренажной защиты - силы тока дренажа.

12.1.6 Систему ЭХЗ необходимо проектировать с учетом действующей электрохимической защиты эксплуатируемых соседних газопроводов и перспективного (до 5 лет) строительства подземных металлических сооружений вдоль трассы проектируемого газопровода.

12.1.7 Если проектом предусматривается ввод средств ЭХЗ в эксплуатацию позднее одного месяца после укладки и засыпки участка трубопровода в зонах блуждающих токов и позднее трех месяцев в остальных случаях, то должна быть предусмотрена временная электрохимическая защита со сроками ввода в эксплуатацию, соответственно, одни и три месяца.

12.1.8 При проведении изысканий для проектирования газопроводов выполняются следующие работы:

- измерения удельного сопротивления грунта по всей трассе с шагом от 10 м до 100 м при двух разносах электродов, соответствующих проектной глубине верхней и нижней образующих трубы;

- определение содержания водорастворимых солей в грунте на глубине укладки газопровода с шагом 1 км;

- определение наличия, параметров блуждающих токов и обследование их источников;

- определение границ изменения уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта с шагом от 100 м до 1000 м в зависимости от рельефа и гидрогеологических характеристик местности;

- определение зон повышенной и высокой коррозионной опасности;

- выбор мест размещения средств ЭХЗ и источников их электроснабжения;

- съемка на местности площадок для размещения элементов системы ЭХЗ;

- вертикальное электрическое зондирование на площадках размещения анодных заземлений;

- изучение эксплуатационных характеристик существующих воздушных линий электропередач ВЛ-10 (6); 0,4 кВ, пересекающих трассу газопровода или находящихся на расстоянии, с которого возможно обеспечение электроснабжения УКЗ;

- получение технических условий на подключение к источниками электроснабжения;

- согласование со службами эксплуатации источников блуждающих токов (железной дороги и др.) на подключение средств дренажной защиты;

- сбор и анализ сведений о коррозии и параметрах ЭХЗ соседних и (или) пересекающих проектируемый газопровод подземных коммуникаций.

12.2 Антикоррозионные защитные покрытия газопроводов

12.2.1 При разработке документации по проектированию, строительству и реконструкции газопроводов, для антикоррозионной защиты должны использоваться типы и конструкции покрытий, разрешенные к применению.

12.2.1.1 При строительстве и реконструкции газопроводов:

- с температурой эксплуатации до 60°С должны применяться трубы с заводским трехслойным полиэтиленовым покрытием; соединительные детали, крановые узлы и другие сложнопрофильные изделия должны иметь антикоррозионные наружные покрытия заводского нанесения;

- с температурой эксплуатации от 80°С до 110°С - трубы с заводским трехслойным полипропиленовым покрытием.

12.2.1.2 Изоляция крановых узлов и соединительных деталей, а также сварных стыков труб с заводской или базовой изоляцией должна по своим характеристикам максимально обеспечивать соответствие уровню свойств основного покрытия трубы.

12.2.1.3 Для изоляции сварных стыков труб с заводской полиэтиленовой изоляцией следует применять термоусаживающиеся материалы.

12.2.1.4 Для переизоляции участков газопроводов, подверженных КРН, включая соединительные детали, крановые узлы и другие сложнопрофильные изделия компрессорных станций и магистральных газопроводов с температурой эксплуатации до 60°С, следует применять полиуретановые антикоррозионные наружные покрытия трассового нанесения.

12.2.1.5 Для переизоляции локальных и протяженных участков газопроводов с температурой эксплуатации не более 40°С следует применять битумно-полимерные армированные покрытия на основе мастик или рулонных материалов или другие покрытия, разрешенные к применению.

12.2.2 Изоляционное покрытие на законченных строительством участках трубопроводов подлежит контролю на соответствие и ведомственной документации на соответствующий вид защитного покрытия.

12.3 Электрохимическая защита

12.3.1 Система ЭХЗ

12.3.1.1 Электрохимическую защиту следует проектировать в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602, СНиП 2.05.06.

12.3.1.2 В составе системы электрохимической защиты газопровода должны применяться средства активной защиты: установки катодной защиты (УКЗ) и средства их электроснабжения, протекторные установки (ПУ), установки дренажной защиты (УДЗ); в зависимости от конкретных условий система ЭХЗ может включать все или некоторые из этих элементов. Система ЭХЗ включает также контрольно-измерительные пункты, контрольно-диагностические пункты, устройства дистанционного контроля и  регулирования параметров защиты, электрические перемычки, пункты измерения токов в трубопроводе.

12.3.1.3 В проекте должен быть предусмотрен дистанционной контроль и телеуправление УКЗ газопроводов на участках высокой коррозионной опасности (ВКО) и повышенной коррозионной опасности (ПКО). В качестве системы телеконтроля ЭХЗ используются средства линейной телемеханики и (или) специальной системы телеконтроля и дистанционного управления ЭХЗ. Основные контролируемые параметры УКЗ - ток, напряжение, потенциал газопровода и, по требованию заказчика, параметры коррозионного мониторинга.

12.3.1.4 Места монтажа преобразователей УКЗ следует, как правило, располагать рядом с линейными кранами газопровода.

12.3.1.5 Установки катодной и дренажной защиты должны иметь защиту от атмосферных перенапряжений на сторонах питания и нагрузки.

12.3.1.6 Защитный кожух (патрон) на переходах газопровода следует защищать установками протекторной защиты или сетевыми маломощными УКЗ. Допускается совместная защита кожуха и трубы путем электрического подключения кожуха к трубе через разъемную перемычку и регулируемое электрическое сопротивление; величина этого сопротивления должна быть определена расчетом. В грунтах низкой и средней коррозионной агрессивности, определяемой по ГОСТ 9.602, требуемую величину защитного потенциала определяют по результатам изысканий и уточняют при пуско-наладочных работах.

12.3.1.7 Для устранения вредного влияния на смежные коммуникации и оптимального распределения защитного тока допускается применять совместную или раздельную схемы защиты. Схема защиты конкретного участка газопровода определяется по результатам изысканий. При параллельной прокладке действующих и проектируемых газопроводов, а также для коммуникаций промплощадок применяется, как правило, совместная схема защиты. Для устранения вредного влияния на смежные коммуникации следует также предусматривать удаление анодных заземлений УКЗ на оптимальное расстояние от смежных коммуникаций.

12.3.1.8 Для обеспечения совместной электрохимической защиты следует проектировать электрические перемычки между защищаемой и смежной коммуникациями. Электрическую перемычку следует, как правило, подключать через блок совместной защиты с регулируемым сопротивлением. Сопротивление блока должно определяться расчетом и уточняться при пуско-наладочных работах.

12.3.1.9 Все электрические перемычки должны быть разъемными с выводом соединительных кабелей на контрольно-измерительный пункт.

12.3.1.10 Перемычки на параллельных газопроводах следует проектировать, как правило, в точках дренажа катодных станций; необходимость перемычек на участках между УКЗ должна подтверждаться расчетом.

12.3.1.11 Раздельная электрохимическая защита может оказаться предпочтительной в следующих случаях:

- при расстояниях между смежными газопроводами более 50 м;

- при большом различии в величинах сопротивления изоляции этих газопроводов;

- при необходимости защиты участка каждого газопровода постоянным током более 10 А;

- при необходимости разделения защиты коммуникаций КС (ГРС, ГИС) и линейной части или трубопроводов различного назначения и различных собственников.

12.3.1.12 Оптимальной схемой ЭХЗ промплощадок (КС) в умеренных и южных климатических районах является схема с одной или несколькими УКЗ с сосредоточенными глубинными анодами. В случае необходимости, проектом могут быть предусмотрены дополнительные распределенные аноды для обеспечения равномерного распределения токов защиты. В условиях вечной мерзлоты и (или) при наличии многочисленных фундаментных свай, предпочтительной является схема защиты с распределенными или протяженными анодами.

12.3.2 Установки катодной защиты

12.3.2.1 Установка катодной защиты (УКЗ) включает следующие элементы: источник электроснабжения, преобразователь (катодную станцию), анодное заземление, линии постоянного тока и контрольно-измерительные пункты. При необходимости в состав УКЗ могут входить регулирующие резисторы, шунты, поляризованные элементы.

12.3.2.2 В проекте следует предусматривать запас не менее 50% напряжения и тока преобразователя на начальный момент включения УКЗ. Минимальную загрузку преобразователя по мощности целесообразно предусматривать не менее 25% от номинальной.

12.3.2.3 На участках повышенной коррозионной опасности следует предусматривать загрузку преобразователя установки катодной защиты на 10-й год эксплуатации не более чем 60% его номинальной мощности и не более чем на 80% его номинального тока.

12.3.2.4 Параметры каждой УКЗ должны обеспечивать возможность защиты смежных участков газопровода при отключении соседней УКЗ.

12.3.2.5 Не допускается проектировать подключение нескольких преобразователей катодной защиты на одно анодное заземление.

12.3.2.6 На газопроводах, проектируемых в северных регионах, монтаж преобразователей катодной защиты следует предусматривать в блок-боксах или иных помещениях, защищающих преобразователи от воздействия низких температур, обледенения, заносов снегом. На остальных газопроводах необходимо предусматривать преобразователи, смонтированные в блочных устройствах; допускается предусматривать монтаж преобразователей на специальных фундаментах, анкерных опорах и т.п.

12.3.2.7 В проектах ЭХЗ газопроводов, расположенных в районах с густой и умеренной заселенностью, следует принимать решения, повышающие защищенность от несанкционированного доступа элементов ЭХЗ (монтаж преобразователей в упрочненных блок-боксах, опорах, применение стальных проводов, телесигнализация несанкционированного вскрытия УКЗ и т.п.).

12.3.2.8 Допускается применение глубинных анодных заземлений и поверхностных (подпочвенных) анодных заземлений; поверхностные заземления могут быть сосредоточенными, распределенными и протяженными.

12.3.2.9 Анодные заземления (включая линии постоянного тока и контактные узлы) следует проектировать для строящихся и реконструируемых газопроводов из расчета не менее чем 30-летнего срока службы, независимо от условий эксплуатации. Сопротивление анодного заземления должно обеспечивать протекание необходимого для защиты тока в течение всего планируемого срока службы заземления. Конструкция анодного заземления должна обеспечивать возможность его ремонта или замены.

12.3.2.10 Тип, материалы и конструкция анодного заземления определяется технико-экономическим обоснованием.

12.3.2.11 Следует предусматривать монтаж электродов анодных заземлений в местах с минимальным удельным электрическим сопротивлением грунта и ниже глубины его промерзания.

12.3.2.12 Для снижения скорости растворения электродов анодного заземления и уменьшения их сопротивления растеканию тока возможно использование коксовой мелочи и других материалов.

12.3.2.13 Рекомендуется избегать размещения анодных заземлений и прокладку анодной линии на землях сельскохозяйственных угодий. регулирования параметров защиты, электрические перемычки, пункты измерения токов в трубопроводе.

12.3.2.14 В УКЗ линейной часты газопровода, при удельном электрическом сопротивлении верхнего слоя грунтов до 100 Ом·м и беспрепятственном землеотводе, рекомендуется применение поверхностных сосредоточенных и (или) рассредоточенных анодных заземлений. При мощности верхнего слоя грунта до 5 м с удельным электрическим сопротивлением более 100 Ом·м и низкоомном нижележащем слое предпочтительными являются глубинные анодные заземления.

12.3.2.15 Сосредоточенные анодные заземления рекомендуется размещать на расстоянии не ближе 200 м от трассы защищаемой линейной части газопровода.

Расстояние между электродами поверхностных сосредоточенных анодных заземлений следует проектировать не ближе двух длин электродов, менаду рядами - не менее j длины ряда.

12.3.2.16 Электроды распределенного анодного заземления и протяженное заземление следует размещать вдоль защищаемого газопровода, на расстоянии не ближе пяти диаметров газопровода.

12.3.2.17 На промплощадках КС глубинные аноды, при наличии нескольких глубинных заземлителей на одну УКЗ и расположенных на расстоянии между собой ближе трети их глубины, должны быть оснащены устройствами для измерения и регулирования величины стекающего с них тока.

12.3.3 Установки протекторной защиты

12.3.3.1 Установки протекторной защиты состоят из одного или нескольких сосредоточенных протекторов или протяженного протектора, соединительных проводов (кабелей), а также контрольно-измерительных пунктов и, при необходимости, регулирующих резисторов, шунтов и (или) поляризованных элементов.

12.3.3.2 Применение проекторной защиты должно обосновываться технико-экономическим расчетом.

12.3.3.3 Протекторная защита газопроводов может проектироваться как совместно с УКЗ (УДЗ), так и независимо от них. Допускается проектировать протекторную защиту в качестве резервной в системах катодно-протекторной защиты.

12.3.3.4 Протекторную защиту следует предусматривать преимущественно при следующих условиях прокладки:

- удельном электрическом сопротивлении грунтов до 100 Ом·м - группу стержневых протекторов;

- при удельном электрическом сопротивлении от 100 Ом·м до 500 Ом·м - протяженные протекторы.

12.3.3.5 В грунтах с удельным электрическим сопротивлением не более 100 Ом·м допускается предусматривать протяженные протекторы при ограничении величины тока протектора. Величина сопротивления резисторов, ограничивающих ток протектора, должна определяться расчетом.

12.3.3.6 Допускается использовать искусственное снижение удельного электрического сопротивления грунта в местах установки протекторов путем применения активаторов при исключении их вредного воздействия на окружающую среду и технико-экономическом обосновании.

12.3.3.7 Групповые протекторные установки, единичные и протяженные протекторы должны быть подключены к защищаемому трубопроводу через контрольно-измерительные пункты.

12.3.3.8 Установку протекторов следует предусматривать в местах с минимальным удельным сопротивлением грунта и ниже глубины промерзания грунта.

12.3.4 Установки дренажной защиты

12.3.4.1 Для защиты газопроводов от электрокоррозии (коррозии вызываемой блуждающими токами) следует проектировать дренажную защиту. Дренажная защита включает установки дренажной защиты, состоящие из одного или нескольких электрических дренажей, соединительных проводов (кабелей), контрольно-измерительных пунктов, а также, при необходимости, электрических перемычек, регулирующих резисторов и поляризованных блоков.

12.3.4.2 Для защиты от электрокоррозии допускается применение установок катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного потенциала и (или) установок протекторной защиты.

12.3.4.3 Для уменьшения влияния блуждающих токов возможно применение электрического секционирования газопровода с помощью изолирующих фланцев (электроизолирующих вставок).

12.3.4.4 Способы дренажной защиты определяют по результатам изысканий. В местах пересечения и (или) сближения до 2 км источника блуждающих токов с магистральным газопроводом следует предусматривать установки дренажной защиты. При удалении газопровода от источника блуждающих токов далее 2 км рекомендуется применение УКЗ с автоматическим поддержанием заданного потенциала.

12.3.4.5 Поляризованные дренажи следует предусматривать при дренировании блуждающего тока на его источник - рельсовые пути или отсасывающие шины тяговых подстанций постоянного тока.

12.3.4.6 Усиленные дренажи следует предусматривать в анодных или знакопеременных зонах газопровода, образованных несколькими источниками блуждающих токов, либо действием одного мощного источника блуждающего тока.

12.3.4.7 Усиленные дренажи следует подключать к отсасывающим фидерам или к средним точкам путевых дросселей. Подключение усиленных дренажей на смежные подземные сооружения не допускается.

12.3.4.8 Установки дренажной защиты следует проектировать с учетом, что среднечасовой ток всех установок дренажной защиты, подключенных электрически к одной тяговой подстанции, не должен превышать 20% общей нагрузки подстанции.

12.3.5 Контрольно-измерительные пункты

12.3.5.1 На линейной части магистральных газопроводов КИП должны устанавливаться:

- на каждом километре в обычных условиях и не реже чем через 500 м в зонах повышенной коррозионной опасности;

- на расстоянии трех диаметров трубопровода от точек дренажа УКЗ (УДЗ);

- у крановых площадок (с обеих сторон);

- у водных и транспортных переходов (с обеих сторон);

- у пересечения трубопроводов с другими металлическими сооружениями.

12.3.5.2 При многониточной системе газопроводов контрольно-измерительные пункты устанавливают на каждом газопроводе, по возможности в одном сечении (поперечнике) перпендикулярно осям газопроводов.

12.3.5.3 На подземных сооружениях промплощадок (КС, ГРС, ГИС и др.) КИП устанавливают в соответствии с нормативными требованиями.

Во всех точках измерения потенциалов должна быть обеспечена возможность контакта неполяризующегося электрода сравнения с грунтом над осью газопровода в постоянно зафиксированной на поверхности земли точке измерений.

12.3.5.4 Допускается не устанавливать контрольно-измерительные пункты в указанных местах (кроме точек дренажа установок катодной, протекторной и дренажной защиты), если обеспечена возможность электрического контакта с трубопроводом.

12.3.5.5 Типы и характеристики контрольно-измерительных пунктов приведены в Таблице 12.1.

Таблица 12.1 - Типы и характеристики контрольно-измерительных пунктов

| Тип КИЛ | Расположение по трассе газопровода | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Контроль поляризационного потенциала | Через 0,5-1,0 км и в точках дренажа УКЗ, УДЗ, ПУ | Оснащается устройством для измерения поляризационного потенциала |
| Контроль потенциала и тока | Через 3-5 км | 2 кабеля; между точками подключения через 30-40 м. |
| Газопровод - кожух на переходе под а/д и ж/д | С обеих сторон перехода | 2 кабеля от трубы с расстоянием между точками подключения через 30-40 м и один от кожуха |
| Подземное изолирующее соединение (фланец, вставка) | С обеих сторон соединения |  |
| Пересечение | Пересечение с подземными протяженными коммуникациями | Один кабель от трубы, другой от пересекаемого сооружения |
| Заземление | Точка подключения заземляющих устройств | - |
| Контрольно-диагностический пункт | На участках ВКО и ПКО и по согласованию с заказчиком |  |

12.3.6 Коррозионный мониторинг

12.3.6.1 Система коррозионного мониторинга состоит из датчиков контроля ЭХЗ и датчиков (индикаторов) коррозии различных видов, смонтированных в контрольно-диагностических пунктах (КДП), и устройств передачи показаний этих датчиков на диспетчерский пункт.

12.3.6.2 КДП следует устанавливать на коррозионно-опасных участках газопровода, в зонах пересечений с электрифицированными железными дорогами и автострадами.

12.3.6.3 Оснащенность КДП следует согласовывать с заказчиком.

12.4 Защита газопроводов от коррозионного растрескивания труб под напряжением (КРН)

12.4.1. При изыскании трасс прокладки газопроводов следует выявлять участки с внешними условиями, способствующими развитию коррозионного растрескивания под напряжением:

- участки соприкосновения газопровода с уровнем грунтовых вод (УГВ);

- грунты, затрудняющие отвод грунтовых вод - глины, суглинки и др.;

- грунты, водородный показатель электролита которых имеет значения, близкие к нейтральному (pH = 5-8);

- неустойчивые грунты, способствующие возникновению изгибных напряжений в газопроводе (оползни, карсты и др.).

12.4.2. При выборе трассы газопровода следует отдавать предпочтение вариантам с меньшей протяженностью участков, характеризуемых внешними условиями, способствующими КРН.

12.4.3. На участках с внешними условиями, способствующими возникновению коррозионного растрескивания под напряжением, следует:

- принимать меры, исключающие пересечение тела трубы с УГВ, в том числе и переменным - укладку трубы предусматривать гарантированно выше или ниже УГВ на 0,2 м, либо обеспечить отвод грунтовых вод за счет создания дренажной системы, подпорных стенок и др.;

- применять трубы, изготовленные по технологии, обеспечивающей повышенную стойкость к КРН;

- предусматривать трубы с заводским антикоррозионным покрытием по 12.2.1.1;

- осуществлять изоляцию монтажных стыков трубопровода с помощью термоусаживающих манжет;

- исключить, по возможности, упругие изгибы газопровода на потенциально-опасных участках проявления КРН;

- при соответствующем обосновании в проекте повысить категорийность газопровода (не ниже II категории);

- предусматривать при укладке труб в траншею ориентацию продольных сварных швов в верхней части периметра трубы (от 3,5 ч до 8,5 ч);

- предусматривать мелиоративные мероприятия, направленные на отвод вод от поверхности трубопроводов.

13 Требования пожарной безопасности

13.1 Классификация категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, пожароопасных и взрывоопасных зон и групп взрывоопасных смесей приведены в Приложении В настоящего стандарта.

13.2 Конструкция и материалы тепловой изоляции трубопроводов и оборудования объектов магистральных газопроводов должны соответствовать требованиям МСИ 4.02-03.

13.3 Противопожарное водоснабжение предприятий, зданий и сооружений магистральных газопроводов следует проектировать в соответствии с установленными требованиями.

На площадках газоизмерительных станций (за исключением пограничных ГИС), газораспределительных станций, пунктов очистки и замеров газа постоянные системы производственно-противопожарного водопровода проектировать не требуется.

13.4 Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара обслуживающим персоналом до прибытия подразделений противопожарной службы.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения в зданиях, сооружениях и строениях определяются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения и строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

13.5 Здания, помещения, сооружения и наружные установки объектов магистральных газопроводов следует оснащать первичными средствами пожаротушения.

13.6 Здания и помещения, подлежащие оборудованию автоматическими средствами пожаротушения и пожарной сигнализации, следует определять в соответствии ГОСТ 34698.

13.7 Помещения категории А и Б должны быть оборудованы автоматически действующими датчиками контроля уровня загазованности (сигнализаторами довзрывоопасных концентраций) и (или) газоанализаторами.

14 Охрана труда и промышленная безопасность

14.1 Охрана труда

14.1.1 При проектировании технологических объектов МГ должно быть предусмотрено выполнение требований, обеспечивающих здоровые и безопасные условия труда обслуживающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.3.002.

14.1.2 Достаточность средств защиты персонала должна быть подтверждена с учетом требований ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.001, ГОСТ 12.1.002, ГОСТ 12.1.006, МСН 2.04-03, СНиП 2.09.03.

14.1.3. Безопасность эксплуатации должна быть подтверждена результатами аттестации рабочих мест, которая проводится в соответствии с отраслевыми нормативными документами.

14.1.4. Требования к средствам индивидуальной защиты должны отвечать следующим ГОСТ:

- специальная одежда - ГОСТ Ρ 12.4.196, ГОСТ 29338, ГОСТ 12.4.044, ГОСТ 12.4.045;

- средства защиты рук - ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.183;

- специальная обувь - ГОСТ 12.4.024, ГОСТ 12.4.137, ГОСТ 12.4.032;

- средства защиты лица - ГОСТ 12.4.023, ГОСТ 12.4.035;

- средства защиты органов слуха - ГОСТ Ρ 12.4.208;

- средства защиты глаз - ГОСТ Ρ 12.4.013.

14.1.5. Средства коллективной защиты должны обеспечивать здоровье и безопасные условия труда в соответствии с системой стандартов безопасности труда по ГОСТ 12.0.001.

14.1.6. Освещенность рабочих мест должна соответствовать установленным требованиям.

14.1.7. Необходимые санитарно-бытовые помещения должны быть предусмотрены в соответствии с установленными требованиями.

14.2 Промышленная безопасность и анализ риска

14.2.1 В составе проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов газотранспортных предприятий должна разрабатываться декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта.

Обязательной разработке декларации промышленной безопасности подлежат опасные производственные объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды).

14.2.2 Разработанные декларации подлежат обязательной экспертизе промышленной безопасности. Декларация должна содержать следующие сведения:

- перечень опасных веществ (в том числе производных) и их характеристики;

- факторы опасного влияния (каждого фактора в отдельности; во взаимодействии с другими факторами; во взаимодействии с окружающей средой);

- технологические данные о распределении опасных факторов;

- анализ опасности и риска;

- технические решения по обеспечению безопасности;

- анализ условий возникновения аварийных ситуаций;

- подготовку персонала к действиям в аварийных ситуациях;

- схему вероятных сценариев возникновения и развития аварий;

- план ликвидации аварий (систему оповещения; средства и меры по защите людей; резервные ресурсы для ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций; медицинское обеспечение по оказанию помощи пострадавшим).

Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, либо организацией, аттестованной на проведение работ в области промышленной безопасности.

Правила разработки декларации устанавливаются уполномоченным органом.

14.2.3 Материалы, разрабатываемые в составе предпроектной и проектной документации на стадиях обоснования инвестиций, проектов строительства, реконструкции, расширения (технического перевооружения) и ликвидации действующих объектов, должны содержать согласно СНиП РК A.2.2-1 инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

15 Охрана окружающей среды

15.1 При проектировании следует руководствоваться требованиями действующего в Республике Казахстан законодательства и нормативных документов, в том числе отраслевых, в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

15.2 На всех стадиях проектирования предприятий, зданий и сооружений магистральных газопроводов должно осуществляться экологическое сопровождение проекта. На разных стадиях проектирования выполняется соответствующая часть «Экологического обоснования».

15.3 Разделы Экологического обоснования выполняются с целью оценки степени экологической опасности проектируемого объекта и должны содержать:

- оценку современного состояния природной среды при существующих формах хозяйственной деятельности и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории строительства объекта;

- характеристику объекта с точки зрения воздействия на окружающую среду;

- прогнозную оценку состояния природной среды и санитарно-эпидемиологической обстановки при функционировании объекта;

- предложения по разработке природоохранных мероприятий;

- программу организации экологического мониторинга и необходимых экологических изысканий и исследований;

- расчеты экономической эффективности запланированных природоохранных мероприятий.

15.4 Для магистральных газопроводов и КС должны соблюдаться санитарные разрывы.

15.5 Для ГРС нормативные размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ) определяются с учетом минимальных расстояний от городов, других населенных пунктов и отдельных объектов, установленных с целью обеспечения их безопасности строительными нормами и правилами. Величина СЗЗ уточняется и согласовывается с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы в каждом конкретном случае.

15.6 Для объектов магистральных газопроводов, не включенных в санитарную классификацию, величины СЗЗ определяются расчетным путем. Размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае решением Главного государственного санитарного врача или его заместителя.

15.7 На всех стадиях проектирования технические, технологические, компоновочные и другие решения должны предусматривать мероприятия по снижению отрицательного воздействия объектов на окружающую среду. В экологическом обосновании должна быть приведена оценка принятых мероприятий с точки зрения снижения воздействия на все компоненты окружающей среды, а также выводы о соответствии принятых решений существующему природоохранному законодательству.

15.8 Общие технологические мероприятия по ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу могут предусматривать:

- кооперацию проектируемого объекта с другими с целью уменьшения количества «грязных производств» на предприятии;

- использование более прогрессивных технологий;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение более «чистого» вида топлива;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия, обеспечивающей оптимизацию распределения топлива между технологическими агрегатами с целью уменьшения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сгорания.

15.9 Специальные технические решения, направленные на улучшение условий рассеивания выбросов, могут предусматривать:

- сокращение организованных и неорганизованных выбросов;

- очистку и обезвреживание вредных выбросов отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

15.10 При разработке мероприятий по регулированию газовых выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий следует руководствоваться действующими нормативными документами и предусматривать комплекс технических решений, направленных на кратковременное сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу с целью предотвращения экстремально высокого уровня загрязнения.

15.11 Общие технологические и технические решения и мероприятия по ограничению сбросов вредных веществ в водные объекты должны предусматривать:

- разработку системы сбора и очистки сточных вод (хозбытовых, производственных и промливневых сточных вод), строительство очистных сооружений;

- обвалование и другие виды изоляции загрязняемых производственных территорий, особенно расположенных вблизи водных объектов. На обвалованных территориях необходимо предусматривать сооружение отводных каналов для сбора ливневых вод с целью их последующей очистки;

- во избежание протечек при избытке воды необходимо предусматривать обвалование шламоотвалов, биологических прудов и полей орошения. При угрозе попадания загрязняющих веществ в водные объекты через грунтовые воды (при отсутствии водоупорного слоя) для шламоотвалов и биологических прудов необходимо предусматривать строительство бетонированных емкостей.

15.12 В системах технологического контроля работы очистных сооружений необходимо предусматривать средства и приборы постоянного и периодического контроля качества сточных вод и работы очистных сооружений.

15.13 Необходимо предусматривать в проектах технологические и технические решения, обеспечивающие уменьшение объемов сточных вод, а также мероприятия по улучшению их качественных показателей:

- снижение водоемкости производств: внедрение безводных и маловодных технологий, использование очищенных хозбытовых сточных вод для подпитки систем водоснабжения предприятий и цехов, повторное использование производственных сточных вод (оборотное водоснабжение), внедрение замкнутого водоснабжения;

- внедрение малоотходных, ресурсосберегающих и безотходных технологий, сводящих к минимуму сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

- обустройство производственных площадок системой ливневой канализации с очисткой ливнево-талых вод;

- устройство систем локальных очисток сточных вод;

- установку резервных воздуходувок на установках биологической очистки сточных вод;

- оснащение КС и прочих объектов современными установками по очистке сточных вод с использованием новейших технологий;

- разработку мероприятий по недопущению разливов из сборных емкостей и протечек токсичных компонентов.

15.14 Расчет текущих индивидуальных балансовых норм следует производить по направлениям использования воды (на технологические, вспомогательные и хозяйственно-питьевые нужды).

15.15 Следует предусматривать комплекс инженерных мероприятий для защиты территории и сооружений газотранспортных объектов от затопления и подтопления.

15.16 Общие технологические и технические решения, а также мероприятия по охране почв, должны предусматривать:

- выполнение строительных работ в пределах отвода земель, определенного проектом;

- строительство противоэрозионных сооружений вдоль трасс газопроводов;

- снятие и транспортировку плодородного слоя почвы в места временного складирования при проведении связанных с нарушением земель работ с последующим возвратом его на полосу строительства по окончании работ;

- планировку и очистку поверхности почвы, загрязненной углеводородной жидкостью;

- контроль за физико-химическими и биологическими свойствами почв;

- рекультивацию нарушенных земель (техническую и биологическую);

- создание инженерной системы организации сбора и хранения производственных сточных вод, загрязненных углеводородами, в том числе гидроизоляцию технологических площадок;

- сохранение ландшафтов.

15.17 При рассмотрении воздействия проектируемого объекта на характер землепользования территории необходимо определить:

- потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации объекта;

- землевладельцев и землепользователей, земли и интересы которых будут затронуты при отчуждении земель для строительства и эксплуатации объекта;

- площади и расположение земель, подверженных в результате строительства нарушению (затоплению, подтоплению или иссушению и т.п.).

15.18 Необходимо предусматривать мероприятия против развития физико-геологических процессов в недрах, которые должны включать защиту территорий от проседаний земной поверхности. В районах распространения многолетнемерзлых пород необходимо предусматривать защиту территорий от процессов, связанных с нарушением геокриологических условий и деградацией мерзлоты.

15.19 Должны предусматриваться мероприятия по охране недр, включающие мероприятия против загрязнения, агрессивности и коррозионной активности геологической среды, а также мероприятия, направленные на устранение последствий загрязнения компонентов геологической среды. Мероприятия по охране недр подразделяются на:

- профилактические, направленные на сохранение естественного качества подземных вод и грунтов;

- локализационные, препятствующие развитию сформировавшегося очага загрязнения и повышенной коррозионной активности;

- восстановительные, проводимые для ликвидации загрязнения и восстановления природного качества компонентов геологической среды.

15.20 Необходимо предусматривать учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов собственного производства и отходов, завозимых со стороны.

15.21 Должны предусматриваться мероприятия по удалению опасных отходов (утилизации, обезвреживанию, складированию либо захоронению), разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов, современными методами и технологиями утилизации и обезвреживания опасных отходов, исключающих их накапливание на промплощадках, а также загрязнение ими атмосферного воздуха, подземных вод и недр.

При этом следует определить оптимальный вариант удаления отходов:

- сбор продуктов очистки газопроводов и дренажей оборудования в закрытые резервуары;

- рациональное использование образующихся и накопленных отходов, годных для дальнейшей транспортировки и переработки на других предприятиях;

- выбор установки для сжигания отходов с дальнейшей утилизацией продуктов термической обработки;

- создание условий хранения отходов, исключающих возможность попадания загрязняющих веществ в гидро- и литосферу даже в экстремальных условиях;

- складирование, обезвреживание и захоронение на соответствующих типу отходов полигонах.

15.22 Следует определить размеры СЗЗ по шуму и сравнить с СЗЗ, установленной по санитарной классификации производств. В случае превышения СЗЗ по шуму должны предусматриваться мероприятия по снижению шума, как в источнике, так и на территории, акустический режим которой превышает нормативные уровни шума.

15.23 Общие технологические решения и мероприятия по снижению шумового воздействия объектов газотранспортного предприятия должны предусматривать:

- внедрение малошумных технологий и оборудования;

- звукоизоляцию оборудования и трубопроводов;

- установку глушителей, противошумных экранов и кабин;

- ограничение скорости движения технологических сред по трубопроводам;

- организацию контроля уровня шума за СЗЗ в близлежащих населенных пунктах;

- архитектурно-планировочные мероприятия для оптимальной ориентации шумного оборудования;

- снижение шума на путях его распространения (устройство земляных насыпей высотой от 3 м до 12 м с защитным акустическим экраном и с кустарником, высаженным на поверхности насыпи, обращенной к источнику шума; посадка лесозащитных полос на возвышенных участках рельефа и др.).

15.24 Мероприятия по сохранению растительности могут предусматривать:

- снятие и сохранение дернины на участках, отчуждаемых под сооружения, насыпи, карьеры, отвалы и т.д., в целях дальнейшего использования при рекультивации;

- противопожарный режим эксплуатации объектов (выявление наиболее пожароопасных участков, установление особого режима деятельности в пределах пожароопасных участков, расчистка пожароопасных лесов от сухостоя и валежника, устройство противопожарных рвов и полос и др.);

- охрану атмосферного воздуха и поверхностных вод;

- наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструктуры (дорог, мостов и др.), а также использование под строительные площадки значительно нарушенных участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;

- содержание в безопасном пожарном состоянии трассы газопроводов и прилегающих к ней участков;

- недопущение засорения территории промышленными и бытовыми отходами, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов загрязненных вод;

- рекультивацию нарушенных земель на строительных площадках и линейных объектах;

- проведение специальных мероприятий, восполняющих потери лесохозяйственного производства и урон разнообразию растительных сообществ, силами территориальных лесохозяйственных и природоохранных органов на средства денежной компенсации ущерба, выплачиваемой заказчиком строительства.

15.25 Мероприятия по сохранению животного мира должны предусматривать:

- локализацию строительных работ, а также работ по обслуживанию объектов в пределах отведенных земель;

- максимальное сохранение естественной структурированности ландшафта, сохранение уникальных для зоны воздействия трудно-восстановимых компонентов мест обитания (элементов рельефа, групп деревьев, отдельных деревьев и т.д.) в пределах отведенных под строительство земель;

- охрану атмосферного воздуха, поверхностных вод, рекультивацию нарушенных земель;

- защиту от шумового воздействия;

- обеспечение миграции животных;

- освещение площадок и сооружений объектов;

- ограничение доступа людей и машин в места обитания животных;

- бережное отношение к наиболее ценным и уязвимым природным комплексам, характеризующимся высоким биоразнообразием, имеющим большое значение для животных во время миграции, размножения и т.д.;

- запрет на прямое преследование, разорение гнезд и убежищ, на незаконный отстрел представителей дикой фауны;

- соблюдение режима охраны редких видов, включенных в Красные книги разного ранга, проведение инвентаризационных мероприятий по выявлению участков их обитания в зоне воздействия газопровода с последующей разработкой конкретных мер охраны наиболее ценных видов;

- недопущение весенних палов травянистой растительности, которые могут привести к гибели птичьих гнезд;

- минимизацию фактора беспокойства на территориях, прилегающих к зоне осуществления работ, связанного с шумовым воздействием оборудования и посещением территории людьми;

- проведение специальных мероприятий, восполняющих потери численности животных и нарушения их местообитаний, силами территориальных органов охраны природы на средства денежной компенсации ущерба, выплачиваемой заказчиком строительства.

15.26 Мероприятия по охране и воспроизводству водных животных должны предусматривать:

- проведение гидротехнических работ в строгом соответствии с проектом и действующими нормативами для водоемов и водотоков рыбохозяйственного назначения;

- проведение гидротехнических работ по сооружению подводных переходов и забор воды из рек для нужд гидроиспытаний только в межнерестовый период;

- обеспечение возможности свободного прохождения рыб в верховьях водотоков во все времена года при строительстве трубопроводов, устройство водопропускных сооружений (мостов, железобетонных труб) при пересечении водотоков и обводненных участков трассами переездов и автодорог;

- исключение возможности всплытия трубопровода на поверхность водоема или водотока;

- упорядочение складирования строительных материалов и отходов, своевременную организацию работ по расчистке русел водотоков от порубочных остатков, ила, строительных отходов и мусора для полного исключения возможности попадания их в рыбохозяйственные водоемы;

- использование рыбоохранных технологий при заборе воды из естественных водотоков для нужд гидроиспытаний;

- проведение специальных рыбоводно-мелиоративных мероприятий, восполняющих потери естественной рыбопродуктивности, силами территориальных инспекций рыбоохраны на средства денежной компенсации ущерба рыбным запасам, выплачиваемой заказчиком строительства.

15.27 Для осуществления контроля за состоянием окружающей среды в зоне размещения строящихся и эксплуатируемых объектов газопровода необходимо создание системы производственного экологического мониторинга, регламентирующего наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почвенного и растительного покровов, животного мира.

Способы ведения мониторинга определяются в зависимости от условий природной среды и особенностей проектируемого инженерного объекта.

15.28 Отвод земель следует предусматривать в соответствии с требованиями строительных норм по отводу земель для строительства линейных сооружений.

16 Требования к проектированию инженерных и технических средств охраны

16.1 Общие требования

16.1.1 Система безопасности технологических объектов, входящих в состав магистральных газопроводов, обеспечивается инженерными средствами охраны (ИСО), техническими средствами охраны (ТСО) и комплексом организационных мероприятий.

16.1.2 Проект на оборудование объектов ИТСО разрабатывается в соответствии с СНиП 2.05.06, ГОСТ 21.101.

16.2 Требования к инженерным и техническим средствам охраны

16.2.1 Комплексы инженерных и технических средств охраны (ИТСО) должны выполнять следующие функция:

- противодействия несанкционированному пересечению посторонними лицами границ зон безопасности объекта;

- фиксации факта проникновения нарушителя на территорию объекта, охраняемой зоны, охраняемого здания или помещения;

- выдачи сигнала «тревога» в систему сбора и обработки информации и на пульт дежурного персонала с использованием тревожно-вызывной сигнализации, установленной на постах охраны и в особо режимных помещениях;

- дистанционного наблюдения дежурным персоналом за зоной периметра, служебными помещениями и обстановкой в различных зонах безопасности с помощью системы охранного телевидения;

- централизованного (или децентрализованного) приема на контроль и снятие с контроля различных объектов блокирования;

- дистанционного и ручного контроля работоспособности датчиков и целостности сигнальных линий;

- регистрации и документирования времени и количества сигналов тревоги, фактов осуществления дистанционного контроля, отключения электропитания;

- обеспечения прямой связи дежурного персонала с постами охраны, дежурными или ответственными в режимных помещениях;

- бесперебойного электроснабжения комплекса ТСО;

- охранного освещения территории объекта.

16.2.2 Технологические объекты ИСО включают в себя:

- ограждения территорий охраняемых объектов и локальных зон безопасности;

- оборудование въездов (входов) на территорию, в здания и помещения объектов;

- оборудование люков и колодцев, имеющих выход за территорию объектов.

16.2.3 Требования к проектированию ТСО линейной части МГ определяются заказчиком и эксплуатирующей организацией (с привлечением проектной организации) на стадии подготовки технического задания на проектирование, исходя из назначения объекта, режима его работы, наличия средств телемеханизации и оперативной обстановки в районе расположения объекта.

В качестве ТСО должны предусматриваться:

- система охранной сигнализации (средства охраны периметра и помещений);

- система постовой связи и тревожной сигнализации;

- средства управления и сбора информации;

- система охранная телевизионная;

- система охранного освещения;

- системы (средства) контроля и управления доступом;

- система оповещения;

- программно-аппаратные средства автоматизированных рабочих мест.

Системы охранной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения совместно с системой пожарной сигнализации и другими средствами обеспечения безопасности могут объединяться в интегрированные системы безопасности.

16.2.4 Система охранной сигнализации (ОС) представляет собой комплекс инженерно-технических средств, предназначенный для оповещения о попытках несанкционированного проникновения на объект.

16.2.5 Периметральная охранная сигнализация технологических объектов, входящих в состав магистральных газопроводов, должна проектироваться, как правило, однорубежная.

16.2.6 Конфигурация системы ОС, перечень функциональных возможностей определяются техническим заданием на проектирование.

16.2.7 Системы контроля и управления доступом (СКУД) представляют собой комплекс инженерно-технических средств, предназначенный для контроля и санкционированного доступа людей, транспорта и других средств в (из) помещения, здания, зоны и территории технологических объектов, входящих в состав магистральных газопроводов.

Конфигурация СКУД, перечень функциональных возможностей определяются техническим заданием на проектирование системы.

16.2.8 Система охранная телевизионная (СОТ) представляет собой комплекс инженерно-технических средств, предназначенный для наблюдения за обстановкой на наиболее ответственных участках охраняемого объекта.

Конфигурация СОТ, перечень функциональных возможностей определяются техническим заданием на проектирование.

16.2.9 Система постовой связи и тревожной сигнализации (СПС и ТС) представляет собой комплекс технических средств, предназначенный для:

- обмена речевой информацией между сотрудниками службы безопасности;

- формирования извещения о тревоге, его передачи и приема.

Конфигурация СПС и ТС, перечень функциональных возможностей определяются техническим заданием на проектирование.

Должна предусматриваться передача сигналов тревоги от СПС и ТС на центральный пост охраны.

16.2.10 Программно-технический комплекс автоматизированной системы (ПТКАС), образуемый в результате комплексирования средств вычислительной техники, программного обеспечения и ТСО, должен быть выполнен в защищенном исполнении.

Дополнительно устанавливаются следующие требования:

- ПТК АС должен быть разграничен с открытыми (в том числе международными) сетями на физическом уровне, с другими информационными сетями - на логическом уровне;

- должны быть обеспечены идентификация, проверка подлинности и контроль доступа объектов к программам, томам, каталогам, файлам, записям, полям записей в соответствии с матрицей доступа;

- должна быть предусмотрена сигнализация попыток нарушения защиты автоматизированной системы.

16.2.11 Система охранного освещения предназначена для дополнительного освещения границ территории и внутренних зон безопасности охраняемого объекта в темное время суток, при неблагоприятных погодных условиях с возможностью управления в ручном режиме и автоматическом режиме при срабатывании ТСО.

Конфигурация системы охранного освещения, перечень функциональных возможностей определяются техническим заданием на проектирование. Общие технические требования к средствам охранного освещения приведены в Правилах устройств электроустановок.

16.2.12 Сигналы тревоги, вырабатываемые ТСО, должны поступать на пульты аппаратуры сбора и обработки информации, которые следует располагать на охраняемых объектах:

- с постоянным присутствием персонала службы безопасности (охраны) - в помещении центрального поста охраны (ЦПО);

- с дежурным персоналом - в помещениях дежурной смены;

- работающих в автоматическом режиме - в помещении ближайшего диспетчерского пульта.

При проектировании размещения ЦПО преимущество следует отдавать отдельно стоящему зданию проходной, располагаемому у главного входа (въезда) на территорию охраняемого объекта. ЦПО также может располагаться в здании административного назначения на первом или цокольном этаже, вблизи выхода наружу.

17 Принципы принятия решений по реконструкции магистральных газопроводов

17.1 Реконструкция магистрального газопровода или газотранспортной системы проводится с целью обеспечения планируемых потоков газа по газопроводу (системе газопроводов), повышения промышленной безопасности транспорта газа, повышения экологической безопасности транспорта газа, повышения экономической эффективности транспорта газа и осуществляется путем расширения действующих объектов, замены и модернизации морально и физически устаревшего оборудования на современное высокоэффективное, надежное и безопасное. Как правило, выполняется комплексная реконструкция объектов транспорта газа, одновременно преследующая все или группу указанных целей.

17.2 Срок службы (возраст) объектов не является окончательным основанием для их реконструкции (замены или модернизации оборудования). Возможна альтернативная стратегия продления ресурса оборудования с поддержанием технического состояния с помощью капитального ремонта.

17.2.1 Решение о выводе газотранспортных объектов в реконструкцию для обеспечения планируемых потоков газа принимается в случае, если расчетная на период планирования технически возможная производительность (годовая, квартальная, сезонная) (ТВП) газопровода ниже его соответствующей производительности по проекту и (или) фактически достигнутой за прошедшие годы, а также если его эксплуатация экономически нецелесообразна.

Технически возможная производительность (ТВП) эксплуатируемого магистрального газопровода - способность магистрального газопровода обеспечить в конкретный временной период транспортировку объемов газа от пункта приемки газа до пункта его сдачи, определенных исходя из технического состояния газопровода и допустимых технологических режимов транспортировки газа, с учетом плановых остановок для проведения ремонтных и диагностических работ, закладываемых в проекте.

Реконструкция с целью обеспечения планируемых потоков газа сводится к устранению «узких мест», лимитирующих производительность газопроводов. «Узкое место» - объект газотранспортной системы (магистральный газопровод, газопровод-отвод, газопровод-перемычка, распределительный газопровод или их участок, компрессорная станция, ГПА, станция подземного хранения газа, ГИС, узел редуцирования газа, ГРС и т.д.), техническое состояние которого не позволяет обеспечить поддержание проектных параметров по пропускной способности участка или в целом ГТС.

В качестве «узких мест» могут выступать:

- линейные участки со сниженным относительно проекта рабочим давлением;

- компрессорные цеха и компрессорные станции, реальное техническое состояние которых не обеспечивает компримирование планируемых объемов транспортируемого газа.

При выполнении реконструкции для обеспечения перспективных газовых потоков следует учитывать требования адаптивности и маневренности ГТС.

Адаптивность ГТС заключается в приспособлении принимаемых технических решений к изменяющимся внешним условиям развития отрасли (изменение условий и расположения объектов добычи).

Маневренность ГТС понимается как способность ГТС гибко реагировать на нештатные ситуации (крупные аварии), сезонное изменение газовых потоков, отставание от планируемых сроков ввода новых мощностей.

17.2.2 Реконструкция газотранспортных объектов с целью обеспечения надежности транспорта газа выполняется в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе 18.4.

17.2.3 Реконструкция газотранспортных объектов для обеспечения промышленной безопасности выполняется для их приведения в соответствие с нормативными и правовыми требованиями с достижением приемлемых результатов оценки промышленного риска, подтвержденных в декларации по промышленной безопасности.

В качестве объектов реконструкции для обеспечения промышленной безопасности рассматриваются объекты повышенной опасности:

- переходы через автомобильные и железные дороги, водные преграды, участки сближения с населенными пунктами и транспортными коммуникациями, взаимные пересечения трубопроводов, участки с потерей проектного положения труб за счет развития опасных природных процессов (проходящих в горной местности, пересекающих районы сплошного и островного распространения многолетнемерзлых пород, участки, для которых характерно развитие селей, оползней, обвалов, эрозионных процессов, карстовых просадок), участки со сниженным разрешенным давлением в зоне развития коррозионных процессов;

- компрессорные цеха в целом, «высокая сторона» КЦ, технологические коммуникации, запорная арматура, агрегаты и установки.

17.2.4 Реконструкция газотранспортных объектов с целью обеспечения их экологической безопасности предполагает внедрение технических решений и оборудования, снижающих выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду, образование отходов, воздействие негативных физических факторов (шум, вибрация и др.), а также направленных на сохранение биотических компонентов (почвенный покров, растительность и животный мир).

Вопросы обеспечения экологической безопасности газотранспортных объектов рассматриваются с учетом требований действующих законодательных и нормативных природоохранных документов.

17.2.5 Реконструкция с целью повышения экономической эффективности транспорта газа имеет целью снижение эксплуатационных издержек, что возможно за счет оптимизации состава и использования основных фондов (вплоть до консервации и списания избыточных объектов КС и линейной части).

17.3 Принятие решений по реконструкции объектов транспорта газа производится на основе системных, технологических и экономических требований.

17.3.1 Технологические требования характеризуют техническое состояние газотранспортных объектов, при котором их дальнейшая эксплуатация невозможна или осуществляется с нарушением заданных условий транспорта газа (прежде всего по производительности), правил и норм промышленной и экологической безопасности.

17.3.2 Экономические требования характеризуют экономическую эффективность вариантов реконструкции.

17.4 В качестве системных требований рассматриваются:

- снижение фактической технически возможной производительности газопровода (системы газопроводов) относительно планируемой или проектной производительности газопровода или системы газопроводов в результате возникновения «узких мест», т.е. зон пониженной технически возможной производительности (Qтвп < Qпроект) на газопроводе (ГТС); «узкие места» должны быть ранжированы по величине ограничения планируемой производительности Qтвп < Qплан (по степени значимости);

- расположение объекта (КС или линейного участка) с критическим техническим состоянием в зоне «узкого места»;

- расположение объектов - претендентов на реконструкцию для обеспечения планируемых потоков газа в зоне совместного пролегания с другими газопроводами, (в т.ч. со строящимися), подлежащими эксплуатации в едином режиме;

- необходимость изменения направлений и величины потоков газа по ГТС; обеспечения газоснабжения региона, новых потребителей или объектов;

- необходимость реконструкции объектов газотранспортных систем для сокращения капитальных вложений в новое строительство.

17.5 При реконструкции КС в качестве базового технологического требования принимается превышение назначенных ресурсов оборудования и оценка перспективы их продления за счет модернизации или замены.

Кроме этого, могут рассматриваться следующие технологические требования:

- требования безопасности эксплуатации технологических коммуникаций и установок (аппаратов) высокого давления;

- требования, характеризующие ремонтопригодность ГПА;

- неремонтопригодность узлов или систем ГПА, отсутствие производства запасных узлов и частей для замены при ремонте;

- требования, связанные с повышением технологической эффективности КЦ, включая перевод цехов на полнонапорную схему; оптимизацию режимов работы многоцеховых КС; использование сменных проточных частей нагнетателей и т.п.;

- требования морального старения агрегатов (показатели агрегатов, не соответствующие современному техническому уровню);

- требование вывода в реконструкцию газоперекачивающих агрегатов (КЦ) для обеспечения экологической безопасности (предельно-допустимых выбросов в атмосферу и уровня шума).

17.6 Технологические требования вывода в реконструкцию объектов линейной части зависят от целей реконструкции.

При реконструкции для обеспечения планируемых газопотоков предусматривается ликвидация «узких мест» на линейной части, лимитирующих производительность. В этом случае реконструкция включает замену участков с пониженным разрешенным давлением, прокладку дополнительных ниток и лупингов, сооружение межсистемных и внутрисистемных (межниточных) перемычек для управления потоками газа, строительство отводов, ГРС, ГИС.

Реконструкция объектов линейной части для обеспечения их промышленной безопасности предусматривает приведение указанных объектов к требованиям промышленной безопасности, регламентированным нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности, нормативными документами уполномоченного органа по безопасности в промышленности, общими и специальными техническими регламентами и (или) специально разрабатываемыми нормативными документами или разрешенными к применению зарубежными стандартами.

17.7 Реконструкция объектов транспорта газа должна выполняться на основе отраслевых комплексных программ реконструкции и технического перевооружения транспорта газа.

Разработка краткосрочных и долгосрочных программ реконструкции действующих газопроводов должна базироваться на следующих принципах.

Принцип I.

Реконструкция газопроводов выполняется на основе системного подхода, который проявляется в следующих аспектах:

- реконструкция сети газопроводов, как единой системы;

- каждый реконструируемый газопровод рассматривается во взаимодействии с объектами системы газоснабжения, в т.ч. с другими газопроводами, проложенными в том же технологическом коридоре;

- должно быть обеспечено эффективное совместное развитие и эксплуатация комплекса ГТС и дожимного комплекса.

Принцип II.

Реконструкция газопроводов выполняется на основе комплексного подхода, который проявляется в двух направлениях:

- проекты реконструкции отдельных объектов одновременно преследуют различные цели (обеспечение перспективных газопотоков, обеспечение надежности, промышленной и экологической безопасности и эффективности транспорта газа);

- реконструкция охватывает как основные технологические объекты, так и вспомогательные системы: (энерготепловодоснабжение, автоматика и телемеханика, электрохимическая защита, связь).

Принцип III.

Реконструкция газопроводов выполняется на основе типовых технических решений.

Типизация технических решений подразумевает формирование определенного набора эффективных предложений и типовых проектов по реконструкции основных технологических элементов газопроводов (компрессорных цехов и линейных участков), а также вспомогательных систем, апробированных на пилотных проектах.

Типовые технические решения должны основываться на принятых в отрасли направлениях технического прогресса. С этой точки зрения реконструкция газопроводов на базе типовых технических решений может рассматриваться как реализация единой технической политики отрасли в данной области.

Типизация технических решений по реконструкции КС и линейных участков необходима также с точки зрения оптимального взаимодействия с отраслями-поставщиками оборудования. Типовые технические решения по реконструкции объектов газопроводов базируются на обоснованной номенклатуре оборудования, сформированной исходя из единой отраслевой технической политики.

18 Гидравлические и тепловые расчеты магистральных газопроводов

18.1 Общие требования

18.1.1 Настоящий раздел устанавливает требования к методике гидравлических и тепловых расчетов газопроводов и включает в себя:

- определение пропускной способности и производительности МГ, ГТС и их участков;

- расчет стационарных гидравлических режимов работы линейных участков;

- расчет стационарных тепловых режимов работы линейных участков;

- расчет режимов работы КС.

18.1.2 При выполнении соответствующих расчетов настоящего раздела показатели, характеризующие физические свойства природного газа, следует определять по ГОСТ 30319.0, ГОСТ 30319.1, ГОСТ 30319.2, ГОСТ 30319.3.

18.1.3 Рекомендации по проведению гидравлических и тепловых расчетов, приведенные в настоящем стандарте, допускается использовать для эксплуатируемых магистральных газопроводов.

При этом исходные данные для проведения таких расчетов следует определять исходя из фактических условий работы МГ.

18.2 Теплофизические характеристики природных газов

18.2.1 Молярную массу природного газа М, кг/кмоль, вычисляют на основе компонентного состава по формуле (18.1):

(18.1)

где хi - концентрация і-го компонента газа, доли ед.;

Mi - молярная масса і-го компонента газа, определяемая по ГОСТ 30319.1.

18.2.2 Плотность природного газа, транспортируемого по МГ, р, кг/м3, при стандартных условиях (Рс = 0,1013 МПа и Тс = 293,15 К) вычисляют по формуле (18.2):

(18.2)

где Rμ = 8,31451 кДж/кмоль·К - универсальная газовая постоянная;

Zc - коэффициент сжимаемости природного газа при стандартных условиях.

18.2.3 Относительную плотность природного газа по воздуху Δ определяют по формуле (18.3):

(18.3)

где ρв =1,20445 кг/м3 - плотность воздуха при стандартных условиях.

18.2.4 Коэффициент сжимаемости природных газов при давлениях до 15 МПа и температурах от 250 К до 400 К, Ζ, вычисляют по формуле (18.4):

(18.4)

где

Pnpi, Тnрі - критические значения давления и температуры і-го компонента газовой смеси, определяемые по ГОСТ 30319.1.

18.2.5 Динамическую вязкость природных газов, μ, Па·с, при давлениях до 15 МПа и температурах от 250 К до 400 К вычисляют по формуле (18.5):

(18.5)

где

18.2.6 Число Рейнольдса Re вычисляют по формуле (18.6):

,                                        (18.6)

где d [мм]; μ [Па·с]; q [млн. м3/сут.].

18.3 Определение пропускной способности и производительности газопроводов

18.3.1 Пропускной способностью газопровода (участка газопровода) q, млн. м3/сут., называется количество газа, которое может быть передано по газопроводу при стационарном режиме, максимальном использовании располагаемой мощности газоперекачивающих агрегатов и заданных расчетных параметрах: граничных условиях в начале и в конце газопровода, рабочем давлении по трассе, гидравлической эффективности, температуре окружающего воздуха и грунта, температуре охлаждения газа и т.п.

18.3.2 Различают средние пропускные способности рассматриваемых расчетных периодов (год, квартал, месяц, сутки или др.).

18.3.3 Пропускная способность q для каждого из расчетных периодов определяется на основе гидравлических расчетов при средних для периода заданных расчетных параметрах (по 18.3.1).

18.3.4 Производительностью магистрального газопровода, Q (млрд. м3/год, млрд. м3/кварт., млрд. м3/мес.), называется количество газа при 293,15 К и 0,1013 МПа, транспортируемого по газопроводу за расчетный период.

18.3.5 Производительность магистрального газопровода Qn„ вычисляют по формуле (18.7):

,                                       (18.7)

где qi - пропускная способность газопровода;

τi - продолжительность рассматриваемого периода (год, квартал, месяц);

Кu - коэффициент использования пропускной способности.

18.3.6 Коэффициент использования пропускной способности Ки вычисляют по формуле (18.8):

(18.8)

где Кро - коэффициент расчетной обеспеченности газоснабжения потребителей, отражающий необходимость увеличения пропускной способности газопровода для обеспечения дополнительных поставок газа потребителям в периоды повышенного спроса на газ.

Повышенный спрос на газ может быть обусловлен похолоданиями в течение отопительного сезона (понижением температуры атмосферного воздуха относительно среднемесячных многолетних значений), а также возможным опережением потребности народного хозяйства в газе по сравнению с прогнозом.

Кπ - коэффициент экстремальных температур, учитывающий необходимость компенсации снижения пропускной способности газопровода, связанного с влиянием высоких температур окружающей среды.

Кнд - коэффициент надежности газопровода, учитывающий необходимость компенсации снижения производительности газопровода из-за вынужденных простоев и ремонтно-технического обслуживания.

Оценочные значения коэффициента надежности Кнд рекомендуется определять по Таблице 18.1.

Таблица 18.1 - Оценочные коэффициенты надежности газопроводов

| Длина газопровода, км | Газопроводы, Кнд | Двухниточные системы газопроводов, Кнд | Три и более нитки, Кнд |
| --- | --- | --- | --- |
| 500 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 1000 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 1500 | 0,97 | 0,98 | 0,99 |
| 2000 | 0,96 | 0,97 | 0,98 |
| 2500 | 0,95 | 0,97 | 0,98 |
| 3000 | 0,94 | 0,96 | 0,97 |

При определении Кнд необходимо учитывать полную протяженность газопровода, даже в том случае, если проектируется его отдельный участок.

Значения остальных коэффициентов, входящих в формулу (18.8), принимают следующими:

Кро = 0,98 - для базовых и распределительных газопроводов; Кро = 1,0 - для маневренных газопроводов;

Кэт = 0,98 - для газопроводов, протяженностью более 1000 км, Кэт = 1,0 - для газопроводов менее 1000 км.

18.3.7 Пропускную способность распределительных газопроводов qc, млн. м3/сут., определяют для периода максимальной подачи газа (18.9):

(18.9)

где Qmax - среднее суточное количество газа при 293,15 К и 0,1013 МПа, поступающего в газопровод за период максимальной подачи газа.

Коэффициент Кu находят согласно по 18.3.6.

Пропускную способность реверсивных газопроводов следует определять по 18.3.5, 18.3.6.

18.3.8 Пропускную способность отвода следует определять в соответствии с документом «Системное проектирование газопроводов» (подлежит разработке). До разработки вышеуказанного документа, пропускную способность отводов qc млн. м3/сут., следует вычислять по формуле (18.10):

(18.10)

где Qмч - расчетное часовое потребление газа, м3/ч, определяемое по совмещенному графику газопотребления всеми потребителями, расположенными за рассчитываемым линейным участком.

Коэффициент использования пропускной способности для отводов следует определять по формуле (18.11):

Коп = Кро · Конд                                                      (18.11)

При этом следует принимать Кро = 0,95, Кнд = 0,99.

18.4 Обеспечение надежности при выборе проектного варианта магистрального газопровода

18.4.1 Технологические решения по проектируемому газопроводу должны обеспечивать бесперебойное газоснабжение потребителей.

18.4.2 При проектировании магистрального газопровода должны определяться его надежность, а также системная надежность, отражающая влияние проектируемого газопровода на надежность системы газоснабжения.

18.4.3 Надежность проектируемого магистрального газопровода достигается:

- сооружением межниточных перемычек на линейной части газопроводов;

- резервированием линейной части путем прокладки параллельных ниток и лупингов на особо ответственных участках трассы (переходы через водные преграды, горные участки и др.);

- схемными решениями и необходимым резервированием систем, установок, агрегатов в компрессорных цехах;

- рациональным секционированием газопровода;

- сооружением межцеховых перемычек на КС, позволяющих объединить резервы компрессорных цехов и увеличить возможности маневрирования мощностями КС;

- формированием информационно-управляющей системы МГ, обеспечивающей сбор технологической информации, ее накопление, управление, регулирование и защиту на всех ее иерархических уровнях, формированием отчетной документации;

- обеспечением нагрузочного резерва в компрессорных цехах и на КС.

18.4.4 Системная надежность проектируемого магистрального газопровода достигается применением способов и средств обеспечения надежности газопровода, по 18.4.3, а также применением системных средств резервирования, к которым относятся:

- сооружение и использование газопроводов-перемычек и межсистемных перемычек, обеспечивающих маневрирование потоками газа;

- сооружение и использование ПХГ (и других объектов хранения газа), взаимодействующих с проектируемым газопроводом;

- освоение и использование месторождений-регуляторов.

18.4.5 Для оценки надежности проектируемого газопровода служит коэффициент Kнд. Снижение производительности газопровода из-за отказов оборудования ориентировочно может быть определено по 18.3.6.

18.4.6 Резерв оборудования компрессорной станции определяется ее функциями в газотранспортной системе, технологической схемой, режимом работы, показателями надежности оборудования.

18.4.7 Резервирование линейной части производится на переходах через водные преграды, участках в труднодоступной горной местности, плохо приспособленных способности производится экспертным путем.

18.4.8 Перемычки между нитками на многониточных газопроводах позволяют:

- при выходе из строя одной из ниток использовать неповрежденные участки этой нитки в качестве лупингов, увеличивая тем самым пропускную способность системы в период ликвидации аварий;

- уменьшить суммарные потери газа при аварийных сбросах в окружающую среду;

- оптимизировать пропускную способность системы на штатных режимах работы. Расстояния между перемычками могут уменьшаться в местах повышенного риска негативных природных воздействий.

Межцеховые перемычки сооружаются с целью совместного управления резервом производственных мощностей компрессорных цехов на многоцеховых КС и обеспечения большей надежности компрессорных станций.

18.5 Расчет стационарных гидравлических режимов работы линейных участков газотранспортных систем и магистральных газопроводов

18.5.1 Гидравлический расчет участка газопровода, на протяжении которого отсутствуют точки с разницей вертикальных отметок, более чем 100 м, следует выполнять без учета рельефа трассы.

Участки газопроводов, на которых данное условие не соблюдается, должны рассчитываться с учетом рельефа трассы. При этом газопровод следует рассматривать как состоящий из наклонных прямолинейных участков с усредненным постоянным уклоном. Отметки характерных точек на газопроводе, расположенных выше начальной точки, имеют знак плюс, ниже начальной - знак минус.

18.5.2 Пропускную способность однониточного участка газопровода для всех режимов течения газа q, млн. м3/сут., вычисляют по формулам (18.12) и (18.13):

- без учета рельефа трассы газопровода:

(18.12)

- с учетом рельефа трассы газопроводов (при разности отметок до 500 м):

(18.13)

- для сильно пересеченного рельефа трассы при большом перепаде высот (более 500 м), участок газопровода следует «разбить» на возможно большее число участков, и пропускную способность вычислять для каждого участка по формуле (18.14):

(18.14)

где

1 - длина рассматриваемого участка, км;

δh - разность отметок конечной и начальной точек газопровода, м;

- внутренний диаметр трубы, мм;

Рн, Рк - абсолютные давления в начале и конце участка газопровода, соответственно, МПа;

Δ - относительная плотность газа по воздуху;

Тср - средняя по длине участка газопровода температура транспортируемого газа, К;

Zcp - средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа, безразмерн.;

L - длина участка газопровода, км;

λ - коэффициент гидравлического сопротивления участка газопровода, безразмерн.

Коэффициент λ вычисляют по формуле (18.15):

,                                                    (18.5)

коэффициент сопротивления трению λтр,вычисляют по формуле (18.16):

где К - эквивалентная шероховатость труб: для труб без внутреннего гладкостного покрытия следует принимать равным 0,030 мм; для труб с внутренним гладкостным покрытием - равным 0,010 мм;

Ε - коэффициент гидравлической эффективности, безразмерный, принимается равным 0,95. Допускается принимать другие значения Ε при соответствующем обосновании.

18.5.3 Для оценочных гидравлических расчетов сложных участков газопроводов (газопровод с участками разного диаметра, газопровод с лупингом, параллельные газопроводы и т.д.) без учета рельефа трассы допускается выполнять расчет методом приведения сложного газопровода к гидравлически эквивалентному однониточному участку. Гидравлически эквивалентным однониточным участком называется такой участок постоянного диаметра, который имеет такую же пропускную способность при тех же начальном и конечном давлениях, что и сложный участок.

18.5.4 Для оценочных расчетов, гидравлический расчет сложных участков газопроводов без учета рельефа трассы допускается выполнять исходя из гидравлического расчета эквивалентного однониточного участка по формулам (18.17) и (18.17а):

(18.17)

(18.7а)

где

где n - количество участков с разными диаметрами;

Li - длина і-го участка;

di - диаметр і-го участка.

Формулы (18.17) и (18.17а) справедливы при квадратичном режиме течения газа по трубам при значениях эквивалентной шероховатости, соответственно, К = 0,03 мм и К = 0,01 мм.

18.5.5 Среднее значение давления газа па участке газопровода Рср вычисляют по формуле (18.19):

,                                  (18.19)

18.6 Тепловой расчет газопроводов

18.6.1 Теплотехническим расчетом устанавливается температурный режим магистральных газопроводов, исходя из условия обеспечения их нормальной работы при минимальных затратах на их строительство и эксплуатацию.

18.6.2 Определение теплового режима газопроводов необходимо для прогноза пропускной способности газопровода, выбора расстояния между КС, выявления зон гидратообразования и величины термических напряжений в трубах, а также для обоснования наиболее эффективного способа прокладки и уровня охлаждения газа.

18.6.3 Тепловые расчеты газопроводов выполняют по отдельным расчетным участкам, на протяжении которых расход газа и условия его теплообмена не изменяются.

18.6.4 При тепловых расчетах газопроводов за расчетный период принимают сутки, месяц, квартал, год.

18.6.5 Температуру газа Τ в любой точке однониточyого газопровода при любом способе прокладки вычисляют по формуле (18.20):

(18.20)

где

То - расчетная температура окружающей среды, К;

Тн - температура газа в начале участка газопровода, К; при отсутствии охлаждения газа на КС температуру Тн следует принимать равной температуре газа на выходе из компрессорного цеха, при наличии охлаждения газа величина Тн должна приниматься равной температуре газа на выходе из системы охлаждения;

Рн, Рк - соответственно, начальное и конечное абсолютные давления газа на участке, МПа;

Рср - среднее давление газа на участке, МПа;

х - расстояние от начала газопровода до рассматриваемой точки, км;

dн - наружный диаметр газопровода, мм;

Кср - средний на участке общий коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду, Вт/м2·К;

Ср - средняя изобарная теплоемкость газа, кДж/кг·К;

Di - среднее на участке значение коэффициента Джоуля-Томсона, К/МПа;

q - пропускная способность газопровода, млн. м3/сут.;

Δ - относительная плотность газа по воздуху;

L - длина участка газопровода, км.

18.6.6 Среднюю температуру газа на участке газопровода Тср вычисляют по формуле (18.21):

(18.21)

18.6.7 Среднюю изобарную теплоемкость природного газа Ср в диапазоне температур от 250 К до 400 К, при давлениях до 15 МПа вычисляют по формуле (18.22):

(18.22)

где

18.6.8 Среднее значение коэффициента Джоуля-Томсона Di для природных газов с содержанием метана более 80% в диапазоне температур от 250 К до 400 К, при давлениях до 15 МПа вычисляют по формуле (18.23):

(18.23)

где

18.6.9 Выбор расчетной температуры окружающей среды То и коэффициента теплопередачи Кср производится в зависимости от способа прокладки газопровода: подземного, надземного, наземного.

18.6.10 При подземной прокладке газопровода значение То должно приниматься равным среднему за рассматриваемый период значению температуры грунта Тгр на глубине заложения оси трубопровода в естественном тепловом состоянии.

18.6.11 При надземной прокладке газопровода расчетную температуру внешней среды То вычисляют по формуле (18.24):

(18.24)

где

(18.25)

ан* - коэффициент поглощения солнечной радиации наружной поверхностью трубопровода, Вт/м2·К, определяется по МСН 2.04-02;

Тсра - средняя температура атмосферного воздуха расчетного календарного периода, К;

Qcyм - суммарная солнечная радиация, Вт/м2;

v - скорость ветра, м/с;

dн - наружный диаметр газопровода, мм;

n - коэффициент, учитывающий условия работы газопровода: при наличии снежного покрова следует принимать n = 2,6, а при отсутствии - n = 1,6.

18.6.12 При наземной прокладке газопровода расчетную температуру окружающей среды То вычисляют по формуле (18.26):

(18.26)

где

(18.27)

(18.28)

(18.29)

(18.30)

(18.31)

(18.32)

(18.33)

(18.34)

где dн - наружный диаметр газопровода без изоляции, мм;

dиз - наружный диаметр теплоизолированного газопровода, мм;

Кв, Кн - коэффициенты теплопередачи от газопровода вверх и вниз, соответственно, Вт/м2·К;

Тсро - естественная температура грунта на глубине h0, К, определяют

экспериментально или в соответствии со справочниками по климату;

dк - диаметр эквивалентного кольца насыпи, м;

1н, 1В - ширина насыпи в сечении ее основания и в верхней части, соответственно, м;

lо - ширина насыпи в сечении на уровне оси трубы, м, вычисляется:

һн - высота насыпи, м;

h0 - глубина заложения оси трубы (расстояние от поверхности насыпи до оси трубы), м;

αвн - коэффициент теплоотдачи от поверхности насыпи в воздух, Вт/м2·К, вычисляется:

где ν, м/с; dн, мм; δсн - толщина снежного покрова, м;

λсн - коэффициент теплопроводности снежного покрова, Вт/м·К, допускается принимать в зависимости от состояния снега: снег свежевыпавший - 0,1 Вт/м·К; снег уплотненный - 0,35 Вт/м·К; снег тающий - 0,64 Вт/м·К;

λгр - коэффициент теплопроводности грунта насыпи, Вт/м·К.

Величину коэффициента λгр определяют в зависимости от температуры грунта и температурного режима газопровода. При положительных температурах грунта (Тгро > 273 К) и газа (Т > 273 К) значение коэффициента теплопроводности должно приниматься для грунта в талом состоянии λт; при отрицательных температурах грунта (Тгро < 273 К) и газа (Т < 273 К) значение коэффициента теплопроводности должно приниматься для грунта в мерзлом состоянии λм. Значения коэффициентов теплопроводности талых λт и мерзлых λм, грунтов следует определять в соответствии с СНиП 2.02.04.

Расчетную температуру окружающей среды для наземного газопровода без теплоизоляции определяют так же, как и для газопровода с теплоизоляцией, принимал Rиз = 0, dиз = dн.

18.6.13 Коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду Кср для подземных газопроводов вычисляют по формуле (18.35):

(18.35)

(18.36)

где Rиз - термическое сопротивление изоляции трубопровода, м2·К/Вт, определяется по 18.6.12;

h0 - глубина заложения оси трубопровода от поверхности грунта, м;

dн - наружный диаметр газопровода, мм;

αгp - коэффициент теплоотдачи от трубопровода в грунт, Вт/м2·К;

λгр - коэффициент теплопроводности грунта, Вт/м·К, определяют по 18.6.12;

λсн коэффициент теплопроводности снежного покрова, Вт/м·К, определяют по 18.6.12;

αв - коэффициент теплоотдачи от поверхности грунта в атмосферу, Вт/м2·К, определяют по формуле (18.37):

αв = 6,2 + 4,2 · ν. (18.37)

18.6.14 Общий коэффициент теплопередачи Кср от газа в окружающую среду для надземных газопроводов вычисляют по формуле (18.38):

(18.38)

где αн - коэффициент теплоотдачи от поверхности трубы в атмосферу, Вт/м2·К, определяют согласно 18.6.11;

Rиз Вт/м2·К - определяют согласно 18.6.12 настоящего стандарта.

Значение общего коэффициента теплопередачи нетеплоизолированного надземного газопровода вычисляют так же, как и для газопровода с теплоизоляцией, принимая Rиз = 0; dиз = dн.

18.6.15 Общий коэффициент теплопередачи Кср от газа в окружающую среду для наземных газопроводов в насыпи вычисляют по формуле (18.39):

(18.39)

где Кв и Кн - коэффициенты теплопередачи от газопровода вверх и вниз, соответственно, Вт/м2·К, определяют согласно требованиям пункта 18.6.12 настоящего стандарта.

18.6.16 Расчет стационарных тепловых режимов газопроводов на подводных переходах.

Теплообмен подводного газопровода зависит от степени заглубления газопровода в грунт дна и от характера перемещения воды вокруг него.

В стоячей воде теплообмен определяется свободной конвекцией, его направление и интенсивность зависят от перепада температур воды и транспортируемого газа. При наличии подводных течений, их скорость определяет интенсивность теплообмена.

Теплообмен подводного газопровода определяется теплообменом с водой и дном, в зависимости от положения газопровода с учетом его самозаглубления.

18.6.17 Температуру газа в любой точке подводного газопровода вычисляют по формуле (18.20).

18.6.18 Значение коэффициента теплопередачи подводного газопровода, полностью погруженного в грунт, в окружающую среду вычисляют по формуле (18.40):

(18.40)

Внутренний коэффициент теплоотдачи от газа к внутренней стенке газопровода а, вычисляют по формуле (18.41):

(18.41)

Коэффициент теплоотдачи от трубы в грунт αгр, вычисляют по формуле (18.42):

(18.42)

где dн - наружный диаметр газопровода, мм;

dвн - внутренний диаметр газопровода, мм;

h - глубина заложения газопровода до оси трубы, м;

δст - толщина стенки трубы, мм;

δиз - толщина изоляции, мм;

λст, λиз, λгаза - теплопроводность стенки трубы, изоляции, газа, соответственно, Вт/м·К.

18.6.19 Значение коэффициента теплопередачи для подводного газопровода, частично погруженного в грунт, при отсутствии течения вычисляют по формуле (18.43):

(18.43)

где Кср - средний коэффициент теплопередачи по периметру газопровода, Вт/м2·К;

Кж - коэффициент теплопередачи от газопровода в жидкость, Вт/м2·К;

Кгр- коэффициент теплопередачи от газопровода в грунт, Вт/м2·К;

φ - угол охвата трубы грунтом, образуемый двумя лучами, проведенными из центра трубы к точкам пересечения периметра трубы с грунтом дна, град.;

(18.44)

(18.45)

(18.46)

(18.47)

где

vж - кинематическая вязкость воды, м2/с;

Рr - параметр Прандтля для воды.

Значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности газопровода в грунт дна вычисляют по формуле (18.48):

(18.48)

18.6.20 Значения коэффициентов теплопередачи Кср, Кж, Кгр для подводного газопровода, частично погруженного в грунт, при наличии течения вычисляют по формулам (18.43), (18.44), (18.45), соответственно.

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности в воду αж вычисляют по формуле (18.49):

(18.49)

где ω - скорость течения воды, м/с.

Значение коэффициента теплоотдачи от наружной поверхности газопровода в грунт дна αгр вычисляют по формуле (18.48).

Значение внутреннего коэффициента теплоотдачи а, вычисляют по формуле (18.41).

18.6.21 Значение среднего коэффициента теплопередачи Кср для подводного газопровода, зависшего над дном, в стоячей воде вычисляют по формуле (18.50):

(18.50)

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности в воду αж вычисляют по формуле (18.46).

Значение внутреннего коэффициента теплоотдачи а, вычисляют по формуле (18.41).

18.6.22 Значение среднего коэффициента теплопередачи Кср для подводного газопровода, зависшего над дном, при наличии течения вычисляют по формуле (18.50).

Коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности в воду αж вычисляют по формуле (18.49).

Значение внутреннего коэффициента теплоотдачи а, вычисляют по формуле (18.41).

18.7 Расчет режимов работы компрессорных станций

18.7.1 Расчет располагаемой мощности ГПА

18.7.1.1 Номинальная мощность ГТУ (ГПА) в станционных условиях - мощность на муфте ГТУ в условиях по ГОСТ 28775: при температуре и давлении атмосферного воздуха 15°С и 0,1013 МПа, без отборов сжатого воздуха и с учетом гидравлических сопротивлений трактов (входного и выхлопного), при отсутствии утилизационного теплообменника.

18.7.1.2 Номинальный к.п.д. ГТУ в станционных условиях - к.п.д., рассчитанный для условий по 18.7.1.1.

18.7.1.3 Располагаемая мощность - это максимальная рабочая мощность на муфте газового компрессора (нагнетателя), которую может развивать привод в конкретных станционных условиях.

Располагаемая мощность газотурбинной установки является функцией следующих параметров:

- номинальной мощности в станционных условиях;

- температуры атмосферного воздуха (или воздуха на входе ГТУ);

- барометрического давления (высоты над уровнем моря);

- отклонения расчетной частоты вращения силового ротора ГТУ от номинальной величины;

- дополнительных гидравлических сопротивлений всасывающего и выхлопного трактов (например, при установке утилизационного теплообменника на выхлопе); дополнительных отборов сжатого воздуха от ГТУ (например, на противообледенительную систему, отопление, внешние нужды); технического состояния ГТУ.

18.7.1.4 Располагаемую мощность ГТУ определяют по следующей формуле (18.51):

(18.51)

где N0c - номинальная мощность ГТУ (см. 18.7.1.1);

KN - коэффициент технического состояния ГТУ (по мощности);

Кi - коэффициент, учитывающий влияние температуры атмосферного воздуха;

Кy - коэффициент, учитывающий наличие утилизатора тепла;

Кр0 - коэффициент, учитывающий влияние высоты над уровнем моря;

Кн - коэффициент влияния относительной скорости вращения ротора силовой турбины; обычно учитывается в составе коэффициента, т.е. принимается равным Кн специальный учет требуется при существенной разнице номинальных частот вращения ГТУ и ЦБН (более 10%).

Учет влияния температур атмосферного воздуха производят в соответствии с технической документацией конкретного типоразмера ГТУ. Рекомендуется следующая формула для определения коэффициента влияния.

Учет влияния температур атмосферного воздуха производят в соответствии с технической документацией конкретного типоразмера ГТУ. Рекомендуется следующая формула (18.52) для определения коэффициента влияния:

(18.52)

где Та - расчетная температура атмосферного воздуха на входе ГТУ, К;

kt - коэффициент, величины которого для некоторых типов ГТУ приведены в Приложении Г; для оценочных расчетов рекомендуется принимать kt = 3,0.

Расчетная температура атмосферного воздуха на входе ГТУ определяется по формуле:

где Тсра - средняя температура атмосферного воздуха расчетного календарного периода, К.

Коэффициент технического состояния ГТУ КN принимают равным 0,95, если не имеется оснований для принятия другой величины. В Таблице Г.1 (см. Приложение Г) приведены рекомендуемые величины КN для разных типоразмеров, в том числе, и для ГТУ старых конструкций, для которых величина Км меньше 0,95.

Коэффициент, учитывающий наличие на выхлопе ГТУ утилизатора тепла, Ку рекомендуется принимать 0,985 (для типичных водяных теплообменников).

Учет высоты расположения КС над уровнем моря производят по данным Таблицы Д.1 (см. Приложение Д).

Значение располагаемой мощности ГТУ не должно превышать 110% номинальной величины (в холодные периоды); если в результате расчета получена большая величина, то следует принимать значение 110%.

18.7.1.5 Номинальная мощность синхронного электродвигателя для привода ЦБН должна соответствовать режиму S1 по ГОСТ 183 и техническим условиям на двигатели серии СТД мощностью от 2500 кВт до 5000 кВт и мощностью от 6300 кВт до 12500 кВт.

При отклонении температуры охлаждающей среды от номинальных значений, номинальная мощность должна определяться по Таблице 18.2.

Таблица 18.2 - Допустимые режимы при отклонениях температуры охлаждающей среды

| Температура входящего воздуха, °С | 50 | 45 | 40 | 30 и менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная мощность, % от номинальной при cos φ = 0,9 | 87 | 95 | 100 | 106 |

18.7.1.6 Расход электроэнергии W, кВт-ч, для привода ЦБН должен вычисляться по формуле (18.53):

(18.53)

где Nn - мощность, потребляемая ЦБН, кВт;

ηд, ηм - соответственно, к.п.д. электродвигателя и мультипликатора;

τ - время расчетного периода, час.

Величины ηд, ηм должны приниматься по паспортным данным или техническим условиям на конкретный вид оборудования. При отсутствии этих данных, для приближенных расчетов допускается принимать величины: ηд =0,974-0,979; ηм =0,95-0,98 (ηд - в зависимости от номинала питающего напряжения и типа синхронного двигателя).

18.7.2 Расчет параметров газовых компрессоров

18.7.2.1 Давления газа на входе (выходе) компрессорного цеха (во входном и выходном патрубках компрессора или первого (последнего) в группе последовательно соединенных компрессоров) вычисляют по формулам (18.54) и (18.55):

P1n = Pk - δPar                                         (18.54)

P2n = Pk - δPmax                                      (18.55)

где δP - потери давления в трубопроводах и оборудовании на входе (выходе) КЦ, МПа. Величину δΡ определяют по 7.6.19;

Рk, Рн - давления газа в прилегающих линейных участках (на узле подключения КЦ), МПа.

Температуру газа T1н на входе КЦ следует принимать равной температуре газа Тн в конце предшествующего линейного участка газопровода. Температуру газа на выходе КЦ следует принимать равной значению температуры газа после установки охлаждения или равной температуре после компрессоров (при отсутствии охлаждения газа).

18.7.2.2 Пересчет расходов и производительностей газового компрессора (нагнетателя) производят по следующим формулам (18.56), (18.57), (18.58):

Объемный расход на входе компрессора, м3/мин.:

(18.56)

где qн - суточная производительность, млн. м3/сут.;

ρ1н - плотность газа при условиях на входе, кг/м3;

(18.57)

R - газовая постоянная, кДж/кг·К;

Gн - массовый расход, кг/с:

(18.58)

18.7.2.3 Степень повышения давления (степень сжатия) - отношение абсолютных давлений, измеренных в сечениях выходного и входного патрубков (фланцев) компрессора вычисляется по формуле (18.59):

(18.59)

Степень повышения температуры - отношение абсолютных температур на выходе и входе компрессора - вычисляется по формуле (18.60):

(18.60)

18.7.2.4 Политропный к.п.д. газового компрессора (нагнетателя) ηn - отношение удельной полезной политропной работы (политропного напора) Нn к разности энтальпий (полному напору) Hi определяемым по параметрам газа, измеренным в сечениях входного и выходного патрубков (фланцев), определяется по формуле (18.61):

(18.61)

18.7.2.5 Удельную политропную работу (политропный напор), кДж/кг, вычисляют по формуле (18.62):

(18.62)

или по формуле (18.63)

(18.63)

где

- объемный показатель политропного процесса; температурный показатель политропы;

- средний коэффициент сжимаемости.

Для оценочных расчетов используют приближенное (усредненное; значение показателя mv = 0,3.

18.7.2.6 В некоторых случаях для ЦБН и, как правило, для поршневого компрессора используются показатели изоэнтропного (адиабатного) процесса:

Изоэнтропный к.п.д. сжатия определяется по формуле (18.64):

(18.64)

Изоэнтропный напор, кДж/кг, вычисляют по формуле (18.65):

(18.65)

где kv - объемный показатель изоэнтропного процесса (объемный показатель адиабаты).

18.7.2.7 Температуру газа после сжатия (на выходе из ЦБН) определяют по характеристикам ЦБН; допускается ее определение по формуле (18.66):

(18.66)

18.7.2.8 Внутреннюю мощность ЦБН (мощность сжатия), кВт, вычисляют по формуле (18.67):

(18.67)

Приближенная формула (18.68) для вычисления внутренней мощности ЦБН (например, для оптимизационных расчетов газопровода согласно Приложению Е):

(18.68)

18.7.2.9 Мощность, кВт, на муфте ГТУ-ЦБН в зависимости от внутренней мощности ЦБН вычисляют по формуле (18.69):

(18.69)

где ηм - механический к.п.д. ЦБН, включающий в себя потери в подшипниках, насосах и других устройствах, способных привести к потерям (отводу) энергии от ЦБН;

Кн - коэффициент технического состояния ЦБН (см. Приложение Ж) принимается равным 0,95, если не имеется оснований для принятия другой величины.

Значения механического к.п.д., ηм, принимают по данным техдокументации конкретного типоразмера. Допускается применять приближенную зависимость от номинальной мощности ГПА (ГТУ) согласно формуле (18.70):

(18.70)

18.7.2.10 Поле возможных режимов ЦБН определяется его расходно-напорной характеристикой и имеет определенные физические ограничения. На Рисунке И.1 (см. Приложение И) показана типичная диаграмма режимов центробежного компрессора.

Нормальная рабочая точка - это ожидаемый режим обычной эксплуатации, в процессе которого желательна оптимальная эффективность.

Номинальная (100%) частота вращения определяется напором, который требуется получить в спецификационной точке А и расходом, который необходимо обеспечить в других спецификационных точках, таких как точка С.

Нормальная частота вращения обычно соответствует приблизительно 98% от номинальной частоты вращения (если не устанавливается другая величина).

Максимальная (обычно 105% от номинальной величины) и минимальная (обычно 70% от номинальной величины) частоты вращения - это величины, которые поставщик разрешает для длительной эксплуатации.

Расходно-напорные характеристики и эффективность ЦБН могут быть представлены в разных формах. Наиболее применяемые формы приведены в Приложении И.

18.7.2.11 Потребляемую мощность, производительность и другие параметры поршневых ГПА определяют по их загрузочным характеристикам.

Для оценочных расчетов допускается определять потребляемую мощность и температуру на выходе компрессора по приближенным формулам (18.71) и (18.72):

(18.71)

(18.72)

Значения адиабатического (изоэнтропного) к.п.д. принимают в зависимости от степени повышения давления (Таблица 18.3).

Таблица 18.3 - Зависимость значения адиабатического (изоэнтропного) к.п.д. от степени повышения давления

| εн | ηиз |
| --- | --- |
| 1,3-1,5 | 0,80-0,82 |
| 1,51-1,7 | 0,82-0,85 |
| 1,71-2,5 | 0,85-0,88 |

18.7.3 Расчет расхода топливного газа

18.7.3.1 Расход топливного газа ГТУ, тыс. м3/ч, вычисляют по формуле (18.73):

(18.73)

где

- номинальный расход топлива газа;

Κтг - коэффициент технического состояния ГТУ (по топливу);

ΝΗ - мощность, потребляемая ЦБН, МВт;

Та - расчетная температура атмосферного воздуха, К;

ηс - номинальный к.п.д. ГТУ (18.7.1.2);

Qтс - теплота сгорания топливного газа, кДж/м3.

Коэффициент технического состояния Kтг принимают равным 1,05, если не имеется оснований для принятия другой величины. В Таблице Г.1 (см. Приложение Г) приведены рекомендуемые величины Ктг для разных типоразмеров, в том числе, с учетом состояния

эксплуатируемых ГТУ.

В качестве расчетной температуры Та принимают среднюю температуру атмосферного воздуха расчетного периода (без поправок).

Коэффициент Кn обычно учитывается в составе Ктг, кроме особых случаев (см. 18.7.1.4).

18.7.3.2 Расход топливного газа для газомоторных компрессоров должен определяться по их характеристикам с учетом загрузки, технического состояния и других факторов.

18.7.3.3 Потребление топливного газа КЦ, млн. м3 за расчетный период, вычисляют по формуле (18.74):

(18.74)

где nр - количество рабочих ГПА;

τ - время расчетного периода, ч.

18.7.4 Указания по определению параметров ГПА

18.7.4.1 Выбор и (или) заказ оборудования КС должен производиться таким образом, чтобы обеспечить его оптимальные параметры на режимах проектной производительности.

Поверочными расчетами должна быть подтверждена возможность реализации режимов пропускной способности и режимов ввода по этапам (допускается при менее оптимальных параметрах оборудования).

18.7.4.2 Технологическое задание для выбора типоразмера и оптимизации параметров ГПА должно базироваться на результатах расчетов гидравлических режимов газопровода (системы газопроводов).

18.7.4.3 Технологическое задание должно включать в себя следующий минимальный объем технической информации:

- компонентный состав природного газа (базовый состав и возможные диапазоны его изменения);

- технологические параметры компрессорного цеха (производительность, абсолютные давления на входе и выходе компрессора, температуру газа на входе) для всех требуемых режимов (проектной производительности, пропускной способности, этапов ввода в эксплуатацию и др.), представленных в годовом графике (по месяцам, кварталам или сезонам). Могут быть поставлены дополнительные технологические задачи, например, обеспечение режимов с пониженным давлением;

- высота над уровнем моря площадки КС;

- годовой ход температуры атмосферного воздуха в месте расположения КС (среднемесячные и другие температурные данные).

18.7.4.4 При выборе соотношения количества рабочих и резервных ГПА необходимо учитывать конкретные условия проектирования, в частности: планы дальнейшего строительства КС; величины коэффициента использования пропускной способности газопровода; время работы КЦ за год (например, ограничение времени для КС ПХГ, распределительных газопроводов и др.); специальные требования технического обслуживания оборудования и систем КЦ оборудования; контрактные и другие условия.

18.7.4.5 Количество установленных ГПА в КЦ рекомендуется назначать по наиболее критичному режиму пропускной способности расчетного периода (месяца, квартала, сезона) по следующей формуле: расчетное количество рабочих ГПА + 1 резервный ГПА (допускается использовать резервный ГПА в качестве рабочего до 30% годового времени).

Номинальные (проектные) показатели соотношения рабочих и резервных ГПА в КЦ принимаются по режиму пропускной способности.

18.7.4.6 Количество резервных ГПА в КЦ для режимов проектной производительности определяется как разница между количеством установленных и количеством рабочих ГПА для данного режима и может быть переменной величиной.

При этом рекомендуемое соотношение количества рабочих и резервных ГПА в режиме проектной производительности не должно быть менее величин, указанных в Таблице 18.4.

Таблица 18.4 - Соотношение количества рабочих и резервных ГПА в КЦ

| Рабочие | Резервные |
| --- | --- |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2 |
| б | 2 |

18.7.4.7 Допускается предусматривать установку ГПА разной единичной мощности с целью более рационального использования установленной мощности ГПА в течение года. Выбор такого варианта необходимо осуществлять на основе технико-экономического сравнения.

18.7.4.8 ЦБН с оптимальными характеристиками могут быть обеспечены двумя путями: выбором из набора выпускаемых модификаций и заказом ЦБН с заданными показателями и характеристиками.

18.7.4.9 При заказе ЦБН с заданными характеристиками техническое задание поставщику должно включать в себя весь набор возможных режимов и требование о базовом оптимальном режиме (нормальная рабочая точка).

18.7.4.10 Допускается проектирование режимов ЦБН с байпасированием части сжимаемого газа для этапов первоначального развития газопровода или для других временных условий.

18.7.4.11 Проектной величиной потребления топливного газа является потребление на режимах проектной производительности. Эту величину используют для технико-экономических расчетов и обоснований.

Величину потребления топливного газа на режимах пропускной способности используют для технологических расчетов.

18.7.5 Указания по определению параметров установки охлаждения (АВО) газа

18.7.5.1 Количество аппаратов воздушного охлаждения (АВО) газа следует определять на основе гидравлических и тепловых расчетов газопровода по режиму пропускной способности.

18.7.5.2 Расчетную температуру атмосферного воздуха на входе установки охлаждения газа следует принимать по средней температуре расчетного периода по СНиП РК 2,04-01 с поправкой на изменчивость климатических данных по формуле (18.75):

(18.75)

18.7.5.3 При выполнении оптимизационных расчетов газопровода (см. Приложение Е) принимаются среднегодовые температуры атмосферного воздуха, грунта и охлажденного газа.

18.7.5.4 Среднегодовую температуру охлажденного газа следует принимать на 10-15°С выше расчетной среднегодовой температуры атмосферного воздуха.

18.7.5.5 При выполнении уточняющих гидравлических расчетов (см. Приложение Е) принимаются средние для расчетных периодов температуры атмосферного воздуха, грунта и охлажденного газа.

18.7.5.6 Тепловой расчет и выбор количества АВО газа производят по характеристикам поставщика (разработчика) оборудования.

Допускается (при отсутствии паспортных характеристик) производить тепловой расчет АВО газа по их геометрическим конструктивным данным по согласованной методике.

18.7.5.7 Для оценочных расчетов параметров установки охлаждения газа используют следующие приближенные формулы.

Температура газа на выходе:

(18.76)

где Т1ГАВО, Т2ГАВО - температура газа, соответственно, на входе и выходе из АВО, К;

ТсАВО - расчетная температура атмосферного воздуха по 18.7.5.2, К;

GАВО - массовый расход (производительность) газа через АВО газа, кг/ч (млн. м3/сут.);

к - коэффициент, кг/ч (млн. м3/сут.), определяемый для номинальных параметров по технической документации конкретного типоразмера АВО газа:

(18.77)

Примечание - Номинальные параметры в формуле (18.77) обозначены индексом «0».

Массовый расход (производительность) одного аппарата для расчетного режима:

(18.78)

18.7.5.8 Расчет потерь давления, МПа, газа в АВО для режимов, отличающихся от номинального, производится по формуле:

(18.79)

где ρ - плотность газа, рассчитанная по формуле 18.5.7 настоящего стандарта для средней температуры и абсолютного давления газа на входе АВО (Р1ГАВО).

18.7.5.9 Должны быть проведены поверочные расчеты установок охлаждения газа при абсолютном максимуме температур атмосферного воздуха (TαАВо = ТαТ, без поправок на изменчивость), средней температуре грунта самого жаркого месяца и соответствующей этим параметрам пропускной способности.

Полученную в этом расчете максимальную температуру газа на выходе КЦ принимают в расчетах устойчивости и прочности трубопровода и его изоляции.

Приложение А

(справочное)

Система контроля качества строительных и монтажных работ

А.1 Контроль качества строительных и монтажных работ

Контроль качества строительных и монтажных работ регламентируется требованиями СНиП 3.02.01.

Система контроля и управления качеством (СКК) должна гарантировать необходимый контроль и испытания с тем, чтобы все работы, касающиеся свойств применяемых материалов, качества выполнения технологических операций в строительном процессе, соответствовали условиям договорной и проектной документации. На заключительной стадии проектирования магистральных газопроводов необходимо предусмотреть обязательное выполнение электронной версии проектно-сметной документации (ПСД) «как построено».

Контроль осуществляется специальными службами с постоянным ведением технической документации по установленной форме.

А.2 Организации, участвующие в контроле качества

Контроль качества строительства осуществляется всеми организациями, участвующими в строительстве и привлекаемыми для осуществления контроля за ним и имеющими лицензии на указанный вид работ, а именно:

- Подрядная организация организует систему контроля качества выполняемых работ;

- Заказчик - осуществляет технический надзор;

- Проектная организация - осуществляет авторский надзор.

Подрядные организации выполняют строительство объектов в соответствии с требованиями СНиП, технической и проектной документацией и осуществляют все виды контроля качества выполняемых строительно-монтажных работ;

Заказчик организует ведение технического надзора собственными силами или поручает выполнение всего комплекса работ либо его части специализированным организациям.

А.3 Фазы производственного контроля качества строительства. Контроль соответствия ПСД нормативным документам

Включает анализ проектно-сметной документации: рабочих чертежей, сводных, объектных и локальных смет.

В случае выявленных отклонений от строительных норм и правил, действующих инструкций, рекомендаций и т.п. результаты анализа рассматриваются совместно с заказчиком, проектным институтом, которые в случае правильности анализа вносят в ПСД изменения и коррективы до начала строительства.

А.3.1 Геодезический контроль

Геодезический контроль осуществляется путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации.

В процессе производства строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений, укладке инженерных сетей и газопроводов геодезисты подразделений подрядчика осуществляют контроль за геометрической точностью работ и несут ответственность за своевременное проведение геодезических работ с оформлением исполнительской документации.

Выполненные геодезические исполнительные схемы регистрируются в объектном журнале производства работ.

А.3.2 Входной контроль

Целью входного контроля является недопущение применения при строительстве материалов и оборудования, не соответствующих требованиям ГОСТов, технических условий и других нормативных документов.

Входному контролю подлежат как конструкции для возведения зданий и сооружении, оборудование для монтажа, трубы различного диаметра для сооружения трубопроводов, так и материалы для строительства: цемент, песок, гравий, электроды, флюсы, сварочная проволока, изоляционные, кровельные материалы и т.д.

А.3.3 Операционный контроль

Под операционным контролем качества подразумевается непрерывный технологический процесс контроля, осуществляемый параллельно с выполнением каждой операции строительно-монтажных работ. Это основное звено в системе контроля и управления качеством.

Важнейшими видами работ при сооружении объектов являются сборочно-сварочные и монтажные работы на всех объектах монтажа, так как некачественное их выполнение может повлечь за собой потерю несущей способности сооружения.

А.3.4 Лабораторный контроль

До начала строительства подрядчик создает непосредственно на стройплощадке лабораторную службу контроля за качеством строительно-монтажных и изоляционно-укладочных работ.

Лаборатория и ее специалисты должны быть в состоянии проводить исключительно все испытания, регламентируемые СНиП. В течение всего периода строительства она находится под контролем и наблюдением заказчика.

Лаборатория своевременно проводит все необходимые испытания в объемах согласно действующим строительным нормам и правилам, ГОСТам и ТУ, производят все требуемые анализы по земляным работам, бетонным, гидроизоляционным, дорожным и т.д.

Результаты испытаний систематически представляются техническому надзору заказчика.

А.3.5 Приемочный контроль

Приемочный контроль предусматривает ежесменную приемку работ от каждого производственного звена с отражением качества выполненных работ и объемов в специальном журнале, а также ежемесячную приемку работ комиссией. Комиссия должна устанавливать достоверность ежемесячной приемки работ, проводимой мастерами, прорабами, начальниками участков, и принимать от них выполненные за месяц работы с определением их соответствия требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ, определять состояние культуры производства рабочих мест и стройплощадки, технологическую завершенность конструктивных элементов.

При приемочном контроле качества строительно-монтажных работ должна представляться следующая документация:

- исполнительные чертежи с внесенными (при их наличии) отступлениями, допущенными предприятием-изготовителем конструкций, а также монтажной организацией, согласованными с проектными организациями-разработчиками чертежей, и документы об их согласования;

- заводские технические паспорта на стальные и железобетонные конструкции.

- качество материалов, применяемых при производстве строительно-монтажных работ, также удостоверяется документально (оформлением соответствующих актов, записью в журнале и т.д.).

А.3.6 Инспекционный контроль

Инспекционный контроль осуществляется в процессе строительства с участием специалистов подрядчика, представителя технического надзора заказчика или уполномоченного им органа, авторского надзора. По результатам контроля составляется акт проверки качества работ. В случае обнаружения отступления от нормативных требований производителями работ принимаются меры к немедленному их устранению.

Инспекционному контролю подвергается ведение документации (журналов производства работ, сварочных работ, антикоррозийной защиты конструкций и других; своевременность составления актов на скрытые работы, наличие паспортов, сертификатов и др.).

А.4 Основные работы и конструкции, подлежащие контролю качества

А.4.1 Строительство газопроводов

- инженерная подготовка трассы;

- разработка траншей;

- сварочные работы на трубосварочных базах или стендах;

- изготовление отводов холодного гнутья;

- погрузо-разгрузочные работы, транспортировка труб, арматуры, соединительных деталей;

- контроль качества изоляционного покрытия труб с заводской изоляцией при погрузо-разгрузочных работах, складировании, транспортировке и выполнении строительно-монтажных работ;

- контроль качества сварных соединений неразрушаемыми методами;

- изоляционные и укладочные работы;

- сооружение переходов через естественные и искусственные препятствия;

- сооружение наземных и надземных участков трубопроводов;

- балластировка и закрепление трубопроводов;

- монтаж узлов арматуры и узлов пуска, приема средств диагностики;

- засыпка траншеи и рекультивация;

- строительство системы электрохимзащиты от коррозии, системы связи, автоматики и телемеханики, вдольтрассовой ВЛ;

- проведение очистки, испытания на прочность и проверки на герметичность.

А.4.2 Строительство объектов компрессорных станции

- разработка грунта в котлованах и траншеях;

- работы бетонные, железобетонные, каменные, кровельные, штукатурные, отделочные, стекольные, теплоизоляционные, гидроизоляционные, антикоррозионные, устройство полов;

- устройство фундаментов;

- кирпичная кладка;

- изготовление и монтаж металлических, бетонных и железобетонных конструкций;

- изготовление и монтаж стенового и кровельного ограждения;

- изготовление и установка оконных и дверных заполнений;

- монтаж газоперекачивающих агрегатов и другого технологического и инженерного оборудования.

Приложение Б

(справочное)

Требования к расчету численности обслуживающего персонала

Б.1 Численность обслуживающего персонала и примерное штатное расписание на объектах магистральных газопроводов должны определяться проектной организацией на основании действующих типовых структур управления и нормативов численности служащих и рабочих.

Б.2 По объектам проектирования магистральных газопроводов, на которые отсутствуют утвержденные в установленном порядке нормативы численности, численность обслуживающего персонала определяется на основании утвержденных нормативов численности других отраслей.

Б.3 При проектировании объектов, на которые отсутствуют нормативные материалы по определению численности, численность определяется проектной организацией по согласованию с заказчиком и соответствующим структурным подразделением исходя из следующих принципов и исходных данных:

- уровень автоматизации производства;

- обеспечение надежной, безопасной и эффективной эксплуатации объектов магистральных газопроводов;

- учет действующей нормативной документации;

- обеспечение охраны объектов магистральных газопроводов;

- обеспечение пожарной безопасности объектов магистральных газопроводов;

- возможность максимального совмещения профессий и использования бригадных форм обслуживания;

- особенности производства, обуславливающие необходимость специального контроля за состоянием оборудования, загрязнением атмосферы, почвы и водоемов.

Б.4 Минимизация численности обслуживающего персонала должна обеспечиваться, главным образом, путем снижения трудозатрат на обслуживание, за счет совершенствования проектных решений, применения прогрессивных технологий, оборудования и систем.

Б.5 В задании на проектирование должно быть определено:

- численность обслуживающего персонала и примерное штатное расписание на объектах;

- какими силами планируется проведение регламентных работ, текущего, среднего и капитального ремонтов - собственными силами ремонтных служб или персоналом, привлекаемым со стороны по договору.

Приложение В

(справочное)

Классификация производственных и складских зданий, помещений, сооружений и наружных установок

объектов магистральных газопроводов по их взрыво- и пожароопасности

Таблица В.1 - Классификация производственных зданий, помещений и сооружений предприятий магистральных газопроводов

по их взрыво- и пожароопасности

| Наименование зданий, помещений и сооружений | Категория производств |  | Класс взрыво- и пожароопасных зон |  | Категория взрывоопасной смеси |  | Группа взрывоопасной смеси |  |  | Взрыво- и пожароопасная среда или особенности технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессорные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка очистки газа | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  |  | Природный газ, конденсат углеводородный |
| Установка воздушного охлаждения газа | А |  | В-1г |  | 11А |  | T1 |  |  | Природный газ |
| Установка воздушного охлаждения воды | Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТП аппаратов воздушного охлаждения газа в закрытом помещении с электрощитовой | Г |  |  |  |  |  |  |  |  | Масло. Маслобак с повышенной прочностью и уплотнением, исключающим протекание масла |
| Компрессорные цехи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машинный зал газовых турбин без центробежных нагнетателей |  | Г |  |  |  |  |  |  | Природный газ сжигается в качестве топлива |  |
| Машинный зал электродвигателей без центробежных нагнетателей |  | Г |  |  |  |  |  |  | Рабочий процесс сопровождается искрением |  |
| Машинный зал центробежных нагнетателей |  | А |  | В-1а |  | 11А |  | Т1 | Природный газ, масло |  |
| Машинный зал с газомоторными поршневыми компрессорами |  | А |  | В-1а |  | 11А |  | Т1 | Природный газ |  |

Продолжение таблицы В.1

| Машинный зал газовых турбин, электродвигателей, центробежных нагнетателей (без разделительной стены) | А | В-1а | 11А | T1 | Природный газ, масло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружная обвязка центробежных нагнетателей | А | В-1а | 11А | T1 | Природный газ |
| Вентиляционная приточная камера КЦ | Д |  |  |  | Невзрывоопасная среда при установке обратных клапанов на напорных воздуховодах |
| Установка воздушного охлаждения масла | В | П-III |  |  | Масло |
| Циркуляционная водяная насосная | Д | - | - | - | - |
| Помещение масляного хозяйства | В | Π-Ι |  |  | Масло |
| Резервуар промывочной воды | Д |  |  |  |  |
| Необслуживаемый усилительный пункт | Д |  |  |  |  |
| ЗРУ с аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования | В | Π-Ι |  |  | Масло |
| То же с аппаратурой, содержащей менее 60 кг масла в единице оборудования | Г |  |  |  | Масло |

Продолжение таблицы В.1

| Открытое распределительное устройство | Не нормируется |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компрессорная сжатого воздуха |  |  |  |  |  |
| Помещение воздушных компрессоров | Д |  |  |  |  |
| Резервуар для сбора масла, водяного конденсата | В | П-III |  |  | Масло |
| Воздухосборник | Д | - | - | - | - |
| Установка подготовки топливного, пускового, импульсного газа и газа собственных нужд |  |  |  |  |  |
| Сепараторы на открытой площадке | А | В-1г | 11А | Т3 | Природный газ, конденсат углеводородный |
| Сепараторы в помещении | А | В-1а | 11А | Т3 | Природный газ, конденсат углеводородный |
| Адсорберы на открытой площадке | А | В-1г | 11А | T1 | Природный газ |
| Адсорберы в помещении | А | В-1а | 11А | Т1 | То же |
| Блок редуцирования топливного и пускового газа на открытой площадке | А | В-1г | 11А | Т1 |  |
| Блок редуцирования топливного и пускового газа в помещении | А | В-1а | 11А | Т1 |  |
| Подогреватель газа | А | В-1г | 11А | Т1 | Природный газ |
| Склад горючесмазочных материалов |  |  |  |  |  |
| Насосная масел | В | Π-Ι | - | - | Масло |
| Насосная для бензина и д/т | А | В-1а | 11А | Т3 | Бензин, дизельное топливо |

Продолжение таблицы В.1

| Регенерационная фильтров | Д |  | - |  | - |  | - |  | Щелочные растворы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад масел в таре | В |  | Π-Ι |  | - |  | - |  | Масло |  |
| Резервуар для масел | В |  | П-III |  | - |  | - |  | Масло |  |
| Резервуар для бензина | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  | Бензин |  |
| Насосная антифриза | В |  | П-11а |  | - |  | - |  | Антифриз |  |
| Резервуар антифриза | В |  | П-III |  | - |  | - |  | Антифриз |  |
| Резервуар для дизельного топлива, топлива Т-1 и ТС-1 | Б |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  | Топливо Т-1, ТС-1, дизельное топливо |  |
| Электрощитовая | Г |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Топливораздаточная колонка на открытой площадке | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  | Бензин, дизельное топливо |  |
| Топливораздаточная колонка в помещении | А |  | В-1а |  | 11А |  | Т3 |  | - |  |
| Склад метанола. Резервуары для метанола | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т2 |  | Метанол |  |
| Топливораздаточная колонка в помещении | А |  | В-1а |  | 11А |  | Т3 |  | - |  |
| Склад метанола. Резервуары для метанола | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т2 |  |  |  |
| Резервуары с одорантом | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  | Этилмеркаптан |  |
| Насосная метанола, керосина и одоранта на открытой площадке | А |  | В-1г |  | 11А |  | Т3 |  | Метанол, керосин, этилмеркаптан |  |
| Насосная метанола, керосина и одоранта в блок-контейнере или в помещении | А |  | В-1а |  | 11А |  | Т3 |  |  |  |
| Котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельный зал, помещения дымососов и деаэраторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы В.1

| Хим водоочистка и утилизационная насосная | Д |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад реагентов | Д | - | - | - | Химреагенты |
| Склады активированного угля и сульфоугля | В | П-11а |  |  | Уголь |
| Аварийная дизельная электростанция или электростанция на газе | Г |  |  |  | Горючее сжигается в качестве топлива |
| Производственно-энергетический блок |  |  |  |  |  |
| Помещение КТП и электрощитовая | Г |  |  |  | Маслобак с повышенной прочностью и уплотнением, исключающим протекание |
| Аккумуляторная | Ε | В-1а | 11С | Т1 | Пары водорода |
| Тамбур для аккумуляторной | - | Β-1б | 11С | Т1 | Пары водорода |
| Кислотная | Д | - | - | - |  |
| Дистилляторная | Д | - | - | - |  |
| Вентиляционная приточная камера при аккумуляторной | Д |  |  |  | Невзрывоопасная среда при наличии обратных клапанов на напорных воздуховодах |
| Вентиляционная вытяжная венткамера при аккумуляторной | Ε | В-1А | 11С | Т1 | Пары водорода |
| Аппаратная | Д | - | - | - |  |
| Операторная | Г | - | - | - |  |
| Аппаратная телемеханики | Г | - | - | - |  |

Продолжение таблицы В.1

| Аппаратная цифропередачи и автоматической передачи данных | Д |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Складское хозяйство |  |  |  |  |  |
| Склад баллонов кислорода под навесом | Д |  |  |  |  |
| Склад лакокрасочных материалов | А | В-1а | 11А | Т2 | Скипидар, растворитель, краски |
| Склад баллонов с сжиженным газом под навесом | А | В-1г | 11А | Т2 | Пропан, бутан |
| Склад карбида кальция в здании | А | В-1а | 11С | Т2 | Ацетилен |
| Материальный склад для хранения сгораемых грузов или несгораемых грузов в сгораемой упаковке | В | П-11а |  |  | Сгораемые твердые грузы или сгораемая упаковка |
| Материальный склад для хранения несгораемых грузов в несгораемой упаковке | Д |  |  |  | Твердые несгораемые грузы |
| Отдельно стоящее заглубленное производственное здание вспомогательного назначения |  |  |  |  |  |
| Помещение для хранения сгораемых грузов | В | 1-11а |  |  | Твердые сгораемые грузы |

Продолжение таблицы В.1

| Вытяжная вентиляционная камера | В | П-11а |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Служебно-эксплуатационный и ремонтный блок |  |  |  |  |  |
| Ремонтно-механическое отделение | Д |  |  |  |  |
| Сварочное отделение | Г |  |  |  | Рабочий процесс сопровождается искрением |
| Инструментальная | Д | - | - | - |  |
| Кузнечное отделение | Г |  |  |  | Рабочий процесс сопровождается искрением |
| Пожарный пост | В | П-1 | - | - | Горючие жидкости |
| Гараж | В | Π-Ι | - | - | - |
| Помещение для хранения двигателя и запчастей | В | П-11А |  |  |  |
| Приточная вентиляционная камера | Д |  |  |  |  |
| Вытяжная вентиляционная камера | Д |  |  |  |  |
| Материально-технический склад сгораемых грузов | В | П-11а |  |  | Твердые сгораемые грузы |
| КТП с электрощитовой | Г |  |  |  | Трансформаторное масло. Маслобак с исключающей протекания масла |
| Прачечная с кладовыми | В | П-11а | - | - | Твердые сгораемые материалы |
| Аккумуляторная | Ε | В-1а | 11С | Т1 | Пары водорода |
| Тамбур при аккумуляторной | - | В-16 | 11С | Т1 | - |
| Кислотная | Д | - | - | - | - |
| Дистилляторная | Д | - | - | - | - |

Продолжение таблицы В.1

| Приточная венткамера при аккумуляторной | Д |  |  |  | Невзрывоопасная среда. При наличии обратных клапанов на напорных воздуховодах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вытяжная вегггкамера при аккумуляторной | Ε | В-1 | 11С | Т1 | Пары водорода |
| Столярная мастерская | В | П-11а |  |  | Твердые сгораемые вещества |
| Мастерская КИП | Д | - | - | - |  |
| Лаборатория КИП | Д | - | - | - |  |
| Автоматическая телефонная станция | В | П-11а |  |  | Кабели с горючей или трудносгораемой оболочкой |
| Выпрямительная | В | П-11а |  |  | Оборудование с применением дерева |
| Литейно-аппаратный цех | В | П-11а | - | - | - |
| Лаборатория связи | В | П-11а | - | - | - |
| Студия совещаний | В | П-11а |  |  | Оборудование с применением дерева и мягких тканей |
| Химлаборатория | В | П-1 |  |  | Работа производится под вытяжным шкафом или зонтом |
| Радиоузел | В | П-11а |  |  | Кабели с горючей или трудносгораемой оболочкой |
| Служба связи и телемеханики | В | П-11а |  |  | Оборудование с применением дерева |
| Измерительная и регулировочная | В | П-11а | - | - |  |

Продолжение таблицы В.1

| Очистные сооружения бытовых сточных вод Электролизная | Д |  |  |  | Сточные воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосная перекачки хозяйственно-бытовых вод | Д |  |  |  |  |
| Мойка автомашин с очистными сооружениями | Д |  |  |  | Сточные воды с бензином в количестве, не создающем взрывоопасную смесь в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения |
| Установка автоматического пожаротушения | Д |  |  |  |  |
| Установка для воздухоразогрева грузовых автомобилей УКЗ | Д |  |  |  |  |
| Резервуары для воды | Д | - | - | - | - |
| Автоматическая насосно-пневматическая установка | Д |  |  |  |  |
| Водяная насосная над скважиной, приемный колодец при насосной станции | Д |  |  |  |  |
| Автоматическая газораспределительная станция на открытой площадке | А | В-1г | 11А | Т3 | Природный газ, этилмеркаптан |

Окончание таблицы В.1

| ГРС в помещении |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регуляторная | А | В-1а | 11А | Т1 | Природный газ |
| Расходомерная | А | В-1а | 11А | Т1 | - |
| Операторная | Г | - | - | - | - |
| Мастерская КИП | Д | - | - | - | - |
| Водонагревательная (котел АГВ) | Г |  |  |  | Технологический процесс протекает с применением огня |
| Одоризационная на открытой площадке | А | В-1г | 11А | Т3 | Этилмеркаптан |
| То же в помещении | А | В-1а | 11А | Т3 | - |
| Пункт измерения расхода газа |  |  |  |  |  |
| Водонагревательная (котел АГВ) | Г |  |  |  | Технологический процесс протекает с применением огня |
| Помещение вторичных приборов | Д |  |  |  |  |
| Помещение датчиков | А | В-1а | 11А | Т1 | Природный газ Замерные трубки заводятся без разделительных сосудов |

Примечания

1 Категория производств, категория и группа взрывоопасной смеси приняты для дизтоплива по ГОСТ 305.

2 Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, и газ, выветриваемый из резервуаров, отнесены в классификации к категории 11А, группе T1 взрывоопасных смесей.

Приложение Г

(справочное)

Значение параметров и коэффициентов технического состояния ГТУ для расчета располагаемой мощности и расхода топливного газа

Таблица Г.1 - Значение параметров и коэффициентов технического состояния ГТУ

для расчета располагаемой мощности и расхода топливного газа

| Тип ГПА | Номинальная мощность |  | Номинальный К.П.Д. |  | Коэффициент техсостояния по мощности, ΚN |  | Коэффициент техсостояния по топливу, Ктг |  | Коэффициент, учитывающий влияние температуры, Kt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стационарный (промышленный тип ГТУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГТ-700-5 | 4,25 |  | 0,250 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 4,4 |  |
| ГТК-5 | 4,4 |  | 0,260 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 3,7 |  |
| ГТ-6-750 | 6,0 |  | 0,240 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 2,8 |  |
| ГТН-6 | 6,3 |  | 0,240 |  | 0,85 |  | 1,1 |  | 2,8 |  |
| ГТН-6У | 6,3 |  | 0,305 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,8 |  |
| ГТ-750-6 | 6,0 |  | 0,270 |  | 0,9 |  | 1,2 |  | 3,7 |  |
| ГТ-750-6М | 6,0 |  | 0,300 |  | 0,9 |  | 1,05 |  | 2,2 |  |
| ГТК-10 | 10,0 |  | 0,290 |  | 0,85 |  | 1.2 |  | 3,7 |  |
| ГТК-10М | 10,0 |  | 0,320 |  | 0,9 |  | 1,05 |  | 3.7 |  |
| ГТК-10И | 10,3 |  | 0,259 |  | 0,85 |  | 1,1 |  | 2,0 |  |
| ГТК-10ИР | 9,5 |  | 0,330 |  | 0,9 |  | 1,05 |  | 3.2 |  |
| ПЖТ-10 | 10,04 |  | 0,316 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,0 |  |
| ГТН-16 | 16,0 |  | 0,290 |  | 0,8 |  | 1.1 |  | 3.2 |  |
| ГТН-16М1 | 16,0 |  | 0,310 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,4 |  |
| ΓΤΗΡ-16 | 16,0 |  | 0,330 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 3,7 |  |
| ГТН-25 | 27,5 |  | 0,281 |  | 0,75 |  | 1.2 |  | 3.2 |  |
| ГТН-25-1 | 25,0 |  | 0,320 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,9 |  |
| ГТК-25И | 23,9 |  | 0,278 |  | 0,9 |  | 1,1 |  | 2,2 |  |
| ГТК-25ИР | 22,2 |  | 0,345 |  | 0,9 |  | 1,05 |  | 1,9 |  |
| ΠΉΡ-25И(В) | 22,2 |  | 0,347 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,0 |  |
| ГТНР-25И(С) | 24,6 |  | 0,354 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,0 |  |
| Судовой тип ГТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГПА-Ц-6,3С |  | 6,3 |  | 0,305 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,8 |
| ГПУ-10 |  | 10,0 |  | 0,276 |  | 0,85 |  | 1,1 |  | 3,7 |
| ГПУ-16МЖ |  | 16,0 |  | 0,300 |  | 0,95 |  | 1,1 |  | 2,8 |
| ГПУ-16МГ ГПА-Ц-16С Коберра-16МГ |  | 16,0 |  | 0,340 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,9 |
| ГПА 25 Ρ Днепр |  | 25,0 |  | 0,350 |  | 0,95 |  | 1,05 |  | 2,8 |

Окончание таблицы Г.1

| ГПА-12 Урал ГПА-12Р Урал | 12,0 | 0,340 | 0,95 | 1,05 | 0 (288 ≤ Т3 ≤ 298 К) 2,9 (Т3 ≤ 288 К) 2,3 (Т3 > 298 К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГПА-16 Урал ГПА-16P Урал | 16,0 | 0,363 | 0,95 | 1,05 | 5,0 (Т3 > 298 К) 0 (288 ≤ Т3 ≤ 298 К) 2,7 (Т3 ≤ 288 К) |
| ГПА-Ц-16 | 16,0 | 0,274 | 0,95 | 1,05 | 2,8 |
| ГПА-Ц-18 | 18,0 | 0,294 | 0,95 | 1,05 | 2,8 (Т3 > 293 К) 2,1 (Т3 ≤ 293 К) |
| ПЖТ-21С ГПА-Ц-16 АЛ ГПА-16 Нева | 16,0 | 0,355 | 0,95 | 1,05 | 1,8 (Т3 ≤ 288 К) 2,9 (Т3 > 298 К) 0 (288 ≤ Т3 ≤ 298 К) |
| ГПА-16 Волга | 16,0 | 0,365 | 0,95 | 1,05 | 3,3 (Т3 > 288 К) 2,7 (Т3 ≤ 288 К) |
| ГПА-Ц-25 | 25,0 | 0,345 | 0,95 | 1,05 | 3,5 (Т3 > 288 К) 1,4 (263 ≤ Т3 ≤ 288 К) 0,6 (Т3 ≤ 263 К) |
| ГПА-25 Урал ГПА-25Р Урал | 25,0 | 0,394 | 0,95 | 1,05 | 3,8 (Т3 > 288 К) 2,7 (Т3 ≤ 288 К) |

Приложение Д

(справочное)

Зависимость барометрического давления и поправки мощности ГТУ от геометрической высоты над уровнем моря

Таблица Д.1 - Зависимость барометрического давления и поправки мощности ГТУ от геометрической высоты над уровнем моря

| Геометрическая высота, Н, м | Барометрическое давление, Р3 (по ГОСТ 4401), МПа | Коэффициент учета высоты |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,101325 | 1,000 |
| 100 | 0,10013 | 0,988 |
| 200 | 0,09895 | 0,977 |
| 300 | 0,09777 | 0,965 |
| 400 | 0,09661 | 0,954 |
| 500 | 0,09546 | 0,942 |
| 600 | 0,09432 | 0,931 |
| 700 | 0,09319 | 0,920 |
| 800 | 0,09208 | 0,909 |
| 900 | 0,09208 | 0,909 |
| 1000 | 0,03988 | 0,887 |
| 1500 | 0,08456 | 0,835 |
| 2000 | 0,07950 | 0,785 |

Приложение Е

(справочное)

Порядок формирования проектных решений по магистральным газопроводам (укрупненно)

Е.1 По картографическим материалам намечается трасса и определяются ее протяженность, условия прокладки, особенности рельефа (при необходимости), наличие многолетней мерзлоты и т.д.

Е.2 Выполняются оптимизационные гидравлические и технико-экономические расчеты, по результатам которых выбирается наиболее экономичный (по выбранному критерию) вариант - сочетание основных параметров: диаметр труб, рабочее давление, мощности КС и их расстановка на трассе, тип и количество ГПА.

Е.3 По выбранному варианту выдается задание на выполнение инженерных изысканий по трассе, выбор площадок КС и их изысканиям.

Е.4 По материалам изысканий корректируется протяженность трассы и расстановка КС, после чего выполняются уточняющие гидравлические расчеты.

Е.5 Данные, полученные в гидравлических расчетах и при выполнении инженерных изысканий, служат основанием для проектирования линейной части, КС и МГ в целом.

Е.6 Все расчеты, как правило, выполняются для заданной производительности МГ, обусловленной заданием на проектирование.

Приложение Ж

(справочное)

Рекомендации по использованию коэффициентов технического состояния

Ж.1 Коэффициент технического состояния ЦБЫ - отношение фактических политропных к.п.д. или приведенного политропного напора к их номинальным значениям при номинальной величине приведенного объемного расхода на входе ЦБН определяется по формуле (Ж.1):

(Ж.1)

Допускается принимать постоянство Кн во всем рабочем диапазоне Q0ип0.

Перестроение характеристик ЦБН при ухудшении технического состояния производится следующим образом, исходя из принципа эквидистантного сдвига расходно-напорных характеристик по частоте вращения ротора на относительную величину Δn:

- Исходная расходно-напорная характеристика, т.е. функция политропный напор (степень повышения давления) - объемный расход на входе, справедлива при скорректированной номинальной частоте вращения n = n0 (1,33 - 0,33 · Кн).

- Кривая к.п.д. корректируется по формуле (Ж.2):

,                                              (Ж.2)

- Кривые мощности (удельной мощности) сохраняются в исходном виде.

Ж.2 Коэффициент технического состояния ГТУ по мощности ΚΝ - отношение фактической приведенной мощности к номинальной величине.

Приведенные параметры ГТУ определяют по следующим формулам (Ж.3), (Ж.4), (Ж.5), (Ж.6), (Ж.7):

- приведенная мощность:

(Ж.3)

- приведенный расход топливного газа:

(Ж.4)

- приведенный к.п.д.:

(Ж.5)

- приведенные абсолютные температуры по тракту ГТУ:

(Ж.6)

- приведенные частоты вращения роторов:

(Ж.7)

Фактическая приведенная мощность ограничивается предельными параметрами, номенклатура и величина которых индивидуальна для разных типоразмеров ГТУ (как правило, это частота вращения ротора газогенератора и температуры в турбине).

Процедура определения фактической приведенной мощности проводится следующим образом. Измеряются параметры ГТУ на нескольких режимах; рассчитываются приведенные параметры; строятся кривые зависимости ограничительных параметров от мощности в приведенной форме; определяется величина приведенной мощности при ограничении, которое вступает первым.

Ж.3 Коэффициент технического состояния ГТУ Ктг по топливному газу - отношение фактического приведенного расхода топливного газа к его номинальному значению при номинальной мощности. Коэффициент Ктг принимается постоянным во всем рабочем диапазоне нагрузок ГТУ.

Ж.4 Текущие фактические коэффициенты технического состояния определяются агрегатной САУ, либо эксплуатационным персоналом по специальным методикам и используются в оперативных диспетчерских технологических расчетах, проводимых в соответствии с настоящим стандартом.

Приложение И

(информационное)

Формы представления характеристик ЦБН

Рисунок И.1 - Типичная диаграмма режимов ЦБН

Частота вращения ротора:

n0 - номинальная (100%),

np - нормальная рабочая (приблизительно 0,98·n0),

nmax - максимальная рабочая (1,05 n0),

nmin - минимальная рабочая (0,5-0,7 n0).

Режимные точки:

А и С - спецификационные рабочие точки, В - нормальная рабочая точка, D - расчетная точка.

И.2 Формы представления характеристик ЦБН

И.2.1 Характеристики приведенных параметров определяются по формулам (И.1) и (И.2):

(И.1)

или

(И.2)

где

И.2.2 Размерные характеристики в форме диаграмм, показанных на Рисунке И.1, с нанесением изодром, изолиний к.п.д. и изолиний удельной мощности определяются по формулам (И.3), (И.4), (И.5), (И.6):

- при использовании параметра политропного напора:

(И.3)

(И.4)

- при использовании параметра степени повышения давления:

(И.5)

(И.6)

И.2.3 Размерные характеристики с использованием параметра суточной производительности qH определяются по формуле (И.7):

(И.7)

при фиксированных параметрах P2n, Ttn; Z1n, R.

____________________________________________________

УДК                                                                                          МКС 75.180.01

Ключевые слова: магистральный газопровод, нормы, проектирование, проектная документация, линейная часть, компрессорная станция, газораспределительная станция, ГПА, ГТУ, газо- мотокомпрессор, гидравлический расчет, запорная арматура, неснижаемый запас, пропускная способность, станция охлаждения газа, центробежный нагнетатель, тепловые расчеты.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					                          Е.М. Амирханова

Руководитель

Департамента разработки НТД 		                                         А.Н. Сопбеков

Ответственный разработчик     					                 М.М. Арыстанов