| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12309-2- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт

Часть 2

БЕЗОПАСНОСТЬ

(EN 12309-2:2015/AC:2015, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12309-2:2015/ AC:2015 «Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kw – Part 2: Safety» («Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 2. Безопасность», IDT)

Перевод с английского языка (en)

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение...........................................................................................................................

1 Область применения.....................................................................................................

2 Нормативные ссылки.....................................................................................................

3 Термины и определения...............................................................................................

4 Классификация…………………………………………………………………………..........

4.1 Классификация приборов.………………………………………………….……………..

5 Требования к конструкции и изготовлению...…………………………………………….

5.1 Общие положения ………………………………………………………………………….

5.2 Требования к регулировочным, контрольным и предохранительным устройствам………………………………………………………...…………………………….

5.3 Запальные устройства...............................................................................................

5.4 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания......................................

5.5 Система контроля пламени ......................................................................................

5.6 Факельное зажигание и время безопасности TSA...................................................

5.7 Формирование пламени основной горелки..............................................................

5.8 Основная горелка.......................................................................................................

5.9 Средство дистанционного управления.....................................................................

5.10 Термостаты и регулирующие устройства температуры воздуха………………….

5.11 Контрольные трубки давления газа........................................................................

5.12 Ограничители давления...........................................................................................

5.13 Дополнительные требования к приборам, предназначенным для наружной установки...........................................................................................................................

5.14 Материалы, контактирующие с конденсатом.........................................................

5.15 Конденсат..................................................................................................................

5.16 Электрическая безопасность...................................................................................

6 Эксплуатационные требования....................................................................................

6.1 Герметичность.............................................................................................................

6.2 Подвод тепла..............................................................................................................

6.3 Предельные температуры.........................................................................................

6.4 Воспламенение, смешанное освещение, устойчивость горения…........................

6.5 Горение .......................................................................................................................

6.6 Безопасность работы в окружающей среде с различной температурой....................................................................................................................

6.7 Устройство отключения при перегреве.....................................................................

6.8 Максимальное рабочее давление емкостей, работающих под давлением.........................................................................................................................

6.9 Устройства сброса давления.....................................................................................

6.10 Эффективность предварительной продувки..........................................................

6.11 Атмосферостойкость................................................................................................

6.12 Образование конденсата.........................................................................................

6.13 Оксиды азота.............................................................................................................

6.14 Температура продуктов сгорания............................................................................

7 Методы испытаний........................................................................................................

7.1 Общие положения.......................................................................................................

7.2 Конструкция и дизайн.................................................................................................

7.3 Безопасность эксплуатации.......................................................................................

8 Маркировка и инструкции..............................................................................................

8.1 Нанесение маркировки ..............................................................................................

8.2 Инструкции .................................................................................................................

8.3 Представление ...........................................................................................................

8.4 Дополнительная маркировка и инструкции для приборов, устанавливаемых за пределами помещения или в частично защищенных местах.......................................

9 Рисунки………………………………………………………………………………………….

Приложение A (справочное) Альтернативный метод определения номинального теплового подвода или максимального и минимального теплового подвода для приборов, использующих пневматическую систему управления соотношением газ/воздух...........................................................................................................................

Приложение B (справочное) Расчет преобразований оксидов азота..........................

Приложение C (справочное) Пример расчета весовых коэффициентов оксидов азота..................................................................................................................................

Приложение D (справочное) Отношение теплотворной способности брутто к нетто и нетто к брутто для газов 1, 2 и 3...................................................................................

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим Европейским стандартом и Существенными требованиями Директивы ЕС 2009/142/EC, связанными с газорасходными установками (кодифицированная версия).................

Приложение ZB (справочное) Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013................................................

Приложение ZC (справочное) Связь между настоящим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013................................................

Библиография...................................................................................................................

Введение

Серия стандартов EN 12309 под общим названием «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» состоит из следующих частей:

- Часть 1: Термины и определения;

- Часть 2: Безопасность;

- Часть 3: Условия испытаний;

- Часть 4: Методы испытаний;

- Часть 5: Требования;

- Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей;

- Часть 7: Особые требования к гибридным приборам;

- Часть 8: Экологические аспекты.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт Часть 2 БЕЗОПАСНОСТЬ Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kw – Part 2: Safety

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности газовых сорбционных приборов для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью не более 70 кВт. В настоящем стандарте рассматриваются только типы B12 для наружной установки, B13 для наружной установки, B22 для наружной установки, B23 для наружной установки, C12 и C13, C32 и C33.

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

- газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для отопления и охлаждения помещений или системам охлаждения с регенерацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типа В и типа С (согласно CEN/TR 1749), а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры воздуха, настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих:

- встроенные горелки с системой автоматического управления;

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент напрямую не контактирует с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом;

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерацию тепла).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к приборам, которые разработаны и поставляются в полной комплектации.

Требования настоящего стандарта не распространяются на приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

EN 88-1:2011 Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa (Регуляторы давления и связанные с ними устройства безопасности для газовых приборов. Часть 1. Регуляторы давления для давлений на входе до и включая 50 кПа)

EN 88-2:2007 Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 2: Pressure regulators for inlet pressures above 500 mbar up to and including 5 bar (Регуляторы давления и соединенные с ними предохранительные устройства для газовых приборов. Часть 2. Регуляторы с давлением на входе свыше 500 мбар до 5 бар включительно)

EN 126:2012 Multifunctional controls for gas burning appliances (Приборы управления газогорелочными устройствами многофункциональные)

EN 161:2011+A3:2013 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Клапаны отсечные автоматические для газовых горелок и газовых приборов)

EN 257:2010 Mechanical thermostats for gas-burning appliances (Терморегуляторы механические для газовых приборов)

EN 298:2012 Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels (Системы контроля автоматической горелки для горелок и приборов, работающих на газе или жидких топливах)

EN 378-2:2008+A2:2012 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation (Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 2. Проектирование, конструкция, изготовление, испытания, маркировка и документация)

EN 378-3:2008+A1:2012 Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 3: Installation site and personal protection (Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 3. Размещение оборудования и защита персонала)

EN 437:2003+A1:2009 Test gases - Test pressures - Appliance categories (Поверочные газы. Испытательное давление. Категории приборов)

EN 1057:2006+A1:2010 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications (Медь и медные сплавы. Бесшовные круглые медные трубы для воды и газа в очистных и отопительных сооружениях)

EN 1092-1:2007+A1:2013 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges (Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и арматуры с обозначением PN. Часть 1.Стальные фланцы)

EN 1092-2:1997 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges (Фланцы и их соединения. Круглые фланцы для труб, клапанов, фитингов и аксессуаров с маркировкой давления PN. Часть 2: Чугунные фланцы)

EN 1092-3:2003 Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 3: Copper alloy flanges (Фланцы и их соединения. Фланцы круглые для труб, клапанов, фитингов и принадлежностей с обозначением PN. Часть 3. Фланцы из медных сплавов)

EN 1254-2:1998 Copper and copper alloys - Plumbing fittings - Part 2: Fittings with compression ends for use with copper tubes (Медь и медные сплавы. Фитинги. Часть 2. Фитинги для медных труб, присоединяемые обжатием)

CR 1404 Determination of emissions from appliances burning gaseous fuels during type-testing (Определение излучения агрегатов, работающих на газе, в ходе проведения типового испытания)

CEN/TR 1749 European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) (Европейская схема классификации газовых приборов по способу отвода продуктов сгорания (типы))

EN 12067-2:2004 Gas/air ratio controls for gas burners and gas burning appliances - Part 2: Electronic types (Регуляторы соотношения газ/воздух для газовых горелок и газопотребляющих аппаратов. Часть 2. Регуляторы электронного типа)

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions (Газовые сорбционные устройства для отопления и/или охлаждения с полезной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions (Газовые сорбционные устройства для отопления и/или охлаждения с полезной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний)

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods (Газовые сорбционные аппараты для отопления и/или охлаждения с полезной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний)

EN 12309-5:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements (Газовые сорбционные устройства для отопления и/или охлаждения с полезной тепловой мощностью не более 70 кВт. Часть 5. Требования)

EN 14459:2007 Control functions in electronic systems for gas burners and gas burning appliances - Methods for classification and assessment (Системы управления для газовых горелок и газогорелочных приборов электронные. Классификации и методы оценки)

EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2010, modified) (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

EN 60335-2-102:2006 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections (IEC 60335-2-102:2004, modified) (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-102. Дополнительные требования к приборам, работающим на газовом, жидком и твердом топливе и имеющим электрические соединения)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989) (Степени защиты, обеспечивающие кожухи (Код IP)

EN 60730-2-9:2010 Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls (IEC 60730-2-9:2008, modified) (Автоматическое электрическое управление для бытовых и аналогичных целей. Часть 2-9: Особые требования к датчикам температуры)

EN ISO 228-1:2003 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000) (Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения)

EN ISO 3166-1:2014 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2013) (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деления. Часть 1. Коды стран)

ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение)

ISO 1182:2010 Reaction to fire tests for products - Non-combustibility test (Реакция на огневые испытания строительных материалов и изделий. Испытание на негорючесть)

ISO 3864-2:2004 Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product safety labels (Символы графические. Цвета и знаки безопасности. Часть 2. Принципы проектирования для этикеток безопасности на изделиях)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, указанные в EN 12309-1:2014 и следующие.

3.1 автоматическая рециркуляция (automatic recycling): Автоматический процесс, при котором после обрыва пламени во время работы подача газа прерывается, и процедура полного запуска запускается автоматически.

4 Классификация

Приборы можно классифицировать по следующим признакам:

- используемым газам;

- по способу подачи воздуха и удалению продуктов сгорания;

- температура теплоносителя;

- их обозначению.

4.1 Классификация приборов

4.1.1 Классификация газов

Газы классифицированы на три класса, разделенные на группы в соответствии со значением индекса Воббе. Классы и группы газов, используемые в настоящем стандарте, соответствуют указанным в EN 437:2003+A1:2009.

4.1.2 Классификация по способу подачи воздуха и способу удаления продуктов сгорания

Применяются типы приборов, определенные в CEN/TR 1749.

4.1.3 Классификация по температуре теплоносителей

4.1.3.1 Общие положения

Классификация по температурам теплоносителей формируется так, что теплоносители указываются вместе с их температурами (в °C). Краткая классификация формируется так, что для теплоносителя используется характерная буква: A для воздуха, W для воды и B для соляного раствора.

В настоящем стандарте все упоминания термина «абсорбер» обозначают также «адсорбер», если функция прибора основана на адсорбции.

4.1.3.2 Режим охлаждения

При работе прибора в режиме охлаждения на первом месте указываются данные, относящиеся к конденсатору/абсорберу, а на втором - к испарителю.

Температуры воздуха – это температуры на входе. Температуры воды и соляного раствора для испарителя – это температуры на выходе. Температуры воды для конденсатора/абсорбера – это температуры на входе.

Пример – A27/W7 означает температуру воздуха 27 °С на входе для конденсатора/абсорбера и температуру воды 7 °С на выходе для испарителя.

4.1.3.3 Режим нагрева

При работе прибора в режиме отопления на первом месте указываются данные, относящиеся к наружному теплообменнику, а на втором к камерному теплообменнику.

Температуры воздуха и воды/соляного раствора для наружного теплообменника – это температуры на входе. Температура воды/соляного раствора для камерного теплообменника – это температура на выходе.

Пример – BO/W50 означает температуру соляного раствора 0 °С на входе для наружного теплообменника, и температуру воды 50 °С на выходе для конденсатора/абсорбера.

4.1.4 Классификация согласно обозначению

4.1.4.1 Режим охлаждения

Приборы, предназначенные для работы в режиме охлаждения, обозначаются так, что сначала указывается теплоноситель для камерного теплообменника, а затем теплоноситель для наружного теплообменника. Примеры таких приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Примеры приборов для охлаждения

| Теплоноситель |  | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Камерный теплообменник | Наружный теплообменник |  |
| Воздух | Вода a | Жидкостный чиллер с воздушным охлаждением Жидкостный чиллер-нагреватель с воздушным охлаждением |
| Вода a | Вода a | Жидкостный чиллер с водяным охлаждением Жидкостный чиллер-нагреватель с водяным охлаждением |
| Соляной раствор | Вода a | Жидкостный чиллер с охлаждением соляным раствором Жидкостный чиллер-нагреватель с охлаждением соляным раствором |
| a Это описание также применяется, если вода содержит добавки в целях предотвращения коррозии, как указано в инструкции к прибору. |  |  |

4.1.4.2 Режим нагрева

В настоящем стандарте приборы, предназначенные для работы в режиме нагрева, обозначаются так, что сначала указывается теплоноситель для наружного теплообменника, а затем теплоноситель для камерного теплообменника. Примеры таких приборов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Примеры приборов, предназначенных для нагрева

| Теплоноситель |  | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Наружный теплообменник | Камерный теплообменник |  |
| Воздух | Вода a | Тепловой насос воздух/вода |
| Вода a | Вода a | Тепловой насос вода/вода |
| Соляной раствор | Вода a | Тепловой насос рассол/вода |
| a Это описание также применяется, если вода содержит добавки в целях предотвращения коррозии, как указано в инструкции к прибору. |  |  |

5 Требования к конструкции и изготовлению

5.1 Общие положения

5.1.1 Переход к использованию других газов

Для перехода с газа одного семейства или группы на газ другого семейства или группы допускаются следующие операции:

a) регулировка расхода газа основной и запальной горелок;

b) замена форсунок или дросселя;

c) замена запальной горелки или ее компонентов;

d) изменение системы модуляции расхода газа;

e) вывод из эксплуатации и опломбирование регулятора расхода газа и/или регулятора;

f) изменение параметров конфигурации путем обмена данными (требования см. в EN 14459).

Для каждой из вышеуказанных операций прибор должен быть испытан с каждым из газов. Эти операции должны выполняться без вмешательства в соединения прибора с его трубопроводами (газ, вода, система трубопроводов).

5.1.2 Материалы и метод изготовления

Если прибор установлен в соответствии с инструкциями изготовителя, то все его компоненты, включая теплообменники и охлаждающий контур, должны выдерживать механические, химические и тепловые нагрузки, которым они могут быть подвергнуты в ходе нормальной эксплуатации.

Кроме того, прибор должен быть сконструирован так, чтобы в случае образования конденсата это не:

- влияло на безопасность эксплуатации;

- выходило за пределы прибора.

Это требование не распространяется на поток конденсата, который образуется на выходе из канала для удаления продуктов сгорания или из специально разработанной системы отвода конденсата.

Не разрешается использовать медь в газовых трубопроводах, где температура может превышать 100 °С.

Не разрешается использовать асбест или материалы, содержащие асбест.

Не разрешается использоваться припой в газовых трубопроводах, точка плавления которого ниже 450 °С. При изготовлении прибора не разрешается использовать твердый припой, содержащий кадмий в своем составе.

Там, где это требуется, материалы, используемые в приборе, должны быть негорючими и соответствовать требованиям ISO 1182.

5.1.3 Доступность для технического обслуживания и эксплуатации

Съемные части, которые демонтируются при проведении технического обслуживания или чистки прибора, должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить возможность их неправильной сборки. Конструкцией должна быть предусмотрена невозможность неправильной сборки тех частей прибора, неправильная сборка которых создает опасную ситуацию или приводит к повреждению прибора или его регулирующих устройств.

Должна быть обеспечена возможность очищать камеру сгорания и части прибора, которые контактируют с продуктами сгорания, в соответствии с инструкциями изготовителя, без использования специальных инструментов, если они не прилагаются как необходимые принадлежности к прибору.

Должен быть обеспечен доступ ко всем ручкам, кнопкам и т.д., используемым при нормальной эксплуатации прибора, без необходимости съема какой-либо части корпуса. При этом для обеспечения доступа разрешается открытие специально предусмотренных дверок или панелей.

Конструктивные части, доступные во время эксплуатации и технического обслуживания, не должны иметь острых кромок и углов, которые могли бы нанести вред здоровью во время эксплуатации или технического обслуживания.

5.1.4 Теплоизоляция

Любая теплоизоляция должна сохранять свои изоляционные свойства под воздействием температуры и процессов старения. Теплоизоляция должна выдерживать ожидаемые тепловые и механические нагрузки. Теплоизоляция частей, соединенных с трактом продуктов сгорания, должна быть негорючей. Любая теплоизоляция должна быть надежно закреплена и защищена от механических повреждений, конденсата и всевозможных паразитов.

5.1.5 Газовые соединения

Газовые соединения прибора должны быть доступными.

Пространство вокруг соединения после удаления кожуха (при необходимости) должно позволять использовать инструменты, необходимые для выполнения подключения. Должна быть предусмотрена возможность выполнения всех подключений без применения специального инструмента.

Должна быть предусмотрена возможность подсоединения прибора к трубе подачи газа с использованием жестких металлических средств.

Прессуемая арматура, соответствующая для медных труб, должна соответствовать EN 1254-2 и EN 1057.

При наличии у прибора резьбового соединения указанная резьба должна соответствовать EN ISO 228-1 или ISO 7-1. В первом случае (EN ISO 228-1), конец входного соединения прибора должен быть достаточно плоским для использования герметизирующей прокладки.

При использовании фланцев они должны соответствовать EN 1092-1, EN 1092-2 или EN 1092-3 соответственно, и должны быть обеспечены герметизирующие прокладки и противофланцы.

5.1.6 Герметичность

5.1.6.1 Герметичность газового тракта

Газовый тракт должен состоять из металлических частей.

Отверстия для винтов, заклепок и т.д., предназначенные для сборки частей, не должны выходить в газовый тракт. Толщина стенки между отверстиями и газовыми каналами должна составлять не менее 1 мм. Это условие не относится к отверстиям, предназначенным для проведения измерений.

Герметичность частей и узлов, составляющих газовый тракт и обычно демонтируемых при техническом обслуживании на месте, должна достигаться с помощью механических соединений, например, плотных соединений «металл-металл», сальников или тороидальных прокладок, то есть, исключая использование любых герметизирующих материалов, таких как лента, паста или жидкость. При этом вышеперечисленные герметизирующие материалы могут использоваться для сборки, исключающей возможность разъединения частей в дальнейшем. Указанные герметизирующие материалы должны остаться эффективными при нормальных условиях использования прибора.

5.1.6.2 Герметичность тракта продуктов сгорания

Прибор должен быть изготовлен таким образом, чтобы продукты сгорания не смешивались с кондиционированным воздухом.

Средства, применяемые для достижения герметичности тракта продуктов сгорания, должны быть такими, чтобы прибор сохранял свою эффективность при нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания.

Детали, которые должны демонтироваться во время планового обслуживания и влияют на герметичность прибора и/или его каналов, должны быть уплотнены механическими средствами, исключая пасты, жидкости и ленты. Допускается необходимость замены уплотнения после чистки или обслуживания, как указано в технической инструкции.

Если корпус прибора является частью контура горения и может быть демонтирован без использования инструментов, то прибор или не должен работать, или не должно быть утечки продуктов сгорания в помещение, где установлен прибор, при неправильной замене корпуса.

Однако детали узла, не предназначенные для демонтажа с целью технического обслуживания, могут соединяться таким образом, чтобы обеспечивалась постоянная герметичность при длительной работе в нормальных условиях эксплуатации.

Воздуховоды, изгибы, если таковые имеются, и клеммы или фитинги должны быть правильно соединены друг с другом и образовывать стабильный узел.

Детали, предназначенные для демонтажа с целью периодического обслуживания, должны быть сконструированы и расположены так, чтобы после сборки обеспечивалась их целостность.

Любой соединительный элемент должен обеспечивать надежное соединение с системой, предназначенной для удаления продуктов сгорания и подачи воздуха.

5.1.7 Проверка на наличие воздуха

Приборы с вентиляторами должны быть оборудованы системой проверки наличия воздуха.

За исключением приборов с регуляторами соотношения газ/воздух, перед запуском каждого вентилятора необходимо проверить отсутствие имитации потока воздуха при его отсутствии.

Система контроля расхода воздуха для горения или продуктов сгорания должна приводиться в действие непосредственно потоком воздуха для горения или продуктов сгорания. Это также относится к приборам с более чем одной скоростью вращения вентилятора, в которых контролируются потоки, связанные с каждой скоростью вращения вентилятора.

Подача воздуха для горения должна проверяться одним из следующих методов:

a) контроль соотношения газ/воздух;

b) непрерывный контроль расхода воздуха для горения или продуктов сгорания;

c) контроль расхода воздуха для горения или продуктов сгорания при запуске при условии, что для установок внутри помещений:

- контур продуктов сгорания полностью окружен контуром подачи воздуха;

- отключение производится не реже одного раза в 24 ч;

- имеется система косвенного контроля воздуха (например, контроль скорости вентилятора) во время работы.

5.1.8 Устройства проверки на наличие воздуха

5.1.8.1 Общие положения

В зависимости от принципа проверки воздуха, действующие требования описаны в следующих пунктах.

Прибор установлен в соответствии с 7.1.6.4. Прибор поставляется с одним из эталонных газов для категории, к которой он относится.

Прибор оснащен самыми длинными каналами для подачи воздуха для горения и удаления продуктов сгорания, указанными в инструкции по монтажу. Испытания могут проводиться без клемм или соединительных элементов.

Концентрация CO определяется, как указано в 7.3.5.

5.1.8.2 Контроль расхода воздуха для горения или продуктов сгорания

В условиях испытания по 7.3.14.1 должно быть соблюдено следующее требование.

При уменьшенном расходе концентрация СО (в сухом виде, без воздуха) не должна превышать установленного значения.

Должны быть проверены следующие методы снижения расхода:

a) постепенное блокирование воздухозаборника;

b) постепенное перекрытие каналов для удаления продуктов сгорания;

c) постепенное снижение скорости вращения вентилятора, например, путем снижения напряжения вентилятора.

Существуют две альтернативные стратегии контроля воздушного датчика: контроль при запуске или непрерывный контроль. В зависимости от стратегии контроля прибор при сниженном расходе должен соответствовать одному из следующих двух требований:

d) непрерывный контроль: Отключение до того, как концентрация CO превысит 0,2 %, или

e) контроль при запуске: не запускать, если концентрация CO превышает 0,1 %.

5.1.9 Регуляторы соотношения газ/воздух

5.1.9.1 Фиксированные или регулируемые настройки соотношения газ/воздух

Если в инструкции по установке указано (см. 8.2.1), что настройки регулятора соотношения газ/воздух не должны изменяться во время установки, обслуживания прибора или при замене газового клапана, то прибор должен быть оснащен дополнительными положениями, препятствующими несанкционированному вмешательству в настройки регулятора соотношения газ/воздух.

В качестве подходящих дополнительных положений рассматриваются следующие примеры:

a) физическое удаление регулировочных винтов (или другой метод перевода их в нерабочее состояние);

b) физическое предотвращение доступа к регулировочным винтам (например, заполнение отверстий);

c) прикрепление на газовый клапан и/или в непосредственной близости от регулировочных винтов предупреждающей таблички с соответствующей формулировкой. Эта табличка должна быть хорошо видна при доступе к регулировочным винтам.

Примечание – Регуляторы соотношения газ/воздух обычно имеют две регулировки («дроссель» и «смещение»), и требования данного пункта применяются к обеим.

Если в инструкции по установке прибора указано, что клапан можно отрегулировать с помощью соответствующих приборов, то необходимо предусмотреть положение, указывающее на то, что настройка клапана была изменена.

Примечание – Примером подходящего положения является использование маркировочного пятна на регулировочном устройстве.

Если во время установки или обслуживания имеется указание на то, что настройки регулятора соотношения газ/воздух были изменены, то в инструкции к прибору должен быть указан способ проверки настроек. В инструкции по установке прибора должны быть указаны действия, которые необходимо предпринять в случае обнаружения неправильных настроек.

Если в инструкции по установке прибора предусмотрена возможность регулировки регуляторов соотношения газ/воздух, то этот метод должен быть описан.

5.1.9.2 Утечка из контрольных трубок

В условиях испытаний, указанных в 7.3.15, должно выполняться следующее требование.

Если контрольные трубки не изготовлены из металла или других материалов, обладающих как минимум эквивалентными свойствами, их отсоединение, поломка или утечка не должны приводить к возникновению небезопасной ситуации. Это подразумевает или блокировку, или безопасную эксплуатацию без утечки газа за пределы прибора.

5.1.9.3 Контроль расхода воздуха для горения или продуктов сгорания

При условиях испытания, указанных в 7.3.14.2, должно выполняться следующее требование.

При снижении расхода концентрация СО не должна превышать установленного значения. Должны быть рассмотрены следующие методы снижения расхода:

a) постепенное блокирование воздухозаборника;

b) постепенное блокирование каналов для удаления продуктов сгорания;

c) если возможна внутренняя рециркуляция, то необходимо провести дополнительное испытание путем постепенного снижения скорости вращения вентилятора, например, путем снижения напряжения вентилятора.

Существуют две альтернативные стратегии контроля для прибора для проверки на наличие воздуха: контроль при запуске или непрерывный контроль. В зависимости от стратегии контроля прибор должен при сниженном расходе воздуха соответствовать одному из следующих двух требований:

a) контроль запуска:

не запускать, если концентрация CO (сухой, без воздуха) превышает 0,1 %.

b) непрерывный контроль:

отключение до того, как концентрация CO (сухой, без воздуха) превысит:

1) 0,20 % в диапазоне модуляции, указанном в инструкции по установке), или

2) COmes x Q / QKB ≤ 0,20 % ниже минимального значения диапазона модуляции.

Где Q – мгновенная тепловая мощность, в кВт;

QKB – потребление тепла при минимальной мощности, в кВт;

CОmes – измеренная концентрация CO (сухой, без воздуха).

5.1.9.4 Регулировка соотношения газ/воздух

В условиях испытаний, указанных в 7.3.16, должно быть соблюдено следующее требование.

В инструкции по установке (см. 8.2) должны быть указаны максимальный и минимальный уровни CO2, между которыми не требуется регулировка.

Если соотношение газ/воздух регулируется для CO2, то испытание по 5.1.9.3 должно быть проведено повторно при условиях испытания по 7.3.16.

5.1.10 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания

5.1.10.1 Общие положения

Все приборы должны быть сконструированы так, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха для горения во время воспламенения и работы во всем диапазоне возможного подвода теплоты.

Отверстия для доступа первичного воздуха должны иметь размеры более 4 мм.

5.1.10.2 Прибор для подачи воздуха в зону горения

Сечение проходов воздуха для горения к прибору не должно быть регулируемым.

5.1.10.3 Прибор для выхода дымовых газов

5.1.10.3.1 Общие положения

Сечение выходного отверстия дымовых газов прибора не должно изменяться после установки, т.е. не допускается использование дымовых заслонок.

5.1.10.3.2 Приборы типа B12 и B13

Подключение к дымоходу должно осуществляться через выпускное отверстие, перед которым установлен отводчик тяги. Это устройство является частью прибора.

Выход дымохода должен быть с внутренней резьбой и при необходимости позволять с помощью переходника, поставляемого с прибором, подсоединять дымовую трубу, диаметр которой соответствует стандартам, действующим в месте установки прибора.

Внутренний диаметр выходного отверстия дымохода должен быть таким, чтобы обеспечивать соблюдение требований по эксплуатации.

Должна быть предусмотрена возможность ввода выхлопной трубы с номинальным наружным диаметром (D-2) мм на глубину не менее D/4, но не настолько, чтобы нарушался отвод продуктов сгорания. Однако при вертикальном подключении глубина вставки может быть уменьшена до 15 мм.

Примечание – D - внешний диаметр дымохода.

5.1.10.3.3 Приборы типа B22 и B23

Канал для удаления продуктов сгорания должен иметь посадочное место по внутреннему диаметру и позволять выполнять (при необходимости посредством адаптера, поставляемого с прибором) соединение с дымоходом.

Внутренний диаметр канала для удаления продуктов сгорания должен соответствовать требованиям и обеспечивать правильную работу прибора.

Должна быть возможность вставить дымоход номинального внешнего диаметра (D-2) мм на глубину не менее D/4, при этом не допускается нарушение правильного удаления продуктов сгорания. При вертикальном соединении глубина вставки может составлять не более 15 мм.

Примечание – D - внешний диаметр дымохода.

Изготовитель должен заявить минимальное и максимальное эквивалентное сопротивление. Инструкции изготовителя должны содержать детальное описание вычисления эквивалентного сопротивления, например, допуски для изгибов и т.д.

Если прибор предназначен для соединения прибора с дымоходом, имеющим стенную концевую заделку, изготовитель должен поставить концевую заделку дымоотводного канала или установить тип концевой заделки, которая должна применяться. Конструкция концевой заделки должна предусматривать непрохождение во вход шарика диаметром 16 мм при усилии 5 Н. Конструкция дымоотводного канала должна предусматривать, чтобы конденсат, образовавшийся при начале работы прибора из холодного состояния, сохранялся и в процессе дальнейшей работы прибора испарялся или же удалялся за наружную стену. Кроме того, в соответствии с Национальными правилами, действующими в различных странах-членах ЕС, должна быть установлена защита терминала.

5.1.10.3.4 Приборы типа С

Терминал канала и любой необходимый дымоход-воздуховод должны поставляться или определяться изготовителем прибора. Изготовитель должен заявить минимальное и максимальное эквивалентное сопротивление используемых трубопроводов.

Терминал канала должен быть спроектирован для предотвращения проникновения дождя или снега к прибору или к конструкциям здания. Наружные отверстия в терминале должны обеспечивать непрохождение во вход шарика диаметром 16 мм при усилии 5 Н. Если размещение терминала канала будет зависеть от отверстия в стене, то это отверстие должно быть выровнено относительно прибора.

Конденсат, образовавшийся при начале работы прибора из холодного состояния, должен сохраняться и в процессе дальнейшей работы прибора испаряться или же удаляться за наружную стену. Особые требования к конденсационным приборам см. в 5.15.

5.1.10.3.5 Приборы, спроектированные для наружного размещения

Дымоход должен быть спроектирован и размещен таким образом, чтобы он не мог засориться (например, продуктами коррозии, твердыми частицами воздуха, листьями, снегом и т.д.) и чтобы окрашивание соприкасающихся с дымоходом поверхностей было минимальным.

Неразъемный дымоход прибора должен быть защищен от попадания дождя или снега. Любое отверстие в защите должно обеспечивать непрохождение во вход шарика диаметром 16 мм при усилии 5 Н.

5.1.10.4 Защита клемм

Защита клемм должна быть установлена в соответствии с национальными правилами, действующими в различных государствах-членах ЕС.

5.1.11 Проверка состояния работы

Персоналу, осуществляющему монтаж и наладку прибора, должна быть обеспечена возможность визуально наблюдать зажигание и правильную работу горелки (горелок), а также длину пламени запальной горелки (при ее наличии). Дверки прибора, предназначенные для этой цели, могут быть открыты или снят кожух при условии, что работа горелки не будет нарушена.

Если средством наблюдения служит смотровое окошко, то оно в случае расположения в зоне высокой температуры должно быть выполнено из соответствующего материала, например, термостойкого закаленного стекла, и при необходимости изолировано соответствующим термостойким изолятором.

Если основная горелка оснащена своим собственным детектором пламени, то допускаются косвенные средства индикации (например, контрольная лампа). Средства индикации присутствия пламени не должны использоваться для индикации любой другой неисправности, за исключением неисправности в работе самих этих средств.

Для пользователя должна быть обеспечена возможность в любое время проверить работоспособность прибора путем визуального наблюдения за пламенем или другими косвенными средствами.

5.1.12 Электрическое оборудование

Электрическое оборудование прибора должно быть спроектировано и изготовлено так, чтобы исключить опасности электрического происхождения, и должно соответствовать требованиям стандарта EN 60335-2-102, которые касаются таких опасностей.

Сюда входят требования по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Если характер электрической защиты прибора указан на табличке с данными, то эта спецификация должна соответствовать EN 60529.

- для обеспечения степени индивидуальной защиты от контакта с опасными электрическими компонентами внутри корпуса прибора;

- для обеспечения степени электрической защиты внутри корпуса прибора от вредного воздействия воды.

5.1.13 Эксплуатационная безопасность в случае колебаний, перебоев и восстановления вспомогательной энергии

Прерывание и последующее восстановление подачи электроэнергии в любое время во время запуска или работы прибора должно привести к безопасному отключению или продолжению безопасной работы.

Прерывание и последующее восстановление подачи электроэнергии не должно отменять состояние долговременной блокировки.

5.1.14 Вращающиеся детали (например, двигатели и вентиляторы)

Направление вращения вентиляторов должно быть четко обозначено.

Вращающиеся части, включая любые ременные передачи, должны быть защищены подходящими ограждениями, ширмами или экранами соответствующего размера, прочности и долговечности, чтобы к ним нельзя было прикоснуться (см. также EN 60529:1991, IP 20). Снятие таких ограждений, экранов или ширм должно быть только с использованием общедоступных инструментов.

Должны быть предусмотрены средства, облегчающие регулировку натяжения ремня. Доступ к таким средствам должен быть возможен только при использовании общедоступных инструментов.

Двигатели, вентиляторы и другие вращающиеся детали должны быть установлены так, чтобы минимизировать шум и вибрацию. Места смазки, если они предусмотрены, должны быть легкодоступны.

5.1.15 Детали прибора под давлением

Все детали прибора, находящиеся под давлением, должны соответствовать требованиям EN 378-2.

Должно быть указано максимальное рабочее давление любого резервуара прибора, содержащего хладагент, часть внешней поверхности которого находится под атмосферным давлением и который может подвергаться внутреннему давлению, превышающему 0,5 бар над атмосферным давлением. Это требование распространяется на сосуды, которые подвергаются такому внутреннему давлению:

- во время нормальной работы прибора, или

- при срабатывании предохранительного устройства, например, когда сосуд высокого давления предназначен для сброса избыточного давления в сосуд низкого давления.

Примечание – Эти максимальные рабочие давления проверяются в соответствии с требованиями, указанными в 6.8.

Кроме того, должен быть указан минимальный предел текучести любого сосуда, способного подвергаться такому внутреннему давлению. Значения предела текучести должны быть выражены в виде внутреннего давления (в барах) по отношению к атмосферному давлению и должны быть действительны для нормального диапазона рабочих температур соответствующих материалов.

Сорбционные устройства в заводской упаковке могут быть установлены в закрытых помещениях в соответствии с EN 378-1. Предел текучести каждого сосуда должен быть не менее чем в 1,5 раза больше его максимального рабочего давления.

5.2 Требования к регулировочным, контрольным и предохранительным устройствам

5.2.1 Общие положения

Функционирование любого предохранительного устройства не должно блокироваться работой любого контрольного устройства.

Все органы управления и предохранительные устройства должны быть пригодны для использования в диапазоне температур окружающей среды, указанном в инструкции к прибору.

Все перечисленные ниже устройства или многофункциональный блок управления, в который они могут быть встроены, должны быть съемными или заменяемыми, если это необходимо для очистки или замены устройства. Регуляторы устройств не должны быть взаимозаменяемыми, если это может привести к путанице.

Если имеется несколько ручек управления (краны, термостаты и т.д.), они не должны быть взаимозаменяемыми, если это может привести к путанице, или они должны быть четко обозначены, чтобы можно было определить их функцию.

5.2.2 Регуляторы расхода газа и устройства установки диапазона

5.2.2.1 Общие требования

Регуляторы расхода газа и устройства установки диапазона должны быть сконструированы так, чтобы они были защищены от случайной неправильной регулировки пользователем после установки и ввода прибора в эксплуатацию. Должна быть предусмотрена возможность их герметизации (например, с помощью краски) после регулировки; такая герметизация должна выдерживать нагрев, которому она подвергается во время нормальной работы прибора. Регулировочные винты регуляторов расхода газа и устройства установки диапазона должны быть расположены так, чтобы они не могли попасть в газовые каналы.

Наличие регуляторов расхода газа и устройств установки диапазона не должно подвергать опасности герметичность газового контура.

5.2.2.2 Регуляторы расхода газа

Приборы категорий I2H, I2L, I2E, I2E+, I3B/P, I3P, I3+, II2H3B/P, II2H3+, II2H3P, II2L3P, II2L3B/P, II2E3B/P, II2E+3+ и II2E+3P не должны быть оборудованы регуляторами расхода газа. Однако приборы всех этих категорий, кроме категории II2E+3+, могут иметь регулятор расхода газа, состоящий из регулировочного винта на регуляторе давления газа.

Приборы категории II1a2H должны иметь регулятор расхода газа для газов
1-го семейства.

Для приборов категорий II2H3+ и II2E+3+, имеющих регулятор расхода газа, должна быть предусмотрена возможность вывода этих приборов из эксплуатации, когда эти приборы снабжаются газом 3-го семейства, и то же самое относится к приборам категории II1a2H, когда они снабжаются газом 2-го семейства. Для приборов категории II2E+3P, имеющих регулятор расхода газа, должна быть предусмотрена возможность полного или частичного отключения этих приборов (см. 5.2.5), когда эти приборы работают на газе 2-го семейства.

Регулировка должна осуществляться только с помощью инструмента.

5.2.2.3 Устройства установки диапазона

Устройство установки диапазона является дополнительным устройством прибора.

Для приборов категории II1a2H регулятор расхода газа и устройство для определения диапазона могут быть одним и тем же. Однако, если регулятор расхода газа должен быть полностью или частично закрыт, когда прибор питается газом 2-го семейства, регулятор расхода газа или его герметичная часть больше не должны использоваться в качестве прибора установки диапазона.

5.2.3 Регуляторы проветривания

Регуляторы проветривания не допускаются для приборов, входящих в область применения настоящего стандарта.

5.2.4 Автоматические регулирующие устройства соотношения газ/воздух

Регуляторы соотношения газ/воздух должны быть спроектированы и изготовлены так, чтобы разумно прогнозируемые повреждения не приводили к изменениям, способным повлиять на безопасность.

Пневматические регуляторы соотношения газ/воздух должны соответствовать требованиям EN 88-1. Электронные регуляторы соотношения газ/воздух должны соответствовать требованиям EN 12067-2.

5.2.5 Регуляторы давления газа

Регуляторы давления газа должны соответствовать требованиям EN 88-1 и EN 88-2.

Обязательному оснащению регуляторами давления газа подлежат все приборы за исключением приборов категорий I2L, II2L3P и II2L3B/P, где это является дополнительным.

Для приборов категорий I2E+, II2E+3P и II2E+3+ регулятор давления газа должен быть настроен или должен иметь возможность быть настроенным так, чтобы он не мог работать между двумя нормальными давлениями, то есть от 20 мбар до 25 мбар.

Если регулятор давления газа установлен, то он должен управлять подачей газа к основной горелке и любой запальной горелке с тепловой мощностью более 2 кВт.

Примечание – Допускается установка раздельных управляющих устройств для основной горелки и запальной горелки.

Для приборов категорий I3+, II2H3+ и II2E+3+, должна быть возможность выводить регулятор давления газа частично из эксплуатации при подаче к приборам газов третьего семейства таким образом, чтобы управляющее устройство не было рабочим в диапазоне двух нормальных давлений, например, от 28 до 30/37 мбар.

Конструкция и доступность регулятора давления газа должна быть такой, чтобы его можно было легко настроить и вывести из работы при подаче газа другого семейства или группы, вместе с тем должны быть предусмотрены меры предосторожности для недопущения несанкционированного доступа к регулировкам.

5.2.6 Многофункциональные регулирующие устройства

Любое многофункциональное регулирующее устройство должно соответствовать требованиям стандарта EN 126.

5.2.7 Автоматические отсечные клапаны

5.2.7.1 Общие требования

Автоматические отсечные клапаны должны соответствовать требованиям стандарта EN 161. В 5.2.7.2 настоящего стандарта приведены минимальные требования к клапанам.

5.2.7.2 Применение

Каждая магистральная подача газа должна контролироваться как минимум двумя последовательно соединенными автоматическими отсечными клапанами. Минимальные требования к газовым клапанам предъявляются к приборам:

- с предварительной продувкой: C + J;

- без предварительной продувки, но с системой проверки клапана или постоянным или переменным пламенем зажигания: C + J;

- без предварительной продувки: B + J или C + C.

Вместо клапанов класса J возможны также клапаны класса C, а вместо клапанов класса C - клапаны класса B.

Для отдельных газовых линий > 0,250 кВт предохранительные устройства, требующие энергонезависимой блокировки, должны подавать одновременный сигнал на закрытие двух клапанов.

При срабатывании устройства управления, если задержка между сигналами на закрытие двух клапанов не превышает 5 с, сигналы считаются одновременными.

5.2.7.3 Действие системы контроля пламени и устройства отключения при перегреве

Система контроля пламени и устройства отключения при перегреве должна обеспечить закрытие всех запорных клапанов в указанных системах.

5.2.8 Автоматические системы управления горелкой

5.2.8.1 Общие положения

Автоматические системы управления горелкой должны соответствовать требованиям EN 298.

Кроме того, система управления должна соответствовать требованиям настоящего стандарта, определяющим ее пригодность для применения.

5.2.8.2 Устройства, управляемые вручную

Ошибочная работа кнопками (выключателями и т.д.) или с нарушением последовательности не должна нарушать безопасность автоматической системы управления горелкой.

В частности, при условиях испытаний, описанных в 7.2.1, быстрое включение и выключение с любым выключателя пуска не должна создавать опасную ситуацию.

5.2.9 Газовые сетчатые фильтры

Сетчатый фильтр должен устанавливаться во входном отверстии любой системы, содержащей автоматический отсечный клапан (клапаны) класса А, В или С, чтобы предотвратить попадание в систему постороннего предмета. Максимальный размер отверстий сетчатого фильтра не должен превышать 1,5 мм, а ячейки не должны пропускать калибр 1 мм. Сетчатый фильтр может быть неотъемлемой частью верхнего автоматического отсечного клапана.

В системах, содержащих несколько автоматических отсечных клапанов классов А, В или С, требуется устанавливать один сетчатый фильтр при условии, что он обеспечивает надежную защиту всех клапанов.

Если управляющее устройство установлено выше автоматической системы отсечного клапана, то сетчатый фильтр может быть установлен выше управляющего устройства.

5.3 Запальные устройства

5.3.1 Общие положения

Должен быть обеспечен доступ к управлению зажиганием прибора.

Конструкция прибора должна обеспечивать расположение запальных горелок и запальных устройств так, чтобы исключить любое внешнее воздействие.

Запальные горелки, запальные устройства и их крепления должны быть спроектированы таким образом, чтобы они были жестко закреплены и верно расположены относительно каждого компонента прибора и горелки, с которой они должны работать.

5.3.2 Устройство зажигания основной горелки

Основная горелка должна быть оснащена запальной горелкой или другим запальным устройством для обеспечения прямого зажигания.

5.3.3 Запальные горелки

Если для различных газов используются различные запальные горелки, то они должны иметь четкую идентификацию, быть легкозаменяемы и легкоустанавливаемы. То же относится к соплам, если они подлежат замене. На соплах должна иметься идентификация несмываемыми средствами, и они должны быть заменяемыми только при помощи инструмента.

5.4 Подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания

5.4.1 Воздух для горения

Приборы должны быть оснащены соответствующим устройством для проверки соответствия потока воздуха для горения во время продувки, зажигания и работы горелки (см. 6.5). В случае сбоя потока воздуха для горения при продувке, зажигании или работе основной горелки должно сработать предохранительное устройство закрытия. Устройство для проверки должно быть проверено в положении «без воздуха» до пуска. При сбое проверки «без воздуха» пуск должен быть предотвращен или должно сработать блокировка подачи газа.

5.4.2 Предварительная и последующая продувка

Для приборов с вентилятором предварительная продувка обязательна перед каждым зажиганием основной горелки (одна попытка зажигания или несколько последовательных попыток автоматического зажигания), за исключением случаев, когда выполняется одно из следующих условий:

a) приборы с горелкой с постоянным или переменным зажиганием;

b) приборы, в которых газовая линия основной горелки имеет устройство контроля утечки;

c) приборы, оснащенные двумя клапанами класса C или клапанами класса B и класса J, которые закрываются одновременно.

Предварительная продувка всегда необходима после аварийного отключения или блокировки, если при проверке в соответствии с последовательностью испытаний, описанной далее, не возникает опасности или повреждения.

Объем или продолжительность предварительной продувки должны быть следующими:

1) для устройств, в которых воздух для предварительной продувки подается по всему сечению входного отверстия сосуда для сжигания: не менее объема сосуда для сжигания или не менее 5 с при расходе воздуха, соответствующем номинальному тепловыделению;

2) для других приборов: не менее трехкратного объема емкости для сжигания или не менее 15 с при расходе воздуха, соответствующем номинальной тепловой мощности (Qn).

Последующая продувка является необязательной.

5.5 Система контроля пламени

Горелка должна быть оснащена устройством контроля пламени.

Устройство контроля пламени должно включать в себя средства обеспечения безопасного отключения или блокировки, если детектор пламени сигнализирует о наличии пламени в любое время во время предварительной продувки. Это проверка безопасного запуска.

Примечание – Должны быть приняты меры, чтобы не допустить подачу электрических сигналов детектору пламени, которые ложно указывают на присутствие пламени.

При отсутствии пламени устройство контроля пламени должно или:

- вызывать энергонезависимую блокировку или энергозависимую блокировку; или

- разрешать незамедлительную попытку повторного зажигания путем восстановления искры или разрешать автоматическую рециркуляцию.

Если используется повторное зажигание путем восстановления искры, то попытка немедленного зажигания должна начаться в течение 1 с и закончиться к концу первого времени безопасности. Если попытка повторного зажигания не увенчалась успехом, должно произойти, по меньшей мере, нестабильное блокирование.

Если в случае автоматической рециркуляции зажигание не достигнуто к концу первого безопасного времени, должна быть выполнена как минимум энергозависимая блокировка.

Время безопасного погасания для системы контроля пламени в случае обнаружения отсутствия пламени и перекрытия подачи газа к горелке (горелкам) не должно превышать 3 с. Это должно быть проверено при проведении испытаний в соответствии с 7.2.2.

5.6 Факельное зажигание и время безопасности TSA

В условиях испытаний по 7.3.17 должно быть выполнено следующее требование.

Любое факельное зажигание должно быть установлено либо на основной горелке, либо на отдельной запальной горелке.

Если подача воспламеняющегося газа осуществляется между двумя главными газовыми клапанами, то или

a) должно быть предусмотрено средство, подтверждающее закрытие расположенного ниже по потоку основного запорного клапана перед зажиганием;

Примечание – Считается, что этому требованию соответствует система подтверждения закрытия клапана или переключатель для проверки закрытия;

или,

b) должно быть соблюдено требование 6.4.1.2. Должно быть объявлено безопасное время TSA.

Безопасное время должно быть проверено в условиях испытаний по 7.2.3 и 7.3.4.1.3. Прибор не должен разрушаться и не должен представлять опасности для пользователя. Испытание повторяется с задержкой, начинающейся с одной секунды и увеличивающейся на одну секунду каждый раз до максимального значения TSA.

Если тепловая мощность запальной горелки не превышает 0,250 кВт, то TSA не требуется.

Если тепловая мощность запальной горелки составляет от 0,250 до 1 кВт, то требования к TSA отсутствуют, если предоставлены доказательства того, что опасных ситуаций для пользователя или повреждения прибора не происходит.

Во всех остальных случаях TSA выбирается в соответствии с испытаниями, указанными в разделе. Устройство не должно ухудшаться и не должно представлять опасности для пользователя. Испытание, как указано далее, повторяется с задержкой, начинающейся с одной секунды и увеличивающейся на одну секунду каждый раз до максимального TSA.

Однако, испытание на задержку воспламенения не требуется, если TSA, определенное в условиях испытания, указанных далее, соответствует следующему требованию:

TSA≤5∙QnQign секунд, но не более 10 с,

где Qn – номинальное поглощение в кВт;

Qign – скорость зажигания в кВт.

Если производится несколько попыток автоматического зажигания без последующей продувки, то сумма длительностей попыток зажигания должна соответствовать вышеуказанному требованию к TSA.

При нескольких попытках автоматического зажигания с последующей продувкой безопасное время зажигания должно быть меньше TSA для каждой попытки.

5.7 Формирование пламени основной горелки

5.7.1 Формирование путем пламени горелки

Основные газовые автоматические отсечные клапаны не должны быть включены для достижения установленного расхода газа основной горелки до тех пор, пока запальное пламя не обнаружено и не проверено.

Основное пламя должно надежно и плавно зажигаться от запального пламени.

Если запальное пламя находится на отдельной запальной горелке, датчик пламени в условиях эксплуатации должен обнаруживать запальное пламя только при таких расходах газа, при которых он надежно и плавно зажигает основное пламя. Должна учитываться необходимость защиты от уменьшения пламени, отклонения или неправильной настройки детектора, снижения давления газа и нестабильности размеров.

5.7.2 Непосредственное формирование пламени основной горелки

Непосредственное формирование пламени основной горелки разрешается, например, искровое зажигание, горячая поверхность запального устройства.

Источник зажигания не должен сработать, пока не произведена проверка безопасного пуска системы контроля пламени, и должен быть выключен во время или до окончания времени безопасности. Если используется система зажигания с элементом накаливания, то система зажигания должна быть введена в работу таким образом, чтобы источник зажигания был способен к розжигу поступающего газа до того, как будут открыты газовые клапаны.

Если пламя не было обнаружено до окончания времени безопасности, это приводит к:

a) энергонезависимой блокировке; или

b) защитному отключению с последующим автоматическим повторным зажиганием, с максимальным количеством 4 попыток автоматического повторного зажигания. Если эти попытки зажигания не увенчались успехом, наступает энергонезависимая блокировка.

Время безопасности не должно превышать максимальное заявленное время безопасности.

Это время безопасности должно проверяться в условиях испытаний по 7.2.3 и 7.3.4.1.1.

5.8 Основная горелка

Поперечное сечение выпускных отверстий для пламени не должно регулироваться.

Каждое сопло и сменные дроссели должны быть идентифицированы с помощью несмываемых средств. Должна быть предусмотрена возможность заменять сопла и дроссели без необходимости перемещать прибор из его ранее установленного положения. При этом сопла должны заменяться только при помощи инструмента.

Горелка должна быть расположена и устроена таким образом, чтобы исключить возможное непроизвольное нарушение регулировки. Горелку в комплекте должно быть невозможно удалить без использования инструмента.

5.9 Средство дистанционного управления

В том случае, если управление прибором может осуществляться дистанционно посредством термостатов или регулирующих устройств времени, то их подключение к электросети должно быть возможным без нарушения внутренних соединений в приборе, исключая специально предназначенные для этого соединения.

5.10 Термостаты и регулирующие устройства температуры воздуха

5.10.1 Общие требования

Встроенные механические термостаты должны соответствовать требованиям EN 257. Электрические термостаты должны соответствовать требованиям EN 60730-2-9. Устройства отключения при перегреве должны соответствовать требованиям 2К типа по EN 60730-2-9.

5.10.2 Устройства отключения при перегреве

Устройство отключения при перегреве должно быть установлено на приборе для предотвращения перегрева частей прибора, нагреваемых горелкой. Такое устройство (устройства) должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы вызывать отключение и долговременную блокировку в случае появления состояния перегрева.

Рабочая мощность устройства (устройств) должна быть выставлена и опломбирована изготовителем. Изготовитель также должен определить максимальную рабочую температуру устройства (устройств).

Устройство (устройства) не должно соединяться последовательно с детектором пламени или с проводами подачи электропитания от программного блока на какой-либо автоматический отсечной клапан.

Устройство (устройства) не должно срабатывать во время нормальной работы прибора.

5.10.3 Датчики

С электронной системой управления прибором, термостатами и устройствами отключения при перегреве можно не устанавливать температурные датчики, если это не является элементом защиты от взрывоопасной ситуации.

5.11 Контрольные трубки давления газа

Прибор должен быть оснащен не менее чем двумя контрольными трубками давления газа: одна – выше первого регулирующего устройства и предохранительного устройства (клапана); вторая – ниже последующего регулирующего устройства расхода газа. Они должны находиться в таком положении, чтобы была возможность произвести измерения.

Контрольные трубки должны иметь внешний диаметр (9,0-0,5+0) мм, и полезную длину не менее 10 мм, чтобы можно было установить трубку. Минимальный внутренний размер – 1 мм.

5.12 Ограничители давления

Ограничители давления в случае избыточного давления должны соответствовать требованиям EN 378-2.

Прибор должен быть оснащен одним или несколькими ограничителями давления для предотвращения избыточного давления в узлах прибора, содержащих хладагент, в случае возникновения непредвиденных условий, например, огня внешнего происхождения.

В случае если в приборе установлены узлы, содержащие хладагент и работающие под давлением, должны использоваться специальные средства сброса давления.

В случае если в приборе установлены узлы, содержащие хладагент и не работающие под давлением средства сброса давления должны:

- использоваться при любом давлении;

- или задействованы при определенной температуре, при условии, что указанные средства сброса давления реагируют также и на избыточное давление, возникающее при любых других ситуациях.

Если используются устройства, задействованные при определенной температуре, то изготовитель должен заявить максимальную температуру, при которой будет произведен сброс давления.

Примечание – Эксплуатационные требования приведены в 6.9. Устройства не должны иметь средств регулировки.

5.13 Дополнительные требования к приборам, предназначенным для наружной установки

5.13.1 Общие положения

Приборы, предназначенные для наружной установки, должны быть изготовлены таким образом, чтобы они были полностью защищены от воздействия условий окружающей среды, при которых предполагается их эксплуатация.

5.13.2 Воздухоприемники

Воздухоприемники должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивалась надлежащая подача воздуха (например, в случае сильного снега или дождя). Необходимо предотвратить попадание почвы. Одна из рекомендаций для достижения этой цели – расположить воздухоприемник как можно выше над основанием прибора.

5.13.3 Панели и дверки для доступа

Панели, дверки для доступа, которые необходимо открывать во время регламентного технического обслуживания, а также их специальная изоляция должны быть сконструированы таким образом, чтобы при повторяющихся открываниях и возможной замене изоляция не повреждалась и не нарушалась гидроизоляция прибора.

5.13.4 Размеры отверстий

Размеры любых отверстий, например, отверстия для подвода электропроводки, из прибора наружу должны быть исполнены таким образом, чтобы не пропускать шарик диаметром 16 мм при усилии 5 Н.

5.13.5 Установочные винты

Крепление наружных панелей должно быть таким, чтобы его возможно было демонтировать в случае проведения технического обслуживания, а само техническое обслуживание должно быть организовано и проведено в соответствии с наружными окружающими условиями.

5.13.6 Защита от замерзания

Если минимальная заявленная температура окружающей среды составляет менее 0 °C, сорбционный тепловой прибор должен быть защищен от замерзания системой защиты от замерзания.

В инструкции по монтажу должно быть описано, как предотвратить накопление льда для отвода конденсата и удаление оттаивания наружного теплообменника, если таковые имеются.

Примечание – Данное требование распространяется на установки внутри помещений, если температура окружающей среды, указанная в инструкции по эксплуатации, ниже 0 °C.

5.14 Материалы, контактирующие с конденсатом

Все части теплообменника и другие части прибора, которые могут контактировать с конденсатом, должны быть изготовлены из достаточно коррозионностойких материалов или материалов, защищенных соответствующим покрытием, чтобы обеспечить разумный срок службы прибора, который устанавливается, используется и обслуживается в соответствии с инструкциями к прибору.

5.15 Конденсат

5.15.1 Отвод конденсата

В условиях испытания по 7.3.18 должно быть соблюдено следующее требование.

Конденсационные приборы должны быть оснащены системой отвода конденсата из коррозионностойкого материала или покрытого надежной защитой от коррозии.

Если отвод конденсата из прибора осуществляется самотеком, внутренний диаметр патрубка для отвода конденсата должен составлять не менее 13 мм. Если прибор оснащен какой-либо формой отвода конденсата с помощью насоса, размер отвода от прибора и соединения с любой точкой отвода конденсата самотеком должен быть указан в инструкции к прибору. Система отвода конденсата, являющаяся частью прибора или поставляемая вместе с прибором, должна быть такой, чтобы ее можно было легко осмотреть и чистить в соответствии с инструкциями к прибору.

Поверхности, контактирующие с конденсатом (за исключением специально предусмотренных дренажей, водоотводов и сифонов), должны быть сконструированы так, чтобы предотвратить задержку конденсата.

Должна быть обеспечена возможность легкого обслуживания и очистки системы. Может быть предусмотрен общий отвод конденсата для отвода дымовых газов и конденсационного прибора.

5.15.2 Контроль температуры продуктов сгорания

Если контур продуктов сгорания содержит материалы, которые могут подвергаться тепловому воздействию, или предназначен для подключения к дымоходу (включая уплотнения), который может подвергаться воздействию тепла от продуктов сгорания, прибор должен иметь устройство, предотвращающее превышение температуры продуктов сгорания над максимально допустимой рабочей температурой, заявленной для данного материала.

Это и требования из 6.14 должны быть проверены в условиях испытания по 7.3.13.

Устройство для ограничения температуры продуктов сгорания должно быть нерегулируемым и не должно быть доступно без инструментов.

5.15.3 Химический состав конденсата

Если указан химический состав конденсата, то его состав должен быть проверен в конце испытания.

5.15.4 Дополнительные требования для установок внутри помещений

Система утилизации, являющаяся частью прибора или поставляемая вместе с прибором, должна быть такой, чтобы она не пропускала продукты сгорания и не пропускала воздух в помещение, где установлен прибор; это требование выполняется, если система утилизации включает в себя водосборник.

Водосборник должен соответствовать двум требованиям:

1) водосборник должен иметь герметичность не менее 25 мм водного столба;

2) работоспособность водосборника должна быть проверена в ходе испытаний на блокировку из b) 6.5.5 и 7.3.5.5. При этом условии не должно быть утечки продуктов сгорания в помещение, где установлен прибор.

5.16 Электрическая безопасность

Прибор должен соответствовать требованиям стандарта EN 60335-2-102.

Если прибор оснащен электронными компонентами или электронными системами, обеспечивающими функцию безопасности, они должны соответствовать требованиям раздела 7.

Если характер электрической защиты прибора указан на табличке с данными, то это заявление должно соответствовать EN 60529:1991.

Для прибора, предназначенного для установки в частично защищенном месте:

- степень защиты корпуса должна быть не менее IPX4D;

- диапазон температур электрического и/или электронного оборудования должен подходить для указанного диапазона температур прибора.

6 Эксплуатационные требования

6.1 Герметичность

6.1.1 Герметичность газового тракта

Газовый тракт должен быть герметичным.

Наружная герметичность обеспечивается, если при условиях, определенных в 7.3.1.1, норма утечки воздуха не превышает 100 см3/ч, даже при большом количестве клапанов, установленных на приборе последовательно или параллельно.

6.1.2 Герметичность тракта продуктов сгорания и правильное удаление продуктов сгорания

6.1.2.1 Приборы типа B12 и B13

Если прибор проверяется при условиях согласно 7.3.1.2.1, то продукты сгорания не должны выделяться нигде, кроме как из выпускного дымохода.

6.1.2.2 Приборы типа B22 и B23

Если прибор проверяется при условиях согласно 7.3.1.2.2, то продукты сгорания не должны выделяться, кроме как из выпускного дымохода.

6.1.2.3 Приборы типа C12, C13, C32 и C33 (наружная установка)

Герметичность по отношению к помещению, в котором установлен прибор, обеспечивается, если при условиях испытаний, указанных в 7.3.1.2.3, скорость утечки не превышает значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 – Максимально допустимые значения утечки

| Испытываемый объект | Окружение контура продуктов сгорания контуром воздуха для горения | Максимальная скорость утечки м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Прибор с каналами подачи воздуха и отвода продуктов сгорания и всеми их соединениями | Полностью Не полностью | 5 1 |
| Прибор и соединения с каналами подачи воздуха и удаления продуктов сгорания | Полностью Не полностью | 3 0,6 |
| Каналы для удаления продуктов сгорания, не полностью окруженные воздухом для горения, со всеми их соединениями, за исключением проверенных выше соединений |  | 0,4 |
| Канал подачи воздуха со всеми его соединениями, за исключением проверенных выше соединений |  | 2 |

6.1.2.4 Требования к отдельному воздуховоду для удаления продуктов сгорания

Надежность отдельного воздуховода для удаления продуктов сгорания по отношению к помещениям, кроме помещения, в котором установлен прибор, обеспечивается, если при условиях испытаний, указанных в 7.3.1.2.5, скорость утечки на площадь поверхности воздуховода не превышает 0,006 дм3/(с*м2).

6.1.2.5 Требования к схеме подачи воздуха

Надежность контура подачи воздуха во все помещения, кроме помещения, в котором установлен прибор, обеспечивается, если при условиях испытаний, указанных в 7.3.1.2.6, скорость утечки на площадь поверхности воздуховода не превышает 0,5 дм3/(с*м2).

6.2 Подвод тепла

6.2.1 Номинальный подвод тепла

При измерении в условиях, указанных в 7.3.2.1, подвод тепла, полученный при нормальном давлении, должен находиться в пределах ± 5 % от номинального подвода тепла.

6.2.2 Подвод теплоты воспламенения

При измерении в условиях, указанных в 7.3.2.2, подвод тепла пускового газа, полученный при нормальном давлении, должен находиться в пределах ± 5 % от заявленного подвода тепла пускового газа. Если эти 5 % составляют менее 500 Вт, то допускается отклонение в 500 Вт.

6.2.3 Эффективность регуляторов расхода газа

Для прибора без регулятора давления газа, но с регулятором расхода газа, расход, полученный после регулировки прибора:

- не должен быть меньше номинальной тепловой мощности при условиях испытания №1 по 7.3.2.3;

- не должен превышать номинальный подвод тепла в условиях испытания №2 по 7.3.2.3.

6.2.4 Эффективность регулятора давления газа

Для приборов с настраиваемым регулятором давления газа расход не должен отличаться более чем на +7,5 % и минус 10 % для газов 1-го, 2-го и 3-го семейств от расхода, полученного при настройке давления, указанной в 7.3.2.4, когда давление на входе изменяется между минимальным и максимальным значениями, указанными в 7.1.4 для эталонных газов данной категории.

6.2.5 Эффективность устройства установки диапазона

Для приборов, снабженных устройством установки диапазона, отличным от регулятора расхода газа, при условиях, указанных в 7.3.2.5:

- при положении устройства установки диапазона, обеспечивающем максимальный расход, номинальный подвод тепла должен быть получен с точностью ± 5 %; если эти 5 % составляют менее 500 Вт, допускается отклонение в 500 Вт;

- при положении устройства установки диапазона, обеспечивающем минимальную мощность, подвод тепла должен быть получен в пределах ± 5 % от указанного минимального подвода тепла; если эти 5 % составляют менее 500 Вт, допускается отклонение в 500 Вт.

Для приборов категории I2L и I2H, оснащенных устройством установки диапазона, не отличающимся от регулятора расхода газа, минимальное и максимальное значение заявленного диапазона подвода тепла должно быть достигнуто с точностью ± 5 %.

Прибор регулируется в соответствии с инструкцией по установке.

6.3 Предельные температуры

6.3.1 Температура деталей прибора, к которым можно прикасаться в процессе нормальной эксплуатации

Температура поверхности ручек управления и всех частей, к которым можно прикасаться во время нормальной эксплуатации прибора, измеренная только в зонах, предназначенных для захвата, и при условиях, указанных в 7.3.3.2, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на:

- 35 K в случае металлов;

- 45 K в случае фарфора или аналогичных материалов;

- 60 K в случае пластмасс.

6.3.2 Температура внешнего корпуса прибора

Температура внешнего корпуса прибора, за исключением поверхностей тягового отводного устройства и любой дымовой трубы между корпусом и тяговым отводным устройством, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 80 К при измерении в условиях, указанных в 7.3.3.3. Это требование не распространяется на части корпуса, которые находятся в пределах 150 мм от дымовой трубы.

6.3.3 Температура пола, стен и рабочей поверхности/потолка

Когда прибор испытывается в условиях 7.3.3.4, температура любой точки пола или стены, на которой устанавливается прибор, а также температура стен сбоку и сзади прибора и рабочей поверхности/потолка не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 60 K.

6.3.4 Температуры компонента

При испытании прибора в условиях 7.3.3.5 максимальная температура компонентов прибора не должна превышать максимально допустимые температуры, указанные для отдельных компонентов.

6.3.5 Температуры двигателя (обмотка двигателя)

При испытании в условиях 7.3.3.6 максимальное повышение температуры обмоток двигателя не должно превышать максимально допустимое повышение температуры, указанное для данного двигателя.

6.4 Воспламенение, смешанное освещение, устойчивость горения

6.4.1 Воспламенение и смешанное освещение

6.4.1.1 Все приборы (в условиях безветрия)

В условиях испытаний, описанных в 7.3.4.1.1.2, необходимо обеспечить правильное и плавное воспламенение и смешанное освещение.

При снижении расхода газа любой запальной горелки в условиях испытания, описанных в 7.3.4.1.2, до минимума, необходимого для удержания открытой подачи газа к основной горелке, должно быть обеспечено правильное и плавное зажигание основной горелки. Система должна безопасно воспламеняться. Кроме того, прибор не должен иметь никаких повреждений, способных повлиять на его безопасную работу.

6.4.1.2 Приборы, в которых воспламеняющий газ отбирается между двумя газовыми клапанами основной горелки

Если газопровод спроектирован так, что подача газа к запальной горелке осуществляется между двумя главными газовыми клапанами, и не предусмотрены средства, подтверждающие закрытие расположенного ниже по потоку главного запорного клапана до воспламенения, то при условиях испытаний, описанных в 7.3.4.1.4, необходимо проверить, что запальный газ не приводит к возникновению опасной ситуации.

6.4.1.3 Специальные условия

6.4.1.3.1 Приборы типа B12 и B13

В соответствии с условиями 7.3.4.1.5.1, зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное смешанное освещение основной горелки должны быть правильными.

6.4.1.3.2 Приборы типа C12 и C13

В соответствии с условиями 7.3.4.1.5.2, зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное смешанное освещение основной горелки должны быть правильными.

6.4.1.3.3 Приборы типа C32 и C33

В соответствии с условиями 7.3.4.1.5.3, зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное смешанное освещение основной горелки должны быть правильными.

6.4.1.3.4 Приборы без дымохода

В соответствии с условиями 7.3.4.1.5.3, зажигание любой запальной горелки, зажигание основной горелки и полное смешанное освещение основной горелки должны быть правильными.

6.4.2 Устойчивость пламени

6.4.2.1 Все приборы (условия безветрия)

В условиях испытаний, описанных в 7.3.4.2.1, пламя должно быть устойчивым. Легкая тенденция к подъему в момент воспламенения допустима, но при нормальной эксплуатации пламя должно быть устойчивым.

6.4.2.2 Специальные условия

6.4.2.2.1 Приборы типа B12 и B13

В условиях, указанных в 7.3.4.1.5.1 и 7.3.4.2.2, пламя основной горелки и любой запальной горелки должно оставаться устойчивым, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

6.4.2.2.2 Приборы типа C12 и C13

В условиях, указанных в 7.3.4.2.1, пламя основной горелки и любой запальной горелки должно оставаться устойчивым, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

6.4.2.2.3 Приборы типа C32 и C33

В условиях, указанных в 7.3.4.2.1, пламя основной горелки и любой запальной горелки должно оставаться устойчивым, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

6.4.2.2.4 Приборы предназначены для наружной установки

В условиях, указанных в 7.3.4.2.3.1, пламя основной горелки и любой запальной горелки должно оставаться устойчивым, а любое устройство контроля пламени должно продолжать нормально функционировать.

Для приборов, которые могут быть установлены не на вертикальном дымоходе, при соблюдении условий 7.3.4.2.3.2 подъем пламени или выброс пламени не должны происходить на основной горелке и любой запальной горелке.

6.5 Горение

6.5.1 Общие положения

В условиях испытания, указанных в 7.3.5.1, концентрация CO в сухих, не содержащих воздуха продуктах сгорания не должна превышать значений, указанных в 6.5.2 и 6.5.3.

6.5.2 Ограничительные условия

В условиях испытания, указанных в 7.3.5.2, концентрация CO не должна превышать 0,10 %.

6.5.3 Специальные условия

В условиях испытания, указанных в 7.3.5.3, концентрация CO, если не указано иное, не должна превышать 0,20 %.

6.5.4 Образование копоти

В условиях испытания, указанных в 7.3.5.4, осаждение копоти не должно наблюдаться, хотя жёлтый ореол пламени.

6.5.5 Дополнительное требование к приборам конденсационного типа

В условиях испытаний, указанных в 7.3.5.5, образование конденсата не должно нарушать правильную работу прибора. Если прибор снабжен отводом конденсата, то прибор по выбору должен соответствовать одному из следующих требований:

a) если отвод конденсата заблокирован, подача газа в прибор должна быть прекращена до того, как концентрация CO превысит 0,20 %, или

b) если отвод конденсата заблокирован, что приводит к ограничению потока продуктов сгорания или воздуха для сгорания, в результате чего концентрация CO равна или превышает 0,10 % в состоянии равновесия, перезапуск с холода невозможен.

В любом случае конденсат не должен выливаться из прибора.

6.5.6 Дополнительные требования к приборам B12 и B13

В условиях испытания согласно 7.3.5.6 содержание CO в сухих безвоздушных продуктах сгорания не должно превышать:

- 0,10 %, если в прибор подается эталонный газ;

- 0,20 % при подаче на прибор предельного газа неполного сгорания.

6.6 Безопасность работы в окружающей среде с различной температурой

6.6.1 Диапазон рабочих температур

6.6.1.1 Режим охлаждения

Для приборов, способных работать в режиме охлаждения, прибор проверяется в крайних пределах диапазона рабочих температур изготовителя при условиях, приведенных в 7.3.6.1.2:

- не должно произойти никакого повреждения прибора, которое могло бы повлиять на его безопасность;

- никакие предохранительные устройства не должны работать;

- при условиях максимальных температур прибор должен автоматически повторно запускаться после остановки.

6.6.1.2 Режим нагрева

Для приборов, способных работать в режиме нагрева, прибор проверяется в крайних пределах диапазона рабочих температур изготовителя при условиях, приведенных в 7.3.6.1.3, прибор должен быть способным к запуску и непрерывной работе без вмешательства любых предохранительных устройств.

6.6.2 Безопасность при работе вне диапазона рабочих температур

Когда прибор проверяется вне диапазона (диапазонов) рабочих температур изготовителя в режиме охлаждении и/или нагрева при условиях согласно 7.3.6.2:

- не должно произойти никакого повреждения прибора, которое могло бы повлиять на его безопасность;

- прибор должен быть способен вернуться к работе при восстановлении температуры в пределах диапазона рабочих температур и при необходимости после возврата предохранительных устройств в исходное состояние.

6.7 Устройство отключения при перегреве

При условиях, описанных в 7.3.7, должны быть удовлетворены следующие требования:

a) регулирующие устройства перегрева не должны срабатывать при нормальной работе прибора в режиме охлаждения и/или нагрева, например, как следствие срабатывания термостата, расположенного в обслуживаемом помещении или другого регулирующего устройства;

b) подача газа к горелке должна быть отключена, чтобы предотвратить:

1) опасную ситуацию;

2) любое повреждение прибора.

c) максимальную рабочую температуру устройства, которая не должна превышать максимальную рабочую температуру, установленную изготовителем.

6.8 Максимальное рабочее давление емкостей, работающих под давлением

В соответствии с 5.1.15, изготовитель обязан определять максимальное рабочее давление любой емкости прибора, при этом должны быть удовлетворены следующие требования:

a) для емкостей, подвергаемых нагреву, имеющих устройство защиты от перегрева, максимальное внутреннее статическое давление, полученное при условиях испытания, приведенных в 7.3.8.1, не должно превышать максимальное рабочее давление, установленное изготовителем;

b) для емкостей, подвергаемых повышенному давлению в результате сброса давления из емкости с более высоким давлением, максимальное внутреннее статическое давление, полученное при условиях, приведенных в 7.3.8.2, не должно превышать максимальное рабочее давление, установленное изготовителем (см. 5.1.15) для указанной емкости.

6.9 Устройства сброса давления

6.9.1 Устройства сброса давления, срабатывающие под давлением

При условиях, приведенных в 7.3.9.1.1 или 7.3.9.1.2, соответственно, давление должно быть сброшено с прибора до того, как внутреннее статическое давление в емкостях, работающих под давлением (см. 5.1.15), будет превышать максимальное давление сброса, pr, рассчитываемое по следующей формуле:

,

где pmw – максимальное рабочее давление камеры (бар), определенное изготовителем относительно атмосферного давления;

py – минимальный предел текучести камеры (бар), определенный изготовителем относительно атмосферного давления.

6.9.2 Устройства сброса давления, срабатывающие при повышенной температуре

При условиях согласно 7.3.9.2, внутренние давления внутри охлаждающего контура должны быть безопасно сброшены посредством устройства (устройств) и температуры, при которой сброс давления не будет превышать максимальную температуру сброса, объявленную изготовителем.

Если при условиях, данных в 7.3.9.2, внутренние давления внутри охлаждающего контура могут превысить атмосферное давление больше чем на 0,5 бар, то внутренние давления внутри охлаждающего контура не должны превышать максимальное давление сброса, pr, как дано следующей формулой:

,

где pmw – максимальное рабочее давление камеры внутри охлаждающего контура (бар), определенное при условиях согласно 7.3.9.2 (относительно атмосферного давления);

py – минимальный предел текучести охлаждающего контура (бар), заявленный изготовителем (относительно атмосферного давления).

6.10 Эффективность предварительной продувки

При испытаниях при спокойных воздушных условиях, как определено в 7.3.10, предварительная продувка должна быть такой, чтобы ее период длился не менее 10 с и чтобы поступающий объем воздуха, по крайней мере, в пять раз превышал объем тракта продуктов сгорания, как это требуется в 7.3.10.

6.11 Атмосферостойкость

При испытаниях при условиях согласно 7.3.11, прибор, предназначенный для наружной установки, должен продолжать функционировать нормально, с нормально работающей основной горелкой и запальной горелкой (горелками).

Кроме того, при наличии специальных дверок или панелей для доступа в закрытом состоянии вода не должна скапливаться ни в одной из частей прибора, чтобы не влиять на его нормальную работу.

6.12 Образование конденсата

Если прибор установлен в соответствии с условиями испытаний для измерения эффективности и при указанной максимальной длине дымохода, при указанных условиях конденсат должен образовываться только в местах, предназначенных для этой цели, и должен легко отводиться.

Конденсат не должен попадать в части прибора, не предназначенные для образования, сбора и отвода конденсата, а также не должен создавать неудобства при эксплуатации прибора и его окружения.

6.13 Оксиды азота

Класс оксидов азота для прибора должен выбираться из таблицы 4. При условиях испытаний и расчетов, указанных в 7.3.12.1, допустимая концентрация оксидов азота, связанных с данным классом, в сухих, не содержащих воздух продуктах сгорания, не должна быть превышена.

Таблица 4 – Классы оксидов азота

| Класс | Концентрация в мг/кВт/ч – (НТС) | Концентрация в мг/кВт/ч (ВТС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 260 |  |
| 2 | 200 |  |
| 3 | 150 |  |
| 4 | 100 |  |
| 5 | 70 |  |
| 6 |  | 56 |

Примечание – С 26.09.2018 оксиды азота не превышают 70 мг/кВт/ч тепловой мощности, на основании ВТС.

6.14 Температура продуктов сгорания

Температура продуктов сгорания не должна превышать максимально допустимую рабочую температуру для указанных материалов контура сгорания и/или материалов дымохода.

Если прибор оборудован устройством для ограничения максимальной температуры продуктов сгорания, то срабатывание этого устройства должно приводить к энергонезависимой блокировке прибора.

7 Методы испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Характеристики испытательных газов: эталонные и предельные газы

Приборы предназначены для эксплуатации с газами различных свойств. Одна из целей применения настоящего стандарта состоит в том, чтобы проверить, что работа прибора является удовлетворительной для каждого семейства или группы газов и при давлениях, для которых он спроектирован, с использованием при необходимости регулирующих устройств.

Характеристики эталонных и предельных газов приведены в EN 437.

7.1.2 Условия для подготовки испытательных газов

Состав газов, используемых для испытаний, должен быть как можно ближе к значениям, указанным в EN 437:2003+A1:2009, таблица 2.

7.1.3 Практическое применение испытательных газов

7.1.3.1 Выбор тестовых газов

Газы, требуемые для испытаний, описаны в:

- 7.3.2 Подвод тепла

- 7.3.3 Предельные температуры

- 7.3.4 Воспламенение, смешанное освещение, устойчивость пламени

- 7.3.5 Сгорание

должны быть такими, как указано в 7.1.1 и составлены в соответствии с 7.1.2, и должны быть проведены с каждым из эталонных газов, соответствующих стране, в которой будет установлен прибор, в соответствии с информацией, указанной в EN 437:2003+A1:2009, таблица 7.

Остальные испытания проводятся только с одним из эталонных газов категории прибора (см. 7.1.1) при одном из нормальных испытательных давлений, требуемых в 7.1.4 для выбранного эталонного газа, далее именуемого «эталонный газ».

Однако испытательное давление должно быть одним из заявленных, а прибор должен быть оснащен соответствующими форсунками.

Для испытаний, описанных в других пунктах, в целях облегчения испытаний допускается замена эталонного газа фактически распределяемым газом при условии, что его индекс Воббе находится в пределах ± 5 % от индекса эталонного газа.

7.1.3.2 Условия подачи и регулировка горелок

7.1.3.2.1 Начальная регулировка прибора

Перед всеми испытаниями, которые должны быть проведены, прибор должен быть оснащен соответствующим оборудованием (сопло (сопла) и т.д.), соответствующим семейству или группе газов, к которому относится указанный испытательный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7). Любые регуляторы расхода газа устанавливаются в соответствии с инструкциями изготовителя, с использованием соответствующего эталонного газа (газов) (см. 7.1.3.1) и соответствующего нормального давления (давлений), приведенного в 7.1.4.

Указанная начальная регулировка прибора подлежит ограничениям, приведенным в 5.1.1.

7.1.3.2.2 Испытательные давления

За исключением случаев, где регулировка давления подачи необходима (как описано в 7.1.3.2.3 и 7.1.3.2.4) номинальные, минимальные и максимальные давления подачи, используемые для испытательных целей, должны соответствовать требованиям, приведенным в 7.1.4.

Начальная регулировка прибора не изменяется, если не определено иначе.

7.1.3.2.3 Регулировка тепловых мощностей

Для испытаний, требующих регулировки горелки к номинальной или другой определенной тепловой мощности, давление перед соплом должно быть таким, чтобы получаемая тепловая мощность находилась в пределах ± 2 % установленной тепловой мощности (путем настраивания установленных регуляторов или управляющего устройства прибора, если оно допускает регулировку, или давления подачи прибора).

Установленная тепловая мощность рассчитывается в соответствии с 7.3.2 с помощью прибора, поставляемого с соответствующим эталонным газом (газами).

7.1.3.2.4 Откорректированные давления

Если для получения номинальной тепловой мощности в пределах ±2% необходимо использовать давление подачи, p, отличающееся от номинального давления pn, тогда испытания, проводимые при минимальных или максимальных давлениях pmin и pmax должны проводиться при откорректированных давлениях p' и p", где:

7.1.4 Испытательные давления

Испытательные давления, то есть давления, требуемые при соединении газового входа прибора, приведены в EN 437:2003+A1:2009, таблицах 5 и 6.

Эти давления и соответствующие форсунки используются в соответствии со специальными национальными условиями, указанными в EN 437, для страны, в которой будет установлен прибор.

7.1.5 Методика испытаний. Испытания, требующие использования предельных газов

Данные испытания должны проводиться с предельными газами, соответствующими категории прибора (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) и с соплом и регуляторами, соответствующими эталонному газу группы или семейства, к которой каждый предельный газ принадлежит.

7.1.6 Общая методика испытаний

7.1.6.1 Общие положения

За исключением особо оговоренных случаев, приборы испытывают при следующих условиях.

7.1.6.2 Помещение для проведения испытаний

Прибор устанавливается в хорошо проветриваемом помещении без сквозняков, температура воздуха в котором (20 ± 5) °С, более широкий диапазон температуры допустим при условии, что это не влияет на результаты испытаний.

7.1.6.3 Удаление продуктов сгорания

Приборы типа B12 и B13. Приборы с вертикальным каналом для выпуска продуктов сгорания должны быть испытаны при минимальной определенной изготовителем высоте дымохода нагнетательного потока стабилизатора тяги. У газоходов, предназначенных для дальнейшего отвода продуктов сгорания, должен быть такой же номинальный диаметр, как у выпускного канала прибора. Приборы с горизонтальным выпускным каналом должны быть оснащены в соответствии с инструкциями изготовителя; они должны включать горизонтальный участок максимальной длины и приспособление для присоединения к вертикальному дымоходу; у вертикального дымохода должен быть такой же номинальный диаметр, как у выпускного канала прибора.

Вертикальный дымоход должен быть изготовлен из листового металла толщиной менее 1 мм. Если не установлено иначе, дымоход не должен иметь термоизоляцию.

Приборы должны проверяться с дымоходом минимального диаметра, как определено в инструкциях по установке. Если выпускной канал приспосабливается в определенной другой стране, то при требуемой модификации следует только увеличивать диаметр дымохода.

Приборы типа B22 и B23. Приборы, предназначенные для оснащения дымоходом, имеющим стеновой терминал, должны быть проверены с газоходом для дальнейшего выпуска продуктов сгорания, имеющим такой же диаметр, что и выпускной канал, а также иметь максимальное эквивалентное сопротивление, заявленное изготовителем.

Приборы, предназначенные для присоединения к вертикальному дымоходу, должны проверяться следующим образом:

a) приборы с вертикальным выпускным каналом должны быть оснащены вертикальным дымоходом высотой 1 м или быть минимальной длины, определенной изготовителем, с таким же диаметром, что и выпускной канал;

b) приборы с горизонтальным выпускным каналом должны быть оснащены в соответствии с инструкциями изготовителя; они должны включать горизонтальный участок максимальной длины и приспособление для присоединения к вертикальному дымоходу; у вертикального дымохода должен быть такой же номинальный диаметр, как и у выпускного канала прибора.

Вертикальный дымоход должен быть изготовлен из листового металла толщиной менее 1 мм. Если не установлено иначе, дымоход не должен иметь термоизоляцию.

Приборы типа C12 и C13. Если не установлено иначе, то испытания проводятся с прибором, соединенным с воздуховодами и дымоходами для отвода продуктов сгорания максимального эквивалентного сопротивления, определенного инструкциями изготовителя, которые должны поставляться изготовителем вместе с прибором. Защита терминала не устанавливается. В случае необходимости наружный телескопический трубопровод может быть опломбирован в соответствии с инструкциями изготовителя.

Приборы типа C32 и C33. Если не установлено иначе, то испытания проводятся с использованием выпускного дымохода и воздуховодов минимального и максимального эквивалентного сопротивления, определенного инструкциями изготовителя. Эти трубопроводы должны поставляться изготовителем.

7.1.6.4 Испытательная установка

Прибор должен быть установлен в соответствии с инструкциями изготовителя, с учетом минимальных пространств вокруг прибора, заявленных изготовителем.

Прибор соединяется с испытательным устройством, позволяющим регулировать температуру теплоносителя в полном диапазоне рабочих температур, заявленном изготовителем, и вне этого диапазона, если это необходимо для достижения определенных целей испытания.

Если теплоноситель – вода или рассол, то указанная регулировка может быть достигнута путем встраивания дополнительных теплообменников в контур, чтобы соответственно повысить или понизить температуру теплоносителя. Эти контуры должны также включать регулирующие или запорные устройства для теплоносителя.

Если теплоноситель – воздух, то испытательное устройство должно содержать средство регулировки и управления температурами воздуха. Для некоторых испытаний может требоваться специальное испытательное помещение с собственной отдельной системой кондиционирования воздуха.

Все испытания проводят с теплоносителями, определенными в инструкциях изготовителя по установке. Если не требуется иное при проведении специальных испытаний, то расходы теплоносителя должны быть установлены в соответствии с инструкциями изготовителя.

Испытания проводятся с использованием температур теплоносителя, приведенных в таблицах 5, 6 и 7, если инструкциями изготовителя не указано иное. Если, однако, в инструкции по установке прибора указаны другие температуры, то вместо них используются следующие.

Таблица 5 – Номинальные температуры теплоносителя: чиллеры

| Рабочий режим | Тип прибора | Обозначение условия испытания | Температура на камерном теплообменнике (°C) |  | Температура на наружном теплообменнике (°C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вход | выход | вход | выход |
| Охлаждение | Жидкостный чиллер с водяным охлаждением | W30/W7 | 30 | 35 | 12 | 7 |
|  | Чиллер с рассолом с водяным охлаждением | W30/B -5 | 30 | 35 | 0 | - 5 |
|  | Чиллер с водой с воздушным охлаждением | A35/W7 | 35 | - | 12 | 7 |
|  | Чиллер с рассолом с воздушным охлаждением | A35/B -5 | 35 | - | 0 | - 5 |

Таблица 6 – Номинальные температуры теплоносителя: рекуператор

| Водяной рекуператор Температура на входе Температура на выходе | 40 °C 50 °C |
| --- | --- |

Таблица 7 – Номинальные температуры теплоносителя: все приборы в режиме нагрева a

| Тип прибора |  | Обозначение условия испытания | Температура на камерном теплообменнике (°C) |  | Температура на наружном теплообменнике (°C) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | впуск | выпуск | впуск | выпуск |
| Приточный воздух/вода | с регулировкой размораживания | A7(6)/W45 | 7(6) | - | - | 45 |
|  | без регулировки размораживания | A7(6)/W45 | 7(6) | - | - | 45 |
| Выбросной воздух/вода |  | A20(12)/W45 | 20(12) | - | - | 45 |
| Вода/вода |  | W10/W45 | 10 | - | - | 45 |
| Рассол/вода Моновалентный прибор |  | B0/W45 | 0 | - | - | 45 |
| Рассол/вода Гибридный прибор с наземным источником |  | B7/W45 | 7 | - | - | 45 |
| Рассол/вода Гибридный прибор с солнечным коллектором |  | B12/W45 | 12 |  |  | 45 |
| a Все температуры воздуха, взятые в скобки, измерены по влажному термометру, что требуется только для низкотемпературных испытаний согласно 7.3.7. |  |  |  |  |  |  |

Для гибридных приборов, оснащенных двумя горелками, проверку безопасности следует проводить при работе каждой горелки по отдельности и при работе обеих горелок вместе (если применимо).

7.1.6.5 Влияние термостатов

Должны быть предприняты меры предосторожности, чтобы воспрепятствовать работе термостатов или других регулирующих устройств в том случае, если это влияет на расход газа, если это не требуется для проведения испытаний.

7.1.6.6 Электропитание

Прибор подсоединен к электропитанию номинального напряжения, если соответствующими требованиями не установлено иное.

7.1.6.7 Устройства установки диапазона

Для приборов, спроектированных с оценкой диапазона, испытания проводятся при их максимальной и минимальной номинальной тепловых мощностях.

7.1.7 Модуляция и работа на максимуме/минимуме

Для приборов с модуляцией или работой на максимуме/минимуме испытания проводятся при номинальном тепловом подводе, если иное не указано в конкретном испытании.

7.1.8 Допуски измерений

Если в отдельных пунктах не указано иное, измерения должны проводиться с использованием оборудования с максимальными допусками, указанными далее:

- атмосферное давление ± 5 мбар;

- давление в сосуде для сжигания и испытательном дымоходе ± 5 % полной шкалы или 0,05 мбар;

- давление газа ± 2 % полной шкалы;

- потери давления на стороне воды ± 5 %;

- расход воды ± 1 %;

- расход газа ± 1 %;

- расход воздуха ± 2 %;

- время;

- до 1 ч ± 0,2 с;

- более 1 ч ± 0,1 %;

- вспомогательная электрическая энергия ± 2 %;

- температуры:

- окружающая среда ± 1 K;

- вода ± 2 K;

- продукты сгорания ± 5 K;

- газ ± 0,5 К;

- поверхность ± 5 K;

- CO, CO2 и O2 для расчета потерь в дымоходе ± 6 % от полной шкалы;

- CO2 в отработанном воздухе ± 0,01 %;

- теплотворная способность газа ± 1 %;

- плотность газа ± 0,5 %;

- масса ± 0,05 %;

- крутящий момент ± 10 %;

- сила ± 10 %,

Полный диапазон измерительного прибора выбирается так, чтобы он соответствовал максимальному ожидаемому значению.

Для определения скорости утечки при испытаниях на герметичность применяют метод, обеспечивающий такую точность, при которой погрешность его определения не превышает 0,01 дм3/ч.

Указанные неопределенности измерений относятся к отдельным измерениям. Для измерений, в которых требуется комбинация отдельных измерений (например, измерения эффективности), могут потребоваться меньшие неопределенности, связанные с отдельными измерениями, для достижения общей требуемой неопределенности.

7.2 Конструкция и дизайн

7.2.1 Устройства с ручным управлением (см. 5.2.8.2)

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6, и снабжается соответствующим эталонным газом (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при номинальном тепловом подводе в соответствии с 7.1.3.2.1. Пусковое устройство приводится в действие вручную 10 раз, т.е. один раз в 5 с.

7.2.2 Время безопасного погашения (см. 5.5)

При работающем приборе следует перекрыть подачу газа на основную горелку. Измерить время между погашением основной горелки и подачей сигнала на закрытие клапана.

7.2.3 Время безопасности (см. 5.6)

Отключить подачу газа к прибору. В соответствии с инструкцией к прибору попытаться зажечь его и измерить время между сигналами на открытие и закрытие клапана. Сравнить это время с заявленным временем безопасности.

7.3 Безопасность эксплуатации

7.3.1 Герметичность

7.3.1.1 Герметичность газового тракта

Для приборов, в которых используются газы только 1-го и/или 2-го класса, испытания проводятся при давлении воздуха на входе 50 мбар; однако впускной клапан испытывается при давлении воздуха 150 мбар. Для приборов, в которых используются газы 3-го класса, все испытания проводятся при давлении воздуха 150 мбар. Однако если прибор предназначен для использования газов 3-го класса при давлении в паре 112 мбар /148 мбар, испытания проводятся при давлении 220 мбар. Во избежание повреждения любой регулятор давления газа может быть зафиксирован в максимально открытом положении.

Соответствие требованиям 6.1.1 проверяется при каждом из следующих условий:

- каждый клапан основной системы подачи газа поочередно проверяется на исправность в закрытом положении, при этом все остальные клапаны открыты;

- когда все газовые клапаны открыты, а форсунки любой запальной горелки и основной горелки загерметизированы или убраны, а отверстие загерметизировано.

Если конструкция запальной горелки такая, что ее газоотвод не может быть загерметизирован, это испытание проводится с загерметизированным газоходом к запальной горелке в подходящем месте. В этом случае проводится дополнительное испытание с использованием мыльного раствора, чтобы удостовериться в отсутствии утечки из запальной горелки, когда она работает при нормальном рабочем давлении.

Для определения скорости утечки используется объемный метод, который обеспечивает прямое считывание скорости утечки и имеет такую точность, что погрешность в ее определении не превышает 0,01 дм3/ч.

Эти испытания проводятся сначала при поставке прибора, а затем, после завершения всех испытаний, предусмотренных стандартом, после того, как любой узел газового тракта, имеющий газонепроницаемое соединение, снятие которого предусмотрено инструкцией к прибору, был снят и заменен 5 раз.

7.3.1.2 Герметичность тракта продуктов сгорания и правильность удаления продуктов сгорания

7.3.1.2.1 Приборы типа B12, B13

7.3.1.2.1.1 Общие положения

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6, и соединяется с дымоходом, как описано в 7.1.6.3. Испытание проводится с использованием одного из эталонных газов для соответствующей категории прибора, при номинальной тепловой мощности, при условиях неподвижного окружающего воздуха и нормальной тяге.

Для определения возможных утечек используют индикаторы точки росы. Это выполняется согласно описанному в 7.3.1.2.1.2 и 7.3.1.2.1.3.

7.3.1.2.1.2 Прибор

Различают следующие две формы индикаторов точки росы:

a) покрытие из хрома или родия, водяное охлаждение индикатора точки росы прямоугольного поперечного сечения (см. рисунок 1). Требуемая длина индикатора точки росы зависит от конструкции прибора; или

b) покрытие из хрома или родия, трубка с водяным охлаждением круглого или другого подходящего поперечного сечения, диаметром около 12 мм.

Существенной характеристикой индикатора является то, что он никаким образом не должен влиять на прибор, чтобы не вызвать утечку, когда будет установлен на место, в связи с чем он может иметь форму, соответствующую конструкции исследуемой части прибора. Другим существенным требованием является то, что он не должен быть помещен так, чтобы это расширяло испытуемую поверхность.

Индикатор должен быть отполирован специальными полировками для металла, не содержащими противозатуманивающие материалы, и его поверхность должна быть обезжирена с помощью химических средств.

7.3.1.2.1.3 Метод

Поместить индикатор таким образом, чтобы он обнаруживал любую утечку с испытуемой поверхности, и закрепить его в этом положении.

Обеспечить постоянное протекание воды через индикатор с расходом приблизительно 90 л/ч и отрегулировать температуру воды на входе до 11 ± 0,5 °С выше точки росы окружающего воздуха. Включить прибор при условиях, определенных выше в 7.3.1.2.1. После работы прибора в течение 10 мин начиная из холодного состояния проверить поверхность индикатора на наличие конденсата. Конденсат на индикаторе указывает утечку продуктов сгорания. Допускается короткая продолжительность «клубов» конденсата при условии, что интервалы между каждым «клубом» конденсата не менее 5 с.

Конденсат лучше всего наблюдается при освещении нижней стороны индикатора яркой лампой при наблюдении с одной из глянцевых сторон по длине индикатора. Для улучшения наблюдений следует поместить черную поверхность так, чтобы она отражалась в полированной поверхности индикатора.

В сомнительных случаях утечки обнаруживают с помощью пробоотборника, подсоединяемого к быстродействующему анализатору CO2. Любой используемый инструмент должен быть чувствителен к концентрации CO2 0,1 %. Увеличение уровня CO2 относительно окружающей среды больше чем на 0,2 % должно расцениваться как неудовлетворительное. Используемый метод отбора проб не должен создавать каких-либо утечек продуктов сгорания.

7.3.1.2.2 Приборы типа B22 и B23

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6 и соединяется с дымоходом, с максимальным эквивалентным сопротивлением. Испытание проводят в условиях неподвижного окружающего воздуха при нормальной тяге после 10 мин работы прибора, начиная с холодного состояния, в условиях безветрия и сквозняка.

Возможные утечки проверяются с помощью пластины температура конденсации. Это выполняется, как указано в 7.3.1.2.1.2 и 7.3.1.2.1.3.

7.3.1.2.3 Приборы типа C12, C13, C32 и C33

Испытание может проводиться как отдельно на корпусе прибора и на воздуховодах, так и на приборе в сборе с его воздуховодами.

Контур горения испытываемого объекта в соответствии с таблицей 3 подключается к источнику давления с одной стороны и блокируется с другой стороны.

Испытательное давление (разница) составляет 0,5 мбар, если не указано иное.

Для приборов, установленных внутри помещения с вентилятором, где контур продуктов сгорания не полностью окружен контуром воздуха для горения, испытание также проводится на части контура горения ниже по потоку от вентилятора, с испытательным давлением, которое увеличивается на наибольшее давление между контуром горения, в оболочке прибора или воздуховодах, и атмосферой, измеренной с прибором в тепловом равновесии при номинальном подводе тепла и оснащенным самыми длинными воздуховодами, указанными в инструкции по установке.

7.3.1.2.4 Приборы без дымохода

Чиллеры и тепловые насосы, использующие воздух в качестве источника, предназначенные для установки на открытом воздухе, могут иметь бездымоходную систему при условии, что продукты сгорания смешиваются с воздухом для конденсации/испарения и процентное содержание продуктов сгорания в смешанном потоке воздуха остается ниже 10% от общего потока воздуха во всех рабочих условиях.

Для предотвращения рециркуляции продуктов сгорания в воздухозаборник должны применяться соответствующие конструктивные решения.

Для проведения испытаний пробы продуктов сгорания должны отбираться до их разбавления.

7.3.1.2.5 Отдельный канал для удаления продуктов сгорания

При проведении испытаний в соответствии с 7.3.1.2, но при испытательном давлении 2,0 мбар, проверяется соблюдение требований 6.1.2.4.

7.3.1.2.6 Канал подачи воздуха

При проведении испытаний в соответствии с 7.3.1.2 проверяется соблюдение требований 6.1.2.5.

7.3.2 Подвод тепла

В целях настоящего стандарта подвод теплоты определяется по объемному расходу (Vo) или массовому расходу (Mo), которые относятся к расходу, полученному при использовании эталонного газа в эталонных условиях испытаний (сухой газ, 15 °C, 1 013,25 мбар). Подвод тепла (Qo) в кВт определяется по одной из следующих формул:

или

,

где Mo – массовый расход (в килограммах в час), полученный при эталонных условиях;

Vo – объемный расход (в кубических метрах в час), полученный при эталонных условиях;

Hi – низшая теплота сгорания эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (1 формула) или в мегаджоулях на кубический метр (сухой газ, 15 °C, 1 013,25 мбар) (2 формула);

Hs – высшая теплота сгорания эталонного газа в мегаджоулях на килограмм (1 формула) или в мегаджоулях на кубический метр (сухой газ, 15 °C, 1 013,25 мбар) (2 формула).

Массовая и объемная скорости соответствуют измерению и потоку эталонного газа в эталонных условиях, другими словами, предполагается, что газ сухой, при температуре 15 °C и давлении 1 013,25 мбар.

На практике значения, полученные в ходе испытаний, не соответствуют этим эталонным условиям, поэтому они должны быть скорректированы так, чтобы привести их к значениям, которые были бы получены, если бы эти эталонные условия существовали на выходе инжектора во время испытания.

Применяются следующие формулы коррекции:

в зависимости от того, определяется ли она по массе или по объемному расходу, скорректированный массовый расход рассчитывается по следующим формулам:

- определение по массе

- определение по объемной скорости

Скорректированный массовый расход рассчитывается по формуле:

Примечание – Приведенные выше формулы коррекции относятся к приборам с горелками, в которых используются газовые форсунки и инжекторы. Для приборов, в которых используются системы контроля соотношения газа и воздуха, применяются другие формулы коррекции (см. приложение A).

7.3.2.1 Номинальное подводимое тепло

Испытание проводится при давлении, указанном в соответствии с требованиями 7.1.4.

Прибор последовательно снабжается каждой из предусмотренных форсунок и регулируется в соответствии с 7.1.3.2.1. Подводимое тепло определяется так, как описано в 7.3.2, для каждого эталонного газа.

Измерения проводятся при тепловом равновесии прибора и при отключенном термостате.

Полученный подвод тепла Qo сравнивается с номинальным подводом тепла Qn для проверки требований 6.2.1.

7.3.2.2 Подвод теплоты воспламенения

Испытание проводится при давлении, указанном в соответствии с требованиями 7.1.4, с использованием устройства, обеспечивающего самостоятельную работу пускового пламени.

Прибор последовательно комплектуется каждой из предусмотренных форсунок и регулируется в соответствии с 7.1.3.2.1. Подвод тепла определяется, как описано в 7.3.2, для каждого эталонного газа.

Измерения производятся сразу после воспламенения.

Полученный подвод тепла сравнивают с заявленным подводом теплоты воспламенения для проверки требования 6.2.2.

7.3.2.3 Эффективность регуляторов нормы газа

Этот пункт касается приборов, оснащенных регуляторами расхода газа, которые не выходят из эксплуатации.

Испытание № 1. Расход измеряется при полностью открытом регуляторе и минимальном давлении подачи, указанном в 7.1.4 для определенного эталонного газа.

Испытание № 2. Расход измеряется при полностью закрытом регуляторе и максимальном давлении подачи, указанном в 7.1.4 для определенного эталонного газа.

Испытания проводятся для каждого эталонного газа для данной категории прибора, за исключением случаев, когда регулятор был установлен и опломбирован в определенном положении. В этом случае регулятор считается несуществующим.

7.3.2.4 Эффективность регулятора давления газа

Если прибор оснащен регулятором давления газа, то при необходимости он настраивается так, чтобы обеспечить номинальный объемный расход эталонного газа при нормальном давлении, указанном в 7.1.4 и соответствующем данному газу. Сохраняя первоначальную настройку, давление подачи изменяется между соответствующими минимальным и максимальным значениями. Это испытание проводится для всех эталонных газов, для которых регулятор давления газа не выведен из строя. Однако для газов 1 класса эта проверка проводится между номинальным и максимальным давлением.

7.3.2.5 Эффективность устройства установки диапазона

Испытания проводятся, как описано в 7.3.2.1, для двух крайних положений устройства установки диапазона.

7.3.3 Предельные температуры

7.3.3.1 Общие положения

Прибор должен работать с одним из эталонных газов для данной категории прибора при номинальном подводе тепла, минимальном указанном расходе циркулирующего воздуха и любом регулируемом термостате при максимальной настройке.

Прибор должен быть установлен в соответствии с инструкциями к прибору с учетом минимальных зазоров вокруг прибора.

7.3.3.2 Температура частей прибора, к которым прикасаются при обычном использовании

Температуру частей, указанных в 6.3.1, измеряют в состоянии теплового равновесия, используя прибор с точностью ± 2 °C, например, с помощью контактных термопар, и проверяют соответствие требованиям 6.3.1.

7.3.3.3 Температура внешнего корпуса прибора

Испытание проводится, когда прибор достигает теплового равновесия.

Температура наиболее горячих частей боковых стенок, передней и верхней частей прибора измеряется с помощью подходящего средства с точностью ± 2 °C, например, с помощью контактных термопар, и подтверждается соответствие требованиям 6.3.2.

7.3.3.4 Температура пола, стен и рабочей поверхности/потолка

В инструкции по установке должен быть указан характер эффективной защиты, если требуется, которая должна быть установлена между прибором и полом, стенами или рабочей поверхностью/потолком, если они не изготовлены из негорючих материалов. Эта защита должна быть предоставлена в испытательную лабораторию, которая должна проверить, что, когда прибор оснащен ею, температура пола, стен и рабочей поверхности/потолка, измеренная в условиях, указанных в 7.3.3.1, соответствует требованиям 6.3.3.

Температура измеряется, когда прибор достигает теплового равновесия, с помощью прибора с точностью ± 2 °C, например, с помощью контактных термопар.

7.3.3.5 Температуры компонентов

Температура компонентов измеряется при достижении теплового равновесия в ходе испытания, описанного в 7.3.3.2, и после выключения прибора по окончании испытания, а также при проверке соответствия требованиям 6.3.4.

Температура компонентов измеряется с помощью присоединенных термопар с термоэлектрическими спаями с точностью до ± 2 °C. Могут использоваться альтернативные устройства эквивалентной точности.

Однако если электрический компонент сам по себе может вызвать повышение температуры (например, автоматические отсечные клапаны), температура компонента не измеряется.

В этом случае термопары или другие устройства устанавливаются так, чтобы измерять температуру воздуха вокруг устройства.

Измерения температуры компонентов считаются удовлетворительными, если:

tm≤ts+ta-25 °C,)

где tm – максимальная температура, измеренная в ходе испытания (°C);

ts – максимально допустимая температура, указанная для компонента (°C);

ta – температура окружающей среды в помещении (°C).

7.3.3.6 Температура двигателя (обмотки двигателя)

Прибор установлен в соответствии с условиями 7.1.6 и снабжается электроэнергией с помощью устройства, позволяющего изменять напряжение от 85 % минимального до 110 % максимального заявленного диапазона напряжения, например, трансформатора переменного напряжения.

Испытание проводится в неподвижном воздухе, когда прибор настроен на номинальный подвод, с использованием соответствующего эталонного газа (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7). Напряжение устанавливается на наиболее неблагоприятное значение между указанными выше предельными значениями.

Измерения температуры производятся после достижения прибором теплового равновесия и после выключения прибора с помощью обычных средств управления, при этом проверяется соответствие требованиям 6.3.5.

Сопротивление обмоток измеряется сразу после выключения, а затем через короткие промежутки времени, чтобы можно было построить кривую зависимости сопротивления от времени после выключения, чтобы определить максимальное значение сопротивления.

Повышение температуры обмоток рассчитывается по формуле:

,

где Δt – повышение температуры (в кельвинах);

R1 – сопротивление в начале испытания (в омах);

t1 – температура в помещении в начале испытания (в градусах Цельсия);

R2 – максимальное сопротивление в конце испытания (в омах);

t2 – температура в помещении в конце испытания (в градусах Цельсия);

C – 234,5 °C для меди.

7.3.4 Воспламенение, смешанное освещение, устойчивость пламени

Эти испытания проводятся с прибором в холодном состоянии и при тепловом равновесии, если не указано иное.

7.3.4.1 Воспламенение и смешанное освещение

7.3.4.1.1 Все приборы (условия безветрия)

7.3.4.1.1.1 Общие положения

Эти испытания проводятся с прибором, установленным в соответствии с 7.1.6.

7.3.4.1.1.2 Испытания

В условиях подачи питания во время каждого из испытаний (1, 2 и 3) проверяется правильность зажигания основной или запальной горелки, а также правильность зажигания основной горелки запальной горелкой и смешанного освещения различных частей горелки.

Первоначальные регулировки горелки и запальной горелки не изменяются.

Испытания повторяются при минимальной тепловой мощности, заданной органами управления, если воспламенение возможно при этих условиях во время нормальной работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.

Испытание № 1

В прибор подаются соответствующие эталонные и предельные газы (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при нормальном давлении в соответствии с 7.1.4.

Испытание № 2

В прибор подается эталонный газ, давление которого на входе в прибор снижено до 70% от нормального давления или минимального давления, указанного в 7.1.4, в зависимости от того, что ниже.

Испытание № 3

В прибор последовательно подаются газы, соответствующие пределу подъема пламени и пределу выброса пламени для эталонного газа, и давление на входе в прибор снижается до минимального давления, указанного в 7.1.4.

7.3.4.1.2 Уменьшение пламени запальной горелки

Это испытание проводится с прибором, установленным в соответствии с 7.1.6.

Изначально прибор настраивается в соответствии с требованиями 7.1.3.2.1 и подается соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при номинальном подводе тепла.

Затем расход газа для запальной горелки снижается до минимума, необходимого для поддержания открытой подачи газа к основной горелке.

Необходимое снижение расхода газа для запальной горелки может быть достигнуто следующим образом:

- при помощи регулировки регулятора мощности запальной горелки, если он имеется, или, если это невозможно,

- при помощи регулятора, вставленного для этой цели в газовую линию запальной горелки. Затем проверяется правильность зажигания основной горелки с помощью запальной горелки.

Если запальная горелка имеет несколько отверстий, которые могут засориться, испытание проводится при заблокированных отверстиях запальной горелки, кроме того, которое создает пламя, нагревающее датчик пламени.

7.3.4.1.3 Факельное зажигание и время безопасности ТSA

В прибор последовательно подается каждый из эталонных газов для данной категории прибора. Испытание на отсроченное воспламенение проводится при следующих условиях:

- прибор установлен, как указано в 7.1.6;

- при температуре окружающей среды воспламенение начинается с задержкой после открытия газового клапана.

7.3.4.1.4 Приборы, в которых газ для воспламенения отбирается между двумя газовыми клапанами основной горелки

Первоначально прибор настраивается в соответствии с требованиями 7.1.3.2.1 и подается соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при номинальном подводе тепла.

Автоматический газовый клапан в магистральном газопроводе искусственно поддерживается открытым, прибор зажигается.

7.3.4.1.5 Специальные условия

7.3.4.1.5.1 Приборы типа B12, B13

К прибору подается соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при соответствующем нормальном давлении (см. 7.1.4). Он подсоединяется к дымоходу того же номинального диаметра, что и соединение дымохода, на длину не менее 10 диаметров сразу над отводом тяги. Через дымовую трубу с помощью подходящего устройства создается нисходящая тяга 1 и 3 м/с (см. рисунок 2).

Второе испытание проводится с заблокированным дымоходом.

7.3.4.1.5.2 Приборы типа C12 и C13

Прибор устанавливается на устройство, описанное на рисунке 3.

Испытания проводятся с использованием воздуховодов для подачи воздуха и продуктов сгорания с минимальным эквивалентным сопротивлением, указанным в инструкции к прибору.

В прибор подается соответствующий эталонный газ в соответствии с EN 437:2003+A1:2009, таблица 7, и регулируется для получения номинального подвода тепла.

Проводятся три серии испытаний:

Серия 1

Терминал прибора подвергается потокам ветра различных скоростей в трех плоскостях:

- горизонтальной;

- восходящей под углом 30° к горизонтальной;

- нисходящей под углом 30° к горизонтальной.

В каждой из указанных трех плоскостей угол падения потока ветра варьируется на 15° между 0° и 90° включительно. Если терминал не симметричен относительно вертикальной оси, испытания проводятся с интервалом в 15° от 0° до 180°.

Испытания проводятся при трех скоростях потока ветра – 1; 2,5; 12,5 м/с.

При каждом из этих 63 условий (117, если с учетом несимметричных) осуществляется визуальная проверка:

a) зажигания и стабильности пламени любой запальной горелки без зажигания основной горелки;

b) зажигания основной горелки любой запальной горелкой;

c) зажигания и стабильности пламени основной горелки при любом расходе запального газа;

d) перекрестного зажигания основной горелки;

e) там, где это применимо, стабильности пламени любой запальной горелки (и основной горелки в случае одновременной работы).

Испытания проводятся с прибором, находящимся в тепловом равновесии. Для каждой из трех плоскостей:

f) отмечаются три комбинации скорости потока ветра и угла падения, которые производят самую низкую концентрацию CO2;

g) отмечаются три комбинации, в которых были измерены самые высокие концентрации CO в сухих продуктах сгорания без воздуха.

Серия 2

Для каждой из девяти комбинаций, с низшей концентрацией CO2, отмеченных для серии 1, проверяется, что в приборе, находящемся в холодном состоянии, возможно произвести зажигание запальной горелки, если таковая имеется, и затем основной горелки посредством запальной горелки или устройства для непосредственного зажигания.

Серия 3

Серия 1 и серия 2 повторяются при минимальной тепловой мощности, заданной регулирующими устройствами, если такая работа предусмотрена изготовителем.

7.3.4.1.5.3 Приборы типа C32 и C33

Прибор устанавливается на устройство, описанное на рисунках 4a и 4b, с дымовыми/воздушными каналами с минимальным эквивалентным заявленным сопротивлением.

На прибор подается соответствующий эталонный газ в соответствии с EN 437:2003+A1:2009, таблица 7, который регулируется для получения номинальной тепловой мощности.

Проводятся три серии испытаний:

Серия 1

Терминал прибора подвергается потокам ветра различных скоростей в трех плоскостях:

горизонтальной;

- восходящей под углом 20° к горизонтальной;

- нисходящей под углом 45° к горизонтальной.

В каждой из указанных трех плоскостей угол падения потока ветра варьируется между 0° и 90° включительно, с промежуточными испытаниями, проводимыми при 35° и 70°. Кроме того, если терминал соответствует использованию на покатой крыше, то испытания повторяются с испытательной поверхностью под углом 25° и 55° (см. рисунок 4b).

Испытания проводятся при трех скоростях потока ветра – 1; 2,5; 12,5 м/с. При каждом из этих условий осуществляется визуальная проверка:

a) зажигания и стабильности пламени любой запальной горелки без зажигания основной горелки;

b) зажигания основной горелки любой запальной горелкой;

c) зажигания и стабильности пламени основной горелки при любом расходе запального газа;

d) перекрестного зажигания основной горелки;

e) там, где это применимо, стабильности пламени любой запальной горелки (и основной горелки в случае одновременной работы).

Испытания проводятся с прибором, находящимся в тепловом равновесии. Для каждой из трех плоскостей:

f) три комбинации скорости потока ветра и угла падения, которые производят самую низкую концентрацию CO2;

g) отмечаются три комбинации, в которых были измерены самые высокие концентрации CO в сухих продуктах сгорания без воздуха s.

Серия 2

Для каждой из девяти комбинаций, с низшей концентрацией CO2, отмеченных для серии 1, проверяется, что в приборе, находящемся в холодном состоянии, возможно произвести зажигание запальной горелки, если таковая имеется, и затем основной горелки посредством запальной горелки или устройства для непосредственного зажигания.

Серия 3

Серия 1 и серия 2 повторяются при минимальной тепловой мощности, заданной регулирующими устройствами, если такая работа предусмотрена изготовителем.

7.3.4.1.5.4 Приборы без дымохода

Прибор устанавливается на устройство, описанное на рисунке 3.

В прибор подается соответствующий эталонный газ в соответствии с EN 437:2003+A1:2009, таблица 7, который регулируется для получения номинальной тепловой мощности.

Проводятся три серии испытаний:

Серия 1

Выход дымохода прибора подвергается потокам ветра различных скоростей в трех плоскостях:

- горизонтальной;

- восходящей под углом 30° к горизонтальной;

- нисходящей под углом 30° к горизонтальной.

В каждой из указанных трех плоскостей угол падения потока ветра варьируется на 15° между 0° и 90° включительно. Если выход дымохода не симметричен относительно вертикальной оси, испытания проводятся с интервалом в 15° от 0° до 360°.

Испытания проводятся при трех скоростях потока ветра – 1; 2,5; 12,5 м/с.

При каждом из этих условий осуществляется визуальная проверка:

a) зажигания и стабильности пламени любой запальной горелки без зажигания основной горелки;

b) зажигания основной горелки любой запальной горелкой;

c) зажигания и стабильности пламени основной горелки при любом расходе запального газа;

d) перекрестного зажигания основной горелки;

e) там, где это применимо, стабильности пламени любой запальной горелки (и основной горелки в случае одновременной работы).

Испытания проводятся с прибором, находящимся в тепловом равновесии. Для каждой из трех плоскостей:

f) отмечаются три комбинации скорости потока ветра и угла падения, которые производят самую низкую концентрацию CO2;

g) отмечаются три комбинации, в которых были измерены самые высокие концентрации CO в сухих продуктах сгорания без воздуха.

Серия 2

Для каждой из девяти комбинаций, с низшей концентрацией CO2, отмеченных для серии 1, проверяется, что в приборе, находящемся в холодном состоянии, возможно произвести зажигание запальной горелки, если таковая имеется, и затем основной горелки посредством запальной горелки или устройства для непосредственного зажигания.

Серия 3

Серия 1 и серия 2 повторяются при минимальной тепловой мощности, заданной регулирующими устройствами, если такая работа предусмотрена изготовителем.

7.3.4.2 Стабильность пламени

7.3.4.2.1 Все приборы (условия безветрия)

Испытание № 1

Не изменяя начальной регулировки основной горелки или запальной горелки, соответствующий газ для проскока пламени заменяют последовательно эталонным газом, а давление на входе в прибор понижают до минимального давления, приведенного в 7.1.4.

При этих условиях проверяется стабильность пламени.

Затем испытание повторяется при минимальном давлении на входе в прибор, заданном регулирующими устройствами, при котором прибор может нормально работать в соответствии с инструкциями изготовителя.

Испытание № 2

Не изменяя начальной регулировки основной горелки или запальной горелки, соответствующие эталонные газы заменяют последовательно на предельные газы для отрыва пламени и проскока пламени, а давление на входе в прибор увеличивают до максимума, приведенного в 7.1.4.

При этих условиях проверяется стабильность пламени.

Затем испытание повторяется при минимальном давлении на входе в прибор, заданном регулирующими устройствами, при котором прибор может нормально работать в соответствии с инструкциями изготовителя.

7.3.4.2.2 Специальные условия (приборы типа B12, B13)

На прибор подается эталонный газ при номинальном давлении, который подвергается на уровне горелки потоку воздуха диаметром не менее 0,5 м (или эквивалентной площадью поперечного сечения, если поток воздуха не является круглым) и скоростью 2 м/с.

Ось потока воздуха находится в горизонтальной плоскости и перемещается через один или более (на усмотрение лаборатории) угол падения в пределах полного угла 360° вокруг прибора по кругу с центром, проходящим через обе вертикальные плоскости симметрии прибора.

Испытание проводится как с основной горелкой, так и любой совместно работающей запальной горелкой, и, если требуется, отдельно с работающей запальной горелкой. Дверца зажигания остается закрытой во время испытания.

Испытание повторяют при минимальном давлении на входе в прибор, заданном регулирующими устройствами, если такая работа допускается изготовителем.

Во время испытания принимаются меры предосторожности, чтобы защитить стабилизатор тяги от воздействия ветра.

7.3.4.2.3 Специальные условия для приборов, предназначенных для наружной установки

7.3.4.2.3.1 Прибор испытывается, как описано в 7.3.4.2.1, только при нормальном давлении, с потоком ветра 12,5 м/с, направленным на прибор.

Достаточно большой экран, закрывающий выходное отверстие вентилятора, устанавливается ниже по потоку от вентилятора и между вентилятором и прибором.

Сразу после включения прибора экран убирается на 3 с, что позволяет создать порывистый ветер. Это испытание повторяется с шагом 30° вокруг прибора в горизонтальной плоскости.

7.3.4.2.3.2 Прибор установлен в соответствии с условиями 7.1.6 с использованием соответствующего эталонного газа (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7).

Используя устройство, описанное в 7.3.4.2.2, прибор подвергается воздействию горизонтального ветра со скоростью 12,5 м/с. Прибор медленно поворачивают вокруг вертикальной оси относительно вентилятора и наблюдают за пламенем. В тех местах прибора, где, по результатам осмотра, наблюдается максимальная помеха пламени, вращение прибора останавливается.

Прибор выключают и дают ему остыть до комнатной температуры.

Между вентилятором и выходом дымовых газов устанавливается экран, закрывающий выходное отверстие вентилятора.

Сразу после зажигания прибора экран снимается на 3 с, чтобы возникло дуновение. Вновь ведется наблюдение за пламенем.

Испытания при восходящем и шквалистом ветре проводятся так же, как и при горизонтальном ветре, за исключением того, что ветер непрерывный и направлен под углом 45° к горизонтальной плоскости вверх и вниз.

Все вышеуказанные испытания повторяются с прибором, который подвергается воздействию горизонтального, шквалистого и нарастающего ветра со скоростями 2,5 и 1,0 м/с.

7.3.5 Горение

7.3.5.1 Общие положения

Прибор поставляется с эталонными газами для категории, к которой он относится, и регулируется при номинальной тепловой мощности.

Для приборов по установке диапазон испытания проводятся при максимальной и минимальной номинальной тепловой мощности. Для приборов с модуляцией испытания проводятся при номинальном и минимальном входе, задаваемом регулятором.

Образец продуктов сгорания отбирается, когда прибор достигает теплового равновесия. Концентрация CO в сухих, не содержащих воздуха, продуктах сгорания определяется по формуле:

CO = (CO)M x((CO2)N/(CO2)M),

где CO – концентрация окиси углерода в сухих безвоздушных продуктах сгорания в %;

(CO2)N – максимальная концентрация углекислого газа в сухих безвоздушных продуктах сгорания в %;

(CO)M – измеренные концентрации в образцах, взятых во время испытания на сгорание, выраженные в %;

(CO2)M – измеренные концентрации в образцах, отобранных во время испытания на сжигание, оба значения выражены в %.

Концентрации (CO2)N в процентах для испытательных газов указаны в таблице 8.

Таблица 8 – Концентрация (CO2)N продуктов сгорания, в процентах

| Обозначение газа | G 20 | G 21 | G 23 | G 25 | G 26 | G 27 | G 30 | G 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (CO2)N | 11,7 | 12,2 | 11,6 | 11,5 | 11,9 | 11,5 | 14,0 | 13,7 |
| Обозначение газа |  |  | G231 |  |  | G 271 |  |  |
| (CO2)N |  |  | 11,5 |  |  | 11,2 |  |  |

Концентрация CO, в процентах, в сухих безвоздушных продуктах сгорания также может быть рассчитана по формуле:

CO = (CO)M x (21 - (O2)M),

где (O2)M и (CO)M – измеренные концентрации кислорода и окиси углерода в образцах, взятых во время испытания на сгорание, выраженные в процентах.

Использование этой формулы рекомендуется в тех случаях, когда концентрация CO2 составляет менее 2 %.

7.3.5.2 Предельные условия

7.3.5.2.1 Приборы без регуляторов соотношения газ/воздух

Испытания проводятся при следующих условиях:

a) при максимальном испытательном давлении pmax для приборов без регулятора;

b) при 1,07-кратном номинальном поводе тепла для приборов с регулятором, использующих газ первого класса;

c) при 1,05-кратном номинальном подводе тепла для приборов с регулятором, использующих газ второго и третьего класса;

d) дополнительное условие испытания для конденсационных приборов, см. в 6.5.5.

Характеристики сгорания проверяются при температурных условиях таблиц 5 - 7.

Испытания в безветренном состоянии должны также проводиться, когда прибор работает в режиме конденсации (температура нагрева на входе 30 °C).

Аппараты с регулятором расхода газа или регулятором давления, выведенным из строя для одного или нескольких классов газа, испытываются последовательно в соответствии с различными указанными ситуациями подачи газа.

7.3.5.2.2 Приборы с регуляторами соотношения газ/воздух

Приборы, в которых используются системы контроля соотношения газ/воздух, подвергаются следующим испытаниям. Измеряется концентрация CO и CO2:

a) регулятор соотношения газ/воздух отрегулирован в соответствии с инструкциями по установке (или оставлен в заводской настройке, если регулятор не настраивается). Прибор работает как при максимальной, так и при минимальной тепловой мощности, допускаемой системой управления;

b) имитировать разумное нарушение настройки любой регулируемой «дроссельной заслонки» путем регулировки CO2 на максимальную скорость, которая на 0,5 % выше максимального значения, на которое должен быть настроен регулятор соотношения газ/воздух. Для настраиваемых регуляторов соотношения газ/воздух максимальное значение должно включать максимальную величину допуска на настройку.

Для ненастраиваемых регуляторов соотношения газ/воздух максимальное значение должно включать максимальный предел допуска на заводскую настройку. После этой регулировки прибор работает как при максимальной, так и при минимальной тепловой мощности, допускаемой системой управления.

c) имитировать обоснованную неправильную настройку любого регулируемого параметра «смещения», измерив дифференциальное давление регулятора соотношения газ/воздух (при работе прибора на минимальной мощности) и отрегулировав винт смещения так, чтобы увеличить дифференциальное давление на 5 Па. После этой регулировки прибор снова работает на максимальной и минимальной тепловой мощности, разрешенной системой управления. Испытания повторяются при регулировке винта смещения, чтобы уменьшить перепад давления на 5 Па.

Для каждого условия испытания проверяется выполнение требований из 6.5.2.

7.3.5.3 Специальные условия

7.3.5.3.1 Неполное сгорание

Регулировка изменяется следующим образом:

a) приборы без регуляторов настраиваются на 1,075-кратный номинальный расход тепла;

b) приборы с регуляторами соотношения газ/воздух работают с указанным максимальным и минимальным значением;

c) приборы с регуляторами или приборы, предназначенные для установки исключительно на газовой установке с регулируемым счетчиком, настраиваются на 1,05-кратный номинальный расход тепла.

Затем эталонный газ заменяется предельным газом неполного сгорания. Проверяется выполнение требований из 6.5.3.

7.3.5.3.2 Изменение напряжения питания

Приборы с вентилятором поставляются с эталонными газами для категории, к которой они относятся, при нормальном давлении. Проверяется соблюдение требований из 6.5.3 при изменении напряжения питания в диапазоне от 85 % до 110 % от номинального напряжения, указанного в инструкции к прибору.

7.3.5.3.3 Подъем пламени

Регулировка выполняется следующим образом:

a) для приборов без регуляторов давления, давление на входе в прибор снижается до минимального давления подачи, указанного в EN 437 для категории газа, и прибор настраивается на минимальный расход тепла;

b) для приборов с регуляторами соотношения газ/воздух, прибор настраивается на минимальную тепловую мощность;

c) для приборов с регуляторами давления прибор настраивается на тепловую мощность, равную 0,95 минимальной тепловой мощности.

Затем эталонный газ заменяется газом с пределом подъема пламени. Проверяется выполнение требований из 6.5.3.

7.3.5.3.4 Специальные условия работы дымохода

7.3.5.3.4.1 Приборы типа C1, C3

Испытание проводят, как указано в первой и третьей сериях испытаний в 7.3.4.1.5.2 или 7.3.4.1.5.3, в зависимости от ситуации.

Для каждой серии испытаний рассчитывается значение среднего арифметического значения концентрации СО, определенной при девяти сочетаниях скорости ветра и угла падения, которые обеспечивают наибольшую концентрацию СО в продуктах сгорания.

Проверяется выполнение требования из 6.5.3.

7.3.5.3.4.2 Приборы типа B2

В условиях испытания по 7.3.4.1.5.1 проверяется выполнение требования из 6.5.3.

7.3.5.3.5 Приборы, предназначенные для установки на открытом воздухе

Не изменяя первоначальной настройки горелки, к прибору подаются соответствующие эталонные газы (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) в соответствии с его категорией и он работает при номинальной тепловой мощности.

С помощью устройства, описанного в 7.3.4.2.3, прибор подвергается воздействию горизонтального ветра со скоростью 1 м/с с центром на терминале. Прибор медленно поворачивается вокруг вертикальной оси относительно вентилятора.

Испытание повторяется при скоростях ветра 2,5 и 12,5 м/с. Вышеуказанные испытания повторяются при нарастающем и шквалистом ветре под углом 45° к горизонтали. Проверяется выполнение требования из 6.5.3.

7.3.5.4 Копоть

Прибор настраивается, как указано в 7.3.5. Предельный газ неполного сгорания заменяется на предельный газ копоти. Прибор работает в течение 1 ч.

Проверяется выполнение требований из 6.5.4.

7.3.5.5 Дополнительный тест для конденсационных приборов

В прибор подается один из эталонных газов или распределенный газ для категории, к которой он относится.

Отвод конденсата заблокирован.

Прибор эксплуатируется при температуре и тепловой мощности, указанных для категории, к которой он относится.

Примечание – Искусственное заполнение системы отвода конденсата водой может сократить время испытания. Проверяется выполнение требований из 6.5.5.

7.3.5.6 Дополнительный тест для приборов типа B12 и B13

Испытания проводятся с каждым из эталонных газов для данной категории прибора при номинальной тепловой мощности; прибор подключается к испытательному дымоходу наибольшего диаметра, указанного в инструкции по монтажу.

Первое испытание проводится при перекрытом дымоходе.

Второе испытание проводится путем подачи на верхнюю часть испытуемого дымохода непрерывной нисходящей тяги со скоростями 1 и 3 м/с (рисунок 5a и 5b).

В протоколе испытания должен быть четко указан (например, с помощью схемы) использованный метод отбора проб.

Примечание – Целью данного испытания является определение среднего значения в дымовых газах над теплообменником.

Предохранительное устройство отвода продуктов сгорания, если оно установлено на приборе, выводится из эксплуатации.

Проверяется выполнение требований из 6.5.6.

7.3.6 Безопасность эксплуатации в различных температурных условиях

7.3.6.1 Диапазон рабочих температур

7.3.6.1.1 Общие положения

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6, и в него подается соответствующий эталонный газ в соответствии с категорией прибора (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности.

Испытания проводятся при работе прибора или в режиме охлаждения, или в режиме нагрева. Оба режима используются, если это соответствует конструкции прибора. Каждое испытание проводится в пределах заявленного температурного рабочего диапазона для данного режима работы при условиях, указанных в таблице 9.

Таблица 9 – Диапазон рабочей температуры

| Условие | Температура камерного теплообменника °C | Температура наружного теплообменника °C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Верхний предел применения | Верхний предел применения |
| 2 | Нижний предел применения | Нижний предел применения |

Температура устанавливается в начале каждого испытания с помощью испытательного оборудования, описанного в 7.1.6.4, и поддерживается постоянной во время испытаний.

7.3.6.1.2 Режим охлаждения

7.3.6.1.2.1 Максимальные температурные условия

Зажгите прибор и используйте его, как указано в таблице 9 (условие 1), в течение 1 ч. Затем прибор отключается с помощью пульта управления в течение:

- 3 мин; или

- периода превышения, заданного устройством контроля, если этот период превышает 3 мин.

Затем прибор снова включается для повторной работы в течение 1 ч в тех же условиях.

7.3.6.1.2.2 Минимальные температурные условия

Прибор зажигают и эксплуатируют, как указано в таблице 9 (условие 2), в течение 2 ч.

7.3.6.1.3 Режим нагрева

Прибор зажигают и эксплуатируют, как указано в таблице 9 (условие 1), в течение не менее 20 мин. Испытание повторяют, эксплуатируя прибор в соответствии с таблицей 9 (условие 2).

Во время каждого испытания проверяется, не остановлена ли работа прибора действием каких-либо предохранительных устройств.

7.3.6.2 Безопасность в случае работы за пределами рабочего диапазона температур

7.3.6.2.1 Общие положения

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6, и в него подается соответствующий эталонный газ в соответствии с категорией прибора (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности. Испытания проводятся при работе прибора или в режиме охлаждения, или в режиме нагрева. Оба режима используются, если это соответствует конструкции прибора.

Затем проводится испытание № 1, за которым, при необходимости, следует испытание № 2.

7.3.6.2.2 Испытание № 1

Прибор зажигается и работает в режиме охлаждения или нагрева, исходя из ситуации, до достижения теплового равновесия при соответствующих условиях эксплуатации, указанных в 7.1.6.4.

Поток теплоносителя в одном из следующих контуров теплообменника прекращается, например, путем прерывания подачи электроэнергии на соответствующий насос или вентилятор, на период 1 ч.

a) Контур камерного теплообменника;

b) Контур наружного теплообменника;

c) Контур рекуперации тепла, если имеется, но только когда прибор работает в режиме охлаждения.

По истечении 1 ч поток теплоносителя восстанавливается, и проверяются требования 6.6.2.

Прибору дают возможность вернуться к исходным условиям теплового равновесия и повторяют процедуру для каждого из указанных контуров теплообменника.

Если прибор может работать в режимах охлаждения и нагрева, испытание № 1 проводится в одном режиме, а затем в другом.

7.3.6.2.3 Испытание № 2

Это испытание проводится только в том случае, если один или несколько контуров теплообменника прибора оснащены предохранительным устройством, которое отключает прибор, как только прекращается подача теплоносителя. Испытание проводится только для тех контуров теплообменника, которые оснащены таким устройством.

Прибор зажигается и работает в режиме охлаждения или нагрева, в зависимости от ситуации, до достижения теплового равновесия при соответствующих условиях эксплуатации, указанных в 7.1.6.4.

С помощью испытательного оборудования, описанного в 7.1.6.4, условия в контуре теплообменника, подлежащего испытанию, изменяются для достижения следующих условий, в зависимости от обстоятельств.

a) Контур камерного теплообменника – повышение температуры на входе в теплообменник примерно на 2 °C/мин при верхнем пределе рабочего диапазона температур.

b) Контур наружного теплообменника – снижение температуры на входе в теплообменник примерно на 2 °C/мин при нижнем пределе рабочего диапазона температур.

c) Контур рекуперации тепла, если имеется – повышение температуры на входе в теплообменник примерно на 2 °C/мин на верхнем пределе рабочего диапазона температур, когда прибор работает в режиме охлаждения.

Затем прибор эксплуатируется в течение 1 ч. По истечении 1 ч восстанавливаются исходные условия теплоносителя и проверяются требования 6.6.2.

Прибору дают возможность вернуться к исходным условиям теплового равновесия и повторяют процедуру, если необходимо, для каждого из вышеуказанных контуров теплообменника.

Если прибор рассчитан на работу в режиме охлаждения и нагрева, то испытание № 2 проводят в одном режиме, а затем в другом.

7.3.7 Устройство отключения при перегреве

7.3.7.1 Общие положения

Прибор устанавливают, как описано в 7.1.6, и подают соответствующий эталонный газ согласно категории прибора (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности. Проводят следующие испытания с прибором, работающим в режиме охлаждения и/или нагрева.

7.3.7.2 Испытание № 1

Не изменяя начальной регулировки горелки, увеличивают давление газа на входе в прибор до максимального испытательного давления, приведенного в 7.1.4.

Перед проведением испытания используется испытательное устройство, описанное в 7.1.6.4, для регулировки условий в контуре конденсатора/абсорбера, чтобы обеспечить повышение температуры на входе в теплообменник (теплообменники) приблизительно на 2 °С/мин до верхнего предела диапазона рабочих температур.

Прибор, имеющий температуру помещения, в котором он установлен, разжигают, и он работает непрерывно с предусмотренным для него регулирующим устройством (устройствами), до тех пор, пока не достигнет наивысшей предусмотренной для него температуры. Затем последовательно проверяют с помощью повторов цикла действие каждого регулирующего устройства прибора (например, термостата прибора, термостата, находящегося в помещении и т.д.).

Во время проведения испытания проверяют, что устройство отключения при перегреве не срабатывает, чтобы отключить горелку.

7.3.7.3 Испытание № 2

Для достижения целей этого испытания прибор должен быть оснащен следующим образом:

a) температурным датчиком, например, термопарой, с точностью в пределах ±2 К. Указанный датчик должен быть установлен как можно ближе к датчику устройства отключения при перегреве, чтобы производить замер температуры камеры так же, как и устройство отключения при перегреве;

b) средствами замера внутреннего давления в нагреваемой камере;

c) независимым средством сброса внутреннего давления в пределах нагреваемой камеры.

Испытание проводят с любыми обычными средствами контроля температуры в нерабочем состоянии.

Без изменения начальной регулировки горелки и с прибором, изначально находящимся при температуре помещения, в котором он установлен, разжигают прибор, и он работает непрерывно, до тех пор, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Затем условия в контуре конденсатора/абсорбера изменяются, чтобы были достигнуты следующие условия испытания:

- поток теплоносителя уменьшают до минимального значения, разрешенного любым предохранительным устройством, контролирующим данный поток, или

- прибор регулируют для обеспечения повышения температуры на входном отверстии теплообменника (теплообменников) приблизительно на 2 °С/мин до верхнего предела диапазона рабочих температур.

Указанные условия поддерживают до отключения горелки устройством отключения при перегреве. Температуру нагреваемой камеры регистрируют в момент отключения горелки, а также после отключения горелки, до тех пор, пока не будет достигнута наивысшая температура.

Начальные условия в контуре камерного теплообменника восстанавливают и, как только становится возможным, устройство отключения при перегреве переустанавливают. Условия в контуре камерного теплообменника изменяются снова, как указано выше, и испытание повторяется, начиная с температуры камеры, при которой возможна переустановка устройства отключения при перегреве.

Если рабочая температура (температура отключения) или наивысшая достигнутая температура оказывается выше, чем зарегистрированная ранее, то испытание повторяется, пока не будет достигнута наивысшая температура. Во время указанного испытания должны быть приняты меры предосторожности во избежание возникновения опасной ситуации. В частности, внутреннее давление в нагретой камере нужно проверять непрерывно, чтобы горелка могла быть отключена, а давление в камере снижено, если превышено рабочее давление.

7.3.8 Максимальное рабочее давление камер под давлением

7.3.8.1 Нагреваемая камера, защищенная устройством отключения при перегреве

Для достижения целей этого испытания прибор должен быть оснащен следующим образом:

а) температурный датчик, например, термопара, с точностью в пределах ±2 К. Указанный датчик должен быть установлен как можно ближе к датчику устройства отключения при перегреве, чтобы производить замер температуры камеры так же, как устройство отключения при перегреве;

b) вышеуказанный температурный датчик или второй датчик должен быть соединен с регулирующим устройством, которое выполняет ту же функцию, что и устройство отключения при перегреве. Указанное регулирующее устройство должно быть отрегулировано таким образом, чтобы отключать горелку, когда датчик, описанный в а), зарегистрировал температуру камеры на 10 °С выше максимальной температуры камеры, зарегистрированной в 7.3.7.3;

c) средства мониторинга внутреннего давления в нагреваемой камере;

d) независимое средство сброса внутреннего давления в нагреваемой камере.

Испытание проводится с любыми обычными средствами контроля температуры и устройством отключения при перегреве в нерабочем состоянии.

Прибор устанавливается, как описано в 7.1.6, и подается соответствующий эталонный газ (см.  EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности.

Прибор, имеющий температуру помещения, в котором он установлен, разжигают, и он работает непрерывно, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Затем поток воды через теплообменник постепенно уменьшают, пока горелка не будет отключена датчиком и регулирующим устройством, описанным выше в b). Температура нагреваемой камеры регистрируется в момент отключения горелки, а также после отключения горелки, до тех пор пока не будет достигнута наивысшая температура.

Внутреннее давление камеры контролируется в течение испытания, и наивысшее достигнутое давление регистрируется, чтобы проверить требования 6.8.

Во время указанного испытания должны быть приняты меры предосторожности во избежание возникновения опасной ситуации. В частности, внутреннее давление в нагретой камере нужно проверять непрерывно, чтобы горелка могла быть отключена, а давление в камере снижено, если превышено максимальное рабочее давление.

7.3.8.2 Прочие камеры под давлением

Данное испытание проводится, если камера подвергается повышенному давлению в результате сброса давления из камеры с более высоким давлением.

Для достижения целей этого испытания прибор должен быть оснащен следующим образом:

a) температурным датчиком, например, термопарой, с точностью в пределах ±2 К. Указанный датчик должен быть установлен как можно ближе к датчику устройства отключения при перегреве, чтобы производить замер температуры камеры так же, как устройство отключения при перегреве;

b) средствами замера внутреннего давления в нагреваемой камере;

c) независимыми средствами сброса внутреннего давления в нагреваемой камере и в камере низкого давления. Данные средства должны быть разработаны и расположены таким образом, чтобы внутреннее давление сбрасывалось автоматически при превышении максимального давления сброса для камеры;

d) должны быть обеспечены дополнительные средства для дистанционной работы, произведения замеров и отключения прибора.

Испытание проводят с любыми обычными средствами контроля температуры и устройством отключения при перегреве в нерабочем состоянии.

Прибор устанавливают, как описано в 7.1.6, и подают соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности.

Прибор, имеющий температуру помещения, в котором он установлен, разжигают, и он работает непрерывно, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Затем поток воды через теплообменник постепенно уменьшают, пока не произойдет сброс давления в нагреваемой камере. После этого сокращение потока воды не производят.

Во время проведения испытания внутренние давления в подогреваемой камере и камере низкого давления непрерывно контролируют. Чтобы проверить требования 6.8, испытание продолжают и после того, как открылся сброс давления в нагреваемой камере, пока внутреннее давление в камере низкого давления не достигнет своего наивысшего значения.

Во время указанного испытания должны быть приняты меры предосторожности во избежание возникновения опасной ситуации. Указанные меры предосторожности должны включать возможность разрыва испытываемых камер под воздействием давления, и поэтому испытанием нужно управлять дистанционно. В частности, внутреннее давление в нагретой камере и в камере низкого давления должно контролироваться непрерывно, чтобы горелка могла быть отключена, а давление камер снижено дистанционно, если:

- превышено максимальное давление сброса нагретой камеры, или

- превышено максимальное рабочее давление камеры низкого давления.

7.3.9 Устройства сброса давления

7.3.9.1 Устройства сброса давления, активизируемые давлением

7.3.9.1.1 Нагретая камера

Для достижения целей этого испытания прибор должен быть оснащен следующим образом:

a) температурным датчиком, например, термопарой, с точностью в пределах ±2 К. Указанный датчик должен быть установлен как можно ближе к датчику устройства отключения при перегреве, чтобы производить замер температуры камеры так же, как и устройство отключения при перегреве;

b) средствами замера внутреннего давления в нагреваемой камере;

c) независимыми средствами сброса внутреннего давления в нагреваемой камере и в камере низкого давления. Данные средства должны быть разработаны и расположены таким образом, чтобы внутреннее давление сбрасывалось автоматически при превышении максимального давления сброса для камеры;

d) должны быть обеспечены дополнительные средства для дистанционной работы, замера и отключения прибора.

Испытание проводят с любыми обычными средствами контроля температуры и устройством отключения при перегреве в нерабочем состоянии.

Прибор устанавливают, как описано в 7.1.6, и подается соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности.

Прибор, имеющий температуру помещения, в котором он установлен, разжигают, и он работает непрерывно, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Затем поток теплоносителя через теплообменники конденсатора/абсорбера постепенно уменьшают, пока не произойдет сброс давления в нагреваемой камере.

Во время проведения испытания внутренние давления в подогреваемой камере непрерывно контролируют. Внутреннее давление нагреваемой камеры постоянно контролируется в течение испытания, и максимальное внутреннее давление регистрируется, чтобы проверить требования 6.9.1.

Если давление нагреваемой камеры сбрасывается к камере низкого давления, то данное испытание можно проводить так, как описано в 7.3.9.2.

Примечание – Во время указанного испытания должны быть приняты меры предосторожности во избежание возникновения опасной ситуации. Указанные меры предосторожности должны включать возможность разрыва испытываемых камер под воздействием давления, и поэтому испытанием нужно управлять дистанционно.

В частности, внутреннее давление в нагретой камере и в камере низкого давления должно контролироваться непрерывно, чтобы горелка могла быть отключена, а давление камер снижено дистанционно, если:

- превышено максимальное давление сброса нагретой камеры, или

- превышено максимальное рабочее давление камеры низкого давления.

7.3.9.1.2 Прочие камеры под давлением

Данное испытание проводят в том случае, если камера подвергается давлению, повышающемуся в результате сброса давления из камеры с более высоким давлением.

Для достижения целей этого испытания на прибор перекрывают подачу газа, а весь хладагент удаляют. Камеру низкого давления оснащают следующим образом:

а) средством заполнения (и удаления) камеры водой;

b) водопроводным краном высокого давления;

с) соответствующим регулирующим устройством гидростатического давления в камере.

Камеру полностью заполняют холодной водой, затем включают насос и постепенно увеличивают внутреннее давление, до тех пор, пока не откроется устройство сброса давления.

Регистрируется максимальное внутреннее давление для проверки требований 6.9.1.

7.3.9.2 Устройства сброса давления, активизируемые температурой

Для достижения целей этого испытания прибор должен быть оснащен следующим образом:

а) температурным датчиком, например, термопарой, с точностью в пределах ± 2 К. Указанный датчик должен быть установлен как можно ближе к устройству сброса давления, активизируемому температурой, чтобы иметь возможность контролировать его температуру;

b) средствами замера внутреннего давления в нагреваемой камере охлаждающего контура;

c) независимыми средствами сброса внутреннего давления в нагреваемой камере охлаждающего контура. Данные средства должны быть разработаны и расположены таким образом, чтобы внутреннее давление сбрасывалось автоматически при превышении максимального давления сброса для камеры;

d) кроме этого, должны быть обеспечены дополнительные средства для дистанционной работы, произведения замеров и отключения прибора.

Испытание проводится с любыми обычными средствами контроля температуры и устройством отключения при перегреве в нерабочем состоянии.

Прибор устанавливают, как описано в 7.1.6, и подают соответствующий эталонный газ (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при максимальной номинальной тепловой мощности.

Прибор, имеющий температуру помещения, в котором он установлен, разжигают, и он работает непрерывно, пока не будет достигнуто тепловое равновесие. Затем поток теплоносителя через теплообменники конденсатора/абсорбера и при необходимости испарителя постепенно уменьшают, пока не произойдет сброс давления.

Температура сброса давления и внутренние давления в охлаждающем контуре непрерывно контролируют во время проведения испытания. Температура, при которой открывается сброс давления, и максимальное внутреннее давление регистрируют, чтобы проверить требования 6.9.2.

Примечание – Во время указанного испытания должны быть приняты меры предосторожности во избежание возникновения опасной ситуации. Указанные меры предосторожности должны предусматривать возможность разрыва частей прибора под воздействием давления, и поэтому испытанием нужно управлять дистанционно.

В частности, внутреннее давление в нагретой камере охлаждающего контура должно проверяться непрерывно, чтобы горелка могла быть отключена, а давление снижено, если превышено максимальное давление сброса.

7.3.10 Эффективность предварительной продувки для всех приборов

Прибор устанавливается и регулируется в соответствии с инструкциями изготовителя, как определено в 7.1.6.

Без изменения начальной регулировки горелки на прибор подается соответствующий эталонный газ(ы) (см. EN 437:2003+A1:2009, таблица 7) при номинальной тепловой мощности.

Продукты сгорания должны собираться, как описано в 7.3.5, при достижении прибором теплового равновесия.

Объем воздуха для сгорания, Vc (в м3), вычисляется следующим образом:

где As – стехиометрическое воздушное потребление для топлива (Вт/Вт);

Ae – избыточный воздух (Вт/Вт);

Qg – расход газа в кубических метрах в час (м3/ч);

Tp – время предварительной продувки в секундах (с).

Стехиометрическое воздушное потребление для топлива, As, вычисляется следующим образом:

Избыточный воздух, Ae, вычисляется следующим образом:

где VCO2,P – объем углекислого газа, произведенного при полном сгорании одного кубического метра эталонного газа (Вт/Вт);

VСО2,M – концентрация углекислого газа, измеренная в образце продуктов сгорания;

VH2O,Р – объем воды, произведенной при полном сгорании одного кубического метра газа сравнения (Вт/Вт);

K – отношение суммарного объема влажных продуктов сгорания и суммарного объема газа и воздуха, поданных к прибору.

Величины As и K для эталонных газов приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Величины As и K

| Испытательный газ | G 110 | G 120 | G 20 | G 25 | G 30 | G 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 3,67 | 4,14 | 9,52 | 8,19 | 30,95 | 23,8 |
| K | 0,946 | 0,955 | 1 | 1 | 1,047 | 1,04 |

Величину Vc необходимо сравнить с измеренным объемом тракта продуктов сгорания.

7.3.11 Атмосферостойкость

Используются два независимых комплекта регулируемых разбрызгивающих устройств, каждый показан на рисунках 8 и 9. Каждое разбрызгивающее устройство регулируемо по высоте от 2 до 3 м над уровнем пола и в любом боковом направлении.

Оба разбрызгивающих устройства помещены напротив друг друга, с разбрызгивающими головками, равноудаленными от пола и от испытуемого прибора.

Прибор устанавливается (см. 7.1.6) на испытательной платформе такого размера, чтобы прибор на ней мог легко разместиться, и подается эталонный газ, соответствующий категории прибора, при номинальном давлении.

Разбрызгивающие форсунки должны обеспечивать работу при 35 кПа, и разбрызгивающие устройства способны изменять угол возвышения и расстояния по горизонтали до прибора, чтобы иметь возможность настроить самое критичное расположение по отношению к прибору. Разбрызгивающие устройства устанавливают в положение, которое испытательная лаборатория считает наиболее критичным, и их положение не изменяют в течение всего времени проведения испытания.

После регулировки разбрызгивающих устройств разжигают запальную горелку, и испытание проводят в течение 15 мин. Затем зажигают главные горелки и испытание проводят еще 15 мин.

Испытательная лаборатория вправе определить любое другое критичное положение разбрызгивающих устройств относительно прибора и повторить испытание.

7.3.12 Измерение оксида азота NOx

7.3.12.1 Общие положения

Измерения оксидов азота NOx проводятся при тепловом равновесии прибора в соответствии с данными, указанными в CR 1404.

Для приборов, не имеющих дымовых труб, следует использовать CR 1404, образцы дымовых газов отбираются до разбавления. В этом разделе и в Приложении C используются следующие символы:

Qmin – минимальная модулируемая тепловая мощность, выраженная в киловаттах (кВт);

Qn – номинальная тепловая мощность, выраженная в киловаттах (кВт - НТС);

Qpi – частичный расход тепла для взвешивания, выраженный в процентах от Qn;

Fpi – весовой коэффициент, соответствующий частичному подводу теплоты Qpj;

NOx,pond – взвешенное значение концентрации NOx, в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт/ч);

NOx,mes – измеренное (и, возможно, скорректированное) значение:

- при частичном подводе тепла: NOx,mes (70)', NOx,mes (60), NOx,mes (40), NOx,mes (20)

- при минимальном подводе тепла (модулирующие приборы): NOxmes,Qmin;

- при подводе тепла, соответствующем единичной скорости: NOxmes (rate);

Qhigh rate – скорость более Qpi;

Qlow rate – скорость менее Qpi;

Fphigh rate – распределенный весовой коэффициент, высокая скорость;

Fplow rate – распределенный весовой коэффициент, низкая скорость.

GUEh – эффективность использования газа в режиме отопления, рассчитанная в соответствии с EN 12309-4:2014, 4.2.6.1, при условиях рабочей точки:

- A7W45 для прибора с источником воздуха в режиме обогрева (таблица 7);

- A20W45 для прибора с источником вытяжного воздуха в режиме обогрева (таблица 7);

- W10W45 для устройства с источником воды в режиме обогрева (таблица 7);

- B0W45 для устройства с источником рассола в режиме обогрева (таблица 7);

- B7W45 для гибридного прибора с источником рассола в режиме обогрева (таблица 7);

- B12W45 для гибридного источника солнечного коллектора в режиме обогрева (таблица 7). Прибор устанавливается, как указано в 7.1.6.

Для приборов, предназначенных для использования газов второго класса, испытания проводятся с эталонным газом G 20.

Для приборов, предназначенных для использования одного газа G 25, испытания проводятся с эталонным газом G 25.

Для приборов, предназначенных для использования только газов третьего класса, испытания проводятся с эталонным газом G 30, а предельное значение NOx умножается на коэффициент 1.30.

Для приборов, предназначенных для использования только пропана, испытания проводятся с эталонным газом G 31, а предельное значение NOx умножается на коэффициент 1.20.

Прибор настраивается на номинальный подвод тепла при температуре подаваемой воды 45 °C и температуре обратной воды 35 °C. Условия температуры воздуха, если такие имеются, указаны далее.

Для измерений при частичных подводах тепла ниже номинального подвода тепла Qn температура обратной воды Tr рассчитывается как функция определенного подвода тепла по следующей формуле:

,

где Treturn – температура обратной воды, выраженная в градусах Цельсия (°C);

Q – частичный подвод тепла, выраженный в процентах от Qn.

Расход воды сохраняется постоянным, температура потока является свободной переменной.

Измерения NOx проводятся, когда прибор находится в тепловом равновесии, в соответствии с данными, указанными в CR 1404.

Влажные счетчики не используются.

Исходные условия для воздуха для горения следующие:

- температура: 20 °C;

- относительная влажность: 10 г H2O /кг воздуха.

Если условия испытаний отличаются от этих эталонных условий, необходимо скорректировать значения NOx, как указано далее.

,

где NOx,m – оксиды азота, измеренные при hm и Tm в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт/ч) в диапазоне от 50 до 300 мг/кВт/ч;

hm – влажность во время измерения NOx,m в г/кг в диапазоне от 5 до 15 г/кг;

Tm – температура во время измерения NOx,m в °C в диапазоне от 15 °C до 25 °C;

NOx,0 – значение NOx, скорректированное на эталонные условия, выраженное в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт/ч).

При необходимости измеренные значения NOx взвешиваются в соответствии с 7.3.12.2.

Проверяется, соответствуют ли взвешенные значения NOx значениям из Таблицы 4, в зависимости от выбранного класса NOx.

Расчет преобразований NOx см. в приложении B.

7.3.12.2 Взвешивание

Взвешивание измеренных значений оксидов азота (NOx) определяется, как описано в приложении C, на основе значений, указанных в таблице 11.

Таблица 11 – Коэффициенты взвешивания

| Частичный подвод тепла Qpi в % от Qn | 70 | 60 | 40 | 20 если применимо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент взвешивания Fpi | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Температура обратной воды | 31 | 29 | 26 | 23 |

Для приборов с установлением диапазона Qn заменяется Qa, средним арифметическим максимального и минимального заявленного подвода тепла.

7.3.12.3 Приборы включения/выключения

Концентрация NOx измеряется при номинальном подводе тепла, Qn.

NOx = NOx (Qn)

7.3.12.4 Приборы с несколькими скоростями

Концентрация NOx измеряется при частичном подводе тепла, соответствующем каждой из скоростей, и оценивается в соответствии с приложением C. При необходимости весовой коэффициент, указанный в приложении C, пересчитывается для каждой скорости, как указано далее.

Если подводы тепла двух скоростей находятся между частичными подводами тепла, указанными в Таблице 11, необходимо распределить коэффициент взвешивания между подводами тепла большей и меньшей скоростей следующим образом:

Если подвод тепла двух скоростей охватывает более одного частичного подвода тепла, указанного в таблице 11, то необходимо распределить каждый весовой коэффициент между подводами тепла большей и меньшей скорости, как указано выше.

Взвешенное значение NOx равно сумме произведений измеренных значений NOx при различных скоростях, NOx,mes(rate), умноженных на их весовой коэффициент, рассчитанный, как указано выше:

Примечание – Пример расчета см. в приложении C.

7.3.12.5 Модулирующие приборы, в которых минимальная модулируемая тепловая мощность составляет менее или равна 20% от номинальной тепловой мощности

Концентрация NOx измеряется при частичных подводах тепла, указанных в таблице 11. Значение NOx рассчитывается как указано ниже:

7.3.12.6 Модулирующие приборы, в которых минимальная модулируемая тепловая мощность составляет более 20 % от номинальной тепловой мощности

Концентрация NOx измеряется при минимальной скорости модуляции и при частичных подводах тепла Qpi, указанных в таблице 11, которые превышают минимальную скорость модуляции.

Коэффициенты взвешивания для частичных подводов тепла в таблице 11, которые не превышают минимальную скорость модуляции, складываются и умножаются на этот подвод тепла.

Таким образом, значение NOx рассчитывается следующим образом:

7.3.12.7 Концентрации оксида азота на основании GCV

NOx,pond,GCV, основанное на GCV, определенной в соответствии с 7.3.12.1, рассчитывается по следующей формуле:

,

где NOx,pond,GCV – взвешенное значение концентрации оксидов азота, в миллиграммах на киловатт-час (мг/кВт/ч) на основе GCV;

HiHs – отношение теплотворной способности нетто к теплотворной способности брутто для соответствующего класса газа, взятое из приложения D.

7.3.12.8 Концентрация оксидов азота на основе тепловой мощности

Альтернативным методом выражения концентрации оксидов азота является ее определение на основе тепловой мощности. Формулы для этого следующие:

a) Для прибора, работающего в режиме «включено/выключено», Qn – номинальная тепловая мощность.

b) Для приборов с несколькими скоростями:

c) Для модулирующих приборов, в которых минимальная модулирующая тепловая мощность меньше или равна 20% от номинальной тепловой мощности:

d) Для модулирующих приборов, в которых минимальная модулируемая тепловая мощность составляет более 20% от номинальной тепловой мощности:

7.3.13 Температура продуктов сгорания

Прибор устанавливается, как указано в общих условиях испытаний, если они применяются, и снабжается одним из соответствующих эталонных газов для данной категории прибора при номинальной тепловой мощности. Допускается использование фактически распределенного газа, соответствующего категории прибора.

Приборы типа B подключаются к испытательному дымоходу длиной 1 м, а приборы типа C оснащены самыми короткими воздуховодами, указанными в инструкции к прибору.

Контрольный термостат или заданное значение температуры в электронной системе контроля температуры выводится из работы.

Если установлен регулятор для ограничения температуры продуктов сгорания, он остается в работе.

Температура продуктов сгорания постепенно повышается или путем увеличения расхода газа, или другим способом, увеличивающим температуру (например, удаление перегородок). Повышение температуры должно происходить в диапазоне от 1,0 К/мин до 3,0 К/мин.

Проверяется выполнение требования 6.14.

7.3.14 Контроль расхода воздуха для горения или продуктов сгорания

7.3.14.1 Проверка наличия воздуха

Испытание проводится, когда прибор находится в тепловом равновесии, или при номинальной подаче тепла, или для приборов с модуляцией при максимальной и минимальной подаче тепла, а также при подаче тепла, соответствующей среднему арифметическому этих двух подач. Если предусмотрено несколько скоростей, необходимо провести дополнительные испытания на каждой из этих скоростей.

Концентрация CO и CO2 измеряется постоянно.

Средства для блокировки не должны приводить к рециркуляции продуктов сгорания.

Проверяется, что для каждого из 3 методов снижения расхода выполняется, по крайней мере, одно из альтернативных требований из 5.1.8.2.

7.3.14.2 Регулировка соотношения газ/воздух

Испытание проводится, когда прибор находится в тепловом равновесии, или при номинальном потреблении тепла, или для приборов с модуляцией при максимальном и минимальном потреблении тепла.

Если предусмотрено несколько режимов работы, необходимо провести дополнительные испытания на каждом из них.

Концентрация CO и CO2 измеряется постоянно.

Способы осуществления блокировки не должны приводить к рециркуляции продуктов сгорания.

Проверяется, выполняется ли для каждого из 3 методов снижения расхода хотя бы одно из альтернативных требований из 5.1.9.3.

7.3.15 Утечка из контрольных трубок

Прибор установлен, как указано в 7.1.6.4, и в него подается эталонный газ при его номинальной тепловой мощности. Вышеуказанные требования проверяются в различных ситуациях, которые могут возникнуть, в особенности:

- имитация утечки из воздушной напорной трубы;

- имитация утечки из напорной трубы сосуда сгорания;

- имитация утечки из газовой напорной трубы.

Проверяется, выполняются ли требования 5.1.9.2.

7.3.16 Регулировка соотношения газ/воздух

Условия испытания по 7.3.14.2 должны повторяться при следующих условиях:

a) отрегулировать CO2 при максимальном подводе тепла до максимального значения CO2, а при минимальном подводе тепла – до минимального значения CO2;

b) отрегулировать CO2 при максимальном подводе тепла до минимального значения CO2, а при минимальном подводе тепла – до максимального значения CO2.

Проверяется, выполняются ли при этих условиях требования 5.1.9.4.

7.3.17 Время воспламенения и безопасности TSA

В прибор последовательно подается каждый из эталонных газов для данной категории прибора.

Время безопасного воспламенения TSA проверяется с эталонным газом, при этом прибор настраивается на номинальную тепловую мощность при экстремальных условиях электрического питания и температуры (при температуре окружающей среды и при тепловом равновесии).

Проверяется, выполняются ли при этих условиях требования из 5.6.

7.3.18 Отвод конденсата

Путем измерений, визуального осмотра или ручных испытаний проверяется, выполняются ли требования к отводу конденсата. Проверяется, выполняются ли при этих условиях требования из 5.15.1.

8 Маркировка и инструкции

8.1 Нанесение маркировки

8.1.1 Фирменная табличка

На каждом приборе должна быть нестираемая фирменная табличка, которая видна при установке, возможно, после снятия части корпуса, прочно закреплена и долговечна. Нестираемость маркировки должна быть проверена с помощью испытания, проведенного в соответствии с EN 60335-1:2006, 7.14.

Фирменная табличка должна содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- название изготовителя) или его идентифицирующий символ;

- торговое наименование прибора;

- маркировка СЕ и код нотифицированного органа по надзору;

- последние две цифры года, в котором была нанесена маркировка CE;

- серийный номер и, по желанию, год изготовления;

- страна назначения в соответствии с EN ISO 3166-1;

- категория прибора по отношению к непосредственным странам назначения. Любая категория должна быть указана в соответствии с EN 437:2003+A1:2009;

- давление подачи газа в миллибарах, если для одной и той же группы газов может использоваться несколько нормальных давлений. Они обозначаются цифровым значением и единицей измерения «мбар»;

- тип прибора должен быть указан в соответствии с CEN/TR 1749;

- номинальная мощность или, в случае приборов для установки диапазона, максимальная и минимальная полезная мощность в киловаттах, или мощность нагрева или охлаждения (в кВт) в соответствии с EN 12309-5:2014, 4.1;

- номинальный подвод тепла или, для приборов установки диапазона, максимальный и минимальный подвод тепла в киловаттах, обозначаемый символом «Qn», за которым следует знак равенства, числовое значение и единица измерения «кВт»;

- максимальное давление воды, при котором можно использовать прибор, в барах, обозначаемое символом «PMS», за которым следует знак равенства, числовое значение и единица измерения «бар»;

- электрическое питание;

- характер электрического питания, обозначенный символом «~» или «=»;

- номинальное напряжение электропитания в Вольтах, обозначенное цифровым значением, за которым следует единица «В»;

- номинальная потребляемая мощность в Ваттах, указанная цифровым значением, за которым следует единица «Вт»;

- характер теплоносителя, включая любые добавки;

- расход и максимальное давление теплоносителя;

- рабочие жидкости, их количество, тип в соответствии с EN 378-3 и, при необходимости, знак безопасности в соответствии с ISO 3864-2.

8.1.2 Дополнительная маркировка

8.1.2.1 Общие положения

На дополнительной табличке прибора должна быть нанесена видимая и нестираемая информация о состоянии его регулировки. Несмываемость маркировки должна быть проверена с помощью испытания, проведенного в соответствии с EN 60335-1:2006, 7.14.

На дополнительной табличке должны быть указаны как минимум следующие данные:

- непосредственная страна назначения в соответствии с символами, указанными в EN ISO 3166-1;

- группа или диапазон газа, обозначение типа газа, давление подачи газа и/или пара давления в соответствии с EN 437.

Эта информация может быть нанесена на заводскую табличку.

8.1.2.2 Приборы типа В

Прибор должен быть промаркирован следующим текстом:

«Этот прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой и использованием данного прибора ознакомьтесь с инструкциями».

В случае приборов типа B12, B13, прибор должен быть промаркирован следующим заявлением или эквивалентной формулировкой, обозначающей такое же ограничение в использовании.

«Этот прибор не предназначен для установки и использования внутри жилых помещений или в помещениях, где проживают люди».

8.1.2.3 Приборы типа С

Прибор должен быть промаркирован следующим текстом:

«Этот прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой и использованием прибора ознакомьтесь с его инструкцией».

8.1.2.4 Приборы для использования на открытом воздухе

Если прибор предназначен для использования на открытом воздухе, на нем должна быть следующая маркировка: «Этот прибор предназначен только для использования на открытом воздухе».

8.1.3 Упаковка

На упаковке должны быть указаны категория, тип прибора и информация, указанная на дополнительной заводской табличке (см. 8.1.2), а также предупреждения в соответствии с 8.1.4.

Кроме того, прибор должен быть промаркирован следующим текстом.

«Этот прибор должен быть установлен в соответствии с действующими правилами и использоваться только в хорошо проветриваемом помещении. Перед установкой и использованием данного прибора ознакомьтесь с его инструкцией».

В случае приборов типа B12, B13, прибор должен быть промаркирован следующим заявлением или эквивалентной формулировкой, указывающей на такое же ограничение в использовании:

«Этот прибор не предназначен для установки и использования внутри жилых домов или в помещениях, где проживают люди».

Прибор, предназначенный для использования на открытом воздухе, должен иметь маркировку со следующим текстом: «Этот прибор предназначен только для использования на открытом воздухе».

8.1.4 Предупреждения на приборе и упаковке

На одной или нескольких этикетках должны быть указаны, по крайней мере, следующие предупреждения, чтобы они были видны и хорошо читаемы:

- перед установкой прибора ознакомьтесь с техническими инструкциями;

- перед включением прибора прочтите инструкцию пользователя.

8.1.5 Прочая информация

Никакая другая информация не должна наноситься на устройство или упаковку, если она может создать путаницу в отношении фактического состояния регулировки устройства, соответствующей категории и непосредственной страны назначения в соответствии с EN ISO 3166-1.

8.2 Инструкции

8.2.1 Технические инструкции

8.2.1.1 Введение

Каждый прибор должен сопровождаться техническими инструкциями, предназначенными для установки. Эти инструкции должны включать в себя, как минимум, следующие указания, указанные в 8.2.1.2 - 8.2.1.5.

8.2.1.2 Общие положения

- информация на заводской табличке, за исключением серийного номера и года выпуска (см. 8.1.1);

- значение символов, используемых на приборе и его упаковке, в соответствии с 8.1.1 и 8.1.3;

- ссылки на определенные стандарты и/или нормы, если они необходимы для правильной установки и использования прибора;

- информация, при необходимости (см. 6.3.2 и 6.3.3), о минимальных расстояниях, которые должны быть соблюдены от воспламеняющихся материалов;

- стены, чувствительные к теплу, например, деревянные, должны быть защищены соответствующей изоляцией;

- зазор между установкой прибора и окружающими стенами должен быть соблюден;

- общее описание прибора с указанием основных частей (узлов), которые должны быть демонтированы для устранения неисправностей;

- для электрических установок;

- обязательное заземление приборов, включающих электрическое оборудование, питающееся от сети;

- электрическую схему с клеммами (включая клеммы для внешнего управления);

- рекомендуемый способ очистки прибора;

- необходимое обслуживание и рекомендуемый интервал между обслуживаниями;

- указание на то, что после установки прибора пользователь должен быть проинструктирован о работе прибора и предохранительных устройствах и ему должна быть предоставлена инструкция пользователя;

- прибор предназначен исключительно для установки на газопроводе, оборудованном счетчиком с регулятором давления газа, если применимо;

- класс оксидов азота прибора;

- ссылки на национальные и/или местные нормативы по отводу конденсата, в частности, инструкции для конденсационных приборов, где необходима система нейтрализации конденсата.

8.2.1.3 Для установки и настройки газового тракта

a) проверка того, что информация в 8.1.2 о состоянии регулировки, указанная на заводской табличке или на дополнительной табличке, соответствует местным условиям поставки;

b) инструкции по регулировке приборов, регулируемых при монтаже, включающие таблицу регулировки, в которой объемный или массовый расход указывается в м3/ч или кг/ч, или давление горелки в зависимости от возможных данных регулировки в соответствии с категорией. Исходные условия: 15 °C, 1 013,25 мбар, сухой газ;

c) для приборов, способных работать на нескольких газах, информация об операциях, необходимых для перехода с одного газа на другой, и указание на то, что регулировки и изменения должны выполняться только квалифицированным специалистом или компетентным лицом; если регулировка выполняется во время монтажа, то после регулировки регулятор должен быть опечатан.

8.2.1.4 Для установки на центральном отопительном контуре

a) информация о максимальной температуре воды в °C;

b) указание органов управления, которые можно использовать;

c) меры предосторожности, которые необходимо предпринять для ограничения уровня шума при работе установки;

d) для систем с герметичным водяным контуром инструкции по установке расширительного бака под давлением, если прибор изначально не оборудован таким устройством;

e) информация о:

- или характеристике напора воды на выходном патрубке прибора, если прибор оборудован встроенным насосом;

- или потере давления в зависимости от расхода воды, в графической или табличной форме, для прибора, поставляемого без насоса.

8.2.1.5 Для установки на контуре сгорания

a) информация о типе установки, для которой утвержден прибор;

b) указание о том, что прибор должен быть установлен с необходимыми принадлежностями (например, воздуховодами, клеммами, фитингами), поставляемыми вместе с прибором, или спецификация необходимых принадлежностей, которые должны применяться;

c) инструкция по установке деталей, предназначенных для установки на прибор;

d) информация, необходимая для подключения прибора к дымовой системе или для проектирования дымовой системы;

e) подробные спецификации средств отвода продуктов сгорания и конденсата. Следует обратить внимание на необходимость предотвращения горизонтальных проходов в канале дымовых газов и канале для отвода конденсата, кроме того, должен быть указан минимальный уклон для этих каналов;

f) для аппаратов типа C – меры, которые необходимо принять для предотвращения непрерывного отвода конденсата из клеммы;

g) если прибор соответствует требованиям из 5.15.2 и 7.3.13 в отношении температуры продуктов сгорания, то используемые дымовые каналы и аксессуары должны быть указаны или поставляться, в противном случае должно быть указано, что прибор не предназначен для подключения к дымоходам, которые могут подвергаться тепловому воздействию (например, пластиковые каналы или каналы с внутренними пластиковыми покрытиями).

8.2.2 Инструкции пользователя

К каждому прибору должны прилагаться инструкции, предназначенные для пользователя. Они должны содержать необходимую информацию по использованию и обслуживанию прибора и включать, как минимум, следующее:

a) указывать, что для установки, преобразования и настройки прибора следует привлекать квалифицированного специалиста или компетентное лицо, если необходимо;

b) указать операции по запуску и остановке прибора;

c) для приборов с ручным воспламенением указать меры предосторожности, которые необходимо предпринимать перед новыми попытками воспламенения;

d) указать на необходимость соблюдения предупреждений;

e) разъяснить действия, необходимые для нормальной работы, чистки и повседневного обслуживания прибора;

f) разъяснить меры предосторожности против замерзания;

g) предостерегать от неправильного использования;

h) запрещать любое вмешательство в герметичный компонент;

i) указать, что прибор должен периодически проверяться и обслуживаться квалифицированным специалистом или компетентным лицом;

j) при необходимости обращать внимание пользователя на опасность ожога при прямом контакте со смотровым окном или его ближайшим окружением;

k) в инструкции должно быть указано, что выпускные отверстия для конденсата, если они имеются, не должны быть изменены или заблокированы, а также должны содержаться инструкции по очистке и обслуживанию любой системы нейтрализации конденсата.

8.2.3 Инструкции по преобразованию

Детали, предназначенные для преобразования на другое семейство газов, другую группу, другой диапазон и/или другое давление подачи, должны сопровождаться инструкциями по преобразованию, предназначенными для специалиста.

В инструкциях должны быть:

a) указаны детали, необходимые для преобразования, и средства их идентификации;

b) четко указаны операции, необходимые для замены деталей и правильной регулировки, если это необходимо;

c) указано, что любые сломанные пломбы должны быть восстановлены и/или любые регуляторы должны быть запечатаны;

d) указано, что для приборов, работающих с парой давления, любой регулятор должен быть или приведен в нерабочее состояние в диапазоне нормальных давлений, или выведен из эксплуатации и опломбирован в этом положении.

Самоклеящаяся этикетка, предназначенная для установки на прибор, должна поставляться вместе с деталями и инструкциями по преобразованию. На этой этикетке должна быть нанесена маркировка, указанная в 8.1.2, с указанием:

- группы или диапазона газа;

- типа газа;

- давления подачи газа и/или пары давления;

- отрегулированной подачи тепла, если необходимо.

8.3 Представление

Вся информация, указанная в 8.1 и 8.2, должна быть представлена на языках и в соответствии с правилами установки в странах, в которых будет устанавливаться прибор.

8.4 Дополнительная маркировка и инструкции для приборов, устанавливаемых за пределами помещения или в частично защищенных местах

8.4.1 Общая информация

Для приборов, предназначенных для установки на открытом воздухе или в частично защищенном месте, должна быть указана минимальная заявленная температура установки, а при необходимости и максимальная заявленная температура установки.

8.4.2 Предупреждение на приборе и упаковке

В дополнение к существующим требованиям из 8.1.5 должна быть добавлена информация о том, что прибор предназначен для установки на открытом воздухе или в частично защищенном месте.

8.4.3 Технические инструкции

В дополнение к существующим в 8.2 требованиям должна быть добавлена дополнительная информация, касающаяся установки на открытом воздухе или в частично защищенном месте. Должны быть указаны все необходимые инструкции и требования для правильного расположения установки, включая наружные трубопроводы.

Система защиты от замерзания, если такая имеется, должна быть охарактеризована в общих чертах в технических инструкциях. В технических инструкциях должно быть указано, что материалы, используемые при установке прибора, должны быть такими, чтобы сохранять свои функции при заявленных температурах установки (см. 8.4.1).

9 Рисунки

Все размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 латунная, тусклая никелевая пластина

2 пайка				3 водосброс

4 твердая латунная поверхность толщиной 1 мм с родиевым покрытием

5 поверхность должна быть хорошо отполирована и не иметь неровностей

6 водоприемное устройство

Рисунок 1 – Индикатор утечки

Условные обозначения

A отвод		клапан для получения нисходящей или восходящей тяги

B отвод		клапан для получения нисходящей или восходящей тяги

C вентилятор

D гибкий

E измерение скорости с помощью трубки Пито

Рисунок 2 – Испытание прибора в условиях аномальной тяги

a = 0° (горизонтальный ветер) + 30° и минус 30°

β = 0° (пронизывающий ветер) 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (перпендикулярно испытательным стенам)

Если клемма не симметрична, испытания продолжаются при следующих углах наклона: 105°, 120°, 135°, 150°, 165°, 180°.

Угол β может изменяться или путем изменения положения ветряного генератора (неподвижная стена), или путем вращения испытательной стены вокруг центральной вертикальной оси.

Испытательная стена состоит из прочной вертикальной стены площадью не менее 1,8 м со съемной панелью в центре. Клемма прибора устанавливается так, чтобы ее геометрический центр находился в центре O испытательной стены, а ее выступ от стены соответствовал рекомендациям, указанным в инструкции.

Характеристики ветряного генератора и расстояние от испытательной стены, на котором он размещается, выбираются так, чтобы на уровне испытательной стены, после удаления центральной панели, соблюдались следующие критерии:

- фронт ветра имеет площадь около 90 см или круглое сечение диаметром 60 см;

- скорость ветра 1; 2,5; 12,5 м/с может быть получена с точностью до 10 % по всему фронту ветра;

- поток ветра параллелен и не имеет остаточного вращательного движения.

Если центральная съемная панель недостаточно большая для проверки этих критериев, они проверяются без стены и измеряются на расстоянии, соответствующем расстоянию, существующему на практике между испытательной стеной и нагнетательным соплом ветряного генератора.

Условные обозначения

1 вертикальный

2 горизонтальный

Рисунок 3 – Испытательное оборудование для приборов типа C1

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 забор воздуха для горения и выход дымохода

2 удовольствие

3 диффузор

4 испытательная поверхность

Рисунок 4a – Испытательное оборудование для приборов типа C3 – плоская крыша

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 забор воздуха для горения и выход дымохода

2 вентилятор

3 диффузор

4 испытательная поверхность

Рисунок 4b – Испытательное оборудование для приборов типа C3 – наклонная крыша

Условные обозначения

1 отверстия в каждом ответвлении 8 x Ø 1

2 термопара

3 пробоотборник

Рисунок 5a – Пробоотборник для приборов типа B: пробоотборник для испытательных дымоходов диаметром равным или больше DN 100

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

1 трубка Ø 6

2 трубка Ø 4,3

3 термопара

4 отверстия: 8 x Ø 1

Рисунок 5b – Пробоотборник для приборов типа B: пробоотборник для испытательных дымоходов диаметром менее DN 100

Примечания

1 Материал - нержавеющая сталь с глянцевой отделкой.

2 Размер выбирается в зависимости от диаметра воздухозаборного канала и его изоляции.

3 Размеры для зонда диаметром 6 мм (подходит для выпускных каналов изделий диаметром (D) более 75 мм) приведены далее:

наружный диаметр зонда (d) 6 мм

толщина стенки 0,6 мм

диаметр отверстий для отбора проб (x) 1,0 мм

двухканальная керамическая муфта Ø 3 мм x отверстие 0,5 мм

термопарный провод Ø 0,7 мм.

Для выпускных каналов диаметром менее 75 мм используется меньший зонд с d и x, выбранными так, чтобы:

a) площадь, занимаемая зондом, составляла менее 6% от поперечного сечения канала;

b) общая площадь отверстий для отбора проб составляла менее трех четвертей поперечного сечения зонда.

Условные обозначения

1 3 отверстия для выборки Ø x мм

2 двухканальная керамическая муфта

3 изоляционная замазка

4 провод хромель алюмелевой термопары

Рисунок 6 – Положение отбора проб для приборов типа C1 и C3

Условные обозначения

1 для индикатора температуры

2 для насоса отбора проб

Рисунок 7 – Положение отбора проб для приборов типа C1 и C3

Условные обозначения

1 гидравлический манометр для каждой распылительной головки

2 регулирующий клапан для каждой распылительной головки

3 центральный элемент

4 горизонтальная проекция

5 вид сбоку

A 710 мм

B 1 400 мм

C 75 мм

Рисунок 8 – Расположение распылительных головок и соответствующих трубопроводов для испытания на устойчивость к атмосферному воздействию

Условные обозначения

1 сборка

2 корпус

3 Rc 1/2

4 прямая горловина длиной не более 0,8 мм. Рельеф сверла 115°, глубина 0,8 мм

5 3 паза квадратного сечения: R ширина, S глубина, равномерно расположенные (120') 60' кромки спирали, направленные по касательной к радиальным кромкам

A 31,0 мм					B 11,0 мм

C 14,0 мм					D 14,7 мм

E 5,0 мм					F 2,5 мм

G 6,4 мм					H 2,4 мм

J 18,3 мм					K 4,0 мм

L 14,6 мм					M 16,0 мм

N 11,5 мм					P 6,4 мм

R 1,5 мм					S 1,6 мм

T 2,8 мм

Рисунок 9 – Детали сборки и конструкции распылительной головки

Приложение A

(справочное)

Альтернативный метод определения номинального теплового подвода или максимального и минимального теплового подвода для приборов, использующих пневматическую систему управления соотношением газ/воздух

Расчет скорректированной тепловой мощности Qc по формулам, указанным в 7.3.2, действителен для приборов, в которых поток газа регулируется постоянным давлением газа, т.е. с помощью регулятора или регулятора давления и газового сопла, и газ вытекает в инжектор или любой объем при атмосферном давлении.

Если поток газа регулируется пневматическим регулятором соотношения газ/воздух, имеющим, например, регулятор нулевого давления и ограничители для газа и воздуха или расходомер Вентури, за которым следует вентилятор, всасывающий смесь в горелку, то применяются следующие альтернативные формулы:

- Если объемный расход газа V измеряется в м3/ч:

- Если массовый расход газа M измеряется в кг/ч:

,

где Qc – скорректированный подвод тепла (1 013,25 мбар, 15 °C, сухой газ) по отношению к чистой теплотворной способности (кВт);

V – измеренный объемный расход газа, выраженный при влажности, температуре и давлении на счетчике (м3/ч);

M – измеренный массовый расход газа (кг/ч);

Hi – соответственно, чистая теплотворная способность сухого эталонного газа при 15 °C, 1 013,25 мбар (МДж/м3 или в МДж/кг);

tg – температура газа на счетчике (°C);

d – плотность испытательного газа);

dr – плотность эталонного газа;

pg – давление газа на счетчике (мбар);

pa – атмосферное давление в момент испытания (мбар);

ta – температура воздуха для горения, используемого из окружающей среды (°C).

Для электронной системы контроля соотношения газ/воздух формулы поправки должны проверяться в соответствии с используемой системой.

Приложение B

(справочное)

Расчет преобразований оксидов азота

Таблица B.1 – Преобразование значения выбросов оксидов азота для газов первого класса

| 1 ч/млн = 2,054 мг/м3 |  | G 110 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1 ч/млн = 1 см3/м3) |  | мг/кВт/ч мг/мДж |  |
| O2 = 0 % | 1 ч/млн = 1 мг/м3 = | 1,714 0,834 | 0,476 0,232 |
| O2 = 3 % | 1 ч/млн = 1 мг/м3 = | 2,000 0,974 | 0,556 0,270 |

Таблица B.2 – Преобразование значения выбросов оксидов азота для газов второго класса

| 1 ч/млн = 2,054 мг/м3 |  | G 20 |  | G 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1 ч/млн = 1 см3/м3) |  | мг/кВт/ч | мг/мДж | мг/кВт/ч | мг/мДж |
| O2 = 0 % | 1 ч/млн = 1 мг/м3 = | 1,764 0,859 | 0,490 0,239 | 1,797 0,875 | 0,499 0,243 |
| O2 = 3 % | 1 ч/млн = 1 мг/м3 = | 2,059 1,002 | 0,572 0,278 | 2,098 1,021 | 0,583 0,284 |

Таблица B.3 – Преобразование значения выбросов оксидов азота для газов третьего класса

| 1 ч/млн = | 2,054 мг/м3 |  | G 30 |  | G 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1 ч/млн | = | 1 см3/м3) | мг/кВт/ч | мг/мДж | мг/кВт/ч | мг/мДж |
| O2 = 0 % |  | 1 ч/млн = | 1,792 | 0,498 | 1,778 | 0,494 |
|  |  | 1 мг/м3 = | 0,872 | 0,242 | 0,866 | 0,240 |
| O2 = 3 % |  | 1 ч/млн = 1 мг/м3 = | 2,091 1,018 | 0,581 0,283 | 2,075 1,010 | 0,576 0,281 |

Приложение C

(справочное)

Пример расчета весовых коэффициентов оксидов азота

Пример расчета весовых коэффициентов для прибора с источником воздуха с несколькими тарифами. Тарифы прибора: 100 %, 50 % и 30 %.

Таблица C.1 – Весовые коэффициенты оксидов азота

| Qpi | 70 % | 60 % | 40 % | 20 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fpi | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| 100% 50% 30% |  |  |  |  |

Дозирование Qpi = 20 %

Qmin – 30 %, что больше 20 %, поэтому Fpi 20 % добавляется к Fpi 30%;

Fpi 30 % = 0,3

Дозирование Qpi = 40 %

Qpi = 40 % распределяется между Qpi = 40 % (низкая ставка) и Qpi = 40 % (высокая ставка);

- высокая ставка:

- низкая ставка:

Дозирование Qpi = 60 %

Qpi = 60 % распределяется между Qpi = 50 % (низкая ставка) и Qpi = 100 % (высокая ставка)

- высокая ставка:

- низкая ставка:

Дозирование Qpi = 70 %

Qpi = 70 % распределяется между Qpi = 50 % (низкая ставка) и Qpi = 100 % (высокая ставка)

- высокая ставка:

- низкая ставка:

Общее дозирование

Таблица C.2 – Ставки распределения

| Ставка: | 20 % | 40 % | 60 % | 70 % | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 % | 0,30 + | 0,1125 |  |  | = 0,4125 |
| 50 % |  | 0,1875 + | 0,1667 + | 0,0643 | = 0,4185 |
| 100 % |  |  | 0,0833 + | 0,0857 | = 0,1690 |
| Итого | 0,30 + | 0,30 + | 0,25 + | 0,15 | = 1 |

Формула для взвешивания:

Для подводимой теплоты:

Для отводимой теплоты:

где GUEh – эффективность использования газа, рассчитанная в соответствии с EN 12309-4:2014, 4.2.6.1, при условиях рабочей точки A7W45 для аппарата с источником воздуха (температура среды EN 12309-3:2014, таблица 5).

Приложение D

(справочное)

Отношение теплотворной способности брутто к нетто и нетто к брутто для газов 1, 2 и 3

Соотношение теплотворной способности брутто к нетто и нетто к брутто для газов 1, 2 и 3 см. в таблице D.1.

Таблица D.1 – Таблица соотношения теплотворной способности брутто к нетто и нетто к брутто для газов 1, 2 и 3

| Газ | Эталонный газ | Нетто CV МДж/м3 | Брутто С МДж/м3 | Соотношение брутто/нетто | Соотношение нетто/брутто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | G 110 | 13,95 | 15,87 | 1,138 | 0,879 |
| Второй H + E | G 20 | 34,02 | 37,78 | 1,111 | 0,900 |
| Второй L | G 25 | 29,25 | 32,49 | 1,111 | 0,900 |
| Третий пропан | G 31 | 116,09 | 125,81 | 1,084 | 0,923 |
| Третий бутан | G 30 | 88,00 | 95,65 | 1,087 | 0,920 |

Примечание – Данные из EN 437:2003+A1:2009.

Приложение ZA

(справочное)

Взаимосвязь между Европейским стандартом и Существенными требованиями Директивы ЕС 2009/142/EC, связанными с газорасходными установками (кодифицированная версия)

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с поручением, данным CEN, Европейской комиссией, с целью обеспечения соответствия Существенным требованиям Директивы нового подхода 2009/142/EC, связанным с газорасходными установками (кодифицированная версия).

После того, как стандарт будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Директивой, и будет реализован в качестве национального стандарта минимум в одном государстве-члене, соблюдение положений стандарта, указанных в таблице ZA.1, в пределах области применения стандарта обеспечивает презумпцию соответствия соответствующим Существенным требованиям Директивы и связанных регламентов ЕАСТ.

Таблица ZA.1 – Взаимосвязь между Европейским стандартом и Директивой 2009/142/EC, вязанными с газорасходными установками (кодифицированная версия)

| Пункты/подпункты стандарта | Существенные требования Директивы 2009/142/EC | Квалификационные заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| Раздел 5 | 1.1 Безопасный дизайн и конструкция |  |
| 8.2 8.2 8.1 8.1 8.3 | 1.2 Маркировка и инструкции Инструкции по установке Инструкция пользователя Предупреждения на приборе Предупреждения на упаковке Официальные языки |  |
| 8.2 8.1.2 8.1.2 8.2 8.2 | 1.2.1 Информация в инструкции по установке Тип газа Подаваемое давление Расход воздуха для горения Отвод продуктов сгорания |  |
| 8.2.2 | 1.2.2 Содержание инструкции пользователя |  |
| 8.1.4 | 1.2.3 Предупреждения на приборе и на упаковке |  |
| 8.2 | 1.3 Фитинги |  |
| 5.1.2 | 2 Материалы 2.1 Характеристики 2.2 Гарантия |  |
| 5.1.2 5.1.2 | 3 Дизайн и конструкция 3.1 Общие положения 3.1.1 Сопротивление ограничениям |  |
| 5.15 / 6.12 | 3.1.2 Конденсация |  |
| 6.1 | 3.1.4 Проникновение воздуха/воды |  |
|  | 3.1.3 Риск взрыва |  |

Продолжение таблицы ZA.1

| Пункты/подпункты стандарта | Существенные требования Директивы 2009/142/EC | Квалификационные заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| 5.1.13 | 3.1.5 Нормальные колебания дополнительной энергии |  |
| 5.1.13 | 3.1.6 Ненормальные колебания дополнительной энергии |  |
| 5.1.12 | 3.1.7 Опасности, связанные с электричеством |  |
| 5.1.15 / 6.8 | 3.1.8 Детали под давлением |  |
| 5.2.7.3 5.2.8 5.10.2 6.2 / 5.1.5 5.1.7 / 5.1.8 5.2.7 5.2 / 5.10 | 3.1.9 Неисправность защитных устройств - устройство контроля пламени - автоматическая система управления горелкой - защита от перегрева - газовый контур - проверка наличия воздуха - автоматические отсечные клапаны - регуляторы |  |
| 7.1.3.2 | 3.1.10 Безопасность, регулировка |  |
| 5.1.6 | 3.2 Выброс негорючего газа 3.2.1 Риск утечки газа |  |
| 5.3 5.6 5.6 | 3.2.2 Риск скопления газа в приборе - Воспламенение - Повторное воспламенение - Угасание пламени |  |
| 6.1.2 | 3.2.3 Риск скопления газа в помещениях |  |
| 6.4.1 6.4.1 | 3.3 Воспламенение - Воспламенение и повторное воспламенение - Смешанное освещение |  |
| 6.4.2 | 3.4.1 Устойчивость к пламени Недопустимые концентрации, вредные для здоровья |  |
| 5.1.6.2 | 3.4.2 Отсутствие случайного выброса продуктов сгорания |  |
| 6.1.2 | 3.4.3 Выброс продуктов сгорания в помещение или приборы, подключенные к дымоходу, при ненормальной тяге |  |
| 6.3.3 6.3.1 6.3.2 | 3.6 Температура 3.6.1 Пол и прилегающие стены 3.6.2 Ручки 3.6.3 Температура внешних поверхностей |  |

Окончание таблицы ZA.1

| Пункты/подпункты стандарта | Существенные требования Директивы 2009/142/EC | Квалификационные заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| Раздел 8 | Маркировка CE Прибор или его заводская табличка - маркировка CE - название производителя или идентификационный символ - торговая марка - электроснабжение - категория прибора - информация об установке |  |

ВНИМАНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, входящим в область действия настоящего стандарта.

Приложение ZB

(справочное)

Связь между Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 813/2013

Европейский стандарт подготовлен по поручению CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью обеспечения соответствия требованиям Регламента Комиссии (EC) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года, реализующего Директиву 2005/32/EC)/2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экодизайну для обогревателей помещения и комбинированных обогревателей.

После того, как стандарт будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение положений стандарта, указанных в таблице ZВ.1, в пределах области применения стандарта обеспечивает презумпцию соответствия соответствующим требованиям этого и связанных с ним регламентов ЕАСТ.

Таблица ZB.1 – Связь между Европейским стандартом и Регламентом Комиссии (EC) № 813/2013

| Пункты и подпункты стандарта | Требования Регламента Комиссии (EC) № 813/2013 | Квалификационные заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| 7.3.12 | Приложение II.4 | Измерение NOx |

ВНИМАНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, входящим в область действия настоящего стандарта.

Приложение ZC

(справочное)

Связь между Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013

Европейский стандарт подготовлен по поручению CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью обеспечения соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 от 6 сентября 2013 года, реализующего Директиву 2005/32/EC)/2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении энергетической маркировки обогревателей помещений, комбинированных обогревателей, комплектов из обогревателя помещений, термостата и солнечного устройства и комплектов из комбинированного обогревателя, термостата и солнечного устройства.

После того, как стандарт будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение положений стандарта, указанных в таблице ZC.1, в пределах области применения стандарта обеспечивает презумпцию соответствия соответствующим требованиям этого и связанных с ним регламентов ЕАСТ.

Таблица ZC.1 – Связь между Европейским стандартом и Регламентом Комиссии (EC) № 811/2013

| Пункты и подпункты стандарта | Требования Регламента Комиссии (EC) №811/2013 | Квалификационные заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| Не указано | Статья 3, 1(a), приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не указано | Статья 3, 1(a), приложение II, 2 | Классы энергии для нагрева воды |
| Не указано | Статья 3, 1(a), приложение III и IV | Уровень звуковой мощности |
| Не указано | Статья 3, 1(a), приложение III, 1.1 и приложение III, 3 | Условия испытаний для измерения номинальной тепловой мощности для внесения в энергетическую маркировку для обогревателей помещений |
| Не указано | Статья 3, 1(b), приложение IV, 1 и приложение IV, 5 | Условия испытаний для измерения данных, вносимых в справочный листок технических данных для обогревателей помещений |
| Не указано | Статья 3, 1(c), приложение V, 1 | Техническая документация для обогревателя помещения |
| Не указано | Статья 3, 2(a), приложение III, 2.1 и приложение III, 4 | Маркировка энергоэффективности для комбинированного обогревателя |
| Не указано | Статья 3, 2(b), приложение IV, 2 и приложение IV, 6 | Справочный листок технических данных для комбинированного обогревателя помещения |
| Не указано | Статья 3, 2(c), приложение V, 2 | Техническая документация для комбинированного нагревателя |

ВНИМАНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, входящим в область действия настоящего стандарта.

Библиография

[1] EN 378-1:2008+A2:2012, Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора (Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria)

УДК 66.067.3-982:006354 МКС 27.080, 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: прибор, горелка, сорбция, теплоноситель, датчик температуры, относительная плотность газа, номинальное состояние, тепловая мощность газа, холодильная система

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора |  | И. Хамитов |
| Руководитель департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Г. Исмаилова |

Некоторые приборы можно использовать так, что с большой вероятностью они будут отключаться не реже одного раза в 24 ч, не имея специальной функции для этого.

) Если максимальная температура компонента была рассчитана на основании температуры окружающей среды, отличной от 25 °C, то эта температура окружающей среды используется вместо 25 °C (см. в формуле).

) Изготовитель – организация или компания, которая берет на себя ответственность за продукцию.

) Если для измерения объемного расхода используется мокрый счетчик, может потребоваться внести поправку на плотность газа, чтобы учитывать его влажность. В этом случае значение d заменяется на dh, определяемое по следующей формуле:

dh=d(pa+pg-ps)+0,6222pspa+pg,

где ps – давление насыщенного пара воды при температуре при tg в мбар.

) Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.

) Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.