| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12309-4- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 4

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

(EN 12309-4-2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12309-4-2014 «Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kw - Part 4: Test methods» («Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний», IDT)

Перевод с английского языка (en)

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение...........................................................................................................................

1 Область применения.....................................................................................................

2 Нормативные ссылки.....................................................................................................

3 Термины и определения...............................................................................................

4 Методы испытаний…………………………………………………………………………....

4.1 Общие положения…………………………………………………………….…………….

4.2 Основные принципы…………………………..……………………………………………

4.3 Испытательные приборы………………………………………………………………….

4.4 Погрешность измерений………………………………………………………...…………

4.5 Процедура испытания…………………………..………………………………………….

4.6 Методы испытания потребления электрической мощности в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме……………...

4.7 Результаты испытаний…………………………………………………………………….

Приложение A (обязательное) Определение эффективности насоса………………...

Приложение B (обязательное) «Индивидуальные» поправки для включения в «международную» коррекцию электропитания на входе в зависимости от прибора……………………………………………………………………………………………

Приложение C (справочное) Эффективность первичной энергии – Расчеты в одной рабочей точке……………………………………………………………………………

Приложение D (справочное) Испытания тепловой мощности – Схема и примеры разных циклов испытаний……………………………………………………………………...

Приложение E (справочное) Прямой метод для воздушно-водяных (рассол) и водо-водяных (рассол) приборов…………………………………………………………….

Приложение F (справочное) Измерение контрольных критериев для водо (рассол) водяных (рассол) приборов……………………………………………………………………

Приложение G (обязательное) Измерения при Включенном/Отключенном циклическом режиме……………………………………………………………………………

Приложение H (справочное) Протокол испытания………………………………………..

требованиями Регламента Комиссии (EC) № 813/2013…………………………………

Приложение ZB (справочное) Связь между этим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 811/2013………………………………….

Библиография...................................................................................................................

Введение

Серия стандартов EN 12309 под общим названием «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» состоит из следующих частей:

- Часть 1: Термины и определения;

- Часть 2: Безопасность;

- Часть 3: Условия испытаний;

- Часть 4: Методы испытаний;

- Часть 5: Требования;

- Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей;

- Часть 7: Особые требования к гибридным приборам;

- Часть 8: Экологические аспекты.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт Часть 4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kw – Part 4: Test methods

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний газовых сорбционных приборов для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт.

В настоящем стандарте рассматриваются протоколы испытаний и инструменты для расчета мощности, эффективности утилизации газа и входной электрической мощности прибора. Эти данные можно использовать, в частности, для расчета сезонных эксплуатационных показателей прибора.

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

- газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для отопления и охлаждения помещений или системам охлаждения с регенерацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типа В и типа С (согласно CEN/TR 1749), а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры воздуха, настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих:

- встроенные горелки с системой автоматического управления;

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент напрямую не контактирует с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом;

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерацию тепла).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к приборам, которые разработаны и поставляются в полной комплектации.

Требования настоящего стандарта не распространяются на приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

EN 437 Test gases – Test pressures – Appliance categories (Испытательные газы. Испытательное напряжение. Категории приборов)

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

prEN 12309-2:2013 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 2. Безопасность)

EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний)

EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 7: Specific provisions for hybrid appliances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 7. Особые требования к гибридным приборам)

EN 12102 Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling – Measurement of airborne noise – Determination of the sound power level (Установки для кондиционирования воздуха, жидкостные холодильные агрегаты, тепловые насосы и осушители с электроприводными компрессорами для обогрева и охлаждения помещений. Измерение эмиссии воздушного шума. Определение уровня звуковой мощности)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, указанные в EN 12309-1:2014.

4 Методы испытаний

4.1 Общие положения

Испытание на установившемся режиме, на неустановившемся режиме или в циклическом режиме можно применять для испытаний при полной нагрузке или с пониженной мощностью.

Уровень звуковой мощности измеряется при стандартных условиях, указанных в EN 12309-3:2014 для одновалентных и EN 12309-7:2014 для гибридных и двухвалентных приборов с соответствующими методами испытаний в соответствии с EN 12102. Считается, что этот Европейский стандарт, предназначенный для определения уровня звуковой мощности, можно использовать с приборами, подпадающими в область применения стандарта EN 12309.

4.2 Основные принципы

4.2.1 Тепловая мощность

4.2.1.1 Общие положения

Тепловая нагрузка воздушно-водяного (рассол), водо-водяного (рассол) охладителя/обогревателя или тепловых насосов должна определяться в соответствии с прямым методом на водяном или рассольном (камерном) теплообменнике путем определения объема или массового расхода теплоносителя, а также температур на входе и выходе с учетом удельной теплоемкости и плотности, или изменения энтальпии теплоносителя (см. 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4).

4.2.1.2 Измеренная тепловая мощность

Измеренная тепловая мощность определяется по следующей формуле:

,					(1)

где j – номер точки сканирования;

n – номер точки сканирования в период сбора данных;

Qh – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

Vmj – объемная скорость потока теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, м3/с;

δj – плотность теплоносителя при температуре расходомера в рассматриваемой точке сканирования, кг/м3;

Cpj – удельная теплоемкость теплоносителя при постоянном давлении и средней температуре теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, КДж/(кг·К);

Δtj – разница между температурами теплоносителя на входе и выходе в рассматриваемой точке сканирования, К.

Примечания

1 Массовый расход может быть определен напрямую вместо (Vmj * δj).

2 Изменение энтальпии ΔHj может быть определено напрямую вместо (Cpj * Δtj).

4.2.1.3 Эффективная тепловая мощность

Эффективная тепловая мощность – это измеренная тепловая мощность с поправкой на тепло от насоса:

а) если насос является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.2, которая исключается из общей электрической мощности на входе, также вычитается из тепловой мощности (отрицательная поправка);

b) если насос не является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.3, которая добавляется к общей электрической мощности на входе, также добавляется к тепловой мощности (положительная поправка).

Эффективная тепловая мощность определяется по формуле:

,						(2)

где QEh – эффективная тепловая мощность, кВт;

Qh – измеренная тепловая мощность, кВт;

cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

4.2.1.4 Рассчитанные и номинальные тепловые мощности

Рассчитанная тепловая мощность (при полной нагрузке) определяется по формуле:

,					(3)

где QRh – рассчитанная тепловая мощность, кВт;

Qh – измеренная тепловая мощность, кВт;

Qgrh – рассчитанная тепловая нагрузка обогрева, кВт;

Qgmh – измеренная тепловая нагрузка обогрева, кВт;

cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

Примечание – Рассчитанная тепловая нагрузка обогрева и рассчитанная тепловая нагрузка охлаждения должны быть одинаковыми.

Номинальная тепловая мощность (при полной нагрузке) это уникальная рассчитанная тепловая мощность (при полной нагрузке), определяется по формуле:

,					(4)

где QNh – номинальная тепловая мощность, кВт;

Qh – измеренная тепловая мощность, кВт;

QgNh – рассчитанная номинальная тепловая нагрузка обогрева, кВт;

Qgmh – измеренная тепловая нагрузка обогрева, кВт;

cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, в кВт.

Примечание – Более подробное объяснение поправки мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, см. в 4.2.1.3.

4.2.2 Мощность охлаждения

4.2.2.1 Общие положения

Мощность охлаждения воздушно-водяного (рассол), водо-водяного (рассол) реверсивного теплового насоса, охладителя и охладителя/обогревателя должна определяться в соответствии с прямым методом на водяном или рассольном камерном теплообменнике путем определения объема или массового расхода теплоносителя, а также температур на входе и выходе с учетом удельной теплоемкости и плотности, или изменения энтальпии теплоносителя (см. 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4).

4.2.2.2 Измеренная мощность охлаждения

Измеренная мощность охлаждения определяется по формуле:

,					(5)

где j – номер точки сканирования;

n – номер точки сканирования в период сбора данных;

Qс – измеренная мощность охлаждения, кВт;

Vmj – объемная скорость потока теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, м3/с;

δj – плотность теплоносителя при температуре расходомера в рассматриваемой точке сканирования, кг/м3;

Cpj – удельная теплоемкость теплоносителя при постоянном давлении и средней температуре теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, КДж/(кг·К);

Δtj – разница между температурами теплоносителя на входе и выходе в рассматриваемой точке сканирования, К.

Примечания

1 Массовый расход может быть определен напрямую вместо (Vmj * δj).

2 Изменение энтальпии ΔHi может быть определено напрямую вместо (Cpj * Δtj).

4.2.2.3 Эффективная мощность охлаждения

Эффективная мощность охлаждения – это измеренная мощность охлаждения с поправкой на тепло от насоса:

a) если насос является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.2, которая исключается из общей электрической мощности на входе, также вычитается из мощности охлаждения (положительная поправка);

b) если насос не является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.3, которая добавляется к общей электрической мощности на входе должна вычитаться из мощности охлаждения (отрицательная поправка).

Эффективная мощность охлаждения определяется по формуле:

QEc=Qc+Cpump,						(6)

где QEc – эффективная мощность охлаждения, кВт;

Qc – измеренная мощность охлаждения, кВт;

cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

4.2.2.4 Рассчитанные и номинальные мощности охлаждения

Рассчитанная мощность охлаждения (при полной нагрузке) определяется по формуле:

QRc=Qc×QgrcQgmc+Cpump,					(7)

где QRc – номинальная мощность охлаждения, кВт;

Qc – измеренная мощность охлаждения, кВт;

Qgrc – рассчитанная тепловая нагрузка охлаждения, кВт;

Qgmc – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

Примечания

1 Рассчитанная тепловая нагрузка обогрева и рассчитанная тепловая нагрузка охлаждения должны быть равны.

2 Номинальная тепловая нагрузка обогрева и номинальная тепловая нагрузка охлаждения должны быть равны.

Номинальная тепловая нагрузка охлаждения (при полной нагрузке) это уникальная рассчитанная тепловая мощность (при полной нагрузке), определяется по следующей формуле:

QNc=Qc×QgNcQgmc+Cpump,					(8)

где QNc – номинальная мощность охлаждения, кВт;

Qc – измеренная мощность охлаждения, кВт;

QgNс – номинальная тепловая нагрузка охлаждения, кВт;

Qgmc – измеренная тепловая нагрузка охлаждения, кВт;

Cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

Примечание – Более подробное объяснение поправки мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, см. в 4.2.2.3.

4.2.3 Мощность регенерации тепла

4.2.3.1 Общие положения

Мощность регенерации тепла воздушно-водяного (рассол), водо-водяного (рассол) охладителя и охладителя/обогревателя должна определяться в соответствии с прямым методом на водяном или рассольном камерном теплообменнике путем определения объема или массового расхода теплоносителя, а также температур на входе и выходе с учетом удельной теплоемкости и плотности, или изменения энтальпии теплоносителя (см. 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.3.4).

4.2.3.2 Измеренная мощность регенерации тепла

Измеренная мощность регенерации тепла определяется по формуле:

,					(9)

где j – номер точки сканирования;

n – номер точки сканирования в период сбора данных;

Qhr – измеренная мощность регенерации тепла, кВт;

Vmj – объемная скорость потока теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, м3/с;

δj – плотность теплоносителя при температуре расходомера в рассматриваемой точке сканирования, кг/м3;

Cpj – удельная теплоемкость теплоносителя при постоянном давлении и средней температуре теплоносителя в рассматриваемой точке сканирования, КДж/(кг·К);

Δtj – разница между температурами теплоносителя на входе и выходе в рассматриваемой точке сканирования, К.

Примечания

1 Массовый расход может быть определен напрямую вместо (Vmj * δj).

2 Изменение энтальпии ΔHi может быть определено напрямую вместо (Cpj * Δtj).

4.2.3.3 Эффективная мощность регенерации тепла

Эффективная мощность регенерации тепла это измеренная мощность регенерации тепла с поправкой на тепло от насосов:

a) если насос является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.2, которая исключается из общей электрической мощности на входе, также вычитается из мощности регенерации тепла (отрицательная поправка);

b) если насос не является неотъемлемой частью прибора, поправка мощности из-за насоса, рассчитанная в соответствии с 4.2.5.4.3, которая добавляется к общей электрической мощности на входе должна вычитаться из мощности регенерации тепла (положительная поправка).

Эффективная мощность регенерации тепла определяется по формуле:

,						(10)

где QEhr – эффективная мощность регенерации тепла, кВт;

Qhr – измеренная мощность регенерации тепла, кВт;

Cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через теплообменник, кВт.

4.2.3.4 Расчетная и номинальная мощности регенерации тепла

Расчетная и номинальная мощности регенерации тепла определяется по формуле:

,					(11)

где QRhr – расчетная мощность регенерации тепла, кВт;

Qhr – измеренная мощность регенерации тепла, кВт;

Qgrhr – расчетная тепловая нагрузка регенерации тепла, кВт;

Qgmhr – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

Cpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт.

Примечание – Как правило, расчетная тепловая нагрузка регенерации тепла это расчетная тепловая нагрузка охлаждения.

Номинальная мощности регенерации тепла это уникальная рассчитанная мощность охлаждения (при полной нагрузке), определяется по формуле:

,					(12)

где QNhr – номинальная мощность регенерации тепла, кВт;

Qhr – измеренная мощность регенерации тепла, кВт;

QgNhr – номинальная тепловая нагрузка регенерации тепла, кВт;

Qgmhr – измеренная тепловая нагрузка регенерации тепла, кВт;

сpump – поправка мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через теплообменник, кВт.

Примечания

1 Как правило, номинальная тепловая нагрузка регенерации тепла это номинальная тепловая нагрузка охлаждения.

2 Более подробное объяснение поправки мощности из-за насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, см. в 4.2.3.3.

4.2.4 Тепловая нагрузка

4.2.4.1 Общие условия работы газовых деталей прибора

Испытания проводятся с использованием соответствующего эталонного газа для категории, к которой относится прибор (см. EN 437), с соответствующим нормальным давлением, указанным в EN 437.

Перед проведением любых испытаний тепловая нагрузка горелок при полной нагрузке регулируется, если это необходимо, таким образом, чтобы она была в пределах ± 5% от номинальной тепловой нагрузки. Эта номинальная тепловая нагрузка определяется тогда, когда прибор работает в соответствующих стандартных номинальных условиях, указанных в EN 12309-3:2014.

4.2.4.2 Измерение тепловой нагрузки в условиях испытаний

Прибор устанавливается, как описано в prEN 12309-2:2013, 7.1.6, и настраивается, как описано в 4.2.4.1, а затем работает при тепловой нагрузке системы управления прибора. Измерение тепловой нагрузки проводится тогда, когда были достигнуты тепловые «равновесные» условия при определенных условиях испытаний.

Примечание – Необходимо отметить, что номинальный или расчетный обогрев, охлаждение или регенерация тепла тепловой нагрузки определяются в соответствии с методом, указанным в prEN 12309-2:2013, но измеренная тепловая нагрузка, достигаемая при определенных условиях испытания, отличается и определяется по-другому. Это описано далее.

Тепловая нагрузка в условиях испытания (Qgm) в кВт определяется по формуле:

,			(13)

или

,				(14)

где j – номер точки сканирования;

n – номер точки сканирования периода сбора данных;

Qgm – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

HiM(T)j – низшая теплотворная способность испытательного газа в рассматриваемой точке, МДж/кг;

Mcj – массовый расход сухого испытательного газа в рассматриваемой точке, кг/ч;

HiV(T)j – низшая теплотворная способность испытательного газа в рассматриваемой точке, МДж/м3 (сухой газ, 15 °C, 1013,25 мбар);

Vcj – объемная скорость потока сухого испытательного газа с поправкой на 1013,25 мбар и 15 °C в рассматриваемой точке, м3/ч, полученная по следующей формуле:

,				(15)

где Vmj – измеренная скорость потока газа в рассматриваемой точке, м3/ч;

paj – атмосферное давление в рассматриваемой точке, мбар;

pj – статическое давление газа газового счетчика в рассматриваемой точке, мбар;

pwj – давление насыщенного (водяного) пара в газе, используемом в рассматриваемой точке, мбар;

tgj – температура газа газового счетчика в рассматриваемой точке, °С.

Примечания

1 Необходимо отметить, что статическое давление газа газового счетчика может отличаться от статического давления газа прибора.

2 pwj охватывает использование мокрых газовых счетчиков (равно нулю, если используется сухой газовый счетчик).

3 Альтернативное выражение тепловой нагрузки: использование высшей теплотворной способности становится все более популярным. Альтернативный расчет и публикация тепловой нагрузки (Qg) на основании высшей теплотворной способности допускается только в том случае, если эталонное значение (GCV) выходит за пределы этого значения.

Пример – Qg : 23 kWGCV.

Кроме того, тепловая нагрузка (Qg) всегда понимается как низшая теплотворная способность (NCV) согласно 4.2.4.2.

4.2.5 Электроэнергия на входе

4.2.5.1 Общие условия для работы электрической части прибора

Испытания проводятся при номинальном напряжении.

«Международные» поправки мощности на входе зависят от конструкции каждого прибора. «Международная» поправка – это сумма соответствующих «индивидуальных» поправок (см. приложение B).

4.2.5.2 Эффективная электрическая мощность на входе

Эффективная электрическая мощность на входе определяется по формуле:

,				(16)

где j – номер точки сканирования;

n – номер точки сканирования периода сбора данных;

PE – эффективная электрическая мощность на входе, кВт;

PTj – измеренная (суммарная) электрическая мощность на входе в рассматриваемой точке, кВт;

Сpump – поправка мощности насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник и/или регенерацию тепла теплообменника, кВт;

Сoutdoor – корректировка электрической мощности на входе из-за вентиляторов и насосов, ответственных за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник, кВт.

4.2.5.3 Электрическая мощность на входе вентиляторов

4.2.5.3.1 Общие положения

Для вентиляторов, подающих воздух в наружный теплообменник, должны быть сделаны следующие поправки к электрической мощности на входе вентиляторов.

4.2.5.3.2 Электрическая мощность на входе вентиляторов для приборов без воздуховодов

В случае приборов, не предназначенных для подсоединения к воздуховоду, т.е., которые не допускают каких-либо перепадов внешнего давления, и которые оснащены встроенным вентилятором, электрическая мощность, потребляемая вентилятором, должна быть включена в эффективную электрическая мощность, потребляемую прибором (без поправок).

4.2.5.3.3 Электрическая мощность на входе вентиляторов для приборов с воздуховодом

4.2.5.3.3.1 Если вентилятор является неотъемлемой частью прибора, только часть электрической мощности на входе двигателя вентилятора должна быть включена в эффективную электрическую мощность, потребляемую прибором. Часть, которая должна быть исключена (вычтена) из общей электрической мощности, потребляемой прибором, должна быть рассчитана по следующей формуле (отрицательная поправка):

,						(17)

где Coutdoor – электрическая поправка от вентилятора, кВт;

ŋ – равно целевому ŋ; как заявлено в соответствии с нормами экодизайна №327/2011 для вентиляторов с двигателями мощностью от 125 Вт до 500 кВт;

ŋ – составляет 0,3 для вентиляторов с двигателями мощностью менее 125 Вт;

Δpe – измеренная разность внешнего статического давления, Па;

q – измеренный расход воздуха при стандартных параметрах воздуха, м3/с.

4.2.5.3.3.2 Если вентилятор не предусмотрен для прибора, то часть потребляемой электрической мощности на входе, которая должна быть включена в эффективную электрическую мощность, потребляемую прибором, рассчитывается по следующей формуле (положительная поправка):

,						(18)

где Coutdoor – электрическая поправка от вентилятора, кВт;

ŋ – равно целевому ŋ; как заявлено в соответствии с нормами экодизайна №327/2011 для вентиляторов с двигателями мощностью от 125 Вт до 500 кВт;

ŋ – составляет 0,3 для вентиляторов с двигателями мощностью менее 125 Вт;

Δpe – измеренная разность внутреннего статического давления, Па;

q – измеренный расход воздуха при стандартных параметрах воздуха, в м3/с.

4.2.5.4 Электрическая мощность на входе насоса

4.2.5.4.1 Общие положения

Следующая поправка электрической мощности на входе насоса должна быть сделана как для насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник (Cpump), так и за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник (Coutdoor). Если насос встроен, он должен быть подключен для работы; если насос поставляется отдельно, он должен быть подключен для работы в соответствии с инструкциями и должен рассматриваться как неотъемлемая часть прибора.

4.2.5.4.2 Электрическая мощность на входе для приборов с одним внутренним насосом

Если насос является неотъемлемой частью прибора, только часть электрической мощности на входе двигателя насоса должна быть включена в эффективную электрическую мощность, потребляемую прибором. Часть, которая должна быть исключена (вычтена) из общей электрической мощности, потребляемой прибором, должна быть рассчитана по следующей формуле (отрицательная поправка):

,						(19)

где Cpump – поправка мощности насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт;

Coutdoor – корректировка электрической мощности из-за насосов, ответственных за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник, кВт;

ŋ – эффективность насоса, рассчитанная в соответствии с приложением A, кВт/кВт;

Δpe – измеренная разность внешнего статического давления, Па;

q – измеренный расход воды, в м3/с.

Если насос имеет отрицательное внешнее статическое давление из-за несоответствия прибору, поправка рассчитывается в соответствии с 4.2.5.4.3.

4.2.5.4.3 Электрическая мощность на входе для приборов без внутреннего насоса

Если насос не поставляется с прибором, часть потребляемой электрической мощности на входе, которая должна быть включена в эффективную электрическую мощность, потребляемую прибором, рассчитывается по следующей формуле (положительная поправка):

,					(20)

где Cpump – поправка мощности из-за отсутствия насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, кВт;

Coutdoor – корректировка электрической мощности из-за насосов, ответственных за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник, кВт;

ŋ – эффективность насоса, рассчитанная в соответствие с приложением A, кВт/кВт;

Δpi – измеренная разность внутреннего статического давления, Па;

Q – измеренный расход воды, м3/с.

4.2.5.4.4 Особые случаи

В случае приборов, предназначенных для работы в распределительной сети обогревающей/охлаждающей воды без водяного насоса, поправки на электрическую мощность на входе не требуется.

4.2.6 Коэффициент утилизации газа

4.2.6.1 Режим обогрева

Коэффициент утилизации газа в режиме обогрева определяется по следующей формуле:

GUEh=QEhQgmh,						(21)

где GUEh – эффективность утилизации топливного газа, кВт/кВт;

QEh – эффективная теплоемкость, кВт;

Qgmh – измеренная тепловая нагрузка обогрева, кВт.

4.2.6.2 Режим охлаждения

Коэффициент утилизации газа в режиме охлаждения определяется по следующей формуле:

GUEc=QEcQgmc,						(22)

где GUEc – эффективность утилизации охлаждающего газа, кВт/кВт;

QEc – эффективная мощность охлаждения, кВт;

Qgmc – измеренная тепловая нагрузка охлаждения, кВт.

4.2.7 Коэффициент вспомогательной энергии

4.2.7.1 Режим обогрева

Коэффициент дополнительной энергии в режиме обогрева определяется по следующей формуле:

AEFh=QEhPEh,						(23)

где AEFh – коэффициент дополнительной энергии для обогрева, кВт/кВт;

QEh – эффективная теплоемкость, кВт;

PEh – эффективная электрическая мощность на входе для обогрева, кВт.

4.2.7.2 Режим охлаждения

Коэффициент дополнительной энергии в режиме обогрева определяется по следующей формуле:

AEFc=QEcPEc,						(24)

где AEFc – коэффициент дополнительной энергии для охлаждения, кВт/кВт;

QEc – эффективная мощность охлаждения, кВт;

PEc – эффективная электрическая мощность на входе для охлаждения, кВт.

4.3 Испытательные приборы

4.3.1 Подготовка испытательных приборов

4.3.1.1 Общие требования

Испытательный прибор должен быть спроектирован таким образом, чтобы были соблюдены все требования по настройке заданных значений, критериев стабильности и неопределенности измерений в соответствии с настоящим Европейским стандартом.

В режиме охлаждения допустимые отклонения приведены для одного метода испытания, называемого методом разности температур, где температуры на входе и выходе должны соответствовать целевым значениям.

В режиме обогрева допустимые отклонения приведены для трех разных типов методов испытаний (таблицы 2 - 5):

- метод температуры на выходе, который является эталонным методом для одновалентных приборов, где температура на выходе должна соответствовать целевому значению, указанному в EN 12309-3:2014;

- метод температуры на входе, который является эталонным методом для гибридных и одновалентных приборов, работающих в режиме включения/выключения, где температура на входе должна соответствовать целевому значению;

- метод средней температуры, при котором среднее значение температуры на выходе и на входе должно соответствовать целевому значению.

4.3.1.2 Испытательная камера для воздушной стороны

Размер испытательной камеры должен быть выбран таким образом, чтобы любое сопротивление потоку воздуха на впускных и выпускных отверстиях прибора было исключено. Поток воздуха через камеру не должен вызывать замыкания между этими двумя отверстиями, поэтому скорость потока воздуха через камеру в этих двух местах не должна превышать 1,5 м/с, если прибор отключен. Если в инструкции прибора не указано иное, отверстия для впуска или выпуска воздуха должны находиться на расстоянии не менее 1 м от поверхности испытательной камеры.

Необходимо избегать любого прямого теплового излучения от обогревательного устройства (прибора, оборудования ...) в испытательной камере на прибор или на измерительные точки температуры.

4.3.1.3 Приборы с соединительным трубопроводом

Соединения прибора с соединительным трубопроводом с испытательной установкой должны быть герметичными, чтобы на результаты измерений обмен воздуха с окружающей средой не оказывал существенного влияния.

4.3.1.4 Приборы с встроенными насосами

Для приборов со встроенным и регулируемым водяным или рассольным насосом, насос должен быть настроен так, чтобы внешнее статическое давление было как можно ближе к 0 Па.

4.3.2 Установка и подключение прибора

4.3.2.1 Общие положения

Прибор должен быть установлен и подключен для испытания в соответствии с рекомендациями руководства по установке. Он должен быть подключен к компенсационной системе, которая позволяет установить требуемую полную или уменьшенную мощность. Примеры таких компенсационных систем в режиме обогрева и охлаждения приведены в приложении Е.

Для устройств с одним воздуховодом, если в инструкции не указано, как устанавливать выпускной канал, выпускной канал должен быть прямым и как можно короче, соответствовать минимальному расстоянию между устройством и стеной для правильного впуска воздуха, но не менее 0,5 м. Приспособления не должны подключаться к нагнетательной стороне воздуховода.

Для приборов с двумя воздуховодами применяются одинаковые требования как к всасывающим, так и нагнетательным каналам, если прибор не предназначен для установки на стене.

4.3.2.2 Измерительные точки

Измерительные точки температуры и давления должны быть расположены таким образом, чтобы можно было получить средние значимые величины. Для измерения температуры воздухозабора необходимо:

- или иметь как минимум один датчик на квадратный метр и не менее четырех измерительных точек, ограничив количество датчиков до 20, равномерно распределенных по воздушной поверхности;

- или использовать устройство для отбора проб. Оно должно быть укомплектовано четырьмя датчиками для проверки однородности, если площадь поверхности более 1 м2.

Датчики температуры воздуха должны быть расположены на расстоянии не более 0,25 м от поверхности свободного воздуха.

Для воды и рассола плотность, указанная в формулах 4.2.1.2, 4.2.2.2 и 4.2.3.2, должна быть определена в условиях температуры, измеренной рядом с расходомером.

4.4 Погрешность измерений

Погрешность отдельных измерений не должна превышать значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Погрешности измерений для указанных отдельных значений

| Измеренная величина | Единица | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- |
| Вода или рассол |  |  |
| - температура на входе/выходе | °C | ± 0,15 K |
| - разность температур | K | ± 0,21 K |
| - расход (объем или масса) | м3/с или кг/с | ± 1 % |
| - перепад статического давления | Па | ±5 Па (P ≤ 100 Па) или ± 5 % (P > 100 Па) |
| Воздух |  |  |
| - температура по сухому термометру | °C | ± 0,2 K |
| - температура влажного термометра | °C | ± 0,4 K |
| - расход (объем) | м3/с | ± 5 % |
| - перепад статического давления | Па | ± 5 Па (P ≤ 100 Па) или ± 5 % (P > 100 Па) |
| Концентрация |  |  |
| - теплоноситель | % | ± 2 % |
| Поступление тепла |  |  |
| - атмосферное давление | мбар | ±5 мбар |
| - давление газа | мбар | ± 2 % натуральной величины, не превышая 0,5 мбар |
| - скорость потока газа | м3/ч или кг/ч | ± 1 % |
| - температура газа | °C | ± 0,5 K |
| - теплотворная способность | МДж/м3 | ± 1 % |
| Электрический вход |  |  |
| - электрическая энергия | кВт | ± 2 % |
| Время | с | ± 0,2 с до 1 ч ± 0,1 % менее 1 ч |

Нормативные пределы измерительного устройства выбираются между минимальной частичной нагрузкой и полной нагрузкой в соответствии с погрешностями, указанными в таблице 1.

Указанные погрешности измерений относятся к отдельным измерениям. Для измерений, для которых требуются комбинации отдельных измерений (например, измерений эффективности), могут потребоваться более низкие погрешности, связанные с отдельными измерениями, с целью ограничения общей погрешности.

Измеренные мощности обогрева, охлаждения или регенерации тепла должны быть определены в пределах максимальной общей погрешности (20,5 x ΔT-0,89) %, независимо от индивидуальных погрешностей измерения, включая погрешности свойств жидкостей.

Входящий газ должен быть определен в пределах максимальной общей погрешности 2 %, независимо от индивидуальных погрешностей измерения, включая погрешности свойств газа.

Если поток воды (рассола) останавливается вовремя, например, испытания на неустановившемся режиме, или испытания циклического процесса, максимальная общая погрешность мощности не требуется.

Тот же принцип применяется к электроэнергии и газу на входе, если необходимо.

4.5 Процедура испытания

4.5.1 Общие положения

4.5.1.1 Введение

Описанные ниже процедуры испытаний подходят для испытаний на полную и пониженную мощность.

Для измерения входной мощности и мощности обогрева/ охлаждения/ регенерации тепла необходимо постоянно записывать все данные, упомянутые в 4.7. За исключением; плотность газа, индекс Воббе и теплотворная способность, если газ поступает из резервуара, и этот резервуар не менялся во время испытаний. Для регенерации тепла и измерений на входе, выборка (интервалы и частоты) должна быть такой же, как для соответствующей мощности охлаждения или тепловой мощности.

Для любого типа операции последовательность должна быть отрегулирована таким образом, чтобы полная запись производилась не реже одного раза в 10 с.

Для водо (рассол) водяных (рассол) приборов справочное приложение F можно использовать для обнаружения возможной ошибки измерения из-за неправильной работы измерительного устройства.

Лаборатория может использовать протокол испытаний с любым испытательным стендом при условии, что она соблюдает требуемые допустимые отклонения, указанные в настоящем стандарте, и позволяет контролировать работу прибора.

В случае гибридных приборов, лаборатория не должна разрабатывать циклы включения/выключения.

В случае одновалентных приборов, которые работают в циклах включения/выключения, измерения могут проводиться в соответствии с обязательным приложением G.

4.5.1.2 Все приборы

Условия испытаний приведены в EN 12309-3:2014 для одновалентных приборов и в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов. Однако можно использовать условия испытаний, взятые их других стандартов, норм или процедур сертификации.

Если используется жидкий теплоноситель, а не вода, то удельная теплоемкость и плотность таких теплоносителей должны быть определены и учитываться во время оценки (результаты и неопределенность).

Для испытаний на полную мощность при выполнении измерений в режиме обогрева установить самую высокую комнатную температуру на приборе/устройстве управления системой. При выполнении измерений в режиме охлаждения установить самую низкую комнатную температуру на приборе/устройстве управления системой.

4.5.1.3 Приборы без воздуховодов

Для приборов без воздуховода регулируемые настройки, такие как створки и скорость вентилятора, должны быть установлены для максимального потока воздуха при работе на установившемся режиме.

После этой настройки скорость потока воздуха контролируется прибором.

Если прибор модулируется, нарушения потока воздуха не должны восприниматься прибором вследствие работы оборудования испытательного помещения.

4.5.1.4 Приборы с воздуховодом

Скорость потока воздуха и перепад давления должны быть связаны со стандартным воздушным сухим теплообменником.

Если скорость потока воздуха указана без атмосферного давления, температуры и влажности, она считается такой же, как указано для стандартных номинальных условий. Указанная скорость потока воздуха должна быть переведена в стандартные параметры воздуха. Настройка скорости потока воздуха должна проводиться только при работающем вентиляторе.

Указанная номинальная скорость потока воздуха должна быть установлена, а итоговое внешнее статическое давление (ESP) измерено.

Если ESP ниже 30 Па, скорость потока воздуха регулируется с целью достижения этого минимального значения.

Прибор, используемый для настройки ESP, должен быть в одном и том же положении в течение всех испытаний.

Если в инструкции по установке указано, что максимально допустимая длина выпускного канала менее 1 м, то прибор можно испытать, как прибор без воздуховода с ESP 0 Па.

После этой настройки скорость потока воздуха контролируется прибором.

4.5.1.5 Воздушно-водяные (рассол) и водо-водяные (рассол) приборы

Номинальная скорость потока воды (рассола) должна быть установлена при соответствующих стандартных номинальных условиях и итоговых измеренных перепадов давления. После этой настройки расход воды контролируется прибором.

В случае рассола, если это не указано в инструкциях по установке и настройке, необходимо указать характер и концентрацию продукта, используемого для испытаний. Должна быть выбрана минимальная концентрация рассола для обеспечения надлежащей работы при минимальной указанной температуре на выходе.

4.5.2 Не циклический процесс

4.5.2.1 Измерения на выходе водо-водяных (рассол) приборов

4.5.2.1.1 Условия работы на установившемся режиме

Сбор данных осуществляется при соблюдении условий работы на установившемся режиме. Эти условия считаются достигнутыми и поддерживаются, если все измеренные величины остаются постоянными без необходимости изменения заданных значений в течение минимального срока 30 мин в отношении допусков, указанных в таблицах 2 - 4. Периодические колебания измеряемых величин, вызванные работой управляющих устройств, допустимы при условии, что среднее значение таких колебаний не превышает допустимых отклонений, указанных в таблицах 2 - 4. За этим периодом следует период сбора данных, продолжительностью 30 мин. Все эти требования также применяются к испытанию при пониженной мощности, когда работает горелка, при минимальной тепловой нагрузке.

Таблица 2 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний на установившемся режиме для метода разности температур (эталонный метод в режиме охлаждения)

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на непитьевые нужды или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,3 K ± 0,3 K ± 0,4 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,6 K ± 0,8 K ± 1,0 K |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,3 K ± 0,3 K ± 0,4 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,6 K ± 0,8 K ± 1,0 K |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Электрический вход |  |  |  |  |
| - напряжение | ± 4 % |  | ± 4 % |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |

Таблица 3 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний на установившемся режиме для метода температуры на выходе (эталонный метод в режиме обогрева) и метода средней температуры

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на не питьевые нужды или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка > 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,3 K | / | / |
|  |  | ± 0,3 K |  |  |
|  |  | ± 0,4 K |  |  |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе, ведущая к целевой температуре на выходе или средней температуре | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка > 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе или средняя температура | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,3 K ± 0,3 K ± 0,4 K | / | / |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Электрический вход |  |  |  |  |
| - напряжение | ± 4 % |  | ± 4 % |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора. |  |  |  |  |

Таблица 4 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний на установившемся режиме для метода температуры на входе

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода на непитьевые нужды или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ±0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,3 K ± 0,3 K ± 0,4 K | / | / |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |
| - температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| - температура на выходе | / | / | / | / |
| - скорость расхода | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Электрический вход |  |  |  |  |
| - напряжение | ± 4 % |  | ± 4 % |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |

4.5.2.1.2 Измерение теплоемкости, мощности охлаждения, мощности регенерации тепла, газа и электрической энергии на входе

Теплоемкость, мощность охлаждения, мощность регенерации тепла и входы измеряются при работе на установившемся режиме. Продолжительность сбора данных составляет 40 мин. Все данные должны быть собраны в течение одного и того же периода времени с одинаковой периодичностью.

4.5.2.1.3 Измерение GUE

Продолжительность сбора данных делится на четыре части по 10 мин. GUE рассчитывается для каждой части. Колебания GUE четырех разных частей допустимы при условии, что их стандартное отклонение не превышает 1,5 %, а отклонения отдельных GUE от среднего значения не превышают 3,0 %.

4.5.2.2 Измерения в режиме охлаждения для воздушно-водяных (рассол) приборов

4.5.2.2.1 Условия работы на установившемся режиме

Сбор данных осуществляется при соблюдении условий работы на установившемся режиме. Эти условия считаются достигнутыми и поддерживаются, если все измеренные величины остаются постоянными без необходимости изменения заданных значений в течение минимального срока 30 мин в отношении допусков, указанных в таблицах 2 и 5. Периодические колебания измеряемых величин, вызванные работой управляющих устройств, допустимы при условии, что среднее значение таких колебаний не превышает допустимых отклонений, указанных в таблицах 2 и 5. За этим периодом следует период сбора данных, продолжительностью 30 мин. Все эти требования также применяются к испытанию при пониженной мощности, когда работает горелка, при минимальной тепловой нагрузке.

Таблица 5 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний на установившемся режиме (дополнительная таблица для воздушно-водяного прибора)

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура наружного воздуха - температура на входе (сухой термометр/влажный термометр)a - скорость расхода (объем) - перепад статического давления | максимум > нагрузка ≥ 70 % | ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % | ± 1,0 K |
|  | 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % номинальная мощность прочая мощность | ± 0,5 K ± 0,6 K / / | 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % номинальная мощность прочая мощность | ± 1,2 K ± 1,4 K ± 10 % / |
|  | номинальная мощность прочая мощность | / | номинальная мощность прочая мощность | ± 10 % |
|  |  | / |  | / |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |
| a Для приборов, чьи поверхности наружного теплообменника, превышают 5 м2, отклонение температуры воздуха по сухому термометру на входе удваивается. |  |  |  |  |

4.5.2.2.2 Измерение мощности охлаждения, мощности регенерации тепла, газа и электрической энергии на входе

Мощность охлаждения, мощность регенерации тепла и входы измеряются при работе на установившемся режиме. Продолжительность сбора данных составляет 40 мин. Все данные должны быть собраны в течение одного и того же периода времени с одинаковой периодичностью.

4.5.2.2.3 Измерение GUE

Продолжительность сбора данных делится на четыре части по 10 мин. GUE рассчитывается для каждой части. Колебания GUE четырех разных частей допустимы при условии, что их стандартное отклонение не превышает 1,5 %, а отклонения отдельных GUE от среднего значения не превышают 3,0 %.

4.5.2.3 Измерение в режиме обогрева для воздушно-водяных приборов

4.5.2.3.1 Общие положения

Процедура испытания состоит из трех периодов: период предварительной подготовки, период равновесия и период сбора данных. Продолжительность периода сбора данных различается в зависимости от того, работает ли тепловой насос на установившемся или не установившемся режиме.

В приложении D приведена блок-схема процедуры и графически представлено большинство различных последовательностей испытаний, которые возможны при проведении испытания на тепловую мощность.

Все эти требования также применяются к испытанию при пониженной мощности, когда работает горелка, при минимальной тепловой нагрузке.

4.5.2.3.2 Период предварительной подготовки

Устройство подготовки в испытательной комнате и испытываемый прибор должны работать до тех пор, пока не будут достигнуты соответствующие тестовые допуски, указанные в таблицах 2 - 5, в течение не менее 10 мин.

Цикл размораживания может завершить период предварительной подготовки. Если цикл размораживания завершает период предварительной подготовки, прибор должен работать в режиме обогрева в течение не менее 10 мин после окончания размораживания до начала периода равновесия. Рекомендуется, чтобы период предварительной подготовки завершался ручным циклом размораживания для всех условий, для которых ожидается цикл автоматического размораживания.

4.5.2.3.3 Период равновесия

Период равновесия следует сразу за периодом предварительной подготовки или периодом «восстановления» через 10 мин после цикла размораживания, который завершает период предварительной настройки.

Период полного равновесия составляет 30 мин.

Прибор должен работать с соблюдением соответствующих тестовых допусков, указанных в таблицах 2 - 5, за исключением случаев, указанных в 4.5.2.3.7 (Процедура испытания в неустановившемся режиме).

4.5.2.3.4 Период сбора данных

Период сбора данных следует сразу за периодом равновесия.

Разница между температурой теплоносителя на выходе и входе в камерном теплообменнике должна быть измерена. По каждому интервалу в 5 мин в течение периода сбора данных рассчитывается средняя разность температур, ΔTi (τ). Средняя разность температур за первые 5 мин периода сбора данных, ΔTi (τ = 0), должна быть сохранена для расчета следующего параметра:

τ,					(25)

где %ΔT – коэффициент изменения, %;

ΔTi (τ = 0) – средняя разница между температурой на выходе и входе за первые 5 мин; К;

ΔTi (τ) – средняя разница между температурой на выходе и входе за последующие 5 мин периода, а не за первые 5 мин, К.

Если коэффициент изменения (%ΔT) остается в пределах 2,5 % в течение первых 40 мин периода сбора данных, и соответствующие тестовые допуски, указанные в таблицах 2 - 5, соблюдаются в течение обоих периодов равновесий и первых 40 мин периода сбора данных, тогда испытание считается установившимся. Испытания на установившемся режиме должны быть прекращены через 40 мин после сбора данных.

4.5.2.3.5 Процедура испытания, когда цикл размораживания завершает период предварительной подготовки

Когда цикл размораживания завершает период предварительной подготовки, если прибор запускает цикл размораживания в течение периода равновесия или в течение первых 40 мин периода сбора данных, испытание считается испытанием в неустановившемся режиме (см. 4.5.2.3.7).

4.5.2.3.6 Процедура испытания, когда цикл размораживания не завершает период предварительной подготовки

4.5.2.3.6.1 Общие положения

Когда цикл размораживания не завершает период предварительной подготовки, применяются 4.5.2.3.6.2 или 4.5.2.3.6.3 или 4.5.2.3.6.4.

4.5.2.3.6.2 Если прибор запускает цикл размораживания в течение периода равновесия или в течение первых 70 мин периода сбора данных, испытание необходимо восстановить, как указано в 4.5.2.3.6.4.

4.5.2.3.6.3 Если коэффициент изменения (%ΔT) превышает 2,5 % в любое время в течение первых 70 мин периода сбора данных, то испытание следует возобновить, как указано в 4.5.2.3.6.4. Цикл размораживания должен произойти до перезапуска. Этот цикл размораживания может быть запущен вручную, или отложен до тех пор, пока прибор не запустит автоматическое размораживание.

4.5.2.3.6.4 Если применяются 4.5.2.3.6.2 или 4.5.2.3.6.3, то повторный запуск должен начаться через 10 мин после прекращения цикла размораживания с новым периодом равновесия 1 ч. Эта вторая попытка должна соответствовать требованиям 4.5.2.3.3 и 4.5.2.3.4, и процедуре испытания, указанной в 4.5.2.3.5.

4.5.2.3.7 Процедура испытания в неустановившемся режиме

Если в соответствии с 4.5.2.3.5 испытание считается испытанием в неустановившемся режиме, применяются следующие корректировки.

Чтобы испытание в неустановившемся режиме было действительным, тестовые допуски, указанные в таблице 6, должны быть достигнуты в течение периода равновесия и периода сбора данных. Как указано в таблице 6, тесовые допуски указаны для двух суб-интервалов. Интервал H состоит из данных, собранных в течение каждого интервала обогрева, за исключением первых 10 мин после завершения размораживания. Интервал D состоит из данных, собранных во время каждого цикла размораживания плюс первые 10 мин последующего интервала обогрева.

Параметры тестовых допусков из таблицы 6 должны быть определены в течение периодов равновесия и сбора данных. Все данные, собранные в течение интервала H или D, должны использоваться для оценки соответствия допускам, указанным в таблице 6. Данные двух или более интервалов H или двух или более интервалов D не должны быть объединены, и использоваться при оценке соответствия таблице 6. Соответствие основано на оценке данных каждого интервала.

Период сбора данных должен быть продлен до 3 ч или до тех пор, пока прибор не завершит три полных цикла в течение этого периода, в зависимости от того, что наступит раньше. Если по истечении 3 ч прибор проводит цикл размораживания, этот цикл должен быть завершен до завершения сбора данных. Полный цикл состоит из периода обогрева и периода размораживания, от завершения размораживания до завершения размораживания.

Таблица 6 – Допустимые отклонения по заданным величинам в режиме обогрева при испытании на неустановившемся режиме

| Измеренная величина | Допустимые отклонения усредненных по времени измеренных величин от заданных величин |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных величин от усредненных по времени измеренных величин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Интервал Ha | Интервал Db | Интервал H a |  | Интервал D b |
| Температура воздуха, входящего со стороны двери: - сухого термометраc - влажного термометра | ± 0,6 K ± 0,3 K | ± 1,5 K ± 1,0 K | ± 1,0 K ± 0,6 K |  | ±5,0 K / |
| Температура воды на входе для метода температуры на входе или температура на входе, приводящая к конечной температуре на выходе для метода температуры на выходе (эталонный метод) или температура на входе, приводящая к целевой средней температуре для метода средних температур | ±0,2 K | / | ±0,5 K |  | / |
| Температура на выходе или средняя температура | ±0,5 K | / | / |  |  |
| Расход воды | ±2 % | / | 5 % | / |  |
| Электрический вход – напряжение | ±4 % |  | ±4 % |  |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора во время переходных процессов. |  |  |  |  |  |
| a Применяется, когда прибор находится в режиме обогрева, за исключением первых 10 мин после завершения цикла размораживания. b Применяется во время цикла размораживания и в течение первых 10 мин после окончания цикла размораживания, когда прибор работает в режиме обогрева. c Для приборов с поверхностями наружного теплообменника, более 5 м2, отклонение температуры воздуха по сухому термометру на входе удваивается. |  |  |  |  |  |

4.5.2.3.8 Измерение тепловой мощности, газа и электроэнергии на входе

Во время циклов размораживания плюс первые 10 мин после завершения размораживания данные, используемые при оценке тепловой мощности, газа и электроэнергии на входе прибора, можно отбирать чаще, чем во время периода сбора данных. Все данные должны быть собраны в течение одного и того же периода с одинаковой частотой.

4.5.2.3.9 Измерение GUE

GUE рассчитывается с использованием тепловой мощности и газового отопления на входе в течение такого же периода сбора данных.

4.5.2.3.10 Испытания при уменьшенной мощности

Для испытаний при уменьшенной мощности допускается отклонение полной мощности ± 2,0 % по сравнению с целевым значением мощности. При отклонениях до 4,0 % от полной мощности необходимо провести второе измерение, чтобы получить значение, которое выше целевого значения и ниже целевого значения. В этом случае результат определяется линейной интерполяцией. Любые испытания с тепловой мощностью, отклоняющиеся более чем на ± 4,0 % от полной нагрузки, должны быть отклонены.

4.5.3 Циклический процесс

4.5.3.1 Основные принципы

Мощности, газ и электроэнергия на входе получены по ряду полных стабилизированных «циклов расчета» «выделения» энергии и потребления энергии, соответственно.

«Цикл расчета» может состоять из нескольких «циклов горелки».

«Цикл горелки» это период от воспламенения горелки до последующего воспламенения горелки.

Период сбора данных необходимо продлить до тех пор, пока прибор не завершит четыре полных «цикла расчета».

Эффективные мощности можно получить по измеренным мощностям и поправкам от тепла насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник. Эффективная электрическая мощность на входе может быть получена по измеренной электрической мощности на входе и поправок от тепла насоса, ответственного за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник, и насосы или вентиляторы, отвечающие за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник.

Периодические колебания измеряемых величин, вызванные работой регулирующих приборов и приборов управления, допустимы при условии, что величина таких колебаний не превышает допустимых отклонений, указанных в таблицах 7 - 9.

Таблица 7 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний циклического процесса для метода разности температур (эталонный метод в режиме охлаждения)

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный воздух |  |  |  |  |
| Температура на входе: - сухой термометр (влажный термометр)a | ± 1,5 K (/) |  | ± 2,5 K (/) |  |
| Скорость потока воздуха (объем) | / |  | / |  |
| Статическое давление воздуха | / |  | / |  |
| Вода на непитьевые нужды или рассол |  |  |  |  |
| Температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| Расход | номинальная мощность прочая мощность | ± 4 % / | номинальная мощность прочая мощность | / / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |
| Температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| Расход | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Электрический вход |  |  |  |  |
| - напряжение | ± 4 % |  | ± 4 % |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |
| a Для приборов, чьи поверхности наружного теплообменника, превышают 5 м2, отклонение температуры воздуха по сухому термометру на входе удваивается. |  |  |  |  |

Таблица 8 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний циклического процесса для метода температуры на выходе (эталонный метод обогрева) и метода средней температуры

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный воздух |  |  |  |  |  |
| Температура на входе: - сухой термометр (влажный термометр)a | ± 1,5 K (/) |  | ± 2,5 K (/) |  |  |
| Скорость потока воздуха (объем) | / |  | / |  |  |
| Статическое давление воздуха | / |  | / |  |  |
| Вода на непитьевые нужды или рассол |  |  |  |  |  |
| Температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % |  | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| Расход | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность |  | ± 5 % / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |  |
| Температура на входе, ведущая к целевой температуре на выходе или средней температуре | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |  |
| Температура на выходе или средняя температура | весь диапазон нагрузки | ± 0,5 K | весь диапазон нагрузки | / |  |
| Скорость | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |  |
| Электрический вход |  |  |  |  |  |
| - напряжение | ± 4 % |  | ± 4 % |  |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |  |
| a Для приборов, чьи поверхности наружного теплообменника, превышают 5 м2, отклонение температуры воздуха по сухому термометру на входе удваивается |  |  |  |  |  |

Таблица 9 – Допустимые отклонения по заданным величинам во время испытаний циклического процесса для метода температуры на входе

| Измеренная величина | Допустимые отклонения средних по времени измеренных значений от заданных значений |  | Допустимые отклонения отдельных измеренных значений от средних по времени измеренных значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный воздух |  |  |  |  |
| Температура на входе: - сухой термометр (влажный термометр)a | ± 1,5 K (/) |  | ± 2,5 K (/) |  |
| Скорость потока воздуха (объем) | / |  | / |  |
| Статическое давление воздуха | / |  | / |  |
| Вода на непитьевые нужды или рассол |  |  |  |  |
| Температура на входе | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка ≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,5 K ± 0,7 K ± 0,9 K |
| Расход | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ± 5 % / |
| Домашняя вода или рассол |  |  |  |  |
| Температура на входе, ведущая к целевой температуре на выходе или средней температуре | максимум > нагрузка > 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ± 0,2 K ± 0,2 K ± 0,3 K | максимум > нагрузка≥ 70 % 70 % > нагрузка ≥ 40 % нагрузка < 40 % | ±0,5 K ±0,7 K ±0,9 K |
| Скорость | номинальная мощность прочая мощность | ± 2 % / | номинальная мощность прочая мощность | ±5 % / |
| Электрический вход |  |  |  |  |
| - напряжение | ±4 % |  | ±4 % |  |
| Примечание – Допустимое отклонение включает в себя регулируемую мощность испытательного прибора |  |  |  |  |
| a Для приборов, чьи поверхности наружного теплообменника, превышают 5 м2, отклонение температуры воздуха по сухому термометру на входе удваивается. |  |  |  |  |

Колебания четырех различных циклов расчета GUE (результаты расчета) допустимы при условии, что их стандартное отклонение не превышает 2,5 %, а отклонения отдельных GUE от среднего значения не превышают 5,0 %.

4.5.3.2 Испытания при уменьшенной мощности

Действительные испытания с уменьшенной мощностью могут отклоняться на ± 2,0 % от полной нагрузки по сравнению с целевым значением. В случае отклонений от полной нагрузки до 4,0 % необходимо провести второе измерение, чтобы получить величину, близкую к целевому значению. Если в результате получено значение, которое выше целевого значения, результат определяется при помощи линейной интерполяции. Любое испытание с тепловой мощностью, которая отклоняется более чем на ± 4,0 % от полной нагрузки, должны быть отклонены.

4.6 Методы испытания потребления электрической мощности в режиме отключенного термостата, в режиме ожидания и отключенном режиме

4.6.1 Измерение потребления электрической мощности в режиме отключенного термостата

В режиме охлаждения (только для охлаждения или реверсивных приборов) заданная величина термостата увеличивается до остановки горелки. Потребление электрической мощности измеряется в течение не менее 1 ч, чтобы определить отключение термостата. В режиме обогрева применяется тот же принцип, но заданная величина термостата должна уменьшаться до остановки горелки.

4.6.2 Измерение потребления электрической мощности в режиме ожидания

Прибор можно остановить при помощи устройства управления. Через 10 мин потребление электрической мощности измеряется в течение не менее 1 ч и считаются потреблением электрической мощности в режиме ожидания.

4.6.3 Измерение потребления электрической мощности в отключенном режиме

После испытания электрической мощности в режиме ожидания прибор должен быть отключен, но его можно не выключать из розетки. Через 10 мин потребление электрической мощности измеряют не менее 1 ч и отключают. Если на приборе нет выключателя, предполагается, что электрическая мощность в режиме ожидания равна электрической мощности в режиме отключения.

4.7 Результаты испытаний

Данные, которые необходимо записать для мощности, измерений энергии на входе и ее рационального использования, приведены в таблице 10. В таблице указана общая необходимая информация, но она не ограничивает полученные данные.

Примечание – В этом пункте результат расчета, полученный на основании различных данных, считается данными.

Данные будут суммарными значениями, взятыми за период сбора данных, за исключением времени измерения во время испытаний на неустановившемся режиме и циклических операций, плотности газа, индекса Воббе и газовой тепловой способности, когда газ используется из резервуара, и этот резервуар не меняется на протяжении всех испытаний.

Таблица 10 – Данные, которые необходимо записать

| Измеренная величина | Единица |
| --- | --- |
| Состояние окружающей среды |  |
| - температура воздуха, сухой термометр | °C |
| - атмосферное давление | мбар |
| Газовые величины |  |
| - скорость потока газа | м3/ч или кг/ч |
| - давление газа (абсолютное или относительное) | мбар |
| - температура газа | °C |
| - газовая теплота сгорания (наименьшая и наибольшая) | МДж/м3 или МДж/кг |
| - плотность газа (абсолютная или относительная) | кг/м3 или кг.м3/кг.м3 |
| или индекс Воббе (наименьший и наибольший) | МДж/м3 или МДж/кг |
| Электрические величины |  |
| - напряжение | В |
| - общий ток | A |
| - полная мощность на входе, PT | Вт |
| - эффективная мощность на входе, PE | Вт |
| - потребление энергии в режиме отключенного термостата | Вт |
| - потребление энергии в режиме ожидания | Вт |
| - потребление энергии в отключенном режиме | Вт |
| Термодинамические величины Наружный теплообменник Воздух |  |
| - температура на входе, сухой термометр | °C |
| - температура на входе, влажный термометр | °C |
| - температура на выходе, сухой термометр | °C |
| - температура на выходе, влажный термометр | °C |
| - перепад статического внутреннего/внешнего давления | Па |
| - объемная скорость потока | м3/с |
| Вода или рассол |  |
| - температура на входе | °C |
| - температура на выходе | °C |
| - расход | м3/с или кг/с |
| - перепад давления | кПа |
| - настройка скорости насоса, в случае необходимости |  |
| Камерный теплообменник (вода или рассол) |  |
| - температура на входе | °C |

Окончание таблицы 10

| Измеренная величина | Единица |
| --- | --- |
| - температура на выходе | °C |
| - расход | м3/с или кг/с |
| - перепад давления | кПа |
| - настройка скорости насоса, в случае необходимости |  |
| Регенерация тепла теплообменника |  |
| - температура на входе | °C |
| - температура на выходе | °C |
| - объемная скорость потока | м3/с |
| - перепад давления | кПа |
| - настройка скорости насоса, в случае необходимости |  |
| Теплоноситель (не вода) |  |
| - плотность | кг/м3 |
| - удельная теплота | Дж/кг.К |
| Размораживание |  |
| - период размораживания | с |
| - рабочий цикл с размораживанием | с |
| Период сбора данных | с |
| Мощности |  |
| - эффективная теплоемкость (QEh) | Вт |
| - эффективная мощность охлаждения (QEc) | Вт |
| - эффективная мощность регенерации тепла (QEhr) | Вт |
| Коэффициенты |  |
| - GUEh и GUEhGCV | Вт/Вт |
| - GUEc и GUEcGCV | Вт/Вт |
| - AEFh | Вт/Вт |
| - AEFc | Вт/Вт |

Приложение A

(обязательное)

Определение эффективности насоса

A.1 Общие положения

Метод расчета эффективности насоса, независимо от того, является ли он неотъемлемой частью прибора или нет, основан на взаимосвязи эффективности насоса и его гидравлической мощности.

Если насос является неотъемлемой частью прибора, но отмечается перепад статического давления, полная входная мощность насоса представляет собой сумму электроэнергии и дополнительной потребляемой мощности, рассчитанной по формуле (A.2).

A.2 Гидравлическая мощность насоса

A.2.1 Насос является неотъемлемой частью прибора

Если насос является неотъемлемой частью прибора, учитываемая гидравлическая мощность определяется как:

,						(A.1)

где Phydrau – общая гидравлическая мощность насоса, Вт;

q – объемный расход воды, м3/с;

Δpe – измеренный доступный перепад внешнего статического давления, Па.

A.2.2 Насос не является неотъемлемой частью прибора

Если насос не является неотъемлемой частью прибора, учитываемая гидравлическая мощность определяется как:

,					(A.2)

где Phydrau – общая гидравлическая мощность насоса, Вт;

q – объемный расход воды, м3/с;

Δpi – измеренный доступный перепад внутреннего статического давления, Па.

A.3 Эффективность насоса

Можно использовать заявленную эффективность насоса, указанную в отчете аккредитованной лаборатории. В ином случае эффективность насоса, необходимого для обеспечения гидравлической мощности, определяется по следующей формуле:

,			(А.3)

где ŋ – эффективность насоса, Вт/Вт;

Phydrau – общая гидравлическая мощность насоса, Вт.

Стоит отметить, что график эффективности насоса в зависимости от его гидравлической мощности, представлен далее.

Условные обозначения

X Phydrau [Вт]

Y эффективность рассчитываемых насосов

Рисунок A.1 – График эффективности насоса в зависимости от его гидравлической мощности

Приложение B

(обязательное)

«Индивидуальные» поправки для включения в «международную» коррекцию электропитания на входе в зависимости от прибора

| Прибор | Электрическое вспомогательное приспособление, отвечающее за циркуляцию теплоносителя через наружный теплообменник | Сoutdoor | Электрическое вспомогательное приспособление, отвечающее за циркуляцию теплоносителя через камерный теплообменник | Сpump |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушно-водяной без соединительного трубопровода | Вентилятор является неотъемлемой частью прибора | Без поправок | Насос является неотъемлемой частью прибора |  |
|  |  |  | Насос является наружной деталью прибора |  |
| Воздушно-водяной с соединительным трубопроводом | Вентилятор является неотъемлемой частью прибора |  | Насос является неотъемлемой частью прибора |  |
|  | Вентилятор является наружной деталью прибора |  | Насос является неотъемлемой частью прибора |  |
|  | Вентилятор является неотъемлемой частью прибора |  | Насос является наружной деталью прибора |  |
|  | Вентилятор является наружной деталью прибора |  | Насос является наружной деталью прибора |  |
| Водо-водяной или рассольно-водяной | Насос является неотъемлемой частью прибора |  | Насос является неотъемлемой частью прибора |  |
|  | Насос является наружной деталью прибора |  | Насос является неотъемлемой частью прибора |  |
|  | Насос является неотъемлемой частью прибора |  | Насос является наружной деталью прибора |  |
|  | Насос является наружной деталью прибора |  | Насос является наружной деталью прибора |  |

Приложение C

(справочное)

Эффективность первичной энергии – Расчеты в одной рабочей точке

C.1 Общие положения

Оценка эффективности энергии обогревающего или охлаждающего прибора проводится по его сезонной или годовой эффективности по сравнению с первичной энергией. Однако необходимо узнать это значение для указанной рабочей точки. В этом справочном приложении рассматриваются потенциальные потребности.

C.2 Коэффициент первичной энергии в режиме обогрева

Коэффициент первичной энергии в режиме обогрева должен определяться по следующей формуле:

,			(С.1)

где PERh – коэффициент первичной энергии обогрева, основанный на высшей теплоте сгорания, кВт/кВт;

GUEh – эффективность утилизации газа обогрева, основанный на высшей теплоте сгорания, кВт/кВт;

Primgas – коэффициент первичной энергии газа;

Primelec – коэффициент первичной энергии электричества;

PEh – электрическая мощность эффективной теплоты на входе, кВт;

QEh – эффективная теплоемкость, кВт.

Примечание – Коэффициенты первичной энергии газа и электричества определены в EN 12309-1:2014. Однако использование других значений допускается только в том случае, если они указаны в документе с указанием значения PERh.

C.3 Коэффициент первичной энергии в режиме охлаждения

Коэффициент первичной энергии в режиме охлаждения без регенерации тепла должен определяться по формуле:

,			(С.2)

где PERc – коэффициент первичной энергии охлаждения, основанный на высшей теплоте сгорания, кВт/кВт;

GUEc – эффективность утилизации газа охлаждения, основанный на высшей теплоте сгорания, кВт/кВт;

Primgas – коэффициент первичной энергии газа;

Primelec – коэффициент первичной энергии электричества;

Pec – электрическая мощность эффективного охлаждения на входе, кВт;

Qec – эффективная охлаждающая способность, кВт.

Примечание – Коэффициенты первичной энергии газа и электричества определены в EN 12309-1:2014. Однако использование других значений допускается только в том случае, если они указаны в документе с указанием значения PERс.

Приложение D

(справочное)

Испытания тепловой мощности – Схема и примеры разных циклов испытаний

D.1 Схема

На рисунке D.1 показана схема процедуры испытания, описанная в 4.5.2.3.1.

Условные обозначения

| 1 запуск испытательного прибора и запуск прибора 2 период начального условия (4.5.2.3.2) 3 работа до тех пор, пока не будут выполнены тестовые допуски по таблицам 2 - 5 4 запуск периода начального условия 5 отсутствие цикла размораживания в конце периода начального условия 6 процедура испытания, когда цикл размораживания завершает период начального условия (4.5.2.3.5) 7 да 8 нет 9 начало периода равновесия в соответствии с 4.5.2.3.3 10 в течение периода равновесия: или %ΔT > 2,5 % или размораживание | 11 процедура испытания, когда цикл размораживания не завершает период начального условия (4.5.2.3.6.1) 12 процедура испытания, когда цикл размораживания не завершает период начального условия (4.5.2.3.6.2) 13 период сбора данных (40 мин) согласно 4.5.2.3.4 14 в течение периода сбора данных: %ΔT < 2,5 % и без размораживания 15 процедура испытания на установившемся режиме в соответствии с 4.5.2.3.4 16 минимум 10 мин работы после цикла размораживания 17 процедура испытания, когда цикл размораживания не завершает период начального условия (4.5.2.3.6.3) 18 процедура испытания, когда цикл размораживания завершает период начального условия (4.5.2.3.5) 19 процедура испытания на неустановившемся режиме в соответствии с 4.5.2.3.7 |
| --- | --- |

Рисунок D.1 – Схема

D.2 Примеры режимов испытаний

На рисунках D.2 - D.7 показано несколько случаев, которые могут возникнуть при проведении испытания тепловой мощности, как указано в 4.5.2.3. Во всех примерах продемонстрированы случаи, когда цикл размораживания завершает период начального условия.

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 данные для расчета мощности

период сбора данных 40 мин

5 размораживание в конце периода начального условия

6 расширенная точка 4

7 ΔTwater (внутренняя сторона)

8 ΔT уменьшается на 2,5 % или менее в течение первых 40 мин периода сбора данных

Рисунок D.2 – Испытание тепловой мощности в устойчивом состоянии с размораживанием в конце периода начального условия

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 данные для расчета мощности

период сбора данных 40 мин

5 размораживание в конце периода начального условия

6 расширенная точка 4

7 ΔTwater (внутренняя сторона)

8 ΔT уменьшается на 2,5 % или менее в течение первых 40 мин периода сбора данных

9 10 мин после цикла размораживания, который завершает период начального условия

Рисунок D.3 – Испытание тепловой мощности в устойчивом состоянии с размораживанием во время периода начального условия

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 данные для расчета мощности

период сбора данных 3 ч

5 размораживание в конце периода начального условия

6 40 мин расширенной точки 4

7 ΔTwater (внутренняя сторона)

8 испытание на неустановившемся режиме.

прекратить испытание, когда период сбора данных равен 3 ч

9 ΔT уменьшается на 2,5 % или менее в течение первых 40 мин периода сбора данных

Рисунок D.4 – Испытание тепловой мощности на неустановившемся режиме без периода размораживания

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 данные для расчета мощности

период сбора данных 3 ч

5 размораживание в конце периода начального условия

6 40 мин расширенной точки 4

7 ΔTwater (внутренняя сторона)

8 испытание на неустановившемся режиме.

прекратить испытание, когда период сбора данных равен 3 ч

9 ΔT уменьшается на 2,5 % или менее в течение первых 40 мин периода сбора данных

Рисунок D.5 – Испытание тепловой мощности на неустановившемся режиме с одним периодом размораживания во время периода сбора данных

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 период сбора данных 3 ч

5 размораживание в конце периода начального условия

6 1 полный цикл

данные для расчета мощности

7 испытание на неустановившемся режиме

прекратить испытание, когда период сбора данных равен 3 ч

Рисунок D.6 – Испытание тепловой мощности на неустановившемся режиме с одним полным циклом с размораживанием во время периода сбора данных

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 период сбора данных 3 ч

5 размораживание в конце периода начального условия

6 2 полных цикла

данные для расчета мощности

7 испытание на неустановившемся режиме

прекратить испытание, когда период сбора данных равен 3 ч

Рисунок D.7 – Испытание тепловой мощности на неустановившемся режиме с двумя полными циклами с размораживанием во время периода сбора данных

Условные обозначения

1 соблюдение достигнутых тестовых допусков

2 период начального условия (10 мин минимум)

3 период равновесия 30 мин

4 3 ч

5 период сбора данных

6 размораживание в конце периода начального условия

7 3 полных цикла

данные для расчета мощности

8 испытание на неустановившемся режиме

прекратить испытание, когда период сбора данных равен 3 ч

Рисунок D.8 – Испытание тепловой мощности на неустановившемся режиме с тремя полными циклами с размораживанием во время периода сбора данных

Приложение E

(справочное)

Прямой метод для воздушно-водяных (рассол) и водо-водяных (рассол) приборов

E.1 Общие положения

В приложении E приведены примеры компенсационных систем, которые можно использовать для испытаний при полной и уменьшенной мощности воздушно-водяных (см. E.2) или водо-водяных (рассол) (см. E.3) приборов в режиме охлаждения и обогрева.

E.2 Компенсационная система воздушно-водяных приборов

Наружный теплообменник воздушно-водяных приборов восстанавливает воздушную энергию из закрытой комнаты для климатических испытаний при температуре сухого и влажного термометра, поддерживаемой в допустимых диапазонах.

Камерный теплообменник прибора подключен к установке для испытаний, которая включает в себя

- первичную компенсацию и вторичную компенсацию теплообменников для компенсации тепловой мощности и охлаждающей способности прибора,

- один или несколько резервуаров для хранения с целью предотвращения больших отклонений температуры на входе (от 10 л/кВт до 30 л/кВт), как описано на рисунке E.1.

Условные обозначения

A испытываемый прибор

B резервуар для хранения

C теплообменник первичной компенсации

D теплообменник вторичной компенсации

E комната для климатических испытаний

1 температура на входе в камерный теплообменник прибора

2 температура на выходе из камерного теплообменника прибора

3 промежуточная температура для контроля испытательной установки 3 < 2 и 3 < 1

Рисунок E.1 – Испытательная установка для воздушно-водяного (рассол) прибора при полной или уменьшенной мощности в режиме обогрева

Температура на выходе (2) камерного теплообменника устанавливается из системы управления испытываемого устройства (A). Количество тепла, проходящего через теплообменник (C), меняется в зависимости от требуемой промежуточной температуры, значение которой определяется системой управления испытательной установки по инициативе руководителя испытания. Это первый контрольный этап (с добавлением одного или нескольких резервуаров для хранения (B)) позволяет снизить влияние существенных изменений температуры на выходе теплообменника прибора (2) (в особенности, когда он работает циклически). Второй контрольный этап испытательной установки проводится в теплообменнике (D), где количество тепла, проходящего через него, регулируется в соответствии с желаемой температурой на входе камерного теплообменника прибора (A).

E.3 Компенсационная система водо/рассольных-водяных приборов

Испытываемый прибор устанавливается на испытательной установке, которая включает в себя:

- обогрев и охлаждение теплообменников с целью компенсации охлаждающей способности и тепловой мощности прибора;

- один или несколько резервуаров для хранения с целью предотвращения больших отклонений температуры на входе (от 10 л/кВт до 30 л/кВт), как описано на рисунке E.2.

Условные обозначения

A испытываемый прибор

B резервуар для хранения

C теплообменник первичной компенсации

D теплообменник вторичной компенсации

E комната для климатических испытаний

1 температура на входе в наружный теплообменник прибора

2 температура на выходе из наружного теплообменника прибора

3 промежуточная температура для контроля испытательной установки 3 < 1 и 3 < 2

4 температура на входе в камерный теплообменник прибора

5 температура на выходе из камерного теплообменника прибора

6 промежуточная температура для контроля испытательной установки 6 < 5 и 6 < 4

Рисунок E.2 – Испытательная установка для водо (рассол) водяного (рассол) прибора при полной или уменьшенной мощности

Приложение F

(справочное)

Измерение контрольных критериев для водо (рассол) водяных (рассол) приборов

F.1 Общая информация

Это приложение представляет собой инструмент качества, который можно использовать для обнаружения возможной ошибки измерения из-за плохой работы измерительного устройства, особенно если результат испытания не соответствует ожидаемому результату.

F.2 Водо (рассол)-водяной (рассол) тепловой насос в режиме обогрева

Для водо (рассол)-водяного (рассол) теплового насоса, для которого можно рассчитать баланс энергии (см. формулу (F.2)), коэффициент баланса энергии, рассчитанный по формуле (F.3), не может превышать 0,37 × ΔT-0,53 (где ΔT это разность между температурой на выходе и входе теплоносителя в камерном теплообменнике).

Для расчета коэффициента баланса энергии требуется измерение и расчет дополнительных параметров, не требуемых в этом стандарте. Такие параметры – это мощность наружного теплообменника, потери с уходящими газами и потери тепла с охлаждающей водой.

Для потерь тепла с охлаждающей водой можно использовать значение по умолчанию 4 % от номинального газа на входе. Для других параметров были выбраны характеристики устройств, необходимые для их определения, в соответствии с их относительной важностью соблюдения критериев.

Для потерь с уходящими газами можно использовать следующую формулу:

,					(F.1)

где Flueloss – потери с уходящими газами, кВт;

Qgmh(Hi) – измеренная тепловая мощность на входе, кВт;

qс – потери с уходящими газами, как определено в EN 15502-2-2:2014, 8.101.2.2, в процентах тепла на входе.

Баланс энергии рассчитывается по формуле:

,		(F.2)

где Ebalanceh – баланс энергии в режиме обогрева, кВт/кВт;

Qgmh(Hs) – измеренный полный подвод тепла, кВт;

Qgmh(Hi) – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

Pth – измеренная электрическая мощность на входе в режим обогрева, кВт;

Qoutside – измеренная мощность в наружном теплообменнике, кВт;

Qh – измеренная тепловая мощность, кВт;

Flueloss – потери с уходящими газами, кВт;

Jloss – потери тепла с охлаждающей водой, кВт.

Коэффициент баланса энергии рассчитывается по следующей формуле:

,			(F.3)

где CoefEbalanceh – коэффициент баланса энергии в режиме обогрева, кВт/кВт;

Ebalanceh – баланс энергии в режиме обогрева, кВт/кВт;

UcEbalanceh – суммарная неопределенность баланса энергии в режиме обогрева, кВт/кВт.

F.3 Водо (рассол)-водяной (рассол) охладитель или охладитель/обогреватель в режиме охлаждения

Для водо (рассол)-водяного (рассол) охладителя или охладителя/обогревателя в режиме охлаждения, для которого можно рассчитать баланс энергии (см. формулу (F.5)), коэффициент баланса энергии, рассчитанный по формуле (F.6), не может превышать 0,37 × ΔT-0,53 (где ΔT это разность между температурой на выходе и входе теплоносителя в камерном теплообменнике).

Для расчета коэффициента баланса энергии требуется измерение и расчет дополнительных параметров, не указанных в этом стандарте. Такие параметры – это мощность наружного теплообменника, потери с уходящими газами и потери тепла с охлаждающей водой.

Для потерь тепла с охлаждающей водой можно использовать значение по умолчанию 4 % от номинального газа на входе. Для других параметров были выбраны характеристики устройств, необходимые для их определения, в соответствии с их относительной важностью соблюдения критериев.

Для потерь с уходящими газами можно использовать следующую формулу:

,					(F.4)

где Flueloss – потери с уходящими газами, кВт;

Qgmh(Hs) – измеренный полный подвод тепла на входе, кВт;

qс – потери с уходящими газами, как определено в EN 15502-2-2:2014, 8.101.2.2, % тепла на входе.

Баланс энергии рассчитывается по формуле:

,		(F.5)

где Ebalanceс – баланс энергии в режиме охлаждения, кВт/кВт;

Qgmс(Hs) – измеренное охлаждение полного подвода тепла, кВт;

Qgmс(Hi) – измеренная тепловая нагрузка, кВт;

Ptс – измеренная электрическая мощность на входе в режим охлаждения, кВт;

Qoutside – измеренная мощность в наружном теплообменнике, кВт;

Qс – измеренная охлаждающая способность, кВт;

Qhr – измеренная мощность регенерации тепла в режиме охлаждения, кВт;

Flueloss – потери с уходящими газами, кВт;

Jloss – потери тепла с охлаждающей водой, кВт.

Коэффициент баланса энергии рассчитывается по следующей формуле:

,				(F.6)

где CoefEbalanceс – коэффициент баланса энергии в режиме охлаждения, кВт/кВт;

Ebalanceс – баланс энергии в режиме охлаждения, кВт/кВт;

UcEbalanceс – суммарная неопределенность баланса энергии в режиме охлаждения, кВт/кВт.

Приложение G

(обязательное)

Измерения при Включенном/Отключенном циклическом режиме

G.1 Общая информация

Этот метод измерения одновалентных воздушно-водяных, водо-водяных и рассольно-водяных приборов, во включенном-отключенном циклическом режиме, основан на:

- достижении равновесия при сниженной мощности, когда горелка работает при минимальной тепловой нагрузке, указанной в инструкции по эксплуатации,

- введение «продолжительности включения» и вычисления «продолжительности отключения» на основании требуемой нагрузки.

G.2 Методика испытания для измерения во Включенном/Отключенном циклическом режиме

Процедура испытания для измерения при включенном/отключенном циклическом режиме должна проводиться в соответствии с основными принципами, описанными в 4.5.3.1, с использованием метода температуры на входе (см. таблицу 9) и в соответствии со следующей последовательностью:

- Шаг 0: рассчитать температуру расхода воды на входе, определенную при стандартных испытательных условиях, указанных в EN 12309-3:2014, и связанных с частичной нагрузкой,

- Шаг 1: перевести контроллер прибора в ручной режим, установить температуру и скорость потока в соответствии с условиями испытания при частичной нагрузке и работать с горелкой прибора при минимальной тепловой нагрузке, допустимой в режиме непрерывной работы,

- Шаг 2. достичь период равновесия 60 мин, в течение которого прибор должен работать с соблюдением соответствующих тестовых допусков, указанных в таблице 9,

- Шаг 3: запустить цикл с периодом отключения 20 мин,

- Шаг 4: запустить цикл с периодом включения 20 мин,

- Шаг 5: завершить цикл с периодом выключения, равным 20×QEP-1 мин

где QE – эффективная мощность во время периода включения,

P – требуемая частичная нагрузка

- Шаг 6: Повторить шаги 4 и 5 для сложения три раза (всего 4 цикла),

- Шаг 7: Если измеренная частичная нагрузка превышает предел допуска ± 4 %, повторить шаги с 1 по 6, используя период отключения, продолжительность которого позволяет проводить интерполяцию или экстраполяцию результатов при целевой частичной нагрузке.

Пример – Прибор с источником воздуха в режиме обогрева:

- расчетная тепловая нагрузка = 10 кВт;

- PLR в соответствии с условием C таблицы 11 стандарта EN 12309-6:2014 (условия частичной нагрузки для расчета эталонных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева воздушно-водяных приборов при применении высоких температур стандартного отопительного сезона «A» = средний) = 0,35;

- Требуемая частичная нагрузка = 3,5 кВт;

- Скорость потока при стандартных условиях испытаний: 1,1 м3/ч;

- температура на входе = 33,3 °C (относится к температуре на выходе = 36 °C, скорости потока и требуемой частичной нагрузке = 3,5 кВт);

- эффективная теплоемкость в течение периода включения при минимальной тепловой нагрузке = 6 кВт;

- продолжительность включения = 20 мин;

- продолжительность включения = 20×63,5-1=14,3 мин;

- если измеренная частичная нагрузка < 3,36 кВт или > 3,64 кВт, повторить испытание с разными циклами поступления, в ином случае измерение считается принятым.

Приложение H

(справочное)

Протокол испытания

H.1 Общая информация

Протокол испытания может содержать следующую информацию:

a) дата;

b) испытательная организация;

c) место проведения испытания;

d) метод испытания;

e) руководитель испытания;

f) назначение прибора:

- тип;

- серийный номер/номер образца;

- имя производителя;

- тип дымохода;

- нефтяные газы;

g) тип теплоносителя;

h) масса теплоносителя;

i) тип абсорбента или адсорбента;

j) масса абсорбента или адсорбента;

k) свойства теплоносителя, если это не вода или воздух

l) ссылка на этот Европейский стандарт.

H.2 Дополнительная информация

Можно указать дополнительную информацию, указанную на заводской табличке, и любую другую информацию, связанную с испытанием. В частности, можно указать, проводится ли испытание на новом приборе, или на том, которое уже используется. В случае проведения испытания на используемом приборе, может быть указана информация о дате установки и очистке теплообменных труб.

H.3 Классификация результатов испытаний

Эффективные мощности, газ и электрическая мощность на входе, GUE, AEF, внутреннее или внешнее статическое давление могут быть указаны вместе с соответствующими номинальными условиями.

Приложение ZA

(справочное)

Связь между этим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) №813/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении требований экодизайна к обогревателям воздуха и комбинации обогревателей.

После того, как этот стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в таблице ZA.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZA.1 – Соответствие Европейского стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (EC) № 813/2013 | Заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Приложение II.3 |  |
| 4.2; 4.3; 4.5 | Приложение III.4 |  |
| Пункт 4: таблица 4, таблица 5 и таблица 6 | Приложение III.4 |  |

Предупреждение – Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Приложение ZB

(справочное)

Связь между этим Европейским стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 811/2013

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении маркировки обогревателей воздуха, комбинации обогревателей, упаковок обогревателей воздуха, устройства термоконтроля и солнечной энергии, и упаковок комбинации обогревателей, устройства термоконтроля и солнечной энергии.

После того, как стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в таблице ZВ.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZВ.1 – Соответствие Европейского стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 811/2013

| Пункты и подпункты стандарта | Требования Регламента Комиссии (EC) №811/2013 | Заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), приложение II, 2 | Классы энергии водонагрева |
| 4.1 | Статья 3, 1(a), приложение III и IV | Протокол испытаний для измерения уровня звуковой мощности |
| 4.2.1 | Статья 3, 1(a), приложение III, 1.1 и приложение III, 3 | Условия испытаний для измерения номинальной теплоотдачи, указываемой на маркировке энергоэффективности обогревателя |
| 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 | Статья 3, 1(b), приложение IV, 1 и приложение IV, 5 | Условия испытаний для измерения номинальной теплоотдачи, указываемой на маркировке энергоэффективности обогревателя |
| 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 | Статья 3, 1(c), приложение V, 1 | Условия испытаний для измерения номинальной теплоотдачи, указываемой на маркировке энергоэффективности обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 2(a), приложение III, 2.1 и приложение III, 4 | Маркировка энергоэффективности смешанного обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 2(b), приложение IV, 2 и приложение IV, 6 | Справочный листок технических данных смешанного обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 2(c), приложение V, 2 | Техническая документация для смешанного обогревателя |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Библиография

[1] CEN/TR 1749, Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания

[2] EN 15502-2-2:2014, Котлы газовые центрального отопления. Часть 2-2. Специальный стандарт для приборов типа В1

[3] EN 12309-5:2014, Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт – Часть 5: Требования

[4] EN 12309-6:2014, Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт – Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей

[5] EN 14511, Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений

[6] EN 14825, Кондиционеры, жидкостные охладительные агрегаты и тепловые насосы с электрическими компрессорами для отопления и охлаждения помещений - Оценка условий неполной загрузки и расчет сезонной характеристики

[7] Измерение эффективности при полной и частичной нагрузке – договор № MAT 1-CT92-009, финансируемый Европейским Союзом в рамках программы Измерения и испытания – Генеральная дирекция XII - окончательный отчет - Июнь 1996

УДК 66.067.3-982:006354 МКС 27.080, 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: прибор, кондиционер, сорбция, теплоноситель, датчик температуры, относительная плотность газа, номинальное состояние, тепловая мощность газа, холодильная система

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора |  | И. Хамитов |
| Руководитель департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Г. Исмаилова |

Эта Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.

Эта Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.