| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12309-5- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 5

ТРЕБОВАНИЯ

(EN 12309-5-2014, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 12309-5-2014 «Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 5: Requirements» («Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 5. Методы испытаний», IDT)

Перевод с английского языка (en)

Степень соответствия – идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение...........................................................................................................................

1 Область применения.....................................................................................................

2 Нормативные ссылки.....................................................................................................

3 Термины и определения................................................................................................

4 Требования …………………………………………………………………………………….

4.1 Номинальная мощность охлаждения и энергетические характеристики….………

4.2 Номинальная теплоемкость и энергетические характеристики……………….……

5 Маркировка и инструкции…………………………………………………………………….

5.1 Табличка с основными характеристиками………………………………………………

5.2 Технические инструкции по установке и регулировке…………………………………

Приложение ZA (справочное) Взаимосвязь между настоящим европейским стандартом и основными требованиями директивы ЕС 2009/142/EC, которые касаются приборов, сжигающих газообразное топливо (директива по газовым приборам)…………………………………………………………………………………………

Приложение ZB (справочное) Взаимосвязь между настоящим европейским стандартом и требованиями регламента комиссии (ЕС) №813/2013…………….…….

Приложение ZC (справочное) Взаимосвязь между настоящим европейским стандартом и требованиями регламента комиссии (ЕС) №811/2013…………………..

Библиография...................................................................................................................

Введение

Серия стандартов EN 12309 под общим названием «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» состоит из следующих частей:

- Часть 1: Термины и определения;

- Часть 2: Безопасность;

- Часть 3: Условия испытаний;

- Часть 4: Методы испытаний;

- Часть 5: Требования;

- Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей;

- Часть 7: Особые требования к гибридным приборам;

- Часть 8: Экологические аспекты.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт Часть 5 ТРЕБОВАНИЯ Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 5: Requirements

Дата введения______________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к газовым сорбционным приборам для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт, касающиеся декларирования мощностей и показателей энергоэффективности.

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

- газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для обогрева и охлаждения помещений или системам охлаждения с регенерацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типа В и типа С (согласно CEN/TR 1749), а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры воздуха, настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих:

- встроенные горелки с системой автоматического управления;

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент напрямую не контактирует с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом;

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерацию тепла).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к приборам, которые разработаны и поставляются в полной комплектации.

Требования настоящего стандарта не распространяются на приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

prEN 12309-2:2013 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 2. Безопасность)

EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний)

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний)

EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 6: Calculation of seasonal performances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 6. Расчет сезонных характеристик)

EN 12309-7:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 7: Specific provisions for hybrid appliances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 7. Особые требования к гибридным приборам)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, указанные в EN 12309-1:2014.

Если значения ЭИГ (Эффективность использования газа) или СКПЭ (сезонный коэффициент первичной энергии) указаны в соответствии с разделом 4 (Требования) и разделом 5 (Маркировка и инструкции), эти значения должны быть выражены в процентах.

4 Требования

4.1 Номинальная мощность охлаждения и энергетические характеристики

4.1.1 Первичные функции

Номинальная охлаждающая способность, соответствующая стандартным номинальным условиям, указанным в таблице 3 EN 12309-3:2014, вместе с эффективностью использования газа при тех же условиях, должна быть указана в инструкциях прибора. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы номинальная охлаждающая способность и эффективность использования газа были не ниже тех, которые  указанны в инструкциях.

Если номинальная охлаждающая способность или эффективность использования газа соответствующие условиям применения, указанным в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014 указаны в инструкциях прибора, то они также должны быть проверены. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в стандарте EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в стандарте EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы соответствующая номинальная охлаждающая способность и, если применимо, эффективность использования газа не были ниже тех, которые указаны в инструкциях.

Если номинальная охлаждающая способность или эффективность использования газа для основной функции, которая относится к условиям, отличным от указанных в EN 12309-3:2014, указана в инструкциях прибора, то претензия(-ии) проверяется в условиях, указанных в инструкциях прибора.

4.1.2 Вторичные функции

Если в инструкциях прибора указана номинальная теплоемкость, то указывается и соответствующая эффективность использования газа, а также условия (температура воды и расход), при которых предъявляются. При этих условиях и в соответствии с процедурой испытаний EN 12309-4: 2014 должно быть подтверждено, что эти требования не меньше заявленных в инструкциях.

Если вторичная функция заключается в рекуперации тепла, то указанная номинальная способность рекуперации тепла должна соответствовать уместным условиям испытания, указанным в таблице 4 стандарта EN 12309-3:2014. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы номинальная теплоотдача была не меньше той, которая указана в инструкциях.

4.1.3 Требования эффективности

При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы эффективность использования газа была следующей:

- ЭИГнтс > 0,55 при измерении в стандартных номинальных условиях, где стандартные номинальные условия предусматривают температуру воды на выходе, равную или превышающую 7 °C;

- ЭИГнтс > 0.45 при измерении в стандартных состояниях насыщения, где стандартные номинальные условия предусматривают температуру воды на выходе ниже 7 °C.

4.2 Номинальная теплоемкость и энергетические характеристики

4.2.1 Первичные функции

Номинальная теплоемкость для гибридных приборов, соответствующая условиям испытания, указанным в таблицах 5 или 6 EN 12309-3:2014 или приведенная в стандарте EN 12309-7:2014, а также эффективность использования газа при тех же условиях указываются в инструкциях к прибору. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014 или EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, и в соответствии с методом испытания, описанным в EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы значения номинальной теплоемкости и эффективности использования газа были не меньше тех значений, которые указаны в инструкциях.

СКПЭ рассчитанный по EN 12309-6:2014 (или по EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), должен быть указан в инструкциях прибора. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-6:2014 (или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), проверяется, чтобы СКПЭ был не меньше, чем указано в инструкциях. Если СКПЭ рассчитывается на основе температуры источника воды, отличающейся от 10 °C, или температуры грунта (рассола), отличающейся от 0 °C, то СКПЭ указывается совместно с температурой источника (воды или рассола), используемого для расчета СКПЭ.

Если номинальная теплоемкость или эффективность использования газа, соответствующие условиям применения, указанным в EN 12309-3:2014, таблице 5 или таблице 6, указаны в инструкциях прибора, то они также должны быть проверены. При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в стандарте EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, указанными в стандарте EN 12309-4:2014, проверяется, чтобы соответствующая номинальная теплоемкость и, если применимо, эффективность использования газа были не ниже тех, которые указаны в инструкциях.

Если номинальная теплоемкость или ЭИГ для основной функции, которая относится к условиям, отличным от тех, которые указаны в настоящем европейском стандарте, указаны в инструкциях к прибору, то претензия(-ии) должна быть проверена в условиях, которые указаны в инструкциях к прибору.

4.2.2 Вторичные функции

Если номинальная охлаждающая способность указана в инструкциях к прибору, то также должны быть указаны соответствующая ЭИГ и условия (температура воды/рассола и расход), при которых заявлена претензия. В соответствии с этими условиями и соответствующей процедурой испытания, определенной в стандарте EN 12309-4:2014, эти требования должны быть проверены на соответствие требованиям, указанным в инструкциях.

4.2.3 Требования эффективности

При измерении в соответствующих условиях испытания, указанных в EN 12309-3:2014, и в соответствии с методами испытания, описанными в EN 12309-4:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, проверяется, чтобы эффективность использования газа для всех приборов, за исключением гибридных приборов, была следующей:

- ЭИГнтс > 1.15 (A7W35) для воздушных приборов

- ЭИГнтс > 1.15 (W10W35) для приборов работающих на воде

- ЭИГнтс > 1.15 (B0W35) для приборов работающих на грунтовой воде

Для воздушных, работающих на грунтовой воде, наземных тепловых и солнечных гибридных отопительных приборов должны быть:

- ЭИГнтс > 1,15 для низкотемпературного применения (W35), при стандартных номинальных условиях испытания от 30%-ной частичной нагрузки, определенной в таблице 10 стандарта EN 12309-7:2014.

5 Маркировка и инструкции

5.1 Табличка с основными характеристиками

В дополнение к информации, требуемой в prEN 12309-2:2013, таблица с основными характеристиками должна содержать следующую информацию в соответствии с наименованием прибора:

- для охлаждающих устройств с воздушным или водяным охлаждением и охлаждающих устройств/нагревателей – номинальную охлаждающую способность первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014;

- для всех типов тепловых насосов (воздух, вода/рассол) - номинальную теплоемкость первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в EN 12309-3:2014 (или приведенному в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов), тип уровня температуры на выходе (низкий средний, высокий и очень высокий), и СКПЭ, приведенный в EN 12309-6:2014 (или EN 12309-7:2014 для гибридных приборов) по крайней мере для среднего климата вышеупомянутой первичной функции. Если СКПЭ рассчитывается на основе температуры источника воды, отличной от 10 °C, или температуры грунта (рассола), отличной от 0 °C, то СКПЭ указывается совместно с температурой источника (воды или рассола), используемой для расчета СКПЭ.

При наличии вторичных функций указываются соответствующие номинальные мощности.

5.2 Технические инструкции по установке и регулировке

5.2.1 Общие положения

В дополнение к информации, требуемой в prEN 12309-2:2013, технические инструкции по установке и регулировке должны включать информацию, указанную в пункте 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1 и 4.2.2, при необходимости.

5.2.2 Режим охлаждения

Если прибор может работать в режиме охлаждения, инструкции должны включать следующее:

- для охлаждающих устройств с воздушным или водяным охлаждением и охлаждающих устройств/нагревателей – номинальную охлаждающую способность первичной функции, выраженную в киловаттах, соответствующую стандартному номинальному условию, приведенному в таблице 3 стандарта EN 12309-3:2014;

- эффективность использования газа (ЭИГнтс) вышеупомянутых первичных функций при тех же стандартных условиях оценки.

Примечание – При желании, можно указать эффективность использования газа (ЭИГВТС) в соответствии с ВТС (высшей теплотворной способности) топлива, при условии, что четко указано, что она измеряется на ВТС.

Если указана охлаждающая способность или ЭИГ в отношении первичной функции для условий, отличных от указанных в EN 12309-3:2014, эти условия (температуры, расход, перепады давления и т.д.) должны быть указаны в инструкциях.

Если указана охлаждающая способность или ЭИГ в отношении первичной функции для условий, отличных от указанных в EN 12309-3:2014, эти условия (температуры, расход, перепады давления и т.д.) должны быть указаны в инструкциях.

5.2.3 Режим обогрева

Если прибор способен работать в режиме обогрева, инструкции должны включать следующее:

- номинальную теплоемкость первичной функции, выраженную в киловаттах в соответствии со стандартными номинальными условиями, приведенными в EN 12309-3:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, и соответствующий тип температуры на выходе (низкий, средний, высокий и очень высокий),

- ЭИГ вышеупомянутой первичной функции при тех же стандартных условиях оценки (то есть ЭИГнтс) (или в соответствии с EN 12309-7:2014 для гибридных приборов);

Примечание – По желанию, может быть указана эффективность использования газа (ЭИГВТС) в соответствии с ВТС топлива, при условии, что четко указано, что эффективность измеряется на ВТС.

- СКПЭ, приведенный в EN 12309-6:2014 или в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, по крайней мере, для среднего климата вышеупомянутой первичной функции;

- уровень звуковой мощности согласно EN 12309-4:2014.

Если по отношению к основной функции, указана теплоемкость или ЭИГ для условий, отличных от указанных в EN 12309-3: 2014 или приведенных в EN 12309-7:2014 для гибридных приборов, то соответствующий ЭИГ, соответствующий уровень температуры на выходе (низкий средний, высокий или очень высокий) и условия, при которых эта претензия считается действительной (температура, скорости потока, перепады давления и т. д.), должны быть указаны в инструкциях.

Если указана теплоемкость или эффективность использования газа в отношении вторичной функции, тогда соответствующая ЭИГ и условия (температуры, скорости потока, перепады давления и т.д.), при которых эта претензия(-ии) считается действительной должны быть указаны в инструкции.

Приложение ZA

(справочное)

Взаимосвязь между европейским стандартом и основными требованиями директивы ЕС 2009/142/EC, которые касаются приборов, сжигающих газообразное топливо (директива по газовым приборам)

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией в целях обеспечения средств, соответствующих основным требованиям Директивы 2009/142/EC о новом подходе, касающихся приборов, сжигающих газообразное топливо (директива о газовых приборах).

Как только стандарт будет процитирован в официальном журнале Европейского союза под этой директивой и будет внедрен как национальный стандарт, по крайней мере одним государством-членом, соответствие с нормативными пунктами стандарта, приведенными в таблице ZA.1 дает, в пределах области применения стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими обязательными требованиями этой директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли.

Таблица ZA.1 – Соответствие между европейским стандартом и директивой 2009/142/EC

| Пункт(-ы)/подпункт(-ы) стандарта | Основные требования директивы 2009/142/EC | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 3.5 | Рациональное использование энергии |
| 4.2.3 |  |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Приложение ZB

(справочное)

Взаимосвязь между европейским стандартом и требованиями регламента комиссии (ЕС) № 813/2013

Европейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения средств соответствия требованиям регламента комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года об осуществлении директивы 2005/32/EC)/2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении требований к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей.

Как только стандарт будет размещен в официальном журнале Европейского союза под этим регламентом комиссии, соответствие с пунктами стандарта, приведенными в таблице ZB.1, дает презумпцию соответствия с соответствующими требованиями этой директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли, в пределах области применения стандарта.

Таблица ZB.1 — Соответствие между европейским стандартом и регламентом комиссии (ЕС) № 813/2013

| Пункты и подпункты стандарта | Требования регламента комиссии (EC) № 813/2013 | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Приложение II.5 (a), (b) и (c) |  |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Приложение ZC

(справочное)

Взаимосвязь между европейским стандартом и требованиями регламента комиссии (ЕС) № 811/2013

Еевропейский стандарт был подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения средств соответствия требованиям регламента комиссии (ЕС) № 813/2013 от 6 сентября 2013 года об осуществлении директивы 2005/32/EC)/2009/125/EC Европейского парламента и Совета в отношении энергетической маркировки обогревателей помещений, комбинированных обогревателей, блоков из обогревателей помещений, терморегулятора и солнечного устройства и блоков из комбинированных обогревателей, терморегулятора и солнечного устройства.

Как только этот стандарт будет процитирован в официальном журнале Европейского союза под этим регламентом комиссии, соответствие с пунктами настоящего стандарта, приведенными в таблице ZC.1 дает, в пределах области применения стандарта, презумпцию соответствия с соответствующими требованиями этой директивы и связанными нормами Европейской ассоциации свободной торговли.

Таблица ZC.1 – Соответствие между европейским стандартом и регламентом комиссии (ЕС) № 811/2013

| Пункты и подпункты стандарта | Требования к регламенту комиссии (EC) № 811/2013 | Квалификационные замечания/записи |
| --- | --- | --- |
| Не применимо | статья 3, 1(a), приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не применимо | статья 3, 1(a), приложение II, 2 | Энергетические классы водонагревателя |
| 5.2.3 | статья 3, 1(a), приложение III и IV | Уровень мощности звука |
| 4.2.1 | статья 3, 1(a), приложение III, 1.1 и приложение III, 3 | Маркировка энергоэффективности для обогревателя помещений |
| Не применимо | статья 3, 1(b), приложение IV, 1 и приложение IV, 5 | Пленка с микроизображением продукта для обогревателя помещений |
| 5.2.3 | статья 3, 1(c), приложение V, 1 | Техническая документация на обогреватель помещений |
| Не применимо | статья 3, 2(a), приложение III, 2.1 и приложение III, 4 | Маркировка энергоэффективности для комбинированного нагревателя |
| Не применимо | статья 3, 2(b), приложение IV, 2 и приложение IV, 6 | Пленка с микроизображением продукта для обогревателя помещений |
| Не применимо | статья 3, 2(c), приложение V, 2 | Техническая документация на комбинированный нагреватель |

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Другие требования и другие директивы ЕС могут применяться к продуктам, подпадающим под действие настоящего стандарта.

Библиография

[1] CEN/TR 1749 Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания (European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types))

УДК 66.067.3-982:006354 МКС 27.080, 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: прибор, кондиционер, сорбция, теплоноситель, датчик температуры, относительная плотность газа, номинальное состояние, тепловая мощность газа, холодильная система

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора |  | И. Хамитов |
| Руководитель департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Г. Исмаилова |

) Директива была заменена директивой 2009/125/EC.

) Директива была заменена директивой 2009/125/EC.