| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-AZIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ EN 12309-6- (проект, KZ, первая редакция) |  |

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 6

РАСЧЕТ СЕЗОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от ……)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт разработан с учетом СТ РК EN 12309-6-2020 Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт.Часть 6. Расчет сезонных эксплуатационных показателей», ГОСТ Р 58841.6-2021 «Оборудование сорбционное газовое для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощьностью не более 70 кВт.Часть 6. Расчет сезонных характеристик»

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2 Нормативные ссылки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

3 Термины и определения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

4 Методы расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения. . . ...............................................................................................................2

4.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            2

4.2 Условия частичной нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

4.3 Расчет справочного коэффициента SGUEc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

4.4 Расчет справочного коэффициента SAEFc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

4.5 Расчет справочной годовой потребности в охлаждении Qrefc. . . . . . . . . . . . . . .5

4.6 Расчет справочного коэффициента SAEFcon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4.7 Процедура определения значений для GUEc и AEFc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

5 Методы расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева. . . . . ................................................................................................................6

5.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5.2 Условия частичной нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

5.3 Расчет справочного коэффициента SPERh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

5.4 Расчет справочного коэффициента SGUEh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

5.5 Расчет справочного коэффициента SAEFh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

5.6 Расчет справочной годовой потребности в отоплении Qrefh. . . . . . . . . . . . . .  22

5.7 Расчет справочного коэффициента SAEFhon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.8 Процедура определения значений для GUEh и AEFh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Приложение A (справочное) Пример расчета справочных коэффициентов SGUEc и SAEFс . . . . . ..............................................................................................................24

Приложение B (справочное) Пример расчета справочных коэффициентов SGUEh, SAEFh и SPERh. . .......................................................................................................26

Приложение C (обязательное) Количество часов в режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме «выключено» для расчета справочных коэффициентов SAEFc и SAEFh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Приложение D (обязательное) Расчет справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева для бивалентных приборов. . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Приложение E (обязательное) Процедуры определения значений GUEh, AEFh и SAEFh прибора с несколькими одинаковыми тепловыми насосами . . . . . . . . . . . 33

Приложение F (справочное) Таблицы с данными для условий частичной нагрузки в режиме обогрева .. ...................................................................................................35

Приложение G (обязательное) Расчет сезонной энергетической эффективности обогрева помещений для отопительных приборов на основе моновалентного или бивалентного газового сорбционного теплового насоса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных национальных

и межгосударственных стандартов стандартам, использованным в качестве

ссылочных в примененном стандарте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Библиография. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......39

Введение

Серия стандартов EN 12309 под общим названием «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт» состоит из следующих частей:

- Часть 1: Термины и определения;

- Часть 2: Безопасность;

- Часть 3: Условия испытаний;

- Часть 4: Методы испытаний;

- Часть 5: Требования;

- Часть 6: Расчет сезонных эксплуатационных показателей;

- Часть 7: Особые требования к гибридным приборам;

- Часть 8: Экологические аспекты.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт Часть 6 РАСЧЕТ СЕЗОННЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает методы расчета сезонных эксплуатационных показателей газовых сорбционных приборов для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. В частности, указаны методы расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения и обогрева для моновалентных и бивалентных приборов.

Настоящий стандарт служит в качестве входных данных для расчета энергетической эффективности системы в режиме обогрева конкретных систем тепловых насосов в зданиях (см. [2]).

Настоящий стандарт распространяется на следующие приборы или их комбинации:

- газовый сорбционный чиллер;

- газовый сорбционный чиллер/нагреватель;

- газовый сорбционный тепловой насос.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов для отопления и охлаждения помещений или системам охлаждения с регенерацией тепла или без нее.

Настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих систему удаления продуктов сгорания типа В и типа С (см. [1]), а также приборов, предназначенных для наружной установки. Настоящий стандарт не распространяется на кондиционеры воздуха, настоящий стандарт предназначен для применения приборов, имеющих:

- встроенные горелки с системой автоматического управления;

- замкнутые охлаждающие контуры, в которых хладагент напрямую не контактирует с охлаждаемыми (нагреваемыми) водой или воздухом;

- механические устройства для перемещения воздуха для горения и/или удаления продуктов сгорания.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерацию тепла).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к приборам, которые разработаны и поставляются в полной комплектации.

Требования настоящего стандарта не распространяются на приборы с охлаждением конденсатора с помощью воздуха и испарения поступающей дополнительной воды.

Установки, используемые для нагрева и/или охлаждения промышленных производственных процессов, в настоящем стандарте не рассматриваются (см. [2]).

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

### ГОСТ EN 12309-1-* Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1.Термины и определения

### ГОСТ EN 12309-2-* Газовые сорбционные приборы для отопления и/или охлаждения с чистой тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 2. Безопасность

### ГОСТ EN 12309-3-2023 Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 3. Условия испытаний

### ГОСТ EN 12309-4-* Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний

### ГОСТ 33009.1 (EN 15502-1:2012) Котлы газовые центрального отопления. Часть 1. Технические требования и методы испытаний

### 3	Термины и определения

### В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ EN 12309-1*.

### 4 Методы расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме охлаждения

4.1 Общие положения

Расчет справочного коэффициента сезонной эффективности использования газа в режиме охлаждения SGUEc и справочного коэффициента сезонной вспомогательной энергии в режиме охлаждения SAEFc следует из применения бин-метода (метода интервалов), где коэффициент эффективности использования газа при частичной нагрузке в режиме охлаждения GUEc и коэффициент вспомогательной энергии в режиме охлаждения AEFc при каждой температуре бина (интервала) определяют путем линейной интерполяции соответствующих значений частичной нагрузки при стандартных условиях частичной нагрузки A, B, C и D.

Условия частичной нагрузки A, B, C, D обеспечивают коэффициенты частичной нагрузки и температурные условия испытаний при четырех эталонных температурах наружного воздуха сухого термометра: 35 °C, 30 °C, 25 °C и 20 °C.

Коэффициент частичной нагрузки PLRc, соответствующий заданной температуре наружного воздуха Tj, вычисляют по формуле:

PLRc(Tj) = (Tj ‒ 16)/(35 ‒ 16)					(1)

При условии частичной нагрузки A заявленную мощность прибора принимают равной нагрузке на здание, т. е. коэффициент мощности равен 100 %.

### В условиях частичной нагрузки B, C и D заявленная мощность прибора выше, чем нагрузка на здание. Коэффициент мощности CR, то есть отношение нагрузки для охлаждения Pc к заявленной мощности прибора DC при тех же температурных условиях, меньше 1. В таких условиях на GUEc и AEFc влияют как температурные условия испытаний, так и коэффициент мощности. Методы определения GUEc и AEFc приведены в ГОСТ EN 12309-4.

### 4.2 Условия частичной нагрузки

### 4.2.1 Общие положения

### В качестве внутреннего теплообменника рассматривают как фанкойлы, так и напольные системы охлаждения.

### Для применения фанкойлов рассматривают приборы, которые допускают и не допускают изменения температуры воды на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Переменные температуры на выходе применяют тогда, когда блок программирования обеспечивает изменение температуры на выходе, зависящее от температуры наружного воздуха.

### 4.2.2 Приборы типа «воздух – вода»

### Таблица 1 – Условия частичной нагрузки для расчета сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода»  в режиме охлаждения

| ### Стандартное условие испытаний | ### Коэффициент частичной нагрузки | ### Наружный теплообменник | ### Внутренний теплообменник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Температура воздуха сухого термометра, °C | ### Температура воды на входе/выходе с применением фанкойла, °C |  | ### Температура воды на входе/ выходе с применением напольной системы охлаждения, °C |
|  |  |  | ### Фиксированная на выходе | ### Переменная на выходе |  |
| ### A | ### 1 | ### 35 | ### 12/7 | ### 12/7 | ### 23/18 |
| ### B | ### (30 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 30 | ### a/7 | ### a/8,5 | ### a/18 |
| ### C | ### (35 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 25 | ### a/7 | ### a/10,0 | ### a/18 |
| ### D | ### (20 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 20 | ### a/7 | ### a/11,5 | ### a/18 |
| ### a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с фиксированным расходом воды. |  |  |  |  |  |

### 4.2.3 Приборы типа «вода – вода» и «рассол – вода»

### Таблица 2 – Условия частичной нагрузки для расчета сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме охлаждения

| ### Стандартное условие испытаний | ### Коэффициент частичной нагрузки | ### Наружный теплообменник |  |  | ### Внутренний теплообменник |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### Температура воды на входе/ выходе с применением градирни, °C | ### Температура воды на входе/ выходе с применением грунтового источника (вода или рассол), °C | ### Температура воды на входе/ выходе с применением сухого охладителя, °C | ### Температура воды на входе/выходе с применением фанкойла, °C |  | ### Температура воды на входе/ выходе с применением фанкойла, °C |
|  |  |  |  |  | ### Фиксиро-ванная на выходе | ### Переменная на выходе |  |
| ### A | ### 1 | ### 30/35 | ### 10/15 | ### 50/55 | ### 12/7 | ### 12/7 | ### 23/18 |
| ### B | ### (30 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 26/a | ### 10/a | ### 45/a | ### a/7 | ### a/8,5 | ### a/18 |
| ### C | ### (35 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 22/a | ### 10/a | ### 40/a | ### a/7 | ### a/10,0 | ### a/18 |
| ### D | ### (20 – 16)/ ### (35 – 16) | ### 18/a | ### 10/a | ### 35/a | ### a/7 | ### a/11,5 | ### a/18 |
| ### a С расходом воды, определенным во время стандартного испытания с фиксированным расходом воды. |  |  |  |  |  |  |  |

### 4.3 Расчет справочного коэффициента SGUEc

### Справочный коэффициент сезонной эффективности использования газа в режиме охлаждения SGUEc, применяемый ко всем типам приборов, вычисляют по формуле:

### ,				(2)

### где Tj – температура бина (интервала), °C;

### j – номер бина;

### n	 – количество бинов;

### Pc(Tj) – мощность на охлаждение здания, не превышающая заявленную мощность прибора при соответствующей температуре Tj;

### hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

### fon – доля бин-часов, в течение которых прибор был во включенном режиме;

### GUEc(Tj) – GUEc прибора для соответствующей температуры Tj.

### Значения j, Tj и hj даны в таблице 3.

### Таблица 3 – Значения j, температуры бина Tj и количества бин-часов hj, соответствующие базисному периоду охлаждения

| j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tj, °C | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| hj, ч | 205 | 227 | 225 | 225 | 216 | 215 | 218 | 197 | 178 | 158 | 137 | 109 |
| j | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Tj, °C | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| hj, ч | 88 | 63 | 39 | 31 | 24 | 17 | 13 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |

### Значение fon приведено в приложении C.

### Нагрузку на охлаждение здания Pc(Tj), не превышающую заявленную мощность прибора при соответствующей температуре Tj, вычисляют по формуле:

### Pc(Tj) = Pdesignc · PLRc (Tj),				(3)

### где Pdesignc – расчетная нагрузка для охлаждения, кВт;

### PLRc(Tj) – коэффициент частичной нагрузки в режиме охлаждения при соответствующей температуре бина:

### - для Tj менее или равной 35 °C – вычисляют по формуле (1);

### - для Tj больше 35 °C – равен 1.

### Значение GUEc в каждом бине определяют путем интерполяции значений GUEc при условиях частичной нагрузки A, B, C и D согласно 4.1.

### Для частичной нагрузки выше условия частичной нагрузки A используют те же значения GUEc, что и для условия A.

### Для частичной нагрузки ниже условия частичной нагрузки D используют те же значения GUEc, что и для условия D.

### 4.4 Расчет справочного коэффициента SAEFc

### Справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме охлаждения SAEFc, применяемый ко всем типам приборов, равен справочной годовой потребности в охлаждении, деленной на годовое потребление электроэнергии, включающей потребление энергии в активном режиме, режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме выключения. Его вычисляют по формуле:

### (4)

### где Qrefc – справочная годовая потребность в охлаждении, кВт/ч, согласно 4.5;

### SAEFcon – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии при включенном режиме охлаждения согласно 4.6;

### HTO, HSB, HOFF – количество часов, в течение которых прибор работает в режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме выключения. Количество часов, используемых для охлаждения, указано в приложении C;

### PTO, PSB, POFF – потребление электроэнергии в режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме выключения, кВт, измеряют в соответствии с ГОСТ EN 12309-4.

### 4.5 Расчет справочной годовой потребности в охлаждении Qrefc

### Справочную годовую потребность в охлаждении Qrefc, кВт/ч, вычисляют по формуле:

### Qrefc = Pdesignc · Hec,					(5)

### где Pdesignc – расчетная нагрузка для охлаждения, кВт;

### Hec – количество эквивалентных часов охлаждения, ч.

### 4.6 Расчет справочного коэффициента SAEFcon

## Справочный коэффициент SAEFcon вычисляют по формуле:

## (6)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n	 – количество бинов;

## Pc(Tj) – нагрузка на охлаждение здания, не превышающая заявленную мощность прибора при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## fon – доля бин-часов, в течение которых прибор был во включенном режиме;

## AEFc(Tj) – AEFc прибора для соответствующей температуры Tj.

## Значения j, Tj и hj даны в таблице 3.

## Значение fon приведено в приложении C.

## Нагрузку на охлаждение здания Pc(Tj) вычисляют по формуле (3).

## Значения AEFc в каждом бине определяют путем интерполяции значений AEFc при условиях частичной нагрузки A, B, C и D согласно 4.1.

## Для частичной нагрузки выше условия частичной нагрузки A используют те же значения AEFc, что и для условия A.

## Для частичной нагрузки ниже условия частичной нагрузки D используют те же значения AEFc, что и для условия D.

## 4.7 Процедура определения значений GUEc и AEFc

## В условиях частичной нагрузки A (полная нагрузка) заявленная мощность прибора считается равной расчетной нагрузке для охлаждения Pdesignc. Поэтому используют методы испытаний на полную мощность по ГОСТ EN 12309-4.

## В условиях частичной нагрузки B, C, D используют методы испытаний при пониженной мощности по ГОСТ EN 12309-4.

## 5	 Методы расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева

## 5.1 Общие положения

## Для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева определены три базисных отопительных периода: средний, теплый и холодный.

## Соответствующую справочную расчетную температуру наружного воздуха для отопления Tdesignh и бивалентную температуру Tbivalent устанавливают согласно таблице 4.

## Таблица 4 – Расчетная температура и верхний предел бивалентной температуры для различных базисных отопительных периодов

| ## Базисный отопительный период | ## Температурные условия сухого термометра |  |
| --- | --- | --- |
|  | ## Tdesignh, °C | ## Tbivalent (верхний предел), °C |
| ## Холодный | ## –22 | ## –7 |
| ## Средний | ## –10 | ## 2 |
| ## Теплый | ## 2 | ## 7 |

## Для бивалентных приборов Tbivalent может иметь любое значение между Tdesignh и верхним пределом Tbivalent. После определения Tbivalent для сухого термометра соответствующую температуру влаж- ного термометра определяют как температуру сухого термометра минус 1 °C. Для одновалентных приборов Tbivalent принимают равной Tdesignh.

## Для приборов с тепловым насосом типа «воздух – вода» необходимо учитывать также заявленную предельную рабочую температуру TOL. Если TOL выше Tdesignh, то это является приемлемым условием только для бивалентных приборов. Если TOL ниже, чем Tdesignh, то TOL можно считать равной Tdesignh.

## Расчет справочных сезонных эксплуатационных показателей следует из применения бин-метода (метода интервалов), где коэффициент эффективности использования газа при частичной нагрузке в режиме обогрева GUEh и коэффициент вспомогательной энергии в режиме обогрева AEFh при каждой температуре бина (интервала) определяются путем линейной интерполяции соответствующих значений частичной нагрузки при стандартных условиях частичной нагрузки O, A, B, C, D, E и F.

## Условия частичной нагрузки O, A, B, C и D обеспечивают коэффициенты частичной нагрузки и температурные условия испытаний при четырех эталонных температурах наружного воздуха сухого термометра: минус 15 °C, минус 7 °C, 2 °C, 7 °С и 12 °С.

## Условия частичной нагрузки E и F обеспечивают соотношения частичной нагрузки и условия испытания температуры при заявленной предельной рабочей температуре прибора TOL и бивалентной температуре прибора Tbivalent соответственно.

## Коэффициент частичной нагрузки, соответствующий заданной температуре наружного воздуха Tj,вычисляют по формуле:

## PLRh(Tj) = (Tj – 16)/(Tdesignh – 16)					(7)

## При условиях частичной нагрузки, для которых температура наружного воздуха ниже или равна определенной бивалентной температуре, заявленная мощность прибора ниже или равна требуемой тепловой нагрузке. В этом состоянии прибор работает на максимальной мощности, а разница между нагрузкой для обогрева и заявленной мощностью прибора покрывается вспомогательным газовым котлом. GUEh и AEFh должны быть использованы при расчете на полную мощность.

## Для условия частичной нагрузки F при Tbivalent заявленная мощность прибора равна требуемой тепловой нагрузке. В этом состоянии прибор работает на максимальной мощности, и вспомогательный газовый котел (при наличии) отключен. GUEh и AEFh должны быть использованы при расчете на полную мощность.

## При любых других условиях частичной нагрузки заявленная мощность прибора превышает тепловую нагрузку здания. Вследствие этого вспомогательная газовая система отопления (при наличии) отключается, коэффициент мощности прибора CR, то есть отношение нагрузки для обогрева Ph к заявленной мощности DC прибора при тех же температурных условиях меньше 1. На GUEh и AEFh влияют как температурные условия испытания, так и коэффициент мощности. Методы определения GUEh и AEFh приведены в ГОСТ EN 12309-4*.

## 5.2 Условия частичной нагрузки

## 5.2.1 Общие положения

## Условия частичной нагрузки для всех типов оборудования («воздух – вода», «вода – вода», «рассол – вода»), базисных отопительных периодов (средний, теплый, холодный) и температур применения (низкая, средняя, высокая, очень высокая) приведены в таблицах 5 - 16. Таблицы с данными для условий частичной нагрузки в режиме обогрева приведены в приложении F.

## Рассматривают как приборы, которые могут изменять температуру воды на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха, так и не имеющие такой возможности. Схему с контрольной точкой переменной температуры на выходе в таблицах применяют, если система управления обеспечивает изменение температуры на выходе, зависящее от температуры наружного воздуха.

## 5.2.2 Приборы типа «воздух – вода»

## 5.2.2.1 Применение при низких температурах

## Таблица 5 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для cреднего базисного отопительного периода

| ## Средний базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан- дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | –7(–8) | a/35 | a/34 |

## Окончание таблицы 5

| ## Средний базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан- дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 2(1) | a/35 | a/30 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 7(6) | a/35 | a/27 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 12(11) | a/35 | a/24 |
| E | (TOL – 16)/(Tdesignh – 16) |  | TOL | a/35 | a/34 – (–7 – TOL)/(–7 – 2) · (34 – 30) |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/35 | a/b |
| ## a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 6 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов  типа «воздух — вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для теплого базисного отопительного периода

| ## Теплый базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| A | ## Неприменимо |  | –7(–8) | — | — |
| B | (2 – 16)/(Tdesignh – 16) | 100 % | 2(1) | a/35 | a/35 |
| C | (7 – 16)/(Tdesignh – 16) | 64 % | 7(6) | a/35 | a/31 |
| D | (12 – 16)/(Tdesignh – 16) | 29 % | 12(11) | a/35 | a/26 |
| F | (Tbivalent – 16)/(Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/35 | a/b |
| ## a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 7 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для холодного базисного отопительного периода

| ## Холодный базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## O | ## (–15 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 82 % | ## –15(–16) | ## a/35 | ## a/32 |
| ## A | ## (–7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 61 % | ## –7(–8) | ## a/35 | ## a/30 |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh –16) | ## 37 % | ## 2(1) | ## a/35 | ## a/27 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 24 % | ## 7(6) | ## a/35 | ## a/25 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 11 % | ## 12(11) | ## a/35 | ## a/24 |
| ## E | ## (TOL – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## TOL | ## a/35 | ## a/30 – (–7 – TOL)/ ## (–7 – 2) · (30 – 27) |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## Tbivalent | ## a/35 | ## a/b |
| ## a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## 5.2.2.2 Применение при средних температурах

## Таблица 8 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при средних температурах применения для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| ## A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | –7(–8) | a/45 | a/43 |
| ## B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 2(1) | a/45 | a/37 |
| ## C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 7(6) | a/45 | a/33 |

## Окончание таблицы 8

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| ## D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 12(11) | a/45 | a/28 |
| ## E | (TOL – 16)/ (Tdesignh – 16) |  | TOL | a/45 | a/43 – (–7 – TOL)/ (–7 – 2) · (43 – 37) |
| ## F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/45 | a/b |
| ## a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 9 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при средних температурах применения для теплого базисного отопительного периода

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | Неприменимо |  | –7(–8) | — | — |
| B | (2 – 16)/(Tdesignh – 16) | 100 % | 2(1) | a/45 | a/45 |
| C | (7 – 16)/(Tdesignh – 16) | 64 % | 7(6) | a/45 | a/39 |
| D | (12 – 16)/(Tdesignh – 16) | 29 % | 12(11) | a/45 | a/31 |
| F | (Tbivalent – 16)/(Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/45 | a/b |
| a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

Таблица 10 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при средних температурах применения для холодного базисного отопительного периода

| ## Холодный базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## O | ## (–15 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 82 % | ## –15(–16) | ## a/45 | ## a/41 |
| ## A | ## (–7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 61 % | ## –7(–8) | ## a/45 | ## a/38 |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 37 % | ## 2(1) | ## a/45 | ## a/33 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 24 % | ## 7(6) | ## a/45 | ## a/30 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 11 % | ## 12(11) | ## a/45 | ## a/26 |
| ## E | ## (TOL – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## TOL | ## a/45 | ## a/38 – (–7 – TOL)/ ## (–7 – 2) · (38 – 33) |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## Tbivalent | ## a/45 | ## a/b |
| - При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. - Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## 5.2.2.3 Применение при высоких температурах

## Таблица 11 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при высоких температурах применения для cреднего базисного отопительного периода

| ## Средний базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## A | ## (–7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 88 % | ## –7(–8) | ## a/55 | ## a/52 |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 54 % | ## 2(1) | ## a/55 | ## a/42 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 35 % | ## 7(6) | ## a/55 | ## a/36 |

## Окончание таблицы 11

| ## Средний базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 15 % | ## 12(11) | ## a/55 | ## a/30 |
| ## E | ## (TOL – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## TOL | ## a/55 | ## a/52 – (–7 – TOL)/ ## (–7 – 2) · (52 – 42) |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## Tbivalent | ## a/55 | ## a/b |
| - При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. - Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 12 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при высоких температурах применения для теплого базисного отопительного периода

| ## Теплый базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## A | ## Неприменимо |  | ## –7(–8) | ## — | ## — |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 100 % | ## 2(1) | ## a/55 | ## a/55 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 64 % | ## 7(6) | ## a/55 | ## a/46 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 29 % | ## 12(11) | ## a/55 | ## a/34 |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/(Tdesignh – 16) |  | ## Tbivalent | ## a/55 | ## a/b |
| ## a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 13 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при высоких температурах применения для холодного базисного отопительного периода

| ## Холодный базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стан-дартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Наружный воздух | ## Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | ## Температура сухого/ влажного термометра, °C | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## O | ## (–15 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 82 % | ## –15(–16) | ## a/55 | ## a/49 |
| ## A | ## (−7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 61 % | ## –7(–8) | ## a/55 | ## a/44 |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 37 % | ## 2(1) | ## a/55 | ## a/37 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 24 % | ## 7(6) | ## a/55 | ## a/32 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 11 % | ## 12(11) | ## a/55 | ## a/28 |
| ## E | ## (TOL – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## TOL | ## a/55 | ## a/44 – (–7 – TOL)/ ## (–7 – 2) · (44 – 37) |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) |  | ## Tbivalent | ## a/55 | ## a/b |
| - При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. - Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре |  |  |  |  |  |

## 5.2.2.4 Применение при очень высоких температурах

## Таблица 14 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных характеристик приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при очень высоких температурах применения для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | –7(–8) | a/65 | a/61 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 2(1) | a/65 | a/49 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 7(6) | a/65 | a/41 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 12(11) | a/65 | a/32 |

## Окончание таблицы 14

| Средний базисный отопительный период |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| E | (TOL – 16)/ (Tdesignh – 16) | TOL | a/65 | a/61 – (–7 – TOL)/ (–7 – 2) · (61 – 49) |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | Tbivalent | a/65 | a/b |
| - При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. - Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |

## Таблица 15 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при очень высоких температурах применения для теплого базисного отопительного периода

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | Неприменимо |  | –7(–8) | — | — |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 2(1) | a/65 | a/65 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 64 % | 7(6) | a/65 | a/53 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 29 % | 12(11) | a/65 | a/39 |
| F | (Tbivalent – 16)/(Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/65 | a/b |
| a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## Таблица 16 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типа «воздух – вода» в режиме обогрева при очень высоких температурах применения для холодного базисного отопительного периода

| Холодный базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Наружный воздух | Температура на входе/выходе, °C |  |
|  |  |  | Температура сухого/ влажного термометра, °C | Фиксирован-ная на выходе | Переменная на выходе |
| O | (–15 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 82 % | –15(–16) | a/65 | a/57 |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 61 % | –7(–8) | a/65 | a/50 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 37 % | 2(1) | a/65 | a/41 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 24 % | 7(6) | a/65 | a/36 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 11 % | 12(11) | a/65 | a/30 |
| E | (TOL – 16)/ (Tdesignh – 16) |  | TOL | a/65 | a/50 – (–7 – TOL)/ (–7 – 2) · (50 – 41) |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) |  | Tbivalent | a/65 | a/b |
| a При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. b Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |

## 5.2.3 Приборы типов «вода – вода» и «рассол – вода»

## 5.2.3.1 Общие положения

## Для каждого применения рассматривают приборы, которые как допускают, так и не допускают изменение температуры воды на выходе в зависимости от температуры наружного воздуха. Переменную температуру на выходе применяют, если система управления обеспечивает изменение температуры на выходе, зависящее от температуры наружного воздуха.

## Условия частичной нагрузки для применения при различных температурах и для разных базисных отопительных периодов приведены в таблицах 17 - 28.

## 5.2.3.2 Применение при низких температурах

## Таблица 17 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/34 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/30 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/27 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/24 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/35 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/35 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-4 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 18 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол  – вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для теплого базисного отопительного периода

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | Неприменимо |  | — | — | — | — |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/35 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 64 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/31 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 29 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/26 |

## Окончание таблицы 18

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/35 | b/35 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/35 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 19 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева при низких температурах применения для холодного базис- ного отопительного периода

| Холодный базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| ## A | ## (–7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 61 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/30 |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 37 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/27 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 24 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/25 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 11 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/24 |
| ## E | ## (Tdesignh – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 100 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/35 |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## — | ## 10/a | ## 0/a | ## b/35 | ## b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при низких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.3.3 Применение при средних температурах

## Таблица 20 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при средних температурах для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/43 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/37 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/33 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/28 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/45 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/45 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 21 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при средних температурах для теплого базисного отопительного периода

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | Неприменимо |  | — | — | — | — |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/45 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 64 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/39 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 29 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/31 |

## Окончание таблицы 21

| Теплый базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стан-дартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/45 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах приме- нения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 22 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при средних температурах для холодного базисного отопительного периода

| Холодный базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 61 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/38 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 37 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/33 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 24 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/30 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 11 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/26 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/45 | b/45 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/45 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при средних температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.3.4	Применение при высоких температурах

## Таблица 23 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при высоких температурах для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/52 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/42 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/36 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/30 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/55 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/55 | b/c |
| ## a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения. ## b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 24 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при высоких температурах для теплого базисного отопительного периода

| ## Теплый базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник |  | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стандартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | ## Грунтовые воды | ## Рассол | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## A | ## Неприменимо |  | ## — | ## — | ## — | ## — |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 100 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/55 | ## b/55 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 64 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/55 | ## b/46 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 29 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/55 | ## b/34 |

## Окончание таблицы 24

| ## Теплый базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник |  | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стандартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | ## Грунтовые воды | ## Рассол | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## — | ## 10/a | ## 0/a | ## b/55 | ## b/c |
| ## a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения. ## b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 25 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при высоких температурах для холодного базисного отопительного периода

| ## Холодный базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник |  | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стандартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | ## Грунтовые воды | ## Рассол | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 61 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/44 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 37 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/37 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 24 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/32 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 11 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/28 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/55 | b/55 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/55 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3 определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## 5.2.3.5 Применение при очень высоких температурах

## Таблица 26 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при очень высоких температурах для cреднего базисного отопительного периода

| Средний базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 88 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/61 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 54 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/49 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 35 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/41 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 15 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/32 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/65 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | – | 10/a | 0/a | b/65 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-4 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 27 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при очень высоких температурах для теплого базисного отопительного периода

| ## Теплый базисный отопительный период |  |  | ## Наружный теплообменник |  | ## Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Стандартное условие испытаний | ## Коэффициент частичной нагрузки |  | ## Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | ## Грунтовые воды | ## Рассол | ## Фиксированная на выходе | ## Переменная на выходе |
| ## A | ## Неприменимо |  | ## — | ## — | ## — | ## — |
| ## B | ## (2 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 100 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/65 | ## b/65 |
| ## C | ## (7 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 64 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/65 | ## b/53 |
| ## D | ## (12 – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## 29 % | ## 10/a | ## 0/a | ## b/65 | ## b/39 |
| ## F | ## (Tbivalent – 16)/ ## (Tdesignh – 16) | ## — | ## 10/a | ## 0/a | ## b/65 | ## b/c |

## Окончание таблицы 27

## a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения. ## b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. ## c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре.

## Таблица 28 – Условия частичной нагрузки для расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей приборов типов «вода – вода» и «рассол – вода» в режиме обогрева для применения при очень высоких температурах для хо- лодного базисного отопительного периода

| Холодный базисный отопительный период |  |  | Наружный теплообменник |  | Внутренний теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартное условие испытаний | Коэффициент частичной нагрузки |  | Температура на входе/выходе, °C |  |  |  |
|  |  |  | Грунтовые воды | Рассол | Фиксированная на выходе | Переменная на выходе |
| A | (–7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 61 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/50 |
| B | (2 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 37 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/41 |
| C | (7 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 24 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/36 |
| D | (12 – 16)/ (Tdesignh – 16) | 11 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/30 |
| E | (Tdesignh – 16)/ (Tdesignh – 16) | 100 % | 10/a | 0/a | b/65 | b/65 |
| F | (Tbivalent – 16)/ (Tdesignh – 16) | — | 10/a | 0/a | b/65 | b/c |
| a При расходе воды/рассола при соответствующих температурах на входе и выходе согласно ГОСТ EN 12309-3, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения. b При расходе воды, определенном при испытаниях в стандартных условиях функционирования при очень высоких температурах применения, согласно ГОСТ EN 12309-3 для приборов с фиксированным расходом воды, или расходе, определенном и установленном системой управления прибора с переменным расходом воды. c Переменную температуру на выходе вычисляют путем интерполяции между верхней и нижней температурами, которые наиболее близки к бивалентной температуре. |  |  |  |  |  |  |

5.3 Расчет справочного коэффициента SPERh

Справочный коэффициент сезонной первичной энергии в режиме обогрева SPERh вычисляют по формуле

SPERh=1PrimgasSGUEh+PrimelecSAEFh,					(8)

где Primgas – коэффициент преобразования первичной энергии для газа (основной энергетический фактор для газа), значение основано на [3] или по умолчанию равно 1 для GCV;

Primelec – коэффициент преобразования первичной энергии в электроэнергию (основной энергетический фактор для электроэнергии), значение основано на [3] или по умолчанию равно 2,5;

SGUEh – справочный коэффициент сезонной эффективности использования газа в режиме обогрева согласно 5.4;

SAEFh – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева согласно 5.5.

## 5.4 Расчет справочного коэффициента SGUEh

## Справочный коэффициент сезонной эффективности использования газа в режиме обогрева SGUEh для моновалентных приборов вычисляют по формуле:

## (9)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n – количество бинов;

## Ph(Tj) – тепловая нагрузка для здания при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## GUEh(Tj) – значение GUEh прибора для соответствующей температуры Tj.

## Коэффициент SGUEh для бивалентных приборов определяют согласно приложению D. Значения j, Tj и hj даны в таблице 29.

## Таблица 29 – Значения номера бина j, температуры бина Tj и количества бин-часов hj, соответствующие теплому, среднему и холодному базисным отопительным периодам

| ## Номер бина j | ## Температура бина ## Tj, °C | ## Теплый базисный отопительный период, ч | ## Средний базисный отопительный период, ч | ## Холодный базисный отопительный период, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 – 8 | ## От –30 до –23 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 9 | ## –22 | ## 0 | ## 0 | ## 1 |
| ## 10 | ## –21 | ## 0 | ## 0 | ## 6 |
| ## 11 | ## –20 | ## 0 | ## 0 | ## 13 |
| ## 12 | ## –19 | ## 0 | ## 0 | ## 17 |
| ## 13 | ## –18 | ## 0 | ## 0 | ## 19 |
| ## 14 | ## –17 | ## 0 | ## 0 | ## 26 |
| ## 15 | ## –16 | ## 0 | ## 0 | ## 39 |
| ## 16 | ## –15 | ## 0 | ## 0 | ## 41 |
| ## 17 | ## –14 | ## 0 | ## 0 | ## 35 |
| ## 18 | ## –13 | ## 0 | ## 0 | ## 52 |
| ## 19 | ## –12 | ## 0 | ## 0 | ## 37 |
| ## 20 | ## –11 | ## 0 | ## 0 | ## 41 |
| ## 21 | ## –10 | ## 0 | ## 1 | ## 43 |
| ## 22 | ## –9 | ## 0 | ## 25 | ## 54 |

## Окончание таблицы 29

| ## Номер бина j | ## Температура бина ## Tj, °C | ## Теплый базисный отопительный период, ч | ## Средний базисный отопительный период, ч | ## Холодный базисный отопительный период, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 23 | ## –8 | ## 0 | ## 23 | ## 90 |
| ## 24 | ## –7 | ## 0 | ## 24 | ## 125 |
| ## 25 | ## –6 | ## 0 | ## 27 | ## 169 |
| ## 26 | ## –5 | ## 0 | ## 68 | ## 195 |
| ## 27 | ## –4 | ## 0 | ## 91 | ## 278 |

## Тепловую нагрузку для здания Ph(Tj) вычисляют по формуле

## Ph(Tj) = Pdesignh . PLRh(Tj),					(10)

## где Pdesignh – расчетная нагрузка для обогрева, кВт;

## PLRh(Tj) – коэффициент частичной нагрузки в режиме обогрева при соответствующей температуре Tj, вычисляемый по формуле (7), т. е:

## -	для среднего базисного отопительного периода равен (Tj – 16)/(–10 – 16);

## -	для теплого базисного отопительного периода равен (Tj – 16)/(2 – 16);

## -	для холодного базисного отопительного периода равен (Tj – 16)/(–22 – 16).

## Значения GUEh и производительности в каждом бине (интервале) определяют посредством интерполяции значений GUEh и производительности в условиях частичной нагрузки A, B, C, D, а в некоторых случаях также E, F и O. Интерполяцию выполняют между значениями GUEh и производительности для двух ближайших условий частичной нагрузки.

## Значения GUEh и производительности для условий частичной нагрузки выше D экстраполируют из значений GUEh и производительности при условиях частичной нагрузки C и D.

## Для холодного климата берут дополнительную точку при минус 15 °C (условие О) для расчета производительности и GUEh.

## Примечание – Для бивалентных приборов есть различие между SGUEh и SGUEhnet (см. приложение D).

## 5.5 Расчет справочного коэффициента SAEFh

## 5.5.1 Общие положения

## Справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева SAEFh применяют ко всем типам приборов. Он равен справочной годовой потребности в отоплении, деленной на годовой расход электроэнергии, включающей потребление энергии в активном режиме, режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме выключения.

## (11)

## где Qrefh – справочная годовая потребность в отоплении, кВтч;

## SAEFhon – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии при включенном режиме обогрева;

## HTO, HSB, HOFF – количество часов, в течение которых прибор работает в режиме выключения термостата, в режиме ожидания и в режиме выключения. Количество часов, используемых для обогрева, указано в приложении C;

## PTO, PSB, POFF – потребление электроэнергии в режиме отключения термостата, режиме ожидания и режиме выключения соответственно, кВт. Измерение PTO, PSB, POFF выполняют в соответствии с ГОСТ EN 12309-4.

## 5.6 Расчет справочной годовой потребности в отоплении Qrefh

## Справочную годовую потребность в отоплении Qrefh, кВтч, вычисляют по формуле:

## Qrefh = Pdesignh × Heh,						(12)

## где Pdesignh – расчетная нагрузка для обогрева, кВт;

## Heh – количество эквивалентных часов на обогрев.

## Количество эквивалентных часов на обогрев Heh для среднего, теплого и холодного базисных отопительных периодов приведено в приложении C.

## 5.7 Расчет справочного коэффициента SAEFhon

## Справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии при включенном режиме обогрева SAEFhon вычисляют по формуле:

## (13)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n	 – количество бинов;

## Ph(Tj) – мощность на обогрев здания при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## AEFh(Tj) – значения AEFh прибора для соответствующей температуры Tj.

## Значения j, Tj и hj даны в таблице 29.

## Тепловую нагрузку для здания Ph(Tj) вычисляют по формуле (10).

## Значения AEFh и производительности в каждом бине (интервале) определяют посредством интерполяции значений AEFh и производительности в условиях частичной нагрузки A, B, C, D, а в некоторых случаях также E, F и O. Интерполяцию выполняют между значениями AEFh и производительности из двух ближайших условий частичной нагрузки.

## Значения AEFh и производительности для условий частичной нагрузки выше D экстраполируют из значений AEFh и производительности при условиях частичной нагрузки C и D.

## Для холодного климата берут дополнительную точку при минус 15 °C (условие О) для расчета производительности и AEFh.

## Примечание – Для бивалентных приборов есть различие между SAEFhon и SAEFhnet (см. приложение D).

## 5.8 Процедура определения значений для GUEh и AEFh

## Если заявленная мощность прибора равна или ниже требуемой тепловой нагрузки, тогда прибор работает на полную мощность. Соответственно, используют методы испытаний на полную мощность согласно ГОСТ EN 12309-4.

## Если заявленная мощность прибора выше требуемой тепловой нагрузки, то используют методы испытаний при пониженной мощности согласно ГОСТ EN 12309-4.

## Приложение А

## (справочное)

## Пример расчета справочных коэффициентов SGUEc и SAEFс

## Для приборов типа «воздух-вода» и для фанкойла с переменным выходом приведены следующие расчетные параметры:

## -	Pdesignс = 15 кВт;

## -	заявленная мощность при Тdesignс (35 °C) = 15 кВт.

## Из таблицы 1 в 4.2.2 можно определить температуру наружного воздуха, коэффициент частичной нагрузки и температуру воды на выходе теплообменника в помещении. Соответственно, нагрузку для охлаждения вычисляют по формуле (3), а GUEc и AEFc определяют с помощью испытаний по ГОСТ EN 12309-4 (см. таблицу A.1).

## Таблица А.1 – Данные для GUEc и AEFc

| Стандартное условие испытаний | Температура наружного воздуха, °C | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура воды на выходе из внутреннего теплообменника, °C | Нагрузка для охлаждения, кВт | GUEc | AEFc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 35 | 100 | 7 | 15,0 | 0,78 | 18,5 |
| B | 30 | 74 | 8,5 | 11,1 | 0,76 | 16,4 |
| C | 25 | 47 | 10 | 7,1 | 0,74 | 13,2 |
| D | 20 | 21 | 11,5 | 3,2 | 0,71 | 11,0 |

## Расчет по бин-методу приведен в таблице А.2. Графы A, B, C получены из таблицы 2. Нагрузку для охлаждения в графе D для каждого бина вычисляют по формулам (1) и (3). Значения GUEc и AEFc получают в соответствии с 4.3, 4.6 и на основе значений GUEc и AEFc из таблицы A.1. Потребность в охлаждении
G = fon × C × D; расход энергии газа H = G/E; подвод электроэнергии I = G/F. SGUEc и SAEFcon могут быть получены из общих значений J, K, L:

## SGUEc = (J)/(K) = 0,74.

## SAEFcon = (J)/(L) = 13,5.

## Справочную годовую потребность в охлаждении Qrefc вычисляют по формуле (5):

## Qrefc = 15 кВт × 350 ч = 5250 кВтч.

## Измеренное энергопотребление в режимах выключения термостата, ожидания и выключения составляет 0,050; 0,025 и 0 кВт соответственно.

## Окончательное значение SAEFс вычисляют по формуле (4):

## SAEFс = 5250 кВтч/(5250 кВтч/13,5 + 0,050 кВт × 221 ч + 0,025 кВт × 2142 ч + 0 кВт × 5088 ч) = 11,6.

## Таблица А.2 – Расчет по бин-методу для SGUEc и SAEFcon

| ## A | ## B | ## C | ## D | ## E | ## F | ## G | ## H | ## I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Номер бина | ## Температура наружного воздуха, °C | ## Количество бин-часов, ч | ## Pс(Tj), кВт | ## GUEc | ## AEFc | ## Потребность в охлаждении, кВт·ч | ## Подвод энергии от газа, кВт·ч | ## Электро-энергия, кВт·ч |
| ## 1 | ## 17 | ## 205 | ## 0,79 | ## 0,71 | ## 11,00 | ## 59 | ## 84 | ## 5 |
| ## 2 | ## 18 | ## 227 | ## 1,58 | ## 0,71 | ## 11,00 | ## 132 | ## 185 | ## 12 |
| ## 3 | ## 19 | ## 225 | ## 2,37 | ## 0,71 | ## 11,00 | ## 196 | ## 276 | ## 18 |
| ## 4 | ## 20 | ## 225 | ## 3,16 | ## 0,71 | ## 11,00 | ## 261 | ## 368 | ## 24 |
| ## 5 | ## 21 | ## 216 | ## 3,95 | ## 0,72 | ## 11,44 | ## 313 | ## 435 | ## 27 |
| ## 6 | ## 22 | ## 215 | ## 4,74 | ## 0,72 | ## 11,88 | ## 374 | ## 519 | ## 31 |
| ## 7 | ## 23 | ## 218 | ## 5,53 | ## 0,73 | ## 12,32 | ## 442 | ## 606 | ## 36 |
| ## 8 | ## 24 | ## 197 | ## 6,32 | ## 0,73 | ## 12,76 | ## 457 | ## 626 | ## 36 |
| ## 9 | ## 25 | ## 178 | ## 7,11 | ## 0,74 | ## 13,20 | ## 464 | ## 628 | ## 35 |
| ## 10 | ## 26 | ## 158 | ## 7,89 | ## 0,74 | ## 13,84 | ## 458 | ## 618 | ## 33 |
| ## 11 | ## 27 | ## 137 | ## 8,68 | ## 0,75 | ## 14,48 | ## 436 | ## 582 | ## 30 |
| ## 12 | ## 28 | ## 109 | ## 9,47 | ## 0,75 | ## 15,12 | ## 379 | ## 505 | ## 25 |
| ## 13 | ## 29 | ## 88 | ## 10,26 | ## 0,76 | ## 15,76 | ## 331 | ## 436 | ## 21 |
| ## 14 | ## 30 | ## 63 | ## 11,05 | ## 0,76 | ## 16,40 | ## 255 | ## 336 | ## 16 |
| ## 15 | ## 31 | ## 39 | ## 11,84 | ## 0,76 | ## 16,82 | ## 169 | ## 223 | ## 10 |
| ## 16 | ## 32 | ## 31 | ## 12,63 | ## 0,77 | ## 17,24 | ## 144 | ## 187 | ## 8 |
| ## 17 | ## 33 | ## 24 | ## 13,42 | ## 0,77 | ## 17,66 | ## 118 | ## 154 | ## 7 |
| ## 18 | ## 34 | ## 17 | ## 14,21 | ## 0,78 | ## 18,08 | ## 89 | ## 114 | ## 5 |
| ## 19 | ## 35 | ## 13 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 72 | ## 92 | ## 4 |
| ## 20 | ## 36 | ## 9 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 50 | ## 64 | ## 3 |
| ## 21 | ## 37 | ## 4 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 22 | ## 28 | ## 1 |
| ## 22 | ## 38 | ## 3 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 17 | ## 21 | ## 1 |
| ## 23 | ## 39 | ## 1 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 6 | ## 7 | ## 0 |
| ## 24 | ## 40 | ## 0 | ## 15,00 | ## 0,78 | ## 18,50 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## Итого: |  |  |  |  |  | ## J | ## K | ## L |
|  |  |  |  |  |  | ## 5243 | ## 7092 | ## 388 |

## Приложение B

## (справочное)

## Пример расчета справочных коэффициентов SGUEh, SAEFh и SPERh

## Для моновалентного прибора типа «воздух – вода» и для фанкойла с переменным выходом для среднего климата приведены следующие расчетные параметры:

## -	Pdesignh = 35 кВт;

## -	заявленная мощность при Тdesignh (-10 °C) = 35 кВт.

## Из таблицы 8 можно определить температуру наружного воздуха, коэффициент частичной нагрузки и температуру воды на выходе из теплообменника в помещении. Соответственно, тепловую нагрузку вычисляют по формуле (10), а GUEh и AEFh определяют путем испытаний в соответствии с ГОСТ EN 12309-4:2014 (см. таблицу B.1).

## Таблица B.1 – Данные для GUEh и AEFh

| Стандартное условие испытаний | Температура наружного воздуха, °C | Коэффициент частичной нагрузки, % | Температура воды на выходе из внутреннего теплообменника, °C | Тепловая нагрузка, кВт | GUEh | AEFh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | –7 | 88 | 43,0 | 30,96 | 1,45 | 43 |
| B | 2 | 54 | 37,0 | 18,85 | 1,46 | 44 |
| C | 7 | 35 | 33,0 | 12,12 | 1,44 | 38 |
| D | 12 | 15 | 28,0 | 5,38 | 1,40 | 30 |
| E/F | –10 | 100 | 45,0 | 35,00 | 1,44 | 40 |

## Расчет по бин-методу приведен в таблице B.2. Графы A, B, C получены из таблицы 29. Тепловую нагрузку в графе D для каждого бина вычисляют по формулам (7) и (10). Значения GUEh и AEFh получены в соответствии с 5.4, 5.7 и на основе значений из таблицы B.1. Потребность в обогреве G = C × D; расход энергии газа H = G/E; подвод электроэнергии I = G/F. SGUEh и SAEFhon могут быть получены из общих значений J, K, L:

## SGUEh = J/K = 1,45.

## SAEFhon = J/L = 40,4.

## Справочную годовую потребность в обогреве Qrefh вычисляют по формуле (12):

## Qrefh = 35 кВт × 2066 ч = 72310 кВт/ч.

## Измеренное энергопотребление в режимах выключения термостата, ожидания и выключения составляет 0,050; 0,025 и 0 кВт соответственно.

## SAEFh вычисляют по формуле (11):

## SAEFh = 72310 кВт/ч/(72310 кВт/ч/40,4 + 0,050 кВт • 179 ч + 0,025 кВт • 0 ч + 0 кВт • 3671 ч) = 40,2.

## Окончательно вычисляют по формуле (8):

## SPERh = 1/(1/1,45 + 2,5/40,31) = 1,33.

## Таблица B.2 – Расчет по бин-методу для SGUEh и SAEFhon

| ## A | ## B | ## C | ## D | ## E |  | ## F | ## G | ## H | ## I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Номер бина | ## Температура наружного воздуха, °C | ## Количество бин-часов, ч | ## Pс(Tj), кВт | ## GUEc |  | ## AEFc | ## Потребность в охлаждении, кВт·ч | ## Подвод энергии от газа, кВт·ч | ## Электро-энергия, кВт·ч |
| ## 21 | ## –10 | ## 1 | ## 35,00 | ## 1,44 |  | ## 40,00 | ## 35 | ## 24 | ## 1 |
| ## 22 | ## –9 | ## 25 | ## 33,65 | ## 1,44 |  | ## 41,00 | ## 841 | ## 583 | ## 21 |
| ## 23 | ## –8 | ## 23 | ## 32,31 | ## 1,45 |  | ## 42,00 | ## 743 | ## 514 | ## 18 |
| ## 24 | ## –7 | ## 24 | ## 30,96 | ## 1,45 |  | ## 43,00 | ## 743 | ## 512 | ## 17 |
| ## 25 | ## –6 | ## 27 | ## 29,62 | ## 1,45 |  | ## 43,11 | ## 800 | ## 551 | ## 19 |
| ## 26 | ## –5 | ## 68 | ## 28,27 | ## 1,45 |  | ## 43,22 | ## 1922 | ## 1324 | ## 44 |
| ## 27 | ## –4 | ## 91 | ## 26,92 | ## 1,45 |  | ## 43,33 | ## 2450 | ## 1686 | ## 57 |
| ## 28 | ## –3 | ## 89 | ## 25,58 | ## 1,45 | ## 43,44 |  | ## 2276 | ## 1565 | ## 52 |
| ## 29 | ## –2 | ## 165 | ## 24,23 | ## 1,46 | ## 43,56 |  | ## 3998 | ## 2747 | ## 92 |
| ## 30 | ## –1 | ## 173 | ## 22,88 | ## 1,46 | ## 43,67 |  | ## 3959 | ## 2718 | ## 91 |
| ## 31 | ## 0 | ## 240 | ## 21,54 | ## 1,46 | ## 43,78 |  | ## 5169 | ## 3546 | ## 118 |
| ## 32 | ## 1 | ## 280 | ## 20,19 | ## 1,46 | ## 43,89 |  | ## 5654 | ## 3875 | ## 129 |
| ## 33 | ## 2 | ## 320 | ## 18,85 | ## 1,46 | ## 44,00 |  | ## 6031 | ## 4143 | ## 137 |
| ## 34 | ## 3 | ## 357 | ## 17,50 | ## 1,46 | ## 42,80 |  | ## 6248 | ## 4291 | ## 146 |
| ## 35 | ## 4 | ## 356 | ## 16,15 | ## 1,45 | ## 41,60 |  | ## 5751 | ## 3961 | ## 138 |
| ## 36 | ## 5 | ## 303 | ## 14,81 | ## 1,45 | ## 40,40 |  | ## 4487 | ## 3099 | ## 111 |
| ## 37 | ## 6 | ## 330 | ## 13,46 | ## 1,44 | ## 39,20 |  | ## 4442 | ## 3076 | ## 113 |
| ## 38 | ## 7 | ## 326 | ## 12,12 | ## 1,44 | ## 38,00 |  | ## 3950 | ## 2743 | ## 104 |
| ## 39 | ## 8 | ## 348 | ## 10,77 | ## 1,43 | ## 36,40 |  | ## 3748 | ## 2617 | ## 103 |
| ## 40 | ## 9 | ## 335 | ## 9,42 | ## 1,42 | ## 34,80 |  | ## 3157 | ## 2217 | ## 91 |
| ## 41 | ## 10 | ## 315 | ## 8,08 | ## 1,42 | ## 33,20 |  | ## 2544 | ## 1797 | ## 77 |
| ## 42 | ## 11 | ## 215 | ## 6,73 | ## 1,41 | ## 31,60 |  | ## 1447 | ## 1028 | ## 46 |
| ## 43 | ## 12 | ## 169 | ## 5,38 | ## 1,40 | ## 30,00 |  | ## 910 | ## 650 | ## 30 |
| ## 44 | ## 13 | ## 151 | ## 4,04 | ## 1,39 | ## 28,40 |  | ## 610 | ## 438 | ## 21 |
| ## 45 | ## 14 | ## 105 | ## 2,69 | ## 1,38 | ## 26,80 |  | ## 283 | ## 204 | ## 11 |
| ## 46 | ## 15 | ## 74 | ## 1,35 | ## 1,38 | ## 25,20 |  | ## 100 | ## 72 | ## 4 |
| ## Итого: |  |  |  |  |  |  | ## J | ## K | ## L |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 72297 | ## 49968 | ## 1790 |

## Приложение С

## (обязательное)

## Количество часов в режиме выключения термостата, режиме ожидания и режиме «выключено» для расчета справочных коэффициентов SAEFc и SAEFh

## Таблица С.1 – Количество часов, использованных для расчета справочного коэффициента SAEFc

| ## Показатель |  | ## Приборы только с режимом охлаждения | ## Приборы с возможностью реверса |
| --- | --- | --- | --- |
| ## A | ## Всего часов в год | ## 8760 | ## 8760 |
| ## B | ## Режим «выключено» | ## 5088 | ## 0 |
| ## C | ## Разница (A - B) равна часам для справочного периода охлаждения | ## 3672 | ## 3672 |
| ## D | ## Режим выключения термостата | ## 221 | ## 221 |
| ## E | ## Режим ожидания HSB | ## 2142 | ## 2142 |
| ## F | ## Разница (C - D - E) равна часам в активном режиме без коррекции задержки | ## 1309 | ## 1309 |
| ## G | ## Коррекция задержки | ## 355 | ## 355 |
| ## H | ## Сумма (D + G) равна часам выключения термостата с поправкой на влияние задержки HTO | ## 576 | ## 576 |
| ## I | ## Разница (F - G) равна (F · 73 %) или равна часам в активном режиме с поправкой на влияние задержки | ## 954 | ## 954 |
| ## J | ## Эквивалентные активные часы для охлаждения Hec | ## 350 | ## 350 |
| ## K | ## Доля бин-часов, в течение которых прибор активен в режиме охлажде- ния fon = J/I | ## 36 % | ## 36 % |

## Таблица С.2 – Количество часов, использованных для расчета справочного коэффициента SAEFh для cреднего базисного отопительного периода

| ## Определение часов |  | ## Пояснение | ## Приборы только с режимом обогрева | ## Приборы с возможностью реверса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | ## Всего часов в год | ## 365 дней, 24 ч в сутки | ## 8760 | ## 8760 |
| ## B | ## Режим «выключено» HOFF | ## С мая по сентябрь, 24 ч в сутки | ## 3672 | ## 0 |
| ## C | ## Базисный отопительный период (A - B) | ## 212 дней, 24 ч в сутки | ## 5088 | ## 5088 |
| ## D | ## Режим выключения термостата HTO | ## Определяется моделированием (все условия в октябре – апреле, когда температура равна или выше 16 °С) | ## 178 | ## 178 |
| ## E | ## Режим ожидания HSB | ## — | ## 0 | ## 0 |

## Окончание таблицы С.2

| ## Определение часов |  | ## Пояснение | ## Приборы только с режимом обогрева | ## Приборы с возможностью реверса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## G | ## Активный режим (C - D - E) | ## Прибор должен достигать или поддерживать за- данное значение температуры. Прибор может переключаться между рабочим и неработающим | ## 4910 | ## 4910 |
| ## H | ## Эквивалентные часы Heh |  | ## 2066 | ## 2066 |

## Таблица С.3 – Количество часов, использованных для расчета справочного коэффициента SAEFh для теплого базисного отопительного периода

| ## Определение часов |  | ## Пояснение | ## Приборы только с режимом обогрева |  | ## Приборы с возможностью реверса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | ## Всего часов в год | ## 365 дней, 24 ч в сутки |  | ## 8760 | ## 8760 |
| ## B | ## Режим «выключено» HOFF | ## С мая по сентябрь, 24 ч в сутки |  | ## 4416 | ## 0 |
| ## C | ## Базисный отопительный период (A - B) | ## 212 дней, 24 ч в сутки |  | ## 4344 | ## 4344 |
| ## D | ## Режим выключения термостата HTO | ## Определяется моделированием (все условия в октябре – апреле, когда температура равна или выше 16 °С) |  | ## 754 | ## 754 |
| ## E | ## Режим ожидания HSB | ## — |  | ## 0 | ## 0 |
| ## G | ## Активный режим (C - D - E) | ## Прибор должен достигать или поддерживать заданное значение температуры. Прибор может переключаться между рабочим и неработающим |  | ## 3590 | ## 3590 |
| ## H | ## Эквивалентные часы Heh |  |  | ## 1366 | ## 1366 |

## Таблица С.4 – Количество часов, использованных для расчета справочного коэффициента SAEFh для холодного базисного отопительного периода

| ## Определение часов |  | ## Пояснение | ## Приборы только с режимом обогрева | ## Приборы с возможностью реверса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## A | ## Всего часов в год | ## 365 дней, 24 ч в сутки | ## 8760 | ## 8760 |
| ## B | ## Режим «выключено» HOFF | ## С мая по сентябрь, 24 ч в сутки | ## 2208 | ## 0 |
| ## C | ## Базисный отопительный период (A - B) | ## 212 дней, 24 ч в сутки | ## 6552 | ## 6552 |
| ## D | ## Режим выключения термостата HTO | ## Определяется моделированием (все условия в октябре – апреле, когда температура равна или выше 16 °С) | ## 106 | ## 106 |
| ## E | ## Режим ожидания HSB | ## — | ## 0 | ## 0 |
| ## G | ## Активный режим (C - D - E) | ## Прибор должен достигать или поддерживать заданное значение температуры. Прибор может переключаться между рабочим и неработающим | ## 6446 | ## 6446 |
| ## H | ## Эквивалентные часы Heh |  | ## 2465 | ## 2465 |

## Приложение D

## (обязательное)

## Расчет справочных сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева для бивалентных приборов

## D.1 Общие положения

## Для бивалентных приборов показатели сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева рассчитывают:

## -	для бивалентного прибора в целом, включая потребление энергии в режиме выключения термостата, в режиме ожидания и в режиме выключения (SPERh, SGUEh, AEFh); и

## -	отдельно для газового теплового насоса прибора в активном режиме, исключая потребление энергии вспо- могательным газовым котлом и потребление энергии прибором в режиме выключения термостата, режиме ожидания и в режиме выключения (SPERhnet, SGUEhnet, SAEFhnet).

## Далее для обоих случаев предусмотрены поправки к процедуре расчета справочных сезонных эксплуатационных показателей (см. раздел 5).

## D.2 Определение эффективности вспомогательного газового котла и тепловой мощности

## Вспомогательные газовые котлы обеспечивают тепловую мощность, когда производительность теплового насоса прибора меньше требуемой тепловой нагрузки. Это происходит для наружных температур ниже температуры Tbivalent, которая должна быть выбрана в соответствии с 5.1. При расчете сезонных эксплуатационных показателей вспомогательные газовые котлы характеризуются следующими показателями:

## ηAux – КПД вспомогательных газовых котлов по высшей теплотворной способности газа (GCV);

## η30% – КПД вспомогательных газовых котлов по высшей теплотворной способности газа (GCV) при нагрузке 30 % согласно ГОСТ 33009.1;

## η100% – КПД вспомогательных газовых котлов по высшей теплотворной способности газа (GCV) при полной нагрузке в соответствии с ГОСТ 33009.1;

## eAux – удельная потребляемая электрическая мощность на единицу тепловой мощности вспомогательных газовых котлов;

## PAux(Tj) – доля тепловой нагрузки, обеспечиваемой вспомогательными газовыми котлами для соответствую- щей температуры (Tj), определяемая разницей между тепловой нагрузкой и мощностью теплового насоса при тех же температурных условиях, кВт.

## ηAux = 0,85η30% + 0,15η100%				(D.1)

## Если удельную потребляемую электрическую мощность на единицу тепловой мощности eAux вспомогательных газовых котлов нельзя измерить в соответствии с ГОСТ 33009.1, ее устанавливают на фиксированное значение 0,02.

## D.3 Определение коэффициентов GUEh и AEFh

## GUEh и AEFh для бивалентного прибора определяют в соответствии с процедурой, описанной в 5.8 при температурах и условиях нагрузки, определенных в 5.2, для каждого типа прибора, базисного отопительного периода и температуры применения. Для приборов типа «воздух – вода» определение коэффициентов GUEh и AEFh при условиях частичной нагрузки при температуре наружного воздуха ниже TOL прибора не учитывают.

## Примечание – Частичная нагрузка для бивалентного прибора выше, чем соответствующая частичная нагрузка для моновалентного.

## В качестве альтернативы, если прибор испытан так же, как моновалентный, в тот же базисный отопительный период и при такой же температуре применения, значения коэффициентов GUEh и AEFh для бивалентного выри- анта определяют путем интерполяции, описанной ниже.

## При определении коэффициентов GUEh и AEFh для моновалентного случая также должны быть определены

## коэффициенты GUEhDC и AEFhDC, т. е. значения GUEh и AEFh при полной нагрузке. Они позволяют определить отношения GUEh/GUEhDC и AEFh/AEFhDC и коэффициент мощности для каждого условия частичной нагрузки.

## Для двухвалентного случая коэффициент фактической мощности вычисляют по формуле:

## CR = min(1,Ph/QEh),					(D.2)

## где min(,) – минимум между двумя значениями;

## Ph – тепловая нагрузка, кВт;

## QEh – эффективная теплопроизводительность при полной нагрузке, кВт.

## Окончательные значения GUEh и AEFh вычисляют по формулам (D.3) и (D.4) соответственно:

## GUEh = (GUEh/GUEhDC)CR • GUEhDC,				(D.3)

## AEFh = (AEFh/AEFhDC)CR • AEFhDC,				(D.4)

## где (GUEh/GUEhDC)CR – получают интерполяцией двух соотношений GUEh/GUEhDC для моновалентного варианта, который наиболее близок к коэффициенту мощности для бивалентного;

## (AEFh/AEFhDC)CR – получают интерполяцией двух соотношений AEFh/AEFhDC для моновалентного варианта, который наиболее близок к коэффициенту мощности для бивалентного.

## D.4 Показатели сезонных эксплуатационных показателей для бивалентного прибора в целом

## Справочный коэффициент сезонной первичной энергии в режиме обогрева SPERh вычисляют по формуле

## (D.5)

## где Primgas – коэффициент преобразования первичной энергии для газа, значение – см. [3] или по умолчанию равно 1 для высшей теплотворной способности газа (GCV);

## Primelec – коэффициент преобразования первичной энергии в электроэнергию, значение – см. [3] или по умолчанию равно 2,5;

## SGUEh	 – справочный коэффициент сезонной эффективности использования газа в режиме обогрева для бивалентных приборов;

## SAEFh – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева для бивалентных приборов.

## В формуле (D.5) SAEFh вычисляют по формуле (11), а SGUEh вычисляют по формуле:

## (D.6)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n	 – количество бинов;

## Ph(Tj) – мощность на обогрев здания при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## GUEh(Tj) – значение GUEh прибора при соответствующей температуре Tj.

## Значения j, Tj и hj даны в таблице 29. В формуле (D.6) вместо GUEh(Tj) следует  использовать значение для GUEh(TOL), когда Tj ниже, чем TOL.

## Коэффициент SAEFhon, применяемый в формуле (11), вычисляют по формуле:

## (D.7)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n	 – количество бинов;

## Ph(Tj) – мощность на обогрев здания при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## AEFh(Tj) – значение AEFh прибора при соответствующей температуре Tj.

В формуле (D.7) вместо значения AEFh(Tj) следует использовать значение AEFh(TOL), когда Tj ниже, чем TOL.

Количество часов в режиме ожидания в формуле (11) для соответствующего базисного отопительного периода вычисляют по формуле:

( D.8)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n – количество бинов;

## δ(Tj, TOL) – равен 1 для Tj ниже TOL, и нулю в противном случае;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj.

## D.5 Показатели сезонных эксплуатационных показателей для отдельного теплового насоса в активном режиме

## Сезонный коэффициент первичной энергии в режиме отопления, нетто вычисляют по формуле:

## ( D.9)

## где Primgas – коэффициент преобразования первичной энергии для газа, значение – см. [3] или по умолчанию равно 1 для высшей теплотворной способности газа (GCV);

## Primelec – коэффициент преобразования первичной энергии в электроэнергию, значение – см. [3] или по умолчанию равно 2,5;

## SGUEhnet – справочный коэффициент сезонной эффективности использования газа в режиме обогрева, нетто;

## SAEFhnet – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии в режиме обогрева, нетто.

## ( D.10)

## ( D.11)

## где Tj – температура бина (интервала), °C;

## j – номер бина;

## n	 – количество бинов;

## Ph(Tj) – мощность на обогрев здания при соответствующей температуре Tj;

## hj – количество бин-часов при соответствующей температуре Tj;

## GUEh(Tj) – значение GUEh прибора при соответствующей температуре Tj;

## AEFh(Tj) – значение AEFh прибора при соответствующей температуре Tj.

## В формулах (D.10) и (D.11) должны использоваться значения GUEh(TOL) и AEFh(TOL) вместо значений GUEh(Tj) и AEFh(Tj), когда Tj ниже, чем TOL.

## Приложение E

## (обязательное)

## Процедуры определения значений GUEh, AEFh и SAEFh прибора с несколькими одинаковыми тепловыми насосами

## E.1 Общие положения

## Если прибор с тепловым насосом состоит из двух или более одинаковых тепловых насосов, применяют следующие правила.

## Для наружных температур ниже Tbivalent  каждый тепловой насос работает при полной нагрузке. Значения GUEh и AEFh всего прибора с тепловым насосом равны соответствующим значениям GUEh и AEFh отдельных тепловых насосов прибора, работающих при полной нагрузке.

## Для температур наружного воздуха, превышающих Tbivalent, работа прибора зависит от способности теплово- го насоса обеспечивать производительность.

## E.2 Процедура расчета GUEh и AEFh для тепловых насосов с фиксированной производительностью

## Для тепловых насосов с фиксированной производительностью тепловая нагрузка обеспечивается целым числом тепловых насосов, работающих при полной нагрузке, а в случае одного теплового насоса с пониженной мощностью в циклическом режиме тепловую нагрузку Ph, кВт, вычисляют по формуле

## Ph = QEh • (NDC + CR),					(E.1)

## где QEh – эффективная мощность обогрева одного теплового насоса при полной нагрузке, кВт;

## NDC – число тепловых насосов, работающих при полной нагрузке;

## CR – коэффициент мощности прибора с одним тепловым насосом в циклическом режиме.

## Для каждого условия частичной нагрузки, определенного в разделе 5, применяют следующие условия:

## -	NDC и CR вычисляют по формуле (E.1), при условии, что CR является любым числом от нуля до единицы;

## -	GUEhDC и AEFhDC являются соответственно значениями GUEh и AEFh прибора с одним тепловым насосом, работающего при полной нагрузке, и их определяют в соответствии с условиями испытаний, описанными в разделе 5;

## -	GUEhRC и AEFhRC являются соответственно значениями GUEh и AEFh прибора с одним тепловым насосом, работающего в циклическом режиме, и их определяют одним из альтернативных методов по D.3;

## -	значения GUEh и AEFh всего прибора с тепловым насосом вычисляют по формулам (E.2) и (E.3) соответственно:

## (E.2)

## ( E.3)

## где N – количество тепловых насосов, входящих в состав прибора;

## NOP – общее количество работающих тепловых насосов, как при полной нагрузке, так и при пониженной мощности;

## PTO – потребление электроэнергии в режиме отключения термостата прибора с одним тепловым насосом, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 12309-4.

## Е.3 Процедура расчета GUEh и AEFh для тепловых насосов с переменной производительностью

## Для тепловых насосов с переменной производительностью тепловая нагрузка обеспечивается числом тепловых насосов, работающих или при полной нагрузке, или при пониженной с равным коэффициентом мощности. Тепловую нагрузку Ph, кВт, вычисляют по формуле

## Ph = QEh • NOP • CR,					(E.4)

## где QEh – эффективная мощность обогрева при полной нагрузке одного теплового насоса, кВт;

## NOP – число тепловых насосов в эксплуатации;

## CR – коэффициент мощности каждого работающего теплового насоса.

## Для каждого условия частичной нагрузки, определенного в разделе 5, применяют следующие условия:

## Non – наименьшее положительное целое число, которое удовлетворяет формуле (E.4), при условии, что

## CR является любым числом от нуля до единицы;

## GUEhOP и AEFhOP – являются, соответственно, значениями GUEh и AEFh для одного работающего теплового насоса и должны быть определены одним из альтернативных методов, описанных в D.3;

## -	значение GUEh прибора со всеми тепловыми насосами равно соответствующему значению GUEhOP прибора с одним тепловым насосом;

## -	значение AEFh всего прибора с тепловым насосом вычисляют по формуле:

## (E.5)

## где N – количество тепловых насосов, входящих в состав прибора;

## PTO – потребление электроэнергии в режиме выключения термостата прибора с одним тепловым насосом, измеренное в соответствии с ГОСТ EN 12309-4.

## E.4 Расчет коэффициента SAEFh

## Коэффициент SAEFh вычисляют по формуле:

## (E.6)

## где Qrefh – справочная годовая потребность в отоплении, кВтч, согласно 5.6;

## SAEFhon – справочный коэффициент сезонной вспомогательной энергии при включенном режиме обогрева согласно 5.7;

## N – количество тепловых насосов, входящих в состав прибора;

## HTO, HSB, HOFF – количество часов, в течение которых прибор работает в режимах выключения термостата, режиме ожидания и режиме «выключено» соответственно. Количество часов, используемых для обогрева, указано в приложении C. Для бивалентных приборов HSB вычисляют по формуле (D.8);

## PTO, PSB, POFF – потребление электроэнергии в режиме отключения термостата, режиме ожидания и режиме «выключено» соответственно, кВт (измеряют в соответствии с ГОСТ EN 12309-4).

## Приложение F

## (справочное)

## Таблицы с данными для условий частичной нагрузки в режиме обогрева

## Таблица F.1 – Приборы типа «воздух – вода»

| ## Температура применения | ## Средний базисный отопительный период | ## Теплый базисный отопительный период | ## Холодный базисный отопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Низкая | ## Таблица 5 | ## Таблица 6 | ## Таблица 7 |
| ## Средняя | ## Таблица 8 | ## Таблица 9 | ## Таблица 10 |
| ## Высокая | ## Таблица 11 | ## Таблица 12 | ## Таблица 13 |
| ## Очень высокая | ## Таблица 14 | ## Таблица 15 | ## Таблица 16 |

## Таблица F.2 – Приборы типов «вода – вода» и «рассол – вода»

| ## Температура применения | ## Средний базисный отопительный период | ## Теплый базисный отопительный период | ## Холодный базисный отопительный период |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Низкая | ## Таблица 17 | ## Таблица 18 | ## Таблица 19 |
| ## Средняя | ## Таблица 20 | ## Таблица 21 | ## Таблица 22 |
| ## Высокая | ## Таблица 23 | ## Таблица 24 | ## Таблица 25 |
| ## Очень высокая | ## Таблица 26 | ## Таблица 27 | ## Таблица 28 |

## Приложение G

## (обязательное)

## Расчет сезонной энергетической эффективности обогрева помещений для отопительных приборов на основе моновалентного или бивалентного газового сорбционного теплового насоса

## Сезонную энергетическую эффективность обогрева помещений ηs для отопительных приборов на основе моновалентного или бивалентного газового сорбционного теплового насоса вычисляют по формуле:

## ηs=SPER∙100-F(i),					(G.1)

## где SPER – справочный коэффициент сезонной первичной энергии;

## F(i ) – поправочный коэффициент, %.

## Расчет поправочных коэффициентов F(i )

## a)	Поправочный коэффициент F(1) учитывает отрицательное воздействие на сезонную энергетическую эффективность обогрева помещений нагревателей за счет скорректированного вклада регуляторов температуры в сезонную энергетическую эффективность обогрева помещений сборки, состоящей из обогревателя, системы контроля температуры и солнечного коллектора, или сборки из комбинированного обогревателя, терморегулятора, солнечного коллектора и пассивного устройства рекуперации тепла. Для мононовалентных или бивалентных газо- вых сорбционных приборов F(1) = 3 %.

## b)	Поправочный коэффициент F(2) учитывает отрицательное воздействие на сезонную энергетическую эффективность обогрева помещений потребление электроэнергии насосом(ами), необходимым(и) для циркуляции теплоносителя между отопительным прибором и источником тепла окружающей среды (грунт, вода или солнце). В таблице G.1 приведены различные значения коэффициента F(2) для каждого источника тепла окружающей среды одновалентных или двухвалентных приборов.

## Таблица G.1 – Значения поправочного коэффициента F(2) для разных источников тепла гибридных приборов

| ## Тип гибридного прибора | ## Поправочный коэффициент F(2), % |
| --- | --- |
| ## Тепловой насос «грунтовые воды – вода» | ## 2 |
| ## Тепловой насос «грунт/рассол – вода» | ## 1 |

## c) Поправочный коэффициент F(3) учитывает положительное воздействие на сезонную энергетическую эффективность обогрева помещений приборов на основе мононовалентных или бивалентных газовых сорбционных тепловых насосов за счет различного терморегулирования сборок устройств разных классов. В таблице G.2 указаны значения коэффициента F(3) в соответствии с классом управления.

## Таблица G.2 – Значение поправочного коэффициента F(3) в соответствии с классом управления

| ## Класс управления | ## Описание контроля температуры | ## Поправочный коэффициент F(3), % |
| --- | --- | --- |
| ## I | ## Комнатный термостат, который управляет включением/ выключением нагревателя. Рабочие параметры, включая дифференциальное переключение и точность регулирования температуры в помещении, определяются механической конструкцией термостата | ## 1 |
| ## II | ## Управление с помощью погодного компенсатора для использования с регулируемыми нагревателями. ## Регулирование температуры подачи нагревателя, которое изменяет заданное значение температуры подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой компенсации погоды. Управление достигается путем регулирования мощности нагревателя | ## 2 |
| ## III | ## Управление с помощью погодного компенсатора для использования с включенными/ выключенными выходными нагревателями. ## Управление температурой потока нагревателя, которое изменяет заданное значение температуры подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от преобладающей наружной температуры и выбранной кривой компенсации погоды. Температура подачи нагревателя изменяется путем управления включением/ выключением нагревателя | ## 1,5 |
| ## IV | ## Комнатный термостат TPI для использования с выходными включенными/ выключенными нагревателями. ## Электронный комнатный термостат, который контролирует как частоту циклов термостата, так и коэффициент включения/ выключения в цикле нагревателя, пропорциональный комнатной температуре. Управление TPI снижает среднюю температуру воды, повышает точность контроля комнатной температуры и повышает эффективность системы | ## 2 |
| ## V | ## Регулирующий комнатный термостат для использования с регулируемыми нагревателями. ## Электронный комнатный термостат, который изменяет температуру подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от отклонения измеренной комнатной температуры от заданного значения комнатного термостата. Управление достигается путем регулирования мощности нагревателя | ## 3 |
| ## VI | ## Погодный компенсатор и комнатный датчик для использования с регулируемыми нагревателями. ## Регулятор температуры потока нагревателя, который изменяет температуру подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от преобладающей наружной температуры и выбранной кривой компенсации погоды. Датчик комнатной температуры контролирует комнатную температуру и регулирует компенсационную кривую параллельного смещения для повышения комфорта в помещении. Управление достигается путем регулирования мощности нагревателя | ## 4 |

## Окончание таблицы G.2

| ## Класс управления | ## Описание контроля температуры | ## Поправочный коэффициент F(3), % |
| --- | --- | --- |
| ## VII | ## Погодный компенсатор и комнатный датчик для использования с двухпозиционными выходными нагревателями. ## Регулятор температуры подачи нагревателя, который изменяет температуру подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от преобладающей наружной температуры и выбранной кривой компенсации погоды. Датчик комнатной температуры контролирует комнатную температуру и регулирует компенсационную кривую параллельного смещения для повышения комфорта в помещении. Температура подачи нагревателя изменяется путем управления включением/ выключением нагревателя | ## 3,5 |
| ## VIII | ## Мультисенсорное управление температурой в помещении для использования с регулируемыми нагревателями. ## Электронное управление, оснащенное тремя и более комнатными датчиками, которые изменяют температуру подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от совокупного измеренного отклонения температуры в помещении от заданных значений комнатного датчика. Управление достигается путем регулирования мощности нагревателя | ## 5 |
| ## IX | ## Управление потребностью в отоплении, для использования с регулируемыми нагревателями, которые содержат регулятор температуры потока нагревателя, который изменяет температуру подачи воды, выходящей из нагревателя, в зависимости от преобладающей наружной температуры и выбранной кривой компенсации погоды. Кроме того, датчик расхода интегрирован вместе с двумя датчиками температуры на приточной и возвратной сторонах установки дома. ## Управление потребностью в отоплении определяет, когда запускать нагреватель и с какой нагрузкой, чтобы компенсировать любой дефицит энергии между сторонами спроса и подачи, избегая неэффективной тактовой работы нагревателя и предлагая самый высокий уровень комфорта | ## 6 |

## Библиография

## [1] CEN/TR 1749:2014 Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания [European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)].

## [2] ЕН 15316-4-2:2017 Энергоэффективность зданий. Метод расчета потребности в энергии и эффективности систем. Часть 4-2. Системы получения, переноса и передачи тепла в обогреваемые помещения; теплонасосные установки, модуль M3-8-2, M8-8-2 (Energy performance of buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 4-2: Space heating generation systems, heat pump systems, Module M3-8-2, M8-8-2).

## [3] 2009/125/EC Директива Европейского парламента и совета от 21 октября 2009 г., устанавливающая основу для определения требований к экодизайну энергосвязанных изделий.

УДК 66.065.54:006.354 МКС 91.140.30 Ключевые слова: чиллер, обогрев, охлаждение, вода, воздух, температура, условие, испытание, оценка

| РАЗРАБОТЧИК: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора |  | И. Хамитов |
| Руководитель департамента разработки стандартов |  | А. Сопбеков |
| Главный специалист Департамента разработки стандартов |  | Г. Исмаилова |

* На стадии разработки