| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-10 (проект, KZ, первая редакция) |

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов

Частные требования

Часть 10

Выпускные клапаны

(ISO 23551-10:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и              ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 23551-10:2016 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 10. Выпускные клапаны (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 10: Vent valves, IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 161 «Средства управления и защитные устройства для газа и/или нефти»

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  | ………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………………….. |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………….. |  |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………… |  |  |
| 4 | Классификация…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 4.1 Классы регуляторов ……………………………………………………….... |  |  |
|  | 4.2 Группы регуляторов …………..…………………………………………..... |  |  |
|  | 4.3 Типы элементов управления с питанием от постоянного тока……… |  |  |
|  | 4.4 Классы функций управления………………………………………………. |  |  |
| 5 | Условия испытаний…………………….…………………………………………. |  |  |
| 6 | Конструкция………………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.2 Требования к конструкции………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.3 Материалы…………………………………………………………………….. |  |  |
|  | 6.4 Соединения…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.5 Газовые регуляторы, использующие электрические компоненты в газовом способе………………………………………………………………..… |  |  |
|  | 6.6 Характеристики потока………………………………………………………. |  |  |
|  | 6.7 Регулировка температуры регулируемых термостатов……………….. |  |  |
| 7 | Характеристика…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.1 Общие положения…………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.2 Герметичность……………………………………………………………….. |  |  |
|  | 7.3 Момент кручения и изгибающий момент………………….…………….. |  |  |
|  | 7.4 Номинальный расход………………………………………………………... |  |  |
|  | 7.5 Долговечность ………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.6 Функциональные требования…............................................................... |  |  |
|  | 7.7 Выносливость………………………………………………………………… |  |  |
| 8 | Электрическое оборудование……………….…………………………………. |  |  |
| 9 | Электромагнитная совместимость (ЭМС)……………………………………. |  |  |
| 10 | Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации……………………. |  |  |
|  | 10.1 Маркировка…………………………………………….……………………. |  |  |
|  | 10.2 Инструкции по установке и эксплуатации……………………………… |  |  |
|  | 10.3 Предупреждение…………………………………………………………... |  |  |
| Приложение A (справочное) Испытание на герметичность. Объемный метод. |  |  |  |
| Приложение B (справочное) Испытание на герметичность. Метод потери давления………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение C (обязательное) Преобразование потери давления в скорость утечки……………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение D (обязательное) Газовый быстрый соединитель (GQC)..…….... |  |  |  |
| Приложение E (обязательное) Эластомеры/требования к стойкости к смазочным материалам и газу……………………………………………………….. |  |  |  |
| Приложение F (обязательное) Особые региональные требования в европейских странах…………………………………………………………………… |  |  |  |
| Приложение G (обязательное) Особые региональные требования в Канаде и США………………………………………………………………………………………... |  |  |  |
| Приложение H (обязательное) Особые региональные требования в Японии.. |  |  |  |
| Библиография |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…. |  |  |  |

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов Частные требования Часть 10 ВЫПУСКНЫЕ КЛАПАНЫ Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 10: Vent valves

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции, эксплуатационным характеристикам и испытаниям автоматических выпускных клапанов (далее – клапаны), предназначенных для применения с газовыми горелками и аппаратами, работающими на одном или нескольких видах газообразного топлива.

Настоящий стандарт применяется к клапанам с заявленным максимальным давлением на входе до 500 кПа (5 бар) включительно и номинальными размерами соединений до DN 100 (4 дюйма) включительно.

Настоящий стандарт относится к:

- нормально открытым клапанам,

- клапанам с электрическим приводом и клапанам, приводимым в действие жидкостями, где регулирующие клапаны для этих жидкостей приводятся в действие электрически, но не к каким-либо внешним устройствам для переключения управляющего сигнала или приведения в действие энергии, и

- клапанам, оснащенным индикаторными переключателями открытого положения.

Настоящий стандарт неприменим к:

- клапанам для горелок и аппаратов, использующих возобновляемые источники энергии и/или отходящие газы (т.е. газы, обладающие коррозионными свойствами),

В случае, если клапаны контактируют с возобновляемыми источниками энергии и/ или отходящими газами, рекомендуется использовать настоящий стандарт только в том случае, если предоставлена четкая информация и указаны соответствующие методы испытаний и требования.

- клапаны для аппаратов, предназначенных для установки на открытом воздухе и воздействия внешней среды,

- клапаны, подключенные непосредственно к магистральным трубопроводам или к контейнеру, который поддерживает стандартное давление распределения, и

- клапаны, подходящие для работы с нефтью.

Настоящий стандарт применим только к типовым испытаниям.

Примечание – Положения, касающиеся проверки и тестирования конечного продукта изготовителем, не указаны.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 23550:2011 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 23550, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматический выпускной клапан (automatic vent valve): Устройство, которое закрывается при подаче питания и автоматически открывается при отключении питания.

3.2 приводной механизм (actuating mechanism): Часть клапана, которая перемещает запорный элемент.

3.3 переключатель индикатора открытого положения (open position indicator switch): Устройство, установленное на клапане, которое указывает, когда запорный элемент находится в открытом положении.

3.4 энергия срабатывания (actuating energy): Требуемая энергия для исполнительного механизма для перемещения запорного элемента в закрытое положение.

Примечание – Приводная энергия может иметь внешний источник (электрический, пневматический или гидравлический) и может быть преобразована внутри клапана.

3.5 открывающее усилие (opening force): Усилие, необходимое для открытия клапана, независимо от любого усилия, создаваемого давлением топливного газа.

3.6 сила трения (frictional force): Наибольшая сила, необходимая для перемещения исполнительного механизма и запорного элемента из закрытого положения в открытое положение при снятой пружине открывателя, независимо от какой-либо силы, создаваемой давлением топливного газа.

3.7 рабочее давление (actuating pressure): Гидравлическое или пневматическое давление, подаваемое на исполнительный механизм клапана.

3.8 время открытия (opening time): Интервал времени между отключением клапана и достижением запорным элементом открытого положения.

Примечание – Он может быть фиксированным или переменным, например, когда регулируется поток газа, можно использовать либо отверстие, либо регулировочный винт.

3.9 время закрытия (closing time): Интервал времени между включением клапана и достижением запорным элементом закрытого положения.

3.10 время задержки (delay time): Интервал времени между включением клапана и началом перемещения запорного элемента в закрытое положение.

3.11 регулирующий клапан (control valve): Устройство, которое управляет жидкостью (например, сжатым воздухом), подаваемой в исполнительный механизм.

3.12 номинальное напряжение (rated voltage): Напряжение, указанное в инструкциях по установке и эксплуатации, при котором клапан может работать.

3.13 номинальный ток (rated current): Ток, указанный в инструкциях по установке и эксплуатации, при котором клапан может работать.

4 Классификация

4.1 Классы устройств управления

Требования ISO 23550:2011 (пункт 4.1) не применяются.

4.2 Группы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 4.2).

5 Условия испытаний

Применяются требования ISO 23550:2011 (раздел 5).

6 Конструкция

6.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.1).

6.2 Требования к конструкции

6.2.1 Внешний вид

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.1).

6.2.1.1 Конструкция

Не должно быть открытых валов или рычагов управления, которые могли бы отрицательно повлиять на способность клапанов открываться.

6.2.2 Отверстия

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.2).

6.2.3 Вентиляционные отверстия

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.3).

6.2.4 Резьбовые крепления

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.4).

6.2.5 Соединение

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.5).

6.2.6 Движущиеся детали

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.6).

6.2.7 Уплотнительные колпачки

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.7).

6.2.8 Демонтаж и повторная сборка при обслуживании/регулировании

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.8).

6.2.9 Вспомогательные каналы

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.2.9).

6.2.10 Переключатель индикатора открытого положения

Выключатели индикатора открытого положения, если они установлены, не должны нарушать правильную работу клапанов. Регуляторы должны быть опломбированы для индикации помех. Любое отклонение переключателя и исполнительного механизма от его положения не должно нарушать правильную работу клапана.

6.2.11 Устройства управления, соединенные с клапаном

Другие устройства управления, установленные на клапане, не должны мешать его функции открытия.

6.3 Материалы

6.3.1 Общие требования к материалам

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.1).

6.3.2 Корпус

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.2).

6.3.3 Пружины

Требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.3) заменяются следующим:

Усилие открывания должно обеспечиваться действием пружины.

Пружины, обеспечивающие усилие открывания для любого запорного элемента клапана, должны быть рассчитаны и сконструированы таким образом, чтобы выдерживать колебательные нагрузки и по меньшей мере 106 операций.

Если удовлетворительный расчет не может быть представлен в испытательную лабораторию, пружины должны быть подвергнуты испытанию на выносливость 2 × 106 операций при нормальных условиях эксплуатации.

Пружины диаметром до 2,5 мм включительно должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов.

Пружины с диаметром проволоки более 2,5 мм должны быть изготовлены либо из коррозионностойких материалов, либо должны быть защищены от коррозии.

6.3.4 Устойчивость к коррозии и защита поверхности

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.4).

6.3.5 Пропитка

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.5).

6.3.6 Уплотнения для сальников движущихся частей

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.3.6).

6.3.7 Уплотнение

Запорные элементы должны либо иметь механическую опору (например, металлическую) для передачи усилия открывания, либо должны быть изготовлены из металла.

6.4 Газовые соединения

6.4.1 Установление соединений

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.1).

6.4.2 Размеры соединений

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.2).

6.4.3 Резьбы

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.3).

6.4.4 Муфтовые соединения

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.4).

6.4.5 Фланцы

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.5).

6.4.6 Компрессионные фитинги

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.6).

6.4.7 Ниппели для испытаний давлением

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.7).

6.4.8 Фильтры

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 6.4.8) со следующим дополнением.

Фильтры, установленные на клапанах DN 25 и выше, должны быть доступны для очистки или замены без демонтажа корпуса клапана путем демонтажа резьбовых или сварных трубопроводов.

6.4.9 Пневматические и гидравлические исполнительные механизмы

Клапаны с пневматическим или гидравлическим приводом должны быть снабжены защитой для обеспечения того, чтобы закупорка отверстия в системе управления не оказывала отрицательного влияния на требования к производительности, указанные в разделе 7.

7 Характеристика

7.1 Общие положения

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 7.1) со следующим дополнением:

- Клапаны должны открываться автоматически при отключении питания или при отсутствии приводной энергии.

- Клапаны с источниками постоянного тока должны соответствовать требованиям настоящего стандарта от минимального до максимального номинального напряжения, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации.

- Для источников постоянного тока применяется допуск 20 % к минимальному и максимальному номинальному напряжению.

- Электрический регулирующий клапан пневматических или гидравлических исполнительных механизмов также должен соответствовать этим требованиям.

- Закрытие клапанов с пневматическим или гидравлическим приводом должно быть обеспечено в диапазоне от 85 % до 110 % от давления срабатывания или диапазона давлений, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации.

7.2 Герметичность

7.2.1 Критерий

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 7.2.1) со следующим дополнением:

Замените значения в столбце для внутренней герметичности на 1 дм3/ч.

7.2.2 Испытание на герметичность

Требования ISO 23550:2011 (пункт 7.2.2) не применяются.

Примечания:

1 Дополнительная информация об испытании на герметичность приведена в приложениях A, B и C.

2 Конкретные региональные требования приведены в стандарте ISO 23550:2011 (пункт F.7.2.2).

7.3 Момент кручения и изгибающий момент

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 7.3).

7.4 Номинальный расход

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 7.4.1).

7.5 Долговечность

Применяются требования по ISO 23550:2011 (пункт 7.5).

7.6 Функциональные требования

Данный подраздел применяются только к настоящему стандарту.

Требования ISO 23550:2011 (пункт 7.6) заменяются следующим.

7.6.1 Требование

Клапаны должны открываться автоматически при снижении напряжения или тока до 15 % от минимального номинального значения.

Клапаны с пневматическими или гидравлическими исполнительными механизмами должны открываться автоматически при снижении напряжения или тока до 15 % от минимального номинального напряжения регулирующего клапана.

Клапаны должны открываться автоматически при снижении напряжения или тока в диапазоне от 15 % от минимального номинального значения до максимального номинального значения, включая допуск в соответствии с 7.1.

7.6.2 Проверка функции открывания

Включите клапан при максимальном номинальном напряжении или токе и при максимальном давлении срабатывания, если применимо. Медленно уменьшайте напряжение или ток до 15 % от минимального номинального значения. Убедитесь, что клапан открыт.

Включите клапан при максимальном номинальном напряжении или токе и при максимальном давлении срабатывания, если применимо. Увеличьте напряжение или ток до максимального номинального значения, увеличенного на допуск в соответствии с 7.1, сохраняя давление срабатывания, если таковое имеется, неизменным. Отключите питание клапана и убедитесь, что он открылся. Для клапанов переменного тока снимите напряжение на пике формы волны тока.

7.7 Долговечность

7.7.1 Требование

После испытания на долговечность, описанного в пункте 7.11.2, клапан должен соответствовать требованиям 7.2, 7.3, и 7.6 по 7.10.

7.7.2 Испытание на долговечность

Проведите испытания в соответствии с 7.11.1, перед испытанием на выносливость, после испытания при 55 °C и после испытания при 20 °C.

Включите клапан при максимальном номинальном напряжении или токе, увеличенном на допуск в соответствии с пунктом 7.1 при максимальной температуре окружающей среды в течение не менее 24 ч. Не отключая клапан, медленно уменьшите напряжение или ток до 15 % от минимального номинального значения. Убедитесь, что клапан открыт.

Подсоедините газовый патрубок к подаче воздуха при максимальном давлении на входе. Не превышайте 10 % от максимального номинального расхода.

Используйте клапан с количеством циклов, указанным в таблице 1 с периодом цикла не менее того, на который рассчитан клапан. Убедитесь, что клапан перемещается в полностью закрытое и полностью открытое положение во время каждого цикла.

Испытание при максимальной температуре окружающей среды должно проводиться при максимальном номинальном напряжении или токе. Для испытания при 20 °C выполните 50 % циклов при максимальном номинальном напряжении или токе и 50 % при минимальном номинальном напряжении или токе.

Если минимальная температура окружающей среды ниже 0 °C, выполните 25 000 циклов при температуре -15 °C при минимальном номинальном напряжении или токе. Сократите количество циклов испытания при 20 °C на 25 000 циклов.

Если клапан оснащен пневматическим или гидравлическим приводным механизмом, проведите испытание на долговечность при максимальном давлении срабатывания.

Проверяйте работу клапана на протяжении всего испытания на долговечность, например, контролируя давление на выходе или скорость потока.

Таблица 1 – Рабочие циклы

| Номинальный размер входного отверстия DN | Количество циклов при: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура окружающей среды - не менее (55 ± 5) °C | (20 ± 5) °C |
| DN ≤ 25 | 50 000 | 150 000 |
| 25 < DN ≤ 80 | 25 000 | 75 000 |
| 80 < DN ≤ 100 | 25 000 | 25 000 |

7.7.3 Испытание на долговечность переключателя индикатора открытого положения

Проведите испытание на долговечность, описанное в 7.11.2, на неизмененном клапане с максимальной индуктивной или емкостной нагрузкой на переключатель индикатора открытого положения, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации.

Во время испытания следите за переключателем, чтобы убедиться, что он показывает, что клапан открыт, когда он обесточен, и закрыт, когда он включен.

После испытания на долговечность проведите испытание на индикацию открытия в соответствии с 7.10.2.

7.8 Открывающее усилие

7.8.1 Требование

Клапаны должны иметь усилие открывания, равное:

- по меньшей мере в 5 раз превышающее значение силы трения, когда сила трения составляет до 5 Н включительно;

- по меньшей мере в 2,5 раза превышающее значение силы трения, но не менее 25 Н, если сила трения превышает 5 Н.

Сила трения измеряется в несмазанном состоянии.

7.8.2 Испытание открывающего усилия

Измерьте минимальное усилие открывания при перемещении запорного элемента из закрытого положения в открытое положение.

Снимите пружину(ы), обеспечивающую усилие открывания клапана, и измерьте максимальное усилие, необходимое для перемещения запорного элемента из закрытого положения в открытое положение.

Примечание – Конкретные региональные требования приведены в ISO 23550:2011 (пункт F.7.2).

7.9 Время открытия

7.9.1 Требование

Время открытия клапанов не должно превышать 1 секунды при испытании в соответствии с 7.8.2.

7.9.2 Проверка времени открытия

Измерьте интервал времени между отключением клапана и достижением запорного элемента открытого положения при расходе, по меньшей мере, равном номинальному расходу, при следующих условиях:

- при максимальном входном давлении, при максимальном номинальном напряжении или токе, увеличенном на допуск в соответствии с 7.1, и при максимальном давлении срабатывания, если применимо;

- при давлении на входе 0,6 кПа (6 мбар), при максимальном номинальном напряжении или токе, увеличенном на допуск в соответствии с 7.1, и при максимальном давлении срабатывания, если применимо.

7.10 Время задержки и время закрытия

7.10.1 Требование

Время задержки и время закрытия должны быть:

- в пределах ±20 % от значения для времени свыше 1 секунды, как указано в инструкциях по установке и эксплуатации;

- менее 1 секунды для заявленного времени ≤ 1 секунды.

7.10.2 Проверка времени задержки и времени закрытия

Измерьте интервал времени между включением клапана и началом перемещения запорного элемента в закрытое положение.

Измерьте интервал времени между включением клапана и достижением расхода, равного 5 % от номинального расхода.

Проведите испытания в следующих условиях, позволив обесточенному клапану достичь теплового равновесия перед проведением испытаний:

- при 55 °C (или при максимальной температуре окружающей среды, если выше), при максимальном давлении на входе, при разнице давлений, на которую рассчитан клапан, при минимальном номинальном напряжении или токе, уменьшенных на допуск в соответствии с 71, и при минимальном давлении срабатывания, если применимо

- при 0 °C (или при минимальной температуре окружающей среды, если она ниже), при давлении на входе 0,6 кПа (6 мбар), при минимальной разности давлений, на которую рассчитан клапан, при минимальном номинальном напряжении или токе, уменьшенном на допуск в соответствии с 7.1 и при минимальном давлении срабатывания, если применимо.

7.11 Переключатель индикатора открытого положения

7.11.1 Требование

Переключатель индикатора открытого положения должен указывать на открытое положение клапана. Переключатель должен указывать на открытие, когда либо

- расход равен или превышает 80 % от номинального расхода при той же разности давлений, или

- запорный элемент находится в пределах 1 мм от своего открытого положения.

7.11.2 Проверка переключателя индикатора открытого положения

Модифицируйте один клапан, чтобы запорный элемент можно было перемещать и устанавливать в любом частично открытом положении. Медленно перемещайте запорный элемент до тех пор, пока переключатель просто не укажет, что клапан открыт. Измерьте номинальный расход, если это применимо.

8 Требования к ЭМС/электрике

Применяются требования ISO 23550:2011 (раздел 8) со следующим дополнением:

Устройства управления, на которые могут воздействовать высокочастотные магнитные поля (например, эффект Холла), должны соответствовать испытанию, описанному в приложении D.

9 Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации

9.1 Маркировка

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 9.1).

9.2 Инструкции по установке и эксплуатации

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 9.2).

9.3 Предупреждение

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 9.3).

Приложение A

(справочное)

Испытание на герметичность. Объемный метод

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение A).

Приложение B

(справочное)

Испытание на герметичность. Метод потери давления

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение B).

Приложение C

(обязательное)

Преобразование потери давления в скорость утечки

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение C).

Приложение D

(обязательное)

Испытание на устойчивость к воздействию высокочастотных магнитных полей

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение D).

Приложение E

(обязательное)

Особые региональные требования в европейских странах

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение Е).

Приложение F

(обязательное)

Особые региональные требования в Канаде и США

Применяются требования ISO 23550:2011 (приложение F) со следующим дополнением:

F.1 Общие положения

Для целей настоящего стандарта конкретные региональные требования, приведенные в F.2, изменяют настоящий стандарт, поскольку он применяется в Канаде и Соединенных Штатах. Упоминаются только затронутые подразделы, поэтому нумерация не является последовательной.

F.2 Дополнительные требования и изменения

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт F.2).

F.2.1 Испытание на герметичность

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт F.7.2.2).

Приложение G

(обязательное)

Особые региональные требования в Японии

Применяются требования по ISO 23550:2011 (приложение G).

Библиография

[1] ISO 6708, Компоненты трубопроводов. Определение и выбор номинального диаметра (DN) (номинальный размер)

[2] ISO 8655-1, Устройства мерные, приводимые в действие поршнем. Часть 1. Терминология, общие требования и рекомендации пользователю.

[3] ISO 23551 (все части), Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования

[4] ISO 23552-1, Предохранители и регуляторы для газовых и/или мазутных горелок и оборудования. Частные требования. Часть 1. Электронные средства управления соотношением топлива и воздуха

[5] ISO 23553-1, Предохранители и регуляторы для нефтяных форсунок и приборов, экспорт нефти. Частные требования. Часть 1. Автоматические и полуавтоматические клапаны

[6] IEC 61010 (все части), Безопасность контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования

[7] IEC 61508 (все части), Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью

[8] ANSI/ASME B 1.1:1989, Унифицированная дюймовая винтовая резьба (форма резьбы UN и UNR)

[9] ANSI/ASME B 1.20.1, Трубная резьба общего назначения (дюйм)

[10] ANSI/ASME B 16.1, Фланцы для труб из серого чугуна и фланцевые фитинги: классы 25,125 и 250

[11] ANSI/SAE J 512, Автомобильные трубные фитинги

[12] ANSI/SAE J 514, Фитинги для гидравлических труб

[13] JIS B 0202, Параллельные резьбы труб

[14] JIS B 0203, Коническая резьба трубы

[15] JIS B 2220, Фланцы стальных труб

[16] JIS B 2239, Фланцы для чугунных труб

[17] JIS B 2240, Фланцы труб из медного сплава

[18] JIS B 2241, Фланцы труб из алюминиевого сплава

[19] JIS B 2301, Фитинги для труб из ковкого чугуна с резьбой

[20] JIS B 2302, Фитинги для стальных труб резьбового типа

[21] JIS B 2311, Фитинги для стыковой сварки стальных труб для обычного использования

[22] JIS B 2312, Фитинги для стыковой сварки стальных труб

[23] JIS B 2316, Фитинги для стальных труб с торцевой сваркой

[24] JIS H 3401, Трубопроводная арматура из меди и медных сплавов

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550:2011 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements). | IDT | ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |

| МКС 27.060.20 | IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: предохранители, регуляторы для газовых горелок, оборудование газоиспользующее, клапаны, механические газовые термостаты |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД | Г. Исмаилова |