| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 23551-8 (проект, KZ, первая редакция) |

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов

Частные требования

Часть 8

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

(ISO 23551-8:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и              ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 
ISO 23551-8:2016/Amd.1:2019 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 8. Многофункциональные управляющие устройства (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances. Particular requirements. Part 8: Multifunctional controls, IDT)

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 161 «Средства управления и защитные устройства для газа и/или нефти»

Перевод с английского языка (en)

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение |  | ………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения…………………………………………………………….. |  |  |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………………………………….. |  |  |
| 3 | Термины и определения………………………………………………………… |  |  |
| 4 | Классификация…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 4.1 Классы регуляторов ……………………………………………………….... |  |  |
|  | 4.2 Группы регуляторов …………..…………………………………………..... |  |  |
| 5 | Условия испытаний…………………….…………………………………………. |  |  |
| 6 | Конструкция………………………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.101 Общие положения………………………………………………………… |  |  |
|  | 6.102 МФУ на основе комбинации элементов управления ………………... |  |  |
| 7 | Характеристика…………………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.101 Общие положения………………………………………………………… |  |  |
|  | 7.102 Внешняя герметичность МФУ ………………………………………….. |  |  |
|  | 7.103 Функция механического термостата …………………………………… |  |  |
|  | 7.104 Внутренняя герметичность МФУ………………………………………… |  |  |
|  | 7.105 Испытание на долговечность для комбинированных функций …… |  |  |
| 8 | ЭМС/Электрическое оборудование……………….…………………………. |  |  |
| 9 | Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации……………………. |  |  |
|  | 9.1 Маркировка…………………………………………….……………………. |  |  |
|  | 9.2 Инструкции по установке и эксплуатации……………………………… |  |  |
|  | 9.3 Предупреждение…………………………………………………………... |  |  |
| Приложение AА (справочное) Газовые клапаны с водяным приводом……….. |  |  |  |
| Приложение BВ (обязательное) Устройства защиты от перегрева……………. |  |  |  |
| Библиография ………………………... |  |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам…. |  |  |  |

Введение

Серия стандартов ГОСТ ISO 23551 состоит из следующих частей под общим названием «Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов - Частные требования»:

- Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны

- Часть 2: Редукционные клапаны

- Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа

- Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов

- Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением

- Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени

- Часть 8: Многофункциональные управляющие устройства

- Часть 9: Механические газовые термостаты

- Часть 10: Выпускные клапаны

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов Частные требования Часть 8 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 8: Multifunctional controls

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования, предъявляемые к безопасности, конструкции и эксплуатационным характеристикам многофункциональных устройств управления, предназначенных для применения с газовыми горелками, аппаратами и аналогичными устройствами (далее – МФУ).

Настоящий стандарт распространяется на МФУ с заявленным максимальным давлением на входе до 50 кПа (500 мбар) включительно и номинальными размерами соединений до DN 150 включительно для использования с одним или несколькими топливными газами.

МФУ состоит из двух или более функций, по крайней мере, одна из которых является механическим управлением, как указано в соответствующих стандартах управления.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ISO 23550:2011 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Основные требования (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements).

ISO 23551-1 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 1: Automatic and semi-automatic valves).

ISO 23551-2 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 2: Редукционные клапаны (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 2: Pressure regulators).

ISO 23551-3 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 3: Gas/air ratio controls, pneumatic type).

ISO 23551-4 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 4: Valve-proving systems for automatic shut-off valves).

ISO 23551-5 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 5: Manual gas valves).

ISO 23551-6 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 6: Thermoelectric flame supervision controls).

ISO 23551-9 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 9: Механические газовые термостаты (Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - Particular requirements - Part 9: Mechanical gas thermostats).

ISO 23552-1 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Электронные средства управления соотношением топлива и воздуха (Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances - Particular requirements - Part 1: Fuel/air ratio controls, electronic type).

IEC 60730-2-5 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5: Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками (Automatic electrical controls - Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 23550:2011, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.101 многофункциональное устройство управления (multifunctional control): Комбинация двух или более устройств управления, по крайней мере, один из которых является механическим устройством управления, при этом функциональные части не могут работать, если они разделены.

3.102 закрывающий механизм (closing mechanism): Часть исполнительного механизма, который приводит запорный элемент в закрытое положение, гарантирующее функцию отключения газа с требуемой герметичностью.

3.103 газовый клапан с водяным приводом (ignition interlock): Устройство, которое использует поток воды для управления потоком газа.

3.104 устройство защиты от перегрева (УЗП) (overheating safety device, OSD): Датчик температуры, предназначенный для поддержания температуры ниже определенного значения при ненормальных условиях эксплуатации аппарата и не предусматривающий настройки конечным пользователем.

Примечание – В этих устройствах обычно используется термистор или биметаллическая чувствительная часть (элемент).

3.105 деталь контроля (sensing part): Часть устройства защиты от перегрева, предназначенная для воздействия активирующей величины, на которую реагирует автоматическое действие сенсорного устройства управления.

Примечание – Примеры устройств защиты от перегрева показаны на рисунке 1.

| Пример a) | Пример b) |
| --- | --- |

| 1 термоэлектрическое средство контроля пламени 2 горелка 3 газовый запорный клапан | 4 сенсор 5 объект, подлежащий измерению (нагреваемый горелкой) 6 блок управления горелкой |
| --- | --- |

Рисунок 1 – Примеры устройств защиты от перегрева

3.106 температура перегрева (overheating temperature): Температура, при которой устройство защиты от перегрева отключает подачу газа к горелке при ненормальных условиях эксплуатации аппарата.

3.107 термистор (thermistor): Термочувствительный полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление которого изменяется в зависимости от его температуры (С/Т).

[Источник: IEC 60730-1:2013 (пункт J.2.15.1)].

3.108 биметалл (bimetal): Объект, состоящий из двух отдельных металлов, соединенных вместе.

4 Классификация

4.1 Классы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 4.1).

4.2 Группы устройств управления

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 4.2).

5 Условия испытаний

Применяются требования ISO 23550:2011 (раздел 5).

6 Конструкция

Требования ISO 23550:2011 (раздел 6) заменяются следующими положениями.

6.101 Общие положения

МФУ состоит из комбинации устройств управления в соответствии с 6.102.

Требования к конструкции устройств управления, включенных в МФУ, изложены в соответствующих стандартах управления. Там, где отсутствует стандарт управления, применяются требования стандарта ISO 23550:2011.

Кроме того, настоящий стандарт охватывает требования 6.102.2 к взаимодействиям, связанным с безопасностью между различными функциями МФУ.

В тех случаях, когда отсутствуют требования к такому взаимодействию между двумя или более устройствами управления, должна быть проведена оценка риска. МФУ должны быть сконструированы таким образом, чтобы доступ к внутренним частям требовал использования инструментов.

6.102 МФУ на основе комбинации устройств управления

6.102.1 Общие положения

МФУ основаны на сочетании функциональных возможностей, предоставляемых устройствами управления, как указано в следующем списке:

- автоматические запорные клапаны в соответствии с ISO 23551-1;

- регуляторы давления в соответствии с ISO 23551-2;

- пневматические устройства управления соотношением газа и воздуха в соответствии с ISO 23551-3;

- системы проверки клапанов в соответствии с ISO 23551-4;

- газовые клапаны с ручным управлением в соответствии с ISO 23551-5;

- термоэлектрические средства контроля пламени в соответствии с ISO 23551-6;

- механические газовые термостаты в соответствии с ISO 23551-9;

- электронные устройства управления соотношением топлива и воздуха в соответствии с ISO 23552-1;

- автоматическая электрическая система управления горелкой в соответствии с IEC 60730-2-5;

- водяные газовые клапаны в соответствии с приложением АА.

6.102.2 Взаимодействие между устройствами управления

6.102.2.1 Запорный механизм для запорного элемента

Каждый автоматический запорный клапан должен состоять из отдельного независимого запорного механизма, управляющего только одним запорным элементом. Проверка внутренней герметичности должна быть возможна на каждом из автоматических запорных клапанов. Если два или более запорных элемента управляются одним запорным механизмом, клапан рассматривается как один автоматический запорный клапан.

6.102.2.2 Взаимодействия между функциями

Взаимодействия между функциями МФУ не должно влиять на безопасность отдельных функций. Механические функции не должны влиять на безопасность электронных функций и наоборот.

7 Характеристика

Требования ISO 23550:2011 (раздел 7) заменяются следующими положениями.

7.101 Общие положения

Требования к производительности МФУ изложены в соответствующих стандартах управления (см. 6.102.1). Там, где отсутствует стандарт управления, применяются требования стандарта ISO 23550:2011.

7.102 Внешняя герметичность МФУ

МФУ должно быть герметичным в соответствии со скоростью утечки, указанной в таблице 1. Испытание проводится в соответствии с ISO 23550:2011 (пунктами 7.2.2.1 и 7.2.2.2).

Таблица 1 – Скорость внешней утечки

| Номинальный размер входного отверстия, DN | Скорости внешних утечек, см3/ч воздуха |
| --- | --- |
| DN < 10 | 60 |
| 10 ≤ DN | 120 |

7.103 Функция механического термостата

Если МФУ включает независимую функцию механического термостата и регулятора давления, регулятор давления должен быть выведен из строя для проверки функции термостата.

7.104 Внутренняя герметичность МФУ

Герметичность запорного элемента(ов) каждой функции должна проверяться независимо.

7.105 Испытание на долговечность для комбинированных функций

Для МФУ, который использует один запорный элемент для выполнения более чем одной функции, условия испытания и количество циклов для испытания на долговечность должны применяться функцией, имеющей наиболее строгую комбинацию.

8 ЭМС/ требования к электрике

Применяются требования ISO 23550:2018 (раздел 8).

9 Инструкции по маркировке, установке и эксплуатации

9.1 Маркировка

Требования ISO 23550:2011(пункт 9.1) заменяются следующим.

Маркировка МФУ предусмотрена соответствующими стандартами управления, перечисленными в пунктах 6.101 и 6.102.1.

9.2 Инструкции по установке и эксплуатации

Применяются требования ISO 23550:2011 (пункт 9.2) со следующим дополнением.

Инструкции МФУ изложены в соответствующих стандартах управления, перечисленных в 6.102.1.

Они должны включать всю информацию соответствующего стандарта управления по использованию, установке, эксплуатации и обслуживанию. Кроме того, они также должны включать следующее:

a) подключение к газу и, если применимо, к водопроводу;

b) заявление о том, что функции МФУ должны быть проверены на пригодность для их применения;

c) если применимо, максимальное давление воды (см. AA.2);

d) если применимо, поток воды для открытия и закрытия газового клапана с водяным приводом.

9.3 Предупреждение

Применяются требования по ISO 23550:2011 (пункт 9.3).

Приложение AА

(справочное)

Водяные газовые клапаны

AA.1 Общие положения

Настоящее приложение применимо к конкретным требованиям МФУ, которое включает функцию водяного газового клапана. МФУ, которое включает водяной газовый клапан, должно соответствовать дополнительным требованиям, приведенным в AA.2.

В настоящем приложении упоминаются только соответствующие подпункты, следовательно, нумерация не является последовательной.

AA.2 Дополнительные требования

AA.6.101 Конструкция

Водяной газовый клапан должен подчинять подачу газа на газоотвод потоку воды через него.

В случае утечки при совместном уплотнении водяного контура вода не должна проникать в газовый контур. С этой целью между частями водяного газового клапана, несущими газ, и частями, несущими воду, должно быть пространство. Это пространство должно обеспечивать дренаж с отверстием площадью не менее 19 мм2. Он может состоять из одного или нескольких отверстий, наименьший поперечный размер которых должен составлять не менее 3,5 мм.

AA.6.102 Герметичность газового контура

AA.6.102.1 Требование

Газовый контур должен быть герметичным. Если из-за конструкции водяного газового клапана давление воды может повлиять на герметичность, следующие испытания проводятся без воды в устройстве управления и при максимальном давлении воды.

Герметичность обеспечивается, если утечка воздуха не превышает значений ISO 23550:2011, 7.2.1 с использованием методов испытаний 7.2.2.1 и 7.2.2.3.

AA.6.102.2 Испытание при низкой температуре

Водовпуск подключается к водопроводу под максимальным давлением, как описано в инструкции по установке и эксплуатации, без протока воды.

Температура окружающего воздуха вокруг датчика расхода воды снижается примерно на 1 °С/мин до температуры -10 °С в течение времени, достаточного для замерзания устройства.

В случае, если после оттаивания водяной контур не имеет видимых повреждений, проводятся испытания на внутреннюю и внешнюю герметичность (смотрите ISO 23550:2011, 7.2).

В этом испытании нет необходимости, если отсек для подачи воды отделен от отсека для транспортировки газа.

AA.7.6.101 Требования к производительности

AA.7.6.101.1 Импульсное испытание напора воды

AA.7.6.101.1.1 Требование

Нижеследующее предназначено для предотвращения неожиданного открытия газового канала из-за импульсов давления воды. Утечка воздуха не должна превышать 40 см3/ч, когда запорный механизм водяного газового клапана подвергается давлению 15 кПа.

Запорные механизмы сначала приводятся в действие дважды. В обесточенном положении клапаны снабжаются воздухом таким образом, чтобы давление воздуха было противоположно направлению закрывания запорного элемента. Давление воздуха повышается со скоростью, не превышающей 1 мбар/с.

Как только достигается давление 15 кПа, измеряется скорость утечки.

AA.7.6.101.2 Функция открывания и закрывания

При испытании в соответствии с инструкциями изготовителя расход воды для открытия и закрытия газового клапана должен соответствовать значениям, указанным изготовителем.

AA.7.7.101 Долговечность

AA.7.7.101.1 Требование

Водяной газовый клапан должен быть подвергнут испытанию на долговечность продолжительностью 50 000 циклов.

В конце испытания водяной газовый клапан должен оставаться удовлетворительным и соответствовать условиям, указанным в AA.6.102.1 и в AA.7.6.101.1.1.

AA.7.7.101.2 Испытание

В газовый контур подается воздух при температуре окружающей среды.

В водяной контур подается вода при температуре окружающей среды в направлении потока с таким давлением и скоростью, чтобы водяной газовый клапан был полностью открыт.

Приложение BВ

(обязательное)

Устройства защиты от перегрева

BB.1 Общие положения

Настоящее приложение применимо к конкретным требованиям МФУ, которое включает в себя устройство защиты от перегрева (далее – УЗП). МФУ, которое включает УЗП, должно соответствовать дополнительным требованиям, приведенным в настоящем приложении.

Если УЗП включает электрические и/или электронные компоненты, оно должно быть протестировано и оценено с использованием соответствующих положений стандартов ISO 23550:2018 и IEC 60730-1 и/или других соответствующих стандартов, если применимо.

BB.2 Дополнительные требования

BB.2.1 Движущиеся части

Если УЗП имеет подвижные чувствительные элементы (например, с пружинами), другие части не должны нарушать работу.

УЗП может быть неотъемлемой частью МФУ или отделимой, удаленно монтируемой из МФУ.

BB.2.2 Требования к производительности

BB.2.2.1 Общие требования

Производительность МФУ, включающего УЗП, должна учитывать безопасность и долговечность.

BB.2.2.2 Испытание на температуру перегрева

BB.2.2.2.1 Требование

Поток газа должен быть перекрыт при достижении температуры перегрева, как указано изготовителем.

BB.2.2.2.2 Испытание

МФУ, которое включает УЗП, должно быть протестировано в соответствии с соответствующими стандартами или инструкциями производителя.

Деталь контроля должна быть помещена в печь или установлена на испытательном устройстве, имитирующем применение, как указано в документации изготовителя. Температура чувствительной поверхности или среды должна повышаться до тех пор, пока поток газа не будет перекрыт.

Измерьте температуру при отключении газа. УЗП должно соответствовать требованиям BB.2.2.2.1.

Если деталь контроля относится к типу автоматического сброса, температура должна снижаться до тех пор, пока УЗП не сбросится. Испытание должно быть повторено пять раз на одном и том же образце.

Если устройство является устройством одноразового использования, испытание должно быть повторено на пяти отдельных образцах, и все пять должны соответствовать требованиям.

BB.2.3 Долговечность

BB.2.3.1 Общие требования

УЗП должно выдерживать механические, химические и термические нагрузки, которым оно может подвергаться при нормальном использовании.

BB.2.3.2 Механический

BB.2.3.2.1 Требование

Если УЗП имеет движущиеся части, оно должно выдерживать 50 000 циклов при температуре окружающей среды.

Если движущиеся части подвергаются воздействию повышенных температур во время нормальной эксплуатации, то половина всех циклов должна выполняться при температуре 80 % от указанной производителем температуры перегрева.

После испытания на долговечность УЗП должно соответствовать BB.2.2.2.1.

BB.2.3.2.2 Испытание

МФУ, которое включает УЗП, должно быть протестировано в соответствии с инструкциями или спецификациями производителя.

Для целей тестирования один цикл состоит из полного диапазона перемещения механической подвижной части в обоих направлениях. Скорость циклирования должна быть указана изготовителем.

BB.2.3.3 Термоциклирование чувствительного элемента

BB.2.3.3.1 Требование

Деталь контроля УЗП типа автоматического сброса должна выдерживать 1000 циклов работы. УЗП должно соответствовать BB.2.2.2.2, но только на одном образце, использованном для этого испытания.

BB.2.3.3.2 Испытание

Деталь контроля должна быть помещена в печь или установлена на испытательном устройстве, имитирующем применение, как указано в документации изготовителя. УЗП, которое определяет температуру поверхности, должно быть установлено соответствующим образом, чтобы оно соприкасалось с поверхностью.

Один цикл должен состоять из следующего температурного цикла. Температура чувствительной поверхности или среды должна поддерживаться на уровне заявленной изготовителем температуры перегрева ± 5 К в течение 5 минут, а затем температура снижается или снимается, чтобы УЗП могло остыть в течение 5 минут. Когда УЗП достигает заявленной температуры перегрева, оно должно отключать подачу газа в соответствии с документацией производителя.

BB.2.3.4 Тепловое напряжение

BB.2.3.4.1 Требование

Деталь контроля УЗП типа автоматического сброса должна выдерживать 10000 циклов температурных напряжений. Для этого испытания должны быть использованы четыре образца.

BB.2.3.4.2 Испытание

Подвергните четыре образца УЗП воздействию 10 000 циклов. Цикл должен состоять из повышения температуры чувствительной поверхности или среды не менее чем на 10°C ниже указанной температуры перегрева, а затем снижения температуры до 50°C ниже указанной температуры перегрева. Время акклиматизации при экстремальных температурах должно составлять не менее 5 минут. После испытания устройства должны соответствовать требованиям BB.2.2.2.1. Включение функции отключения во время температурных циклов должно рассматриваться как сбой.

Библиография

[1] ISO 6708:1995, Pipework components. Definition and selection of DN (nominal size) (Компоненты системы трубопроводов. Определение и выбор DN (номинальный размер))

[2] ISO 8655-1:2002, Piston-operated volumetric apparatus. Part 1: Terminology, general requirements and user recommendations (Устройства мерные, приводимые в действие поршнем. Часть 1. Терминология, общие требования и рекомендации пользователю)

[3] ISO 23551 (все части), Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances. Particular requirements (Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Особые требования)

[4] ISO 23552-1, Safety and control devices for gas and/or oil burners and gas and/or oil appliances. Private requirements. Part 1: Fuel/air ratio controls, electronic type (Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Электронные средства управления соотношением топлива и воздуха)

[5] ISO 23553-1, Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances. Private requirements. Part 1: Automatic and semi-automatic valves (Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны)

[6] IEC 61010 (все части), Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use (Безопасность контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования)

[7] IEC 61508 (все части), Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью)

[8] ANSI/ASME B 1.1:1989, Unified inch screw threads (UN and UNR thread form) (Унифицированная дюймовая винтовая резьба (форма резьбы UN и UNR))

[9] ANSI/ASME B 1.20.1, Pipe threads, general purpose (inch) (Трубная резьба общего назначения (дюйм))

[10] ANSI/ASME B 16.1, Gray iron pipe flanges and flanged fittings: classes 25,125, and 250 (Фланцы для труб из серого чугуна и фланцевые фитинги: классы 25,125 и 250)

[11] ANSI/SAE J 512, Automotive tube fittings (Автомобильные трубные фитинги)

[12] ANSI/SAE J 514, Hydraulic tube fittings (Фитинги для гидравлических труб)

[13] JIS B 0202, Parallel pipe threads (Параллельные резьбы труб)

[14] JIS B 0203, Taper pipe threads (Коническая резьба трубы)

[15] JIS B 2220, Steel pipe flanges (Фланцы стальных труб)

[16] JIS B 2239, Cast iron pipe flanges (Фланцы для чугунных труб)

[17] JIS B 2240, Copper alloy pipe flanges (Фланцы труб из медного сплава)

[18] JIS B 2241, Aluminum alloy pipe flanges (Фланцы труб из алюминиевого сплава)

[19] JIS B 2301, Screwed type malleable cast iron pipe fittings (Фитинги для труб из ковкого чугуна с резьбой)

[20] JIS B 2302, Screwed type steel pipe fittings (Фитинги для стальных труб резьбового типа)

[21] JIS B 2311, Steel butt-welding pipe fittings for ordinary use (Фитинги для стыковой сварки стальных труб для обычного использования)

[22] JIS B 2312, Steel butt-welding pipe fittings (Фитинги для стыковой сварки стальных труб)

[23] JIS B 2316, Steel socket-welding pipe fittings (Фитинги для стальных труб с торцевой сваркой)

[24] JIS H 3401, Pipe fittings of copper and copper alloys (Трубопроводная арматура из меди и медных сплавов)

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23550:2011 Устройства обеспечения безопасности и контроля над газовыми горелками и плитами. Общие требования | IDT | ГОСТ ISO 23550-2015 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Общие требования |
| ISO 23551-1 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Автоматические и полуавтоматические клапаны | IDT | ГОСТ ISO 23551-1-2015 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 1. Автоматические и полуавтоматические клапаны. |
| ISO 23551-2 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 2: Редукционные клапаны | IDT | ГОСТ ISO 23551-2-2015 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 2. Редукционные клапаны. |
| ISO 23551-3 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 3: Регуляторы соотношения газа и воздуха пневматического типа | IDT | ГОСТ ISO 23551-3-2015 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 3. Регулирование соотношения газ/воздух, пневматический тип. |
| ISO 23551-4 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 4: Системы для автоматического отключения клапанов | IDT | ГОСТ ISO 23551-4-2015 Предохранители и регуляторы для газовых горелок и газосжигательного оборудования. Частные требования. Часть 4. Системы для автоматического отключения клапанов. |
| ISO 23551-5 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 5: Газовые клапаны с ручным управлением | IDT | ГОСТ ISO 23551-5 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 5. Газовые клапаны с ручным управлением* |

Окончание таблицы ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 23551-6 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 6: Термоэлектрические средства контроля пламени | IDT | ГОСТ ISO 23551-6 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 6. Термоэлектрические средства контроля пламени* |
| ISO 23551-9 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 9: Механические газовые термостаты | IDT | ГОСТ ISO 23551-9 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 9. Механические газовые термостаты* |
| ISO 23552-1 Устройства защиты и управления газовых горелок и аппаратов. Частные требования. Часть 1: Электронные средства управления соотношением | - | - |
| IEC 60730-2-5 Автоматические электрические устройства управления. Часть 2-5: Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками | IDT | ГОСТ IEC 60730-2-5-2017 Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 2-5. Частные требования к автоматическим электрическим системам управления горелками |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. * на стадии разработки. |  |  |

| МКС 27.060.20 | IDT |
| --- | --- |
| Ключевые слова: предохранители, регуляторы для газовых горелок, оборудование газоиспользующее, клапаны, многофункциональные управляющие устройства |  |

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | А. Шамбетова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Ведущий специалист Департамента разработки НТД | Г. Исмаилова |