| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ 22.Х.ХХ– 2024 |

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

ОБЪЕКТОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Общие требования

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Москва

Российский институт стандартизации

2024

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России» (Федеральный центр науки и высоких технологий) [ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)]

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 071 «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от _______ 20__ г. № ____)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ____________ № _________ межгосударственный стандарт ГОСТ __________ введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с _________

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

|  | #### © Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2024 # В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии |
| --- | --- |

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Безопасность в чрезвычайных ситуациях ОБЪЕКТОВАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Общие требования Safety in emergencies. The object monitoring system of emergency situation of technogenic character. The object monitoring system of technogenic (man-made technological) emergencies. General requirements

Дата введения _________

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования ко всем видам объектовых систем мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера (далее – ОСМ), создание которых предусмотрено законодательством государств-членов ЕАЭС в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.2 Положениями настоящего стандарта следует руководствоваться при проектировании, вводе в действие и эксплуатации ОСМ в случаях, предусмотренных законодательством государств-членов ЕАЭС в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

1.3 Положения настоящего стандарта предназначены для использования:

- органами управления всех уровней, осуществляющими информационно-управляющую поддержку решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ОУЧС);

- застройщиками, техническими заказчиками, экспертными, надзорными, научно-исследовательскими, проектными, строительными, монтажными, эксплуатирующими организациями всех форм собственности, а также иными юридическими и физическими лицами – участниками инвестиционного процесса проектирования, ввода в действие и эксплуатации ОСМ.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 12.1.030 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.007.0 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 24.701 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения

ГОСТ 27.507 Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов

ГОСТ 34.201 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 21552 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 25861 (СТ СЭВ 3743–82) Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 27201 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования

ГОСТ 30804.6.2 (IEC 61000-6-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний

ГОСТ 31565 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности

ГОСТ CISPR 24 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 мониторинг чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Наблюдение за окружающей средой, техногенными объектами с целью оценки, анализа и своевременного выявления изменений их состояния, происходящих в них процессов и явлений, способных привести к чрезвычайным ситуациям техногенного характера.

3.1.2 объектовая система мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Автоматизированная система, предназначенная для предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций на объекте эксплуатации, и осуществляющая:

1) мониторинг чрезвычайных ситуаций техногенного характера на объекте эксплуатации;

2) обмен по телекоммуникационным каналам связи с органами управления по чрезвычайным ситуациям оперативной формализованной информацией об угрозе и возникновении на объекте эксплуатации техногенных чрезвычайных ситуаций.

3.1.3 объект эксплуатации объектовой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Объект капитального строительства, линейный объект.

3.1.4 программный комплекс объектовой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера: Совокупность прикладного программного обеспечения, предназначенного для реализации функций объектовой системы мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ДДС – дежурно-диспетчерская служба;

ЕАЭС – Евразийский экономический союз;

ЗИП – комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей;

КСА – комплекс средств автоматизации;

ОСМ – объектовая система мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера;

ОУЧС – органы управления всех уровней, осуществляющие информационно-управляющую поддержку решения задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

ПК – программный комплекс;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

4 Основные положения

4.1 ОСМ создаются в случаях, предусмотренных законодательством государств-членов ЕАЭС, для обеспечения реализации мероприятий по предупреждению техногенных ЧС на объектах капитального строительства, линейных объектах.

Принятые решения по созданию ОСМ учитывают при подготовке проектно-сметной документации на эти объекты.

4.2 ОСМ создают в целях:

1) выявления и локализации источников техногенных ЧС;

2) прогнозирования возможной обстановки;

3) передачи в ОУЧС оперативной формализованной информации;

4) информационной поддержки принятия решений по ликвидации последствий ЧС.

ОСМ является автоматизированной системой объекта эксплуатации, которую следует создавать с учетом требований ГОСТ 34.201, ГОСТ 34.601, ГОСТ 34.602 и иных соответствующих нормативно-технических документов государств-членов ЕАЭС в данной предметной области.

4.3 Для осуществления мониторинга, в состав ОСМ включаются соответствующие подсистемы наблюдения и контроля.

Состав подсистем ОСМ следует определять на основании анализа сведений о потенциальной опасности объекта эксплуатации, зоны его размещения, содержащихся в:

1) проектной документации объекта эксплуатации;

2) иных документах по обеспечению безопасности объекта эксплуатации;

3) нормативных правовых актах, нормативно-технических документах государств-членов ЕАЭС, применимых к функциональному назначению, географическому расположению объекта эксплуатации.

Состав подсистем ОСМ может включать, но не ограничиваться:

1) подсистему наблюдения и контроля за зданиями, сооружениями;

2) подсистему наблюдения и контроля за опасными природными явлениями, процессами;

3) подсистему наблюдения и контроля радиационного, химического, биологического характера.

При наличии на объекте эксплуатации иной автоматизированной системы, осуществляющей наблюдение за окружающей средой, техногенными объектами с целью оценки, анализа и своевременного изменения их состояния, происходящих в них процессов и явлений способных привести к ЧС техногенного характера, следует предусматривать ее мониторинг со стороны ОСМ.

4.4 На ОСМ возлагаются функции по обеспечению:

1) непрерывности сбора, обработки, передачи данных мониторинга;

2) формирования и передачи в ОУЧС объекта эксплуатации (ОУЧС объектового уровня) оперативной формализованной информации об угрозе и возникновении на объекте эксплуатации техногенных ЧС в виде визуальных и звуковых сообщений на АРМ ОСМ;

3) информирования об угрозе и возникновении на объекте эксплуатации техногенных ЧС иных ответственных должностных лиц объекта эксплуатации. Перечень лиц определяется на стадии ввода ОСМ в действие;

4) формирования и передачи по телекоммуникационным каналам связи в вышестоящий ОУЧС оперативной формализованной информации об угрозе и возникновении на объекте эксплуатации техногенных ЧС;

5) регистрации угроз и возникновений на объекте эксплуатации техногенных ЧС, ответных действий персонала ОУЧС объектового уровня на угрозы и возникновения техногенных ЧС.

4.5 Подтверждение соответствия ПК ОСМ требованиям к информационной совместимости и организации информационного обмена с ПК автоматизированных систем вышестоящего ОУЧС выполняется в соответствии с требованиями законодательства государств-членов ЕАЭС о техническом регулировании и нормативно-технических документов в области информационного обмена и совместимости.

5 Общие организационные и технические требования

5.1 Требования к структуре и функционированию

5.1.1 К ОСМ предъявляются следующие основные требования:

1) обеспечение автоматического и автоматизированного мониторинга;

2) обладание модульной структурой;

3) использование открытых стандартных протоколов цифровой периферии и технологий передачи данных;

4) обеспечение возможности сопряжения с другими автоматизированными системами объекта эксплуатации.

5.1.2 Требования к режимам функционирования

Функционирование ОСМ предусматривается в следующих режимах:

1) штатный режим (режим работы, обеспечивающий непрерывное выполнение всех функций);

2) аварийный режим (отказ одного или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения);

3) административный (сервисный) режим (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми компонентами).

5.1.3 В состав КСА ОСМ следует включать:

1) ПК ОСМ для сбора, обработки, хранения данных мониторинга, формирования и передачи информации;

2) серверное оборудование для обеспечения функционирования ПК ОСМ (в том числе для обеспечения сопряжения с другими автоматизированными системами объекта эксплуатации);

3) оборудование для обеспечения сопряжения с вышестоящим ОУЧС;

4) АРМ ОСМ;

5) оборудование для автоматизированного информирования ответственных лиц объекта эксплуатации об угрозе и возникновении на объекте эксплуатации техногенных ЧС.

В случае отсутствия возможности мониторинга через существующие программные и (или) технические средства объекта эксплуатации в ОСМ включаются соответствующие контроллеры, модули автоматики, датчики, оборудование для сбора и передачи данных.

5.1.4 Для повышения наглядности представления и отображения данных мониторинга могут использоваться технологии информационного моделирования. Решение о применении технологий информационного моделирования принимается при проектировании ОСМ.

5.2 Требования к электроснабжению

Электротехнические устройства ОСМ обеспечивают электроэнергией от трех независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве третьего независимого источника питания могут быть использованы источники бесперебойного питания, аккумуляторные батареи.

Силовые кабельные линии и устройство заземления электротехнических устройств ОСМ выполняют в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок государств-членов ЕАЭС.

5.3 Требования к надежности

Установление требований к надежности ОСМ, оценку ее надежности, определение состава и порядка проведения работ по обеспечению ее надежности выполняют согласно ГОСТ 24.701.

При создании ОСМ следует обеспечить ее отказоустойчивость.

В ОСМ предусматривают программные и (или) технические средства, позволяющие выявлять неработоспособности программных, технических средств ОСМ.

Отказ одного или нескольких программных и (или) технических средств ОСМ не должен приводить к ее полному выходу из строя.

При отказах программных и (или) технических средств ОСМ следует обеспечивать сохранность информации. Перечень отказов уточняют при разработке проектно-сметной документации ОСМ. В эксплуатационной документации ОСМ определяют процедуры резервного копирования, восстановления данных и программного обеспечения.

Рекомендуемый срок службы ОСМ – не менее 10 лет с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонентов.

Гарантийный срок службы ОСМ – не менее 12 мес с момента ввода ее в эксплуатацию.

Для обеспечения надежности (ремонтопригодности) отдельных компонентов или ОСМ в целом предусматриваются одиночные и (или) групповые ЗИП, которые рассчитывают, обосновывают и оценивают в соответствии с ГОСТ 27.507. Комплектность ЗИП приводят в конструкторской, технической документациях, технических условиях изготовителя. Состав, размещение и условия хранения ЗИП определяют при проектировании ОСМ.

5.4 Требования к безопасности

5.4.1 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте КСА ОСМ безопасность персонала обеспечивают с учетом требований ГОСТ 21552, ГОСТ 25861.

5.4.2 Мероприятия по электробезопасности выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030 и соответствующих нормативно-технических документов государств-членов ЕАЭС.

5.4.3 Не допускают использование в составе ОСМ электротехнических устройств, не соответствующих требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 и не имеющих сертификатов по электробезопасности и электромагнитной совместимости.

5.4.4 В ОСМ следует предусматривать средства защиты от операторских ошибок персонала и средства документирования действий оперативного дежурного персонала.

5.4.5 Не допускают оказания вредного воздействия на здоровье человека компонентами, входящими в состав ОСМ.

5.5 Требования к защите от внешних воздействий

5.5.1 Технические средства, включая КСА и линии связи ОСМ, выполняют в соответствии с условиями эксплуатации.

5.5.2 Не допускают использование в составе ОСМ технических средств, соответствующих по устойчивости к электромагнитным помехам критериям качества функционирования ниже «В» по ГОСТ CISPR 24 и ГОСТ 30804.6.2.

5.5.3 Прокладка кабельных изделий выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 31565.

5.6 Эргономические требования

5.6.1 При размещении оборудования ОСМ следует обеспечить удобный доступ к органам управления.

5.6.2 Освещенность и микроклимат рабочих мест подбирают в соответствии с нормами естественного и искусственного освещения, а также гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений.

5.6.3 В состав ОСМ включают средства вычислительной техники, соответствующие требованиям ГОСТ 27201, ГОСТ 21552.

5.6.4 АРМ ОСМ комплектуют по номенклатуре оборудования информационных технологий.

5.7 Требования к информационной совместимости

5.7.1 При возможности осуществления мониторинга через существующие программные и (или) технические средства других автоматизированных систем объекта эксплуатации, информационные связи ОСМ с программными и (или) техническими средствами других автоматизированных систем выполняются по унифицированным интерфейсам и стандартным протоколам обмена.

5.7.2 Информационную связь по цифровому каналу с программными и (или) техническими средствами других автоматизированных систем объекта эксплуатации, как правило, следует предусматривать односторонней, с передачей информации через специальные устройства защиты (шлюзы) только в одном направлении – в ОСМ.

5.7.3 Сопряжение ОСМ с вышестоящим ОУЧС выполняют в соответствии с требованиями вышестоящего ОУЧС к протоколам информационного обмена ПК ОСМ с ПК автоматизированных систем вышестоящего ОУЧС.

5.8 Требования по защите информации

5.8.1 Работы по обеспечению защиты информации ОСМ проводят в соответствии с требованиями нормативных правовых актов государств-членов ЕАЭС о защите информации в информационных системах.

5.8.2 Для определения необходимости и формирования требований к защите информации в ОСМ выполняют классификацию ОСМ как информационной системы по требованиям защиты информации.

5.8.3 В проектно-сметной и эксплуатационной документации ОСМ отражают решения по защите информации в объеме, соответствующем установленному классу защищенности системы.

5.9 Требования к синхронизации времени

В ОСМ следует предусматривать синхронизацию времени по протоколу NTP.

В качестве сервера точного времени по протоколу NTP для подсистем ОСМ следует предусматривать сервер ОСМ. Источником точного времени может являться отдельный NTP-сервер.

Источник синхронизации времени определяют с учетом архитектуры ОСМ и схемы взаимодействия ОСМ с сопрягаемыми автоматизированными системами объекта эксплуатации.

5.10 Требования к порядку создания и эксплуатации

5.10.1 Создание и эксплуатация ОСМ

Создание и эксплуатацию ОСМ, как автоматизированной системы, следует выполнять в соответствии с требованиями документов, указанных в 4.2.

5.10.2 На стадии «Техническое задание»:

1) в вышестоящем ОУЧС запрашиваются технические условия на сопряжение ОСМ с вышестоящим ОУЧС;

2) у провайдера связи, согласованного вышестоящим ОУЧС и оборудование которого находится в вышестоящем ОУЧС, запрашиваются технические условия на организацию канала связи от ОСМ до вышестоящего ОУЧС;

3) с учетом полученных технических условий и других исходных данных выполняется разработка, согласование и утверждение технического задания на создание ОСМ, включая разработку частных технических заданий на сопряжение ОСМ с мониторируемыми автоматизированными системами объекта эксплуатации.

5.10.3 Требования к проектированию

5.10.3.1 Проектно-сметная документация на ОСМ разрабатывают в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности государств-членов ЕАЭС.

5.10.3.2 Проектирование ОСМ осуществляют организациям, соответствующим требованиям, предусмотренным законодательством о градостроительной деятельности государств-членов ЕАЭС.

5.10.3.3 Специалистам указанных организаций следует пройти специальную подготовку (повышение квалификации) по образовательным программам, направленным на получение компетенции, необходимой для проектирования ОСМ.

5.10.3.4 В проектно-сметной документации на ОСМ предусматривают:

1) реализацию технических условий на подключение ОСМ к вышестоящему ОУЧС, и организацию канала связи между ними, включая подключение ОСМ к коммутационному узлу (точке) провайдера связи;

2) необходимые программные и технические средства, а также изделия и материалы;

3) расчет затрат на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

5.10.3.5 До ввода ОСМ в действие предусматривают:

1) разработку и согласование с застройщиком объекта эксплуатации и вышестоящим ОУЧС регламента действий ДДС ОУЧС объектового уровня с ДДС вышестоящего ОУЧС;

2) разработку и согласование с застройщиком объекта эксплуатации и вышестоящим ОУЧС программы приемочных испытаний ОСМ в составе автоматизированных систем вышестоящего ОУЧС.

5.10.4 На стадии «Ввод в действие» предусматривают:

1) подготовку объекта эксплуатации к вводу ОСМ в действие;

2) подготовку персонала;

3) комплектацию ОСМ изделиями (программными и техническими средствами);

4) строительно-монтажные работы;

5) пусконаладочные работы;

6) проведение предварительных испытаний;

7) проведение опытной эксплуатации (при необходимости);

8) проведение приемочных испытаний ОСМ;

9) заключение договора с провайдером связи на организацию канала связи ОСМ с вышестоящим ОУЧС;

10) осуществление пуско-наладочных работ по организации подключения ОСМ к вышестоящему ОУЧС;

11) осуществление проверки выполнения технических условий на подключение ОСМ к вышестоящему ОУЧС в соответствии с программой приемочных испытаний и принятым порядком подключения ОСМ в составе автоматизированных систем вышестоящего ОУЧС.

5.10.5 Требования к порядку сопряжения (подключения) ОСМ к вышестоящему ОУЧС

5.10.5.1 Решения по передаче информации ОСМ в вышестоящий ОУЧС реализуют в соответствии с техническими условиями на сопряжение ОСМ с вышестоящим ОУЧС.

5.10.5.2 Порядок подключения ОСМ к вышестоящему ОУЧС

Подключение выполняется после:

1) завершения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ ОСМ;

2) завершения предварительных испытаний ОСМ (по соответствующим нормативно-техническим документам государств-членов ЕАЭС в данной предметной области);

3) выполнения технических условий на организацию канала связи.

5.10.5.3 Выполнение пуско-наладочных работ по подключению ОСМ к вышестоящему ОУЧС со стороны ОСМ осуществляется организацией, производящей пуско-наладочные работы, со стороны вышестоящего ОУЧС – уполномоченным лицом (организацией) на выполнение данных работ.

5.10.6 Требования к приемке системы в постоянную эксплуатацию

5.10.6.1 Приемку ОСМ в эксплуатацию выполняют в составе объекта эксплуатации в соответствии с нормативно-техническими документами государств-членов ЕАЭС.

5.10.6.2 Приемку ОСМ в эксплуатацию осуществляют специально создаваемой приемочной комиссией.

Комиссия создается решением организации-заказчика ОСМ. Решение о создании комиссии и ее состав оформляются приказом руководителя организации-заказчика ОСМ.

В состав комиссии входят представители руководства, иные представители объекта эксплуатации, представители вышестоящего ОУЧС, представители организации-подрядчика по ОСМ, независимые эксперты (по согласованию сторон).

5.10.6.3 Комиссия оценивает:

1) наличие приказа о составе комиссии;

2) наличие программы и методики приемочных испытаний (по соответствующим нормативно-техническим документам государств-членов ЕАЭС в данной предметной области);

3) наличие проекта протокола приемочных испытаний;

4) наличие проекта акта приемки ОСМ в постоянную эксплуатацию;

5) наличие протоколов предварительных испытаний;

6) выполнение технических условий на сопряжение ОСМ с вышестоящим ОУЧС;

7) наличие регламента действий ДДС ОУЧС объектового уровня с ДДС вышестоящего ОУЧС;

8) наличие зачетных ведомостей по итогам консультационно-подготовительных мероприятий по подготовке персонала объекта эксплуатации для работы с ОСМ;

9) наличие и полноту разработки проектно-сметной и эксплуатационной документации на ОСМ в соответствии с требованиями утвержденного технического задания на создание ОСМ.

5.10.6.4 Комиссия проводит испытания:

1) полноты и качества реализации функций ОСМ в соответствии с требованиями утвержденного технического задания на создание ОСМ;

2) работоспособности каналов связи между ОСМ и вышестоящим ОУЧС;

3) информационного взаимодействия ОСМ с вышестоящим ОУЧС.

5.10.6.5 Результаты проведения испытаний ОСМ и вышестоящего ОУЧС оформляют в виде протокола испытаний, в котором отражается заключение о соответствии ОСМ требованиям настоящего стандарта и готовности к эксплуатации в составе автоматизированных систем вышестоящего ОУЧС.

Решение о приемке ОСМ на постоянный контроль в вышестоящий ОУЧС оформляют актом, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем вышестоящего ОУЧС.

УДК 658.382.3:006.354 МКС 13.200.10 Ключевые слова: автоматизированная система мониторинга, объект капитального строительства, линейный объект, программный комплекс, источник техногенной чрезвычайной ситуации, мониторинг зданий и сооружений, мониторинг опасных природных явлений и процессов, радиационный, химический и биологический контроль