Сводка отзывов к проекту

СТ РК «Приборы отопительные. Методы испытаний»

| № п/п | Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта | Замечания или предложения по проекту стандарта | Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ |  |  |  |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № 21-04-21/22345 от 13.06.2025 года |  |  |  |
| 1 | По проекту | В проекте приведен структурный элемент «Библиография», в который согласно п.4.13.2 СТ РК 1.5-2019, включают перечень ссылочных документов, которые приведены в стандарте в соответствии с 4.8.4. При этом перечень ссылочных документов составляют в порядке их упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно приведенной в квадратных скобках нумерации данных документов. | Принято, в процессе доработки проекта стандарта раздел «Библиография» был исключен за ненадобностью |
| - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан № Исх. № 21-04-21/35307 от 29.07.2025 года |  |  |  |
| 2 | По проекту | Предложений и замечаний нет |  |
| - Управление энергетики и водоснабжения города Алматы № 41.1-41.02/1963СЛ от 02.06.2025 года |  |  |  |
| 3 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области № 3-765 от 10.07.2025 года |  |  |  |
| 4 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области №2-1/932 от 29.05.2025 года |  |  |  |
| 5 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области № 02-11/4324 от 01.07.2025 года |  |  |  |
| 6 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау №1-14-571/155 от 02.06.2025 года |  |  |  |
| 7 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «АТАМЕКЕН» |  |  |  |
| 8 |  | На сегодняшний день отзывы поступили от Ассоциации «KAZENERGY», РГП «Казгидромет», Евразийской промышленной ассоциации, ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER», АО «Севказэнерго», ТОО «Атырау Жарык», АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания», Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (прилагаются). В случае получения дополнительных отзывов от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены по мере их поступления. | Принято |
| АССОЦИАЦИИ |  |  |  |
| - Казахстанская электроэнергетическая ассоциация № 687/1 от 02.06.2025 года |  |  |  |
| 9 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив «ECOJER»» №01-01/132 от 05.06.2025 года |  |  |  |
| 10 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК» № А-69 от 05.08.2025 года |  |  |  |
| 11 |  | в разделе 3 Термины и определения следует обратить внимание на нумерацию, на приведение физических величин, особенно °C | Принято |
| 12 |  | в целом по тексту необходимо привести недатированные ссылки на стандарты | Принято |
| 13 |  | по тексту физические величины, не разделять с числовым значением (4.2.1.1, 11.2 и т.д.) | Принято |
| 14 |  | в формулах дать пояснение символов «*» | Принято |
| ОРГАНИЗАЦИИ |  |  |  |
| - ТОО «Сантехпром» (производитель, заявитель в план) № 223 от 26.06.2025 года |  |  |  |
| 15 | Область применения | Изложить в следующей редакций: «Настоящий стандарт распространяется на отопительные приборы, предназначенные для эксплуатации в системе водяного отопления зданий различного назначения, и устанавливает методы испытаний по определению основных эксплуатационных характеристик, в том числе номинального теплового потока, а также зависимости теплового потока от расхода теплоносителя и схем движения теплоносителя в приборе. Настоящий стандарт распространяется на все виды испытаний отопительных приборов (радиаторы, конвекторы) при их постановке на производство и серийном выпуске, а также на испытания макетов, прототипов, опытных образцов на различных стадиях научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, когда целью испытаний является получение достоверной и сопоставимой информации об эксплуатационных характеристиках и тепловом потоке отопительного прибора.» | Принято частично |
| 16 | Нормативные ссылки | Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации: ГОСТ 31311-2005 Приборы отопительные. Общие технические условия. ГОСТ 9032-74 «Покрытия лакокрасочные» ГОСТ 11358-89 ТОЛЩИНОМЕРЫ И СТЕНКОМЕРЫ ИНДИКАТОРНЫЕ С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01 и 0,1 мм ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозийно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки. ГОСТ ISO/IEC 17025 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий ГОСТ 31975— 2017 (ISO 2813:2014) Материалы лакокрасочные. Метод определения блеска лакокрасочных покрытий под углом 20°, 60° и 85° ГОСТ 34667.2 (ISO 12944-2:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 2. Классификация условий окружающей среды ГОСТ 34667.4 (ISO 12944-4:2017) Материалы лакокрасочные. Защита стальных конструкций от коррозии при помощи лакокрасочных систем. Часть 4. Типы поверхностей и их подготовка Прочие межгосударственные стандарты, указанные в ГОСТ 31311-2005 | Принято частично, в проект стандарта включены стандарты, на которые имеются ссылки в тексте стандарта. |
| 17 | Термины и определения | Изложить в следующей редакций: «3.1 Отопительный прибор: Устройство для обогрева помещения путем передачи теплоты от теплоносителя (вода, пар), поступающего от источника теплоты в пространство помещения» | Принято |
| 18 |  | Изложить в следующей редакций: «3.6 Модель отопительного прибора: Отопительный прибор определенной высоты, длины и глубины в пределах семейства моделей. Конкретное изделие с заданными размерами, характеристиками и артикулами: алюминиевый радиатор 6 секций высотой 500 мм или панельный радиатор тип 22 высота 6—длина 1000 и т.д.» | Принято, приведен п. 3.3 |
| 19 |  | Изложить в следующей редакций: «3.7. Семейство моделей отопительных приборов: Группа отопительных приборов, конструктивно подобных друг другу и выполненных из одних материалов, с одинаковым способом установки в помещении, отличающихся друг от друга только по высоте и длине: стальные, алюминиевое, биметаллические, чугунные и пр.» | Принято частично, Изложено в следующей редакций: Группа отопительных конвекторов с естественной или принудительной конвекцией, имеющих нагревательные элементы разной длины одинаковой конструкции, характеризуемой идентичным размером пластин оребрения, одинаковым количеством и диаметром труб, пересекающих пластину оребрения и установленных в корпуса с конструктивно подобным поперечным сечением разной высоты, ширины и длины. |
| 20 |  | Изложить в следующей редакций: «3.8. Тип отопительных приборов: Группа, состоящая из нескольких отопительных приборов, конструктивно подобных друг другу: панельные, трубчатые, пластинчатые, секционные и пр.» | Принято |
| 21 |  | Изложить в следующей редакций: «3.10 Образец отопительного прибора для испытаний: Отопительный прибор, тепловой поток которого определен или должен определяться. Фактические размеры образца должны соответствовать требованиям конструкторской документации завода-изготовителя с учетом допустимых отклонений.» | Принято |
| 22 |  | Изложить в следующей редакций: «Испытательная лаборатория должна иметь: А) Аттестованный испытательный стенд для проведения всех видов испытаний по определению тепловой мощности приборов отопления (сертификационные испытания в соответствии с областью аккредитации, испытания по определению каталожных значений, и т.д.) Б) Программное обеспечение для управления стендом, а также для обработки и хранения данных. В) Аттестованные средства контроля и измерения для проведения прочих испытаний в соответствии с требованиями Гл. 8 ГОСТ 31311-2005» | Принято, приведено п. 3.3 |
| 23 |  | Изложить в следующей редакций: 4.1. Испытательный стенд для измерения тепловой мощности, включает в себя: 4.1.1. Испытательную камеру с водоохлаждаемыми поверхностями, обращенными внутрь испытательной камеры, с возможностью раздельного регулирования расхода охлаждающей воды по стенам камеры системы охлаждения. 4.1.2. Контур охлаждения, в который включены водоохлаждаемые поверхности, имеющие защитно-декоративное покрытие с нормальным спектральным коэффициентом излучения не менее 0,9 в диапазоне длин волн от 7 до 10 мм. 4.1.3. С внешней стороны водоохлаждаемые поверхности должны быть теплоизолированы (отопительный контур). Термическое сопротивление каждой водоохлаждаемой поверхности, пола и потолка должно составлять не менее 2,5 м.2 К\Вт. Водоохлаждаемые поверхности испытательной камеры не должны иметь участков с низким термическим сопротивлением (тепловых мостов) 4.14. Испытательная камера должна быть оснащена средствами контроля, измерения и управления для управления, обработки и хранения данных. | Принято, приведено в разделе 3 |
| 24 |  | Изложить в следующей редакций: «4.2 Испытательная камера 4.2.1 Внутренние размеры камеры должны быть следующими: - длина — (3,4 ± 0,6) м; - ширина — (3,4 ± 0,6) м; - высота — (2,8 ± 0,3) м. 4.2.2 Стены камеры должны иметь одинаковую конструкцию и состоять из трех основных слоев: - водоохлаждаемой панели; - теплоизоляции; - наружной обшивки из прочного и плотного листового материала, например стального листа. Испытательная камера должна располагаться в отапливаемом помещении и не иметь наружных ограждений. 4.2.3 Внутренние поверхности камеры должны иметь матовое защитно-декоративное покрытие с коэффициентом излучения не менее 0,9. 4.2.4. Конструкция испытательной камеры должна исключать неконтролируемый воздухообмен с окружающим воздухом. Вводы внешних подключений должны быть оснащены герметизирующим уплотнением. 4.2.5 Панели должны быть собраны таким образом, чтобы конструкция камеры была самонесущей, без «мостиков холода» между внутренней и наружной стенками» | Принято, приведено в разделе 3 |
| 25 |  | Изложить в следующей редакций: «4.3 Охлаждение внутренних поверхностей 4.3.1. Система водяного охлаждения должна быть спроектирована таким образом, чтобы при максимально допустимой тепловой мощности испытательного стенда разница температур между средней температурой охлаждаемой внутренней поверхности испытательной камеры и средней температурой всех водоохлаждаемых поверхностей не превышала ± 0,5° C, если условия испытаний не предполагают разный режим охлаждения водоохлаждаемых поверхностей. Для этого в каждую водоохлаждаемую панель должна подаваться вода с расходом не менее 80 кг/ч на 1 м.2 внутренней поверхности. Это условие является обязательным для работы испытательной камеры. Разница между температурой воздуха в камере и средней температурой водоохлаждаемой поверхностей не должна быть более 4° C. Не допускается выпадение конденсата на водоохлаждаемых поверхностях. Во время испытания средняя температура охлаждаемых внутренних поверхностей должна регулироваться таким образом, чтобы номинальная температура воздуха находилась в диапазоне (20± 0,5) ° C и соответствовала стационарному режиму. 4.3.2Неравномерность температуры по каждой охлаждаемой поверхности не должна превышать 0,5 ° C. Данное требование проверяется при аттестации испытательного стенда. испытанием без установки отопительного прибора и при температуре (20± 0,5) ° C. 4.3.3. Водоохлаждаемые поверхности испытательной камеры могут иметь неплоскостность не более 7 мм. на 1,0м. 4.3.4 Система охлаждения должна быть оборудована устройствами для удаления воздуха.» | Принято, приведено в разделе 3 |
| 26 |  | «4.4. Методы испытаний тепловой мощности» раздел 4.4 Полностью. заменить на Раздел 11,12, 13 Межгосударственного стандарта ГОСТ /ПР-1 «Приборы отопительные. Методы определения тепловой мощности» (проект) | Принято, методы испытаний приведен в разделе 11 |
| 27 |  | Изложить в следующей редакций: «4.5.2 Гильзы для измерения температуры воды на входе в испытуемый отопительный прибор и на выходе из него должны быть установлены на подводках на расстоянии от прибора не более 0,3 м. Температурные датчики должны быть размещены в устройствах, обеспечивающих измерение средней температуры потока воды. Максимальная погрешность измерения температуры воды не должна быть более 0,05 °С.» | Принято, приведено в разделе 3 |
| 28 |  | Изложить в следующей редакций: «5.2.4 До начала всех видов испытаний испытательная лаборатория должна проверить подлинность полученных образцов и идентифицировать образцы по конструкторской и нормативной документации. Лаборатория должна также определить массу и водяной объем (вместимость) образцов.» | Принято частично, изложено в следующей редакций: «Перед началом испытаний испытательная лаборатория должна проверить подлинность образцов и идентифицировать образцы на соответствие требованиям ГОСТ 31311 в части допусков на геометрические размеры, в том числе на предельные размеры толщины стенок конвекционных поверхностей согласно чертежам на отопительный прибор.» |
| 29 |  | Дополнить: «6.10. Сертификационные испытания на внешний вид, качество поверхности, прочность и герметичность, статическую прочность, защиту от коррозии и качество покрытия, толщину стенок проводятся на основании п.8 ГОСТ 31311-2005» | Принято |
| 30 |  | Дополнить п 14.1- 14.4 Раздела 14 Межгосударственного стандарта ГОСТ/ПР-1 «Приборы отопительные. Методы определения тепловой мощности» (проект) | Принято |
| - ТОО «Сантехпром» (производитель, заявитель в план) № 276 от 21.08.2025 года |  |  |  |
| 31 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Silumin of Qazaqstan (Силумин оф Казахстан)» (производитель) №62 от 03 июля 2025 года |  |  |  |
| 32 |  | Рассмотрев Ваше письмо за исх. № 26/7498-И от 20.05.2025, а также прилагаемый к нему проект стандарта «Приборы отопительные. Методы испытаний», направляем Вам проект стандарта, гармонизированный со стандартом ISO 24365:2022 «Радиаторы и конвекторы. Методы и условия определения тепловой мощности и других характеристик», что позволит продукции казахстанского производства конкурировать с европейскими производителями и позволит осуществлять экспорт отопительных приборов в страны Европейского союза. Проекта стандарта предоставлен виде текста. | Принято, замечания и предложения учтены по проекту стандарта |
| - ТОО «Silumin of Qazaqstan (Силумин оф Казахстан)» №85 от 01 августа 2025 года |  |  |  |
| 33 | 3.3 Средства испытаний и измерений | Удалить Пункт дублируется и более подробно описан в разделе «5 Средства испытаний и измерений при определении тепловой мощности», пункт 5.1 | Принято |
| 34 | 3.4 Испытательная камера | Удалить Пункт дублируется и более подробно описан в разделе «5 Средства испытаний и измерений при определении тепловой мощности», пункт «5.2 Общие требования к испытательной камере испытательного стенда» | Принято |
| 35 | 3.5 Охлаждение внутренних поверхностей | Удалить Пункт дублируется и более подробно описан в разделе «5 Средства испытаний и измерений при определении тепловой мощности», пункт «5.3 Требования к системе охлаждения испытательной камеры» | Принято |
| - ТОО «Silumin of Qazaqstan (Силумин оф Казахстан)» (производитель радиаторов) Казахстанский завод литья под давлением №89 от 06.08.2025 года |  |  |  |
| 36 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» № 10/1149 от 16.06.2025 года |  |  |  |
| 37 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» № ПС-31-21-2022 от 29.05.2025 года |  |  |  |
| 38 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Фирма Жаңабет» №01-02/01-25-160 от 27.05.2025 года |  |  |  |
| 39 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» № ВПР-СИО/790 от 20.05.2025 года |  |  |  |
| 40 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» Актюбинский филиал №5-2/590 от 22.05.2025 года |  |  |  |
| 41 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - Астанинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» №05-01/01-1179 от 16.06.2025 года |  |  |  |
| 42 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «НАК» Казатомпром (рассмотрен в рамках ТК 30 Метрология) б/н |  |  |  |
| 43 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Корпорация Казахмыс» (рассмотрен в рамках ТК 30 Метрология) б/н |  |  |  |
| 44 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Самрук-Энерго» № 04-03-14/1220 от 28.05.2025 года |  |  |  |
| 45 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Объединенная энергосервисная компания» № 02-01-17/1566 от 29.05.2025 года |  |  |  |
| 46 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» № 12-11/395 от 26.05.2025 года |  |  |  |
| 47 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО «Алматинские тепловые сети» №15.2/14586/25 от 05.08.2025 года |  |  |  |
| 48 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТОО Производственное объединение «Юнилюкс» (производитель радиаторов) №ОЮ-33 от 05.08.2025 года |  |  |  |
| 49 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - АО «Астана-Энергия» №29-01/2712 от 07.08.2025 года |  |  |  |
| 50 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ |  |  |  |
| - ТК 77 по стандартизации «Нормирование в строительной отрасли» на базе АО «КазНИИСА» № 03-04-03/861 от 11.06.2025 года |  |  |  |
| 51 |  | В проекте приведен структурный элемент «Библиография», в который согласно п.4.13.2 СТ РК 1.5-2019, включают перечень ссылочных документов, которые приведены в стандарте в соответствии с 4.8.4. При этом перечень ссылочных документов составляют в порядке их упоминания в тексте стандарта и его приложений согласно приведенной в квадратных скобках нумерации данных документов. В остальном, по данному проекту документа замечаний и предложений нет. | Принято |
| - ТК 77 по стандартизации «Нормирование в строительной отрасли» на базе АО «КазНИИСА» № 15 от 04.08.2025 года |  |  |  |
| 52 |  | Предложений и замечаний нет |  |
| - ТК 75 в области промышленной, общественной безопасности и чрезвычайных ситуациях «Промышленная безопасность» на базе ТОО «Едиль-Орал.kz» (рассмотрен в рамках ТК 30 Метрология) № EO-25-OUT-094 от 14.07.2025 года |  |  |  |
| 53 |  | Не входит в компетенцию |  |
| - ТОО «ИННОБИЛД» №36 от 05.08.2025 года |  |  |  |
| 54 |  | в Программу межгосударственной стандартизации включена разработка ГОСТ Приборы отопительные. Методы определения тепловой мощности (BY.1.057-2023), поэтому предлагаем в Пояснительной записке привести обоснование разработки национального стандарта | Принято |
| 55 |  | второй и третий абзацы раздела 1 Область применения рекомендуем объединить и отредактировать. В абзаце 2 приводится методы испытаний отдельных показателей, а в абзаце 3 – «распространяется на все виды испытаний…» | Принято |
| 56 |  | в разделе 3 Термины и определения предлагаем исключить дублирующийся термины (см. пп. 3.5, 3.5, 3,6 и др.), так как приведена ссылка на ГОСТ 31311 | Принято |
| 57 |  | требования пп. 3.3.1 предлагаем отредактировать и привести требования к средствам испытаний и измерений, требования к испытательным лабораториям регламентируются действующими документами по стандартизации | Данный пункт исключен по замечанию производителя |
| 58 |  | в пп. 5.1.2 ссылку на ГОСТ 31311 рекомендуем привести не датированную, в настоящее время принят МГС новая версия ГОСТ 31311-2022. В целом по тексту необходимо привести недатированные ссылки на стандарты | Не принято, ГОСТ 31311-2022 не введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан, так как производители РК против принятия версии ГОСТ 31311-2022. На сегодня действующим межгосударственным стандартом на территории РК является ГОСТ 31311-2005. |
| 59 |  | рисунки привести к единообразию, шрифты и т.д. | Принято |
| - ТОО «ИННОБИЛД» |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| - ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» (производитель) |  |  |  |
| 61 |  | Предложений и замечаний нет |  |

Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов:

из них:	 без замечаний и предложений:

с замечаниями и предложениями:

Общее количество замечаний:

из них: 	принято:

не принято: -

Руководитель                                                                                                                           А. Сопбеков