Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РУКАВА (ЛАЙНЕРЫ) ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ

ДЛЯ САНАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ (UV-CIPP)

Общие технические условия

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товарищество с ограниченной ответственностью «НС Система»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- В настоящем стандарте реализованы нормы Технического регламента ТР РК 
№ 435 «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий»

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	2

4	Классификация и условное обозначение	3

4.1	Классификация по классу прочности	3

4.2	Классификация по типу полимерной матрицы	3

4.3	Классы кольцевой жесткости для класса А	3

4.4	Условное обозначение	3

5	Технические требования	4

5.1	Общие требования	4

5.2	Основные характеристики	4

5.3	Органолептические показатели	5

5.4	Размерные характеристики	5

5.5	Физико-механические показатели	6

5.6	Требования к сырью и материалам	6

5.7	Требования к химической стойкости	7

5.8	Требования к ультрафиолетовому отверждению	7

5.9	Требования к герметичности	7

5.10	Показатели надежности	7

6	Требования безопасности и охраны окружающей среды	8

7	Требования охраны окружающей среды	8

8	Правила приемки	8

9	Методы испытаний	8

9.1	Общие положения	8

9.2	Образцы для испытаний	9

9.3	Визуальный контроль	9

9.4	Контроль геометрических параметров	9

9.5	Определение плотности	9

9.6	Определение содержания стекловолокна	9

9.7	Определение свойств при изгибе	9

9.8	Определение химической стойкости	10

9.9	Контроль параметров отверждения	10

9.10	Проверка герметичности	10

10	Маркировка	10

11	Упаковка	10

12	Транспортирование и хранение	10

13	Гарантии изготовителя	11

Приложение А (обязательное) Требования к готовому изделию после выполнения работ по методу UV-CIPP	12

Приложение Б (информационное) Рекомендуемая форма протокола ультрафиолетового отверждения	15

Библиография	16

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

РУКАВА (ЛАЙНЕРЫ) ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ

ДЛЯ САНАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ

УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ (UV-CIPP)

Общие технические условия

Дата введения _______

- Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на рукава (лайнеры) полимерные композитные, армированные стекловолокном, пропитанные фотополимерной смолой (далее – лайнеры) и предназначенные для восстановления трубопроводов методом ультрафиолетового отверждения (UV-CIPP).

1.2 Лайнеры применяют для бестраншейного восстановления:

- безнапорных трубопроводов;

- самотечных канализационных сетей;

- систем водоотведения;

- ливневых трубопроводов;

- промышленных канализационных сетей.

1.3 Лайнеры применяют в качестве плотно прилегающей внутренней композитной трубы, формируемой внутри существующего трубопровода после отверждения.

1.4 Требования настоящего стандарта не распространяются на:

- рукава, отверждаемые горячей водой или паром;

- неармированные полимерные рукава;

- гибкие полимерные трубы, не относящиеся к технологии CIPP.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

СТ РК ISO 178-2016 Пластмассы. Определение свойств при изгибе.

СТ РК ISO 1183-1-2014 Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 1. Метод погружения, метод жидкостного пикнометра и метод титрования.

СТ РК ISO 1183-2-2014 Пластмассы. Методы определения плотности непористых пластмасс. Часть 2. Метод градиентной колонки плотности.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

ГОСТ 12.1.044-2018 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия.

ГОСТ 4648-2014 Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб.

ГОСТ 6507-90 Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 12020-2018 Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред.

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов.

ГОСТ 32652-2014 Пластмассы, армированные стекловолокном. Определение содержания текстильного стекла и минерального наполнителя.

ГОСТ 34643-2020 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения долговременной удельной кольцевой жесткости при ползучести и коэффициента ползучести при воздействии влаги или в сухих условия.

ГОСТ ISO 9969-2025 Трубы из термопластов. Определение кольцевой жесткости.

ГОСТ ISO 16809-2022 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль толщины.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Лайнер UV-CIPP: Гибкий полимерный композитный рукав, армированный стекловолокном, пропитанный фотополимерной смолой и отверждаемый под действием ультрафиолетового излучения с образованием новой внутренней трубы в существующем трубопроводе.

3.2 Ультрафиолетовое отверждение: Процесс полимеризации фотополимерной композиции под воздействием ультрафиолетового излучения установленного диапазона длин волн.

3.3 Класс прочности: Категория лайнера, устанавливаемая в зависимости от уровня физико-механических и долговременных характеристик.

3.4 Кольцевая жесткость: Способность отвержденного лайнера сопротивляться кольцевой деформации под воздействием внешних нагрузок.

- Классификация и условное обозначение

Классификация по классу прочности

По уровню физико-механических и долговременных характеристик лайнеры подразделяют на три класса прочности:

- класс А – стандартный: для типовых условий эксплуатации самотечных безнапорных трубопроводов;

- класс Б – конструкционный повышенной прочности: для условий повышенной нагрузки, в том числе при значительной глубине заложения, транспортных нагрузках и грунтовых водах;

- класс В – высокопрочный: для условий эксплуатации с повышенной расчетной нагрузкой.

Классификация по типу полимерной матрицы

Лайнеры подразделяют по типу фотополимерной смолы:

- UP – на основе ненасыщенной полиэфирной смолы: применяют для бытовых и муниципальных сточных вод;

- VE – на основе винилэфирной смолы: применяют для агрессивных промышленных сред, повышенной химической нагрузки и специальных условий.

Классы кольцевой жесткости для класса А

Классы кольцевой жесткости для класса А приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Классы кольцевой жесткости для класса А

| Класс кольцевой жесткости | Значение, Н/м², не менее |
| --- | --- |
| SN2000 | 2000 |
| SN4000 | 4000 |
| SN8000 | 8000 |

Для лайнеров классов Б и В фактические значения начальной и долговременной удельной кольцевой жесткости устанавливают проектной документацией.

Условное обозначение

Условное обозначение лайнера должно включать: класс прочности; тип смолы; номинальный диаметр DN; толщину стенки; обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения: Лайнер UV-CIPP, класс Б, UP, DN 600, s = 8 мм,
СТ РК ____.

- Технические требования

Общие требования

5.1.1 Лайнеры должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, проектной документации.

5.1.2 Лайнер после отверждения должен образовывать внутреннюю композитную трубу, обеспечивающую герметичность и расчетную несущую способность восстановленного трубопровода, и соответствовать требованиям приложения А.

5.1.3 Конструкция лайнера должна обеспечивать возможность протяжки, калибровки, ультрафиолетового отверждения и последующего контроля качества.

Основные характеристики

5.2.1 Лайнер представляет собой гибкий многослойный рукав цилиндрической формы, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1 – Конструкция лайнера (лайнер полностью прилегает к старой трубе)

Конструкция лайнера может включать:

- внутренний защитный слой;

- армирующий стеклокомпозитный слой;

- внешний защитный слой;

- светозащитную оболочку;

- износостойкий слой.

Органолептические показатели

Таблица 2 – Органолептические показатели

| Наименование показателя | Требование |
| --- | --- |
| Цвет | Светлый: белый, бежевый, желтоватый или иной, установленный изготовителем |
| Состояние внутренней поверхности после отверждения | Гладкая, без трещин, расслоений, сквозных дефектов и посторонних включений. Допускается наличие локальных продольных складок, обусловленных изменением внутреннего диаметра существующего трубопровода, наличием раструбных соединений, стыков труб, локальных деформаций или иных особенностей геометрии ремонтируемого трубопровода, при условии, что такие складки не снижают герметичность, несущую способность и гидравлические характеристики восстановленного трубопровода |
| Состояние внешней поверхности до монтажа | Защищена светонепроницаемой или светозащитной полимерной оболочкой |
| Форма поставки | Рулон, укладка в транспортной таре или иная форма, исключающая повреждение лайнера |

Размерные характеристики

Таблица 3 – Основные размеры

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Номинальный диаметр DN, мм | 150 – 3000 |
| Толщина стенки, мм | 3 – 18 или по проектной документации |
| Отклонение толщины стенки | Не более ± 10 % от номинального значения |
| Длина поставки | По заказу и технологическим возможностям изготовителя |

Физико-механические показатели

Таблица 4 – Физико-механические показатели лайнеров после отверждения

| Наименование показателя | Класс А | Класс Б | Класс В | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | 1500 | 8700 | 17000 | СТ РК ISO 178 или ГОСТ 4648 |
| Прочность при изгибе (кратковременная), МПа, не менее | 30 | 150 | 280 | СТ РК ISO 178 или ГОСТ 4648 |
| Плотность после отверждения, г/см³ | 1,5 – 1,8 | 1,5 ± 0,5 | 1,5 ± 0,5 | СТ РК ISO 1183-1 или СТ РК ISO 1183-2 |
| Массовая доля стекловолокна, % | не менее 35 | 46 ± 8 | 46 ± 8 | ГОСТ 32652 |
| Начальная удельная кольцевая жесткость | По классу SN (табл. 4) | По проектной документации | По проектной документации | СТ РК ISO 7685 |
| Долговременная удельная кольцевая жесткость | Не нормируется | По проектной документации | По проектной документации | ГОСТ 34643 |
| Коэффициент снижения длительных свойств (A) | Не нормируется | Не более 1,45 | По проектной документации | ГОСТ 34643 |
| Долговременная прочность при изгибе, МПа, не менее | Не нормируется | 105 (= 150 / 1,45) | По расчёту от кратковременного значения с A по проектной документации | В соответствии с нормативными техническими документами на соответствующий метод испытаний |
| Примечания 1 Для класса А нормируются минимальные значения, а не диапазон; нижняя граница является нормативным значением «не менее». 2 Долговременная прочность при изгибе для класса Б выводится как кратковременная прочность (150 МПа), делённая на коэффициент снижения A = 1,45. Для класса В значение устанавливается проектной документацией с указанием применяемого коэффициента. 3 ГОСТ ISO 9969 (метод для термопластичных труб) допускается применять для лайнеров класса А в качестве альтернативы СТ РК ISO 7685 при наличии обоснования в проектной документации или при отсутствии аккредитованной лаборатории по СТ РК ISO 7685. |  |  |  |  |

Требования к сырью и материалам

5.6.1 Для изготовления лайнеров применяют стекловолоконные армирующие материалы, фотополимерные смолы типа UP или VE, внутренние защитные пленки, внешние светозащитные оболочки, а также технологические добавки и инициаторы, обеспечивающие отверждение и эксплуатационные свойства лайнера.

5.6.2 Нормы по массовой доле стекловолокна установлены в таблице 4. Армирующий материал должен обеспечивать достижение нормируемых значений прочности, модуля упругости и кольцевой жесткости.

5.6.3 Применение смол типа UP или VE определяется условиями эксплуатации, установленными проектной документацией, в соответствии с классификацией, приведенной в разделе 4.

5.6.4 Сырье и материалы должны иметь документы, подтверждающие их качество и прослеживаемость.

Требования к химической стойкости

5.7.1 Лайнеры должны быть стойкими к воздействию сред, установленных проектной документацией. Химическую стойкость определяют по ГОСТ 12020.

5.7.2 Для бытовых сточных вод допускается применение лайнеров на основе UP-смол. Для агрессивных промышленных сред применяют лайнеры на основе VE-смол.

Требования к ультрафиолетовому отверждению

5.8.1 Отверждение лайнера должно осуществляться ультрафиолетовым излучением с параметрами, обеспечивающими полимеризацию применяемой смолы в соответствии с технологической документацией изготовителя.

5.8.2 Параметры процесса отверждения должны регистрироваться в протоколе ультрафиолетового отверждения, приведенного в приложении Б. Протокол входит в комплект исполнительной документации на восстановленный участок.

Требования к герметичности

Лайнер после отверждения должен обеспечивать герметичность восстановленного участка трубопровода. Герметичность проверяют в соответствии с проектной документацией и нормативными техническими документами, устанавливающими методы испытаний трубопроводов.

Показатели надежности

Таблица 4 – Показатели надежности

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Сохраняемость до монтажа – лайнеры на основе VE-смол | Не более 6 месяцев с даты изготовления* |
| Сохраняемость до монтажа – лайнеры на основе UP-смол | Не более 12 месяцев с даты изготовления* |
| Ремонтопригодность | Ремонт лайнера как отдельного изделия не предусматривается. Восстановление эксплуатационных характеристик трубопровода осуществляют в соответствии с проектной технологией ремонта |
| ________________ *Допускается продление срока хранения при наличии письменного подтверждения изготовителя о возможности дальнейшего применения продукции, подтверждающих сохранение эксплуатационных характеристик. |  |

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Состояние воздуха рабочей зоны должно соответствовать требованиям
ГОСТ 12.1.005. При работе с неотвержденными лайнерами необходимо учитывать возможное выделение паров компонентов смолы; при механической обработке отвержденного материала – образование пыли стеклокомпозита. Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011.

6.2 При работе с УФ-оборудованием должна быть обеспечена защита глаз и кожных покровов от воздействия ультрафиолетового излучения. Это требование является специфическим для данной технологии и подлежит обязательному выполнению независимо от иных мер безопасности.

6.3 Электробезопасность оборудования – по ГОСТ 12.1.019. Пожарная безопасность – по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.044.

- Требования охраны окружающей среды

7.1 Не допускается сброс остатков смол, растворителей и иных химических веществ в канализационные сети, водные объекты и на грунт.

7.2 Отходы упаковочных материалов, обрезки лайнера и иные отходы должны передаваться на утилизацию или размещение в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

- Правила приемки

8.1 Рукава (лайнеры) принимают партиями.

Партией считают количество рукавов (лайнеров) одного класса прочности, номинального диаметра, толщины стенки и типа смолы, изготовленных по одному нормативному техническому документу из одной партии сырья.

8.2 Каждая партия должна сопровождаться документом о качестве, содержащим:

- наименование и обозначение изделия;

- наименование изготовителя;

- номер партии и дату изготовления;

- класс прочности;

- тип смолы;

- номинальный диаметр, толщину стенки и длину;

- результаты испытаний;

- условия и срок хранения;

- обозначение настоящего стандарта.

- Методы испытаний

Общие положения

9.1.1 Испытания проводят на образцах из отвержденного лайнера или из контрольных образцов, отвержденных в условиях, соответствующих технологическому процессу монтажа.

9.1.2 Количество образцов – не менее трех, если иное не установлено применяемым методом испытаний.

Образцы для испытаний

9.2.1 Испытания проводят:

- на образцах, вырезанных из отвержденного лайнера;
или

- на контрольных образцах, отвержденных в условиях, соответствующих технологическому процессу монтажа.

9.2.2 Образцы должны быть:

- идентифицированы;

- промаркированы;

- защищены от воздействия ультрафиолетового излучения и механических повреждений до проведения испытаний.

9.2.3 Образцы для определения:

- модуля упругости;

- прочности при изгибе;

- плотности;

- содержания стекловолокна, должны вырезаться из отвержденного лайнера или контрольных пластин.

9.2.4 Подготовку образцов проводят в соответствии с нормативными техническими документами на соответствующий метод испытаний.

9.2.5 Количество образцов для каждого вида испытаний должно соответствовать требованиям нормативного технического документа на метод испытаний, но составлять не менее трех.

Визуальный контроль

Внешний вид и состояние поверхностей проверяют визуально без увеличительных приборов при освещенности не менее 300 лк.

Контроль геометрических параметров

Диаметр и длину контролируют при помощи ГОСТ 7502 или ГОСТ 166. Толщину стенки определяют микрометром по ГОСТ 6507. Измерения проводят не менее чем в трех сечениях по длине образца и не менее чем в трех точках по окружности каждого сечения.

Определение плотности

Плотность материала после отверждения определяют по СТ РК ISO 1183-1 или 
СТ РК ISO 1183-2.

Определение содержания стекловолокна

Массовую долю стекловолокна определяют по ГОСТ 32652.

Определение свойств при изгибе

Модуль упругости при изгибе и прочность при изгибе определяют по СТ РК ISO 178 или ГОСТ 4648.

Определение кольцевой жесткости

Начальную удельную кольцевую жесткость определяют по СТ РК ISO 7685. Для лайнеров класса А допускается применение ГОСТ ISO 9969 при наличии обоснования (см. примечание 3 к таблице 4). Долговременную удельную кольцевую жесткость определяют по ГОСТ 34643 для лайнеров классов Б и В.

Определение химической стойкости

Химическую стойкость определяют по ГОСТ 12020.

Контроль параметров отверждения

Параметры отверждения (давление калибровки – по ГОСТ 2405, скорость УФ-источника, температура, время) регистрируют средствами автоматической регистрации оборудования и оформляют протоколом по приложению Б.

Проверка герметичности

Герметичность проверяют в соответствии с проектной документацией и нормативными документами, устанавливающими методы испытаний трубопроводов.

- Маркировка

10.1 Маркировка должна содержать:

- наименование изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- класс прочности и тип смолы;

- номинальный диаметр DN и толщину стенки;

- номер партии и дату изготовления;

- срок хранения;

- обозначение настоящего стандарта.

10.2 Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков: «Беречь от солнечных лучей», «Беречь от влаги», «Верх», «Крюками не брать».

- Упаковка

11.1 Упаковка должна обеспечивать защиту неотвержденного лайнера от ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков, загрязнения, механических повреждений и локальных перегибов.

11.2 Упаковка должна соответствовать требованиям [1].

11.3 Вскрытие светозащитной упаковки до начала монтажа не допускается, за исключением операций входного контроля по технологической документации изготовителя.

- Транспортирование и хранение

12.1 Лайнеры транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах с защитой от солнечного света, атмосферных осадков, механических повреждений и перегрева.

12.2 Лайнеры хранят в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре от 5 °C до 25 °C, относительной влажности не более 80 %, без воздействия прямого солнечного света, УФ-излучения и агрессивных химических веществ.

12.3 Срок хранения лайнеров устанавливается изготовителем и указывается в технической документации, паспорте качества или иных сопроводительных документах на продукцию.

Допускается применение лайнеров после истечения первоначально установленного срока хранения при наличии письменного подтверждения изготовителя, подтверждающих пригодность продукции к монтажу и эксплуатации.

12.4 По истечении срока хранения применение лайнера допускается при наличии письменного подтверждения изготовителя о возможности дальнейшего использования продукции, подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего стандарта и технической документации изготовителя.

- Гарантии изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие лайнеров требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

13.2 Расчетный срок службы отвержденного лайнера – не менее 50 лет при соблюдении проектных условий эксплуатации.

13.3 Гарантии изготовителя подтверждаются документом о качестве, протоколами испытаний и протоколом ультрафиолетового отверждения.

Приложение А

(обязательное)

Требования к готовому изделию после выполнения работ по методу UV-CIPP

А.1 Общие положения

А.1.1 Настоящее приложение распространяется на отверждённый лайнер UV-CIPP как готовое изделие – сформированную внутреннюю трубу, вмонтированную в существующий трубопровод, – и устанавливает обязательные требования к нему, подлежащие приёмке заказчиком по завершении монтажа.

А.1.2 Требования раздела 8 распространяются на лайнер как на поставляемую продукцию до монтажа. Требования настоящего приложения распространяются на отверждённый лайнер как на сформированное конструктивное основание восстановленного трубопровода.

А.1.3 Критерием разграничения является:

- приёмка поставляемой продукции (неотверждённый лайнер) проводится в соответствии с разделом 8;

- приёмка готового изделия (отверждённого лайнера) проводится на объекте в соответствии с требованиями настоящего приложения.

А.2 Краткая характеристика метода UV-CIPP

А.2.1 Метод UV-CIPP (Ultraviolet Cured-In-Place Pipe) – бестраншейная технология восстановления трубопроводов, при которой внутрь существующей трубы вводится гибкий многослойный рукав (лайнер), армированный стекловолокном и пропитанный фотополимерной смолой. Под воздействием ультрафиолетового излучения, перемещаемого внутри лайнера по всей его длине, смола полимеризуется, и лайнер превращается в жёсткую самонесущую трубу, плотно прилегающую к стенкам существующего трубопровода.

А.2.2 Основные технологические операции метода:

- подготовка трубопровода: очистка внутренней поверхности, телеинспекция, установка входного и выходного колодцев;

- ввод лайнера в трубопровод протяжкой или завёртыванием под подачей давления;

- калибровка лайнера рабочим давлением;

- отверждение УФ-излучением путём проводки УФ-установки вдоль лайнера;

- обрезка краёв, восстановление присоединений, телеинспекция готового лайнера.

Приемка восстановленного участка без данных телеинспекции до и после выполнения работ не допускается.

А.2.3 Сформированный лайнер является новым независимым трубопроводным элементом и не идентичен по своим характеристикам исходному лайнеру до монтажа. Приёмка готового изделия по параметрам поставляемой продукции неприменима.

А.3 Требования к готовому изделию после UV-отверждения

А.3.1 Внешний вид и состояние поверхности

Внутренняя поверхность отверждённого лайнера должна отвечать следующим требованиям, проверяемым при телеинспекции:

- поверхность ровная, допускаются локальные продольные складки, обусловленные особенностями геометрии существующего трубопровода (раструбы, стыки, овальность, изменение диаметра и иные местные дефекты), не влияющие на эксплуатационные характеристики восстановленного трубопровода; поперечные складки не допускаются;

- отсутствие трещин, расслоений, сквозных дефектов и посторонних включений;

- отсутствие неотверждённых участков (признаком является отсутствие характерного цвета или наличие локальной мягкости);

- плотное прилегание к поверхности трубы по всей длине участка (за исключением зоны обрезки краёв).

А.3.2 Размерные параметры отверждённого лайнера

Фактическая толщина стенки отверждённого лайнера не должна отклоняться от номинального значения более чем на минус 10 % и 15 %. Допускается местное увеличение номинальной толщины в зонах переходов и отклонений трубы, если это предусмотрено проектной документацией. Определение проводят по ГОСТ ISO 16809 или микрометром по ГОСТ 6507.

А.3.3 Герметичность восстановленного участка

Восстановленный участок должен быть герметичен. Испытание проводят аэродинамическим или гидравлическим методом в соответствии с требованиями проектной документации и действующих нормативных документов на испытание трубопроводов. Участок считают выдержавшим испытание при отсутствии падения давления и протечек.

А.3.4 Степень отверждения

Степень отверждения полимерной матрицы должна обеспечивать достижение нормируемых физико-механических показателей, установленных в таблице 4. Контроль проводят на образцах, вырезанных из отверждённого лайнера:

- методом дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC);

- измерением твёрдости (по Шору или Баркол);

- инфракрасной спектроскопией (FTIR) при наличии запроса в проектной документации.

А.3.5 Физико-механические показатели восстановленного лайнера

Физико-механические показатели отверждённого лайнера должны соответствовать требованиям таблицы 4 в зависимости от класса прочности. Порядок отбора образцов и проведения испытаний – в соответствии с разделом 9.

А.3.6 Требования к параметрам UV-отверждения

Процесс отверждения должен быть зафиксирован в протоколе UV-отверждения (см. приложение Б). Требуемые параметры:

- длина волны УФ-излучения – в диапазоне от 365 до 395 нм (если иное не установлено технологической документацией изготовителя);

- скорость перемещения УФ-установки – в диапазоне от 0,2 до 1,1 м/мин в соответствии с нормативными техническими документами на конкретный типоразмер и тип смолы;

- давление калибровки при монтаже – от 0,20 до 0,35 бар в соответствии с технологической документацией изготовителя.

А.4 Номенклатура контроля готового изделия

Таблица А.1 – Требования к готовому изделию после UV-отверждения

| Показатель | Требование | Метод контроля | Объём выборки |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид (цвет, целостность поверхности) | А.3.1 | Телеинспекция | 100 % |
| Фактическая толщина стенки | А.3.2; номинал минус 10 %/ 15 % | ГОСТ ISO 16809/ ГОСТ 6507 | не менее 3-х сечений |
| Герметичность восстановленного участка | А.3.3; отсутствие падения давления и протечек | Аэро/гидравлическое испытание | каждый участок |
| Степень отверждения полимерной матрицы | А.3.4; обеспечение нормативных физико-механических показателей | DSC/твёрдомер/FTIR | в случаях, предусмотренных проектной документацией или договором |
| Физико-механические показатели (модуль, прочность, жёсткость) | А.3.5; таблица 4 | СТ РК ISO 178/ ГОСТ 4648, | периодически/ раздел 9 |
| Параметры UV-отверждения (скорость, давление, длина волны) | А.3.6; приложение А | Протокол UV-отверждения | каждый участок |

Примечание – Приёмка готового изделия оформляется актом приёмки восстановленного участка. Основанием для оформления акта служат: протокол UV-отверждения, данные телеинспекции и (при наличии) результаты лабораторных испытаний образцов.

А.5 Порядок оформления документов

Приёмка готового изделия оформляется следующими документами:

- акт приёмки выполненных работ (участок восстановленного трубопровода);

- протокол UV-отверждения (см. приложение Б);

- данные телеинспекции до и после монтажа;

- документ о качестве на лайнер (паспорт); протоколы испытаний (при наличии).

Приложение Б

(информационное)

Рекомендуемая форма протокола ультрафиолетового отверждения

Протокол должен содержать:

- наименование и адрес объекта;

- наименование монтажной организации;

- дату и время выполнения работ;

- номер партии лайнера, класс прочности, тип смолы;

- номинальный диаметр DN, толщину стенки, длину участка;

- тип УФ-оборудования, количество и мощность УФ-ламп;

- скорость перемещения УФ-источника (м/мин);

- давление калибровки (бар);

- температуру внутри лайнера (°С);

- время отверждения (мин);

- температуру окружающей среды (°С);

- сведения о неисправностях (при наличии);

- фамилию ответственного оператора;

- заключение о соответствии процесса технологической документации.

Библиография

[1] ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки».

МКС 23.040.01

Ключевые слова: рукав, лайнер, рукава полимерные композитные, санация тубопроводов, отверждение, метод ультрафиолетового отверждения, UV-CIPP

МКС 23.040.01

Ключевые слова: рукав, лайнер, рукава полимерные композитные, санация тубопроводов, отверждение, метод ультрафиолетового отверждения, UV-CIPP

РАЗРАБОТЧИК:

ТОО «НС Система»

Директор

ТОО «НС Система»