НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Промышленность газовая

Объекты средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Технические требования и требования безопасности

СТ РК____-____

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии
Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан
(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Товарищество с ограниченной ответственностью «QazaqGaz Научно-технический центр»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____ года № ____

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V 3PK «О гражданской защите» и Закона Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 532-IV «О газе и газоснабжении»

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения	3

4	Обозначения и сокращения	4

5	СПГ. Общие сведения и особенности технологии производства.	5

6	Комплекс СПГ	17

7	Установки по производству сжиженного природного газа	20

8	Системы контроля и автоматизации, связи и сигнализации комплекса сжиженного природного газа	25

9	Инженерные системы комплекса сжиженного природного газа	27

10	Строительство комплекса сжиженного природного газа	30

11	Эксплуатация и ремонт	32

12	Технологические трубопроводы СПГ	34

13	Сооружения систем хранения сжиженного природного газа. Резервуары	45

14	Свойства и потенциально опасные факторы СПГ.	57

15	Промышленная безопасность, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды	…………………………………………………………………………………………… 62

16	Порядок обучения и проверка знаний персонала, работающего с сжиженным природным газом	66

Приложение А	68

Библиография	80

Национальный стандарт

Промышленность газовая

ОБЪЕКТЫ СРЕДНЕ- И КРУПНОТОННАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования к обеспечению промышленной, пожарной, экологической и технологической безопасности, надежности оборудования и инженерных систем, а также к организации технологических процессов на объектах средне-крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (далее - комплекс СПГ).

1.2 Настоящий стандарт распространяется на вновь проектируемые и реконструируемые объекты средне-крупнотоннажного производства и хранения изотермическим способом СПГ.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на:

- резервуары для хранения сжиженного природного газа, установленные на многолетнемерзлых грунтах, а также для подземного хранения сжиженного природного газа;

- переносные резервуары для хранения сжиженного природного газа, размещаемые или используемые в помещениях;

- объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа с количеством хранения СПГ, не превышающим 200 т, при единичном объеме криогенного резервуара, не превышающим 260 м3, и с избыточным давлением не более 0,8 МПа;

- комплексы СПГ, размещенные на морских сооружениях; оборудование и устройства площадки слива/налива сжиженного природного газа.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы;

ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов по безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.2.085-2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности;

ГОСТ 12.3.005-75 Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний;

ГОСТ 15.005-86 Система разработки и постановки продукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации;

ГОСТ 15.309-98 Системы разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения;

ГОСТ ISO 17636-2017 Неразрушающий контроль швов. Радиографический контроль.

ГОСТ ISO 3183-2015 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия;

ГОСТ ISO 4256-2013 Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ;

СТ РК ISO 12944-2013 Краски и лаки Антикоррозионная защита стальных конструкций с помощью защитных лакокрасочных систем;

СТ РК ISO 16903-2019 Нефтяная и газовая промышленность Характеристики сжиженного природного газа, влияющие на конструкцию и выбор материала;

СТ РК ISO 17637-2019 Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль сварных швов, полученных сваркой плавлением;

СТ РК ISO 17640-2013 Контроль неразрушающий сварных соединений Ультразвуковой контроль Методы, уровни контроля и оценка;

СТ РК EN 206-2017 Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие;

СТ РК 1916-2009 Промышленность нефтяная и газовая. Магистральные газопроводы. Требования к технологическому проектированию;

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования;

ГОСТ 25192 Бетоны. Классификация и общие технические требования;

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия;

ГОСТ 31610.0-2019 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ГОСТ 31610.10-1-2022 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды;

ГОСТ 32569 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах;

ГОСТ 32388 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия;

ГОСТ 33012-2014 Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии;

ГОСТ 34294 Арматура трубопроводная криогенная. Общие технические условия;

ГОСТ 34858-2022 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия;

ГОСТ 5542-2022 Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения Технические условия;

ГОСТ 9544 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов;

ГОСТ Р 55989-2014 Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление свыше 10 МПа. Основные требования;

ГОСТ Р 56512-2015 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод. Типовые технологические процессы;

ГОСТ Р 56719-2015 Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб;

СТО ИНТИ 1.250.3-2025 Межзаводские технологические трубопроводы сжиженного природного газа. Общие технические требования;

Примечание - При пользовании настоящим стандартом (рекомендациями по стандартизации) целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

3.1 Термины и определения В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 авария: Разрушение авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. [13]

3.1.2 газоанализаторная: Помещение, предназначенное для размещения оборудования, используемого при проведении анализов исходного сырья, промежуточной и товарной продукции.

3.1.3 дефект трубопровода: Потенциально опасное отклонение геометрического или конструктивного параметра, толщины стенки или показателя качества металла трубы, соединительной детали или сварного шва от требований, установленных в действующих документах по стандартизации и/или технических документах

3.1.4 зона удержания утечек: Участок, ограничиваемый обвалованием или рельефом, для удержания разливов сжиженного природного газа.

3.1.5 компенсатор: Специальная конструкция или участок трубопровода заданной кривизны, предназначенный для восприятия температурных перемещений.

3.1.6 крупнотоннажное сжижение: Технологические линии мощностью более 1 млн. тонн СПГ в год.

3.1.7 неразрушающий контроль: Контроль соответствия параметров технических устройств, материалов, изделий, деталей, узлов, сварных соединений требованиям нормативных документов, при котором не нарушается пригодность объекта контроля к применению и эксплуатации.

3.1.8 обвалование: Сооружение в виде земляного вала или ограждающей стенки вокруг резервуарного парка, отдельных участков линейной части трубопровода для защиты от разлива жидких опасных веществ.

3.1.9 объект: Совокупность технологического оборудования, зданий, сооружений, инженерных систем, размещенных на определенной площадке.

3.1.10 ограждение: Естественный барьер, образованный рельефом местности, или искусственное сооружение, ограничивающее участок территории, в пределах которого размещается емкостное оборудование с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, сжиженными углеводородными газами, предназначенное для предотвращения растекания жидкости за пределы этого участка.

Примечание – Взято из ГОСТ Р 53324-2009, 2.8.

3.1.11 осушка (природного газа): Удаление водяных паров из природного газа.

3.1.12 отпарной газ (boil-offgas): Газ, образующийся при производстве, хранении и транспортировании сжиженного природного газа.

3.1.13 очистка (природного газа): Удаление из природного газа нежелательных компонентов, затрудняющих его использование в качестве топлива или сырья, или загрязняющих окружающую среду.

Примечания

1	К нежелательным компонентам относятся сероводород (H2S), серооксид углерода (COS),

сероуглерод (CS2), сераорганические соединения, тяжелые металлы, диоксид углерода (CO2), азот.

2	Взято из СТ РК ГОСТ Р 53521-2011, раздел 64.

3.1.14 резервуар для хранения сжиженного природного газа (резервуар для хранения СПГ): Стационарный сосуд, предназначенный для хранения сжиженного природного газа.

3.1.15 регазификация: Технологический процесс по переводу сжиженного природного газа в газообразное состояние.

3.1.16 сильфон: Упругая гофрированная металлическая оболочка, применяемая в качестве герметизирующего, чувствительного или силового элемента и сохраняющая прочность, и плотность при многоцикловых деформациях сжатия/растяжения под воздействием внутреннего или внешнего давления, теплового расширения и механических нагружений.

3.1.17 среднетоннажное сжижение: Технологические линии мощностью до 1 млн. тонн СПГ в год

3.1.18 сжиженный природный газ; СПГ: Природный газ, сжиженный после переработки с целью хранения или транспортирования.

Примечание – Взято из СТ РК ГОСТ Р 53521-2011, раздел 5.

3.1.19 точка пробоотбора: Узел для подключения пробоотборных устройств и устройств контроля за качеством продукта.

3.1.20 установка сжижения природного газа: Установка, включающая блок подготовки и сжижения природного газа с теплообменным оборудованием, трубопроводной обвязкой, необходимой арматурой и контрольно-измерительными приборами.

3.1.21 ферритное число: стандартизированная условная величина, характеризующая относительное содержание магнитной ферритной фазы в структуре аустенитных и дуплексных нержавеющих сталей.

3.1.22 энтальпия: термодинамическое свойство вещества, указывающее количество энергии, которую можно преобразовать в теплоту.

3.1.23 AP-C3MR (Air Products C3 Mixed Refrigerant) - промышленный технологический процесс сжижения природного газа.

3.1.24 AP-SMR (Single Mixed Refrigerant) - запатентованная технология сжижения природного газа с использованием одного цикла на смешанном хладагенте.

3.1.25 AP-X (Air Products X) - запатентованная технология сжижения природного газа

3.1.26 CAPEX - (CAPital EXpenditure — капитальные затраты) инвестиции компании в создание, приобретение или модернизацию долгосрочных физических и нематериальных активов.

3.1.27 OPEX - (Operating Expense/Expenditure) — операционные расходы для поддержания своей повседневной деятельности компании.

- Обозначения и сокращения

  - В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ВИК- визуально-измерительный контроль;

ВРПВЖ - взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости;

ГВВ - горизонт высоких вод;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

КИП - контрольно-измерительный прибор;

КИПиА- контрольно-измерительные приборы и автоматизация;

ЛВЖ - легковоспламеняющаяся жидкость;

ЛЭП - линии электропередачи;

МФП - мгновенный фазовый переход;

ОРУ - открытое распределительное устройство;

ПАЗ - противоаварийная автоматическая защита;

ПГ - природный газ;

ППЭИ - поверхностная плотность энергии излучения;

РК – Республика Казахстан;

СДТ – соединительные детали трубопровода;

СОД – средства очистки и диагностики;

СПГ - сжиженный природный газ;

СУГ - сжиженные углеводороды;

ТТ1 или КТ - трубопровод СПГ или криогенный трубопровод, состоящий из внешних и внутренних труб с экранно-вакуумной изоляцией

ТТ2 - трубопровод	СПГ,	оборудованный	теплоизоляцией	согласно строительных норм [19] и СП 61.13330;

УПП – узел пуска и приема;

УХУ - улавливание и хранение углерода;

ЦДП - центральный диспетчерский пункт;

ШФЛУ - широкая фракция лёгких углеводородов;

ЭВИ- экранно-вакуумная изоляция;

BOG (Boil-Off Gas) - отпарной газ;

С3MR (Propane Pre-cooled Mixed Refrigerant) - смешанный хладагент с предварительным охлаждением пропаном;

DMR (Double Mixed Refrigerant) - двойной смешанный хладагент;

FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) - плавучий комплекс сжиженного природного газа;

KPI (Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности;

MR (Mixed Refrigerant) - смешанный хладагент;

MTPA (Million Tonnes Per Annum) - миллионов тонн в год;

SMR (Single Mixed Refrigerant) - одиночный смешанный хладагент;

TSA (Temperature Swing Adsorption) - адсорбция при изменении температуры;

VFD – (Variable Frequency Drive) - частотно-регулируемый привод.

СПГ. Общие сведения и особенности технологии производства.

5.1 Общие сведения

5.1.1 Производство СПГ основано на технологии его сжижения, осуществляемой охлаждением природного газа до температуры конденсации с помощью специальных холодильных установок, в контурах которых циркулирует хладагент.

5.1.2 Процесс производства СПГ включает подготовку (очистка газа от примесей и осушка от влаги), затем предварительное сжатие газа и хладагента; охлаждение газа; выделение тяжелых углеводородов (С3-С5) и сжижение.

5.1.3 Для оптимального проведения процесса сжижения газ должен быть сжат до давления, близкого к критическому, обычно до 4-5 МПа. Если давление в подводящем трубопроводе ниже, газ предварительно сжимают, как правило, с помощью поршневых газомотокомпрессоров. Сжатие хладагента от давления близкого к атмосферному до давления 4-5 МПа обычно осуществляется турбокомпрессорами с приводом от электродвигателей, а на крупных заводах – с приводом от паровых или газовых турбин.

5.1.4 После сжатия температуру газа, а в некоторых случаях хладагента, снижают в аппаратах воздушного охлаждения. Дальнейшее охлаждение и сжижение газа происходит в теплообменниках.

5.1.5 Сжиженный газ поступает в теплоизолированные низкотемпературные резервуары, откуда подается потребителю. Для сжижения природного газа как при средне-крупнотоннажном производстве на заводах сжижения, так и при малотоннажном производстве на установках сжижения используют несколько разновидностей циклов сжижения. При средне-крупнотоннажном производстве СПГ наиболее эффективными являются циклы сжижения с использованием внешней холодильной установки, работающей на углеводородных газах или азоте, при этом сжижается почти весь природный газ.

5.1.6 На выбор технологической схемы влияет также возможность применения того или иного типа оборудования. Важнейшим показателем термодинамического совершенства цикла является величина удельного энергопотребления. От нее напрямую зависят расходуемая и установленная мощность компрессорного оборудования, масса и габариты теплообменных аппаратов, а, следовательно, капиталовложения и эксплуатационные затраты на эти установки.

5.1.7 В современных установках сжижения природного газа применяются технологические схемы, основанные на следующих основных циклах:

5.1.7.1 Холодильные циклы различных модификаций с дросселированием (процесс расширения газа происходит при постоянной энтальпии и является необратимым);

5.1.7.2 Детандерные холодильные циклы (процесс расширения газа происходит с отдачей внешней работы при постоянной энтропии);

5.1.7.3 Каскадные холодильные циклы с чистыми хладагентами (классические каскадные циклы);

5.1.7.4 Однопоточные каскадные циклы с хладагентом, представляющим собой многокомпонентную смесь углеводородов и азота;

5.1.7.5 Многопоточные каскадные циклы с чистыми хладагентами – наиболее совершенные и экономичные с энергетической точки зрения способы производства холода во всем диапазоне температур (от температуры окружающей среды до температуры минус 162°С).

5.1.8 При средне-крупнотоннажном производстве сжижению подвергается практически весь природный газ, при этом его объем уменьшается в 600 раз, а температура понижается до минус 162°С. В процессе сжижения природный газ практически полностью очищается от всех вредных и балластных компонентов (углекислота, сернистые соединения, азот и др.).

5.1.9 Таким образом, средне-крупнотоннажное производство СПГ следует рассматривать как единую технологическую цепочку добычи природного газа, сжижения природного газа, хранения СПГ, отгрузки СПГ в танкеры, транспортировки СПГ танкерами к месту потребления, хранения и регазификации СПГ на месте потребления.

Рисунок 1. Упрощенный процесс производства СПГ.

5.1.10 Производство СПГ начинается с подготовки поступающего на завод природного газа. Подготовка включает очистку природного газа от содержащихся в нем диоксида углерода СО2 и сероводорода H2S (кислых компонентов).

5.1.11 Потребность в очистке от кислых компонентов обусловлена рядом причин, в частности:

- в присутствии кислых компонентов активнее протекают коррозионные процессы.

- образование в составе газа кристаллогидратов, способных повредить оборудование, чувствительное к чистоте рабочей среды.

- наличие кислых компонентов, препятствующих обеспечению требуемых параметров поставляемого природного газа (например, теплоте сгорания).

5.2 Сжиженные углеводородные газы. Основные различия между СУГ и СПГ.

5.2.1 Сжиженные углеводородные газы представляют собой смесь пропана, пропилена, бутанов, бутиленов и бутадиенов с возможным присутствием метана, этана, этилена и пентанов, переведенную в жидкое состояние. Процесс сжижения достигается путем повышения давления и охлаждения газовой смеси при температурах, близких к температуре окружающей среды. Основными компонентами являются пропан (C3H8) и нормальный бутан (C4H10), определяющие физико-химические характеристики продукта.

5.2.2 Производство СУГ осуществляется на газоперерабатывающих заводах путем разделения попутного нефтяного газа и газового конденсата на абсорбционно-газофракционирующих установках. Технологический процесс включает первичную сепарацию для отделения легких фракций, абсорбцию целевых компонентов, десорбцию насыщенного абсорбента и ректификационное разделение на товарные фракции. На нефтеперерабатывающих предприятиях СУГ выделяется как побочный продукт при переработке нефти на установках каталитического крекинга и риформинга.

5.3 Физико-химические свойства СУГ

5.3.1 Пропан при нормальных условиях переходит в жидкое состояние при температуре минус 42,06 градуса Цельсия, нормальный бутан — при минус 0,5 градуса. При повышенном давлении сжижение происходит при положительных температурах, что позволяет хранить газ в жидкой фазе без глубокого охлаждения. Плотность жидкой фазы пропана составляет приблизительно 510 килограммов на кубический метр при температуре 15 градусов, бутана — около 580 килограммов на кубический метр. При переходе в газообразное состояние объем СУГ увеличивается приблизительно в 300 раз.

5.4 Параметры взрывоопасности

5.4.1 Сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе для пропана составляют от 1,7 до 10,9 процентов по объему, для нормального бутана — от 1,4 до 9,3 процентов, для изобутана — от 1,3 до 9,8 процентов. Температура самовоспламенения в воздухе при давлении 0,1 МПа: пропан — 470 градусов Цельсия, нормальный бутан — 372 градуса, изобутан — 460 градусов. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны предельных углеводородов составляет 300 миллиграммов на кубический метр, непредельных углеводородов — 100 миллиграммов на кубический метр.

5.5 Нормативная база для СУГ

5.5.1 Основным нормативным документом, регламентирующим требования к сжиженным углеводородным газам топливного назначения, является ГОСТ 34858-2022.

Стандарт устанавливает технические условия для газов, предназначенных для коммунально-бытового потребления и промышленных целей. Документ определяет три основные марки продукта, различающиеся компонентным составом и областью применения в зависимости от климатических условий эксплуатации.

5.5.2 Марка ПТ (пропан технический) характеризуется массовой долей пропана и пропилена не менее 75% и применяется преимущественно в зимний период для обеспечения стабильного испарения при отрицательных температурах. Марка БТ (бутан технический) с содержанием пропана не более 60 процентов предназначена для летнего использования при положительных температурах окружающей среды. Марка СПБТ (смесь пропан-бутан технический) с содержанием пропана 50 плюс-минус 10 процентов обеспечивает круглогодичное применение в умеренных климатических зонах.

5.6 Требования к качеству по ГОСТ 34858-2022

5.6.1 Стандарт устанавливает нормы на массовую долю сероводорода и меркаптановой серы, содержание свободной воды и щелочи. Давление насыщенных паров при температуре 45 градусов Цельсия для марки ПТ не должно превышать 1,6 МПа, что обеспечивает безопасность эксплуатации резервуарного оборудования. Интенсивность запаха газа регламентируется для своевременного обнаружения утечек — при концентрации в воздухе 0,5 процента запах должен ощущаться отчетливо. При недостаточной естественной одоризации газ подвергается принудительному одорированию этантиолом или смесью природных меркаптанов.

5.7 Контроль качества СУГ

5.7.1 Методики испытаний установлены стандартами ГОСТ 33012-2014 для определения углеводородного состава методом газовой хроматографии и ГОСТ ISO 4256-2013 для измерения манометрического давления паров. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны предельных углеводородов составляет 300 миллиграммов на кубический метр, непредельных углеводородов — 100 миллиграммов на кубический метр.

5.8 Хранение и транспортировка СУГ

5.8.1 Хранение сжиженных углеводородных газов осуществляется в специализированных резервуарах — газгольдерах, представляющих собой стальные сосуды, работающие под давлением. СУГ является нестабильной двухфазной системой жидкость-пар, требующей поддержания определенных условий для сохранения равновесного состояния. Внутренний объем резервуара заполняется жидкой фазой на 85 процентов, оставшиеся 15 процентов объема занимает паровая подушка, создающая необходимую упругость насыщенных паров.

5.9 Сжиженный природный газ.

5.9.1 СПГ представляет природный газ, переведенный в жидкое состояние путем охлаждения до криогенных температур порядка минус 161,5 градуса Цельсия при атмосферном давлении. Основным компонентом является метан с содержанием от 85 до 95 процентов, остальную часть составляют этан, пропан, бутан и азот. Процесс сжижения приводит к уменьшению объема газа приблизительно в 600 раз, что обеспечивает экономическую эффективность транспортировки на большие расстояния морскими танкерами-метановозами.

5.9.2 СПГ представляет собой бесцветную нетоксичную жидкость без запаха при условии использования неодорированного исходного сырья. Плотность находится в диапазоне от 430 до 520 килограммов на кубический метр в зависимости от компонентного состава и температуры. Температурный градиент плотности составляет приблизительно 1,4 килограмма на кубический метр на градус Кельвина. В жидком состоянии продукт не горюч и не агрессивен к конструкционным материалам при соблюдении требований к их криостойкости.

5.10 Нормативная документация

5.10.1 Общие характеристики сжиженного природного газа регламентированы стандартом СТ РК ISO 16903-2019. Документ устанавливает требования к проектированию оборудования и выбору материалов для производства, хранения и транспортировки СПГ. Стандарт содержит рекомендации по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда при эксплуатации установок сжижения и регазификационных терминалов. Качество природного газа, используемого в качестве сырья для производства СПГ, определяется требованиями ГОСТ 5542-2022.

5.11 Теплота сгорания СПГ

5.11.1 Нижняя граница массовой теплоты сгорания составляет приблизительно 50 мегаджоулей на килограмм или 20 мегаджоулей на литр. При полном сгорании паров образуются диоксид углерода и водяной пар без выделения токсичных продуктов, что определяет экологические преимущества использования СПГ как моторного топлива.

5.12 Технологии сжижения природного газа

5.12.1 Промышленное сжижение природного газа осуществляется многоступенчатым охлаждением с использованием различных технологических схем. Процесс начинается с предварительной подготовки сырьевого газа, включающей осушку для удаления влаги, очистку от кислых компонентов (диоксида углерода и сероводорода) и тяжелых углеводородов. Технология подготовки определяется составом исходного газа и требованиями к товарному продукту. Удаление воды необходимо для предотвращения образования гидратов и ледяных пробок в криогенном оборудовании.

5.13 Средне и крупнотоннажные технологии.

5.13.1 Технологии компании Air Products доминируют на рынке крупнотоннажного производства СПГ с совокупной долей более 82%. Процесс AP-C3MR использует каскадное охлаждение с предварительным охлаждением пропаном и последующим сжижением на смешанном хладагенте. Технология обеспечивает высокую энергоэффективность для установок производительностью более 5 миллионов тонн в год. Процесс AP-SMR базируется на однопоточном холодильном цикле со смешанным хладагентом, состоящим из метана, этана, пропана и азота, что позволяет оптимизировать характер выработки холода.

5.13.2 Процесс AP-X представляет комбинацию пропанового холодильного цикла для предварительного охлаждения и внешнего азотного холодильного цикла для переохлаждения СПГ. Технология Optimized Cascade компании ConocoPhillips реализует последовательное охлаждение чистыми хладагентами — метаном, этаном и пропаном. Каскадная схема обеспечивает высокий термодинамический КПД при производительности установок от 1 до 8 миллионов тонн в год на технологическую линию.

5.14 Хранение и транспортировка СПГ

5.14.1 Хранение сжиженного природного газа осуществляется в специализированных криогенных резервуарах, изготовленных по принципу сосуда Дьюара с многослойной теплоизоляцией. Резервуары наземного исполнения имеют цилиндрическую или шаровую форму, подземные и обвалованные емкости выполняются цилиндрическими. Внутренний сосуд изготавливается из материалов, устойчивых к криогенным температурам — никелевых сталей 9-процентного состава или алюминиевых сплавов. Внешний кожух из углеродистой стали обеспечивает механическую прочность конструкции.

5.14.2 Сосуд Дьюара — это криогенный контейнер, предназначенный для хранения и транспортировки веществ при экстремально низких температурах. Основное назначение сосуда — минимизация теплопередачи между внутренней средой и окружающей атмосферой. Конструкция сосуда основана на принципе двух ёмкостей, вложенных одна в другую. Между стенками создаётся вакуум, что позволяет существенно снизить теплопередачу за счёт исключения конвекции и теплопроводности. Такая изоляция делает возможным длительное поддержание сверхнизкой температуры содержимого.

5.15 Системы теплоизоляции

5.15.1 Межстенное пространство двустенных резервуаров заполняется изоляционными материалами — перлитом, вспененным полиуретаном или устраивается экранно-вакуумная суперизоляция. Вакуумная изоляция обеспечивает минимальные теплопритоки — от 0,5 до 1 ватта на квадратный метр поверхности. Естественное испарение газа (boil-off gas) составляет от 0,03 до 0,15 процентов от объема, хранимого СПГ в сутки для резервуаров большой емкости. Испарившийся газ возвращается в технологический процесс, используется как топливо для собственных нужд или компримируется обратно в жидкую фазу.

5.16 Морская транспортировка

5.16.1 Транспортировка СПГ морским путем выполняется специализированными танкерами-метановозами грузоподъемностью от 70 до 266 тысяч кубических метров. Грузовые танки выполняются мембранного типа или в виде самонесущих призматических или сферических емкостей. Мембранная система включает тонкий металлический лист из инвара или нержавеющей стали, опирающийся на изоляцию из фанерных коробов, заполненных перлитом. Самонесущие танки из алюминия или 9-процентной никелевой стали воспринимают нагрузки от жидкого груза без передачи их на корпус судна.

5.16.2 Наземная транспортировка осуществляется автомобильными криоцистернами объемом от 8 до 50 кубических метров с вакуумной изоляцией. Железнодорожные цистерны-танки производятся емкостью до 80 кубических метров для перевозки СПГ на средние расстояния. Период бездренажного хранения в транспортных сосудах составляет от 7 до 10 суток, что обеспечивает доставку продукта без потерь на испарение.

5.17 Требования безопасности

5.17.1 Эксплуатация объектов хранения и использования сжиженных газов должна соответствовать Закону РК [13], который определяет порядок идентификации опасных производственных объектов, требования к проектированию, строительству и эксплуатации технологических систем.

5.18 Классификация взрывоопасных зон

5.18.1 Территории вокруг резервуаров и технологического оборудования классифицируются по взрывоопасности согласно ГОСТ 31610.10-1-2022. Зона класса 0 охватывает внутренние объемы резервуаров и газопроводов жидкой фазы, где взрывоопасная смесь присутствует постоянно. Зона класса 1 включает участки вероятного образования взрывоопасных концентраций при нормальной эксплуатации — области вокруг предохранительных клапанов, фланцевых соединений, дыхательной арматуры. Зона класса 2 определяется возможностью образования опасных концентраций только в аварийных ситуациях.

5.19 Системы обнаружения и предупреждения.

5.19.1 Объекты хранения оборудуются стационарными газоанализаторами для непрерывного контроля концентрации газа в воздухе рабочей зоны и в помещениях.

5.19.2 Система автоматического пожаротушения проектируется согласно требованиям свода правил [14] и технического регламента [1].

5.19.3 Для СУГ применяются пенные, порошковые или водяные системы пожаротушения, для СПГ — системы пенного тушения специального назначения.

5.19.4 Молниезащита резервуаров выполняется по категории первого класса защиты.

5.19.5 Территория объектов оснащается системой аварийного освещения и звуковой сигнализации.

5.20 Требования к персоналу

5.20.1 Работники, допускаемые к эксплуатации объектов сжиженных газов, проходят специальное обучение и аттестацию в области промышленной безопасности. Программа подготовки включает изучение технологических процессов, устройства оборудования, правил безопасной эксплуатации, действий в аварийных ситуациях. Периодичность проверки знаний для рабочих составляет один год, для руководителей и специалистов — три года. На объектах должны быть разработаны планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, проводиться регулярные тренировки персонала.

Таблица №1. Основные различия между СУГ и СПГ

| Параметр | СУГ (пропан-бутан) | СПГ (метан) |
| --- | --- | --- |
| Основной стандарт | ГОСТ 34858-2022 | СТ РК ISO 16903-2019 |
| Основной компонент | C3H8 (пропан), C4H10 (бутан) | CH4 (метан 85-95%) |
| Температура хранения | От -20°C до +45°C | -161,5°C |
| Давление хранения | 1,6 МПа (при 45°C) | Близко к атмосферному |
| Плотность жидкой фазы | 510-580 кг/м³ | 430-520 кг/м³ |
| Уменьшение объема | В 300 раз | В 600 раз |
| Тип резервуаров | Газгольдеры под давлением | Криогенные резервуары |
| Температура самовоспламенения | 372-470°C | ~540°C |

Таблица № 2. Марки СУГ по ГОСТ 34858-2022

| Марка | Массовая доля пропана + пропилена, % | Давление паров при 45°C, МПа | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТ (пропан технический) | Не менее 75 | Не более 1,6 | Зимний период |
| БТ (бутан технический) | Не более 60 | Не более 0,5 | Летний период |
| СПБТ (смесь) | 50 ± 10 | Не более 1,6 | Круглогодично |

Для климатических зон с температурой ниже -20С применяются особые требования к составу газовой смеси

Таблица № 3. Основные технологии сжижения природного газа

| Технология | Разработчик | Доля рынка | Особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| AP-C3MR | Air Products | Высокая | Предварительное охлаждение пропаном |
| AP-SMR | Air Products | Высокая | Смешанный хладагент |
| AP-X | Air Products | Средняя | Азотный цикл переохлаждения |
| Optimized Cascade | ConocoPhillips | Средняя | Каскадное охлаждение |
| Турбодетандерный цикл | Различные | Малотоннажные установки | Использование энергии расширения газа |

5.21 Комплексный процесс производства СПГ

5.21.1 Процесс на заводе СПГ работает по строгой, последовательной физической логике. Если хоть один из этапов очистки не сработает, криогенное оборудование, расположенное ниже по схеме, подвергнется катастрофическому замерзанию или металлургическому разрушению.

5.21.2 Обязательные этапы сжижения природного газа от входа в завод до загрузки судна:

5.21.2.1 Впускная сепарация (удаление конденсата): Когда сырой газ поступает на объект из трубопроводов или непосредственно со скважины, он редко находится в чисто газообразном состоянии. Обычно он содержит жидкую воду, тяжелые углеводородные конденсаты и различные твердые частицы. На первом этапе необходимо пропустить эту хаотичную смесь через массивные впускные шламоуловители и многофазные сепараторы. Эти физические сепараторы используют гравитацию, напор и центробежные силы для отвода сыпучих материалов. Такое первоначальное разделение является важнейшим компонентом более широкой переработки природного газа и гарантирует, что последующие химические абсорберы не будут перегружены вспениванием жидких углеводородов или внезапными скачками объема.

5.21.2.2 Удаление кислых газов (подслащивание): Сырой природный газ по своей природе содержит кислые газы, в первую очередь углекислый газ (CO₂) и сероводород (H₂S). В контексте процесс сжижения природного газа CO₂ особенно опасен; он сублимируется в твердый сухой лед при температуре -78,5°C (-109,3°F). Если этот сухой лед попадет в криогенную секцию, он мгновенно заблокирует микроканалы теплообменника. Чтобы предотвратить это, газ направляется через блок промывки амином. Здесь жидкий аминный растворитель химически связывается с кислыми газами в противоточной колонне контактора. Для более глубокого понимания этой жизненно важной стадии химической очистки необходимо выбрать оптимальное проектное решение из обширной практики по удалению CO₂ из природного газа и точные механизмы, лежащие в основе подслащивания природного газа.

5.21.2.3 Глубокое обезвоживание и удаление ртути: Даже после промывки амином газ остается насыщенным водяным паром. Стандартная осушка в трубопроводе недостаточна для начала криогенного процесса СПГ. Вода замерзает при 0°C, а под высоким давлением образует твердые гидратные пробки при температурах, значительно превышающих температуру замерзания. Газ должен проходить через слои молекулярных сит с адсорбцией при изменении TSA, которые физически задерживают молекулы воды в микроскопических порах, снижая содержание влаги до предельного уровня <1 ppm (части на миллион). Одновременно газ проходит через пропитанный серой активированный уголь или специализированные слои оксида металла, чтобы окончательно удалить следы ртути. Ртуть сильно разъедает алюминий, и даже концентрации в несколько миллиардов частей на миллиард (ppb) могут разрушить основные теплообменники завода.

5.21.2.4 Фракционирование тяжелых углеводородов: Хотя метан является желаемым конечным продуктом, сырьевой газ содержит более тяжелые углеводороды, такие как этан, пропан, бутан, а также ароматические вещества, например, бензол. Бензол замерзает при относительно теплой температуре 5,5°C и образует в холодильной камере заторы, похожие на парафин. Газ поступает в колонну очистки или фракционирования, где из него удаляются более тяжелые элементы. Стратегически этот этап очень выгоден: извлеченные этан и пропан часто направляются обратно на завод, чтобы использоваться в качестве хладагента для подпитки процесса охлаждения СПГ. Остальная часть фракционируется в жидкий природный газ и продается как высокоценное нефтехимическое сырье.

5.21.2.5 Глубокое криогенное сжижение: Это главный термодинамический процесс производства СПГ. Абсолютно очищенный, 100% сухой метан поступает в теплоизолированный холодильный бокс. С помощью сложных замкнутых холодильных циклов температура газа резко понижается до -162°C (-260°F). Перейдя точку кипения, метан претерпевает фазовый переход из газа в жидкость, сопровождающийся объемным сжатием примерно в 600 раз. Именно это невероятное уплотнение делает международные морские перевозки экономически выгодными.

5.21.2.6 Хранение и погрузка: Вновь образовавшийся жидкий природный газ нельзя хранить в обычной стали, которая при температуре -162°C становится хрупкой, как стекло. Жидкость подается в специализированные криогенные резервуары с двойными стенками. Внутренний резервуар изготавливается из никелевой стали 9% или специальных алюминиевых сплавов, окруженных метрами перлитовой изоляции. Наконец, с помощью изолированных криогенных погрузочных манипуляторов жидкость переливается в сферические или мембранные резервуары специализированных судов-перевозчиков СПГ для экспорта по всему миру.

5.22 Первичные холодильные циклы и матрица решений

5.22.1 Инженеры должны тщательно оценить компромисс между механической сложностью, первоначальными капитальными затратами и долгосрочной термодинамической эффективностью.

5.22.2 Основные холодильные циклы, используемые во всем мире:

5.22.2.1 C3MR.

Это технология, на которую приходится около 80% мировых СПГ-заводов базовой нагрузки. В нем используется двухцикличный подход. Сначала в цикле чистого пропана природный газ предварительно охлаждается примерно до -40°C. Затем смешанный хладагент (MR) - тщательно смешанный коктейль из азота, метана, этана и пропана - понижает температуру до -162°C. Технология термодинамически эффективна и эффективно подходит для мегапоездов, производящих более 5 MTPA, но требует огромной площади и очень сложных трубопроводных сетей.

5.22.2.2 SMR.

Исключив стадию предварительного охлаждения пропаном, SMR полностью полагается на один непрерывный контур смешанного хладагента. Благодаря значительному сокращению количества компрессоров, теплообменников и связанных с ними трубопроводов, эта система отличается исключительно рациональной организацией технологического процесса, но потребляет немного больше удельной мощности, чем C3MR, его низкие капитальные затраты и компактная площадь делают его основным выбором для проектов малого и среднего масштаба, установок для экономии пиковой нагрузки и FLNG.

5.22.2.3 DMR

Вместо чисто пропанового цикла предварительного охлаждения DMR использует два отдельных, независимых контура со смешанным хладагентом. Эффективность DMR заключается в его чрезвычайной адаптивности к климату. Операторы установок могут динамически регулировать молекулярный состав обоих хладагентов в соответствии с сезонными колебаниями температуры окружающей среды. Это делает DMR технологией выбора для сред с экстремальными температурами, таких как российская Арктика или глубокие пустыни.

5.22.2.4 Каскадный процесс.

Один из самых ранних и наиболее надежных методов, каскадный процесс работает как термодинамическая эстафета. В нем используются три совершенно независимых контура с чистым хладагентом: пропан охлаждает газ до -30°C, этилен доводит его до -90°C, и, наконец, цикл с чистым метаном обеспечивает окончательное сжижение при -162°C. Эта технология отличается исключительной энергоэффективностью и стабильностью работы, однако необходимость обслуживания трех отдельных массивных компрессорных установок приводит к огромным первоначальным капитальным затратам.

5.22.3 Чтобы определиться с выбором технологии, в следующей матрице решений указаны оптимальные операционные окна для этих технологий.

Таблица №4. Матрица решений технологий сжижения СПГ.

| Технология | Оптимальная мощность | Площадь и сложность | Профиль CAPEX vs OPEX | Лучший инженерный пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C3MR | > 5.0 (крупномасштабный) | Очень большие / высокой сложности | Высокий CAPEX/ низкий OPEX | Мегапоезда с береговой базовой нагрузкой, требующие максимальной энергоэффективности. |
| SMR | 0,1 - 3,0 (малые/средние масштабы) | Компактность / низкая сложность | Низкие CAPEX/ высокий OPEX | Пиковые установки, модульные установки и морские платформы FLNG. |
| ПМР | 3.0 - 8.0 (средний/крупный масштаб) | Умеренная / умеренная сложность | Средний CAPEX/ низкий OPEX | Регионы с экстремальными сезонными колебаниями температуры окружающей среды. |
| Каскад | Разные (исторически крупные) | Экстенсивная / очень высокая сложность | Очень высокий CAPEX/ низкий OPEX | Проекты, требующие высокой стабильности работы, с независимыми ступенями охлаждения. |

5.23 Основные инженерные системы

5.23.1 Термодинамические циклы поддерживаются четырьмя отдельными инженерными дисциплинами, которые составляют основу любого завода СПГ:

5.23.1.1 Технология разделения и адсорбции веществ - это и химическая кинетика поглощения аминов для удаления CO₂, и ангстремная точность физической адсорбции на молекулярных ситах для обезвоживания, и деликатные криогенные дистилляционные колонны, необходимые для точного фракционирования ШФЛУ.

5.23.1.2 Экстремальное производство теплообменников:

В промышленности используются две основные конструкции, способные выдерживать огромные тепловые градиенты. Теплообменники с намотанной спиралью состоят из сотен километров алюминиевых трубок, тщательно закрученных в спираль внутри возвышающегося корпуса. В паяных алюминиевых теплообменниках используются чередующиеся слои гофрированных алюминиевых ребер для достижения огромной площади поверхности теплообмена в очень компактных объемах.

5.23.1.3 Технология мегамасштабного привода и сжатия:

Сжатие плотных хладагентов требует огромной механической мощности. Традиционно для этого используются сверхмощные аэродеривационные газовые турбины, сжигающие природный газ для выработки десятков тысяч лошадиных сил. Однако в настоящее время для приведения в действие центробежных компрессоров используются массивные электроприводы с переменной частотой.

5.23.1.4 Криогенная металлургия и хранение:

Очень важно использовать материалы, которые не разрушаются при температуре -260°F. Это диктует исключительное использование никелевой стали 9%, аустенитных нержавеющих сталей и высокоспециализированных алюминиевых сплавов для всех трубопроводов, клапанов и защитных емкостей, расположенных ниже по потоку от цикла охлаждения.

5.24 Критически важное оборудование в контуре сжижения

5.24.1 При анализе капитальных вложений в производство СПГ подавляющую часть бюджета составляют три основные единицы оборудования. Эти физические активы определяют надежность и ежедневную производительность всего предприятия.

5.24.1.1 Главный криогенный теплообменник (MCHE):

MCHE представляет собой высокий вертикальный сосуд под давлением, высота которого зачастую превышает 50 метров, а вес - сотни тонн. Внутри него абсолютно чистый природный газ течет вверх по сотням километров плотно намотанных, тонких как карандаш алюминиевых трубок. Одновременно с этим по внешней стороне этих труб каскадом спускаются переохлажденные жидкие хладагенты. Через тонкие алюминиевые стенки хладагент агрессивно отбирает тепло у природного газа, заставляя его конденсироваться в жидкое состояние перед выходом из верхней части башни.

5.24.1.2 Компрессоры для хладагента:

После того как хладагент поглощает тепло природного газа и испаряется, его необходимо снова сжать до высокого давления, для передачи тепла в окружающую среду (через охладители воздуха или морской воды) и начала нового цикла. Эти центробежные или осевые компрессоры работают на огромных скоростях вращения и являются самыми крупными потребителями энергии во всем промышленном комплексе.

5.24.1.3 Холодный ящик:

Для достижения экстремальных криогенных температур первостепенное значение имеет предотвращение утечки тепла из окружающей среды в систему. Для этого объединяют многочисленные паяные алюминиевые теплообменники, сосуды для разделения криогенных фаз, регулирующие клапаны и сложные сети трубопроводов в массивный, структурно усиленный стальной корпус, известный как холодный бокс. Все пустое пространство внутри этого бокса плотно заполнено гранулированной перлитовой изоляцией и постоянно продувается сухим азотом. Такая высокоинтегрированная конструкция значительно сокращает площадь установки и одновременно создает непроницаемую тепловую крепость против проникновения тепла извне.

5.25 Потенциальные сбои и критические операционные риски при производстве СПГ

5.25.1 Эксплуатация оборудования при температуре -162°C оставляет абсолютно нулевое поле для ошибок. Незначительное отклонение в химическом составе или динамике потока может привести к катастрофическому разрушению оборудования в течение нескольких минут.

5.25.2 Замерзание и гидратация пробок - риск для операторов установок. Если молекулярные сита обезвоживания выходят из строя или если в результате промывки амином остаются остатки CO₂ (> 50 ppm), последствия будут незамедлительными. При криогенных температурах следовая вода не просто замерзает, она образует сложные кристаллические структуры, известные как гидраты природного газа. Вместе с твердым CO₂ (сухим льдом) эти твердые вещества действуют как промышленные тромбы, мгновенно закупоривая микроскопические каналы главного криогенного теплообменника. Для устранения сильного замерзания требуется полная остановка установки и длительная, дорогостоящая процедура термического размораживания.

5.25.3 Охрупчивание жидкого металла: Алюминий является наиболее предпочтительным материалом для криогенного оборудования благодаря своей низкотемпературной пластичности; однако у алюминия есть важная уязвимость, в виде наличия ртути. Если защитные слои для удаления ртути, расположенные выше по потоку, выйдут из строя, в холодильный бокс попадут следовые количества жидкой ртути. Ртуть быстро амальгамирует с решеткой алюминия, мигрируя через границы зерен. Такое охрупчивание жидкого металла разрушает его структурную целостность, в результате чего массивные толстостенные теплообменники трескаются и разрываются под высоким давлением, что приводит к взрывоопасным ситуациям.

5.25.4 Нагнетание напряжения в компрессоре: Центробежные компрессоры, нагнетающие хладагенты, должны поддерживать определенный аэродинамический поток. При резком снижении расхода газа, перебоях в подаче электроэнергии или неисправности клапана поток газа через компрессор может измениться на противоположный. Это явление, известное как всплеск, создает сильные высокочастотные аэродинамические удары. Ударная волна может разрушить тяжелые титановые или стальные лопасти ротора, полностью уничтожив оборудование.

5.25.5 Тяжелый углеводородный воск: Если фракционирующие колонны не смогут должным образом отделить тяжелые ароматические углеводороды, такие как бензол, циклогексан или пентан, эти вещества попадут в глубокие криогенные зоны охлаждения. Задолго до того, как метан сжижается, эти тяжелые молекулы застывают в плотные, липкие, похожие на воск твердые вещества. Этот воск покрывает внутренние поверхности теплообмена, действуя как изолятор, резко снижая термодинамическую эффективность и в конечном итоге вызывая серьезные ограничения потока.

5.25.6 Опрокидывание резервуара и избыточное давление: Риски не заканчиваются после производства СПГ. Внутри массивных резервуаров СПГ не является однородной жидкостью; он состоит из различных слоев с разной плотностью и температурой (часто из-за загрузки партий из разных технологических линий). Если более теплый и плотный слой оседает на дно, он поглощает окружающее тепло. В конце концов, плотности выравниваются, и нагретый нижний слой резко "перекатывается" на поверхность. В результате такого внезапного перемешивания выделяется весьма существенный взрывоопасный объем газа выкипания. Если предохранительные клапаны и компрессоры BOG не справятся с таким объемом, в криогенном резервуаре возникнет избыточное давление и произойдет разрушение конструкции.

5.26 Управление рентабельностью и экологические стандарты.

5.26.1 Оперативные KPI и управление BOG – это отпарной газ, то есть часть СПГ, которая переходит в газообразное состояние вследствие теплопритоков при хранении, транспортировке или перевалке СПГ.

5.26.2 Удельная потребляемая мощность: Это основной KPI для любой установки по сжижению газа. Он точно измеряет, сколько киловатт-часов (кВт/ч) механической или электрической энергии требуется для производства одной тонны СПГ. Поскольку завод СПГ работает непрерывно в течение 20-30 лет, оптимизация точек защемления теплообменников, для снижения удельной мощности даже на 1%, означает значительную экономию топливного газа или электроэнергии в течение всего жизненного цикла завода'.

5.26.3 Компрессия и управление BOG: Сжиженный природный газ постоянно кипит. Даже внутри самых теплоизолированных резервуаров тепло окружающей среды постепенно просачивается внутрь, в результате чего часть СПГ испаряется, превращаясь в кипящий газ. На предприятиях мирового класса BOG рассматривается не как неприятность, а как актив. Они используют специализированные криогенные компрессоры для непрерывного извлечения этого пара. Извлеченный газ либо направляется в систему топливного газа для питания собственных турбин завода, либо повторно сжимается, охлаждается и сжижается, обеспечивая абсолютный максимальный объемный выход и предотвращая избыточное давление в резервуарах.

5.27 Рыночные сдвиги: Модулизация и СПГ

5.27.1 Революция модульного СПГ: Исторически сложилось так, что для сжижения природного газа использовались массивные мегапроекты, требующие миллиардных капитальных вложений и десятилетнего строительства. В настоящее время в отрасли происходит смена парадигмы в сторону модульности. Поезда сжижения, включая процесс предварительной обработки, холодильные камеры SMR, строятся в виде компактных модулей на салазках на контролируемых верфях, вследствие чего сроки реализации проектов сокращаются.

5.27.2 Декарбонизация и СПГ: Поскольку глобальные нормативные акты требуют снижения углеродного следа, традиционный метод сжигания природного газа в массивных газовых турбинах для приведения в действие холодильных компрессоров постепенно отменяется. Будущее за электрифицированным СПГ. Заменив газовые турбины электродвигателями с приводом VFD, питающимися от сетей возобновляемых источников энергии, операторы могут полностью отказаться от выбросов от сжигания газа. Кроме того, современные заводы все чаще интегрируют технологии УХУ непосредственно в предшествующую стадию удаления кислых газов, улавливая сырой CO₂ и секвестрируя его под землей для достижения практически нулевых выбросов.

Комплекс СПГ

6.1 Общие требования

6.1.1 Состав комплекса СПГ, его производительность по сжижению, объем системы хранения, режим работы определяются в зависимости от функционального назначения комплекса СПГ.

6.1.2 Осуществление деятельности в области проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта комплексов СПГ требует свидетельства на допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Порядок строительства комплекса СПГ осуществляется на основании Правительства РК, в соответствии с Законами РК [2] и [3].

6.2 Состав и назначение комплекса сжиженного природного газа

6.2.1 в состав комплекса СПГ входят:

- установки по производству СПГ;

- факельная система;

- система хранения СПГ;

- система хранения хладагентов;

- система контроля и автоматизации;

- система энергообеспечения;

- азотно-воздушная станция;

- система инженерно-технического обеспечения;

- система пожаротушения.

6.2.2 Перечень зданий и сооружений производственно-вспомогательного и административно- хозяйственного назначения должен определяться в каждом конкретном случае с учетом назначения и режима работы комплекса, систем его энергоснабжения и возможной кооперации с промышленными объектами района строительства.

6.2.3 Проектирование комплексов СПГ следует выполнять в соответствии с нормативными документами в области промышленной безопасности, строительного проектирования, нормами и правилами безопасной эксплуатации, пожарной безопасности, безопасности труда, охраны окружающей среды и требованиями настоящего стандарта.

6.2.4 Природный газ, поступающий в качестве сырья на комплекс СПГ, а также выдаваемый после регазификации, должен соответствовать ГОСТ 5542-2022.

6.3 Выбор территории и компоновка комплекса сжиженного природного газа

6.3.1 Требования к выбору территории размещения комплекса сжиженного природного газа

6.3.1.1 Территорию для размещения комплекса СПГ рекомендуется выбирать со спокойным и ровным рельефом, с отсутствием карстовых процессов, болот, подрабатываемых территорий с просадочным, выветривающимся, засоленным, сильнонабухающим, чрезвычайно и сильнопучинистым грунтом.

6.3.1.2 Подготовка территории размещения комплекса СПГ должна предусматривать удержание разлива СПГ, ЛВЖ и хладагентов в пределах границ комплекса и дренаж поверхностных вод.

6.3.1.3 Территория для размещения комплекса СПГ утверждается полномочными органами государственной власти РК в области градостроительной деятельности. Состав документации по планировке территории комплекса СПГ определяется Постановлением Правительства РК.

6.3.2 Компоновка комплекса сжиженного природного газа

6.3.2.1 Территорию комплекса СПГ следует разделять на зоны. Наименование зон и примерный перечень зданий и сооружений, размещаемых в зонах, приведены в таблице 1.

Таблица № 5 - Зоны комплекса СПГ

| Наименование зоны | Здания и сооружения, размещаемые в пределах зоны |
| --- | --- |
| Производственная | Блоки очистки и осушки ПГ, блок сжижения ПГ, блок ректификации СПГ, блок регазификации СПГ, компрессорный цех, насосная СПГ, расходные емкости хладагента, газоанализаторная, операторная, пункт редуцирования газа, технологические трубопроводы и другие производственные здания и сооружения, связанные с основным технологическим процессом |
| Хранение СПГ | Резервуары для хранения СПГ и вспомогательное оборудование, обеспечивающее безопасную эксплуатацию резервуаров |
| Факельные системы | Ствол факела, запальное устройство, сепараторы, дренажные емкости, насосы для откачки конденсата и т. д. |
| Подсобно-производственная | Здания и сооружения подсобно-производственного назначения (азотно- воздушная станция, котельная, лаборатория, насосная станция оборотного водо снабжения, насосная станция противопожарного водоснабжения, очистные сооружения, ремонтно-механические мастерские, системы канализации) |
| Складская | Склады: СУГ, ГСМ, материалов и оборудования и т. д. |
| Административно хозяйственная | Административно-бытовое здание, столовая, пожарное депо, узел связи и т. Д |
| Ввод ЛЭП | Вводная понижающая трансформаторная подстанция (на отдельной площадке) |

6.3.2.2 Минимальные расстояния от комплекса СПГ до других промышленных объектов, жилых и общественных зданий, объектов транспорта и т. д. следует принимать в зависимости от общего объема и типа резервуаров для хранения СПГ, на основе проведенного анализа риска в соответствии с регламентирующими нормативными документами [15].

6.3.2.3 При проектировании комплекса СПГ следует предусматривать размещение оборудования преимущественно вне зданий.

6.3.2.4 Планировка территории комплекса СПГ и системы водостоков должны обеспечивать отвод разлившихся СПГ и ЛВЖ в аварийных ситуациях, исключая попадание их с одних участков комплекса на другие и в коммуникации комплекса СПГ, а также водоотвод и защиту территории от попадания извне талых и ливневых вод.

6.3.2.5 Комплекс СПГ, размещаемый на берегах рек, должен располагаться, как правило, ниже (по течению) населенных пунктов, объектов речного транспорта, мостов и других гидротехнических сооружений. Размещать комплекс СПГ следует за пределами охранной зоны рек и других водных объектов.

6.3.2.6 Площадка вокруг факельной установки должна иметь ограждение из негорючих материалов. Размещать насосы и отдельно стоящие сепараторы в зоне ограждения факельного ствола, кроме сепараторов, совмещенных с факельным стволом, запрещается. В пределах ограждения не допускается устраивать колодцы, приямки и другие заглубления.

6.3.2.7 Территория комплекса СПГ должна иметь не менее двух выездов на автомобильные дороги общего пользования.

6.3.2.8 Перед въездом на территорию комплекса СПГ необходимо предусматривать площадку для разворота и стоянки автомобилей.

6.3.2.9 Дорожное покрытие и обочины дорог в производственной зоне и зоне хранения СПГ следует проектировать приподнятыми над планировочной поверхностью прилегающей территории.

6.3.2.10 В пределах обочины автомобильных дорог комплекса СПГ допускается прокладывать сети противопожарного водопровода, связи, сигнализации, наружного освещения и силовых электрических кабелей.

6.3.2.11 Расположение помещения электрощитовой выбирают в соответствии с правилами [4].

6.3.2.12 Расположение комплексов относительно воздушных ЛЭП высокого напряжения, отдельно стоящих ОРУ и электроподстанций, в том числе питающих комплекс СПГ, осуществляется в соответствии с правилами [4].

6.3.2.13 Благоустройство и озеленение территории комплекса СПГ следует проектировать, применяя деревья и кустарники только лиственных пород. Посадка сплошного кустарника и деревьев хвойных пород не допускается. Для озеленения открытых технологических установок следует применять только газоны.

6.3.3 Меры по контролю разливов и утечек

6.3.3.1 Должна быть предусмотрена зона удержания утечек при расположении резервуара ни же или частично ниже прилегающего грунта.

6.3.3.2 Для зон, указанных в таблице № 5, необходимо обеспечить дренаж и ограждение.

6.3.3.3 Резервуары хранения СУГ и ЛВЖ не должны размещаться в пределах зоны удержания утечек резервуара для хранения СПГ.

6.3.3.4 Допускается использовать закрытые дренажные каналы для СПГ в случае скорейшего отвода, пролитого СПГ из критических зон. Данные дренажные каналы должны быть рассчитаны на основании предполагаемого расхода потока жидкости и скорости образования паров.

6.3.3.5 Конструкция зон удержания утечек должна обеспечивать полный слив жидкости и исключать ее застой.

6.3.3.6 Для предотвращения застоя жидкости в пределах зоны удержания утечек следует предусматривать дренажные насосы и трубопроводы.

6.3.3.7 Минимальное расстояние от резервуаров для хранения СПГ или емкостей, содержащих легковоспламеняющиеся хладагенты, до источников воспламенения должно соответствовать требованиям нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности.

6.3.3.8 Площадь возможного аварийного разлива СПГ необходимо ограничивать путем устройства вокруг каждого резервуара для хранения СПГ (группы резервуаров) ограждения или обвалования.

6.3.3.9 Конструкция и материалы ограждений должны быть рассчитаны на:

- криогенное, гидростатическое и гидродинамическое воздействие СПГ;

- тепловое воздействие от горящего в пределах ограждения разлитого СПГ, с сохранением конструктивной устойчивости ограждения в течение времени полного выгорания расчетного объема разлива СПГ;

- внешние климатические и другие факторы воздействия.

Необходимо предусмотреть свободное расстояние для доступа ко всем отсечным клапанам, обслуживающим резервуары для хранения СПГ.

6.3.4 Здания и сооружения

6.3.4.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зданий и сооружений комплекса СПГ должны соответствовать нормативным требованиям Закона РК [2], а также технического регламента [5].

6.3.4.2 Этажность сооружения, высоту производственных помещений и их взаимное расположение определяют в соответствии с технологической необходимостью.

6.3.4.3 Конструкция и планировка производственных зданий должны соответствовать своду правил [6].

6.3.4.4 В зданиях и закрытых сооружениях, в которых осуществляется обращение с СПГ, легковоспламеняющимися хладагентами и газами, должна быть вентиляция.

Примечание - При наличии подвальных помещений или пониженного уровня пола должна быть предусмотрена дополнительная система вентиляции.

Установки по производству сжиженного природного газа

7.1 Общие требования

7.1.1 Оборудование установок по производству СПГ должно обеспечивать надежную безаварийную технологию сжижения ПГ и хранение СПГ в течение всего периода эксплуатации. Требования безопасности оборудования установок по производству СПГ должны определяться при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации в соответствии с техническим регламентом [5].

7.1.2 Установки по производству СПГ, как правило, включают в себя следующие основные технологические блоки, сооружения и устройства:

- блок очистки и осушки ПГ;

- компрессорный цех;

- блок сжижения ПГ;

- блок ректификации;

- блок регазификации СПГ с насосной станцией (при выдаче газа в систему газоснабжения); пункты замера и редуцирования газа.

7.1.3 Выбор типа и количества единиц технологического оборудования установок по производству СПГ следует проводить с учетом состава газа, его физико-химических характеристик, обеспечения заданных параметров технологических процессов (производительность, давление, температура) и создания резерва основного оборудования.

7.1.4 Все технологическое оборудование следует размещать на открытых площадках.

Примечание - Исключение составляют насосы, компрессоры, подогреватели и шкаф управления, которые должны располагаться в помещениях.

7.1.5 Оборудование, аппараты и трубопроводы, содержащие СПГ, должны быть теплоизолированы.

7.1.6 Обвязка трубопроводами технологических аппаратов, оборудования, содержащих горючие газы и ЛВЖ, должна предусматривать возможность подачи пара, инертного газа для продувки и подготовки оборудования и трубопроводов к ремонту.

7.1.7 Технологические схемы основных блоков установки по производству СПГ должны обеспечивать возможность аварийного отключения каждого технологического аппарата или группы аппаратов, непосредственно связанных между собой технологическим процессом и расположенных на одной площадке.

7.1.8 При аварийном и плановом (для ремонта) отключении технологических блоков установок по производству СПГ необходимо опорожнять аппараты, оборудование и трубопроводы, содержащие СПГ и хладагенты, в специальные дренажные емкости, объем которых определяется расчетом из условия полного опорожнения технологического контура (раздельно для СПГ и пропана).

После опорожнения аппараты, оборудование и трубопроводы, содержащие СПГ и хладагенты, необходимо продувать инертным газом (азотом) под избыточным давлением.

Дренажные емкости для сбора СПГ должны быть оборудованы подогревателями для испарения жидкости и последующего сброса в факельную систему.

7.2 Компрессорный цех

7.2.1 Размещать группы компрессоров следует в отдельных помещениях одного здания компрессорного цеха по следующим отделениям:

- отделение дожимных компрессоров;

- отделение компрессоров холодильных циклов;

- отделение компрессоров испарившегося СПГ.

Масляное хозяйство компрессорного цеха следует располагать в отдельном помещении. Хранение чистого и отработанного масел должно проводиться в резервуарах склада ГСМ (в складской зоне комплекса СПГ).

7.2.2 Технические характеристики газа, поступающего на компримирование, отличающиеся от указанных в технической документации предприятия-изготовителя компрессорного оборудования, должны быть согласованы с предприятием-изготовителем.

7.2.3 Отделение дожимных компрессоров

7.2.3.1 Газ, поступающий из магистрального газопровода в отделение дожимных компрессоров, должен быть очищен от механических примесей, осушен и отделен от газового конденсата.

7.2.3.2 В качестве дожимных компрессоров на установках СПГ можно использовать поршневые и центробежные компрессоры с приводом от газовой турбины или электродвигателя.

7.2.3.3 При многоступенчатом сжатии газа с промежуточным охлаждением следует проводить поверочные расчеты на выпадение газового конденсата после каждой ступени и, при необходимости, предусматривать установку сепараторов после холодильных установок каждой ступени.

Для поршневых компрессоров в конце сборных нагнетательных коллекторов необходимо предусматривать маслоотделители и маслосборники для улавливания масла.

7.2.3.4 Утилизация газового конденсата и регенерация масла для его повторного применения должны быть указаны в проекте.

7.2.4 Отделение компрессоров холодильных циклов и испарившегося СПГ

7.2.4.1 При необходимости подачу паров на прием компрессоров испарившегося СПГ можно осуществлять газодувками через теплообменные аппараты.

Газодувки и теплообменные аппараты устанавливают на открытой площадке, расположенной максимально близко к резервуару для хранения СПГ, за его защитным ограждением и противопожарным проездом, на соответствующих расстояниях от зданий и сооружений комплекса СПГ.

7.2.4.2 Для сжатия хладагентов многокомпонентного состава и пропана применяют центробежные и/или осевые компрессоры с приводом от электродвигателя или газовой турбины.

7.2.4.3 На всасывающих линиях компрессоров хладагентов должны быть предусмотрены сепарирующие устройства.

7.2.4.4 На всасывании компрессоров хладагента следует устанавливать ресиверы.

7.2.4.5 В составе пропанового холодильного цикла следует предусматривать ресиверы жидкого пропана.

7.2.4.6 Емкость ресиверов холодильных циклов следует принимать из условия обеспечения необходимого запаса хладагента.

7.2.4.7 В пропановых холодильных установках с поршневыми компрессорами следует устанавливать маслоотделители. Маслоотделители должны иметь систему подогрева для испарения пропана с возвратом его в холодильный цикл.

7.2.5 Технологическая обвязка компрессоров

7.2.5.1 В компрессорном цехе допускается установка только компрессорных агрегатов и технологического оборудования в соответствии с технической документацией предприятия-изготовителя.

Все остальное оборудование следует размещать на открытых площадках перед помещением соответствующего отделения компрессорного цеха.

7.2.5.2 Каждый компрессорный агрегат должен иметь соответствующую запорную арматуру на всасывающих и нагнетательных трубопроводах.

7.2.5.3 Всасывающие трубопроводы не должны иметь пониженных участков. На нагнетательных трубопроводах между компрессором и запорным устройством должен быть установлен обратный клапан.

7.2.5.4 Сборные коллекторы всасывания и нагнетания следует располагать вне компрессорного цеха, надземно на опорах.

Запорную арматуру аварийного отключения компрессорных агрегатов от газовых коллекторов следует располагать вне помещений компрессорного цеха на открытой площадке. Управление запор ной арматурой аварийного отключения осуществляют дистанционно с щита оператора (диспетчера).

7.2.5.5 Сброс от предохранительных клапанов компрессорных агрегатов следует предусматривать на факельную систему. Для возможности опорожнения и продувки оборудования и трубопроводов компрессорного цеха следует предусматривать продувочные свечи.

7.2.5.6 Для уменьшения влияния вибраций при работе компрессоров необходимо соблюдать следующие условия:

- фундаменты под компрессоры должны быть отделены от конструкции здания (фундаментов, стен, перекрытий и т. д.);

- площадки между смежными фундаментами компрессоров должны быть вставными, свободно опирающимися на собственные фундаменты;

- трубопроводы обвязки агрегатов не должны жестко крепиться к конструкциям здания и должны иметь соответствующие компенсирующие устройства и устройства для гашения пульсации газа.

7.3 Блоки очистки и осушки газа

7.3.1 Перед подачей на блок сжижения ПГ должен быть очищен от механических примесей, диоксида углерода (С02), сероводорода (H2S) и осушен от влаги.

7.3.2 Конструкция и технологическая обвязка огневых подогревателей должна предусматривать:

- подвод пара или инертного газа для продувки или тушения камеры сгорания, для продувки змеевика в соответствии с 7.1.6 и паровую завесу вокруг подогревателя. Управление паровой завесой и продувкой камеры сгорания и змеевиков азотом или паром должно осуществляться дистанционно из операторной или по месту, в том числе, ручным приводом. Перед пуском пара или инертного газа должен подаваться звуковой сигнал;

- автоматическое регулирование подачи топливного газа по температуре выходящего газа регенерации;

- аварийное отключение подачи топливного газа и газа регенерации дистанционно с щита оператора. Отключающие устройства на линиях подачи топливного и технологического газа должны быть расположены на соответствующем расстоянии от подогревателя;

- продувку линий топливного и технологического газа со сбросом на факельную систему.

Система автоматики и блокировки огневых подогревателей должна соответствовать требованиям, установленным нормами проектирования [16] и СТ РК 1916-2009.

7.4 Блок сжижения природного газа

7.4.1 Выбор технологической схемы сжижения ПГ проводят технико-экономическим сравнением вариантов с различными холодильными циклами, в зависимости от состава исходного газа, климатических условий района строительства и заданной производительности блока сжижения.

7.4.2 Состав многокомпонентного хладагента определяют из расчета обеспечения оптимальных термодинамических характеристик процесса с минимальными удельными энергетическими за тратами.

7.4.3 Подачу азота, вводимого в состав многокомпонентного хладагента, осуществляет азотная станция комплекса СПГ.

7.4.4 СПГ, поступающий в резервуары для хранения СПГ, должен быть охлажден до необходимой температуры.

7.5 Блок регазификации

7.5.1 В системе газопроводов в составе установок СПГ при необходимости следует предусмотреть блок регазификации.

7.5.2 Для регазификации СПГ можно применять регазификаторы различного типа.

7.5.3 Блок регазификации следует размещать на отдельной площадке комплекса СПГ с соблюдением противопожарных расстояний между производственными зданиями и сооружениями, в зависимости от типа используемых регазификаторов.

7.5.4 Регазификаторы следует оборудовать датчиками для контроля входной и выходной температур СПГ, регазификацированного газа и теплоносителей, регуляторами давления и предохрани тельными клапанами.

7.5.5 Сброс с предохранительных клапанов следует проводить в факельную систему.

7.6 Пункт редуцирования газа

7.6.1 Оборудование пункта редуцирования газа должно быть оснащено фильтрами, устройствами безопасности - предохранительным запорным клапаном и/или контрольным регулятором- монитором, регулятором давления газа, запорной арматурой, КИП и, при необходимости, узлом учета расхода газа и предохранительным сбросным клапаном.

Примечание - Контрольным регулятором-монитором служит дополнительный монитор, который устанавливают на модульный регулятор для контроля рабочих параметров в системах понижения уровня газа при отказе базового регулятора.

7.6.2 В обвязке фильтров должны быть предусмотрены устройства определения перепада давления, характеризующие степень засоренности при максимальном расходе газа.

7.6.3 Устройства безопасности должны обеспечивать автоматическое ограничение повышения давления газа либо прекращение его подачи соответственно при изменениях, недопустимых для безопасной работы газоиспользующего оборудования и технических устройств. Сброс газа в атмосферу допускается в исключительных случаях.

7.6.4 Должна быть предусмотрена резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования должен соответствовать рабочей линии.

7.6.5 При неисправности основной линии редуцирования должны быть предусмотрены автоматическое включение резервной линии редуцирования и возможность ее одновременной работы с основной линией.

7.6.6 В составе узла редуцирования можно применять следующие сочетания технических устройств:

- регулирующей, защитной, предохранительной, запорной арматуры;

- регулирующей арматуры, контрольного регулятора-монитора, защитной, предохрани тельной, запорной арматуры;

- регулирующей, защитной, запорной арматуры;

- регулирующей арматуры, регулятора-монитора, запорной арматуры.

7.6.7 Система редуцирования и защитная арматура должны иметь собственные импульсные линии.

7.7 Насосы для перекачки сжиженного природного газа

7.7.1 Насосы для перекачки СПГ должны быть предназначены для условий работы с криогенной жидкостью и обеспечивать требуемые производительность и давление перекачиваемого СПГ.

Для перекачки СПГ следует применять центробежные герметичные (бессальниковые) насосы или центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением типа тандем. В качестве затворной жидкости используют негорючие и/или нейтральные к перекачиваемой среде жидкости. Центробежные насосы с двойным торцевым уплотнением должны быть оснащены системами контроля и сигнализации утечки уплотняющей жидкости. При утечке уплотняющей жидкости последовательность операций по остановке насосов, переключению на резерв и необходимость блокировок, входящих в систему ПАЗ, определяет разработчик проекта.

В установках с технологическими блоками категории взрывоопасности I и II центробежные компрессоры и насосы с торцевыми уплотнениями должны быть оснащены системами контроля температуры подшипников с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельных значений, и блокировками, входящими в систему ПАЗ, которые должны срабатывать при превышении этих значений. Последовательность операций по остановке компрессоров и насосов и переключению на резерв определяет разработчик проекта. Конструкция компрессоров и насосов должна предусматривать установку датчиков контроля температуры подшипников. За уровнем вибрации должен быть установлен периодический или постоянный приборный контроль.

7.7.2 Насосы блока регазификации следует размещать в отдельных помещениях насосных станций или на отдельных открытых площадках в зависимости от условий эксплуатации комплекса СПГ.

7.7.3 Трубопроводная обвязка насосов СПГ должна быть теплоизолирована и выполнена с учетом компенсации температурных напряжений, возникающих в трубопроводах, транспортирующих СПГ и его пары.

7.7.4 Всасывающие и нагнетательные трубопроводы насосов должны быть снабжены армату рой, рассчитанной на соответствующее давление и температуру.

7.7.5 Нагнетательные трубопроводы должны быть оборудованы обратными и перепускными клапанами.

7.7.6 Перепускной клапан должен срабатывать при повышении давления в линии нагнетания и перепускать избыток СПГ по перепускной линии в изотермическую емкость (буферную, расходную).

7.7.7 Сброс с предохранительных устройств, аварийное опорожнение, продувку насосов СПГ и их трубопроводной обвязки следует проводить в факельную систему с учетом 7.9.

7.8 Перекачка сжиженного природного газа

7.8.1 Технологическая схема перекачки СПГ внутри комплекса СПГ определяется проектом и должна обеспечивать надежную и безаварийную работу всего комплекса СПГ.

7.8.2 Выбор типа и количества единиц технологического оборудования по перекачке следует проводить с учетом состава газа, его физико-химических характеристик и обеспечения заданных параметров технологических процессов.

7.8.3 Технологическое оборудование по перекачке, содержащее СПГ, должно быть изолировано для поддержания заданной температуры продукта и предохранения обслуживающего персонала от обмораживания при соприкосновении с холодными поверхностями.

7.8.4 Трубопроводная обвязка технологических аппаратов и оборудования, участвующих в перекачке СПГ, должна предусматривать возможность подачи пара, инертного газа для продувки и под готовки оборудования и трубопроводов к ремонту.

7.9 Факельная система

7.9.1 Факельные системы предназначаются для обеспечения безопасности постоянных, периодических и аварийных сбросов горючих газов и паров с их последующим сжиганием.

7.9.2 Тип факельной системы и конструкцию факельной установки выбирает проектная организация в зависимости от условий ее эксплуатации, организации сбросов, свойств и состава сбрасываемых газов и обосновывает в проектной документации.

Системы контроля и автоматизации, связи и сигнализации комплекса сжиженного природного газа

8.1 Системы контрольно-измерительных приборов и автоматизации

8.1.1 Комплекс СПГ должен быть оснащен системами контроля, автоматического регулирования, автоматизированного управления, противоаварийной защиты, связи и оповещения об аварийных ситуациях.

При проектировании систем контроля и автоматизации комплекса СПГ следует предусматривать комплексную систему автоматического управления технологическими процессами сжижения ПГ и хранения СПГ.

8.1.2 Уровень автоматизации комплекса СПГ должен обеспечивать:

- автоматическое регулирование, дистанционный контроль и управление технологическими процессами;

- поддержание оптимальных режимов работы основных технологических блоков;

- обеспечение безопасной и безаварийной работы технологического оборудования, агрегатов, механизмов;

- недопустимость функционирования основного технологического оборудования при отключенных системах взрывопожаробезопасности и блокировок с ними;

- повышение производительности комплекса по целевому продукту, производительности труда и технической культуры производства, сокращение капитальных затрат на единицу выпускаемой продукции.

8.1.3 Основные и вспомогательные блоки, резервуарные парки, установки и другие объекты комплекса СПГ должны иметь:

- средства местной автоматики в объеме, обеспечивающем работу этих объектов без участия обслуживающего персонала;

- средства централизованного контроля и сигнализации в объеме, позволяющем оператору осуществлять оперативный контроль основных технологических параметров и проводить контроль исправности технологического оборудования и средств КИПиА;

- средства управления и регулирования в объеме, позволяющем оперативное управление процессами сжижения ПГ и хранения СПГ;

- средства защитной автоматики, обеспечивающие автоматическое и дистанционное управление системами сброса на факел при продувках и авариях.

8.1.4 Во взрывоопасных помещениях компрессорного цеха, насосных станций СПГ, СУГ, ЛВЖ следует предусматривать установку газоанализаторов и сигнализаторов до взрывоопасных концентраций. При срабатывании газоанализаторы должны автоматически включать аварийную вентиляцию, световую и звуковую сигнализацию.

8.1.5 Газоанализаторы следует размещать в помещении в соответствии с действующими в нефтяной и газовой промышленности требованиями по установке газоанализаторов в производственных помещениях.

8.1.6 На территории наружных технологических блоков следует предусматривать установку автоматических газоанализаторов - извещателей.

8.1.7 В качестве основных средств систем автоматического регулирования технологических процессов на блоках и установках комплекса СПГ следует применять, как правило, пневматические регуляторы и приборы, преимущественно, приборы агрегатной унифицированной системы СПГ.

8.1.8 В схеме автоматизации комплекса СПГ следует предусматривать минимальное количество видов и величин внешних питающих напряжений, унификацию аппаратуры и блоков сигнализации, логических блоков и других устройств автоматики и телемеханики.

8.1.9 Для нужд КИП и приборов автоматического регулирования в составе комплекса СПГ должны предусматриваться специальные установки и сети сжатого воздуха.

8.1.10 Для бесперебойного обеспечения приборов автоматического регулирования сжатым воздухом включение компрессоров воздушной компрессорной следует осуществлять автоматически, по давлению воздуха в ресивере.

8.1.11 Системы контроля и автоматизации комплекса СПГ должны проектироваться с таким расчетом, чтобы при кратковременном исчезновении энергии питания (электрической, пневматической) обеспечивалась безопасная работа технологических установок, блоков, а при длительном исчезновении - безопасное отключение блоков и установок.

8.1.12 Приборы и средства автоматизации, устанавливаемые на технологическом оборудовании, по классу взрывоопаспасных и пожароопасных зон должны соответствовать требованиям Технического регламента [1], правилам [4] и ГОСТ 31610.0-2019.

8.1.13 Основной щит централизованного контроля и управления комплексом СПГ следует размещать, как правило, в отдельно стоящем здании операторной- диспетчерской.

8.1.14 Для организации ремонта и обслуживания всех приборов и средств автоматизации в составе комплекса СПГ следует предусматривать специальное подразделение - лабораторию и мастерскую КИПиА.

8.2 Связь и сигнализация

8.2.1 Необходимо предусматривать в проекте следующий комплекс устройств связи, радиофикации и сигнализации:

- систему двусторонней громкоговорящей связи между технологически связанными производственными участками;

- диспетчерскую внутреннюю телефонную связь;

- оперативную связь директора, главного инженера комплекса;

- прямую телефонную связь с поставщиком газа;

- прямую телефонную связь с потребителем газа;

- прямую телефонную связь диспетчера и операторов технологических блоков с пожарным депо;

- радиопоисковую связь и радиофикацию служебных помещений и территории комплекса СПГ;

- пожарную и охранную сигнализацию;

- комплексную сеть связи, радиофикацию и сигнализацию.

8.2.2 Необходимо обеспечивать оперативную связь диспетчера комплекса СПГ со всеми операторами основных и вспомогательных блоков, цехов и служб комплекса.

8.2.3 Для прямой оперативной связи руководства комплекса СПГ с технологическими объектами и административно-хозяйственными службами комплекса СПГ необходимо применять отдельные коммутаторные установки.

8.2.4 Необходимо предусматривать устройство радиотрансляционного узла с радиосетями и громкоговорителями.

8.2.5 Непрерывный автоматический контроль за состоянием и режимом охраняемой производственной площадки комплекса СПГ следует предусматривать с помощью системы охранной сигнализации по периметру комплекса.

8.2.6 В производственных помещениях и наружных технологических блоках производственной зоны, а также в зоне хранения комплекса СПГ, подлежащих контролю по взрыво - пожароопасности и оснащенных средствами противопожарной защиты, следует предусматривать средства с дистанционной передачей показаний на пункт операторной- диспетчерской.

Инженерные системы комплекса сжиженного природного газа

9.1 Электроустановки

9.1.1 Устройство, монтаж, обслуживание и ремонт электроустановок должны соответствовать правилам [4], [9] и настоящему стандарту.

9.1.2 Освещение в помещениях и аварийное освещение на путях эвакуации должно соответствовать строительным нормам [10].

9.1.3 Помещения распределительных пунктов, устройств и трансформаторных подстанций следует размещать в:

- отдельно стоящих зданиях;

- зданиях административно-хозяйственной зоны;

- зданиях подсобно-производственной зоны.

9.1.4 Наружные межцеховые силовые сети комплекса СПГ должны проектироваться в кабель ном исполнении.

9.1.5 Для взрывопожароопасных цехов и технологического оборудования комплекса СПГ следует предусматривать молниезащиту отдельно стоящими молниеотводами и защиту от статического электричества.

9.1.6 Для электроустановок и силового электрооборудования должны быть предусмотрены заземляющие устройства в соответствии с правилами [4].

9.1.7 Во всех производственных помещениях необходимо предусматривать аварийное освещение, а в зонах работ в ночное время на открытых площадках - аварийное или эвакуационное освещение.

Взрывопожароопасные помещения с постоянным пребыванием людей, а также помещения управления КИПиА оборудуют аварийным и эвакуационным освещением.

9.1.8 Электрическое освещение наружных установок комплекса СПГ должно иметь дистанционное и местное включение по зонам обслуживания.

9.1.9 Территория комплекса должна иметь охранное освещение.

9.2 Водоснабжение и канализация

9.2.1 Комплекс СПГ должен иметь следующие системы водоснабжения:

- хозяйственно-питьевую;

- производственно-противопожарную;

- оборотного водоснабжения.

9.2.2 Вода системы оборотного водоснабжения, используемая для производственных нужд, должна проходить соответствующую обработку и очистку для обеспечения требуемого качества.

9.2.3 Для систем оборотного водоснабжения технологических объектов комплекса СПГ, при возможности попадания в воду взрывоопасных жидкостей, паров и газов, предусматривают меры по обеспечению их безопасной эксплуатации.

9.2.4 Система водоснабжения комплекса СПГ должна предусматривать возможность гидравлического испытания водой резервуаров для хранения СПГ.

9.2.5 Комплекс СПГ должен иметь следующие системы канализации:

- бытовую;

- промышленно-ливневую.

9.2.6 Промышленно-ливневая канализация должна обеспечивать прием производственных сточных вод и дождевых вод с территории комплекса СПГ, а также воды от охлаждения наружных установок и резервуаров для хранения СПГ при пожаре.

9.2.7 Пропускные способности сети и сооружений промышленно-ливневой канализации должны быть рассчитаны на прием сточных вод от производственных зданий и сооружений и наибольшего из следующих расчетных сбросов:

- дождевых вод с территории комплекса СПГ;

- от охлаждения наружных установок и резервуаров для хранения СПГ во время пожара.

9.2.8 Канализация отдельных производственных объектов комплекса СПГ, как правило, должна быть соединена с магистральной сетью канализации через гидравлические затворы.

9.2.9 Гидравлические затворы следует устанавливать в колодцах.

9.2.10 Колодцы с гидравлическим затвором следует размещать вне зданий, площадок под технологическое оборудование и обвалований резервуаров для хранения СПГ.

9.2.11 Гидравлические затворы должны быть защищены от замерзания.

9.2.12 При соответствующей организации рельефа допускается отвод дождевых вод и воды, поступившей при тушении пожара, самотеком за пределы территории комплекса СПГ.

9.2.13 Резервуарные парки СПГ, как правило, должны иметь самостоятельное подключение к магистральной сети производственно-дождевой канализации.

9.2.14 Прокладка канализационных труб через резервуарные парки СПГ не допускается.

9.2.15 Сброс СПГ в канализацию не допускается.

9.3 Теплоснабжение, отопление, вентиляция

9.3.1 Теплоснабжение комплекса СПГ можно осуществлять:

- централизованно от сторонних источников тепла;

- централизованно от собственной котельной и систем утилизации тепла уходящих газов.

9.3.2 Расчетная тепловая мощность собственной котельной и количество котлов следует определять согласно строительным нормам [11].

9.3.3 В проекте теплоснабжения следует предусматривать максимальную утилизацию тепла уходящих газов технологических блоков комплекса СПГ.

9.3.4 При последующем использовании теплоносителя после его возврата от технологических блоков должна быть предусмотрена защита от поступления вредных веществ в тепловые сети. При этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных примесей.

9.3.5 В производственных помещениях комплекса СПГ со взрывоопасными зонами и помещениях аппаратных, как правило, следует применять воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией.

Максимальную температуру нагреваемой поверхности приборов системы отопления устанавливают в проекте в соответствии с требованиями санитарных норм и строительных норм [11].

9.3.6 Отопительные приборы должны быть устроены и расположены в соответствии со строительными нормами [12].

9.3.7 Для помещений, в которых возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, следует предусматривать аварийную вентиляцию в соответствии с требованиями технологической части проекта, учитывая несовместимость по времени аварии технологического и вентиляционного оборудования.

9.3.8 В производственных помещениях, кроме насосных и компрессорных помещений, аварийная вентиляция должна обеспечивать необходимый воздухообмен с учетом постоянно действующей механической вентиляции.

9.3.9 В насосных и компрессорных помещениях аварийная вентиляция должна обеспечивать необходимый воздухообмен дополнительно к постоянно действующей механической общеобменной вентиляции.

9.3.10 Помещения со взрывопожароопасными производствами должны быть обеспечены газоанализаторами с устройствами световой и звуковой сигнализаций, оповещающими о наличии в помещении опасных концентраций взрывоопасных веществ.

9.3.11 Сигнализирующие устройства должны быть сблокированы с аварийными вентиляционными установками, которые должны автоматически включаться в работу по сигналу этих устройств. Аварийная вентиляция должна также иметь ручное включение вне помещения.

9.3.12 В производственных помещениях и помещениях управления следует обеспечивать сигнализацию в соответствии со строительными нормами [12].

9.3.13 Вентиляционные камеры должны быть вентилируемыми, приточные - иметь подпор, вытяжные - естественную вытяжку.

9.3.14 Вентиляционные камеры следует располагать в помещениях, легкодоступных и свободных для проведения работ по ремонту, монтажу, демонтажу и наблюдению за установками.

9.3.15 Для оборудования металлических трубопроводов и воздуховодов систем отопления и вентиляции производственных помещений, а также систем местных отсосов, удаляющих взрыво опасные смеси, следует предусматривать заземление.

9.3.16 В системах вентиляции должны быть предусмотрены меры и средства, исключающие поступление взрывопожароопасных паров и газов по воздуховодам из одного помещения в другое.

9.3.17 Вентиляционные системы после окончания строительства и монтажа должны быть отрегулированы до проектной мощности.

9.4 Азотно-воздушная станция

9.4.1 В составе комплекса СПГ должна быть предусмотрена азотно-воздушная станция включающая:

- воздушную компрессорную станцию с установкой осушки воздуха и ресиверами;

- блок производства азота с ресивером;

- реципиентную станцию хранения азота в баллонах высокого давления.

9.4.2 Воздушная компрессорная станция должна обеспечивать бесперебойное снабжение осушенным и очищенным от пыли и масла воздухом системы контроля и автоматизации комплекса СПГ.

Воздушная компрессорная станция должна обеспечивать снабжение пусковым воздухом дожимных газовых компрессоров и заполнение воздухом резервуаров для хранения СПГ (при осмотре и техническом обслуживании).

9.4.3 Блок производства азота должен обеспечивать подпитку азотом многокомпонентного хладагента низкотемпературного блока СПГ, продувку технологического оборудования и трубопроводов комплекса СПГ, поддув межстенного пространства резервуаров для хранения СПГ.

9.4.4 Запас сжатого инертного газа в ресиверах блока производства азота должен определяться из потребности в инертном газе не менее чем на один час работы.

Строительство комплекса сжиженного природного газа

10.1 Монтаж установок сжижения природного газа

10.1.1 Общие требования

10.1.1.1 Работы по монтажу оборудования должны быть организованы и проведены в соответствии со строительными нормами и проектом производства работ.

10.1.1.2 При общей организационно-технической подготовке должны быть определены:

- условия комплектования объекта оборудованием и материалами;

- графики, определяющие сроки поставки оборудования, изделий и материалов с учетом последовательности монтажа, а также производства сопутствующих специальных строительных и пусконаладочных работ;

- уровень заводской готовности оборудования;

- перечень оборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей;

- условия транспортирования к месту монтажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования.

10.1.1.3 При подготовке монтажной организации к производству работ:

- должен быть утвержден проект производства работ по монтажу оборудования и трубопроводов;

- должны быть выполнены работы по подготовке площадки для укрупнительной сборки оборудования, трубопроводов и конструкций, сборки блоков (технологических и коммуникаций);

- должны быть подготовлены грузоподъемные и транспортные средства, устройства для монтажа и индивидуального испытания оборудования и трубопроводов, инвентарные производственные и санитарно-бытовые здания и сооружения, предусмотренные проектом производства работ;

- должна быть подготовлена производственная база для сборки блоков (технологических и коммуникаций), изготовления трубопроводов и металлоконструкций;

- должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

10.1.1.4 Монтаж установок сжижения ПГ должен проводиться в соответствии с руководством по эксплуатации предприятия-изготовителя.

10.1.2 Монтаж технологических трубопроводов

10.1.2.1 Монтаж трубопроводов комплекса СПГ, предназначенных для ПГ, следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов.

10.1.3 Монтаж систем хранения и регазификации сжиженного природного газа

10.1.3.1 Перед монтажом необходимо проверить:

- комплектность и соответствие оборудования документации;

- наличие заглушек, пломб и т. д.;

- сохранность оборудования при транспортировании.

10.1.3.2 Монтаж систем хранения и регазификации СПГ проводят в соответствии с руководством по эксплуатации предприятия-изготовителя.

10.2 Пуско-наладочные работы комплекса сжиженного природного газа

Резервуары, трубопроводы и технологическое оборудование перед подачей в них СПГ должны быть продуты инертным газом. Контроль за составом продувочных газов в потоке осуществляют в соответствии с технологическим регламентом.

10.2.1 Пуско-наладочные работы технологических трубопроводов

10.2.1.1 Все трубопроводы для ПГ после окончания монтажа следует подвергать наружному осмотру и испытаниям на прочность и герметичность.

10.2.1.2 Вид испытания и испытательное давление указывают в проектной документации комплекса СПГ для каждого трубопровода.

10.2.2 Пуско-наладочные работы установок сжижения природного газа

10.2.2.1 Трубопроводы, которые по технологии монтажа не могут быть испытаны отдельно, испытывают азотом (воздухом) на рабочее давление совместно с аппаратами блока сжижения. Гидроиспытания трубопроводов следует проводить только вне блока сжижения ПГ.

10.2.2.2 После окончания монтажа установки сжижения ПГ должна быть проведена продувка всех аппаратов и трубопроводов в составе установки, импульсных линий, а также должны быть проверены все контрольно-измерительные и другие приборы.

10.2.2.3 При испытании установки сжижения ПГ на герметичность должна быть проведена по месту проверка герметичности и работы всей арматуры. Метод испытания на герметичность должен быть определен в проектной документации.

10.2.2.4 Испытание установки сжижения ПГ на герметичность, перетоки, теплые и холодные опрессовки и пр. проводят в соответствии с руководством по эксплуатации предприятия-изготовителя.

10.2.3 Проверка на прочность и герметичность

10.2.3.1 До пуска в эксплуатацию все оборудование комплекса СПГ проверяют на прочность и герметичность.

10.2.3.2 Все разъемные соединения систем СПГ должны быть подвергнуты проверке на герметичность инертным газом при рабочем давлении после выполнения работ, связанных с ремонтом или заменой узлов и трубопроводов.

10.3 Ввод в эксплуатацию

Приемку в эксплуатацию комплексов СПГ после окончания строительства или реконструкции, а также приемку в эксплуатацию отдельных сооружений после капитального ремонта проводят в порядке, установленном действующем законодательством РК.

Эксплуатация и ремонт

11.1 Общие требования

11.1.1 Эксплуатацию, ремонт и обслуживание всего оборудования комплекса СПГ выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов.

11.1.2 Обслуживание оборудования и трубопроводов должно соответствовать требованиям органов государственного надзора.

11.1.3 Ввод оборудования и трубопроводов в эксплуатацию, порядок эксплуатации и техническое обслуживание осуществляют по инструкциям, утвержденным в установленном порядке.

В инструкциях должны быть изложены требования по безопасному выполнению технологических работ, операций, меры технической и пожарной безопасности, правила внутреннего распорядка.

11.1.4 Подготовку к работе и эксплуатацию объектов комплекса СПГ следует вести в строгом соответствии с утвержденной технической документацией.

11.1.5 Все изменения, вносимые в утвержденную техническую документацию, должны быть оформлены в установленном порядке.

11.1.6 Все оборудование и трубопроводы должны иметь фирменные таблички с указанием давления, диаметра, номера по технологической схеме и других данных, определенных в соответствующих нормативных документах по виду оборудования. Допускается нанесение надписей непосредственно на трубопроводы в соответствии с нормативной документацией.

11.1.7 На каждом объекте должна быть схема расположения и связи аппаратов и трубопроводов, выполненная в условных цветах.

11.1.8 Не допускается эксплуатация неисправного оборудования, а также оборудования, не оснащенного необходимыми КИП и предохранительными устройствами.

При отсутствии дублирующих устройств не допускается снятие и поверка КИП, регулирующих и других устройств на работающих аппаратах и коммуникациях.

11.1.9 За автоматическими регуляторами, КИП, производственной сигнализацией и дистанционным управлением должен быть установлен надзор в соответствии с эксплуатационной документацией.

11.2 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций

11.2.1 В технологических регламентах и эксплуатационной документации должны быть предусмотрены мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных аварийных ситуаций.

11.2.2 Мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций устанавливают в соответствии с Законом РК [13].

11.3 Отогрев и продувка оборудования и арматуры

11.3.1 Отогрев и продувку оборудования следует проводить в соответствии с проектной и нормативной документацией.

11.3.2 Резервуары могут быть отогреты как естественным путем за счет теплопритока к оборудованию из окружающей среды, так и искусственно путем продувки теплым газом.

11.3.3 Отогрев резервуаров следует проводить искусственным путем, за исключением тех случаев, когда время отогрева не лимитируется.

11.3.4 При отогреве и захолаживании не допускается резкое изменение температуры для исключения возможности образования неравномерных термических деформаций.

11.4 Ремонт оборудования

11.4.1 Ремонтная документация должна быть разработана в соответствии с ГОСТ 2.602-2013.

11.4.2 Ремонт технологического оборудования выполняют в соответствии с инструкциями по ремонту конкретного типа оборудования, разработанными эксплуатирующей или привлеченной специализированной организацией с учетом требований организации-изготовителя к порядку проведения ремонтных работ, применяемым материалам и технологиям.

11.4.3 К ремонту технологического оборудования следует допускать специализированные организации, имеющие необходимую разрешительную документацию на производство данного вида работ в соответствии с действующим законодательством, обладающие необходимыми техническими средствами и аттестованным в установленном порядке персоналом.

11.4.4 Проведение работ по ремонту технологического оборудования осуществляют на основании наряда-допуска.

К основным работам, производство которых должно осуществляться по нарядам-допускам, от носятся:

- огневые работы - работы с открытым огнем и с применением искрообразующего инструмента (сварка, резка);

- газоопасные работы - работы в ограниченных (замкнутых) пространствах, где возможны превышения предельной концентрации токсичных газов (внутри аппаратов, резервуаров, в приямках, колодцах, коллекторах, тоннелях и др.).

11.4.5 Все материалы и комплектующие изделия, применяемые при ремонте, должны пройти входной контроль и иметь документы, подтверждающие требуемое качество.

11.4.6 Все работы, связанные с монтажом (демонтажем) технологического оборудования, допускается проводить только после освобождения оборудования от СПГ, продувки инертным газом (азотом) и воздухом.

11.4.7 Ремонт оборудования с использованием открытого пламени следует выполнять в соответствии с требованиями правил государственного надзора.

11.4.8 По окончании ремонта оборудование, резервуары, коммуникации и т. п. должны быть приняты в эксплуатацию в установленном порядке.

11.4.9 Все трубопроводы и арматура, не используемые при проведении технологического процесса (исключая исследовательские и опытные работы), должны быть демонтированы.

11.4.10 На всех взрыво- и пожароопасных производствах не допускается выполнение работ при отключенных приточно-вытяжных вентиляционных системах.

11.4.11 Разборку или вскрытие отдельного аппарата при внутреннем осмотре, ремонте и других операциях можно проводить только после освобождения его от продуктов производства и отключения заглушками с ясно видимыми хвостовиками от всех трубопроводов, соединяющих аппарат с источником давления или другими аппаратами. Аппарат должен быть продут инертным газом или острым водяным паром, при необходимости промыт водой и продут чистым воздухом. Порядок подготовки оборудования к ремонту устанавливается в инструкции, утверждаемой руководителем комплекса СПГ.

11.4.12 Допускается проводить отключение от источников давления аппаратов двумя последовательно установленными запорными органами при наличии между ними газосбросного устройства, имеющего прямое соединение с атмосферой.

11.5 Благоустройство территории комплекса сжиженного природного газа

Каждая эксплуатирующая организация для поддержания общего порядка на территории комплекса СПГ должна принимать следующие меры:

- исключать накопление мусора и других потенциально пожароопасных материалов на территории комплекса СПГ;

- следить за тем, чтобы присутствие загрязняющих инородных веществ или льда исключалось, или контролировалось в мере, необходимой для обеспечения безопасности эксплуатации комплекса СПГ;

- поддерживать зоны зеленых насаждений комплекса СПГ в пожаробезопасном состоянии;

- обеспечивать отсутствие препятствий и надлежащее техническое состояние всех подъездных путей для пожарной техники, специальной техники и автомобильного транспорта на территории комплекса СПГ при любых погодных условиях.

Технологические трубопроводы СПГ

12.1 Технологические трубопроводы в контуре комплекса СПГ.

12.1.1 Марку стали для изготовления технологических трубопроводов определяют в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2015.

На трубопроводах СПГ, работающих в условиях низких температур, следует применять арматуру из стали, устойчивой к воздействию низких (криогенных) температур в соответствии с ГОСТ 12.2.063-2015

12.1.2 Соединения труб должны быть сварными, применение фланцевой арматуры допускается для подключения трубопроводов к оборудованию, а также к устройствам, используемым при производстве ремонтных работ. Контроль качества сварных соединений проводят в соответствии со сводом правил [8].

12.1.3 Применение резьбовых соединений не допускается.

12.1.4 Для снятия температурных напряжений, возникающих в трубопроводах, транспортирующих СПГ, пары СПГ и хладагенты, следует предусматривать компенсаторы, соответствующие условиям работы с СПГ при температуре до минус 162 °С.

12.1.5 Внутренние и наружные технологические трубопроводы следует прокладывать надземно на опорах.

12.1.6 На участках трубопроводов СПГ, между отсекающими задвижками, следует устанавливать предохранительные клапаны.

12.1.7 Технологические трубопроводы, соединяющие технологический блок (установку), цех с межцеховыми трубопроводами, должны иметь отключающие устройства на входе и выходе из цеха, блока, установки.

12.1.8 При подключении нескольких аппаратов к общему коллектору необходимо предусматривать отключающие устройства на каждом трубопроводе-отводе к аппарату.

12.1.9 Расстояния от зданий, сооружений и других объектов до межцеховых технологических трубопроводов следует принимать с учетом установленных требований к проектированию генеральных планов промышленных предприятий, технологических стальных трубопроводов.

12.1.10 Проектирование, изготовление, монтаж, эксплуатация, модернизация, ремонт и консервация технологических трубопроводов комплекса СПГ следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по промышленной безопасности.

12.2 Технологические трубопроводы СПГ вне контура комплекса СПГ.

12.2.1 Основные	расчетные	параметры	для проектирования

12.2.1.1 Трубопровод СПГ следует прокладывать надземно на несгораемых конструкциях. Допускается подземная прокладка трубопроводов СПГ при обосновании в проекте и разработке обоснования безопасности опасного производственного объекта.

12.2.1.2 Не допускается прокладка участков трубопровода СПГ по территории населенных пунктов, промышленных или сельскохозяйственных объектов, аэродромов, железнодорожных станций, морских или речных портов, пристаней (за исключением морских или речных портов, пристаней, на которых осуществляется отгрузка СПГ и бункеровка СПГ) и других аналогичных объектов. При этом допускается размещение на территориях населенных пунктов следующих сооружений трубопровода СПГ:

- установки электрохимической защиты от коррозии;

- сети связи, средства телемеханики;

- линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов СПГ, устройства электроснабжения и дистанционного управления трубопроводной арматурой и установками электрохимической защиты от коррозии;

- другие сооружения трубопровода СПГ, в которых не предусмотрено обращение СПГ.

12.2.1.3 Допускается прокладка трубопроводов СПГ без учета уклона, при этом должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их опорожнение.

12.2.1.4 Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопровода СПГ и его объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах сельскохозяйственных и других работ регламентируются, главным образом, требованиями проекта.

12.2.1.5 Расчетные параметры для проектирования трубопроводов СПГ следует принимать в соответствии с ГОСТ 32569 и рекомендаций СТО ИНТИ 1.250.3-2025.

12.2.1.6 В проектной документации следует предусмотреть мероприятия, предотвращающие появление недопустимых термических напряжений в трубопроводе СПГ, а также аварийных значений давления паров СПГ, образующихся при его испарении. Скорость охлаждения или нагрева трубопровода СПГ при пуске/остановке должна исключать появление недопустимых термических напряжений в конструкциях трубопровода, а также аварийных значений давления паров СПГ, образующихся при испарении.

12.2.2 Требования к трассе.

12.2.2.1 Выбор трассы трубопровода СПГ проводится с учетом возможной минимизации затрат при сооружении, эксплуатации, консервации и ликвидации трубопровода. Размещение и прокладка трубопроводов СПГ должны обеспечивать безопасность их обслуживания и ремонта.

12.2.2.2 При выборе трассы трубопровода СПГ необходимо учитывать перспективное развитие городов и других населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, железных и автомобильных дорог и других объектов и проектируемого трубопровода на ближайшие 20 лет, а также условия строительства и обслуживания трубопровода в период его эксплуатации (существующие, строящиеся, проектируемые и реконструируемые здания и сооружения, мелиорацию заболоченных земель, ирригацию пустынных и степных районов, использование водных объектов и т.д.), выполнять прогнозирование изменений природных условий в процессе строительства и эксплуатации трубопроводов.

12.2.2.3 При выборе места пересечения трассой трубопровода СПГ железных дорог, автомобильных дорог, других инженерных коммуникаций различного назначения (газопроводов, нефтепроводов, тепловых сетей, водопроводов, сетей канализации, ВЛ, кабелей связи и т.д.) следует руководствоваться ТУ на эти пересечения от владельцев пересекаемых объектов.

12.2.2.4 Не рекомендуется размещать трассу трубопровода СПГ в селитебных зонах, на рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных зонах рек, морей, охранных зонах курортов.

12.2.2.5 Трубопровод СПГ следует прокладывать вне застроенных территорий или территорий с частой человеческой деятельностью. При выборе трассы следует учитывать, что не допускается прохождение трубопровода СПГ:

- в тоннелях автомобильных и железных дорог;

- в тоннелях совместно с электрическим кабелем, кабелями связи и трубопроводами иного назначения;

- ближе 500 м от боковой границы второго пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственного и питьевого водоснабжения.

12.2.2.6 Ширину полосы отвода земель при прокладке трубопровода СПГ, в том числе для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия, следует определять в проектной документации, утвержденной в установленном порядке. Минимальную ширину полосы отвода земель при прокладке трубопровода СПГ рекомендуется принимать согласно таблице № 6.

Таблица № 6. Минимальная ширина полосы отвода земель для размещения трубопровода СПГ

| Номинальный диаметр трубопровода, мм | На землях несельскохозяйственного назначения, или непригодных для сельского хозяйства, и землях государственного лесного фонда без рекультивации, м | На землях сельскохозяйственного назначения (при снятии и восстановлении плодородного слоя), м |
| --- | --- | --- |
| 1. До DN400 включительно | 20 | 28 |
| 2. Св. DN400 до DN700 включительно. | 23 | 33 |
| 3. Св. DN700 до DN1000 включительно | 28 | 39 |
| Примечание: Минимальная ширина полосы отвода земель при прокладке трубопровода СПГ в труднопроходимой местности (в болотах, тундре, пустынях, горных условиях и т.п.), а также размеры земельных участков для противопожарных и противоаварийных сооружений (обвалований, канав), размещения станций катодной защиты и для строительства переходов через естественные и искусственные препятствия определяются в проектной документации, утвержденной в установленном порядке. |  |  |

12.2.2.7 Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов СПГ вдоль трассы устанавливаются охранные зоны, размеры которых рекомендуется принимать:

- вдоль трассы трубопроводов СПГ ‒ в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 м от крайнего элемента эстакады с каждой стороны;

- вдоль переходов трубопроводов СПГ через водные преграды ‒ в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от крайнего элемента эстакады на 100 метров с каждой стороны.

12.2.3 Рекомендуемые минимальные расстояния до трубопроводов СПГ

12.2.3.1 Трассу трубопровода СПГ следует выбирать так, чтобы расположенные вблизи трассы населенные пункты, отдельные жилые, хозяйственные и производственные постройки, здания и сооружения и другие объекты третьих лиц находились в условиях приемлемого риска, с учетом свода правил [15]. Рекомендуемые Минимальные расстояния до оси трубопровода СПГ приведены в таблице № 7.

Таблица № 7. Минимальные расстояния до трубопроводов СПГ

| Объекты, здания и сооружения | Минимальное расстояние, м, до оси трубопроводов номинальным диаметром DN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1400 |
| 1. Города и поселки городского типа | 2200 | 2630 | 3000 | 3370 | 3710 | 4020 | 4320 |
| 2. Сельские поселения, коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки, СНТ, отдельные сельскохозяйственные предприятия, тепличные комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молокозаводы, индивидуальные гаражи и открытые стоянки (более 20 автомобилей), отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, вокзалы, магазины и т.д.), жилые двухэтажные здания и выше; сельскохозяйственные фермы, отдельно стоящие жилые дома, кладбища (действующие), полевые станы; | 2200 | 2630 | 3000 | 3370 | 3710 | 4020 | 4320 |
| очистные сооружения, водопроводные и канализационные насосные станции с постоянным присутствием обслуживающего персонала | 2200 | 2630 | 3000 | 3370 | 3710 | 4020 | 4320 |
| железнодорожные станции, аэропорты, морские и речные порты и пристани, | 2200 | 2630 | 3000 | 3370 | 3710 | 4020 | 4320 |
| железные дороги общей сети и автомобильные дороги общего пользования категории I; II | 540 | 670 | 850 | 1040 | 1260 | 1460 | 1680 |
| мосты железных дорог общей сети, мосты автомобильных дорог общего пользования категорий I и II; | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 460 |
| автозаправочные станции, наливные станции и железнодорожные эстакады; | 540 | 670 | 850 | 1040 | 1260 | 1460 | 1680 |
| мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи; телевизионные башни | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 460 |
| открытые распределительные устройства напряжением 35, 110, 220 кВ электроподстанций других потребителей | 540 | 670 | 850 | 1040 | 1260 | 1460 | 1680 |
| 3. Судоходные реки, каналы, озера и другие водоемы | 540 | 670 | 850 | 1040 | 1260 | 1460 | 1680 |
| автомобильные дороги общего пользования категорий III; | 540 | 640 | 730 | 820 | 910 | 980 | 1060 |
| мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог общего пользования категории III и автомобильных дорог категорий IV, V с пролетом свыше 20 м | 540 | 640 | 730 | 820 | 910 | 980 | 1060 |
| 4 Железные дороги промышленных предприятий, автомобильные дороги общего пользования категорий IV, V; | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 460 |
| 5 Устья нефтяных, газовых и артезианских скважин, находящихся в процессе бурения и эксплуатации | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 460 |
| 6 ВЛ высокого напряжения, параллельно которым прокладывается трубопровод, в том числе в стесненных условиях трассы, опоры ВЛ высокого напряжения при пересечении их трубопроводом | 200 | 250 | 290 | 330 | 380 | 420 | 460 |

Примечание: Расстояния до оси трубопроводов СПГ определяются проектом.

12.2.4 Переходы трубопроводов СПГ через естественные и искусственные препятствия

12.2.4.1 К естественным и искусственным препятствиям относятся реки, ручьи, протоки, озера, пруды, болота, овраги, балки; водохранилища, каналы, железные и автомобильные дороги и др.

12.2.4.2 При прокладке трубопроводов СПГ через естественные и искусственные препятствия конструкции надземной прокладки следует определять расчетами, подтверждающими экономическую эффективность, техническую целесообразность и надежность трубопровода.

12.2.4.3 Переходы трубопроводов СПГ через инженерные коммуникации (железные дороги, автомобильные дороги, трубопроводы, силовые кабели, кабели связи и т.д.) следует проектировать с учетом ТУ владельцев коммуникаций.

12.2.4.4 Надземные переходы трубопроводов СПГ рекомендуется проектировать, как правило, с компенсацией продольных деформаций. Прямолинейные балочные переходы допускается проектировать без компенсации продольных деформаций. Возможность прокладки без компенсации продольных деформаций, а также размеры необходимых компенсационных участков следует определять по результатам расчетов на прочность и устойчивость в соответствии с требованиями ГОСТ 32388.

12.2.4.5 При всех способах компенсации продольных деформаций трубопроводов СПГ следует применять СДТ, допускающие проход внутритрубного устройства, для трубопроводов, для которых в проектной документации предусмотрено:

- проведение ВТД перед вводом в эксплуатацию;

- периодическое проведение ВТД в процессе эксплуатации.

12.2.5 Переходы через водные преграды и болота

12.2.5.1 При прокладке трубопроводов СПГ через водные преграды расстояние от низа трубы или пролетного строения следует принимать при пересечении:

- 	оврагов и балок ‒ не менее 0,5 м до уровня воды при 5 % обеспеченности;

- несудоходных, несплавных рек и больших оврагов, где возможен ледоход, ‒ не менее 0,2 м до уровня воды при 1 % обеспеченности и от наивысшего горизонта ледохода;

- судоходных и сплавных рек ‒ не менее величины, установленной нормами проектирования подмостовых габаритов на судоходных реках и основными требованиями к расположению мостов.

12.2.5.2 В местах переходов трубопроводов СПГ через ручьи, овраги и другие препятствия следует предусматривать конструктивные решения, обеспечивающие надежную защиту от тепловых и механических воздействий соседних трубопроводов при возможном разрыве на одном из них.

12.2.5.3 Решение о размещении запорной арматуры на берегах водного объекта на участках воздушных переходов следует принимать в проектной документации с учетом конструкции трубопровода, документации завода-изготовителя, протяженности перехода и методов строительства перехода, при этом запорную арматуру следует размещать на обоих берегах на отметках не ниже отметок ГВВ 10 % обеспеченности и выше отметок ледохода.

12.2.6 Переходы трубопроводов СПГ через автомобильные и железные дороги

12.2.6.1	При прокладке трубопроводов СПГ через автомобильные и железные дороги расстояния следует принимать в соответствии с требованиями свода правил [15], с учетом специфики объектов СПГ.

12.2.7 Пересечения трубопроводов СПГ с ВЛ

12.2.7.1	Эстакады с трубопроводами СПГ на пересечениях с ВЛ должны проходить ниже ВЛ, при этом на эстакаде следует предусмотреть защитное ограждение от падения проводов.

12.2.7.2	Минимальное расстояние от проводов ВЛ до ТТ следует принимать согласно ГОСТ 32569-2013.

12.2.8 Размещение трубопроводов СПГ на общей эстакаде

12.2.8.1	Размещение трубопроводов СПГ на общей эстакаде должно учитывать условия безопасности при проведении СМР и сварочных работ, а также проведения технического обслуживания трубопроводов и смежных инженерных коммуникаций в процессе эксплуатации. При этом расстояние между осями смежных трубопроводов следует принимать не менее расстояний, указанных в ГОСТ 32569-2013.

12.2.8.2	Допускается на общей эстакаде трубопровода/ трубопроводов СПГ размещение других инженерных коммуникаций, участвующих в едином технологическом процессе, в том числе кабели технологической связи и сигнализации, кабели контрольно-измерительных приборов и автоматики, кабели комплекса инженерно-технических средств охраны и кабели автоматизированной системы управления технологическим процессом, силовые кабели разного назначения. При этом кабели следует размещать сбоку или сверху относительно трубопровода СПГ. Расстояние в свету от кабеля до ближайшего трубопровода СПГ при расположении кабелей сверху должно быть не менее 3 м, при расположении кабелей сбоку – не менее 0,5 м.

12.2.9 Требования к трубопроводной арматуре

12.2.9.1 Применение и места размещения трубопроводной арматуры по трассе трубопровода СПГ следует определять в проектной документации. При этом расстояние между соседними узлами запорной арматуры должно быть не более 5 км.

12.2.9.2 Запорная арматура в начале и в конце трассы трубопровода СПГ должна быть дистанционно управляемой.

12.2.9.3 Трубопроводная арматура (запорная, регулирующая, запорно-регулирующая, отключающая, обратная, предохранительная) для строительства на трубопроводах СПГ должна соответствовать требованиям ГОСТ 34294.

12.2.9.4 Основные детали трубопроводной арматуры должны быть изготовлены из металла, который соответствует требованиям раздела 12.2.12.

12.2.9.5 Для затворов запорной арматуры и предохранительных клапанов должен быть принят класс герметичности ‒ «А» по ГОСТ 9544.

12.2.9.6 Требования безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании, хранении и утилизации трубопроводной арматуры и приводных устройств к ней должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.063.

12.2.9.7 Трубопроводная арматура должна размещаться в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта. Ручной привод арматуры должен располагаться на высоте не более 1,6 м от уровня площадки, с которой ведется управление. Для обслуживания арматуры на трубопроводе СПГ следует предусмотреть стационарные сборно-разборные площадки из негорючих материалов.

12.2.10 Расстановка узлов пуска, приема средств очистки и диагностирования

12.2.10.1 Трубопроводы СПГ, конструкция которых, согласно документации завода-изготовителя, позволяет пропуск СОД, следует оборудовать стационарными УПП СОД для возможности проведения очистки внутренней полости и внутритрубной диагностики.

12.2.10.2 Параметры УПП, которыми оборудуется трубопровод СПГ, должны обеспечивать безопасные запасовку, пуск, прием и извлечение СОД.

12.2.10.3 УПП рекомендуется предусматривать на трубопроводах СПГ протяженностью более 3 км.

12.2.10.4 Для проведения очистки внутренней полости и внутритрубной диагностики трубопроводов СПГ допускается применение на трубопроводах временных камер пуска и приема СОД, при этом в проектной документации должны быть предусмотрены узлы подключения временных камер СОД. Установка временных камер осуществляется только на период выполнения работ по очистке и диагностике конкретного участка трубопровода СПГ.

12.2.10.5 Камеры пуска и приема СОД должны допускать воздействие дополнительных усилий, передаваемых на патрубки от присоединяемых трубопроводов СПГ и вызывающих дополнительные напряжения в патрубках не менее 20 % от максимальных кольцевых напряжений при номинальном давлении.

12.2.11 Прокладка трубопроводов в сейсмических районах

12.2.11.1 Прокладку трубопроводов СПГ с учетом сейсмического воздействия следует выполнять согласно положениям свода правил [17] и ГОСТ Р 55989-2014, с учетом рекомендаций СТО ИНТИ 1.250.3-2025.

12.2.12 Требования к материалам и полуфабрикатам

12.2.12.1 Элементы трубопроводов СПГ с рабочим давлением более 0,05 МПа (например, трубы, соединительные детали, компенсаторы, фланцы или фланцевые соединения, арматура) должны соответствовать требованиям ТР ТС 032 [18].

12.2.12.2 Для строительства трубопроводов СПГ следует применять материалы и полуфабрикаты согласно положениям, ГОСТ 32569, с учетом рекомендаций СТО ИНТИ 1.250.3-2025.

12.2.12.3 Для строительства трубопроводов СПГ следует применять трубы и соединительные детали из нержавеющих сталей аустенитного класса и ферритных сталей с содержанием никеля не менее 9 %, с нанесенными теплоизоляционными материалами или с ЭВИ, например, 08Х18Н10Т, 08X18H12Б, 08X18H12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н10E, 12Х18Н12Т по ГОСТ 5632; 08Х18Н10Б и 12Х18Н10Б по ГОСТ 10885.

12.2.12.4 Для строительства трубопроводов СПГ и СДТ трубопроводов СПГ следует применять материалы и комплектующие, имеющие сертификаты (паспорта) качества производителей, прошедшие входной контроль с целью подтверждения соответствия требованиям ТУ и нормативной документации.

12.2.12.5 Типовой химический состав металла для изготовления труб, торцевых заглушек, сварных кожухов (наружных труб) и отводов для трубопровода СПГ, приведен в таблице № 8

Таблица № 8. Типовой химический состав металла для изготовления труб, торцевых заглушек, сварных кожухов (наружных труб) и отводов для трубопровода СПГ

| Марка стали | Массовая доля элементов,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Si | Mn | Cr | Ni | Ti | Al | W | Mo | Nb | V | Fe | S | P | Cu |
|  | не более или в пределах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | 0,08 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 9,00- 11,00 | 5·C- | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | - |
|  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08X18H12Б по ГОСТ 5632 | 0,08 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 11,00- 13,00 | - | - | - | - | 10·C- | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |  |
| 08X18H12Т по ГОСТ 5632 | 0,08 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 11,00- 13,00 | 5·C- | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | - |
|  |  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | 0,12 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 9,00- 11,00 | 5·C- 0,80 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | - |
| 12Х18Н10E по ГОСТ 5632 | 0,12 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 9,00- 11,00 | - | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,035 | - |
| 12Х18Н12Т по ГОСТ 5632 | 0,12 | 0,80 | 2,00 | 17,00- 19,00 | 11,00- 13,00 | 5·C- 0,70 | - | - | - | - | - | Осн. | 0,020 | 0,040 | - |

12.2.12.6 Типовые механические свойства металла для изготовления труб (внешних и внутренних), торцевых заглушек, сварных кожухов (наружных труб) и отводов для трубопровода СПГ приведены в таблице № 9.

Таблица № 9. Типовые механические свойства для изготовления труб (внешних и внутренних), торцевых заглушек, сварных кожухов (наружных труб) и отводов.

| Марка стали | Временное сопротивление 𝝈В, Н/мм2, не менее | Предел текучести 𝛔Т, Н/ мм2, не менее | Относительное удлинение, %, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | 510 | - | 40 |
| 08X18H12Б по ГОСТ 5632 |  |  | 38 |
| 08X18H12Т по ГОСТ 5632 |  |  | 40 |
| 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 | 529 | 216 | 40 |

12.2.13 Теплоизоляция

12.2.13.1 Материал, конструкция и толщина теплоизоляционного слоя должны назначаться в проектной документации на основе теплотехнических расчетов из условий обеспечения заданной температуры транспортирования СПГ.

12.2.13.2 Конструкцию тепловой изоляции трубопроводов следует проектировать согласно положениям строительных норм [19], за исключением трубопроводов с ЭВИ.

12.2.14 Защита от коррозии

12.2.14.1 Защита конструкций из углеродистой и низколегированной стали от атмосферной коррозии должна соответствовать требованиям ГОСТ 32569 с учетом категории агрессивности атмосферы к металлу по СТ РК ISO 9223-2016, с учетом ISO 11844.

12.2.14.2 Для защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций, следует применять положения свода правил [20], с учетом агрессивности сред, в которых размещены конструкции.

12.2.14.3 Вид и конструкцию антикоррозионной защиты стальных, бетонных и железобетонных конструкций следует определять в проектной документации с учетом природных условий и расчетного срока эксплуатации объекта проектирования.

12.2.15 Основы расчета трубопроводов на прочность и устойчивость

12.2.15.1 Требования к определению толщины стенки труб и соединительных деталей трубопровода СПГ под действием внутреннего избыточного давления должны соответствовать положениям ГОСТ 32388.

12.2.15.2 Расчетная толщина стенки должна удовлетворять условию, при котором труба проходит испытания гидростатическим давлением, вызывающим в стенках трубы напряжение, равное 95 % нормативного предела текучести металла труб.

12.2.16 Требования к монтажу трубопровода

12.2.16.1 Монтаж трубопроводов СПГ следует выполнять согласно положениям ГОСТ 32569 с учетом рекомендаций СТО ИНТИ 1.250.3-2025.

12.2.16.2 СМР по монтажу и укладке трубопровода из труб конструкции ТТ-2, выполняют после монтажа фундаментов и элементов конструкций эстакады трубопровода СПГ: кольцевых упоров, ригелей, ложементов, хомутов и других элементов согласно проектной документации.

12.2.16.3 СМР по монтажу и укладке трубопровода из труб конструкции ТТ-1 следует выполнять согласно документации завода-изготовителя по ГОСТ 2.601-2013.

12.2.16.4 При	установке	П-образного	компенсатора	для трубопровода	СПГ рекомендуется следующая последовательность СМР:

- перемещение сваренного компенсатора с помощью трубоукладчиков в зону установки на трубопровод;

- сборка монтажной площадки с укрытием (при необходимости);

- укладка компенсатора на эстакаду;

- центровка, сборка и сварка стыка «труба-компенсатор»;

- центровка, сборка и сварка стыка «плеть-труба»;

- центровка, сборка и сварка стыка «компенсатор-плеть».

12.2.16.5 При	установке	Z-образного	компенсатора	для трубопровода	СПГ рекомендуется следующая последовательность СМР:

- перемещение сваренного компенсатора с помощью трубоукладчиков в зону установки на трубопровод;

- сборка монтажной площадки с укрытием (при необходимости);

- укладка компенсатора на эстакаду;

- центровка, сборка и сварка стыка «плеть-компенсатор»;

- центровка, сборка и сварка стыка «компенсатор-плеть».

12.2.16.6 При прокладке защитного футляра при переходе через автомобильные и железные дороги контролируют его положение в горизонтальной и вертикальной плоскостях с учетом допустимых отклонений оси от проектных положений:

- по вертикали – не более 1 % от нормативного расстояния защитного футляра над автомобильной и железной дорогой и соблюдение уклона, предусмотренного в проектной документации;

- по горизонтали – не более 1 % от длины защитного футляра.

12.2.16.7 После установки концевых манжет проверяют герметичность межтрубного пространства сжатым воздухом давлением 0,01 МПа в течение 6 ч. При этом потеря давления в результате изменения температуры воздуха не должна превышать 1 %.

12.2.16.8 Для выработки технических решений для монтажа трубопроводов СПГ на пересечениях с искусственными препятствиями рекомендуется применять положения ТУ владельцев пересекаемых препятствий.

12.2.17 Требования к сварке и термической обработке

12.2.17.1 При изготовлении, монтаже и ремонте трубопроводов СПГ и их элементов допускается применение всех промышленных методов сварки, обеспечивающих необходимую эксплуатационную надежность сварных соединений, при этом для конструкции ТТ-1 качество сварных монтажных соединений следует оценивать дополнительно согласно таблице 5. Выбор методов сварки и контроль качества сварных монтажных соединений при монтаже и ремонте трубопроводов СПГ и их элементов следует выполнять согласно требованиям ГОСТ 32569.

12.2.17.2 Нормы оценки качества монтажных сварных соединений труб и СДТ при проведении ВИК и контроля проникающими веществами (для ТТ-1).

Таблица № 9   – Виды дефектов сварных соединений

| Наименование дефектов | Допустимые размеры дефектов сварных соединений |
| --- | --- |
| Поверхностные (подповерхностные) поры, металлические и неметаллические включения | Не допускаются |
| Свищи, плены, рванины, расслоения и закаты, выходящие на поверхность или торцевые участки основного металла и металла сварного шва в зоне, примыкающей к линии сплавления шва; прижоги основного металла; риски, задиры, выводящие толщину стенки за пределы допустимых размеров | Не допускаются |
| Кратеры | Не допускаются |
| Трещины | Не допускаются |
| Поверхностные (подповерхностные) несплавления по кромкам | Не допускаются |
| Подрезы | h 0,1·S, но не более 0,5 мм; 150 мм (при рабочей температуре ниже минус 70 ºС не допускаются) |
| Смещение кромок (стыковых сварных соединений кожуха КСД (наружных труб) и стыковых сварных соединений сильфона с внешней трубой КТ) | Не более 3,0 мм для труб с S15 мм; не более 0,2·S для труб с 10<S<15 мм; не более 2,0 мм для труб с S10 мм |
| Примечание: - При смещении кромок более 2,0 мм любые подрезы не допускаются. На участке максимально допустимого смещения кромок любые дефекты не допускаются. - Подрезы h≤0,05·S, но не более 0,2 мм не квалифицируются как нормируемые дефекты, их протяженность не регламентируют и в заключении по результатам ВИК не указывают. - Длину подреза измеряют на участках с глубиной более 0,2 мм. |  |

12.2.17.3 Параметры ремонта дефектных участков сварных соединений (например, суммарная протяженность дефектных участков, минимальная и максимальная длина выборки дефектных участков и др.) устанавливаются требованиями НД, указанными в проекте.

12.2.17.4 Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения разрешается проводить не более трех раз.

12.2.17.5 На участках категории В согласно 11.3 рекомендуется проводить неразрушающий контроль сварных швов в объеме 100 %: ВИК по СТ РК ISO 17637, УЗК по СТ РК ISO 17640, радиографический контроль по ГОСТ ISO 17636. В качестве дополнительных методов контроля рекомендуются магнитопорошковый метод по ГОСТ Р 56512 или капиллярный с цветным индикаторным пенетрантом по ГОСТ 18442.

12.2.17.6 Значение ферритного числа не должно превышать 7. Применяемые сварочные материалы должны обеспечивать получение наплавленного металла с ферритным числом в целевом диапазоне ферритного числа от 3 до 10 (максимальный диапазон ферритного числа от 3 до 13).

12.2.18 Требования к испытанию и вводу трубопроводов в эксплуатацию.

12.2.18.1 После окончания монтажных и сварочных работ, термообработки, контроля качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор, подвесок и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, трубопроводы СПГ подвергаются наружному осмотру, испытанию на прочность и плотность и дополнительному испытанию на герметичность с определением падения давления.

12.2.18.2 Для трубопроводов конструкции ТТ-1 следует выполнять подготовку к испытаниям и проводить испытания на прочность и плотность, в том числе на вакуум, с учетом положений эксплуатационной документации завода-изготовителя.

12.2.18.3 Испытания трубопроводов СПГ на прочность и плотность/герметичность допускается выполнять пневматическим или гидравлическим методами.

12.2.18.4 Пневматические испытания трубопроводов СПГ на прочность и плотность/герметичность следует проводить с обязательным контролем за ходом испытаний методом акустической эмиссии.

12.2.18.5 В случае проведения пневматических испытаний следует разработать инструкцию, содержащую мероприятия, исключающие возможность разрушения трубопроводов, в том числе при появлении критического сигнала акустической эмиссии.

Порядок испытаний трубопроводов СПГ на прочность и плотность/герметичность следует выполнять согласно положениям свода правил [15], при этом влагосодержание воздуха, подаваемого в трубопровод, должно соответствовать температуре точки росы не выше минус 35 °С (при атмосферном давлении). Для пневматических испытаний следует применять безмасляные компрессоры. При пневматических испытаниях трубопровода СПГ на прочность допускается снижение давления не более чем на 1 % за 12 ч. Для облегчения поиска утечек из трубопровода СПГ следует в процессе закачки в воздух (газ) добавлять одорант (например, меркаптан или другие аналоги). Установки дозирования одоранта следует монтировать на узлах подключения к источникам воздуха (газа). Рекомендуемая норма одоризации этилмеркаптаном составляет от 50 до 80 г на 1000 м3 воздуха (газа).

12.2.18.6 Для трубопроводов СПГ, помимо испытаний на прочность и плотность, следует проводить дополнительные пневматические испытания на герметичность с определением падения давления во время испытания.

12.2.18.7 В проектной документации следует предусмотреть технические решения для снижения количества гарантийных сварных соединений, которые не проходят испытаний на прочность, плотность и герметичность.

12.2.18.8 При необходимости допускается испытывать трубопроводы СПГ участками. Участки трубопроводов СПГ, прошедшие испытания на прочность и плотность/герметичность следует соединять между собой сваркой гарантийными стыками. При этом каждый гарантийный стык должен проходить контроль тремя неразрушающими методами в объеме 100 %: ВИК по СТ РК ISO 17637, УЗК по СТ РК ISO 17640, радиографический контроль по ГОСТ ISO 17636. В качестве дополнительного неразрушающего контроля сварных монтажных соединений следует применять магнитопорошковый метод по ГОСТ Р 56512 или цветной капиллярный метод по ГОСТ 18442 или другими проникающими веществами.

12.2.18.9 До ввода трубопроводов СПГ в эксплуатацию должен быть разработан регламент взаимодействия эксплуатационной службы по обслуживанию эстакады трубопроводов СПГ с эксплуатационными службами по обслуживанию пересекаемых автомобильных и железных дорог, других инженерных коммуникаций при возникновении аварийных ситуаций и при проведении плановых ремонтных работ на трубопроводах СПГ или на дорогах и других инженерных коммуникациях.

12.2.18.10 На каждый трубопровод СПГ должен составляться паспорт установленного образца согласно ГОСТ 32569-2013, при этом к паспорту должны быть приложены документы:

- схема трубопровода СПГ с указанием категории по участкам, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации;

- акты ревизии и отбраковки элементов трубопровода СПГ;

- удостоверение о качестве ремонтов трубопровода СПГ.

Сооружения систем хранения сжиженного природного газа. Резервуары

13.1 Классификация резервуаров

13.1.1 Резервуары среднетоннажные (от 5000 м3 до 60000 м3) и крупнотоннажные объекты (от 60000 м3) СПГ по объему/вместимости хранимого продукта, с полной герметизацией, состоят из следующих основных элементов:

-внутреннего резервуара с открытым верхом, изготовленного из хладостойкой стали;

-внешнего железобетонного резервуара из предварительно напряженной железобетонной стенки, монолитно соединенной с фундаментной плитой и купольной железобетонной крышей. Внутренняя поверхность всего внешнего резервуара облицована углеродистой сталью для обеспечения герметичности и предотвращения утечек продукта через железобетон;

подвесного перекрытия над внутренним резервуаром, выполняемого из хладостойкого металла и подвешенного к внешней железобетонной крыше через систему подвесок из металлических стержней (тросов);

- системы теплоизоляции, состоящей из стекловолоконных матов на подвесном перекрытии, перлитного порошка в межстенном пространстве с эластичными стекловолоконными матами на внешней стороне стенки внутреннего резервуара, изоляции из пеностекла под днищем внутреннего резервуара и изоляции патрубков;

- вторичного днища из хладостойкой стали марки Ст3 из хладостойкой стали;

- облицовки внешней крыши;

- погружных насосов, колонн погружных насосов, трубопроводов, различных внутренних опор и направляющих трубопроводов, внутренних лестниц;

- внешних трубопроводов с опорами и арматурой;

- теплоизоляционных материалов для трубопроводов;

- основной площадки обслуживания насосов и трубопроводов резервуара, обеспечивающей доступ к арматуре и КИПиА, а также площадки доступа к предохранительным клапанам;

- необходимости оборудования резервуара стационарным поворотным краном на основной площадке для обслуживания трубопроводов и, при необходимости, замены погружных насосов, определяемой проектом;

- фундамент свайный или на естественном основании;

- фундаментной плиты, которая является конструктивным элементом внешней бетонной оболочки;

- системы обогрева основания резервуара для предотвращения вспучивания опорного грунта;

- предохранительных клапанов давления и вакуума и изолирующей арматуры к ним;

- КИПиА для контроля уровня, плотности, температуры продукта, внутреннего давления, температур в разных уровнях, осадок основания, утечек продукта, захолаживания;

- системы обнаружения пожара и тушения пожара на предохранительных вентиляционных клапанах;

- системы	контроля	загазованности воздушной	среды на площадке размещения резервуара;

- переходов, лестниц, грузоподъемных механизмов, монорельсов, перил;

- желобов для кабелей электрооборудования и КИПиА с опорами;

- систем освещения, заземления, молниезащиты, сигнальных огней.

13.2 Технические требования

13.2.1 Основные параметры необходимые для конструирования и расчета резервуара:

13.2.1.1 характеристика продукта хранения:

- физическое состояние: сжиженный природный газ;

- температура хранения: минус 163 °С;

- плотность при рабочей температуре: от 430 до 470 кг/м3.

13.2.1.2 режим хранения:

- температура хранения: минус 163 °С;

- рабочее давление избыточное: 5 кПа;

- разрежение (вакуум): 0,5 кПа;

- коэффициент заполнения: 0,85.

13.2.1.3 расчетные условия:

- расчетное избыточное давление в наружном резервуаре: 17 кПа;

- расчетное давление вакуума: минус 1,0 кПа;

- минимальная расчетная температура: минус 170 °С;

- максимальная расчетная температура: плюс 60 °С;

- режим работы: непрерывный;

- нормативный срок службы: 25 лет.

13.2.1.4 расчетные нагрузки:

- коэффициент надежности по ответственности: 1,1;

- расчетная сейсмичность площадки строительства по результатам сейсмического микрорайонирования: в соответствии с сейсмическим районированием строительной площадки;

- нормативное значение ветрового давления: в соответствии с климатологией строительной площадки;

- расчетное значение веса снегового покрова: в соответствии с климатологией строительной площадки.

13.3 Требования к резервуарам изотермического хранения СПГ

13.3.1 Резервуары для хранения СПГ должны быть двустенными, расположенными в наземном исполнении. Геометрический объем, конструктивные особенности, расположение резервуара (резервуаров) комплекса СПГ в каждом конкретном случае определяется проектом на стадии технико-экономического обоснования в зависимости от функционального назначения и производительности комплекса СПГ.

13.3.2 Предельный объем хранимого СПГ (кг или м3) в резервуаре для хранения СПГ определяет разработчик (предприятие-изготовитель).

13.3.3 При проектировании комплекса СПГ рекомендуется использовать однотипные резервуары одинакового объема в пределах допустимых норм.

13.4 Порядок размещения резервуаров для хранения сжиженного природного газа

13.4.1 Резервуары для хранения СПГ следует размещать на территории комплекса СПГ в зоне хранения СПГ.

13.4.2 В зоне хранения СПГ, кроме резервуаров для хранения СПГ, допускается размещать технологическое оборудование, непосредственно связанное с резервуарами для хранения СПГ и обеспечивающее их безопасную эксплуатацию:

- емкости для хранения сжиженного азота;

- системы, устройства и средства противопожарной защиты;

- насосы для откачки разлитого СПГ, атмосферных осадков и т. п.

13.4.3 Территория зоны хранения СПГ должна быть ограждена решетчатым забором из негорючих материалов, оборудована автомобильными дорогами с усовершенствованным облегченным покрытием, и с въездом на огражденную территорию не менее чем с двух противоположных сторон.

13.4.4 Непосредственно у резервуаров для хранения СПГ и около другого оборудования, установленного в пределах защитного ограждения, должны быть устроены рабочие площадки, обеспечивающие доступ обслуживающего персонала и возможность ремонта резервуаров и оборудования с использованием специальных машин и механизмов. Рабочие площадки должны быть выполнены из негорючих материалов, исключающих искрообразование.

13.4.5 Расстояние от подошвы защитного ограждения резервуара до края дороги следует принимать в соответствии с установленными нормами.

13.4.6 Резервуары для хранения СПГ должны быть заземлены и оборудованы устройством молниезащиты.

13.5 Материалы и элементы конструкций резервуара для хранения, сжиженного природного газа

13.5.1 При проектировании резервуаров для хранения СПГ и защитных ограждений следует предусматривать применение бетонов, обладающих повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

13.5.2 Материал для изготовления бетона должен соответствовать ГОСТ 26633 и СТ РК EN 206-2017.

13.5.3 Рекомендуется применять заполнители высокой прочности и низкой пористости, обладающие морозостойкостью не ниже морозостойкости бетона определенной марки.

13.5.4 Для сооружения внутренних емкостей резервуаров для хранения СПГ следует применять стали и сплавы, соответствующие условиям работы резервуара.

13.5.5 Внутренняя и наружная емкости двустенных металлических резервуаров для хранения СПГ должны быть только сварной конструкции. Для сооружения наружной емкости может быть использована углеродистая сталь.

13.5.6 Конструкция, применяемые материалы и качество изготовления резервуара для хранения СПГ должны исключать возникновение мест с опасной концентрацией напряжений.

13.5.7 Внешний корпус двустенных наземных металлических резервуаров должен быть окрашен в светлые тона.

13.5.8 Проектом должны быть предусмотрены средства и устройства защиты внешней металлической емкости от коррозии.

13.5.9 Резервуары для хранения СПГ должны быть снабжены тепловой изоляцией.

13.5.10 Наружная тепловая изоляция и другие специальные покрытия резервуаров для хранения СПГ должны быть негорючими и стойкими к воздействию воды, применяемой для орошения.

13.5.11 Фундаменты и донная опорная плита резервуаров для хранения СПГ должны быть изготовлены из несгораемых материалов с пределом огнестойкости, рассчитанным на время полного выгорания расчетного объема СПГ, и рассчитаны на криогенное и гидростатическое воздействие СПГ.

13.5.12 Должны быть приняты меры против морозного пучения грунта и его термомеханического воздействия на конструкцию резервуара для хранения СПГ.

13.5.13 Конструкция подогревателя под основанием резервуара, без обвалования грунтом боковой поверхности, должна обеспечивать изъятие и замену нагревательных элементов без нарушения целостности фундамента.

13.5.14 Резервуары для хранения СПГ должны быть оборудованы специальными лестницами для доступа обслуживающего персонала на перекрытие. По всему периметру перекрытия следует устанавливать ограждающие конструкции.

13.5.15 Резервуары для хранения СПГ должны иметь люки-лазы для доступа персонала во внутреннюю полость и в межстенное пространство.

13.5.16 Все узлы ввода и выводы трубопроводов и других элементов из резервуара для хранения СПГ должны быть выполнены только через перекрытие и оборудованы соответствующими компенсационными элементами.

13.6 Технологическая обвязка резервуаров для хранения сжиженного природного газа

13.6.1 Проектирование трубопроводов технологической обвязки резервуаров для хранения СПГ следует проводить с учетом 7.1.6 и 12.1.

13.6.2 При проектировании трубопроводов технологической обвязки следует предусматривать установку специальных устройств (обратные, скоростные клапаны и др.), ограничивающих раз лив СПГ (истечение газа) при аварийных разрывах трубопроводов.

13.6.3 Трубопроводы технологической обвязки резервуаров для хранения СПГ должны предусматривать возможность продувки их инертным газом.

13.6.4 Запорная арматура (отсекающая и оперативного управления), управляемая дистанционно при нормальных режимах работы и при аварийных ситуациях, должна быть установлена на трубопроводах приема (выдачи) СПГ к каждому резервуару для хранения СПГ. Класс герметичности устанавливаемой арматуры определяют в соответствии с ГОСТ 9544-2015.

13.6.5 Отсекающую арматуру следует устанавливать в непосредственной близости от резервуаров для хранения СПГ. Арматура оперативного управления должна иметь дублирующее ручное управление и располагаться за пределами защитного ограждения.

13.6.6 Узлы запорной арматуры должны иметь площадки для доступа к ним обслуживающего персонала и производства монтажных работ. Освещение площадок следует предусматривать местными светильниками во взрывозащищенном исполнении.

13.7 Требования к поддержанию и регулированию давления в межстенном пространстве резервуара для хранения сжиженного природного газа

13.7.1 Резервуары для хранения СПГ должны быть оснащены средствами поддержания, регулирования и защиты от повышения давления в пределах, установленных техническими условиями на резервуар. При расчете производительности таких средств необходимо учитывать экстремальное внешнее тепловое воздействие на резервуар при пожарах и при нарушении тепловой изоляции резервуара.

13.7.2 Внешний корпус резервуара для хранения СПГ должен быть оборудован автоматическими газосбросными клапанами или другими устройствами для регулирования избыточного давления азота в межстенном пространстве.

13.7.3 При превышении избыточного давления относительно номинального давления на за данное технологическим регламентом значение должен автоматически осуществляться сброс избыт ка паровой фазы через систему газосбросных (дренажных) клапанов.

13.7.4 В случае наличия двух и более резервуаров для хранения СПГ конструкция всех установленных на резервуарах предохранительных клапанов должна обеспечивать полное сохранение их работоспособности в условиях теплового облучения от горящего СПГ на соседнем резервуаре.

13.8 Особенные требования к конструкции резервуаров.

13.8.1 Резервуар должен представлять собой сооружение, предназначенное для эксплуатации в соответствующей климатической зоне и рассчитанное на климатические нагрузки и воздействия в соответствии со сводом правил [21]

13.9 Требования к сварочным материалам

13.9.1 Для сварных швов хладостойкой стали требуемая величина энергии разрушения металла сварного шва или околошовной зоны, средняя по трем стандартным поперечным образцам типа Шарпи (с V-образным надрезом), должна быть не менее 55 Дж при температуре минус 196 °С.

13.9.2 Для сварки углеродистых сталей должны применяться сварочные материалы с низким содержанием водорода. Ударная вязкость металла сварных соединений должна быть не ниже ударной вязкости основного металла.

Применение сварочных материалов должно соответствовать требованиям технического регламента [7]. Сварочные материалы должны быть выбраны на этапе конструирования.

13.10 Требования к бетону

13.10.1 Бетон для конструкций резервуара, с учетом данных климатических условий и воздействий, должен отвечать требованиям свода правил [22].

13.10.2 Для сооружения предварительно напряженной внешней стенки должен использоваться бетон класса по прочности B55 или выше по ГОСТ 25192 и ГОСТ 26633. Для сооружения фундаментной плиты и внешней купольной крыши должен использоваться бетон класса по прочности B45 или выше.

13.10.3 Бетон для конструкций резервуара должен иметь марку по морозостойкости не менее F200 по ГОСТ 25192. Номинальная прочность бетона на сжатие должна быть измерена после выдержки в течение 28 дней.

13.11 Требования к надежности

13.11.1 Назначенный срок службы резервуара должен составлять не менее 25 лет при условии выполнения регулярных обследований, ремонтов и технического обслуживания.

13.11.2 Резервуары должны быть рассчитаны на возможность их непрерывной эксплуатации в течение назначенного срока службы при регламентированных параметрах без периодической остановки и освобождения от продукта с целью оценки технического состояния внутренних конструкций. Это должно быть отражено в руководстве по эксплуатации, паспорте, разработанном предприятием-изготовителем резервуара.

13.11.3 Резервуар должен быть рассчитан на весь срок службы с учетом мощностей производства СПГ и максимально возможного количества циклов отгрузки содержимого резервуара штатными насосами.

13.11.4 Применяемые конструкционные и сварочные материалы должны обеспечивать устойчивость и работоспособность резервуара в условиях эксплуатации, а также исключать условия для возникновения электрохимической коррозии при соединении разнородных металлов.

13.11.5 Элементы систем КИПиА, ПАЗ, оборудование и трубопроводы, установленные внутри резервуара, должны быть рассчитаны на эксплуатацию в течение всего назначенного срока службы резервуаров, указанного в паспортах, либо предусматривать возможность их безопасного обслуживания и замены без вывода резервуаров из эксплуатации.

13.11.6 С целью предотвращения выброса СПГ в атмосферу в случае нарушения целостности внутреннего резервуара, в конструкции резервуара должен предусматриваться внешний газонепроницаемый резервуар, обеспечивающий прием и удержание максимально возможного объема СПГ с криогенной температурой из внутреннего резервуара в течение времени, необходимого для аварийной откачки и испарения СПГ.

13.11.7 Конструкция внешнего резервуара, помимо нормальных нагрузок, должна обеспечивать устойчивость при возникновении случайных (аварийных) нагрузок, в том числе при пожаре от сбросов через предохранительный клапан, максимальном расчетном землетрясении, взрыве соседней технологической установки, случайных ударных нагрузках и пр.

13.11.8 Резервуары должны быть оснащены системой обнаружения утечек СПГ в межстенное пространство с сигнализацией при ее обнаружении. При обнаружении утечек в межстенном пространстве резервуар должен быть выведен из эксплуатации.

13.11.9 Система обнаружения утечек должна обеспечивать выполнение заданных функций с высокой степенью надежности в течение всего назначенного срока службы резервуаров, указанного в паспортах, и должна быть оснащена системой самодиагностики с сигнализацией о ее отказе. При отказе системы обнаружения утечек резервуар должен быть выведен из эксплуатации.

13.11.10 При конструировании и изготовлении резервуара необходимо учитывать требования технологических регламентов [7], [23], [18].

13.12 Требования к противокоррозионной защите конструкций резервуара

13.12.1 Внутренние поверхности листов облицовки из углеродистой стали (фундаментная плита, стенка и крыша) должны быть зачищены абразивным материалом (пескоструйной или дробеструйной очисткой) и покрыты грунтовкой на заводе-изготовителе, за исключением полос примерно шириной 50 мм вдоль кромок, которые могут оставаться негрунтованными для будущей сварки. Внутренние закладные пластины должны быть покрыты грунтовкой - цинковая грунтовка-эпоксидная, краска-полиуретановая, краска (наружный слой).

13.13 Требования к железобетонным конструкциям

13.13.1 Необходимость окраски бетона для повышения его антикоррозионных свойств определяется проектом.

13.13.2 Все внешние поверхности закладных деталей должны быть защищены от коррозии грунтовкой (цинковая грунтовка-эпоксидная, краска-полиуретановая, краска (наружный слой), так же, как и остальные внешние поверхности металлоконструкций резервуара.

13.14 Требования к наружным поверхностям металлоконструкций

13.14.1 Все внешние поверхности металлоконструкций, включая поверхности, на которые нанесены теплоизоляция или бетон методом торкретирования, а также внешние поверхности оборудования и трубопроводов (исключая элементы из нержавеющей стали), должны быть защищены от коррозии нанесением защитных покрытий.

13.14.2 Системы антикоррозионной защиты подбираются по СТ РК ISO 12944-2013 в зависимости от агрессивности окружающей среды и ожидаемой долговечности лакокрасочного покрытия.

13.14.3 Элементы внешних металлоконструкций, включая площадки, переходы, лестницы, перила и поручни, опоры и направляющие трубопроводов, элементы настила площадок, ступени лестниц и т.д., должны быть оцинкованы горячим способом или окрашены трехслойным покрытием: цинковая грунтовка-эпоксидная, краска-полиуретановая, краска (наружный слой). Перед покраской поверхности должны подвергаться абразивной зачистке.

13.14.4 Металлоконструкции площадок, лестниц, переходов и т.д., не подвергнутые горячему оцинкованию, должны быть окрашены в цвета согласно требованиям заказчика.

13.14.5 Поручни перил и эвакуационные лестницы должны быть окрашены в цвета согласно требованиям заказчика.

13.14.6 Установки системы пожаротушения предохранительных клапанов, включая трубы подачи порошков и блоки модулей подачи, должны быть окрашены в красный цвет.

13.15 Требования к системе теплоизоляции днища резервуара

13.15.1 В качестве материала теплоизоляции днища следует применять пеностекло. Количество и толщина слоев пеностекла должны подбираться исходя из нормы образования отпарного газа на основании сертификатов качества, указывающих прочность пеностекла на сжатие и его коэффициент теплопроводности.

13.16 Требования к молниезащите, заземлению и защите от статического электричества резервуаров

13.16.1 Внешнюю молниезащиту резервуаров хранения СПГ следует определять проектом, с учетом требований свода правил [24].

13.16.2 Принятые решения по обеспечению внешней молниезащиты резервуаров хранения СПГ должны проходить независимую экспертизу в специализированной организации.

13.16.3 По периметру каждого из резервуаров необходимо выполнить индивидуальный заземляющий контур на расстоянии не менее 1 м от грунтового фундамента на глубине не менее 0,5 м. Индивидуальный заземляющий контур резервуара необходимо соединить с корпусом резервуара не менее чем в двух местах, равномерно распределенных по периметру. Расстояние между точками присоединения должно быть не более 50 м.

13.16.4 Индивидуальный заземляющий контур резервуара должен быть соединен с общим контуром заземления резервуарного парка не менее чем в двух местах, равномерно распределенных по периметру, с расстоянием не более 50 м.

13.16.5 Общий контур заземления резервуарного парка или отдельно стоящего резервуара должен быть соединен с системой заземления объекта не менее чем в двух местах.

13.16.6 Расположенное на резервуаре оборудование необходимо заземлить на шину заземления, установленную на резервуаре и соединенную с индивидуальным контуром заземления резервуара.

13.17 Требования к измерительной аппаратуре уровня, температуры, плотности и защиты от перелива

13.17.1 На резервуаре должен быть установлен следующий минимальный комплект аппаратуры:

- два многозонных преобразователя температуры, расположенных на стенке на высоте полностью заполненного резервуара, предназначенных для одного из указанных выше уровнемеров;

- независимый третий уровнемер для сигнализации достижения аварийно-высокого уровня с автоматическим отключением насосов подачи. Этот уровнемер должен иметь независимый канал для передачи предупредительного сигнала и сигнала для автоматического отключения насосов;

- два независимых прибора системы измерения уровня, температуры и плотности с сигнализацией при разнице в плотности продукта на разных уровнях. Показания системы измерения технологических параметров в резервуаре должны быть выведены в центральную операторную.

13.17.2 Датчики температуры должны обеспечивать мониторинг температуры резервуара в процессе захолаживания и при эксплуатации. С помощью датчиков должен быть обеспечен контроль температуры внутренних поверхностей днища, стенки и внешнего днища в межстенном пространстве. Количество датчиков должно определяться в проекте исходя из требований непрерывного получения достоверных данных о температуре.

13.17.3 В качестве датчиков температуры в процессе захолаживания рекомендуется использовать четырехпроводные преобразователи сопротивления, предназначенные для работы при расчетных температурах. Рекомендованное расположение и минимальное количество датчиков:

- четыре на поверхности стенки внутреннего резервуара. Один – в пределах 300 мм от днища, один – в пределах 1 м от верха стенки и два примерно на одинаковом расстоянии между ними;

- четыре на поверхности внутреннего днища в пределах 900 мм от стенки, примерно на одинаковом расстоянии по окружности резервуара;

- четыре на диаметральной линии днища, два из них на расстоянии 10 м от центра и два посередине между стенкой и 10 м от центра;

- два на подвесном перекрытии вблизи линии, по которой низкотемпературный отпарной газ отводится из резервуара;

- один в подкупольном пространстве на элементе подвески подвесного перекрытия выше слоя теплоизоляции.

13.17.4 Все кабели от преобразователей сопротивления до коммутационной коробки должны быть выведены из резервуара через патрубки.

13.17.5 Информация от преобразователей сопротивления должна подаваться в систему управления технологическим процессом.

13.17.6 Измерительная аппаратура должна обеспечивать следующую точность измерений основных параметров (не более):

- уровень налива: ±4 мм;

- температура: ±0,1 °С;

- внутреннее давление: ±0,2 % разницы между расчетным избыточным давлением и расчетным вакуумом;

- плотность: ±0,1 % разницы между максимальной и минимальной плотностью, но не более 0,5 кг/м³.

13.17.7 Для приборов измерения уровня, реле уровня, уровнемеров/плотномеров и датчиков температуры должны быть предусмотрены измерительные колодцы, подсоединенные к уровнемерам. Колодцы для других КИП следует применять по усмотрению поставщиков.

13.17.8 Для контроля расхода, давления и температуры в технологических линиях должны быть предусмотрены КИП.

13.17.9 Климатическое исполнение приборов должно отвечать условиям эксплуатации при низких температурах, а также под воздействием льда и снега.

13.17.10 КИП, расположенные во взрывоопасных зонах, должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении и удовлетворять первому уровню взрывобезопасности по ГОСТ 31610.0, а также требованиям ГОСТ 14254 и технического регламента [23].

13.18 Требования к предохранительным вентиляционным клапанам

13.18.1 На резервуаре должны устанавливаться предохранительные клапаны давления и вакуума.

13.18.2 Клапаны не должны быть комбинированными.

13.18.3 Каждый клапан должен устанавливаться на отдельном патрубке.

13.18.4 Для каждого клапана должна быть предусмотрена отсечная арматура с запорным приспособлением для возможности отключения клапана от резервуара для его обслуживания или замены.

13.18.5 Предохранительные клапаны давления

13.18.5.1 Пропускная способность системы сброса должна учитывать, как минимум, эффект самопроизвольного перемешивания слоев с учетом нижеприведенных требований настоящего стандарта.

13.18.5.2Каждый резервуар должен быть оснащен не менее чем двумя предохранительными клапанами сброса давления пилотного типа, с отдельной линией для пилотного сенсора.

13.18.5.3 Количество клапанов должно быть определено на основании расчета и должно быть на один больше, чем требуется по расчету.

13.18.5.4 Размещение предохранительных клапанов должно обеспечивать безопасность персонала в случае возникновения пожара на клапане в момент его срабатывания. Каждый клапан должен быть установлен на отдельном патрубке, расположенном на крыше резервуара. Предохранительные клапаны следует располагать на противоположной от основной площадки обслуживания стороне резервуара.

13.18.5.5 Предохранительные клапаны должны сбрасывать газ непосредственно из газового пространства над жидким продуктом, т.е. входное отверстие патрубка каждого предохранительного клапана должно находиться под подвесным перекрытием, а трубопровод сброса давления должен проходить через подвесное перекрытие.

13.18.5.6 Сбрасываемое предохранительными клапанами давление следует направлять в атмосферу.

13.18.5.7 Вентиляционная отводная труба должна находиться на достаточном расстоянии от бетонной крыши, чтобы в случае возгорания уровень тепловой нагрузки на поверхности крыши не превышал 32 кВт/м2.

13.18.6 Предохранительные клапаны вакуума

13.18.6.1 Резервуар должен быть оборудован предохранительными вакуумными клапанами, позволяющими атмосферному воздуху проникать только в пространство над подвесным перекрытием при возникновении вакуума в резервуаре.

13.18.6.2 При установке в проекте предохранительных вакуумных клапанов должны учитываться возможные технологические операции, вызывающие образование вакуума в резервуаре.

13.18.6.3 Количество клапанов, устанавливаемых на резервуар, должно быть на один больше, чем требуется по расчету, но не менее двух. Один клапан должен быть запасным на случай вывода одного основного клапана для технологического обслуживания или замены.

13.18.6.4 Рекомендуется предусмотреть наличие системы принудительной подачи сухого теплого газа при снижении избыточного давления ниже допустимого предела, установленного проектом.

13.19 Требования к системе обнаружения утечек из внутренней емкости

13.19.1 Система обнаружения утечек продукта из внутреннего резервуара должна устанавливаться в межстенном пространстве для постоянного мониторинга возможных утечек и появления СПГ в межстенном пространстве.

13.19.2 Система должна включать в себя следующие преобразователи сопротивления (не менее):

- четыре преобразователя сопротивления, предназначенные для работы при расчетных температурах, необходимо устанавливать примерно на равном расстоянии по окружности резервуара;

- два преобразователя сопротивления следует устанавливать на вертикальной стенке СТЗ. Один датчик должен быть установлен примерно на высоте середины обечайки, а второй – на 150 мм ниже верха обечайки.

13.19.3 Окончательная установка датчиков должна уточняться проектом.

13.19.4 При обнаружении утечки СПГ система должна подать сигнал в центральную операторную.

Система также должна выполнять самодиагностику и издавать сигнал при обнаружении нарушений функционирования в своей работе.

13.20 Правила приемки резервуаров

13.20.1 Все материалы и покупные изделия должны быть подвергнуты входному контролю и соответствовать документам о качестве.

13.20.2 В процессе изготовления деталей и сборочных единиц изготовитель должен осуществлять систематический операционный контроль их качества в соответствии с требованиями КД и технологической документации.

13.20.3 Приемку смонтированных трубопроводов резервуара следует производить в соответствии с ГОСТ 32569, нормами и правилами в области промышленной безопасности.

13.20.4 Результаты входного и операционного контроля должны регистрироваться изготовителем. Система хранения зарегистрированных результатов контроля должна устанавливаться изготовителем.

13.20.5 Готовые резервуары (сборочные единицы, детали) должны быть приняты ОТК изготовителя согласно требованиям, ТУ и комплекта КД и представлены на испытания в соответствии с требованиями ГОСТ 15.005.

13.20.6 Резервуары должны подвергаться испытаниям следующих видов:

- приемо-сдаточным;

- периодическим;

- типовым.

13.20.7 Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждый резервуар или его узлы.

13.20.8 Периодическим испытаниям должны подвергаться резервуары, прошедшие приемо-сдаточные испытания.

13.20.9 Типовым испытаниям следует подвергать первые резервуары (не менее трех), выпущенные после замены материалов или внесения в их конструкцию или технологию изготовления изменений, влияющих на характеристики изделий.

13.20.10 Результаты приемо-сдаточных, периодических, типовых испытаний резервуара следует отражать в паспорте, они должны быть оформлены актом в соответствии с ГОСТ 15.309.

13.20.11 Результаты периодических и типовых испытаний должны быть оформлены в виде технического отчета, содержащего следующую информацию:

- типоразмер резервуара;

- номер резервуара по системе нумерации предприятия-изготовителя;

- год выпуска;

- результаты испытаний;

- заключение о соответствии резервуара требованиям настоящего стандарта и технической документации или причины брака.

13.20.12 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных, периодических, типовых испытаний следует выявить и устранить причины дефектов и провести повторные испытания. При неудовлетворительных результатах в ходе повторных испытаний резервуар бракуют. Результаты повторных испытаний являются окончательными.

13.21. Методы контроля и испытаний резервуаров

13.21.1 После завершения строительства резервуара должны быть проведены испытания и пусконаладочные работы. Методики испытаний, технологическая документация на пусконаладочные работы должны быть разработаны подрядчиком и согласованы заказчиком.

13.21.2 До пуска резервуара в эксплуатацию должен быть разработан технологический регламент на эксплуатацию резервуара, который подлежит уточнению по результатам проведения испытаний и пусконаладочных работ.

13.22 Транспортирование и хранение резервуаров

13.22.1 При конструировании резервуаров необходимо учитывать технические требования к перевозке грузов транспортом, обеспечивающие целостность и сохранность комплектующих деталей и сборочных единиц при доставке к месту эксплуатации.

13.22.2 При хранении должна быть обеспечена сохранность комплектующих деталей и сборочных единиц. Хранящиеся детали и сборочные единицы должны иметь бирку с указанием даты консервации и даты очередной переконсервации.

Срок хранения комплектующих деталей и сборочных единиц без переконсервации не должен превышать 3 лет.

13.22.3 Переконсервация комплектующих деталей и сборочных единиц у заказчика должна проводиться в соответствии с эксплуатационной документацией.

13.22.4 При выполнении такелажных и транспортных операций должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность деформирования конструкций и повреждения поверхности и кромок элементов, подлежащих сварке.

13.22.5 При хранении на открытых площадках комплектующие детали и сборочные единицы не должны соприкасаться с грунтом, на них не должна застаиваться вода, а их пространственное положение и способы закрепления должны исключать изменение проектной геометрической формы.

13.23 Требования к эксплуатации резервуаров и их оценке фактического технического состояния

13.23.1 Порядок организации и проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования должен быть определен в нормативных технических документах эксплуатирующей организации (стандартах, положениях, инструкциях) по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования и технических устройств с учетом условий их эксплуатации, оценки вероятности и последствий отказа, требований нормативных документов, инструкций организаций-изготовителей.

13.23.2 В проектной и эксплуатационной документации должен быть отражен полный перечень критериев приемки резервуара в эксплуатацию.

13.23.3 В руководстве по эксплуатации должны быть предусмотрены мероприятия по безопасному проведению гидроиспытаний резервуаров, а также меры по предотвращению условий возникновения коррозии при использовании воды из местных водоемов или морской воды при нехватке пресной.

13.23.4 В руководстве по эксплуатации должны быть приведены описания процедур безопасного пуска и останова резервуара с учетом обеспечения работоспособности внутренних систем и конструкций.

13.23.5 В эксплуатационной документации (ТР, план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах) должен быть представлен порядок действий персонала по эвакуации СПГ из аварийного резервуара при обнаружении утечки во внешний резервуар или в случае отказа системы обнаружения утечек с приложением схем откачки, на которых приведены позиции используемых насосов, арматуры, трубопроводов, а также резервуаров/танкеров, в которые должен приниматься СПГ. Отработка практических навыков по данным мероприятиям должна быть включена в курс обучения и подготовки персонала по действиям в нештатных ситуациях и авариях.

13.23.6 Руководством по эксплуатации должны быть предусмотрены методы (в том числе неразрушающего контроля) и периодичность контроля состояния следующих элементов резервуара в эксплуатационном режиме (без вывода резервуаров из эксплуатации):

- внешнего (железобетонного) резервуара;

- свайного фундамента и фундаментной плиты (с измерением неравномерности осадки резервуара, а также горизонтальности наружного контура днища наружного резервуара);

- подводящих и отводящих трубопроводов;

- опор трубопроводов, металлоконструкций;

- анкерных креплений;

- технологического оборудования и ТУ, в том числе насосов, фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры, предохранительных устройств, средств КИПиА и ПАЗ;

- дренажных приспособлений на площадке резервуара.

13.23.7 Проектной документацией и документацией изготовителя (руководством по эксплуатации, паспортами) должны быть определены критерии предельного состояния внешнего резервуара и фундаментов, неравномерности осадки резервуара, при достижении которых эксплуатация резервуара должна быть прекращена.

13.23.8 После выработки назначенного срока службы резервуары должны быть выведены из эксплуатации с целью оценки возможности их дальнейшей эксплуатации.

13.23.9 До пуска резервуара в эксплуатацию должен быть разработан технологический регламент на эксплуатацию резервуара, который подлежит уточнению по результатам проведения испытаний и пусконаладочных работ.

13.24 Требования к строительству железобетонных конструкций

13.24.1 При строительстве железобетонных конструкций резервуара необходимо выполнять требования строительных норм [25].

13.24.2 При бетонировании перемещение бетона в опалубке вибраторами не допускается. Для предотвращения сегрегации и расслоения бетона высота свободного падения из шланга бетононасоса не должна превышать 1,8 м. После бетонирования поверхность должна быть уплотнена и защищена от внешних воздействий. Для защиты бетона стенки и крыши при наборе прочности следует использовать состав для ухода за свежеуложенным бетоном, замедляющий процесс испарения влаги с поверхности бетона.

13.24.3 Фундаментная плита должна подвергаться водному твердению (выдержке во влажных условиях) не менее 10 суток.

13.24.4 Любые недопустимые дефекты должны быть исправлены в соответствии с процедурой исправления дефектов, одобренной заказчиком-застройщиком.

13.24.5 На поверхности крыши должна быть проведена фактурная отделка жесткими щетками для придания поверхности бетона шероховатости и создания нескользящей поверхности.

13.24.6 При укладке бетона закладные детали должны быть жестко зафиксированы в проектном положении. Временная привязка закладных деталей к арматурным сеткам или каналам преднапряжения не допускается.

13.24.7 Армирование всех элементов внешнего резервуара должно быть выполнено с нахлесточным соединением арматурных стержней. Стержни должны быть связаны отожженной проволокой диаметром 1,5 мм. Сварка арматурных стержней не допускается. Допускается использование механических соединителей арматурных стержней, обеспечивающих не менее 125 % несущей способности соединенного стержня.

13.24.8 Качество строительных работ должно постоянно контролироваться для соблюдения требуемых допусков, указанных в проекте.

Свойства и потенциально опасные факторы СПГ.

14.1 Общие сведения

14.1.1 Персонал, работающий с СПГ, должен быть ознакомлен с характеристиками природного газа в сжиженном и газообразном состояниях.

14.1.2 Потенциальная опасность при обращении с СПГ главным образом обусловлена тремя его важными свойствами:

- СПГ — криогенная жидкость. При атмосферном давлении, в зависимости от состава, СПГ кипит при температуре приблизительно минус 160 °С. При этой температуре пары СПГ имеют большую плотность, чем окружающий воздух;

- Очень небольшие объемы жидкости превращаются в большие объемы газа. Из одного объема СПГ образуется примерно 600 объемов газа;

- Природный газ, как и другие газообразные углеводороды, является легковоспламеняющимся веществом. В условиях окружающей среды концентрационные пределы воспламенения смеси паров СПГ с воздухом составляют приблизительно от 5 % до 15 % по объему газа. При накапливании газа в замкнутом пространстве воспламенение может привести к детонации и ударной волне вследствие избыточного давления.

14.1.3 При оценке потенциально опасных факторов объекта СПГ проектировщики должны учитывать опасности всех производственных циклов. Часто источником основной опасности является не собственно СПГ, а другие факторы, связанные с производством СПГ, такие как криогенное оборудование завода по сжижению газа или высокое давление газа на выходе установок регазификации.

14.2 Свойства СПГ

14.2.1 Состав

14.2.1.1 СПГ является смесью углеводородов, состоящей преимущественно из метана, которая также со держит этан, пропан, азот и другие компоненты, обычно присутствующие в природном газе.

14.2.1.2 Физические и термодинамические свойства метана и других компонентов природного газа можно найти в справочной литературе и программах для термодинамических вычислений. Несмотря на то, что основным компонентом СПГ является метан, для вычисления характеристик СПГ не следует использовать параметры чистого метана. При отборе проб СПГ необходимо руководствоваться ГОСТ Р 56719 необходимо принимать специальные меры для получения представительных проб в целях исключения недостоверных результатов анализа из-за испарения летучих компонентов.

14.2.1.3 Широко применяется метод отбора проб малого потока СПГ с непрерывным испарением при по мощи специального устройства (испарителя), которое предназначено для обеспечения представительности пробы регазифицированного СПГ без фракционирования.

14.2.1.4 Другой метод — отбор пробы непосредственно из установки регазификации СПГ. Отобранные пробы затем анализируют с помощью обычных методов газовой хроматографии.

14.2.2 Плотность

14.2.2.1 Плотность СПГ зависит от его компонентного состава и обычно колеблется в диапазоне от 430 до 470 кг/м3, но в отдельных случаях может достигать 520 кг/м3. Плотность СПГ зависит от температуры жидкости с градиентом температуры примерно 1,4 кг/(м3 К).

14.2.2.2 Плотность может быть измерена непосредственно, но, как правило, ее вычисляют по составу газа, определенному методом газовой хроматографии.

14.2.3 Температура

14.2.3.1 В зависимости от компонентного состава СПГ имеет температуру кипения в диапазоне от минус 166 °С до минус 157 °С при атмосферном давлении. Изменение температуры кипения СПГ в зависимости от давления составляет примерно 1,25*10-4 °С/Па. Температуру СПГ обычно измеряют с помощью медь/медь-никелевых термопар или платиновых термометров сопротивления.

14.2.4 Вязкость

14.2.4.1Вязкость СПГ зависит от состава и обычно находится в диапазоне от 1,0*10-4 до 2,0 *10-4 П при температуре минус 160 °С, что составляет от 1/10 до 1/5 вязкости воды. Вязкость СПГ также зависит от температуры жидкости.

14.3 Физические свойства

14.3.1 Физические свойства отпарного газа

14.3.1.1 СПГ хранят в кипящем состоянии в теплоизолированных резервуарах большой вместимости. Любой приток тепла извне вызывает испарение части СПГ в газовую фазу. Испарившийся при этом газ называют отпарным газом. Состав отпарного газа зависит от состава СПГ. Например, отпарной газ может содержать 20 % азота, 80 % метана, а также следы этана; содержание азота в отпарном газе может быть примерно в двадцать раз выше, чем в СПГ.

14.3.1.2 Поскольку в газовую фазу испаряются преимущественно азот и метан, оставшаяся жидкость содержит большую часть высших углеводородов. Отпарные газы при температуре ниже минус 113 °С — для чистого метана и минус 85 °С— для смеси 80 % метана и 20 % азота будут тяжелее окружающего воздуха. При нормальных условиях плотность отпарных газов составляет примерно 0,6 плотности воздуха.

14.3.2 Мгновенное испарение

14.3.2.1 Как в случае любого находящегося под давлением флюида, при снижении давления СПГ ниже значения, при котором происходит его кипение, например, при прохождении через клапан, некоторое количество СПГ испаряется, и его температура падает до новой точки кипения при данном давлении. Такой процесс известен как мгновенное испарение. Поскольку СПГ является многокомпонентной смесью, составы мгновенно испарившегося газа и оставшейся жидкости отличаются по причинам, приведенным в 14.3.1.

Например, при падении давления на 103 Па мгновенное испарение 1 м3 СПГ при температуре кипения, соответствующей давлению в диапазоне от 1 * 105Па до 2 * 105 Па, приводит к выбросу при мерно 0,4 кг газа. Более точное вычисление количества и состава жидких и газообразных продуктов мгновенного испарения многокомпонентных жидких сред, таких как СПГ, является сложной задачей. Для таких вычислений следует использовать надежные компьютерные программы термодинамических вычислений или программные комплексы технологического моделирования, содержащие соответствующую базу данных.

14.3.3 Разлив сжиженного природного газа

14.3.3.1 При попадании СПГ на землю (при аварийном разливе) сначала происходит интенсивное кипение, затем скорость испарения СПГ быстро падает до постоянного значения, которое определяется тепловыми свойствами грунта и притоком тепла, получаемого от окружающего воздуха. Скорость испарения СПГ может быть снижена за счет использования теплоизолированных поверхностей в местах возможных утечек. Скорость испарения СПГ с поверхностей разных материалов приведена в таблице № 10. Значения приведены в качестве примера и должны быть проверены при их использовании для количественного анализа рисков или проектирования.

Таблица № 10. Скорость испарения СПГ

| Материал | Скорость испарения СПГ с единицы поверхности через 60 с, кг/(м2·ч) |
| --- | --- |
| Щебень | 480 |
| Мокрый песок | 240 |
| Сухой песок | 195 |
| Вода | 600 |
| Обычный (стандартный) бетон | 130 |
| Легкий коллоидный бетон | 65 |

14.3.3.2 При разливе СПГ небольшие объемы жидкости превращаются в значительные объемы газа, при этом из одного объема жидкости в условиях окружающей среды образуется приблизительно 600 объемов газа.

14.3.3.3 Когда, разлив происходит на поверхности воды, конвекция в воде настолько интенсивна, что скорость испарения, отнесенная к площади поверхности, остается постоянной. Площадь разлива СПГ будет продолжать увеличиваться до тех пор, пока скорость испарения жидкости не станет равна скорости притока жидкости, прибывающей в результате утечки.

14.3.4 Распространение и рассеяние газовых облаков

14.3.4.1 Первоначально газ, образующийся в результате испарения СПГ, имеет приблизительно такую же температуру, что и СПГ, и плотность, большую, чем плотность окружающего воздуха. Такой газ в первую очередь под действием силы тяжести будет распространяться по поверхности земли, пока не прогреется в результате поглощения тепла из почвы и перемешивания с окружающим воздухом.

14.3.4.2 Разбавление теплым воздухом повышает температуру и снижает молекулярную массу паровоз душной смеси. В результате этого облако будет иметь большую плотность, чем окружающий воздух, до тех пор, пока не будет разбавлено значительно ниже концентрационного предела воспламенения. Но при высоком содержании воды в атмосфере (высокая влажность и температура) может произойти конденсация воды при смешивании с холодными парами СПГ и разогревание смеси, при котором она станет легче воздуха и облако поднимется. Расширение и рассеяние облака паров при разливе СПГ являются достаточно сложными физическими явлениями и обычно могут быть теоретически вычислены с помощью компьютерного моделирования. Указанное моделирование должно быть проведено только специализированной организацией.

14.3.4.3 После разлива СПГ образуется «туман», вызванный конденсацией водяного пара в окружающем воздухе. Возможность наблюдения «тумана» (днем и при отсутствии естественного природного тумана) полезна для определения направления перемещения облака, испарившегося СПГ, т. к. позволяет оценить опасность воспламенения смеси газа и воздуха.

14.3.4.4 При утечке из сосудов, работающих под давлением, или трубопроводов СПГ будет распыляться в виде струйных потоков в атмосфере с одновременным дросселированием (расширением) и испарением. Этот процесс сопровождается интенсивным перемешиванием паров СПГ с окружающим воздухом. Первоначально большая часть СПГ в паровом облаке будет содержаться в виде аэрозоля. В результате дальнейшего перемешивания СПГ с воздухом произойдет полное испарение мелких капель жидкости.

14.3.5 Воспламенение

14.3.5.1 Смесь паров СПГ с воздухом воспламеняется при концентрации паров СПГ в диапазоне от 5 % об. до 15 % об.

14.3.6 Пожар разлива СПГ

14.3.6.1 Поверхностная плотность энергии излучения пламени горящего участка СПГ диаметром более 10 м достаточно высока. Ее вычисляют по измеренному значению потока излучения и площади пламени. ППЭИ зависит от размера поверхности горения, выбросов дыма и способов измерения. С увеличением площади значение ППЭИ уменьшается.

14.3.7 Распространение и последствия волн давления

14.3.7.1 В свободном состоянии природный газ горит медленно с низким перепадом давления (менее 5 кПа). Давление может повышаться в местах с загроможденным или замкнутым пространством, на пример в местах с плотно установленным оборудованием или с плотной застройкой.

14.3.8 Меры предосторожности

14.3.8.1 Природный газ не может быть сжижен путем повышения давления при температуре окружающей среды. Фактически его температура должна быть понижена до температуры ниже минус 80 °С, прежде чем он может быть сжижен при каком-либо давлении. Это означает, что присутствие любого количества сжиженного природного газа, например, между двумя клапанами или в герметичном резервуаре без выпускного клапана, при нагревании приведет к резкому повышению давления вплоть до разрушения системы герметизации. Все установки и оборудование для СПГ должны быть спроектированы таким образом, чтобы диаметры сбросных отверстий и/или предохранительных клапанов соответствовали объему СПГ в резервуарах.

14.3.9 Ролловер

14.3.9.1 Термин «ролловер» относится к процессу, при котором в резервуарах для хранения СПГ образуется большое количество газа в течение короткого периода времени. Ролловер приводит к возникновению избыточного давления в резервуаре для хранения СПГ, если не приняты соответствующие меры для предотвращения указанного явления.

14.3.9.2 В резервуарах для хранения СПГ возможно наличие двух устойчивых слоев или областей, которые образуются, как правило, в результате неполного смешивания СПГ разной плотности — свежего и остатка в емкости.

Внутри слоя плотность жидкости одинакова, но плотность жидкости в нижнем слое резервуара больше плотности жидкости в верхнем слое.

14.3.9.3 В дальнейшем из-за притока тепла в емкости, тепло- и массообмена между слоями и испарения жидкости с поверхности плотность слоев выравнивается путем самопроизвольного перемешивания.

Такое самопроизвольное перемешивание называется ролловер, и если, как это часто бывает, жидкость в нижней части резервуара становится перегретой относительно давления паровой фазы в емкости СПГ, то ролловер сопровождается резким увеличением скорости испарения. В ряде случаев указанное выделение паров является очень быстрым и мощным. При этом повышение давления в емкости бывает достаточным, чтобы вызвать срабатывание клапанов сброса давления.

14.3.9.4 Первоначальное предположение заключалось в том, что, когда плотность верхнего слоя превышает плотность нижнего слоя, происходит инверсия (перемещение) слоев, отсюда и название ролловер. Более поздние исследования не подтвердили первоначальное предположение и показали, что при этом происходит интенсивное перемешивание слоев.

14.3.9.5 Возникновению ролловера, как правило, предшествует период, в течение которого скорость образования отпарного газа значительно ниже обычной. Поэтому следует тщательно контролировать скорость образования отпарного газа, чтобы убедиться, что жидкость не аккумулирует тепло. При подозрении на возникновение ролловера следует обеспечить циркуляцию жидкости в резервуаре для смешивания нижнего и верхнего слоев.

14.3.9.6 Ролловер можно предотвратить с помощью эффективного управления резервами СПГ. СПГ разных изготовителей, имеющий разный состав, следует хранить в отдельных резервуарах. Если невозможно обеспечить раздельное хранение, должно быть обеспечено хорошее перемешивание при заполнении емкости.

14.3.9.7 Высокое содержание азота в СПГ, производимом в установках сглаживания пикового потребления, также может вызвать ролловер вскоре после прекращения заполнения емкости вследствие преимущественного испарения азота. Как показывает практика, этот тип ролловера можно предотвратить путем поддержания содержания азота в СПГ менее 1 % и при тщательном мониторинге скорости образования отпарного газа.

Таким образом, при подозрении на расслоение следует контролировать плотность СПГ в резервуаре, например, если резервуар заполнен СПГ разных изготовителей. При обнаружении расслоения должны быть приняты меры, снижающие степень риска.

14.3.10 Мгновенный фазовый переход

14.3.10.1 При контакте двух жидкостей с разными температурами при определенных условиях могут возникать мощные ударные волны. Это явление, называемое мгновенным фазовым переходом, может произойти при контакте СПГ и воды. Несмотря на то, что при этом не происходит воспламенение, создается волна давления, похожая на взрыв.

14.3.10.2 МФП в результате разлива СПГ на воду происходят редко и с относительно ограниченными последствиями. Теоретические предположения, согласующиеся с результатами экспериментов, можно обобщить следующим образом.

14.3.10.3 Когда две жидкости со значительно отличающимися температурами вступают в контакт и температура (в градусах Кельвина) более теплой жидкости в 1,1 раза выше, чем температура кипения более холодной жидкости, повышение температуры последней происходит настолько быстро, что темпера тура поверхностного слоя может превысить температуру спонтанной нуклеации (появление пузырьков в жидкости).

В некоторых случаях такая перегретая жидкость испаряется за очень короткое время по сложному механизму цепной реакции с образованием пара со скоростью ударной волны.

Например, жидкости могут быть приведены в контакт в результате механического повреждения, что вызывает МФП, как было показано в экспериментах с разливом СПГ или жидкого азота на поверхности воды.

14.3.10.4 Результаты последних исследований позволили лучше понять сущность МФП для количественной оценки степени опасности этого процесса и определения достаточности предпринимаемых мер безопасности.

14.3.11 Взрыв расширяющихся паров вскипающей жидкости

14.3.11.1 Любая жидкость вблизи температуры кипения начинает чрезвычайно быстро испаряться при резком падении давления в системе. Известны случаи, когда самопроизвольный процесс расширения приводил к разрушению резервуаров и разбрасыванию обломков на несколько сотен метров. Указанное явление было названо взрывом расширяющихся паров вскипающей жидкости.

14.3.11.2 Вероятность ВРПВЖ в установках СПГ крайне мала, поскольку СПГ хранится в резервуарах, которые разгерметизируются уже при достаточно низких давлениях, при этом скорость образования пара незначительна, или для хранения и транспортирования СПГ используют криогенные резервуары высокого давления и трубопроводы в пожарозащищенном исполнении.

14.3.12 Дополнительная информация

14.3.12.1 В качестве материала для теплообменников часто используют алюминий. Алюминий может контактировать с СПГ при условии, что СПГ не содержит примесей, вызывающих коррозию алюминия, например, ртути.

14.3.12.2 Трубные и пластинчатые теплообменники, так называемые «холодные боксы», на заводах по сжижению природного газа как правило защищают стальным корпусом.

14.3.12.3 Алюминий также используют для изготовления подвесных крыш внутри резервуаров.

14.3.12.4 Оборудование и материалы, специально предназначенные для жидкого кислорода или жидкого азота, как правило, также пригодны для СПГ.

14.3.12.5 Оборудование, предназначенное для СПГ, рассчитанное на высокое давление и соответствующую температуру, должно быть спроектировано с учетом возможного снижения температуры в случае разгерметизации системы.

14.3.13 Термические напряжения

14.3.13.1 Наиболее часто криогенное оборудование, используемое в индустрии СПГ, подвергается быстрому охлаждению — от температуры окружающей среды до температуры, характерной для СПГ.

14.3.13.2 Температурные градиенты, возникающие в процессе охлаждения, вызывают термические напряжения, которые являются кратковременными и циклическими, при этом максимальное напряжение возникает вдоль стенок резервуаров, контактирующих с СПГ. Указанные термические напряжения на растают с увеличением толщины материала и могут стать существенными при толщине более 10 мм. Для критических точек переходные или ударные напряжения можно вычислить с использованием установленных методов, и они должны быть испытаны на хрупкое разрушение.

14.3.13.3 Экстремальные температуры на объектах СПГ приводят к значительным тепловым расширениям или сжатиям. Для предотвращения перенапряжений трубопроводы и другие элементы конструкции не обходимо располагать с учетом возможных смещений.

14.3.13.3 Если трубопровод заполнен СПГ частично, температурный градиент от верхней к нижней части трубы может вызывать напряжения изгиба и остаточные деформации, что может привести к разгерметизации, главным образом в местах фланцевых соединений.

14.3.13.4 Для минимизации изгибов и предотвращения напряжений из-за изменения температуры во всех режимах (охлаждение, нагрев, переходные режимы и др.) должны быть проведены исследования оборудования и трубопроводных систем на гибкость.

14.3.13.5 Испытания на пластичность должны включать все обычные, аварийные и исключительные случаи нагрузки (вес, ветер, снег, землетрясения и др.).

Промышленная безопасность, пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды

15.1 Общие требования к обеспечению промышленной безопасности

15.1.1	Промышленная безопасность на комплексе СПГ обеспечивается следующей деятельностью:

- проектированием, строительством, эксплуатацией, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией комплекса СПГ, изготовлением, монтажом, наладкой, обслуживанием и ремонтом технических устройств, применяемых на комплексе СПГ;

- проведением экспертизы промышленной безопасности;

- подготовкой и переподготовка работников комплекса СПГ.

15.1.2 Осуществление деятельности в области проектирования (инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование), строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и экспертизы промышленной безопасности комплекса СПГ основывается на выполнении положений и требований законодательства [2], [3], [13].

15.2 Общие требования безопасности и охраны труда

15.2.1 К работе по обслуживанию и ремонту технологического оборудования комплекса СПГ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение и аттестацию в установленном порядке.

15.2.2 Технологические объекты, помещения производственного, административно- хозяйственного и бытового назначения и места постоянного или временного пребывания людей в пределах опасной зоны оснащают эффективными системами оповещения персонала об аварийной обстановке.

Планы ликвидации аварии должны предусматривать меры по выводу в безопасное место людей, не связанных непосредственно с ликвидацией аварии.

15.2.3 Следует осуществлять контроль за герметичностью технологического оборудования, трубопроводов, арматуры, где возможны утечки взрывопожароопасных паров и газов.

15.2.4 Контроль за загазованностью производственных помещений следует осуществлять по средству газоанализаторов с сигнализацией и включением аварийной вентиляции.

15.2.5 Параметры воздуха рабочей зоны должны соответствовать ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 12.1.005.

15.2.6 Работы внутри технологического оборудования, работы с применением открытого огня в помещениях или на наружных площадках производств должны быть по возможности исключены, а при необходимости должны проводиться в соответствии с действующими правилами безопасности.

15.3 Общие требования пожарной безопасности

15.3.1 При обращении с СПГ следует использовать огнетушители порошкового типа (предпочтительно с карбонатом калия). Персонал, работающий с СПГ, должен уметь пользоваться порошковыми огнетушителями при тушении горящих жидкостей. Для снижения теплового излучения при локализации пожара разлития СПГ следует использовать высокократную пену или блоки из пеностекла.

15.3.2 Должны быть доступны источники водоснабжения для охлаждения и получения пены. Не допускается применять воду для тушения пожаров СПГ.

15.4 Требования к противопожарной защите резервуаров

15.4.1 Для	обеспечения	пожарной	безопасности	при	конструировании,	изготовлении	и эксплуатации резервуара следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.004 и технического регламента [1].

15.4.2 Территория площадок размещения резервуаров с СПГ должна оборудоваться ручными пожарными извещателями в соответствии со сводом правил [26].

15.4.3 Пожаротушение и водяное орошение на хранилищах СПГ должно обеспечиваться:

- применением автоматических установок пожаротушения и водяного орошения;

- применением неавтоматических стационарных установок пожаротушения и водяного орошения;

- использованием передвижной пожарной техники с необходимыми средствами тушения.

15.4.4 На конструктивные элементы резервуара должны быть нанесены знаки безопасности в соответствии с проектной и рабочей документацией и согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

15.4.5 Обследование резервуара на стадии эксплуатации с целью оценки их технического состояния и определения сроков дальнейшей безопасной эксплуатации следует выполнять в соответствии с положениями проекта, эксплуатационной документации и положений Кодекса РК [27].

15.5 Охрана окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации комплекса СПГ

15.5.1 При проектировании, строительстве и эксплуатации комплекса СПГ следует предусматривать и осуществлять следующие мероприятия по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов:

- рациональное решение генерального плана и вертикальной планировки;

- охрану почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных при строительстве земель;

- предотвращение загрязнения почвы;

- предотвращение загрязнения воздушного бассейна, снижение концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы;

- сокращение потребления пресной воды, использование систем оборотного водоснабжения, воздушного охлаждения продуктов в технологических процессах;

- применение химической и биологической очистки сточных вод;

- утилизацию отходов производства.

15.5.2 На каждом комплексе СПГ должны быть разработаны проекты нормативов: предельного размещения отходов; предельно допустимых выбросов в атмосферу; предельно допустимых сбросов, а также экологический паспорт.

15.5.3 Необходимо предусмотреть проведение производственного экологического мониторинга и контроля за окружающей средой в соответствии с действующим законодательством.

15.6 Охрана окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации технологических трубопроводов

15.6.1 В проектной документации на строительство трубопроводов СПГ необходимо предусматривать проведение инженерно-экологических изысканий, оценку воздействия на окружающую среду, а также решения по охране окружающей среды при сооружении трубопроводов СПГ и последующей их эксплуатации.

15.6.2 Мероприятия по охране окружающей среды следует включать в проект отдельным разделом, а в сметах предусматривать необходимые затраты.

15.6.3 С целью уменьшения негативного воздействия на земельные ресурсы все СМР следует проводить исключительно в пределах полосы отвода при наличии всех необходимых и утвержденных разрешительных документов.

15.6.4 Разработка системы производственного экологического мониторинга, а также проведение производственного экологического мониторинга при эксплуатации трубопроводов СПГ должны соответствовать действующим нормативным документам.

15.6.5 Производственный экологический мониторинг при строительстве линейных объектов заключается в экологическом контроле выполнения природоохранных мероприятий на всех стадиях:

- контроль соблюдения технологии выполнения СМР;

- контроль соответствия использования применяемых строителями технических средств условиям обеспечения экологической безопасности окружающей среды;

- контроль соблюдения сроков СМР;

- контроль соответствия сертификатов поставки применяемых материалов.

15.7 Охрана окружающей среды при проектировании, строительстве и эксплуатации резервуаров

15.7.1 При конструировании, изготовлении и эксплуатации резервуаров следует руководствоваться требованиями безопасности в соответствии с [7], [18], ГОСТ 12.0.003, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.085.

15.7.2 Для обеспечения взрывобезопасности при конструировании, изготовлении и эксплуатации резервуаров следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.1.010.

15.7.3 Безопасность системы резервуаров на стадии эксплуатации должна обеспечиваться:

- функцией автоматического измерения давления в паровом пространстве резервуара;

- функцией автоматического измерения уровня СПГ в резервуаре;

- функцией автоматического измерения температуры хранимого СПГ в его паровой и жидкой фазах;

- функцией автоматического измерения температуры тепловой изоляции днища, боковой стенки и перекрытия в характерных точках;

- функцией автоматической сигнализации верхнего и нижнего предельно допустимого уровня, хранимого СПГ;

- автоматическими функциями защиты резервуара от повышения давления и образования вакуума в паровом пространстве резервуара;

- функцией автоматического контроля за герметичностью (отсутствием утечек) внутренней емкости резервуара;

- функцией контроля за герметичностью внешней оболочки;

- функцией автоматического отключения запорной арматуры на технологических трубопроводах подачи СПГ в резервуар при достижении верхнего предельного уровня, повышении давления в резервуаре до предельно допустимого значения;

- функцией автоматического отключения насосов выдачи СПГ из резервуара и соответствующей запорной арматуры на технологических трубопроводах при достижении нижнего предельного уровня и снижении давления в резервуаре до предельно допустимого значения;

- системой обеспечения пожарной безопасности;

- наличием знаков безопасности;

- системой механических вакуумных предохранительных клапанов для защиты от образования вакуума в паровом пространстве резервуара;

- регулярным обследованием технического состояния и проведением ремонтных работ.

15.7.4 Максимально допустимое наполнение резервуаров не должно превышать значения массы СПГ, указанной в эксплуатационной документации конкретного резервуара.

15.7.5 На манометрах должна быть нанесена красная черта, указывающая максимальное рабочее давление в резервуаре.

15.7.6 Для обеспечения безопасности при погрузочно-разгрузочных работах следует соблюдать требования, установленные технической документацией и ГОСТ 12.3.009.

15.7.7 Для обеспечения безопасности при проведении окрасочных работ следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.005.

15.7.8 Материалы и вещества, применяемые для упаковки и консервации, должны быть безопасными для людей и окружающей среды.

Порядок обучения и проверка знаний персонала, работающего с сжиженным природным газом

16.1 Общие требования

16.1.1 Эксплуатационный персонал должен пройти подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности в установленном порядке.

16.1.2 Организацию работ по обучению и повышению квалификации подчиненного персонала осуществляет руководитель комплекса СПГ.

16.1.3 Для эксплуатационного персонала устанавливают следующие формы производственного обучения и повышения квалификации:

- курсовое обучение;

- техническая и экономическая учеба;

- вводный, первичный и периодический инструктажи;

- противоаварийные и противопожарные тренировки.

16.1.4 Электротехнический персонал должен проходить обучение и проверку знаний в соответствии с правилами [9].

16.1.5 Работники, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются.

16.1.6 Должностные и рабочие инструкции, инструкции по охране труда, по профессиям и видам работ следует пересматривать в соответствии с требованиями нормативных документов, а также при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, изменении нормативной базы или по предписанию надзорных органов.

16.2 Рекомендации общего руководства для лиц, проводящих работы при производстве, хранении и транспортировании СПГ

16.2.1 Воздействие холода

16.2.1.1 Предупреждение. Низкие температуры, характерные для СПГ, могут привести к различным повреждениям открытых частей тела. Воздействие низких температур на организм человека приводит к тяжелым последствиям, если персонал, работающий с СПГ, не защищен соответствующим образом.

16.2.2 Обращение с СПГ, холодовые травмы

16.2.2.1 Попадание СПГ на открытые участки кожи вызывает образование волдырей, похожих на ожоги. Газ, образующийся из СПГ, также имеет очень низкую температуру и может привести к ожогам. Нежные ткани, в том числе слизистые оболочки глаз, могут быть повреждены даже при кратковременном воздействии такого холодного пара, которое не повреждает кожу лица и рук.

16.2.2.2 Не следует касаться незащищенными частями тела нетеплоизолированных трубопроводов или емкостей, содержащих СПГ. Очень холодный металл прилипает к коже, которая повреждается при попытке отрыва от поверхности металла.

16.2.3 Обморожение

16.2.3.1 Резкое или длительное воздействие холодных паров и газов на организм человека вызывает обморожение. Локальная боль, как правило, является признаком обморожения, но иногда боль не ощущается.

16.2.4 Воздействие холода на легкие

16.2.4.1 Длительное дыхание в чрезвычайно холодной окружающей среде приводит к повреждению легких. Кратковременное воздействие холода может привести к затрудненному дыханию.

16.2.5 Переохлаждение

16.2.5.1 Опасность переохлаждения возникает даже при температуре до 10 °С. Лица, пострадавшие от переохлаждения, должны быть выведены из холодной зоны и быстро согреты в теплой ванне при температуре от 40 °С до 42 °С. В этих случаях не следует использовать для согревания сухое тепло.

16.2.6 Рекомендуемая защитная одежда

16.2.6.1 При работе с СПГ для защиты глаз следует использовать защитные маски или специальные очки. При работе с криогенными жидкостями или охлажденными парами следует применять кожаные перчатки. Перчатки должны надеваться и сниматься достаточно легко, чтобы их можно было быстро снять при попадании криогенной жидкости. Даже при использовании перчаток все процедуры с оборудованием, содержащим СПГ, должны проводиться только в течение короткого промежутка времени.

16.2.6.2 При работе с СПГ следует надевать плотно прилегающие комбинезоны или одежду подобного типа, без карманов или манжет. Брюки следует надевать навыпуск, поверх сапог или ботинок. Перед использованием в закрытом пространстве одежда, на которую попала криогенная жидкость или охлажденные пары, должна быть проветрена на открытом воздухе вдали от источника воспламенения. Персонал, работающий с СПГ, должен знать, что защитная одежда обеспечивает защиту только от случайных брызг, поэтому следует избегать контакта с СПГ.

Примечание — При работе с криогенными горючими жидкостями следует использовать спецодежду из антистатической и огнестойкой ткани.

16.3 Воздействие сжиженного природного газа

16.3.1 Токсичность.

16.3.1.1 СПГ и природный газ не являются токсичными веществами.

Примечание — СПГ и природный газ являются малотоксичными пожаровзрывоопасными продуктами. При работе с СПГ следует учитывать предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

16.3.2 Асфиксия

16.3.2.1 Природный газ обладает только удушающим эффектом. Нормальное содержание кислорода в воздухе составляет 20,9 % об., окружающая среда, содержащая менее 18 % об. кислорода, оказывает потенциально удушающее воздействие. При высоких концентрациях природного газа может наблюдаться тошнота или головокружение из-за недостатка кислорода. При выходе из зоны с пониженным содержанием кислорода симптомы удушья быстро исчезают. Содержание кислорода и углеводородов в воздухе рабочей зоны, где возможны утечки природного газа, должно постоянно контролироваться.

Даже если содержание кислорода в воздухе рабочей зоны достаточно для нормального дыхания, перед проведением работ следует определять содержание взрывоопасных компонентов. При работах во взрывоопасных зонах следует использовать инструменты только во взрывозащищенном исполнении.

- Приложение А

Таблица соответствий нормативных документов

| № | Библиография и нормативные ссылки | Стандарт действующий на территории РК |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 9.107-2023 Единая система защиты от коррозии и старения. Коррозионная агрессивность атмосферы. Основные положения | СТ РК ISO 9223-2016 Коррозия металлов и сплавов. Коррозионная активность атмосферы. Классификация, определение и оценка |
| 2 | ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности | ГОСТ 12.1.007-76 Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 3 | ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности | ГОСТ 12.2.063-2015 Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 06.01.2020 г. № 1-од. непосредственно в качестве государственного стандарта РК с 01.01.2020г.; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
| 4 | ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки | ГОСТ 5632-2014 Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 30.10.2015г. № 217-од межгосударственный стандарт введен в качестве национального стандарта с 01.01.2016 г. |
| 5 | ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов | ГОСТ 9544-2015 Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 05.03.2018г. за № 97-од введен в качестве национального стандарта РК с 15.04.2018г. |
| 6 | ГОСТ 10885-85 Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионностойкая. Технические условия | ГОСТ 10885-85 Действует в РК. Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.08.1985г. № 2729 |
| 7 | ГОСТ 14918-2020 Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия | ГОСТ 14918-2020 Действует в РК Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 17.05.2021 г. № 165-НҚ введен в качестве национального стандарта РК с 01.07.2021 г. |
| 8 | ГОСТ ISO 17636-1-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 1. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением пленки | ГОСТ ISO 17636-1-2017 Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 25.12.2018 г. № 383-од межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 17636-1-2017 введен в качестве национального стандарта с 01.02.2019 г. |
| 9 | ГОСТ ISO 17636-2-2017 Неразрушающий контроль сварных соединений. Радиографический контроль. Часть 2. Способы рентгено- и гаммаграфического контроля с применением цифровых детекторов | ГОСТ ISO 17636-2-2017 Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 25.12.2018 г. № 383-од межгосударственный стандарт введен в качестве национального стандарта с 01.02.2019 г. |
| 10 | ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования | ГОСТ 18442-80 На территории РК применяется согласно Соглашению СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» ГОСТ ISO 23277—2023 "Неразрушающий контроль сварных соединений. Контроль проникающими веществами. Уровни приемки". Действует в РК. Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК (КазСтандарт) от 12.08.2025 года № 52-НҚ. |
| 11 | ГОСТ 28338-89 (ИСО 6708-80) Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды | ГОСТ 28338-89 Действует в РК. В соответствии с Соглашением СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 12 | ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах | ГОСТ 32569-2013 Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 19.10.2021г. № 382-НҚ введен с 22.10.2021г. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
| 13 | ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия | ГОСТ 32388-2013 Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 25.02.2022г. № 70-НҚ введен в действие в качестве национального стандарта с 01.03.2022г. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением». |
| 14 | ГОСТ 34294-2017 Арматура трубопроводная криогенная. Общие технические условия | ГОСТ 34294-2017 Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК №283 от 05.08.2020 г. с 10.08.2020г. |
| 15 | ГОСТ 34027-2016 Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Механическая безопасность. Назначение срока безопасной эксплуатации линейной части магистрального газопровода. | ГОСТ 34027-2016 Действует в РК. Прика КТРМ от 07.11.2023 г. № 429-НҚ, с 08.11.2023 г. |
| 16 | ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы | ГОСТ 2.601-2013 Межгосударственный стандарт. Действует в РК. Приказ Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства по инвестициям и развитию РК № 277-од от 26.12.2014г. |
| 17 | ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации | ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Международный стандарт, действует в РК. Приказ КДС МИТ РК от 27.08.2003 № 342 с 01.08.2003 СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство» |
| 18 | ГОСТ Р ИСО 17637-2024 Неразрушающий контроль сварных швов. Визуальный контроль соединений, выполненных сваркой плавлением | СТ РК ISO 17637-2019 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Визуальный контроль сварных швов, полученных сваркой плавлением». Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции РК 11.10.2019г. №376-од |
| 19 | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов | ГОСТ IEC 60079-29-1-2013 «Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Требования к эксплуатационным характеристикам газоанализаторов горючих газов». Межгосударственный стандарт. Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 15.12.2017г. за № 369-од введен в качестве национального стандарта РК с 01.01.2018 г. |
| 20 | ГОСТ Р 55724-2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые | СТ РК ISО 17640-2013 «Контроль неразрушающий сварных соединений. Ультразвуковой контроль. Методы, уровни звука и оценка»; ГОСТ Р 55724-2013 Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК №142-НҚ от 28.04.2022 года, |
| 21 | ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма | СТ РК IEC 62305-3-2018 «Молниезащита. Часть 3. Физические повреждения зданий (сооружений) и опасность для жизни». Приказ № 313-од от 01.11.2018г. |
| 22 | СП 14.13330.2018 Строительство в сейсмических районах | СП РК 2.03-30-2017 "Строительство в сейсмических зонах". Действует в РК. Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 22.02.18 г. № 44-НҚ |
| 23 | СП 16.13330.2017 Стальные конструкции | СП РК EN 1993-1-1:2005/2011 «Проектирование стальных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий» Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г.№ 156-НҚ |
| 24 | СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия | СП РК EN 1990:2002+А1:2005/2011 Основы проектирования несущих конструкций. Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ СП РК EN 1991-1-1:2002/2011 Воздействия на несущие конструкции Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания. Действует в РК. |
| 25 | СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы | СН РК 3.05-01-2013 «Магистральные трубопроводы». СП РК 3.05-101-2013 «Проектирование и строительство магистральных трубопроводов». Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ |
| 26 | СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий | СП РК 3.02-128-2012 "Сооружение промышленных предприятий». Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ |
| 27 | СП 61.13330.2012 Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». СП РК 4.02-102-2012 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов». Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ |
| 28 | СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения | СП РК EN 1992-1-1:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий»; СП РК EN 1992-1-2:2004/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости»; СП РК EN 1992-2:2005/2011 «Проектирование железобетонных конструкций. Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета». Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ |
| 29 | СП 104.13330.2016 Инженерная защита территории от затопления и подтопления | СП РК 2.03-102-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления». Действует в РК. Приказ Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 29.12.2014г. № 156-НҚ |
| 30 | СП 425.1325800.2018 Инженерная защита территорий от эрозионных процессов. Правила проектирования | МСН 2.03-02-2002 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования». Действует в РК. Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК от 26.11.2004 года № 451 |
| 31 | СП 436.1325800.2018 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от оползней и обвалов. Правила проектирования | МСН 2.03-02-2002 «Инженерная защита территории, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования». Действует в РК. Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли РК от 26.11.2004 года № 451 |
| 32 | ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы; | ГОСТ 2.602-2013 Межгосударственный стандарт. Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 25 декабря 2014 г. № 267-од межгосударственный стандарт |
| 33 | ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; | ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт. Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГот 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 34 | ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности; | ГОСТ 12.1.007-76 Межгосударственный стандарт. Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГот 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 35 | ГОСТ ISO 3183-2012 Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия; | ГОСТ ISO 3183-2015 «Промышленность нефтяная и газовая. Трубы стальные для трубопроводных транспортных систем». Межгосударственный стандарт. Действует в РК. Приказ Комитета технического регулирования и метрологии от 21.04.2017г. № 113-од |
| 36 | ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия; (Утратил силу, обновлен на ГОСТ 5542-2014) | ГОСТ 5542-2022 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового назначения Технические условия». Межгосударственный стандарт. Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 19.12.2022г. № 420-НҚ ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного горючего газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 37 | ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия; (обновлен на ГОСТ 26633-2015) | СТ РК EN 206-2017 "Бетон. Технические требования, показатели, производство и соответствие." Действует в РК. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 07.09.2017г. No237-од |
| 38 | ГОСТ Р 53324-2009 Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности; | СН РК 2.02-03-2023 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы» Приказ Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 16.06.2023г. № 105-НҚ «Об утверждении Правил пожарной безопасности"» Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК № 55 от 21 февраля 2022 года. Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" (Приказ №405). СН РК 3.05-02-2014 «Проектирование и устройство вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов». (Раздел площадки и ограждения) СП РК 3.05-102-2014 (Свод правил к вышеуказанным нормам). |
| 39 | ГОСТ Р 53672-2009 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности; | ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от 06.01.2020 г. № 1-од. непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Казахстан с 01.01.2020г. ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» |
| 40 | ГОСТ Р 54808-2011 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов; | ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов» Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 05 марта 2018г. за № 97-од введен в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 15 апреля 2018 |
| 41 | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования. | ГОСТ 31610.0— 2019 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования» Принят Приказом Комитета технического регулирования и метрологии от 31 марта 2021 года № 109-НҚ введен в действие в качестве национального стандарта Республики Казахстан с 1 марта 2021 г. ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| 42 | ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (межгосударственный) | ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 43 | ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589—84) Система стандартов безопасности труда. Пожаро-взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Межгосударственный действует в РК) | ГОСТ 12.1.044-2018 Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 06.03.2020 г. № 84-од. непосредственно в качестве государственного стандарта РК с 01.01.2020г. ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» |
| 44 | ГОСТ 10062 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания | ГОСТ 10062 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации» |
| 45 | ГОСТ 17310 Газы. Пикнометрический метод определения плотности | ГОСТ 17310 Газы. Пикнометрический метод определения плотности Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 23 июня 2003 г. № 211 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2004 г. ГОСТ ISO 15970-2014 «Природный газ. Измерение свойств. Плотность, температура, давление» Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 03.06.2022г. №188-НҚ (ИУС 6-2022) |
| 46 | ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (устарел, замене) | ГОСТ 19433.2-2010 Грузы опасные. Методы испытаний. Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развития РК № 454-од от 11.10.2010г. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования |
| 47 | ГОСТ 22387.2 Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы | ГОСТ 22387.2- 2021 Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 07.11.2023 г. № 429-НҚ, ТР ЕАЭС 046/2018 О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию |
| 48 | ГОСТ 26374 Газ горючий природный. Определение общей серы | ГОСТ 26374-2018 Газ горючий природный. Определение общей серы Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 05.11.2021г. № 406-НҚ межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2022г ГОСТ ISO 19739-2015 «Газ природный. Определение соединений серы методом газовой хроматографии» |
| 49 | ГОСТ 27193 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром | ГОСТ 27193 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром Действует в РК в соответствии с Соглашением СНГ от 13.03.1992г. «О проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации». СТ РК 3348-2018 «Газы. Определение теплоты сгорания газа (теплотворной способности) по его составу. Расчетный метод». Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК от 25.12.2018 года No 386-од |
| 50 | ГОСТ 31369 (ISO 6976:2016) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 03.06.2022г. № 188-НҚ межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 6 июня 2022 г |
| 51 | ГОСТ 31370 (ИСО 10715:1997) Газ природный. Руководство по отбору проб | ГОСТ 31370-2023 Приказом КТРМ МТИ РК от 28 ноября 2025 года № 76-НҚ, действует с 15.12.2025 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 52 | ГОСТ 31371.3 (ИСО 6974-3:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок | ГОСТ 31371.3-2008 Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 декабря 2009 г. № 600-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 53 | ГОСТ 31371.4 (ИСО 6974-4:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1—С5 и С6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок | ГОСТ 31371.4-2008 Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 02 декабря 2009 г. № 600-од введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2010 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 54 | ГОСТ 31371.5 (ISO 6974-5:2014) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1—С5 и С6+ изотермическим методом | ГОСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) Введен в действие приказом КТРМ от 07.11.2023 г. № 429-НҚ, с 26.12.2023 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 55 | ГОСТ 31371.6 (ИСО 6974-6:2002) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С1—С8 с использованием трех капиллярных колонок | ГОСТ 31371.6-2008 Принят Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2010 г. № 180-од введен в действие в качестве национального стандарта с 06.06.2008 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 56 | ГОСТ 31371.7 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов | ГОСТ 31371.7-2020 Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «19» октября 2021 года № 382-НҚ ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 57 | ГОСТ 31610.20-1 (ISO/IEC 80079-20-1:2017) Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные | ГОСТ 31610.20-1-2020 Введен в действие приказом Председателя КТРМ МТИ РК от 12.01.2024 г. № 8-НҚ, с 12.01.2024 г. ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» |
| 58 | ГОСТ 34704 Газ природный. Определение метанового числа | ГОСТ 34704-2020 Газ природный. Определение метанового числа. Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 05.11.2021г. № 406-НҚ межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 1 января 2022г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 59 | ГОСТ 34712 Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции | ГОСТ 34712-2021 (ISO 20729:2017) Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции. Межгосударственный, действует в РК ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 60 | ГОСТ 34721 Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом | ГОСТ 34721-2021 Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом. Введен в действие приказом КТРМ от 07.11.2023 г. № 429-НҚ, с 26.12.2023 г. |
| 61 | ГОСТ 34723 Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии | ГОСТ 34723-2021 (ISO 19739:2004) «Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии». Приказ Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК от 02.06.2022г. № 186-НҚ межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 10 июня 2022 г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |
| 62 | ГОСТ 34770 Газ природный. Стандартные условия измерения и вычисления физико-химических свойств | ГОСТ 34770-2021 "Газ природный. Стандартные условия измерения и вычисления физико-химических свойств." Приказом Комитета технического регулирования Министерства торговли и интеграции РК от 03.04.2023г. № 66-НҚ межгосударственный стандарт введен в действие в качестве национального стандарта с 03.04.2023г. ТР ЕАЭС 046/2018 «О безопасности природного газа, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» |

# Библиография

[1] Технический регламент РК «Общие требования к пожарной безопасности» Приказ Министра по ЧС РК от 17.08.2021г. № 405;

[2] Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК» от 16.07.2001г. № 242

[3] Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014г. № 202-V ЗРК.

[4] Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РК от 20.03.2015г. № 230

[5] Технический регламент РК «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 09.06.2023г. № 435

[6] СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания

[7] Технический регламент Таможенного союза TP ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования

[8] СП РК 3.05-103-2014 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

[9] Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей РК от 30.03.2015г. № 246

[10] СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»

[11] СН РК 4.02-05-2013 «Котельные установки»

[12] СН РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

[13] Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. № 188-V 3PK

[14] СП РК 2.02 101 – 2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений

[15] СП РК 3.05-101-2013 Магистральные трубопроводы

[16] РД 39-135-94 Нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов

[17] СП РК 2.03-30-2017 Строительство в сейсмических зонах

[18] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

[19] СН РК 4.02-02-2011 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

[20] СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии

[21] СП РК EN 1990 Основы проектирования несущих конструкций

[22] СП РК EN 1992 Проектирование железобетонных конструкций

[23] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах

[24] СП РК 2.04-103-2013 Устройство молниезащиты зданий и сооружений

[25] СН РК 5.03-07-2013 Несущие и ограждающие конструкции

[26] СП РК 2.02-102-2022 Пожарная автоматика зданий и сооружений

[27] Экологический Кодекс РК от 2.01.2021г. № 400-VI ЗРК.

_____________________________________________________________________________

УДК 665.725	МКС 75.060.

Ключевые слова: нефтяная и газовая промышленность, сжиженный природный газ, производство, хранение, перекачка сжиженного природного газа, общие требования безопасности.