Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Электрические кабели для солнечных панелей

СТ РК EN 50618

(EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту стандарту 
EN 50618:2014 Electric cables for photovoltaic systems (Электрические кабели для солнечных панелей).

Европейский стандарт EN 50618:2014 разработан CLC/TC 20 «Электрические кабели».

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», принятый Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011г.

5 ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины и определения 4 Номинальное напряжение 5 Требования к конструкции кабелей 5.1 Токопроводящая жила 5.2 Изоляция 5.3 Оболочка 6 Маркировка 6.1 Общие положения 6.2 Указание происхождения 6.3 Кодовое обозначение 6.4 Номинальная площадь поперечного сечения жилы 6.5 Непрерывность маркировки 6.6 Использование названия CENELEC 6.7 Дополнительные требования 7 Требования к готовым кабелям 7.1 Общие положения 7.2 Электрические испытания 7.3 Неэлектрические испытания Приложение А (обязательное) Руководство по использованию. Использование кабелей для фотоэлектрических систем Приложение В (обязательное) Требования к материалам изоляции и оболочки Приложение C (обязательное) Испытание на холодное воздействие Приложение D (обязательное) Динамическая проницаемость Приложение Е (обязательное) Испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению Библиография |  |
| --- | --- |

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования к кабелям для использования в фотоэлектрических (PV) системах, в частности, для установки на стороне постоянного тока (постоянного тока). Эти кабели пригодны для постоянного наружного использования в течение многих лет в переменных, суровых климатических условиях. К данным кабелям предъявляются относительно строгие требования, в соответствии с ожидаемыми суровыми условиями эксплуатации.

При подготовке настоящего стандарта была учтена совместная работа TC 64 (Электрические установки и защита от поражения электрическим током) и TC 82 (Солнечные фотоэлектрические энергетические системы) по проектированию и установке фотоэлектрических систем.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Электрические кабели для солнечных панелей

Electric cables for photovoltaic systems

Дата введения_________________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на малодымные, безгалогенные, гибкие, одножильные, силовые кабели со сшитой изоляцией и оболочкой, предназначенные для солнечных панелей, с номинальным напряжением постоянного тока 1,5 кВ между жилами и между жилами и землей.

Кабели подходят для использования с оборудованием II класса.

Кабели рассчитаны на работу при нормальной максимальной температуре жил
90 °C, но в течение максимум 20 000 часов допускается максимальная температура жил 120 °C, при максимальной температуре окружающей среды 90 °C.

Примечание: Ожидаемый срок эксплуатации, при нормальных условиях использования, указанных в настоящем стандарте, составляет не менее 25 лет.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации:

EN 50289-4-17, Кабели связи. Технические требования к методам испытаний. Часть 4-17: Методы испытаний для оценки устойчивости к ультрафиолетовому излучению оболочки электрического и оптоволоконного кабеля.

EN 50395:2005, Методы электрических испытаний силовых низковольтных кабелей.

EN 50396:2005, Non electrical test methods for low voltage energy cables.

EN 50525-1:2011, Кабели электрические. Низковольтные силовые кабели на номинальное напряжение до 450/750 В (U0/U) включительно. Часть 1. Общие требования.

EN 50565-1:2014, Электрические кабели. Руководство по использованию для кабелей с номинальным напряжением, которое не превышает 450/750 (U0/U). Часть 1. Общие рекомендации.

EN 60068-2-78, Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-78: Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, постоянный режим (IEC 60068-2 78).

EN 60216-1, Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 1. Процедуры испытаний на старение и оценка результатов (IEC 60216-1).

EN 60216-2, Электроизоляционные материалы. Термическая износостойкость. Часть 2. Определение теплостойкости электроизоляционных материалов. Выбор критериев испытаний (IEC 60216-2).

EN 60228:2005, Проводники изолированных кабелей (IEC 60228:2004).

EN 60332-1-2:2004, Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2: Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешиванием газов (IEC 60332-1 2:2004).

Проект, редакция 1

EN 60811-401, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 401: Разные испытания. Методы теплового старения. Старение в термостате (IEC 60811-401).

EN 60811-403, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 403: Разные испытания. Испытание сшитых композиций на озоностойкость (IEC 60811-403).

EN 60811-404, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 404: Разные испытания. Испытание оболочек кабеля на стойкость к минеральному маслу (IEC 60811-404).

EN 60811-501, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 501: Механические испытания. Испытания для определения механических свойств композиций изоляции и оболочек (IEC 60811-501).

EN 60811-503, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 503: Механические испытания - Испытание оболочек на усадку (IEC 60811-503).

EN 60811-504, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 504: Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на изгиб при низкой температуре (IEC 60811-504).

EN 60811-505, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 505: Механические испытания. Испытания изоляции и оболочек на удлинение при низкой температуре (IEC 60811-505).

EN 60811-506, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 506: Механические испытания. Испытание изоляции и оболочек на удар при низкой температуре (IEC 60811-506).

EN 60811-507, Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 507: Механические испытания. Испытание на тепловую деформацию для сшитых композиций (IEC 60811-507).

EN 61034-1, Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 1: Испытательное оборудование (IEC 61034-1.)

EN 61034-2, Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2: Метод испытания и требования к нему (IEC 61034-2).

EN 62230:2007, Электрические кабели. Электроискровой метод контроля (IEC 62230:2006).

HD 60364-5-52:2011, Электроустановки низковольтные. Часть 5-52: Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

HD 60364-7-712, Электроустановки низковольтные. Часть 7-712: Требования к специальным электроустановкам или местам их расположения. Системы питания с использованием фотоэлектрических (ФЭ) солнечных батарей (IEC 60364-7-712).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1  Типовые испытания (T) (type tests): Испытания, которые должны быть проведены перед поставкой кабеля того типа, на который распространяется настоящий стандарт, на общей коммерческой основе, чтобы продемонстрировать удовлетворительные рабочие характеристики для соответствия предполагаемому применению.

Примечание 1 - Типовые испытания имеют такой характер, что после их проведения их не нужно повторять, если только не произошли изменения в материалах кабеля, конструкции или типе производственного процесса, которые могут изменить рабочие характеристики.

3.2 Испытания образца (S) (sample tests): Испытания, проводимые на образцах готового кабеля или компонентах, взятых из готового кабеля, достаточных для проверки соответствия готовой продукции проектным спецификациям.

3.3 Стандартные испытания (R) (routine tests): Испытания, проведенные на всех производственных длинах кабеля, чтобы продемонстрировать их целостность.

3.4 Материал, не содержащий галогенов (halogen-free material): Материал, соответствующий требованиям приложения B стандарта EN 50525-1:2011.

4 Номинальное напряжение

Кабели предназначены для солнечных панелей с номинальным напряжением постоянного тока 1,5 кВ между жилами, а также между жилами и землей.

Номинальное напряжение кабелей 1,0/1,0 кВ, при использовании в системах переменного тока. В Приложении А приведены дополнительные указания по номинальному напряжению.

5 Требования к конструкции кабелей

5.1 Жилы

5.1.1 Материал

Токопроводящая жила должна быть скручена из медных, луженых оловом проволок и соответствовать стандарту EN 60228. Проволоки должны быть покрыты сплошным слоем полуды. Покрытие должно быть сплошным и не должно иметь разрывов, видимых при внешнем осмотре.

5.1.2 Конструкция

Токопроводящая жила кабелей должна соответствовать классу 5 EN 60228.

Максимальные диаметры проволок в жиле должны соответствовать EN 60228.

5.1.3 Разделитель между жилами и изоляцией

Допускается накладывать разделительную ленту между жилой и изоляцией.

5.1.4 Проверка конструкции

Соответствие требованиям 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3, включая требования EN 60228, должно быть проверено осмотром и измерением.

5.1.5 Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление токопроводящей жилы при 20 °C должно соответствовать EN 60228 для жил 5 класса с металлическим покрытием.

Соответствие требованиям должно быть проверено с помощью испытания, приведенного в пункте 5 стандарта EN 50395:2005.

5.2 Изоляция

5.2.1 Материал

Изоляционный материал должен быть сшитым и соответствовать требованиям, указанным в таблице B.1 в Приложении B.

5.2.2 Наложение на жилы

Изоляция должна быть наложена методом экструзии таким образом, чтобы она плотно прилегала к жиле или к разделительной лентой и должна отделяться без повреждения самой изоляции, слоя полуды и жилы. Допускается наложение изоляции в один слой или в несколько последовательных слоев. При наложении более одного слоя все испытания должны проводиться на полной изоляции, как если бы это был один слой.

Примечание: Изоляция, нанесенная более чем в один слой, не соответствует определению «двойной изоляции», приведенной, например, в HD 60364.

Соответствие проверяется внешним осмотром и ручным испытанием.

5.2.3 Толщина

Для каждого отрезка изоляции среднее значение измеренных величин, округленное до 0,1 мм, должно быть не менее значения, указанного для каждого размера, приведенного в таблице 1.

Наименьшее измеренное значение не должно быть менее 90 % от указанного значения, более чем на 0,1 мм, т.е.:

где,

tm - минимальная толщина изоляции в любой точке, в миллиметрах;

ts - указанная толщина изоляции, в миллиметрах.

Соответствие должно быть проверено с помощью испытания, приведенного в 
EN 50396:2005, 4.1.

5.3 Наружная оболочка

5.3.1 Материал

Материал оболочки должен быть сшитым и соответстовать требованиям, указанным в таблице В.1.

5.3.2 Наложение

Оболочка должна быть наложена однородно методом экструзии. Допускается наложение оболочки в один слой или в несколько последовательных слоев. При наложении более одного слоя все испытания должны проводиться на всей оболочке, как если бы она была одним слоем.

Оболочка должна быть наложена так, чтобы она придавала готовому кабелю практически круглую форму. Под оболочку может быть нанесён разделительный слой.

5.3.3 Толщина

Для каждого отрезка оболочки среднее значение измеренных значений, округлённое до 0,1 мм, должно быть не менее указанного значения для каждого размера, указанного в Таблице 1.

Наименьшее измеренное значение не должно быть менее 85 % установленного значения более чем на 0,1 мм, то есть:

где,

tm — минимальная толщина оплетки в любой точке, в миллиметрах;

ts — заданная толщина оплетки, в миллиметрах.

Соответствие проверяют испытанием, приведенным в EN 50396:2005, 4.2.

5.3.4 Цвет

Оболочка должна быть окрашена в чёрный цвет, если иное не согласовано между изготовителем и потребителем. Расцветка должна быть сплошной по всей поверхности оболочки.

6 Маркировка

6.1 Общие положения

Кабели должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхность наружной оболочки. Маркировка может быть выполнена печатным способом или рельефно.

6.2 Обозначение происхождения

Маркировка кабелей в виде повторяющейся надписи должна содержать сведения об изготовителе: наименование или товарный знак изготовителя, или (если он охраняется законом) идентификационный номер.

6.3 Кодовое обозначение

Маркировка кабелей должна содержать кодовое обозначение «H1Z2Z2-K».

6.4 Номинальная площадь поперечного сечения проводника

Маркировочная надпись должна содержать обозначение номинального сечения жилы, например: «2,5 мм2».

6.5 Непрерывность маркировки

Указанная маркировка должна быть нанесена по всей длине кабеля через равномерные промежутки. Расстояние между концом надписи и началом следующей идентичной надписи не должно превышать 550 мм.

Примечание: «Указанная маркировка» - это любая обязательная маркировка, предусмотренная настоящим стандартом.

Другая маркировка, например, требуемая в соответствии с признанными добровольными схемами утверждения третьей стороной, также должна соответствовать требованиям данного подпункта.

Примечание - Для государств-членов Евразийского экономического союза маркировка, характеризующая продукцию, должна соответствовать требованиям [2].

На рисунке 1 показан пример маркировки, используемой на наружной оболочке кабеля.

Рисунок 1- Пример маркировки, используемой на наружной оболочке кабеля

6.6 Использование названия CENELEC

Название CENELEC, полное или сокращённое, не должно быть указано на наружной оболочке кабелей или на других конструктивных элементах кабелей под оболочкой.

6.7 Дополнительные требования

6.7.1 Долговечность

Печатная маркировка должна быть прочной и устойчивой к истиранию. Соответствие этому требованию проверяется испытанием, указанным в EN 50396:2005, 5.1.

6.7.2 Разборчивость

Все элементы маркировочной надписи должны быть четко различимыми.

7 Требования к готовым кабелям

7.1 Общие положения

Испытания кабелей, указанных в настоящем стандарте, должны проводиться в соответствии с таблицей 2, которая содержит ссылки на соответствующие пункты настоящего стандарта, определяющим требования и методы испытаний, а также категорию каждого применимого испытания, то есть типовое испытание (Т); испытание образца (S) или стандартное испытание (R) (как описано в пункте 3).

Требования к испытаниям, не указанным ранее, приведены в 7.2–7.3.

7.2 Электрические испытания

7.2.1 Проверка напряжения на готовом кабеле

Кабель должен быть испытан в соответствии с пунктом 6 EN 50395:2005 с использованием условий испытаний, напряжений и времени, указанных в таблице 2.

Кабель считают выдержавшим испытание, если не произошло пробоя изоляции.

7.2.2 Проверка отсутствия повреждений изоляции или готового кабеля

Кабель должен быть испытан на наличие повреждений в соответствии с 
EN 62230:2007, Приложение А. Если проверка только изоляции невозможна, испытания должны проводиться на готовом кабеле.

После испытания не должно быть обнаружено повреждений.

7.2.3 Измерение сопротивления изоляции

Кабель должен быть испытан в соответствии с 8.1 EN 50395:2005 при 20 °C с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2. Сопротивление изоляции при 20 °C не должно быть меньше, чем указано в таблице 1 для соответствующего размера жилы.

Кабель также должен быть испытан в соответствии с 8.1 EN 50395:2005 при  90 °C с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2. Сопротивление изоляции при 90 °C не должно быть меньше, чем указано в таблице 1 для соответствующего размера жилы.

7.2.4 Длительное сопротивление изоляции постоянному току

Кабель должен быть испытан в соответствии с пунктом 9 стандарта EN 50395:2005 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2.

Кабель должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Изменение цвета изоляции не является отклонением.

7.2.5 Поверхностное сопротивление оболочки

Кабель должен быть испытан в соответствии с пунктом 11 стандарта EN 50395:2005 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2.

Поверхностное сопротивление оболочки должно соответствовать требованиям испытаний, указанным в таблице 2.

7.3 Неэлектрические испытания

7.3.1 Цвет оболочки

Цвет по всей поверхности оболочки должен быть проверен внешним осмотром и должен соответствовать 5.3.4.

7.3.2 Маркировка оболочки

Маркировка на оболочке должна соответствовать требованиям, изложенным в пункте 6. Проверка осуществляется визуальным осмотром и измерением.

7.3.3 Наружные диаметры и овальность

Информативные значения максимальных наружных диаметров кабелей приведены в таблице 1.

Разница между любыми двумя значениями фактического наружного диаметра кабеля в оболочке при одном и том же поперечном сечении (овальность кабеля) не должна превышать 15 %.

7.3.4 Совместимость

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 60811-401:2012, 4.2.3.4, с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2.

Изоляция и оболочка должны соответствовать требованиям к испытаниям, указанным в таблице В.1.

7.3.5 Воздействие низкой температуры

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 60811-506 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2.

Кабель должен быть осмотрен без применения увеличительных приборов и должен соответствовать требованиям к испытаниям, указанным в таблице 2.

7.3.6 Стойкость к изгибу

Кабели диаметром ≤ 12,5 мм должны быть испытаны в соответствии с 
EN 60811-504 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2.

Кабель должен быть осмотрен без применения увеличительных приборов и должен соответствовать требованиям к испытаниям, указанным в таблице 2.

7.3.7 Удлинение при воздействии низкой температуры

Кабели диаметром > 12,5 мм должны быть испытаны в соответствии с 
EN 60811-505 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2, и должны соответствовать требованиям таблицы 2.

7.3.8 Озоностойкость

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 50396:2005, 8.1.2, с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2. Могут быть применимы метод испытаний А или В.

Кабель должен быть осмотрен без применения увеличительных приборов и должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Трещины около точки крепления и/или около зажимов при использовании тест-полосок не являются отклонением.

7.3.9 Стойкость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению

Кабель должен быть стойким к внешним воздействующим факторам и должен быть испытан в соответствии с Приложением E.

Кабель должен соответствовать требованиям, изложенным в Приложении E.

7.3.10 Динамическая проницаемость

Кабель должен быть испытан в соответствии с Приложением D. Кабель должен соответствовать требованиям, изложенным в Приложении D.

7.3.11 Испытание влажным теплом

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 60068-2-78 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2. Кабель должен соответствовать требованиям таблицы 2.

7.3.12 Усадка

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 60811-503 с использованием условий испытаний, указанных в таблице 2, и должен соответствовать требованиям к испытаниям в таблицы 2.

7.3.13 Вертикальное распространение пламени

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 60332-1-2.

Готовый кабель должен соответствовать требованиям к распространению пламени, указанным в EN 60332-1-2:2004, Приложение A.

7.3.14 Дымовыделение

Кабель должен быть испытан в соответствии с EN 61034-2 с применением оборудования, указанного в EN 61034-1. Количество образующегося дыма не должно превышать минимальное значение светопропускания, указанное в таблице 2.

7.3.15 Оценка галогенов

Материалы изоляции и оболочки, а также ленты, должны иметь оценку содержания галогенов в соответствии с EN 50525-1:2011, Приложение B, и должны соответствовать требованиям, изложенным в EN 50525-1:2011, Приложение B.

Таблица 1- Конструктивные размеры и значения сопротивления изоляции

| Количество и номинальная площадь поперечного сечения жил, мм2 | Толщина из изоляции, мм | Толщина оболочки, мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Сопротивление изоляции при 20 °C, МОм·км, не менее | Сопротивление изоляции при 90 °C, МОм·км, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1×1,5 | 0,7 | 0,8 | 5,4 | 860 | 0,86 |
| 1×2,5 | 0,7 | 0,8 | 5,9 | 690 | 0,69 |
| 1×4 | 0,7 | 0,8 | 6,6 | 580 | 0,58 |
| 1×6 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 500 | 0,50 |
| 1×10 | 0,7 | 0,8 | 8,8 | 420 | 0,42 |
| 1×16 | 0,7 | 0,9 | 10,1 | 340 | 0,34 |
| 1×25 | 0,9 | 1,0 | 12,5 | 340 | 0,34 |
| 1×35 | 0,9 | 1,1 | 14,0 | 290 | 0,29 |
| 1×50 | 1,0 | 1,2 | 16,3 | 270 | 0,27 |
| 1×70 | 1,1 | 1,2 | 18,7 | 250 | 0,25 |
| 1×95 | 1,1 | 1,3 | 20,8 | 220 | 0,22 |
| 1×120 | 1,2 | 1,3 | 22,8 | 210 | 0,21 |
| 1×150 | 1,4 | 1,4 | 25,5 | 210 | 0,21 |
| 1×185 | 1,6 | 1,6 | 28,5 | 200 | 0,20 |
| 1×240 | 1,7 | 1,7 | 32,1 | 200 | 0,20 |

Таблица 2 - Испытания кабелей по EN 50618

| Испытание | Единица измерения | Метод испытания, описанный в |  |  | Требования | Категория испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EN | Пункт |  |  |  |
| 1 Электрические испытания |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Измерение сопротивления жил |  | 50395 |  | 5 |  | S |
| 1.1.1 Значения, которые необходимо получить, не более |  |  |  |  | Не должно превышать значений, установленных в EN 60228 |  |
| 1.2 Испытание напряжением на готовом кабеле переменным током или постоянным током |  | 50395 |  | 6 |  | S |
| 1.2.1Условия испытания: - минимальная длина образца - минимальный период погружения в воду - температура воды | м ч °C |  |  |  | 20 1 20 ± 5 |  |
| 1.2.2 Приложенное напряжение (переменный ток) или приложенное напряжение (постоянный ток) | кВ кВ |  |  |  | 6,5 15 |  |
| 1.2.3 Продолжительность приложения напряжения, не менее | мин |  |  |  | 5 |  |
| 1.2.4 Результат, который необходимо получить |  |  |  |  | Отсутствие пробоя |  |
| 1.3 Проверка отсутствия повреждений изоляции (или готового кабеля) |  | 62230 |  | Приложение А |  | R |
| 1.3.1 Результат, который необходимо получить |  |  |  |  | Отсутствие повреждения |  |
| 1.4 Измерение сопротивления изоляции |  | 50395 |  |  |  | S |
| 1.4.1 Кабели при 20 °C |  |  |  | 8.1 |  |  |
| 1.4.1.1 Условия испытания: - длина образца - минимальный период погружения в воду - температура воды | м ч °C |  |  |  | 5 2 20 |  |
| 1.4.1.2 Результат, который необходимо получить | МОм·км |  |  |  | Не менее значений, указанных в таблице 1 |  |
| 1.4.2 Кабели при 90 °C |  |  |  | 8.1 |  |  |
| 1.4.2.1 Условия испытания: - длина образца - минимальный период погружения в горячую воду - температура воды | м ч °C |  |  |  | 5 2 90 |  |

| продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание | Единица измерения | Метод испытания, описанный в |  | Требования | Категория испытания |
|  |  | EN | Пункт |  |  |
| 1.4.2.2 Результат, который необходимо получить | МОм·км |  |  | Не менее значений, указанных в таблице 1 |  |
| 1.5 Длительное сопротивление изоляции постоянному току |  | 50395 | 9 |  | T |
| 1.5.1 Условия испыобразца пробы - продолжительность испытания - температура воды - приложенное напряжение постоянного тока | м ч °C кВ |  |  | 5 240 85 ± 5 1,8 |  |
| 1.5.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Отсутствие пробоя и повреждений |  |
| 1.6 Поверхностное сопротивление оболочки |  | 50395 | 11 |  | T |
| 1.6.1 Условия испытания: - приложенное напряжение постоянного ток - продолжительность испытания | В мин |  |  | 100 - 500 1 |  |
| 1.6.2 Результат, который необходимо получить | Ом |  |  | ≥ 109 |  |
| 2 Проверка конструкции и конструктивных размеров |  |  |  |  |  |
| 2.1 Токопроводящая жила |  |  |  |  | T |
| 2.1.1Максимальный диаметр проволок в жиле | мм |  |  | Не должно превышать значений, установленных в 6.1 EN 60228:2005 |  |
| 2.1.2Проверка сплошности слоя полуды |  | Настоящий стандарт | 5.1.1 | Без видимых зазоров |  |
| 2.2 Изоляция |  |  |  |  | S |
| 2.2.1Толщина изоляции | мм | 50396 | 4.1 | Не менее, чем указано в 5.2.3 настоящего стандарта |  |
| 2.3 Оболочка |  |  |  |  | S |
| 2.3.1 Толщина оболочки | мм | 50396 | 4.2 | Не менее, чем указано в 5.3.3 настоящего стандарта |  |
| 2.4 Овальность |  |  |  |  | S |
| 2.4.1 Значение овальности | % | 50396 | 4.4.2 | Как указано в 7.3.3 настоящего стандарта |  |

| продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание | Единица измерения | Метод испытания, описанный в |  | Требования | Категория испытания |
|  |  | EN | Пункт |  |  |
| 2.5 Цвет оболочки |  |  |  |  | S |
| 2.5.1 Визуальный осмотр |  |  |  | Как указано в 7.3.1 настоящего стандарта |  |
| 2.6 Маркировка оболочки |  |  |  |  | S |
| 2.6.1 Визуальный осмотр и измерение |  |  |  | Как указано в 7.3.2 настоящего стандарта |  |
| 3 Материал изоляции |  |  |  | Как указано в таблице B.1 настоящего стандарта | T |
| 4 Материал оболочки |  |  |  | Как указано в таблице B.1 настоящего стандарта | T |
| 5 Испытание на совместимость |  | 60811-401 |  |  | T |
| 5.1 Условия испытания: |  |  |  |  |  |
| - продолжительность испытания | ч |  |  | 168 |  |
| - температура | °C |  |  | 135 ± 2 |  |
| 5.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Как указано в таблице B.1 настоящего стандарта |  |
| 6 Испытание на воздействие низкой температуры |  | 60811-506 |  |  | T |
| 6.1 Условия испытания |  |  |  | Как указано в Приложении C настоящего стандарта |  |
| 6.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Отсутствие трещин |  |
| 7 Испытание на изгиб при низкой температуре |  | 60811-504 |  |  | T |
| Диаметр кабеля ≤ 12,5мм |  |  |  |  |  |
| 7.1 Условия испытания: |  |  |  |  |  |
| - продолжительность кондиционирования | ч |  |  | 16 |  |
| - температура | °C |  |  | минус 40 ± 2 |  |
| 7.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Отсутствие трещин |  |

| продолжение таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание | Единица измерения | Метод испытания, описанный в |  | Требования | Категория испытания |
|  |  | EN | EN |  |  |
| 8 Испытание на удлинение при низкой температуре |  | 60811-505 |  |  | T |
| Диаметр кабеля > 12,5мм |  |  |  |  |  |
| 8.1 Условия испытания: |  |  |  |  |  |
| - продолжительность кондиционирования | ч |  |  | 16 |  |
| - температура | °C |  |  | минус 40 ± 2 |  |
| Результат, который необходимо получить |  |  |  | удлинение не менее 30 % |  |
| 9 Озоностойкость готового кабеля |  |  |  |  | T |
| 9.1 Метод A |  | 60811-403 |  |  |  |
| - температура | °C |  |  | 25 ± 2 |  |
| - продолжительность | ч |  |  | 24 |  |
| - концентрация озона (по объёму) | % |  |  | (250 - 300)×10-4 |  |
| Или: |  |  |  |  |  |
| 9.2 Метод B |  | 50396 | 8.1.3 |  |  |
| - температура | °C |  |  | 40 ± 2 |  |
| - относительная влажность | % |  |  | 55 ± 5 |  |
| - продолжительность | ч |  |  | 72 |  |
| - концентрация озона | % |  |  | (200 ± 50)×10-6 |  |
| (по объёму) |  |  |  |  |  |
| 9.3 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Отсутствие трещин |  |
| 10 Устойчивость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению на оболочке |  |  |  |  | T |
| 10.1 Условия испытания |  |  |  | Как указано в Приложении E настоящего стандарта |  |
| 10.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Как указано в Приложении E настоящего стандарта |  |
| 11 Динамическая проницаемость |  |  | T |  |  |
| 11.1 Условия испытания |  |  |  | Как указано в Приложении D настоящего стандарта |  |
| 11.2 Результат, который необходимо получить |  |  |  | Как указано в Приложении D настоящего стандарта |  |

| окончание таблицы 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание | Единица измерения | Метод испытания, описанный в |  | Требования | Категория испытания |
|  |  | EN | Пункт |  |  |
| 12 Испытание влажным теплом |  | 60068-2-78 |  |  | T |
| 12.1 Условия испытания: |  |  |  |  |  |
| - температура | °C |  |  | 90 |  |
| - продолжительность | ч |  |  | 1 000 |  |
| - относительная влажность, не менее | % |  |  | 85 |  |
| - восстановительный период | ч |  |  | 16 - 24 |  |
| 12.2 Результаты, которые необходимо получить на оболочке: |  |  |  |  |  |
| прочность при растяжении, максимальное отклонение | % |  |  | -30a |  |
| относительно удлинения при разрыве, максимальное отклонение | % |  |  | -30a |  |
| 13Испытание оболочки на усадку |  | 60811-503 |  |  | T |
| 13.1 Условия испытания: |  |  |  |  |  |
| - температура | °C |  |  | 120 |  |
| - продолжительность | ч |  |  | 1 |  |
| - длина образца | мм |  |  | 300 |  |
| 13.2 Результаты, которые необходимо получить: |  |  |  |  |  |
| - максимальная усадка | % |  |  | 2 |  |
| 14 Испытание на вертикальное распространение пламени по готовому кабелю |  | 60332-1-2 |  |  | S |
| 14.1 Результат, который необходимо получить |  | 60332-1-2 | Приложение А | Соответствие требованиям 60332-1-2 |  |
| 15 Дымовыделение готового кабеля |  | 61034-2 |  |  | T |
| 15.1 Результат, который необходимо получить - коэффициент пропускания света, не менее |  | 61034-2 |  | 60 % |  |
| 16 Оценка галогенов для всех неметаллических материалов |  | 50525-1 |  |  | T |
| 16.1 Результат, который необходимо получить |  | 50525-1 | Приложение В | Соответствовать требованиям Приложения B стандарта EN 50525-1:2011 |  |
| а Не определено положительное значение отклонения. |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Руководство по использованию.

Использование кабелей для фотоэлектрических систем

Должна использоваться общая информация, приведённая в EN 50565-1 (Руководство по использованию гармонизированных кабелей низкого напряжения).

Кроме того, для продуктов, указанных в настоящем стандарте, необходимо учитывать следующую специальную информацию.

Номинальное напряжение постоянного тока кабелей составляет 1,5 кВ, как между жилами, так и между жилами и землёй. Максимально допустимый рабочий постоянный ток напряжения систем, в которых применяются кабели, указанные в настоящем стандарте, не должен превышать 1,8 кВ.

Номинальное напряжение переменного тока указанных кабелей составляет 1/1 кВ (U0/U). Номинальное напряжение в системе постоянного тока выражается комбинацией двух значений U0/U, выраженных в киловольтах, где:

— U0 – среднеквадратичное значение между любым изолированной жилой и землёй;

— U – среднеквадратичное значение между любыми двумя фазами.

Таблица A.1- Назначение кабелей для фотоэлектрических систем (условия окружающей среды)

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Кодовое обозначение | H1Z2Z2-K |
| Форма кабеля | Круг |
| Конструкция жилы | K |
| 1 Обязанности a |  |
| 1.4 Тяжёлый | + |
| 2 Наличие воды |  |
| 2.1 Условие AD 7b | + |
| 3 Коррозионные и загрязняющие вещества |  |
| 3.1 Условие AF 3b | + |
| 4 Влияние |  |
| 4.1 Условие AG 2b | + |
| 5 Вибрации |  |
| 5.1 Условие AH 3b | + |
| 6 Флора |  |
| 6.1 Условие AK 2 b | - |
| 7 Фауна |  |
| 7.1 Условие AL 2 b | - |
| 8 Наружное использование c |  |
| 8.1 Условие AN 3 | + |
| 8.2 Постоянный d | + |
| 9 Частое сгибание | - |
| 10 Частое скручивание | - |
| «+» = приемлемый |  |
| «-» = неподходящий |  |
| a Смотреть EN 50565-1:2014, Приложение B, для определения. |  |
| b Смотреть HD 60364-5-52 для определения. |  |
| c Только для соответствующей классификации обязанностей, указанной в «1 Обязанности». |  |
| d Смотреть EN 50565-1:2014, Приложение A, для определения. |  |

Таблица A.2- Рекомендуемое использование кабелей для фотоэлектрических систем

| Конструкция | Рекомендуемое использование | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| Кабели для фотоэлектрических систем H1Z2Z2-K | Предназначены для использования в фотоэлектрических установках, соотвующих HD 60364-7-712. Предназначены для постоянного использования снаружи и внутри помещений, для свободно перемещаемой, свободно подвешенной и стационарной установки. Прокладка также в кабельных каналах и коробах поверх штукатурки, в ней или под ней, а также в приборах. Подходят для применения внутри/на оборудовании с защитной изоляцией (класс защиты II). Устойчивы к коротким замыканиям и замыканиям на земле в соответствии с HD 60364-5-52. | Рекомендуемые радиусы изгиба приведены в EN 50565-1:2014, таблица 3; Максимальная температура хранения: 40 °C; Минимальная температура для монтажа и эксплуатации: минус 25 °C |

Таблица A.3- Допустимая токовая нагрузка фотоэлектрических кабелей

| Номинальная площадь поперечного сечения, мм2 | Допустимые токовые нагрузка в зависимости от способа прокладки, А |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Одиночный кабель на воздухе | Одиночный кабель на поверхности | Два нагруженных кабеля, соприкасающихся на поверхности |
| 1,5 | 30 | 29 | 24 |
| 2,5 | 41 | 39 | 33 |
| 4 | 55 | 52 | 44 |
| 6 | 70 | 67 | 57 |
| 10 | 98 | 93 | 79 |
| 16 | 132 | 125 | 107 |
| 25 | 176 | 167 | 142 |
| 35 | 218 | 207 | 176 |
| 50 | 276 | 262 | 221 |
| 70 | 347 | 330 | 278 |
| 95 | 416 | 395 | 333 |
| 120 | 488 | 464 | 390 |
| 150 | 566 | 538 | 453 |
| 185 | 644 | 612 | 515 |
| 240 | 775 | 736 | 620 |
| Температура окружающей среды: 60 °C (другие температуры окружающей среды смотреть в таблице A.4). Максимальная температура жилы: 120 °C. Примечание: Ожидаемый период использования при максимальной температуре жилы 120 °C и максимальной температуре окружающей среды 90 °C ограничен до 20 000 часов. |  |  |  |

Таблица A.4 -  преобразования номинального тока для различных температур окружающей среды

| Температура окружающей среды, °C | Коэффициент пересчёта |
| --- | --- |
| до 60 | 1,00 |
| 70 | 0,92 |
| 80 | 0,84 |
| 90 | 0,75 |

Группы

Для групповой прокладки должны применяться понижающие коэффициенты для номинального тока в соответствии с HD 60364-5-52:2011, таблица B.5 2.17.

Температура короткого замыкания

Допустимая температура короткого замыкания составляет 250 °C в течение 5 с.

Приложение В

(обязательное)

Требования к  материалам изоляции и оболочки

Таблица B.1-Требования к материалам изоляции и оболочки

| Испытания | Единица измерения | Стандарт на метод испытаний | Тип материала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | изоляция | оболочка |
| 1 Механические характеристики |  |  |  |  |
| 1.1 Свойства до выдержки c |  | EN 60811-501 |  |  |
| 1.1.1 Значения, которые необходимо получить для прочности на растяжение |  |  |  |  |
| - медиана, не менее | Н/мм |  | 8,0 | 8,0 |
| 1.1.2 Значения, которые необходимо получить для удлинения при разрыве |  |  |  |  |
| - медиана, не менее | % |  | 125 | 125 |
| 1.2 Свойства после выдержки в термостате |  | EN 60811-401 |  |  |
| 1.2.1 Условия испытания: c |  |  |  |  |
| - температура | °C |  | 150 ± 2 | 150 ± 2 |
| - продолжительность лечения | ч |  | 7×24 | 7×24 |
| 1.2.2 Значения, которые необходимо получить для прочности на растяжение |  |  |  |  |
| - отклонение, не более | % |  | -30 a | -30 a |
| 1.2.3 Значения, которые необходимо получить для удлинения при разрыве |  |  |  |  |
| - отклонение, не более | % |  | -30 a | -30 a |
| 1.3 Испытание в горячем состоянии c |  | EN 60811-507 |  |  |
| 1.3.1 Условия испытания: |  |  |  |  |
| - температура | °C |  | 250 ± 3 | 250 ± 3 |
| - время под нагрузкой | мин |  | 15 | 15 |
| - механическое воздействие | Н/см2 |  | 20 | 20 |
| 1.3.2 Значения, которые необходимо получить |  |  |  |  |
| - удлинение под нагрузкой, не более | % |  | 100 | 100 |
| - постоянное удлинение после охлаждения, не более | % |  | 25 | 25 |
| 1.4 Термическая стойкость |  | EN 60216-1 и EN 60216-2 |  |  |
| 1.4.1 Условия испытания: c Удлинение при разрыве должно быть выполнено. - температурный индекс, соответствующий 20 000 ч. |  |  | ≥ 120 | ≥ 120 |
| - удлинение при разрыве, минимум | % |  | 50 | 50 |
| 1.5 Испытание на холодное удлинение |  | EN 60811-505 |  |  |

| окончание таблицы B.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытания | Единица измерения | Стандарт метода испытаний | Тип материала |  |
|  |  |  | изоляция | оболочка |
| 1.5.1 Условия испытания: c |  |  |  |  |
| - температура | °C |  | минус 40 ± 2 | минус 40 ± 2 |
| - продолжительность | ч |  | b | b |
| 1.5.2 Значения, которые необходимо получить: |  |  |  |  |
| - удлинение при разрыве, не менее | % |  | 30 | 30 |
| 1.6 Стойкость оплетки к кислотным и щелочным растворам |  | EN 60811-404 |  |  |
| 1.6.1 Условия испытания: - кислотный раствор: N-щавелевая кислота - щелочной раствор: N-гидроксид натрия - температура - продолжительность лечения | °C ч |  |  | 23 7×24 |
| 1.6.2 Значения, которые необходимо получить для прочности на растяжение - вариация, максимум | % |  |  | ± 30 |
| 1.6.3 Значения, которые необходимо получить для удлинения при разрыве, минимум | % |  |  | 100 |
| 1.7 Испытание на совместимость |  | EN 60811-401, 4.2.3.4 |  |  |
| 1.7.1 Условия испытания: |  |  |  |  |
| - температура | °C |  | 135 ± 2 | 135 ± 2 |
| - продолжительность лечения | ч |  | 7×24 | 7×24 |
| 1.7.2 Значения, которые необходимо получить для прочности на растяжение |  |  |  |  |
| - отклонение, не более | % |  | ± 30 | -30 a |
| 1.7.3 Значения, которые необходимо получить для удлинения при разрыве |  |  |  |  |
| - отклонение, не более | % |  | ± 30 | -30 a |
| a Не определено положительное значение для отклонения. b Смотреть метод испытаний в столбце 4. c Это испытание проводят на образцах изоляции и оболочки, полученных из готовых кабелей |  |  |  |  |

Приложение C

(обязательное)

Испытание на воздействие низкой температуры

Испытание на холодное воздействие проводят при температуре минус 40 °С в соответствии с EN 60811-506, но масса молотка, масса стальной промежуточной детали и высота должны соответствовать таблице С.1.

Таблица C.1- Параметры испытания на воздействие низкой температуры

| Диаметр кабеля (D), мм | Масса молотка, г | Масса стальной промежуточной детали, г | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| D < 15 | 1 000 | 200 | 100 |
| 15 < D ≤ 25 | 1 500 | 200 | 150 |
| D > 25 | 2 000 | 200 | 200 |

Кабель следует осматривать без применения увеличительных приборов. Не должно быть определено ни одной трещины.

Приложение D

(обязательное)

Динамическая проницаемость

Испытательная установка, подходящая для испытания на растяжение (или эквивалентная установка), должна работать в режиме давления и должна быть оснащена измерительным устройством, способным записать силу зондирования иглы из пружинной стали через изоляцию или оболочку готового кабеля (смотреть рисунок D.1; испытание проводить краем иглы, а не острием). Должна быть добавлена цепь с низким напряжением, которая прерывается в момент прокола иглой оболочки и изоляции и контакта с проводником.

Испытание проводить при комнатной температуре. Сила, прилагаемая к игле, должна непрерывно увеличиваться со скоростью 1 Н/с до тех пор, пока не будет достигнут контакт с жилой. На каждой пробе провести четыре испытания и записать силу в момент контакта. После каждого испытания образец переместить вперёд и поворачивать по часовой стрелке на 90°.

Среднее значение результатов четырёх испытаний должно быть не меньше минимального значения Fmin, определяемого по следующей формуле:

где,

Fmin - значение испытательной силы в Н;

dL - диаметр проводника согласно таблице 2 EN 60719, в миллиметрах.

Измерения в миллиметрах

Условные обозначения

1- плечо с достаточной глубиной для проверки изоляции; 2 - игла из пружинной стали; 3-  образец

Рисунок D.1- Организация динамической проницаемости

Приложение Е

(обязательное)

Испытание на устойчивость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению

Это испытание предназначено для определения устойчивости материала оболочки кабеля к ультрафиолетовому излучению в том состоянии, в котором он был изготовлен. Это делается путём измерения удлинения при разрыве в состоянии после изготовления и после воздействия ультрафиолетового света и воды.

Образцы должны быть отобраны, подготовлены и испытаны в соответствии с 
EN 60811-501.

Образцы должны быть подвергнуты воздействию ультрафиолетового света в соответствии с требованиями стандарта EN 50289-4-17, метод А, в течение 720 ч (360 циклов).

Примечание - Дополнительную информацию об испытаниях на устойчивость к атмосферным воздействиям/ультрафиолетовому излучению можно найти в EN ISO 4892-1:2000 и EN ISO 4892-2:2006.

После воздействия испытуемые образцы должны быть удалены из оборудования и выдержаны при температуре окружающей среды не менее 16 ч.

Пять образцов, подвергнутых воздействию, и пять, не подвергнутых воздействию, должны быть испытаны отдельно и последовательно на прочность на растяжение и удлинение при разрыве. Из пяти значений прочности при растяжении и удлинения при разрыве, полученных для кондиционированных образцов, рассчитываются соответствующие медианные значения, которые делятся на медианные значения пяти значений прочности при растяжении и удлинения при разрыве, полученных для не кондиционированных образцов.

Требуется, чтобы прочность при растяжении и удлинение при разрыве после 720 ч (360 циклов) воздействия составляли не менее 70 % от значений, измеренных на образцах, не подвергавшихся воздействию.

Библиография

[1] HD 60364 (все части), Электроустановки зданий (IEC 60364, все части).

[2] EN ISO 4892-1, Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 1. Общие руководящие положения (ISO 4892-1).

[3] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», принятый Решением Комиссии Таможенного союза №768 от 16 августа 2011г.

[4] EN ISO 4892-2, Пластмассы. Методы воздействия лабораторных источников света. Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы (ISO 4892-2).

МКС 19.100 (IDT) Ключевые слова: кабели силовые; кабели для солнечных панелей; методы испытаний; маркировка

МКС 29.060.20 (IDT) Ключевые слова: кабели силовые; кабели для солнечных панелей; методы испытаний; маркировка

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | С. Войтенко |