# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт

Часть 7

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГИБРИДНЫМ ПРИБОРАМ

# Дата введения

1 Область применения

1.1 Область применения EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает требования для приборов, включающих в себя один прибор или комбинацию:

- газового сорбционного устройства охлаждения;

- газового сорбционного устройства охлаждения/нагревательного прибора;

- газового сорбционного теплового насоса.

Настоящий стандарт предназначен для приборов используемых для обогрева или охлаждения помещений, или системам охлаждения с или без регенерации тепла.

Настоящий стандарт предназначен для приборов с системами инертного газа, работающими на дымовых газах типа B и типа C (согласно CEN/TR 1749), а также к приборам, предназначенным для установки вне помещений. Настоящий стандарт не распространяется к кондиционерам воздуха, настоящий стандарт распространяется к приборам, имеющих:

- несъемными горелками под управлением полностью автоматических систем управления горелками,

- замкнутыми системами контуров хладагента, в которых хладагент напрямую не контактирует с водой или воздухом, который необходимо охладить, или нагреть,

- средствами механизации для облегчения транспортировки воздуха горения для горения и/или дымового газа.

Вышеуказанные приборы могут иметь одну или несколько основных или вторичных функций (т.е. регенерация тепла - см. определения в EN 12309-1:2014).

В случае модульных блоков (состоящих из нескольких частей) настоящий стандарт применяется только к тем, что были разработаны и поставляются в полной комплектации.

Настоящий стандарт не распространяется на приборы, имеющие свой конденсатор, охлаждаемый воздухом и испарением внешней добавочной воды.

Настоящий стандарт не распространяется на установки, используемые для нагрева и/или охлаждения производственных процессов. Все символы, указанные в данном тексте, должны быть использованы независимо от используемого языка.

1.2 Область применения Части 7 EN 12309

Настоящий стандарт устанавливает положения о гибридных нагревательных приборах на базе газовых сорбционных тепловых насосов, в значении, определенном в Части 1.

Проект, редакция 1

Настоящий стандарт распространяется на нагревательные приборы, гибридного типа, в оболочке или блоке с сорбционным тепловым насосом с прямым или косвенным нагревом для номинальной нагрузки и конденсационный котел с пиковой нагрузкой только с одной системой дымоходов, кабелем электропитания и человеко-машинным интерфейсом для конечного пользователя. Сорбционный тепловой насос с прямым или косвенным нагревом, встроенный в гибридный прибор, описываемый в настоящем  стандарте, может быть переменного или постоянного действия с поглощающей способностью.

Система контроля гибридных нагревательных приборов самостоятельно переключается между рабочим режимом теплового насоса на/со смешанного режима работы (нагрев сорбционным тепловым насосом и пиковым котлом),  и режимом прямого обогрева (только пиковый котел) в зависимости от температуры нагревающейся жидкости или температуры на выходе, температуры рассола, поступающего в камерный теплообменник (испаритель) теплового насоса, требуемой температуры на выходе или температуры в системе питания, зависящей от температуры наружного воздуха, а также расчетного значения температуры в помещении. При переходе из эксплуатационного режима теплового насоса в режим смешанной работы, система управления также определяет степень смешивания на основе вышеупомянутых параметров.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 1. Термины и определения)

EN 12309-2:2015 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 2: Безопасность)

EN 12309-3:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 3: Test conditions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 3: Условия испытаний)

EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний)

EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 6: Calculation of seasonal performances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 6: Расчет сезонных характеристик)

# 3 Термины и определения

# В настоящем стандарте применяются термины по EN 12309-1:2014.

4 Условия испытаний

4.1 Общие положения

Типы гибридных нагревательных приборов, рассматриваемых в настоящем стандарте, это переменная производительность, обеспечивающая неравномерную температуру нагрева выходящей жидкости, зависящую от температуры наружного воздуха (окружающей среды), и расчетные комнатные температуры (в помещении), а также выбранные условия теплопоглощения.

В таблице 1 представлены расчетные температуры для обогрева (самая холодная температура наружного воздуха по сухому термометру) во время каждого отопительного сезона, расчетная температура в помещении (TR), а также точка равновесия или температура теплового предела (TBP) для трех рассматриваемых отопительных сезонов (климатические условия) в EN 12309-6:2014; а именно холодный (C), средний (A) и теплый (W). Отопительный сезон «средний» соответствует климатическим условиям Страсбурга, а «Теплый» и «Холодный» соответствуют климатическим условиям Афин и Хельсинки.

Таблица 1 – Расчетная температура, температура в помещении и температура точки равновесия во время разных отопительных сезонов

| Стандартный отопительный сезон | Условия температуры по сухому термометру |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tdesignh | Tr | TBP |
| Холодный (C) | -22 °C | 20 °C | 16 °C |
| Средний (A) | -10 °C | 20 °C | 16 °C |
| Теплый (W) | +2 °C | 20 °C | 16 °C |

В таблице 2, расчетные температуры на выходе (подача) и входе (температура в обратной трубе) в и из тепловой сети здания (температуры нагревающейся жидкости из нагревательных приборов в тепловую сеть и обратно, соответственно) перечислены так, как они определены в EN 12309-3:2014.

Таблица 2 - Расчетные температуры на входе и выходе для разных условий тепловой нагрузки

| Стандартные условия тепловой нагрузки | Условия температуры по сухому термометру |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tout-d | Tin-d |
|  | °C | °C |
| Применение низкой температуры | 35 | 28 |
| Применение средней температуры | 45 | 35 |
| Применение высокой температуры | 55 | 41 |
| Применение очень высокой температуры | 65 | 48 |

Одно из условий тепловой нагрузки, при котором сезонные эксплуатационные показатели могут быть оценены в соответствии с настоящим стандартом.

Коэффициент частичной нагрузки при любой температуре наружного воздуха может быть определен для здания как соотношение частичной нагрузки здания при любой температуре наружного воздуха и проектной тепловой нагрузки здания. Коэффициент частичной нагрузки нагревательного прибора может быть определен как мощность нагревательного прибора при любой температуре наружного воздуха, деленная на номинальную тепловую мощность прибора.

Точность оценки сезонных эксплуатационных показателей таких гибридных приборов зависит от однородности распределения стандартных условий частичной нагрузки по кривой тепловой нагрузки в зданиях. Для гибридных нагревательных приборов были определены эталонные коэффициенты частичной нагрузки 100%, 75%, 60%, 45%, 30% и 15%.

Из-за применяемого 1 К температуры наружного воздуха в EN 12309-6:2014 расчетные коэффициенты частичной нагрузки отличаются от этих значений. Ближайшее значение частичной нагрузки распределяется как основной коэффициент частичной нагрузки для оценки сезонных эксплуатационных показателей, как показано в таблице 3.

Таблица 3 – Стандартные и основные коэффициенты частичной нагрузки для рассматриваемых стандартных отопительных сезонов

| Стандартное условие испытания | Стандартный коэффициент частичной нагрузки % | Основной коэффициент частичной нагрузки для стандартных отопительных сезонов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (C) | (A) | (W) |
| A | 100 | 100 | 100 | 100 |
| B | 75 | 74 | 73 | 71 |
| C | 60 | 61 | 58 | 57 |
| D | 45 | 45 | 46 | 43 |
| E | 30 | 29 | 31 | 29 |
| F | 15 | 16 | 15 | 14 |

В случае необходимости разрешается только добавить одну контрольную точку измерения G между двумя последовательными контрольными точками измерения от A до F. Условия испытаний должны быть линейно интерполированы между двумя последовательными стандартными условиями испытаний, указанными в 4.2 и 4.3.

Заявленная номинальная тепловая мощность гибридного нагревательного прибора всегда должна быть выше или равна расчетной нагрузке здания для отопления.

Примечание – Измеренная эффективность утилизации газа при стандартных условиях частичной нагрузки может рассматриваться во время оценки сезонных эксплуатационных показателей, если тепловая мощность каждого стандартного условия частичной нагрузки измеряется в пределах отклонений, указанных в EN 12309–4:2014.

4.2 Температура на входе камерного теплообменника

Регистрация стандартных условий испытаний к коэффициенту частичной нагрузки приводит к одинаковым температурам на входе и выходе камерного теплообменника в течение стандартных отопительных сезонов каждого коэффициента частичной нагрузки. В приложении A описан подробный подход к оценке температуры на входе и выходе в/из камерного теплообменника для любого коэффициента частичной нагрузки и стандартного отопительного сезона. Температуры на входе и выходе были оценены для эталонных коэффициентов частичной нагрузки во время испытаний, указанных в 4.1, и представленных в таблице 4 для низкой и средней температуры, а также в таблице 5 для тепловой нагрузки при высокой и очень высокой температуре. В приложении А данный подход описан более подробно.

Таблица 4 - Температура на входе и выходе камерного теплообменника в условиях частичной нагрузки при низкой и средней температуре тепловой нагрузки

| Стандартное условие испытания | Применение низкой температуры |  | Применение средней температуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура на выходе °C | Температура на входе °C | Температура на выходе °C | Температура на входе °C |
| A | 35,0 | 28,0 | 45,0 | 35,0 |
| B | 31,4 | 26,2 | 39,4 | 31,9 |
| C | 29,3 | 25,1 | 36,1 | 30,1 |
| D | 27,1 | 24,0 | 32,4 | 28,0 |
| E | 24,9 | 22,8 | 28,8 | 25,8 |
| F | 22,5 | 21,5 | 24,8 | 23,3 |

Таблица 5 - Температура на входе и выходе камерного теплообменника в условиях частичной нагрузки при высокой и очень высокой температуре тепловой нагрузки

| Стандартное условие испытания | Применение высокой температуры |  | Применение очень высокой температуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура на выходе °C | Температура на входе °C | Температура на выходе °C | Температура на входе °C |
| A | 55,0 | 41,0 | 65,0 | 48,0 |
| B | 47,6 | 37,1 | 56,0 | 43,3 |
| C | 43,1 | 34,7 | 50,4 | 40,2 |
| D | 38,2 | 31,9 | 44,3 | 36,7 |
| E | 33,2 | 29,0 | 38,0 | 32,9 |
| F | 27,4 | 25,4 | 30,5 | 28,0 |

Измерения частичной нагрузки при стандартных условиях испытаний должны соответствовать методу температуры на входе, указанному в EN 12309-4:2014.

Каждое стандартное условие испытания при частичной нагрузке определяется частичной нагрузкой и температурой на входе камерного и наружного теплообменника. Значения температуры на входе в камерные теплообменники необходимо взять из таблицы 4 и таблицы 5, а температуры на входе в наружный теплообменник определены в 4.3 для различных внешних источников тепла.

Указанные температуры на выходе, указанные в таблице 4 и таблице 5, должны быть средними температурами на выходе за цикл. Они даны для проведения измерений только в том случае, если номинальная (расчетная) скорость потока нагревательной жидкости поддерживается постоянными условиями частичной нагрузки. Для низких коэффициентов частичной нагрузки (от B до F) скорость потока нагревательной жидкости может быть уменьшена, чтобы повысить температуру на выходе с целью повышения точности измерения и уменьшения потребления вспомогательной электрической энергии. Это допустимо только при условии, что перепад температуры между температурами на входе и выходе при любом условии частичной нагрузки не будет превышать перепад температуры при соответствующем условии расчетной нагрузки; а именно 7 К для низкотемпературного приёмника отводимого тепла, а также 10 К, 14 К и 17 К для приёмника отводимого тепла средней, высокой и очень высокой температуры соответственно.

Необходимо соблюдать рекомендации для гибридного прибора касательно допустимого отклонения перепадов температур при каждом условном испытании на частичную нагрузку, как описано выше.

Поскольку встроенный газовый сорбционный тепловой насос может быть переменного или непрерывного типа, между тепловым насосом и пиковым котлом при более высокой тепловой мощности требуется разделение времени, а тепловая мощность нагрева должна быть усреднена или в течение очень длительного периода времени (например, 24 часа) или в течение ряда полных рабочих циклов, не менее двух. Стандартный рабочий цикл гибридного прибора может быть посчитан между двумя последовательными операциями горелки.

Для горелок с постоянным контролем отношения воздуха к топливу калибровка горелки не считается обычной операцией горелки. Во время испытания ожидается два последовательных рабочих цикла без каких-либо промежуточных калибровок горелки. Циклический режим работы гибридного прибора должен быть описан в руководстве пользователя, а режим калибровки автоматической горелки может быть блокирован в рамках испытания, чтобы оно было проведено как можно точнее.

4.3 Температуры на входе в наружный теплообменник

4.3.1 Воздушно-водяной гибридный нагревательный прибор

На основании определения коэффициента частичной нагрузки (PLR (Toutdoor), указанного в EN 12309-6:2014, температуры по сухому термометру, поступающие в камерный теплообменник воздушно-водяных гибридных нагревательных приборов, были оценены для условий испытания с частичной нагрузкой, указанных в таблице 3 с применением формулы (1), и перечислены в таблице 6.

Toutdoor=16+PLR (Toutdoor)∙(Tdesignh-16)	                             (1)

Таблица 6 – Температура воздуха по сухому (влажному) термометру в наружных теплообменниках

| Стандартное условие испытания | Стандартный отопительный сезон °C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (C) | (A) | (W) |
| A | -22 (-23) | -10 (-11) | 2 (1) |
| B | -12 (-13) | -3 (-4) | 6 (5) |
| C | -7 (-8) | 1 (0) | 8 (7) |
| D | -1 (-2) | 4 (3) | 10 (9) |
| E | 5 (4) | 8 (7) | 12 (11) |
| Окончание таблицы 6 |  |  |  |
| F | 10 (9) | 12 (11) | 14 (13) |

Температура влажного термометра устанавливается при равной температуре сухого термометра минус 1 К. Для температуры ниже - 10°C установка влажного термометра не обязательна.

Для воздушно-водяного гибридного нагревательного прибора, работающего с вытяжным воздухом в качестве внешнего источника тепла, температура сухого (влажного) термометра на входе должна составлять 20(12) °C для всех стандартных условий испытаний в соответствии с EN 12309-3:2014.

Если при любом из указанных условий испытания, указанных в данном подпункте, происходит размораживание воздушного теплообменника, тогда процесс размораживания необходимо рассмотреть в соответствии с EN 12309-4:2014.

Установка прибора в камере для климатических испытаний должна осуществляться в соответствии с инструкциями по установке в соответствии с EN 12309-2:2013 и                   EN 12309-4:2014.

4.3.2 Гибридные нагревательные приборы с грунтовой водой

Для гибридных нагревательных приборов с грунтовой водой необходимо измерить все 6 стандартных частичных нагрузок (от A до F) с температурой на входе в наружный теплообменник 10 °C.

4.3.3 Гибридные нагревательные приборы с наземным теплом

В соответствии с расчетными условиями, указанными в приложении B, необходимо применять указанные температуры на входе в наружный теплообменник, указанные в таблице 7, при каждом стандартном условии испытании с частичной нагрузкой.

Таблица 7 – Температуры на входе в наружный теплообменник (выпариватель) для стандартных условий испытаний с частичной нагрузкой

| Стандартное условие испытания | PLR % | Температура на входе °C |
| --- | --- | --- |
| A | 100 | 5 |
| B | 75 | 5 |
| C | 60 | 6 |
| D | 45 | 7 |
| E | 30 | 8 |
| F | 15 | 9 |

Во время измерений необходимо использовать скорости потока рассола, указанные в инструкции по эксплуатации.

4.3.4 Солнечные гибридные нагревательные приборы

В соответствии с приложением C температура рассола в солнечных коллекторах (внешние источники тепла) превышает температуру окружного воздуха по сухому термометру на разность температур, которая относится к площади апертуры коллектора в соответствии с формулой (C.1).

Перечисленные разности температур (ΔT) из таблицы 8 необходимо добавить к эталонным температурам наружного воздуха по сухому термометру, указанным в таблице 6, в зависимости от площади и типа апертуры коллектора для получения температуры на входе в наружный теплообменник (испаритель) для всех эталонных условиях испытаний A-F.

Таблица 8 – Разность температур между температурой на входе наружный теплообменник и условиями испытаний внешнего сухого термометра, указанных в Таблице 6

| Площадь апертуры коллектора/максимальная скорость отвода тепла м2/кВт | ΔT | ΔT |
| --- | --- | --- |
|  | Плоский K | Электровакуумный K |
| 1 | 2,1 | 2,9 |
| 1,5 | 2,9 | 4,1 |
| 2 | 3,6 | 5,1 |
| 3 | 4,8 | 6,8 |
| 4 | 5,6 | 8,0 |
| 5 | 6,3 | 9,0 |
| 6 | 6,8 | 9,6 |

Во время измерений необходимо использовать скорости потока рассола, указанные в инструкции по эксплуатации.

Если солнечные коллекторы применяются в качестве альтернативного внешнего источника тепла в помощь существующему наземному источнику тепла или воздушно-рассольному теплообменнику в качестве источника тепла воздуха, можно использовать приложение D для оценки температуры на входе в наружный теплообменник.

5 Расчет сезонных эксплуатационных показателей в режиме обогрева

Расчет сезонных эксплуатационных показателей гибридных нагревательных приборов основан на применении метода температурных интервалов в соответствии с          EN 12309-6:2014, 5.3–5.7, где эффективность утилизации газа при частичной загрузке и коэффициент вспомогательной энергии при каждой температуре накопителя определяются при помощи линейной интерполяции соответствующих значений частичной нагрузки, измеренных в контрольных условиях частичной нагрузки, определенных в этом документе, для каждого стандартного отопительного сезона и расчетного условия тепловой нагрузки.

Сезонная эффективность утилизации газа сорбционного теплового насоса на базе гибридного нагревательного прибора с частичным покрытием тепловой нагрузки в здании солнечными коллекторами, работающими в качестве внешнего источника тепла, должна оцениваться в соответствии с приложением E.

В приложении F представлена методика оценки сезонных эксплуатационных показателей гибридных нагревательных приборов при расчетных тепловых нагрузках здания, меньших, чем номинальная тепловая мощность прибора.

6 Стандартные условия испытаний газового сорбционного теплового насоса на базе гибридного нагревательного прибора

В целях маркировки, сравнения или сертификации газовых сорбционных тепловых насосов на базе гибридных нагревательных приборов необходимо применять сезонные эксплуатационные показатели; а именно, эффективность утилизации газа, коэффициент сезонный вспомогательной энергии и коэффициент сезонный первичной энергии.

Кроме того, гибридные нагревательные приборы можно испытать при стандартных условиях, определенных в таблице 9 для номинальной тепловой мощности и в таблице 10 при условии 30% частичной нагрузки.

Таблица 9 - Стандартные условия испытаний гибридных нагревательных приборов при номинальной тепловой мощности

| Тип прибора | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура на входе, °C | Температура на выходе, °C | Температура на входе, °C | Температура на выходе,°C |
| Воздушный |  |  |  |  |
| низкая температура | 7 | b | a | 35 |
| средняя температура | 7 | b | a | 45 |
| высокая температура | 7 | b | a | 55 |
| очень высокая температура | 7 | b | a | 65 |
| с грунтовой водой |  |  |  |  |
| низкая температура | 10 | b | a | 35 |
| средняя температура | 10 | b | a | 45 |
| высокая температура | 10 | b | a | 55 |
| очень высокая температура | 10 | b | a | 65 |
| с наземным теплом c |  |  |  |  |
| низкая температура | 8 | b | a | 35 |
| средняя температура | 8 | b | a | 45 |
| высокая температура | 8 | b | a | 55 |
| очень высокая температура | 8 | b | a | 65 |
| солнечный |  |  |  |  |
| низкая температура | 12 | b | a | 35 |
| средняя температура | 12 | b | a | 45 |
| высокая температура | 12 | b | a | 55 |
| очень высокая температура | 12 | b | a | 65 |
| ____________________ a Все испытания должны проводиться с номинальными расходами, указанными в руководстве пользователя в кубических метрах в секунду, при условии, что разность между температурой на выходе и входе в камерный теплообменник меньше или равна максимальной разности температур (ΔTmax), рассчитанной по следующей формуле: ∆Tmax=7+Tout-3530*10 b Испытания должны проводиться с расходом, заданным системой управления прибора, или, по умолчанию, с расходом, полученным в ходе испытания при соответствующих стандартных условиях, при условии, что в обоих случаях соблюдается условие максимальной ΔТ. Предполагается, что система управления прибора может управлять насосами, например, внутренними насосами. c Удельная максимальная выходная мощность на метр расходомера составляет 35 Вт на метр расходомера. |  |  |  |  |

Таблица 10 - Стандартные условия испытаний гибридных нагревательных приборов при 30% частичной нагрузке

| Тип прибора | Наружный теплообменник |  | Камерный теплообменник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура на входе, °C | Температура на выходе, °C | Температура на входе, °C | Температура на выходе,°C |
| Воздушный |  |  |  |  |
| низкая температура | 7 | b | 22,8 | a |
| средняя температура | 7 | b | 25,8 | a |
| высокая температура | 7 | b | 29,0 | a |
| очень высокая температура | 7 | b | 32,9 | a |
| с грунтовой водой |  |  |  |  |
| низкая температура | 10 | b | 22,8 | a |
| средняя температура | 10 | b | 25,8 | a |
| высокая температура | 10 | b | 29,0 | a |
| очень высокая температура | 10 | b | 32,9 | a |
| с наземным теплом c |  |  |  |  |
| низкая температура | 8 | b | 22,8 | a |
| средняя температура | 8 | b | 25,8 | a |
| высокая температура | 8 | b | 29,0 | a |
| очень высокая температура | 8 | b | 32,9 | a |
| солнечный |  |  |  |  |
| низкая температура | 12 | b | 22,8 | a |
| средняя температура | 12 | b | 25,8 | a |
| высокая температура | 12 | b | 29,0 | a |
| очень высокая температура | 12 | b | 32,9 | a |
| __________________ a Измерения частичной нагрузки при стандартных условиях испытаний должны соответствовать методу входной температуры EN 12309-4:2014. Каждое стандартное условие испытания частичной нагрузки определяется частичной нагрузкой и температурой на входе в камерный и наружный теплообменники. Скорость потока нагревающейся жидкости может быть уменьшена ниже номинального значения, указанного в руководстве пользователя, для повышения точности измерений и снижения потребления вспомогательной электроэнергии. Это допустимо только при условии, что перепад температуры между температурами на входе и выходе при любом условии частичной нагрузки не будет превышать перепад температуры при соответствующем условии расчетной нагрузки; а именно 7 К для низкотемпературного приёмника отводимого тепла, а также 10 К, 14 К и 17 К для приёмника отводимого тепла средней, высокой и очень высокой температуры соответственно. Необходимо соблюдать рекомендации для гибридного прибора касательно допустимых отклонений в перепаде температур при каждом условии испытания частичной нагрузки. b Испытания должны проводиться с расходом, заданным системой управления прибора, или, по умолчанию, с расходом, полученным в ходе испытания при соответствующих стандартных условиях, при условии, что в обоих случаях соблюдается условие максимальной ΔТ. Предполагается, что система управления прибора может управлять насосами, например, внутренними насосами. c Удельная максимальная выходная мощность на метр расходомера составляет 35 Вт на метр расходомера. |  |  |  |  |

Если используются жидкие теплоносители, кроме воды, удельная тепловая мощность и плотность среды теплоносителя определяются и учитываются  при оценке.

Приложение A

(информационное)

Оценка температуры нагревательной жидкости на входе и выходе в/из камерного теплообменника

Средняя температура потока нагревательной жидкости при любой температуре наружного воздуха THF (Toutdoor) может быть рассчитана по формуле (А.1), как среднее арифметическое между температурами нагревательной жидкости на выходе (подача) и входе (возврат).

THFToutdoor=12∙(ToutToutdoor+Tin(Toutdoor))                       (A.1)

Средняя расчетная температура потока нагревательной жидкости может быть рассчитана в соответствии с формулой (А.2) по заданным расчетным температурам на выходе и входе при выбранных стандартных условиях тепловой нагрузки, указанных в таблице 2 основного текста настоящего документа.

THF-d=12∙(Tout-d+Tin-d)                                            (A.2)

При постоянном объеме/массовом расходе, а также постоянной удельной теплоемкости нагревательной жидкости коэффициент частичной нагрузки можно записать следующим образом:

PLR Toutdoor=ToutToutdoor-Tin(Toutdoor)Tout-d- Tin-d                             (A.3)

Тепловая мощность нагревательных поверхностей измеряется в соответствии с [1]. Эта тепловая мощность зависит от перепада температуры нагревательной жидкости к расчетной комнатной температуре (THF-d-TR). Эта функция представлена так называемой кривой характеристики нагревательной поверхности [1]. Расчетная тепловая мощность каждой нагревательной поверхности должна быть указана при стандартном атмосферном давлении (101 325 кПа), расчетной температуре на выходе и входе в камерный теплообменник (в/из теплопоглощающего устройства) и стандартной комнатной температуре 20°C. Основываясь на расчетной тепловой мощности, можно оценить тепловую мощность при любых рабочих условиях по экспоненциальной зависимости, указанной в формуле (А.4), согласно

PLRToutdoor=THFToutdoor-TRTHF-d- TR                                             (A.4)

Показатель степени (n) нагревательной поверхности определяется экспериментально и зависит от конструкции и размера нагревательной поверхности. Для выбранных четырех условий тепловой нагрузки; низкая, средняя, высокая и очень высокая температура, были выбраны показатели степени нагревательной поверхности 1,1, 1,2, 1,3 и 1,4 соответственно [5].

Объединяя вышеуказанные четыре формулы и решив их для температуры на выходе и на входе, можно получить следующие выражения для температуры нагревательной жидкости на выходе и входе для указанного условия тепловой нагрузки и любого показателя степени при любой указанной температуре наружного воздуха и, следовательно, коэффициента частичной нагрузки.

ToutToutdoor=TR+THF-d- TR∙PLR Tourdoor1n+12∙PLR (Toutdoor)∙(Tout-d-Tin-d)     (A.5)

TinToutdoor=TR+THF-d- TR∙PLR Tourdoor1n+12∙PLR (Toutdoor)∙(Tout-d-Tin-d)      A.6)

Приложение B

(информационное)

Температура на входе в наружный теплообменник сорбционного теплового насоса наземного тепла на базе гибридного нагревательного прибора

Наземный источник тепла (GHS) это скважинный теплообменник, устанавливаемый под землей (под поверхностью земли), основной функцией которого является доставка внешнего тепла в испаритель газового теплового насоса. Поскольку газовый сорбционный тепловой насос на базе гибридного нагреваельного прибора содержат прямой или косвенный газовый сорбционный тепловой насос для номинальной нагрузки и конденсационного котла с пиковой нагрузкой, режим отвода тепла из GHS совершенно другой по сравнению с режимом отвода тепла паровых компрессионных тепловых насосов. Скорость отвода тепла паровых компрессионных тепловых насосов достигает своего максимума при расчетной температуре обогрева (Tdesignh), скорость отвода тепла гибридных нагревательных приборов может достигать нуля в случае, если котел с пиковой нагрузкой покрывает пиковую (или расчетную) тепловую нагрузку. Кроме того, газовый сорбционный тепловой насос предназначен для покрытия базовой нагрузки (например, до 50% от номинальной тепловой мощности гибридного устройства) в режиме работы теплового насоса.

Проектирование GHS усложняется попыткой избежать температур замерзания из-за повреждения от действия мороза в смежной области. Наземные источники тепла гибридных газовых нагревательных приборов на базе сорбционного теплового насоса были спроектированы (их глубина была оценена) в соответствии с положением VDI 4640-2 [6] при условии, что температура рассола в обратном трубопроводе из GHS не падает ниже 4 °C после 25 лет работы. Проектная работа с GHS была выполнена для двух газовых абсорбционных или адсорбционных тепловых насосов (GAHP). Максимальная скорость отвода тепла 1 абсорбционного или адсорбционного теплового насоса (GAHP1) составляет 1,25 кВт, а 2 (GAHP2) - 2,0 кВт. Каждый GAHP имеет разные характеристики отвода, как указано в VDI 4650-2 [7], а номинальная тепловая мощность гибридных нагревательных приборов составляет 10 кВт и 12 кВт соответственно. Для сравнения, GHS также был разработан для парового компрессионного теплового насоса (VCHP) с номинальной мощностью 10 кВт для выполнения того же условия (температура в обратном трубопроводе GHS> 4 °C через 25 лет). Проектная работа была выполнена для двух разных односемейных домов, первый это энергосберегающий дом (ESH) с тепловой нагрузкой 10 582 кВтч/год, а второй действующий дом (EH), с тепловой нагрузкой 21 289 кВтч/год [7].

В Таблице B.1 представлена полученная глубина для GHS для энергосберегающего дома, а в Таблице B.2 для действующего дома.

Применение этих температур на входе в испаритель допускается только в том случае, если могут быть доказаны такие же или более низкие характеристики отвода тепла GAHP. У других GAHP, с разными (более высокими) характеристиками отвода тепла, должна быть выполнена то же самое проектирование, чтобы оценить требуемую глубину GHS с целью удовлетворения такого же проектного условия. Кроме того, температуры на входе в наружный теплообменник (испаритель), указанные в таблице 7, могут применяться только в том случае, если глубина GHS для GAHP1 и GAHP2, как минимум, равна глубине, указанной в таблице B.1 и таблице B.2, или когда, если расчетные глубины других GAHP соответствуют тем же проектным условиям (температура в обратном трубопроводе GHS > 4 °C через 25 лет).

Таблица B.1 – Требуемая глубина GHS для рассматриваемого GAHP по сравнению с VCHP такой же номинальной мощности энергосберегающего дома

| Тепловой насос | Требуемая глубина для GHS м | Удельная годовая теплота отвода на метр зонда кВт/ч/(м.а) | Удельный макс. выход отвода на метр зонда Вт/м |
| --- | --- | --- | --- |
| GAHP1 | 48 | 57,1 | 26,0 |
| GAHP2 | 62 | 40,5 | 32,3 |
| VCHP | 206 | 41,7 | 38,8 |

Таблица B.2 - Требуемая глубина GHS для рассматриваемого GAHP по сравнению с VCHP такой же номинальной мощности для существующего дома

| Тепловой насос | Требуемая глубина для GHS м | Удельная годовая теплота отвода на метр зонда кВт/ч/(м.а) | Удельный макс. выход отвода на метр зонда Вт/м |
| --- | --- | --- | --- |
| GAHP1 | 62 | 81,5 | 20,2 |
| GAHP2 | 81 | 63,0 | 24,7 |
| VCHP | 272 | 63,5 | 29,4 |

Приложение C

(информационное)

Температура на входе в наружный теплообменник солнечного сорбционного теплового насоса на базе гибридного нагревательного прибора

Солнечные тепловые насосы это тепловые насосы, использующие солнечную энергию в качестве внешнего источника тепла. В настоящем приложении дано определение солнечных плоских или электровакуумных коллекторов как внешних источников тепла для сорбционных тепловых насосов на базе нагревательных приборов.

Температура рассола (раствора), вытекающего из плоского или электровакуумного коллектора (внешний источник тепла) и поступающего в наружный теплообменник (TОHEX,in), превышает температуру наружного воздуха по сухому термометру (Toutdoor) на разницу температур, которая зависит от типа коллектора и площади апертуры. Формула С.1 позволяет получить соответствие между разностью температур (TОHEx,in-Toutdoor) и площадью апертуры коллектора [7].

TOHEX,in-Toutdoor=∆TRef∙1-e-AARef                              (C 1)

где

TOHEX,in   – это температура на входе в наружный теплообменник;

A – это площадь апертуры используемого плоского или электровакуумного коллектора, м2;

ΔTRef – это стандартная разность температур, оцененная путем подставления измеренных данных с площадью апертуры коллектора в формулу (C.1); и

ARef  – это стандартная площадь коллектора, оцененная путем подставления измеренных данных с площадью апертуры коллектора в формулу (C.1).

Значения ΔTRef и ARef для плоских и электровакуумных коллекторов  указаны в таблице C.1.

Таблица C.1 – Параметры корреляции Формулы (C.1) для плоских и электровакуумных коллекторов, как внешних источников тепла

| Тип коллектора | ΔTRef, K | м2 |
| --- | --- | --- |
| Плоский | 8,2 | 6,9 |
| Электровакуумный | 11,7 | 6,9 |

Разности температур, рассчитанные по формуле (C.1) и перечисленные в таблице 8 основного текста этого документа, должны быть добавлены к стандартным условиям испытания с применением сухого термометра, указанным в таблице 6, в зависимости от типа коллектора и площади апертуры (A), используемых в качестве внешнего источника тепла для получения температур на входе в наружный теплообменник (испаритель) при стандартных условиях испытаний A-F.

Формула (С.1) и разности температур из таблицы 8 основного текста действительны для плоских или электровакуумных коллекторов и сорбционных тепловых насосов на базе гибридных нагревательных приборов, имеющих максимальную мощность отвода тепла 2 кВт. Для более высоких скоростей отвода тепла или для различных типов солнечных коллекторов или площадей апертуры необходимо применять тот же подход, что описан в настоящем приложении.

Приложение D

(информационное)

Температура на входе в наружный теплообменник солнечного коллектора сорбционного теплового насоса на базе нагревательного прибора

D.1 Введение

Если солнечные коллекторы применяются в качестве альтернативного внешнего источника тепла вместе с существующим наземным источником тепла или воздушно-рассольным теплообменником в качестве источника тепла воздуха, необходимо использовать приложение D.

D.2 Солнечные наземные газовые сорбционные тепловые насосы

Во время измерений условий испытания стандартной частичной нагрузки, температура на входе соответствующего наружного теплообменника (испарителя) должна иметь более высокое значение, чем указано в таблице 7, и больше значений, полученных по формуле (C.1) или таблице 8 вместе с таблицей 6 основного текста этого документа. Этот подход используется только для альтернативного использования GHS или солнечных коллекторов, в зависимости от того, что обеспечивает самую высокую температуру.

D.3 Солнечные воздушные газовые сорбционные тепловые насосы

Температура на входе соответствующего наружного теплообменника (испарителя) (воздух или рассол), которая должна быть установлена во время измерений условий испытания стандартной частичной нагрузки, имеет более высокое значение, чем указано в таблице 6 и получено по формуле (С.1) или таблицы 8 вместе с таблицей 6 основного текста этого документа. Этот подход действителен только для альтернативного использования или воздушного источника тепла, или солнечных коллекторов, в зависимости от того, что обеспечивает самую высокую температуру.

Приложение E

(информационное)

Расчет сезонной эффективности утилизации газа с частичным охватом тепловой нагрузки солнечными коллекторами

Сезонная эффективность утилизации газа сорбционных тепловых насосов гибридных нагревательных приборов с частичным покрытием тепловой нагрузки здания солнечными коллекторами, работающими в качестве внешнего источника тепла (SGUEhs), рассчитывается по Формуле (e.1):

SGUEhs=SGUEh1-X                                                 (E.1)

где

SGUEhS это сезонная эффективность утилизации газа для обогрева с участием солнечной энергии

SGUEh это оцененная сезонная эффективность утилизации газа, как определено в prEN 12309-6:2012, 5.4, формула (9), в соответствии с условиями испытаний, определенными в этом документе для солнечных гибридных нагревательных приборов;

X это часть сезонной тепловой нагрузки здания, покрываемая солнечными коллекторами.

Приложение F

(информационное)

Оценка сезонных эксплуатационных показателей гибридных нагревательных приборов при расчетных нагрузках здания, отличающихся от номинальной тепловой мощности прибора

Номинальная тепловая мощность определяется как максимальная тепловая мощность нагревательного прибора. Если расчетная тепловая нагрузка здания меньше, чем номинальная тепловая мощность прибора, все измерения необходимо повторить для каждой тепловой нагрузки здания.

Чтобы сократить экспериментальные работы, предлагается определить две номинальные тепловые мощности; а именно, максимальную и минимальную номинальную тепловую мощность каждого гибридного нагревательного прибора.

Условием применения гибридного нагревательного прибора является то, что расчетная нагрузка здания для нагревания должна быть между самой низкой и самой высокой номинальной мощностью рассматриваемого прибора.

Измерения должны проводиться только для обеих номинальных тепловых мощностей. Эффективность утилизации газа при стандартной частичной нагрузке и коэффициент вспомогательной энергии при каждом стандартном испытательном условии должны быть линейно интерполированы между соответствующими значениями наивысшей и наименьшей номинальных мощностях для любой расчетной нагрузки нагревания здания.

Приложение G

(обязательное)

Расчет энергоэффективности сезонного отопления помещений для гибридного газового сорбционного теплового насоса на базе нагревательного прибора

Энергоэффективность сезонного отопления помещений ŋs определяется для гибридного сорбционного газового теплового насоса на базе нагревательного прибора следующим образом:

ƞs=SPER- F(i)				 (G.1)

где:

SPER это эталонное значение коэффициента сезонной первичной энергии;

F(i) это поправки, рассчитанные в соответствие со следующими пунктами, выраженные в %.

Расчет F(i)

a) Поправочный коэффициент F(1) приходится на отрицательный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений нагревательных приборов из-за откорректированного вклада температурного контроля в энергоэффективность сезонного отопления помещений упаковок обогревателей, устройств термоконтроля и солнечной энергии или упаковок комбинаций обогревателя, устройств термоконтроля и солнечной энергии и газоотвода пассивного устройства возврата тепла. Поправка для гибридных газовых сорбционных тепловых насосов на базе нагревательного прибора F(1) = 3 %.

b) Поправочный коэффициент F(2) приходится на отрицательный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений из-за потребления электричества насосами, необходимого для циркуляции теплоносителя между гибридным нагревательным прибором и источником теплоты окружающей среды (земля, вода или солнце), выражается в %. В Таблице G.1 указаны разные значения F(2) для каждого источника теплоты окружающей среды гибридных приборов.

Таблица G.1 – значения F(2) для каждого источника теплоты окружающей среды гибридных приборов

| Источник теплоты окружающей среды | F(2) в [%] |
| --- | --- |
| Грунтовые воды – Водяные тепловые насосы | 2 |
| Грунтовые воды/Рассол - Водяные тепловые насосы | 1 |
| Солнечная энергия - Водяные тепловые насосы | 1 |

c) Поправочный коэффициент F(3) приходится на положительный вклад в энергоэффективность сезонного отопления помещений гибридного газового сорбционного теплового насоса на базе нагревательного прибора из-за вклада разных классов температурного контроля упаковок. Значения F(3) могут быть назначены в соответствии с классом контроля, указанном в таблице G.2.

Таблица G.2 - значения F(3), назначенные в соответствие с классом контроля

| Класс | Определение температурного контроля | [-F(3)] |
| --- | --- | --- |
| I | Включение/Выключение комнатного термостата: комнатный термостат, контролирующий включение/выключение обогревателя. Параметры производительности, включая дифференциал переключения и точность контроля температуры в помещении определяются механической конструкцией термостата. | 1 |
| II | Контроль погодного компенсатора, для использования с модулирующими обогревателями: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий заданную величину температуры потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 2 |
| III | Контроль погодного компенсатора, для использования с включением/выключением обогревателей: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий заданную величину температуры потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Температура потока обогревателя изменяется путем контроля включения/выключения обогревателя. | 1,5 |
| IV | Комнатный термостат TPI, для использования с включением/выключением обогревателей: электронный комнатный термостат, контролирующий продолжительность цикла термостата и отношение интервалов времени работы и простоя за один рабочий цикл обогревателя пропорционально комнатной температуре. Стратегия управления TPI сокращает среднюю температуру воды, улучшает точность контроля температуры в помещении и увеличивает эффективность системы. | 2 |
| V | Модулирующий комнатный термостат, для использования с модулирующими обогревателями: электронный комнатный термостат, меняющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от измеренного отклонения комнатной температуры от заданного значения комнатного термостата. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 3 |
| VI | Погодный компенсатор и комнатный датчик, для использования с модулирующими обогревателями: контроль температуры потока обогревателя, меняющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Датчик комнатой температуры контролирует комнатную температуру и корректирует параллельное смещение кривой замещения с целью улучшения комфорта в помещении. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 4 |
| VII | Погодный компенсатор и комнатный датчик, для использования с включением/выключением обогревателей: контроль температуры потока обогревателя, изменяющий температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Датчик комнатой температуры контролирует комнатную температуру и корректирует параллельное смещение кривой замещения с целью улучшения комфорта в помещении. Температура потока обогревателя меняется путем контроля включения/выключения обогревателя. | 3,5 |
| VIII | Мультисенсорный контроль температуры в помещении, для использования с модулирующими обогревателями: электронный прибор управления, оснащенный 3 или более, комнатными датчиками, которые изменяют температуру подачи воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от измеренного отклонения температуры в помещении от заданных величин комнатного датчика. Контроль осуществляется путем модулирования мощности обогревателя. | 5 |
| IX | Контроль тепловой нагрузки, для использования с модулирующими обогревателями, содержащий контроль температуры потока, который меняет температуру потока воды, выходящей из обогревателя, в зависимости от преобладающей температуры наружного воздуха и выбранной кривой замещения. Вдобавок к этому, датчик потока объединен с двумя датчиками температуры на стороне возврата и подачи установки. Устройство контроля тепловой нагрузки определяет: а) когда запустить нагреватель и b) с каким режимом работы обогревателя, чтобы компенсировать любой дефицит энергии между сторонами спроса и подачи, без неэффективной работы обогревателя, обеспечивая самый высокий уровень комфорта. | 6 |

Приложение ZA

(информационное)

Связь между настоящим стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС)     № 813/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении требований экодизайна к обогревателям воздуха и комбинации обогревателей.

После того, как этот стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в Таблице ZA.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZA.1 – Соответствие настоящего стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 813/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (EC) № 813/2013 | Заметки/ примечания |
| --- | --- | --- |
| Пункт 5 | Приложение (a) и (b) |  |
| Не применимо | Приложение II.2 (a) и (b) |  |
| Не применимо | Приложение II.3 |  |
| Не применимо | Приложение II.4 |  |
| Не применимо | Приложение II.5 (a), (b) и (c) |  |
| Не применимо | Приложение II Таблица 1 |  |
| Не применимо | Приложение II Таблица 2 |  |
| Пункт 5 | Приложение III.2 |  |
| Не применимо | Приложение III.3 |  |
| Пункт 5 | Приложение III.4 |  |
| Не применимо | Приложение III.5 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 3 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 4 |  |
| Пункт 5 | Приложение III Таблица 5 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 6 |  |
| Не применимо | Приложение III Таблица 7 |  |

Предупреждение - Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Приложение ZB

(информационное)

Связь между настоящим стандартом и требованиями Регламента Комиссии (EC) № 811/2013

Настоящий стандарт был подготовлен в соответствии с полномочиями, предоставленными CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли с целью соответствия требованиям Регламента Комиссии (ЕС) № 811/2013 от 6 сентября 2013 года, в котором реализуется Директива 2005/32/EC/2009/125/EC Европейского Парламента и Совета в отношении маркировки обогревателей воздуха, комбинации обогревателей, упаковок обогревателей воздуха, устройства термоконтроля и солнечной энергии, и упаковок комбинации обогревателей, устройства термоконтроля и солнечной энергии.

После того, как этот стандарт был упомянут в Официальном журнале Европейского союза в соответствии с Регламентом Комиссии, соблюдение пунктов этого стандарта, указанных в Таблице ZВ.1, подразумевает презумпцию соответствия установленным требованиям правил EFTA в рамках области применения настоящего стандарта.

Таблица ZВ.1 – Соответствие настоящего стандарта и Регламента Комиссии (EC) № 811/2013

| Пункты и подпункты настоящего EN | Требования Регламента Комиссии (EC) № 811/2013 | Заметки/примечания |
| --- | --- | --- |
| Пункт 5 | Статья 3, 1(a), Приложение II, 1 | Классы энергоэффективности |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), Приложение II, 2 | Классы энергии водонагрева |
| Не применимо | Статья 3, 1(a), Приложение III и IV | Уровень звуковой мощности |
| Пункт 4 (для условий испытаний) | Статья 3, 1(a), Приложение III, 1.1 и Приложение III, 3. | Условия испытаний для измерения номинальной теплоотдачи, указываемой на маркировке энергоэффективности обогревателя |
| Пункт 5 | Статья 3, 1(a), Приложение III, 1.1 и Приложение III, 3. | Маркировка энергоэффективности обогревателя |
| Пункт 4 (для условий испытаний) | Статья 3, 1(b), Приложение IV, 1 и Приложение IV, 5. | Условия испытаний для измерения данных, указываемых в справочном листке технических данных обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 1(c), Приложение V, 1. | Техническая документация для нагревательного прибора |
| Не применимо | Статья 3, 2(a), Приложение III, 2.1 и Приложение III, 4. | Маркировка энергоэффективности смешанного обогревателя |
| Не применимо | Статья 3, 2(b), Приложение IV, 2 и Приложение IV, 6. | Справочный листок технических данных комбинации обогревателей |
| Не применимо | Статья 3, 2(c), Приложение V, 2 | Техническая документация для смешанного обогревателя |

Предупреждение – Прочие требования и прочие Директивы ЕС могут применяться к продукции, входящей в область применения настоящего стандарта.

Библиография

[1] EN 442-2:1996, Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating (Теплоотводы и конвекторы - Часть 2: Методы испытаний и оценка)

[2] CEN/TR 1749, European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types) (Приборы газовые. Европейская схема классификации по методу удаления продуктов сгорания)

[3] EN 12309-5:2014, Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW – Part 5: Requirements (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт – Часть 5: Требования)

[4] Recknagel, Sprenger und Schramek, Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik, 03/04. Oldenburg Industrieverlag (Recknagel, Sprenger и Schramek, мягкая обложка для отопления и кондиционирования, 03/04. Ольденбургское промышленное издательство ISBN: 10-348-62653-42) , 2003, S. 972-973  ()

[5] Handbuch für Heizungstechnik, Buderus Heiztechnik. Berlin: Beuth Verlag (Инструкция по отопительной технике, отопительная техника Buderus. Берлин: Беут Верлаг, 1994, Kapitel 14, S. 7-16 (ISBN: 3-410-13214-7))

[6] Thermal utilization of ground heat sources – Ground heat sourced heat pumps, Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, Germany (VDI 4640-2:2001, Термическая утилизация наземных источников тепла – Тепловые насосы с наземным источником тепла, Beuth Verlag GmbH, 10772 Берлин, Германия)

[7] VDI 4650-2, Simplified method for the calculation of the annual heating energy ratio and the annual gas utilisation efficiency of sorption heat pumps; Gas heat pumps for space heating and domestic hot water production, Beuth Verlag GmbH, 10772, Berlin, Januar 2013 (Упрощенный метод расчета коэффициента годовой тепловой и коэффициента годовой эффективности использования газа сорбционных тепловых насосов; Газовые тепловые насосы для обогрева помещений и горячего водоснабжения, Beuth Verlag GmbH, 10772, Берлин, январь 2013)

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии национального стандарта ссылочному международному стандарту

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименования национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 12309-1:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 1: Terms and definitions (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 1: Термины и определения) | IDT | СТ РК EN 12309-1* Кондиционеры абсорбционные и адсорбционные и/или тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70 квт. Часть 1. Безопасность |
| EN 12309-2:2013 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ―Part 2: Safety (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт - Часть 2: Безопасность) | IDT | СТ РК EN 12309-2* Кондиционеры адсорбционные и абсорбционные и (или) тепловые насосы газовые с номинальной тепловой мощностью до 70кВт. Часть 2. Рациональное использование энергии |
| EN 12309-4:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 4: Test methods (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 4: Методы испытаний) | IDT | СТ РК EN 12309-4* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 4. Методы испытаний» |
| EN 12309-6:2014 Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW ― Part 6: Calculation of seasonal performances (Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. — Часть 6: Расчет сезонных характеристик) | IDT | СТ РК EN 12309-6* «Приборы газовые сорбционные для обогрева и/или охлаждения с номинальной тепловой мощностью до 70 кВт. Часть 7. Особые требования к гибридным приборам» |
| _______________ * На стадии разработки |  |  |

МКС 27.080; 91.140.30  (IDT)

# Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

МКС 27.080; 91.140.30 (IDT) Ключевые слова: приборы газовые, испытательная камера, процедура испытательная, тепловая нагрузка, погрешность измерений.

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора							    И. Хамитов

Начальник

Центра стандартизации						   А. Кудайбергенова

Заместитель

Начальника Центра стандартизации					   Е. Кулешова

Старший специалист

Центра стандартизации						          А. Мухамедина

Эта Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.

Эта Директива была заменена на Директиву 2009/125/EC.