Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕНЬ МАЛЫХ ВЕЛИЧИН ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ТИТРОВАНИЯ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	3

5	Требования к квалификации операторов	3

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	4

7.3	Реактивы	4

8	Отбор проб	5

8.1	Подготовка к отбору проб	5

8.2	Переноска проб и сроки хранения	5

9	Метод обратного титрования	5

9.1	Приготовление раствора	5

9.2	Выполнение измерений	6

10	Комплексонометрический метод	7

10.1	Приготовление растворов	7

10.2	Выполнение измерений	7

10.3	Обработка результатов	8

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	8

Библиография	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Воды производственные тепловых электростанций

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕНЬ МАЛЫХ ВЕЛИЧИН ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ МЕТОДОМ ОБРАТНОГО ТИТРОВАНИЯ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает определение очень малых величин жесткости производственных вод тепловых электростанций методом обратного титрования, а также комплексонометрическим методом.

Диапазон измерений определения жесткости:

- методом обратного титрования от 0,00001 до 0,0002 °Ж;

- комплексонометрический метод для вод с жесткостью от 0,0002 до 0,005 °Ж;

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 701–89 Кислота азотная концентрированная. Технические условия

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2053–77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3773–72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4199–76 Реактивы. Натрий тетраборнокислый 10-водный. Технические условия

ГОСТ 4919.2–77Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов

ГОСТ 4233–77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328–77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 5456–79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 5962–2013 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 6006–78 Реактивы. Бутанол - 1. Технические условия

ГОСТ 8864–71 Реактивы. Натрия N,N-диэтилдитиокарбамат 3-водный. Технические условия

ГОСТ 10652–73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин -N,N,N`,N`- тетрауксусной кислоты, 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 20292–74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Бюретки, пипетки. Технические условия

ГОСТ 20447–75 Красители органические. Активный ярко-голубой КХ. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24147–80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29227–91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251–91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

3.1 Метод обратного титрования

Сущность метода – это титрование, выполняемое в обратном порядке; вместо титрования исходного образца в раствор добавляется известный избыток стандартного для определение очень малых величин жесткости воды. Наименьшая определяемая данным методом жесткость воды 0,00001 °Ж.

3.2 Комплексонометрический метод

Общая жесткость обусловлена присутствием в исследуемом растворе солей кальция и магния (солей жесткости). Кальций и магний титруют диэтилендиаминпентауксусной кислотой в присутствии индикатора Арсеназо III.

Ионы кальция и магния образуют с индикатором арсеназо III окрашенное комплексное соединение. Прочность этого соединения значительно меньше, чем прочность комплексов с диэтилендиаминпентауксусной кислотой (ДТПУ). Поэтому добавление раствора ДТПУ к окрашенному раствору, содержащему комплексы кальция и магния с индикатором, разрушает их, восстанавливая цвет свободного индикатора.

Железо, медь и цинк мешают определению жесткости, если их содержание в анализируемой воде превышает соответственно: железо – 200 мкг/дм3; медь и цинк –              100 мкг/дм3.

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющий опыт работы в химической лаборатории и получившие допуск к работе в порядке, установленном на предприятии.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- весы лабораторные аналитические общего назначения с наибольшим пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104;

- бюретки вместимостью 25 см3 2 класса точности; микробюретки вместимостью 1,            2 см3 по ГОСТ 29251;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01-1,0 см3;

- пипетки стеклянные вместительностью 2; 5; 10; 25; 50 и 100 см3 2 класса по                ГОСТ 29227;

- пипетки, вместимостью 1, 10 см3 по ГОСТ 20292;

- колбы мерные вместительностью 50, 100; 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- цилиндры измерительные вместимостью 25, 50, 100, 400, 250 и 500 см3 по             ГОСТ 1770;

- микробюретка, вместимостью 1 см3 ГОСТ 20292;

- pH-метр любой модели;

- ГСО 7190-95 состава раствора ионов магния с содержанием 1,0 мг/см3 с погрешностью не более 1 % отн. при Р=0,95.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- стаканы химические вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 25336;

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 200; 250; 300;                           350 см3 по ГОСТ 25336;

- цилиндры мерные по ГОСТ 1770;

- фильтры обеззоленные («белая лента»);

- Na- катионитный фильтр;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,0 см3;

- склянки с пришлифованными пробками и без пробок вместимостью 0,5; 1,0 дм3;

- воронки стеклянные диаметром (13-15) см по гост 25336;

- воронки делительные вместимостью 0,2; 0,5 дм3 по гост 25336;

- капельницы для однократной дозировки (по строшеину) гост 25336;

- устройство для фильтрования проб с использованием мембранных фильтров;

- магнитная мешалка;

- сосуды цилиндрические светлого стекла с пришлифованными пробками;

- бумага универсальная индикаторная для контроля pH.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- стандарт-титр (фиксанал) магния сернокислого;

- стандарт-титр (фиксанал) трилона Б;

- стандарт-титр (фиксанал) цинка сернокислого;

- трилон Б (этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная динатриевая соль, х.ч. ГОСТ 10652;

- кислота азотная х.ч. по ГОСТ 701;

- кислота соляная, ос.ч. ГОСТ 14261 или кислота соляная, х.ч. ГОСТ 3118;

- кислота соляная, стандарт-титр.

- кислота диэтилентриаминпентауксусная (ДТПУ) квалификации «ч.д.а» или «х.ч.»;

- индикатор кислотный хром темно-синий, ч.д.а. или индикатор хром синий кислотный К;

- краситель активный ярко-голубой КХ по ГОСТ 20447;

- краситель красный легкосмываемый;

- аммиак водный с массовой долей 25 %, ос.ч. по ГОСТ 24147;

- аммония хлорид, х.ч. по ГОСТ 3773;

- арсеназо III, квалификации «ч.д.а»;

- натрий гидроокись по ГОСТ 4328;

- натрий хлористый, х.ч. по ГОСТ 4233;

- натрия сернистый, ч.д.а. по ГОСТ 2053;

- натрия диэтилдитиокарбамат, ч.д.а. по ГОСТ 8864;

- натрий тетраборнокислый (бура) квалификации «х.ч» ГОСТ 4199 дважды перекристаллизованный по ГОСТ 4919.2;

- гидроксиламина гидрохлорид, х.ч. по ГОСТ 5456;

- спирт этиловый ректификованный высшей очистки по ГОСТ 5962;

- спирт бутиловый по ГОСТ 6006.

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Отбор проб

Подготовка к отбору проб

8.1.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.1.2 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей   40 ºС.

8.1.3 Пробу следует отбирать в чистую посуду из полимерного материала или стекла, предварительно сполоснув 2-3 раза отбираемой водой.

Переноска проб и сроки хранения

8.2.1. Емкости с пробами упаковывают таким образом, чтобы упаковка не влияла на состав пробы и не приводила к потерям определяемых показателей при транспортировании, а также защищала емкости от возможного внешнего загрязнения и поломки.

8.2.2 При транспортировании емкости размещают внутри тары (контейнера, ящика, футляра и т.п.), препятствующей загрязнению и повреждению емкостей с пробами. Тара должна быть сконструирована так, чтобы препятствовать самопроизвольному открытию пробок емкостей.

8.2.3 Определение жесткости в пробах должно производиться сразу после отбора. Если анализ не может быть выполнен немедленно, пробу хранят без консервации в течении 24 ч. Допускается хранение в течение 48 ч, кроме проб с удельной электропроводностью более 70 мСм/м. Применение серной кислоты не допускается.

- Метод обратного титрования

Приготовление раствора

9.1.1 Раствор трилона Б молярной концентрацией 0,05 моль/дм3

Раствор стандарт-титра (фиксанала) готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению стандарт-титров, используя для разведения очищенную воду.

9.1.2 Раствор трилона Б молярной концентрации 0,005 моль/дм3

В мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят (5:М) см3 раствора трилона Б (9.1.1) и доводят объем до метки очищенной водой.

Раствор трилона Б хранят в стеклянной посуде, соединенной с бюреткой при комнатной температуре. Срок хранения 6 месяцев.

9.1.3 Раствор трилона Б молярной концентрации 0,0005 моль/дм3 готовят точным разбавлением раствора, приготовленного по 9.1.2.

9.1.4 Раствор трилона Б 0,0005 моль/дм3 (0,001 Н), приготовленный по 9.1.3.

9.1.5 Раствор соли цинка 0,05 моль/дм3 (0,1 Н)

Раствор соли цинка 0,05 моль/дм3 (0,1 Н) готовят соответствующим разбавлением фиксанала или ГСО состава ионов цинка в соответствии с инструкциями по их применению.

Раствор устойчив, хранят в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

9.1.6 Раствор соли цинка 0,005 моль/дм3 (0,01 Н)

Раствор соли цинка 0,005 моль/дм3 (0,01 Н) готовят точным разбавлением раствора, приготовленного по 9.1.5.

Для этого в мерную колбу вместимостью 1000 см3 вносят 100 см3 раствора соли цинка 0,1 Н и доводят объем до метки очищенной водой.

Раствор устойчив, хранят в склянке с плотно закрывающейся пробкой.

9.1.7 Аммиачный буферный раствор (рН 10,0 ± 0,1)

Навеску 20 г хлорида аммония, взятую с точностью 0,01 г, растворяют примерно в  200 см3 очищенной воды в мерной колбе вместимостью 1000 см3, добавляют 100 см3 раствора аммиака с массовой долей 25 %, перемешивают и доводят объем до метки очищенной водой.

Срок хранения раствора 2 месяца. Раствор сохраняют в полиэтиленовой или фторопластовой емкости с плотно закрывающейся пробкой. Значение pH раствора контролируют с помощью pH-метра. При изменении pH более чем на 0,2 единицы необходимо приготовить свежий буферный раствор.

9.1.8 Раствор индикатора эриохром черный Т

В мерной колбе объемом 100 см3 помещают навеску 0,2 г индикатора эриохром черный Т, растворяют в этиловом спирте и доводят до метки.

Раствор устойчив в течение недели при хранении в склянке из темного стекла.

Выполнение измерений

Для выполнения анализа к 100 см3 анализируемой воды добавляют из микробюретки 0,5 см3 0,0005 моль/дм3 (0,001 Н) раствора соли цинка, 2 см3 аммиачного буферного раствора, 6 капель индикатора и титрируют 0,0005 моль/дм3 (0,001 Н) раствором трилона из микробюретки. В качестве раствора сравнения используют пробу, приготовленную следующим образом: к 100 см3 очищенной, приливают все реактивы в том же количестве и в той же последовательности, а затем, не титруя жидкость трилоном Б, вводят 0,5 см3                 0,0005 моль/дм3 (0,001 Н) раствора. Эта жидкость должна иметь сине-зеленую окраску, соответствующую цветовому переходу в эквивалентной точке.

Вычисляют жесткость по формуле :

Ж=А-0,5∙104, °Ж                                                   (1)

где А – расход 0,001 Н раствора трилона Б на титрование пробы, см3.

- Комплексонометрический метод

Приготовление растворов

10.1.1 Раствор диэтилдитиокарбомата натрия с массовой долей 2 %

Растворяют 2 г соли в 98 см3 очищенной воды.

Раствор должен быть свежеприготовленным.

10.1.2 Сульфид натрия 1 %

Растворяют 1 г сульфида натрия в 99 см3 очищенной воды.

10.1.3 Раствор гидроксиламина солянокислого, квалификации «х.ч.», 1 % спиртовый раствор.

10.1.4 Раствор Арсеназо III квалификации «ч.д.а». Готовят 0,1 % водный раствор. Раствор устойчив в течение 2-х недель.

10.1.5 Натрий тетраборнокислый с молярной концентрацией 0,05 моль/дм3 (0,05 М); готовят следующим образом: берут точно 19,070 г дважды перекристаллизованной по ГОСТ 4919.2 (пункт 7.5) буры (Na2B4O7×10 Н2О мол. вес – 381,36) помещают в мерную колбу, вместимостью 1 дм3, доводят объем до метки очищенной водой. Раствор устойчив в течение 10-и дней.

10.1.6 Перекристаллизация натрия тетраборнокислого (Na2B4O7 × 10Н2О): 100 г препарата растворяют в 550 см3 воды при 50÷60 °С (при более высокой температуре кристаллизуется Na2B4O7 ×5Н2О). Раствор фильтруют и после охлаждения до 25-30 °С при энергичном помешивании раствора происходит кристаллизация буры.

Образующиеся кристаллы отфильтровывают через отсасывающую воронку и снова перекристаллизовывают в тех же условиях. Кристаллы отжимают между листами фильтровальной бумаги, насыпают тонким слоем в чашку Петри и выдерживают в эксикаторе над смоченными водой кристаллами бромистого натрия до постоянной массы. Сохраняют кристаллы буры в том же эксикаторе.

10.1.7 Кислота диэтилентриаминпентауксусная (ДТПУ мол. вес – 393,35) раствор с молярной концентрацией 0,001 М или 0,0005 М; готовят следующим образом: для приготовления 0,001 М раствора берут точно 0,39335 г. ДТПУ, помещают в мерную колбу, вместимостью 1 дм3 и доводят очищенной водой до метки. Раствор устойчив в течение месяца.

Выполнение измерений

Аликвотную часть исследуемого раствора – 400 см3 помещают в коническую колбу светлого стекла (желательно кварцевого), добавляют 10 см3 раствора 0,05 М натрия тетраборнокислого, 1,0 см3 0,1% раствора арсеназо III, тщательно перемешивают и медленно титруют из микробюретки с ценой деления 0,01 см3, раствором ДТПУ до перехода окраски раствора из синей в розовую.

Железо, медь и цинк мешают определению жесткости, если их содержание в анализируемой воде превышает соответственно: железо – 200 мкг/дм3; медь и цинк –               100 мкг/дм3. В этом случае мешающее влияние железа устраняют добавлением к пробе                 1,0 см3 1 % раствора гидроксиламина, меди и цинка – 0,5 см3 1 % раствора сульфида натрия или диэтилдитиокарбаманата натрия, 2 %.

  - Переход окраски сравнивают с «холостой» пробой. Холостую пробу готовят на очищенной воде с удельной электрической проводимостью не более 0,08 мкСм/см.

Обработка результатов

Концентрацию общей жесткости (Жобщ) в анализируемой пробе (°Ж) определяют по формуле:

Жобщ=a-ax×2×106V                                                           (2)

где а – количество ДТПУ, пошедшее на титрование рабочей пробы, см3;

ах – количество ДТПУ, пошедшее на титрование холостой пробы, см3;

2 – коэффициент перевода из молярности в нормальность;

V – объем аликвотной части раствора, см3.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (3):

Ж±∆, °Ж (Р = 0,95),                                                  (3)

где Ж – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙Ж, °Ж                                                 (4)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 1.

Допустимо представлять результат в виде:

Ж ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                                 (5)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84· °Ж                                                                                          (6)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации гидразина в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, °Ж | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Метод обратного титрования |  |  |  |
| От 0,00001 до 0,0002 вкл. | 3,7 | 8,2 | 17,0 |
| Комплексонометрический метод |  |  |  |
| От 0,0002 до 0,005 вкл. | 5,4 | 18,6 | 38,4 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: жесткость, малые величины, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, метод обратного титрования, комплексонометрический метод

МКС 13.060

Ключевые слова: жесткость, малые величины, воды производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, метод обратного титрования, комплексонометрический метод

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |