Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Водоподготовка и водный режим парогенераторов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ

СТ РК ____– 202_

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

- РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН ТОО «Meridian Systems»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ________ года № ______

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту (рекомендациям по стандартизации) публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Сущность метода	2

4	Требования безопасности и охраны окружающей среды	3

5	Требования к квалификации операторов	3

6	Требования к условиям измерений	3

7	Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы	3

7.1	Средства измерений	3

7.2	Вспомогательные устройства	4

7.3	Реактивы	4

8	Подготовка к выполнению измерений	4

8.1	Подготовка лабораторной посуды	4

8.2	Приготовление растворов	5

8.3	Предварительная подготовка проб	6

8.4	Отбор проб	6

9	Выполнение измерений	6

10	Обработка результатов измерений	8

11	Оформление результатов измерений	8

12	Требования к показателям точности измерений	9

Библиография	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Водоподготовка и водный режим парогенераторов

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЩЕЛОЧНОСТИ

Дата введения _______

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения щелочности при водопдготовке, в производственных водах тепловых электростанций (исходной, обессоленной, котловой сетевой и охлаждающей водах) титриметрическим методом.

Диапазон измерений от 0,02 до 10 ммоль/дм3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК 2.4–2019 Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения

СТ РК 2.21–2019 Порядок проведения испытаний и утверждения. Типа средств измерений

СТ РК 1174–2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание

ГОСТ 12.0.004–2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

ГОСТ 12.1.004–91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007–76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005–88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019–2017 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 3118–77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия

ГОСТ 4919.1–2016 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов

ГОСТ 4919.2–77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления буферных растворов

ГОСТ 5850–72 Индикаторы. Фенолфталеин

ГОСТ 14261–77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия

_____________________________________________________________________________

Проект, 1 редакция

ГОСТ 18300–87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ 24104–2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 25794.1–83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном указателе, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Сущность метода

Щелочность определяется объёмным ацидиметрическим методом.

Метод заключается в измерении количества кислоты, затрачиваемой на доведение значения рН пробы до точки перехода применяемого индикатора.

В зависимости от применяемого индикатора различают:

- щелочность по фенолфталеину – оттитровывают все ионы ОН- до Н2О и половины ионов СО32- до НСО3-). Титрование проводится до рН ~ 8,2, переход окраски от розовой (малиновой) до бесцветной;

- щелочность по метиловому оранжевому – оттитровывают ионы СО32- до Н2СО3). Титрование проводится до рН ~ 4,4, переход окраски от желтой до оранжевой.

- щелочность по смешанному индикатору (метиловый красный и метиленовый голубой) – оттитровывают ионы СО32- до Н2СО3, титрование проводится до рН ~ 4,4 переход окраски от зеленой до фиолетовой.

Щелочность выражают в ммоль/дм3.

Щелочность производственных вод ТЭЦ обусловлена различными компонентами (см. таблицу 1), их сумма называется общей щелочностью.

Таблица 1 – Щелочные компоненты различных вод

| Вода | Компоненты щелочности |
| --- | --- |
| Природная | Са(НСО3)2, Mg(HCО3)2, гуматы, реже NaHCО3 |
| Na-катионированная | NaHCО3, гуматы |
| Питательная | NaHCО3, Na2CО3, NaOH, NH3, N2H4, гуматы |
| Известково- катионированная | NaHCО3, Na2CО3, гуматы, иногда NaOH |
| Содово-известкованная | NaOH, Na2CО3, гуматы, реже Ca(OH)2, CaCО3 |
| Котловая | NaOH, Na3PО4, Na2CО3, Na2SiО3, гуматы |
| Конденсат пара | NH3, N2H4, NaHCО3, соли органических летучих кислот |
| Конденсат турбин | NH3, Ca(HCО3)2, Mg(HCО3)2, NaHCО3 |
| Известкованная | Ca(OH)2, CaCО3, гуматы, иногда Са(НСО3)2, Mg(HCО3)2, |

- Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 При выполнении измерений необходимо соблюдение требований техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007.

4.2 Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019

4.3 Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004.

4.4 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 и иметь средства пожаротушения по СТ РК 1174.

4.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать допустимых значений по ГОСТ 12.1.005.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

- Требования к квалификации операторов

К выполнению измерений и обработке их результатов допускаются лица, отвечающие квалификационным требованиям, имеющие опыт работы в химической лаборатории и владеющие техникой титриметрического анализа.

- Требования к условиям измерений

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

- температура окружающей среды – (20 ± 5) °С;

- относительная влажность не более 80 %;

- атмосферное давление от 630 от 800 мм рт.ст. (от 84 до 106,7 кПа).

- Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы и реактивы

Средства измерений

При выполнении измерений применяют следующие средства измерений (СИ):

- весы лабораторные общего назначения II класса точности и наибольшим пределом взвешивания 220 (500) г по ГОСТ 24104;

- бюретки вместимостью 25 см3, микробюретки по ГОСТ 24104;

- дозаторы пипеточные с дискретностью установки доз 0,01-1,0 см3;

- пипетки стеклянные вместимостью. 5; 10; 25; 50 и 100 см3 2 класса по ГОСТ 25336;

- колбы мерные вместимостью 50, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 1770;

- пипетки без делений вместимостью 100 см3;

- ГСО состава раствора соляной кислоты с содержанием 0,1 моль/дм3 с погрешностью не более 0,03 % отн при Р=0,95 ГСО 8194-2002;

- ГСО состава раствора серной кислоты;

- ГСО состава раствора натрия углекислого с содержанием 0,1 моль/дм3 с погрешностью не более 0,03% отн. при Р=0,95 ГСО 4086-87;

Применяемые средства измерений должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан по результатам испытаний с целью утверждения типа в соответствии с СТ РК 2.21 и поверены в соответствии с СТ РК 2.4.

Вспомогательные устройства

При выполнении измерений применяют следующие вспомогательные устройства и материалы:

- стаканы химические вместимостью 100, 250, 500 и 1000 см3 по ГОСТ 25336;

- колбы конические с пришлифованными пробками вместимостью 250 см3 по                     ГОСТ 25336;

- цилиндры мерные по ГОСТ 1770;

- фильтры обеззоленные;

- сменные наконечники к дозаторам на 0,01-10,0 см3;

- склянки с пришлифованными пробками и без пробок вместимостью 0,5; 1,0 дм3 по ГОСТ 25336;

- капельницы для однократной дозировки (по Строшеину) по ГОСТ 25336;

- воронки стеклянные диаметром (13-15) см по ГОСТ 25336;

- воронки фильтрующие с пористой пластинкой по ГОСТ 25336;

- магнитная мешалка.

Примечание – Допускается использование других типов средств измерений и вспомогательного оборудования, посуды и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

Реактивы

При выполнении измерений применяют следующие реактивы:

- кислота соляная, ос.ч. ГОСТ 14261 или кислота соляная, х.ч. ГОСТ 3118;

- кислота серная, х.ч. ГОСТ 4204;

- кислота соляная, стандарт-титр 0,1 Н;

- кислота серная, стандарт-титр 0,1 Н;

- фенолфталеин, ч.д.а по ГОСТ 5850;

- фенолфталеин, индикатор; готовят по ГOCT 4919.1;

- метиловый оранжевый, ч.д.а;

- метиловый оранжевый, индикатор по ГOCT 4919.1;

- метиловый красный;

- метиленовый голубой;

- спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300;

- вода очищенная по [1].

Примечание – Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных с классом чистоты не ниже указанных в настоящем стандарте.

- Подготовка к выполнению измерений

Подготовка лабораторной посуды

Новую лабораторную стеклянную посуду, сменные наконечники дозаторов, пипетки промывают раствором соляной кислоты (серной кислоты) (1:1) и многократно обессоленной водой.

Приготовление растворов

Для приготовления реактивов и разбавления проб используют обессоленную воду, предварительно освобожденную от растворенной угольной кислоты кипячением.

8.2.1 Раствор соляной кислоты молярной концентрации с(НСl) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н) (серной кислоты молярной концентрации с(1/2Н2SO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н)) готовят в соответствии с инструкцией по приготовлению растворов из ГСО или стандарт-титров, используя для разведения обессоленную воду.

Допустимо приготовление раствора соляной кислоты концентрации                                             c(HCI) = 0,1 моль/дм3 по ГОСТ 4919.2 (серной кислоты молярной концентрации                     с(1/2Н2SO4) = 0,1 моль/дм3 (0,1 Н)): в мерную колбу вместимостью 1000 см3 с небольшим количеством очищенной воды осторожно вводят 8,5 см3 концентрированной соляной кислоты (при плотности равной 1,19 г/см3); в мерную колбу вместимостью 1000 см3 с небольшим количеством очищенной воды осторожно вводят 5,4 см3 концентрированной серной кислоты (при плотности равной 1,83 г/см3)  после охлаждения доводят объем до метки обессоленной водой.

Если, плотность имеющейся в лаборатории кислоты отличается от приведенных выше, необходимо на основании замера плотности произвести расчет объёма кислоты.

Примечание – Объём концентрированной кислоты, имеющей нормальность Nк, который должен быть прибавлен к 1 дм3 обессоленной воды для получения кислотного раствора нормальностью Nр, определяют по формуле:

V= (1×1000× Nр)/( Nк — Nр)

Значение Nк для соляной или серной кислоты находят по предварительно определенной плотности кислоты по имеющемся в лаборатории Справочникам по аналитической химии.

Пример:

Так если имеется соляная кислота плотностью 1,175 г/см3 находим раствор концентрированной кислоты (Nк) — 11,34 моль /дм3, то для приготовления 0,1моль/дм3 раствора необходимо взять

V= (1×1000×0,1)/(11,34-0,1) = 8,897 или 8,90 дм3

Если кислотный раствор готовился из фиксанала кислоты, то установка титра не требуется.

Если раствор готовился из реактивной кислоты, то необходимо установить его титр.

В этом случае коэффициент поправки к концентрации соляной кислоты (серной кислоты) устанавливают по раствору натрия углекислого c(Na2C03) = 0,1 моль/дм3 согласно ГОСТ 25794.1. Коэффициент поправки основного раствора рекомендуется проверять один раз в месяц.

Основной раствор соляной кислоты (серной кислоты) хранят в стеклянной посуде при комнатной температуре в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения 6 месяцев

Раствор концентрации с (НС1) = 0,01 моль/дм3 (0,01 Н) готовят разбавлением точно в десять раз раствора с (НСl) = 0,1 моль/дм3, приготовленного из стандарт-титров или ГСО, или соответствующим разбавлением концентрированного раствора с последующей установкой коэффициента поправки. Аналогично готовиться раствор серной кислоты концентрации              с (1/2Н2SO4) = 0,01 моль/дм3 (0,01 Н).

Раствор соляной кислоты (серной кислоты) переливают в склянку, соединенную с бюреткой. Срок хранения 2 месяца.

8.2.2 Индикаторы

8.2.2.1 Раствор метилового оранжевого с массовой долей 0,1 %

Навеску 0,1 г метилового оранжевого помещают в мерную склянку на 100 см3, растворяют в 80 см3 горячей обессоленной воды, после охлаждения раствора доводят до метки обессоленной водой.

Реактив хранят в склянке из темного стекла. Раствор устойчив.

8.2.2.2 Раствор фенолфталеина с массовой долей 1 %

Навеску 0,1 г фенолфталеина помещают в мерную склянку на 100 см3, растворяют в              80 см3 этилового спирта и доводят до метки очищенной водой. С целью нейтрализации полученной жидкости добавляют раствор щелочи с (NaOH) = 0,1 моль/дм3 (до появления устойчивой слабой розовой окраски).

8.2.2.3 Раствор метилового красного с массовой долей 0,2 %

Навеску 0,2 г метилового красного, взятую с точностью 0,01 г помещают в мерную склянку на 100 см3, растворяют в этиловом спирте. Реактив устойчив, хранят в склянке из темного стекла.

8.2.2.4 Раствор метиленового голубого с массовой долей 0,1 %

Навеску 0,1 г метиленового голубого помещают в мерную склянку на 100 см3, растворяют при слабом нагревании в этиловом спирте. Реактив устойчив, хранят в склянке из темного стекла.

8.2.2.5 Раствор смешанного индикатора

Смешивают равные объемы метиленового голубого с массовой долей 0,1 % и метилового красного с массовой долей 0,2 % Реактив устойчив, хранят в склянке из темного стекла.

Предварительная подготовка проб

Если в анализируемой воде присутствуют взвешенные вещества, то пробу предварительно быстро фильтруют через бумажные или стеклянные фильтры, котловую воду не фильтруют, но кратковременно отстаивают.

Отбор проб

8.1 Отбор должен обеспечить представительность пробы, сохранение состава исследуемой воды до анализа и гарантировать от случайных загрязнений. Объем отбираемой пробы должен быть достаточным для выполнения анализа, а также, при необходимости, его повторении.

8.2 Отбираемая проба должна быть охлаждена до температуры, не превышающей               40 ºС.

8.3 Пробу следует отбирать в чистую склянку, предварительно сполоснув 2-3 раза отбираемой водой.

8.4 Для переноски сосудов с отобранными пробами применяется специальный ящик с ручкой для удобства переноски.

8.5 Анализ проводят на месте отбора проб (предпочтительно) или в лаборатории как можно быстрее. Если сразу анализ выполнить нет возможности, пробу охлаждают до 2 ºС -5 ºС. Срок хранения пробы не более 24 ч.

- Выполнение измерений

9.1 Определение щелочности по фенолфталеину и общей щелочности проводится последовательно в одной и той же пробе. В зависимости от ожидаемого значения щелочности в качестве титранта используют соляную или серную кислоту молярной концентрации с(НСl,(1/2Н2SO4)) = 0,1 моль/дм3 или с(НСl,(1/2Н2SO4)) = 0,01 моль/дм3 Ход определения щелочности приведен на схемах.

Рисунок 1 – Схема анализа вод с общей щелочностью от 0,1 до 10 ммоль/дм3

Рисунок 2 – Схема анализа вод с общей щелочностью от 20 до 1000 ммоль/дм3

9.2 В коническую колбу вместимостью 250 см3 вносят 100,0 см3 анализируемой воды. Воду со щелочностью более 10 ммоль/дм3 берут в меньшем количестве и доводят объем приблизительно до 100 см3 очищенной водой. Добавляют индикатор и проводят титрование по одной из схем в зависимости от типа анализируемой воды. Заполнение бюретки проводят только перед началом титрования. Титрование ведут при постоянном перемешивании на белом фоне, кислоту прибавляют по каплям.

9.3 По окончании титрования с фенолфталеином по бюретке отсчитывают объем раствора а1, см3, пошедший на титрование: при использовании соляной кислоты                                с (НСl,1/2Н2SO4))=0,1 моль/дм3 с точностью до 0,1 см3, с(НСl,1/2Н2SO4))=0,01 моль/дм3 с точностью до 0,02)

9.4 В оттитрованную с фенолфталеином пробу вносят индикатор в соответствии со схемой (метиловый оранжевый или смешанный) и продолжают титрование. По окончании титрования по бюретке отсчитывают от нулевой точки объем раствора а, см3, пошедший на титрование.

9.5 Если значение щелочности выходит за верхнюю границу диапазона определяемых концентраций, проводят разбавление исходной анализируемой пробы воды.

9.6 Аналогично проводят измерения для второй параллельной анализируемой пробы.

- Обработка результатов измерений

10.1 Общую щелочность в анализируемой пробе вычисляют по формуле

Mi=a0,1MHCl∙0,01∙1000Vпробы, ммоль/дм3                                           (1)

где a0,01MHCl – объем соляной кислоты концентрации c(HCl,1/2Н2SO4)=0,01 моль/дм3, пошедший на титрование, см3;

a0,1MHCl – объем соляной кислоты концентрации c(HCl,1/2Н2SO4)=0,1 моль/дм3, пошедший на титрование, см3;

Vпробы– объем пробы, взятый для анализа;

0,1 и 0,01 – концентрации титрованных растворов соляной кислоты (серной кислоты).

10.2 Щелочность по фенолфталеину в анализируемой пробе вычисляют по формуле

Mфi=a0,1MHCl∙0,01∙1000Vпробы, ммоль/дм3                                         (2)

где a0,01MHCl – объем соляной кислоты концентрации c(HCl,1/2Н2SO4)=0,01 моль/дм3, пошедший на титрование с фенолфталеином, см3;

a0,1MHCl – объем соляной кислоты концентрации c(HCl,1/2Н2SO4)=0,1 моль/дм3, пошедший на титрование с фенолфталеином, см3;

Vпробы– объем пробы, взятый для анализа;

0,1 и 0,01 – концентрации титрованных растворов соляной кислоты (серной кислоты).

10.3 Вычисления проводят для каждой из двух параллельных проб, получая M1 и М2 соответственно.

10.4 Формулы расчетов даны с учетом того, что коэффициент поправки растворов НСl равен 1.

- Оформление результатов измерений

Результат измерений представляют согласно формуле (3):

X±∆, ммоль/дм3 (Р = 0,95),                                        (3)

где X – результат анализа, полученный в соответствии с настоящим методом;

±Δ – абсолютное значение показателя точности метода.

Значение Δ рассчитывают по формуле:

∆=0,01∙±δ∙X, ммоль/дм3                                    (4)

где ±δ  – относительное значение показателя точности метода, которое приведено в таблице 2.

Допустимо представлять результат в виде:

X ± л (Р = 0,95) при условии л < ,                              (5)

где ±л – абсолютное значение характеристики погрешности результатов измерений, установленное при реализации метода в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов измерений.

Характеристика погрешности (показатель точности результатов анализа) л может быть установлена на основе выражения:

л =0,84·ммоль/дм3                                                               (6)

с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

- Требования к показателям точности измерений

Приписанные характеристики показателей точности результатов измерений массовой концентрации гидразина в производственных водах тепловых электростанций соответствуют характеристикам, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели точности измерений

| Диапазон измерений, ммоль/дм3 | Показатель повторяемости, σr, % | Показатель внутрилабораторной прецизионности, σR, % | Показатель точности, ±δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| От 0,02 до 0,5 вкл. | 4,6 | 15,1 | 31,1 |
| Св. 0,5 до 2,0 вкл. | 1,2 | 5,6 | 11,8 |
| Св. 2,0 до 10,0 вкл. | 0,6 | 3,5 | 7,6 |

Значения показателей прецизионности, повторяемости метода измерений используют при оценке приемлемости результатов измерений.

Значения показателя точности используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;

- оценке качества проведения испытаний в лаборатории;

- оценке возможности использования результатов измерений.

Библиография

[1] Методические рекомендации по приготовлению очищенной воды для химических анализов (согласованы приказом Комитета по государственному контролю за чрезвычайными ситуациями и промышленной безопасностью Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 5 декабря 2013 года № 63).

МКС 13.060

Ключевые слова: щелочность, водоподготовка, парогенераторы, производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, титриметрический

МКС 13.060

Ключевые слова: щелочность, водоподготовка, парогенераторы, производственные, тепловые электростанции, очищенная вода, теплофикационные воды, методы измерений, титриметрический

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Meridian Systems»

| Директор ТОО «Meridian Systems» |  | А. Мырзашов |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Meridian Systems» |  | Д. Акимжанова |