Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы видеонаблюдения

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Основные положения

СТ РК

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ____ года №______

3 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года №418-V

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге документов по стандартизации, а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях стандартов. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемых информационных указателях стандартов

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сокращения | 1 |
| 3 | Классификация | 2 |
| 4 | Технические требования | 2 |
| Приложение А (обязательное) Зоны обзора и задачи видеонаблюдения |  | 12 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы видеонаблюдения

УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Основные положения

Дата введения _____________

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы видеонаблюдения и устанавливает требования к проектированию, установке, настройке, эксплуатации и обеспечению бесперебойного функционирования систем видеонаблюдения, включая их состав, технические характеристики, параметры эффективности, условия применения.

2 Сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

AAC (Advanced Audio Coding) – многоканальный алгоритм кодирования аудио, поддерживающий потоковую передачу;

CBR – способ кодирования исходного видеопотока, при котором все его блоки (фреймы) кодируются с одинаковыми параметрами (с одинаковым битрейтом);

Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей;

G.711ulaw – голосовой кодек с алгоритмом сжатия звуковых данных с потерей информации;

Н.264, Н.265 – стандарты сжатия (кодирования) видеоизображения;

HTTP – протокол прикладного уровня передачи данных;

HTTPS – расширение протокола НТТР для поддержки шифрования в целях повышения безопасности;

ICMP – сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP;

IGMP – протокол управления групповой передачей данных в сетях, основанных на протоколе IP;

IP – маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека протоколов TCP/IP;

МАС-адрес – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования или некоторым их интерфейсам в сетях Ethernet;

NTP – протокол сетевого времени;

ONVIF – отраслевая международная организация, занимающаяся разработкой стандартизированных протоколов для взаимодействия различного оборудования и программных средств, входящих в состав систем безопасности (IP-камеры, IP-кодеры, видеорегистраторы, контроллеры доступа);

PCM (Pulse code modulation) – импульсно-кодовая модуляция для обеспечения цифрового представления аналогового сигнала;

РоЕ – технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet;

RTP – протокол передачи данных, работающий на прикладном уровне и используемый при передаче трафика реального времени;

RTSP – прикладной потоковый протокол реального времени, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедийными данными (мультимедийным содержимым, медиа содержимым), и позволяющий удаленно управлять потоком данных с сервера, предоставляя возможность выполнения команд, таких как запуск (старт), приостановка (пауза) и остановка (стоп) вещания (проигрывания) мультимедийного содержимого, а также доступа по времени к файлам, расположенным на сервере;

SNMP – стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP;

TCP – один из основных протоколов передачи данных в глобальной компьютерной сети Интернет, предназначенный для управления передачей данных, представляющий поток данных с предварительной установкой соединения, осуществляющий повторный запрос данных в случае их потери и устраняющий дублирование при получении двух копий одного пакета, гарантируя тем самым целостность передаваемых данных и уведомление отправителя о результатах передачи;

UDP – один из основных протоколов передачи данных в глобальной компьютерной сети Интернет, предназначенный для обмена сообщениями (дата-граммами) между хостами по IP-сети без необходимости предварительного сообщения для установки специальных каналов передачи или путей данных, являющийся минимально ориентированным на обработку сообщений протоколом транспортного уровня, не представляющим никаких гарантий доставки сообщения для вышестоящего протокола и не сохраняющим состояние отправленных сообщений;

VBR – способ кодирования исходного видеопотока, при котором каждый отдельный блок (фрейм) кодируется со своим битрейтом;

ВК – видеокамера;

КМОП-матрица – светочувствительная матрица, предназначенная для преобразования, проецируемого на нее оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных, выполненная на основе технологии комплементарной структуры металл-оксид-полупроводник.

3 Классификация

По функциональному назначению видеокамеры, применяемые в системах видеонаблюдения, подразделяют на следующие виды:

ВК ОВТ – видеокамера для обзора внешней территории;

ВК ОПВЗиС – видеокамера для обзора помещений внутри зданий и сооружений;

ВК РЛ – видеокамера для обнаружения и идентификации лиц людей погрешностью не более 5 %;

ВК РН – видеокамера для идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств погрешностью не более 5 %;

ВК У – видеокамера управляемая.

4 Технические требования

4.1 Устройства видеозаписи и накопления должны:

- обеспечивать совместимость с ВК ОВТ, ВК ОПВЗиС, ВК РЛ, ВК РН и ВК У;

- иметь высокоскоростную линию связи с ближайшим узлом оператора связи (из расчета 1 камера – не менее 5 Мбит/с);

- обеспечивать непрерывную фиксацию в режиме реального времени, передачу, прием, регистрацию (запись), обработку, полученной с видеокамер и специальных детекторов;

- обеспечивать анализ видеоданных с видеокамер и специальных детекторов на основе видеоаналитических алгоритмов, методик и моделей включая распознавание лиц и государственных регистрационных знаков транспортных средств;

- иметь возможность гибкой настройки модулей анализа видеоизображения в зависимости от месторасположения и назначения видеокамер и специальных детекторов;

- иметь возможность опционального выбора конкретного модуля видеоаналитики или его отключения в зависимости от необходимости решения конкретных задач на наблюдаемом объекте;

- обеспечивать фиксацию нештатных событий на основе анализа данных, получаемых с видеокамер и специальных детекторов в зависимости от настроенных правил;

- иметь уведомление пользователей о возникновении нештатных ситуаций;

- обеспечивать фиксацию стороннего несанкционированного вмешательства в работу любого из элементов системы;

- обеспечивать хранение и предоставление возможности поиска по всему объему информации, полученной с видеокамер и специальных детекторов, в течение не менее 
30 суток;

- иметь возможность выгрузки данных в целях их долговременного хранения или дополнительного анализа;

- исключать программное (лицензионное) и/или аппаратное (за исключением технических возможностей) ограничение на подключение пользователей и устройств;

- поддержка функционирования и передачи данных в сетях связи.

4.2 Требования к системе контроля и управления доступом (СКУД)

4.2.1 СКУД должна обеспечивать:

- санкционированный доступ людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории, путем идентификации личности по комбинации различных признаков: вещественный код (ключи, карты, брелоки), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и другие аналогичные устройства), биометрический (отпечатки пальцев, сетчатка глаз и другие);

- предотвращение несанкционированного доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории;

- интеграцию с системой мониторинга по передаче информации санкционированного и несанкционированного доступа.

4.2.2 СКУД рекомендуется оборудовать:

- въездную группу (управление шлагбаумом на центральном въезде-выезде, ворота, противотаранные устройства и т. д.);

- входы в здание;

- двери выходов из лифтовых холлов;

- служебные входы;

- помещения охраны;

- помещения, в которых непосредственно сосредоточены материальные ценности;

- режимные помещения и зоны ограниченного доступа (серверные, АТС, кроссовые, аппаратные, диспетчерские пункты, помещения жизнеобеспечения здания и т.п.);

- помещения, согласованные с руководителем объекта дополнительно в ходе проектирования.

4.3 ВК, СКУД и входящие в них устройства должны соответствовать требованиям по электромагнитной совместимости согласно [1].

4.4 ВК, предназначенные для использования в неблагоприятных условиях, таких как неотапливаемые помещения, открытые помещения, должны быть обеспечены специальными видами защиты с учетом конкретных условий.

4.5 ВК, применяемые в системах видеонаблюдения, должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 1-3.

4.6 Зоны обзора и задачи видеонаблюдения приведены в приложении А.

Таблица 1 - Требования к ВК ОВТ и ВК ОПВЗиС

| № п/п | Параметр | Характеристики и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВК ОВТ | ВК ОПВЗиС |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | КМОП-матрица | 1/3'' и более |  |
| 2 | Чувствительность к свету | 0,01 лк и менее для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |  |
| 3 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |  |
| 4 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |  |
| 5 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |  |
| 6 | Частота передачи кадров видеоизображения | от 12 до 25 кадров в секунду |  |
| 7 | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм и более |  |
| 8 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая | автоматическая/ручная |
| 9 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |  |
| 10 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |  |
| 11 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |  |
| 12 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |  |
| 13 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |  |
| 14 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |  |
| 15 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |  |
| 16 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |  |
| 17 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс |  |
| 18 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |  |
| 19 | Наличие встроенной подсветки | 30 метров и более (оптимальное значение – 50 метров и более) | 10 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК |
| 20 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |  |
| 21 | Диапазон рабочих температур | от минус 30 °C до 40 °C | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях: от 0 °C до 40 °C; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях: от минус 30 °C до 40 °C |
| 22 | Класс защиты от атмосферного воздействия | IP 66 и выше | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях: IP 40 и выше; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях: IP 66 и выше |
| Требования к монтажу |  |  |  |
| 23 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от +15° до +75° |  |
| 24 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от –75° до +75° |  |
| 25 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от –5° до +5° |  |
| 26 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 50 пикселей/метр и более |  |
| 27 | Освещенность контролируемой зоны (в зоне обнаружения движения) | 10 лк и более |  |
| 28 | Высота установки ВК | от 3 до 15 метров от уровня земли | от 2 до 6 метров от уровня пола |

Таблица 2 - Требования к ВК РЛ и ВК РН

| № п/п | Параметр | Характеристики и требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВК РЛ | ВК РН |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 1 | КМОП-матрица | 1/2,8'' и более |  |
| 2 | Чувствительность к свету | 0,0005 лк и менее для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |  |
| 3 | Ручная регулировка скорости электронного затвора | от 1/50 секунды до 1/500 секунды |  |
| 4 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |  |
| 5 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 пикселей | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 6 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |  |
| 7 | Частота передачи кадров видеоизображения | 25 кадров в секунду и более |  |
| 8 | Фокусное расстояние объектива | 4 мм и более |  |
| 9 | Настройка фокуса изображения | для ВК с переменным фокусным расстоянием оптимальным является наличие моторизированного объектива или функционала моторизированной подстройкой заднего фокуса изображения |  |
| 10 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая/ручная |  |
| 11 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |  |
| 12 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1 Мбит/с |  |
| 13 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |  |
| 14 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |  |
| 15 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |  |
| 16 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |  |
| 17 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |  |
| 18 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |  |
| 19 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс |  |
| 20 | Настройка параметров видеоизображения | насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора и наложение изображения |  |
| 21 | Технологии улучшения видеоизображения | аппаратный WDR, DNR, BLC(HLC) | DNR, BLC(HLC) |
| 22 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |  |
| 23 | Наличие встроенной подсветки | 10 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК | 50 метров и более, если отсутствует постоянное освещение зоны наблюдения ВК (оптимальное значение – 70 метров и более) |
| 24 | Питание ВК | PoE 802.3af или 802.3at (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |  |
| 25 | Диапазон рабочих температур | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях: от 0 °C до 40 °C; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях: от минус 30 °C до 40 °C | от минус 30 °C до 40 °C |
| 26 | Класс защиты от атмосферного воздействия | для ВК, установленных в отапливаемых помещениях: IP 40 и выше; для ВК, установленных в неотапливаемых помещениях: IP 66 и выше | IP 66 и выше |
| Требования к монтажу |  |  |  |
| 27 | Угол наклона ВК по отношению к горизонту | от 0° до +5° | от 0° до +20° |
| 28 | Угол наклона ВК по отношению к вертикали | от –5° до +5° | от –20° до +20° |
| 29 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от –5° до +5° | от –5° до +5° |
| 30 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 500 пикселей/метр и более (оптимальное значение – 1000 пикселей/метр и более) | 300 пикселей/метр и более |
| 31 | Освещенность контролируемой зоны | 150 лк и более по всей сцене наблюдения ВК (должно быть обеспечено равномерное освещение детектируемого лица, не допускается появление значительных контрастных теней на лице (под глазами) или одностороннего освещения (боковая тень на лице), резких перепадов освещения лица при прохождении контрольной зоны распознавания) | 50 лк и более по всей сцене наблюдения ВК |
| 32 | Высота установки ВК | от 1,7 до 2,5 метра от уровня пола (установка ВК на иной высоте допускается при соблюдении всех остальных требований к ВК, а также при отсутствии возможности появления в поле зрения ВК объектов, перекрывающих поле ее наблюдения. Взаимное перекрытие лиц при движении людей в потоке друг за другом должно быть минимизировано, в том числе путем проведения организационно-технических мероприятий (установки ограждений, колонн, турникетов и (или) применения иных проектных решений) | от 1 до 15 метров от уровня дорожного полотна |

Таблица 3 - Требования к ВК У

| № п/п | Параметр | Характеристики и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | КМОП-матрица | 1/3'' и более |
| 2 | Чувствительность к свету | 0,001 лк и менее для черно-белого изображения с включенным усилением сигнала, без инфракрасной подсветки |
| 3 | Наличие второго потока передачи видеоизображения | требуется, если разрешение первого потока превышает 1280 х 720 пикселей |
| 4 | Разрешение первого потока | от 1280 x 720 до 1920 x 1080 пикселей |
| 5 | Разрешение второго потока | от 640 х 480 при формате изображения 4:3 или 640 х 360 при формате изображения 16:9 до 1280 х 720 пикселей |
| 6 | Частота передачи кадров видеоизображения | от 12 до 25 кадров в секунду |
| 7 | Фокусное расстояние объектива | 2,8 мм и более |
| 8 | Регулировка диафрагмы объектива | автоматическая |
| 9 | Битрейт передачи данных первого потока | от 1024 Кбит/с до 6 Мбит/с |
| 10 | Битрейт передачи данных второго потока | от 512 Кбит/с до 1024 Мбит/с |
| 11 | Тип кодирования видеоизображения | CBR (VBR, если нет возможности назначить CBR) |
| 12 | Протокол кодирования видеоизображения | H.264 и (или) H.265 |
| 13 | Протокол кодирования аудиосигнала | G.711ulaw (8 бит, 8 кГц, моно), AAC, PCM (поддержка одного из протоколов) |
| 14 | Поддержка сетевых протоколов | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, SNMP, IGMP, IPv4 или IPv4/v6 |
| 15 | Протокол передачи видеоизображения | RTP поверх TCP |
| 16 | Совместимость с протоколом ONVIF (PROFILE S, PROFILE G) | требуется для ВК с управляемыми элементами конструкции (объективом, позиционированием и иными) |
| 17 | Интерфейс настройки параметров ВК | Web-интерфейс |
| 18 | Функции, обеспечивающие безопасность и защиту информации | поддержка аутентификации пользователя на доступ к Web-интерфейсу; поддержка аутентификации подключения к RTSP-потоку передачи видеоизображения; поддержка фильтрации IP или MAC-адресов на доступ к ВК |
| 19 | Наличие встроенной подсветки | для ВК, выполняющих функции наблюдения за внешними территориями, – 150 метров и более; для ВК, выполняющих функции наблюдения за помещениями, – 50 метров и более |
| 20 | Питание ВК | 802.3at, Hi-POE (допускается 12 или 24 В, если это предусмотрено проектом) |
| 21 | Диапазон рабочих температур | от минус 30 °C до 40 °C |
| 22 | Класс защиты от атмосферного воздействия | IP 66 и выше |
| Требования к монтажу |  |  |
| 23 | Допустимый наклон ВК относительно оси | от –5° до +5° |
| 24 | Качество изображения на границе контролируемой зоны | 50 пикселей/метр и более |
| 25 | Высота установки ВК | от 3 до 15 метров от уровня земли |

Приложение А

(обязательное)

Зоны обзора и задачи видеонаблюдения

Таблица А.1 - Перечень зон обзора, задач видеонаблюдения в зависимости от критериев значимости (приоритетности) подключения объектов (мест установки) к системе мониторинга и типов видеокамер, подключаемых к системе мониторинга

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Камеры видеонаблюдения на въездах (выездах) в (из) столицы, административные города республиканского значения центры областей и районов, города областного и районного подчинения, другие населенные пункты |  |  |  |  |
|  | Въезды/выезды в соответствующий населенный пункт | Территории въезда транспортных средств в населенный пункт | 1. Обзор территории въезда транспортных средств в населенный пункт с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
|  |  | Территории выезда транспортных средств из населенного пункта | 1. Обзор территории выезда транспортных средств из населенного пункта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию населенного пункта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию населенного пункта | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории населенного пункта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств на выезде с территории населенного пункта | ВК РН |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Камеры видеонаблюдения на объектах транспортной инфраструктуры (метрополитен, аэропорты, автовокзалы (автостанции), железнодорожные вокзалы и станции, порты и пристани) |  |  |  |  |
| 2.1. Камеры видеонаблюдения на объектах метрополитена |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Лифтовые холлы и вертикальные подъемные платформы | Зона обнаружения и идентификации лиц людей в лифтовых холлах и перед вертикальными подъемными платформами | Обнаружение и идентификация лиц людей в лифтовых холлах и перед вертикальными подъемными платформами, расположенными на уровне земли | ВК РЛ |
| 2.1.2 | Подземные переходы | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в подземные переходы | Обнаружение и идентификация людей, входящих (выходящих) в подземные переходы | ВК РЛ |
|  |  | Территория подземных переходов | 1. Обзор территории подземных переходов с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 2.1.3 | Входы на станцию | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах в вестибюль станции | Обнаружение и идентификация людей, входящих в вестибюль станции | ВК РЛ |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на выходах из вестибюля станции | Обнаружение и идентификация людей, выходящих из вестибюля станции | ВК РЛ |
| 2.1.4 | Вестибюль | Территория перед входами в досмотровые отсеки/помещения | 1. Обзор территории перед входами в досмотровые отсеки/помещения с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория досмотрового отсека/помещения | 1. Обзор территории досмотрового отсека/помещения с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория, прилегающая к турникетам | 1. Обзор территории, прилегающей к турникетам, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС и/или ВК РЛ |
|  |  | Территория перед билетными кассами | 1. Обзор территории перед билетными кассами с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 2.1.5 | Платформа | Территория платформы | 1. Обзор территории платформы с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория, прилегающая к входам в лифт и вертикальные подъемные платформы | 1. Обзор территории, прилегающей к входам в лифт и вертикальные подъемные платформы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория движения железнодорожного подвижного состава со стороны въезда на станцию | 1. Обзор территории движения железнодорожного подвижного состава со стороны въезда на станцию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория движения железнодорожного подвижного состава со стороны выезда со станции | 1. Обзор территории движения железнодорожного подвижного состава со стороны выезда со станции с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 2.2. Камеры видеонаблюдения в аэропортах |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию объекта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию объекта | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории объекта | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории объекта | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы (выходы) для пассажиров и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 2.2.3 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для пассажиров | ВК РЛ |
| 2.2.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория помещений, тамбуров, коридоров, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания (включая зоны беспошлинной торговли) | 1. Обзор территории помещений, тамбуров, коридоров, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория залов ожидания | 1. Обзор залов ожидания с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивно выделенный вход в зону таможенного (пограничного) контроля | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в зону таможенного (пограничного) контроля, которые предназначены для пассажиров | ВК РЛ |
| 2.3. Камеры видеонаблюдения на пассажирских вокзалах, станциях, портах и пристанях |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 2.3.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы (выходы) для пассажиров и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 2.3.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для пассажиров | ВК РЛ |
| 2.3.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) |  |
|  |  | Территория помещений, тамбуров, коридоров, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания | 1. Обзор территории помещений, тамбуров, коридоров, где проходят основные пассажиропотоки внутри здания, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория залов ожидания | 1. Обзор залов ожидания с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория перед билетными кассами | 1. Обзор территории перед билетными кассами с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 2.3.5 | Платформы для посадки пассажиров | Территория проходов к посадочным платформам | 1. Обзор территории проходов к платформам, где осуществляется посадка пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория посадочных платформ | 1. Обзор территории платформ, где осуществляется посадка пассажиров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Камеры видеонаблюдения в местах массового скопления граждан или проведения массовых мероприятий (городские площади, парки культуры и отдыха, места проведения массовых мероприятий (на открытых площадках) |  |  |  |  |
| 3.1 | Территория объекта | Территория объекта | 1. Обзор территории объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Определяемая территориальными органами внутренних дел зона обнаружения и идентификации лиц людей на подходах к территории объекта, территории объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на территории объекта | ВК РЛ |
| 3.2 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 3.3 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Камеры видеонаблюдения многоквартирных жилых домов |  |  |  |  |
| 4.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
| 4.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы и эвакуационные выходы. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 4.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание | ВК РЛ |
| 4.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) и общие коридоры на каждом этаже | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) и общие коридоры на каждом этаже. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 4.5 | Лифты, лифтовые холлы и вертикальные подъемные платформы | Зона обнаружения и идентификации лиц людей в лифтах, лифтовых холлах (на каждом этаже) и перед вертикальными подъемными платформами | Обнаружение и идентификация лиц людей в лифтовых холлах и перед вертикальными подъемными платформами, расположенными на уровне земли | ВК РЛ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Камеры видеонаблюдения в многофункциональных торговых центрах, гипермаркетах, супермаркетах, универмагах, домах торговли, магазинах и бизнес-центры (площадь 400 м2 и более) |  |  |  |  |
| 5.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 5.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы (выходы) для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 5.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 6. Камеры видеонаблюдения в магазинах, бизнес-центрах и иных торговых объектах, площадь которых менее 400 м2 |  |  |  |  |
| 6.1 | Прилегающая территория объекта | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах (выходах) на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах (выходах) на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 6.3 | Помещения | Территория перед входом в торговый зал | 1. Обзор территории перед входом в торговый зал с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 7. Камеры видеонаблюдения на рынках (за исключением сезонных) |  |  |  |  |
| 7.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 7.2 | Входы на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Камеры видеонаблюдения в культурно-развлекательных объектах (ночные клубы, казино, дискотеки, кафе, рестораны) |  |  |  |  |
| 8.1 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами в здание | 1. Обзор территории перед входами в здание, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 8.2 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 8.3 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
| 9. Камеры видеонаблюдения в культурно-зрелищных учреждениях (театры, концертные залы, кинотеатры, цирки, дворцы (дома, центры) культуры) |  |  |  |  |
| 9.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 9.2 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 9.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 10. Камеры видеонаблюдения в физкультурно-спортивных сооружениях (дворцы спорта, ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы (центры) |  |  |  |  |
| 10.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Входы (выходы) на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на конструктивно выделенных входах (выходах) на территорию объекта | Обнаружение и идентификация лиц людей на конструктивно выделенных входах (выходах) на территорию объекта, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 10.3 | Прилегающая территория к объекту | Территория, прилегающая к зданиям | 1. Обзор территории, прилегающей к зданиям с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
|  |  | Территория перед входами (выходами) в здания | 1. Обзор территории перед входами (выходами) в здания, которые предназначены для посетителей, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 10.4 | Входы в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здания, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 10.5 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 10.6 | Зоны и помещения для проведения соревнований и тренировок | Территория перед входами (выходами) на трибуны | 1. Обзор территории перед входами (выходами) на трибуны с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трибуны | 1. Обзор трибун с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК ОПВЗиС |
| 11. Камеры видеонаблюдения в учреждениях дошкольного, общего среднего, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования детей и молодежи, социально педагогических и воспитательно-оздоровительных учреждениях образования |  |  |  |  |
| 11.1 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для обучающихся и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория перед входами (выходами) в здание | 1. Обзор территории перед входами (выходами) в здание, которые предназначены для обучающихся, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 11.2 | Входы (выходы) в здания | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здания, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 11.3 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. Камеры видеонаблюдения в организациях здравоохранения (центральные районные (городские) больницы, центральные районные (городские) поликлиники, республиканские научно-практические центры, а также аптеки с круглосуточным режимом работы) |  |  |  |  |
| 12.1 | Проезды на территорию объекта | Проезды на территорию объекта | 1. Обзор зон проезда транспорта на территорию объекта с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 12.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданиям | 1. Обзор территории, прилегающей к зданиям с тех сторон, где находятся входы для пациентов (посетителей) и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
|  |  | Территория перед входами (выходами) в здания | 1. Обзор территории перед входами (выходами) в здания, которые предназначены для пациентов (посетителей), в том числе перед входами в приемные отделения, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |
| 12.3 | Входы (выходы) в здания | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здания | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здания, которые предназначены для пациентов (посетителей) | ВК РЛ |
| 12.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приемное отделение, территория помещения (коридора) перед регистратурой и/или кабинетом распределения в стационар | 1. Обзор приемного отделения, помещения (коридора) перед регистратурой и/или кабинетом распределения в стационар с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Помещения для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров | 1. Обзор помещений, предназначенных для хранения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 13. Камеры видеонаблюдения в местах временного размещения людей (гостиницы, отели, хостелы, гостевые дома, общежития, в том числе учреждений образования) |  |  |  |  |
| 13.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 13.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 13.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория приема и регистрации посетителей | 1. Обзор территории приема и регистрации посетителей с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
| 14. Административные здания и особо важные государственные, стратегические и опасно производственные объекты |  |  |  |  |
| 14.1 | Проезды на территорию объекта | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при въезде на территорию автостоянки | ВК РН |
|  |  | Зона обнаружения и идентификации государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | Автоматизированная идентификация государственных регистрационных знаков транспортных средств при выезде с территории автостоянки | ВК РН |
|  |  | Проезды для транспортных средств на служебную территорию (служебные стоянки, зоны погрузки разгрузки) | 1. Обзор проезда для транспортных средств на служебную территорию с целью выявления нештатных ситуаций. | ВК ОВТ |

Продолжение таблицы А.1

| № п/п | Территория видеонаблюдения | Зона обзора камерами видеонаблюдения | Задачи видеонаблюдения | Тип ВК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2. Определение вторичных признаков транспортных средств (цвет, марка, тип) и людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) |  |
| 14.2 | Прилегающая к объекту территория | Территория, прилегающая к зданию | 1. Обзор территории, прилегающей к зданию с тех сторон, где находятся входы для посетителей и эвакуационные выходы, с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОВТ и/или ВК У |
| 14.3 | Входы (выходы) в здание | Зона обнаружения и идентификации лиц людей на входах (выходах) в здание | Обнаружение и идентификация лиц людей на входах (выходах) в здание, которые предназначены для посетителей | ВК РЛ |
| 14.4 | Помещения | Территория вестибюля (фойе) | 1. Обзор территории вестибюля (фойе) с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |
|  |  | Территория приема и регистрации посетителей | 1. Обзор территории приема и регистрации посетителей с целью выявления нештатных ситуаций. 2. Определение вторичных признаков людей (пол, рост, одежда). 3. Проведение интеллектуального поиска в архиве по заданным критериям (по пересечению виртуальной линии, зоны, поиску объектов в зоне обзора ВК) | ВК ОПВЗиС |

Библиография

[1] Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств», принятый решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 879.

|  |  | МКС 13.320; 33.160.40 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: системы видеонаблюдения, установка, эксплуатация, технические характеристики, система контроля |  |  |