Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 2

Cтроительство зданий

СТ РК ISO/IEC TS 22237-2-202_

(ISO/IEC TS 22237-2:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 2: Building construction, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН  АО «Национальный инфокоммуникационный Холдинг «Зерде»

ВНЕСЕН Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от «    »                    202_ года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO/IEC TS 22237-2:2018 Information technology - Data centre facilities and infrastructures -Part 2: Building construction (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий)

Международный стандарт ISO/IEC TS 22237-2:2018 разработан Техническим комитетом ISO/IEC JTC 1, Информационные технологии, Подкомитетом SC 39, Устойчивое развитие информационных технологий и их применение.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ, «Об информатизации» от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Предисловие Введение 1 Область применения 2 Нормативные ссылки 3 Термины, определения и сокращения 4 Соответствие 5 Местоположение 6 Конфигурация площадки 7 Строительство зданий 8 Помещения центра обработки данных и маршруты доступа 9 Противопожарные отсеки, противопожарные барьеры и системы пожаротушения 10 Конфигурации зданий Приложение A (обязательное) Дополнительные требования и рекомендации Приложение B (справочное) Физическая защита от внешних опасностей Библиография Приложение В.А. (информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам | IV V 1 1 9 10 10 12 16 20 23 25 28 29 31 32 |
| --- | --- |

Введение

Неограниченный доступ к информации через Интернет, требуемый информационным обществом, привел к экспоненциальному росту как интернет-трафика, так и объема хранимых/извлекаемых данных. В центрах обработки данных размещается и поддерживается оборудование информационных технологий и сетевых телекоммуникаций для обработки, хранения и транспортировки данных. Центры требуются как сетевым операторам (доставляющим эти услуги в помещения клиентов), так и предприятиям в помещениях этих клиентов.

Центры обработки данных должны обеспечивать модульные, масштабируемые и просто адаптируемые производственные помещения и инфраструктуру, чтобы легко соответствовать быстро меняющимся требованиям рынка. Кроме того, энергопотребление центров обработки данных стало критически важным, как с экологической точки зрения (снижение углеродного следа), так и с экономической (стоимость энергии) для оператора центра обработки данных.

Реализация центров обработки данных различается по:

a) назначению (предприятие, совместное размещение, совместный хостинг или производственные помещения сетевых операторов);

b) уровню безопасности;

c) физическому размеру;

d) размещению (мобильные, временные и постоянные сооружения).

Потребности центров обработки данных также различаются с точки зрения доступности услуг, обеспечения безопасности и целей энергоэффективности. Эти потребности и цели влияют на проектирование центров обработки данных с точки зрения строительства здания, распределения электроэнергии, контроля окружающей среды и физической безопасности. Эффективная управленческая и оперативная информация необходима для контроля достижения установленных потребностей и целей.

Серия ISO/IEC TS 22237 определяет требования и рекомендации для поддержки различных сторон, участвующих в проектировании, планировании, закупке, интеграции, установке, эксплуатации и обслуживании производственных объектов и инфраструктуры в центрах обработки данных. К этим сторонам относятся:

1) владельцы, менеджеры объектов, менеджеры ICT, менеджеры проектов, основные подрядчики;

2) консультанты, архитекторы, проектировщики и строители зданий, проектировщики систем и установок;

3) интеграторы производственных помещений и инфраструктуры, поставщики оборудования;

4) монтажники, эксплуатационники.

На момент публикации настоящего документа серия ISO/IEC TS 22237 будет состоять из следующих документов:

ISO/IEC TS 22237-1: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия;

ISO/IEC TS 22237-2: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 2. Строительство зданий

ISO/IEC TS 22237-3: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии

ISO/IEC TS 22237-4: Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды;

ISO/IEC TS 22237-5: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи;

ISO/IEC TS 22237-6: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты;

ISO/IEC TS 22237-7: Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7. Менеджмент и информация об оперативных особенностях.

Взаимосвязь спецификаций в рамках серии ISO/IEC TS 22237 показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематическая взаимосвязь между серией документов ISO/IEC TS 22237

Международные стандарты, начиная с ISO/IEC TS 22237-2 по ISO/IEC TS 22237-6 определяют требования и рекомендации для конкретных производственных помещений и инфраструктур для поддержки соответствующей классификации по «доступности», «физической безопасности» и «повышению энергоэффективности», выбранных из ISO/IEC TS 22237-1.

Настоящий документ рассматривает проектирование зданий центров обработки данных; он рассматривает вопросы безопасности с конструктивной точки зрения, в то время как ISO/IEC TS 22237-6 определяет соответствующие требования к системам безопасности этих производственных помещений и инфраструктур (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

ISO/IEC TS 22237-7 рассматривает оперативную информацию и информацию управления (в соответствии с требованиями ISO/IEC TS 22237-1).

Настоящий документ предназначен для использования и совместной работы архитекторов, проектировщиков и строителей зданий, проектировщиков систем и установок.

В стандартах серии ISO/IEC TS 22237 не рассматриваются вопросы выбора оборудования информационной технологии и сетевых телекоммуникаций, программного обеспечения и связанные с ними вопросы конфигурации.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Информационная технология

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИХ ИНФРАСТРУКТУРА

ЧАСТЬ 2

Строительство зданий

# Дата введения________

1 Область применения

В настоящем стандарте рассматривается строительство зданий и других сооружений, обеспечивающих размещение центров обработки данных, на основе критериев и классификации «физической безопасности» в рамках стандарта ISO/IEC TS 22237-1 в поддержку доступности.

Настоящий стандарт устанавливает требования и рекомендации по следующему:

a) местоположению и выбору площадки;

b) строительству здания;

c) конфигурации здания;

d) противопожарной защите;

e) мерам по обеспечению качества строительства.

Требования безопасности и электромагнитной совместимости (EMC) выходят за рамки настоящего документа и регулируются другими стандартами и нормами. Однако информация, приведенная в настоящем стандарте, может помочь в соблюдении этих стандартов и правил.

Соответствие центров обработки данных настоящему документу рассматривается в Разделе 4.

2 Нормативные ссылки

В нижеприведенных нормативных документах содержатся положения, которые, посредством ссылок по тексту, составляют положения настоящего международного стандарта. Для жестких ссылок применяются только приведенные издания. Для плавающих ссылок применяется последнее издание ссылочного документа (включая и поправки).

ISO 14520-1, Gaseous fire-extinguishing systems Physical properties and system desingn  Part 1: General requirements (Системы газового пожаротушения. Физические свойства и проектирование. Часть 1. Общие требования)

ISO/IEC 14763-2, Information technology  Implementation and operation of customer premises cabling  Part 2: Planning and installation (Информационная технология. Ввод в действие и эксплуатация кабельной сети помещений пользователя. Часть 2. Планирование и монтаж)

ISO/IEC TS 22237-1, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 1: General concepts (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия);

ISO/IEC TS 22237-3, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 3: Power distribution (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии)

ISO/IEC TS 22237-4, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 4: Environmental control (Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды);

ISO/IEC TS 22237-5, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 5: Telecommunications cabling infrastructure (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи);

ISO/IEC TS 22237-6, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 6: Security systems (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты);

ISO/IEC 30129, Information technology  Telecommunications bonding networks for buildings and other structures (Информационные технологии. Системы выравнивания потенциалов для телекоммуникационного оборудования в зданиях и других сооружениях)

IEC 62305 (all parts), Protection against lightning ((все части), Защита от молнии)

EN 12825:2001, Raised access floors (Фальшполы)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO/IEC TS 22237-1 и следующие.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

— Электропедия IEC: доступна по адресу http://www.electropedia.org/

— Онлайн платформа ISO для просмотра: доступна по адресу https://www.iso.org/obp

3.1.1 Фальшпол (access floor): Система, состоящая из полностью съемных и взаимозаменяемых панелей пола, которые опираются на регулируемые опорные стойки, соединенные продольными балками, что позволяет использовать площадь под полом для обслуживания здания

3.1.2 Провайдер доступа (access provider): Оператор любого производственного помещения, которое используется для передачи сигналов связи в помещение клиента и обратно

3.1.3 Кабельный ввод в производственное помещение (building entrance facility): Производственное помещение, которое обеспечивает все необходимые механические и электрические услуги для ввода кабелей связи в здание и которое может допустить переход от внешнего кабеля к внутреннему

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC TS 22237-1:2018, 3.1.2]

3.1.4 Модульное сооружение (modular construction): Метод, использующий готовые стандартизированные строительные элементы с возможностью добавления дополнительных элементов, когда требуется больше помещений

3.1.5 Маршрут 	(pathway): Определенный путь для различных сред между определенными точками

Примечание - Примерами сред являются шины, кабели, каналы, воздуховоды, трубы.

3.1.6 Камера подачи воздуха (plenum): Отсек или камера, к которой подсоединены один или несколько воздуховодов и которая является частью системы распределения воздуха

3.1.7 Комната в комнате (room in room): Метод строительства, позволяющий иметь физически независимую камеру (стены и потолок) в новом или существующем здании

Примечание - комната в комнате может обеспечить высокий уровень огнестойкости, водонепроницаемости, дымонепроницаемости и защиты от проникновения, необходимый для IT -среды.

3.2 Сокращения

Для целей настоящего документа применяются следующие сокращенные термины:

DC 		Постоянный ток

HVAC 	Система обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха

IT 		Информационная технология

4 Соответствие

Чтобы центр обработки данных соответствовал требованиям настоящего документа:

a) его местоположение должно быть выбрано после оценки площадки, в соответствии с требованиями раздела 5;

b) он должен соответствовать требованиям к площадке, изложенным в разделе 6;

c) он должен соответствовать требованиям к строительным конструкциям, изложенным в разделе 7, если помещения центров обработки данных находятся в зданиях;

d) он должен отвечать требованиям к конфигурации здания, изложенным в разделе 8;

e) он должен отвечать требованиям противопожарной защиты, изложенным в разделе 9;

f) он должен отвечать требованиям по качеству строительства, изложенным в разделе 10;

g) должны быть соблюдены местные правила, включая технику безопасности.

5 Местоположение

5.1 Оценивание местоположения

5.1.1 Требования

Месторасположение площадки для центра обработки данных может быть оценено, как для строительства нового центра обработки данных «в чистом поле», так и для оценки существующей площадки. Местоположение оценивается по следующим критериям:

a) географическое местоположение (смотреть 5.2);

b) окружающая среда (смотреть 5.3);

c) окрестности (смотреть 5.4);

d) факторы инфраструктуры (смотреть 5.5);

e) бюджетные факторы, такие как стоимость площадки и стоимость подведения коммуникаций к площадке;

f) вопросы местного регулирования.

Кадровые факторы (оперативный персонал, персонал службы безопасности) не рассматриваются в настоящем разделе.

5.1.2 Рекомендации

Нет.

5.2 Географическое местоположение

5.2.1 Требования

Высота над уровнем моря может оказывать непосредственное влияние на работу технического оборудования и должна учитываться.

5.2.2 Рекомендации

При выборе месторасположения нового центра обработки данных следует учитывать:

a) оценку его воздействия на окружающую среду;

b) любые возможности использования возобновляемых источников энергии (например, ветра, солнца, аэротермальной, геотермальной, гидротермальной и океанической энергии, гидроэнергии, биомассы, свалочного газа, газа очистных сооружений и биогаза).

5.3 Окружающая среда

5.3.1 Требования

Должен быть проведен анализ экологического риска, в котором, как минимум, рассматриваются следующие вопросы:

a) наводнения;

b) активные сейсмические зоны;

c) высокая скорость ветра;

d) загрязнение воздуха по естественным причинам (вулканическая деятельность и т.д.);

e) близость береговых линий;

f) расположение ниже уровня моря;

g) расположение на поймах рек специального назначения.

Если размещение центра обработки данных на месте с негативным влиянием окружающей среды неизбежно, это влияние должно быть смягчено с помощью защитных строительных, технических и/или организационных мер.

5.3.2 Требования

Нет.

5.4 Окрестности

5.4.1 Требования

Должен быть проведен анализ риска, который, как минимум, учитывает соседство со следующими объектами:

a) помещения, хранящие, перерабатывающие или иным образом имеющие дело с ядерными, взрывчатыми, легковоспламеняющимися или токсичными веществами или другими опасными материалами;

b) транспортные артерии, такие как водные пути, автомагистрали, железнодорожные пути, трассы полетов;

c) источники вибрации, например, молотковые мельницы, железнодорожные пути;

d) электромагнитные помехи, создаваемые, например, высоковольтными линиями, передающими станциями;

e) места, представляющие общественный интерес, места собраний или политические объекты;

f) высокие и неустойчивые сооружения, которые в случае обрушения могут повредить центр обработки данных;

g) другие несвязанные или несущественные действия (например, неконтролируемые действия в местах с несколькими арендаторами).

Если размещение центра обработки данных в месте с негативными инфраструктурными воздействиями неизбежно, эти воздействия должны быть смягчены с помощью защитных строительных, технических и/или организационных мер.

5.4.2 Требования

Важно обеспечить достаточное пространство вокруг территории или здания для создания буферных зон и безопасного периметра.

Центры обработки данных должны располагаться рядом с потенциально выгодными объектами инфраструктуры или установками, включая, в частности, следующие:

a) службы экстренного реагирования;

b) вспомогательный и обслуживающий персонал поставщиков;

c) станции контроля внешних поставщиков услуг безопасности.

5.5 Факторы инфраструктуры

5.5.1 Требования

Должен быть рассмотрен доступ ко всем инженерным коммуникациям (например, электричеству, телекоммуникационной инфраструктуре, воде, канализации и газу), которые потребуются в течение предполагаемого срока эксплуатации центра обработки данных с точки зрения:

a) легкости доступа (наличие коммунальных услуг);

b) резерва (услуги, поступающие из разных источников);

c) наличия (надежность на основе исторических тенденций, если таковые имеются);

d) мощности (например, электричество: ток короткого замыкания; вода: давление и расход; канализация: размеры).

5.5.2 Требования

На рассмотрении.

6 Конфигурация площадки

6.1 Общие положения

ISO/IEC TS 22237-1 содержит схематическое изображение типичных помещений, необходимых для центра обработки данных в здании. На рисунке 2 представлена упрощенная схема и показан пример применения Классов защиты ISO/IEC TS 22237-1 к помещениям центра обработки данных. Центр обработки данных показан в рамках 2-го Класса защиты, и степень защиты повышается по мере увеличения важности помещений и инфраструктуры, размещенных в этих местах.

Рисунок 2 - Площадка центра обработки данных

6.2 Выбор площадки

6.2.1 Требования

Размер и форма новой площадки должны соответствовать предполагаемым функциям.

Необходимо заказать исследование площадки, включающее как поверхностные, так и геотехнические аспекты. Результаты исследования должны быть актуальными (т.е. основанными на текущей информации).

Геотехническое исследование должно включать в себя следующее, что может повлиять на строительство и эксплуатацию центра обработки данных:

a) подземные пустоты (естественные или искусственные) и подземные инженерные инфраструктуры;

b) измерения и ожидаемые изменения удельного сопротивления почвы и состояния грунтовых вод;

c) наличие загрязнений.

Отчет по исследованию площадки должен использоваться при проектировании:

1) конфигурации фундамента (с учетом любого увеличения нагрузки в связи с возможным увеличением здания);

2) дренажной инфраструктуры.

Проектирование заземлений должно быть основано на информации об удельном сопротивлении грунта, полученной в результате геотехнического исследования.

В ходе исследования площадки должна быть рассмотрена необходимость предусмотреть помещения для размещения вспомогательного оборудования, такого как подземные топливные резервуары (дизельное топливо или природный газ) для питания генератора(ов), системы отвода тепла HVAC и т.д.

При выборе площадки должны учитываться любые ограничения, которые могут существовать в отношении землепользования и аспектов воздействия на окружающую среду любых выбросов углеводородов и генерации звука, которые могут ограничить хранение топлива и работу генератора.

6.2.2 Требования

Проектирование адекватных систем дренажа и фундамента, которые потребуются в течение предполагаемого срока эксплуатации здания, должно основываться на информации, полученной в результате геотехнического исследования, и учитывать возможное расширение в будущем.

6.3 Оценивание существующих помещений

6.3.1 Требования

Пригодность существующих помещений определяется анализом рисков, отражающим конкретные потребности предлагаемого центра обработки данных, который включает оценку критериев раздела 5. На существующее исследование можно ссылаться, если даты в документах не превышают шести месяцев. На существующий анализ риска можно ссылаться только в том случае, если он проводился с аналогичной целью (смотреть раздел 5).

6.3.2 Рекомендации

На рассмотрении.

6.4 Инженерные коммуникации

6.4.1 Требования

Обеспечение внешними коммуникациями в помещениях должно быть адекватным для предполагаемого Класса доступности центра обработки данных, как определено в ISO/IEC TS 22237-1.

Должна быть собрана документация, позволяющая оценить риск для работы центра обработки данных, возникающий из-за инженерных инфраструктур.

Должен быть представлен сводный план инженерных коммуникаций с указанием всех подземных и наземных коммуникаций.

6.4.2 Рекомендации

Нет.

6.5 Маршруты доступа

6.5.1 Требования

Количество маршрутов доступа к площадке должно учитывать риск блокировки, которая может повлиять на доставку рабочей силы и материалов в центр обработки данных. При проектировании и строительстве маршрутов доступа должны учитываться ожидаемые нагрузки и габариты транспортных средств.

6.5.2 Рекомендации

Следует рассмотреть возможность создания вспомогательного маршрута доступа.

6.6 Доставки

6.6.1 Требования

Доковый отсек должен быть рассчитан на размещение самых крупных предметов, которые будут доставляться или вывозиться из центра обработки данных во время работы.

6.6.2 Рекомендации

Доковый отсек должен обеспечивать защиту от атмосферных осадков.

6.7 Парковка

6.7.1 Требования

Ограничения на парковку, связанные с безопасностью, подробно описаны в ISO/IEC TS 22237-6.

6.7.2 Рекомендации

Следует рассмотреть вопрос о дополнительных парковочных местах, которые могут потребоваться в чрезвычайных ситуациях, включая сценарии восстановления после стихийных бедствий.

6.8 Наружные установки

6.8.1 Подземные помещения

6.8.1.1 Требования

Автомобильный транспорт не должен проезжать над подземными помещениями, если они не защищены соответствующими перекрытиями, установленными над помещением.

Наземные наружные установки, прилегающие к маршрутам доступа, должны быть защищены.

Должно быть оценено требование визуального или акустического экранирования наружных установок.

6.8.1.2 Рекомендации

Подземные резервуары для хранения топлива должны быть установлены в непосредственной близости от генератора(ов), но за пределами потенциальных зон будущего расширения здания.

Насосы и заправочная станция должны располагаться на границе Защитной зоны 1 (смотреть ISO/ IEC TS 22237-6), чтобы избежать необходимости подъезда автотранспорта с топливом к участку. Место резервуаров для хранения топлива должно быть расположено за пределами потенциальных зон будущего расширения здания.

6.8.2 Кабель связи

6.8.2.1 Требования

Требования, относящиеся к прокладке кабелей для информационных технологий вне зданий, смотреть в EN 50174-3. Все маршруты, на которых могут возникнуть конфликты, должны быть четко указаны на всех планах, и должны быть упомянуты соответствующие детали.

6.8.2.2 Рекомендации

Нет.

6.9 Внешняя граница

6.9.1 Требования

Внешние границы центра обработки данных должны быть предусмотрены, в соответствии с результатами анализа рисков в ISO/IEC TS 22237-6.

6.9.2 Рекомендации

Площадка центра обработки данных может быть полностью или частично окружена забором или стеной. Количество и функциональность ворот и въездов для персонала и транспортных средств должны быть минимизированы и обеспечены, в соответствии с выбранным уровнем безопасности (смотреть ISO/IEC TS 22237-6).

Наружные площадки должны обслуживаться, а также должны создаваться буферные зоны, чтобы минимизировать беспокойство соседей или не беспокоиться из-за них самих.

7 Строительство зданий

7.1 Структура здания

7.1.1 Общие положения

7.1.1.1 Требования

Проект и материалы, используемые при строительстве конструкции, защищающей площадки, помещения и инфраструктуру центра обработки данных, должны не снижать желаемый Класс доступности на основе оценки риска событий внешней среды, определенных в разделе 5, и требований безопасности ISO/IEC TS 22237-6.

Требования к изоляционному промежутку над любым перекрытием в части здания, которое отведено под помещения центра обработки данных, должны определяться на основе концепции контроля окружающей среды из ISO/IEC TS 22237-4 и других деталей инфраструктуры, таких как высота шкафов, требования к напольному покрытию и магистралям.

7.1.1.2 Рекомендации

Следует отметить, что центры обработки данных обычно требуют более высокого уровня физической защиты, чем предусмотрено местными строительными нормами.

7.1.2 Несущая конструкция

7.1.2.1 Требования

Несущая конструкция должна быть рассчитана на ожидаемую точечную и распределенную нагрузку в течение всего срока службы центра обработки данных. Должны быть учтены требования по расширению.

7.1.2.2 Рекомендации

Нет.

7.1.3 Строительные материалы и отделка

7.1.3.1 Требования

Требуется использование огнестойких материалов.

Все открытые или шероховатые поверхности должны быть загерметизированы, чтобы предотвратить распространение пыли или химически активных частиц под действием постоянного потока воздуха в кондиционированных помещениях. Конструкция и материалы, используемые для строительства помещений, предназначенных для размещения систем газового пожаротушения, должны обеспечивать требуемый уровень герметичности.

Конструкция и материалы, используемые для строительства помещений с установленным риском затопления, должны обеспечивать требуемый уровень водонепроницаемости.

Строительные материалы должны быть выбраны таким образом, чтобы минимизировать количество твердых частиц, образующихся во время строительства, эксплуатации или перепланировки.

Строительные материалы должны быть подобраны таким образом, чтобы минимизировать рост плесени и повреждения грызунами. Строительные материалы должны быть подобраны таким образом, чтобы свести к минимуму повторяющиеся задачи по техническому обслуживанию.

Количество изоляции должно учитывать, как условия окружающей среды, так и теплоотдачу технического оборудования.

7.1.3.2 Рекомендации

Готовые модульные строительные элементы могут быть выбраны на основе критериев, приведенных в разделе 7.1.3.1. Материалы должны быть выбраны таким образом, чтобы минимизировать выделение токсичных газов и дыма при сгорании.

Здание должно быть утеплено, чтобы минимизировать эксплуатационные расходы.

7.2 Фундамент

7.2.1 Требования

Любые фундаменты, используемые для поддержки сооружения (-ий), в котором размещаются помещения центров обработки данных, должны учитывать результаты исследования площадки (смотреть 6.2). При исследовании пола ниже уровня земли следует рассмотреть вопросы инфильтрации воды, включая высоту ниже окружающих дренажных систем, надежные, непрерывные пароизоляционные барьеры, системы удаления воды и пара.

Схема фундамента и проект здания должны включать в себя систему заземления и соединения в качестве защиты от молнии и электромагнитных помех. Конструкция может варьироваться в зависимости от требуемого уровня молниезащиты (LPL) и параметров площадки. Смотреть ISO/IEC TS 22237-3 и IEC 62305 (все части).

7.2.2 Рекомендации

Проектная прочность и протяженность любого фундамента должны учитывать любое прогнозируемое расширение помещений центра обработки данных (вертикальное или боковое).

7.3 Наружные стены

7.3.1 Требования

Требования к границам Класса защиты и доступ к ним определены в ISO/IEC TS 22237-6.

Если наружные стены обеспечивают границу Класса защиты 1, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к прогнозируемым внешним климатическим условиям в течение срока службы закрытых помещений центра обработки данных, либо при строительстве границ Класса защиты 2 должна учитываться необходимость ремонта наружных стен. Если наружные стены обеспечивают границу Класса защиты 2, они должны быть спроектированы таким образом, чтобы быть устойчивыми к прогнозируемым внешним климатическим условиям в течение срока службы закрытых помещений центра обработки данных.

Там, где наружные стены обеспечивают границу Классов защиты 1 или 2, количество проемов должно быть сведено к минимуму, в соответствии с требованиями доступа, как в рабочих, так и в аварийных ситуациях.

Расположение и размер отверстий, обеспечивающих сброс давления в системах газового пожаротушения, должны быть учтены на этапе проектирования.

7.3.2 Рекомендации

Рекомендации по границам Классов защиты и доступу к ним приведены в ISO/IEC TS 22237-6.

7.4 Внутренние стены, обеспечивающие границы Класса защиты

7.4.1 Требования

Требования к границам Класса защиты и доступы к ним определены в ISO/IEC TS 22237-6. Количество отверстий на этих границах должно быть минимизировано, в соответствии с требованиями к доступу, как во время эксплуатации, так и в аварийных ситуациях.

Внутренние стены должны обеспечивать требуемую степень физической защиты от внутреннего пожара и событий внутренней среды. Внутренние не несущие стены должны быть сконструированы таким образом, чтобы можно было вносить изменения и в то же время обеспечивать необходимую защиту от проникновения. Смотреть EN 50600-6. Отверстия в стенах и дверях на путях транспортировки должны иметь достаточную ширину и высоту, чтобы в них могли поместиться самые крупные единицы оборудования, которые предполагается перевозить.

Если стена представляет собой противопожарный барьер, то любые проходы должны соответствовать требованиям раздела 9. Все двери должны быть оснащены, как минимум, механическим замком безопасности.

7.4.2 Рекомендации

Рекомендации по границам Классов защиты и доступы к ним указаны в ISO/ IEC TS 22237-6.

7.5 Крыши

7.5.1 Общие положения

7.5.1.1 Требования

Если крыша прямо или косвенно покрывает какие-либо помещения центра обработки данных, то крыша и ее нижняя конструкция (т.е. дренажные каналы) должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы защитить помещения центра обработки данных от прогнозируемых внешних климатических условий и от мусора, переносимого по воздуху.

Конструкция нижней части крыши должна учитывать необходимость ремонта крыши и обеспечивать необходимую защиту в процессе ремонта.

Конструкция крыши и ее нижние части должны выдерживать любые дополнительные нагрузки, создаваемые любыми элементами оборудования и инфраструктурой центра обработки данных, которые будут размещены на уровне крыши, и обеспечивать постоянный доступ к ним.

Требования по визуальному экранированию объектов и инфраструктуры, расположенных на крыше, должны быть включены в любые расчеты поддерживаемых нагрузок.

Эстетика не является главным требованием к проекту центра обработки данных. В некоторых случаях архитектурные особенности, такие как экранирование оборудования HVAC на крыше, могут быть необходимы. Если крыша выступает в качестве границы Класса защиты, она должна соответствовать требованиям ISO/IEC TS 22237-6.

Отверстия в крышах должны быть защищены от несанкционированного доступа и внешних воздействий окружающей среды в соответствии с ISO/IEC TS 22237-6. Отверстия в крышах должны сохранять предназначенную функцию крыши.

7.5.1.2 Рекомендации

На рассмотрении.

7.6 Отвод дождевой воды

7.6.1 Требования

Крыша и любые ее нижние конструкции для отвода дождевой воды с крыши или из других мест должны быть сконструированы и построены, чтобы:

a) избежать скопления дождевой воды, которая может повлиять на помещения центра обработки данных;

b) обеспечить отвод всей дождевой воды через дренажную систему соответствующей мощности.

Дренажная система должна быть спроектирована и построена таким образом, чтобы облегчить осмотр, очистку и ремонт. При прокладке дренажных систем должны соблюдаться границы Классов защиты в соответствии с ISO/IEC TS 22237-6.

7.6.2 Рекомендации

Нет.

7.7 Полы и потолки

7.7.1 Общие положения

7.7.1.1 Требования

В помещениях центра обработки данных, содержащих телекоммуникационное оборудование, должны применяться требования ISO/ IEC 30129 и ISO/IEC 14763-2 в отношении структур функционального соединения и электростатического разряда соответственно.

7.7.1.2 Рекомендации

Напольное покрытие в помещениях, предназначенных для пребывания людей, должно быть выбрано таким образом, чтобы минимизировать шум. Напольное покрытие в помещениях для тестирования и хранения должны иметь свойства, аналогичные тем, что установлены в помещении компьютерного зала. Напольное покрытие на второстепенных площадках, т.е. в складских помещениях, коридорах и т.д., могут иметь меньшую проводимость.

7.7.2 Фальшполы

7.7.2.1 Требования

Там, где используются фальшполы, они должны соответствовать классу 5 стандарта EN 12825:2001. Маловероятно, что они будут использоваться в доковом отсеке.

Там, где высота готового пола превышает 500 мм, следует предусмотреть независимые стальные решетчатые полы.

Установка должна выравниваться и фиксироваться на выбранной высоте, требуя специальное действие для изменения высоты и предотвращая вибрационное смещение. Установка должна обеспечивать диапазон регулировки от ±5 мм.

Краевая отделка для плиточных покрытий должна быть приклеена к поверхности панели и заподлицо с покрытием.

Вентиляционные панели должны быть подобраны таким образом, чтобы обеспечить требуемый поток воздуха. Вентиляционные панели должны выдерживать такую же нагрузку, как и сплошные панели.

7.7.2.2 Рекомендации

Нет.

7.8 Коридоры и двери

7.8.1 Требования

Маршруты доступа, по которым оборудование и другие товары доставляются в помещения центра обработки данных и из него, должны иметь достаточную ширину и высоту, чтобы обеспечить возможность транспортировки самых крупных единиц оборудования. Двери не должны иметь порога, а двойные двери не должны иметь центральной стойки.

Степень огнестойкости всех дверей центра обработки данных должна быть не менее 1 ч; степень огнестойкости всех дверей между различными зонами безопасности и дверей, ведущих в помещения информационных технологий, компьютерные классы, помещения связи и технические помещения, должна быть не менее 2 ч. Все двери должны быть дымонепроницаемыми, если используются системы раннего обнаружения дыма.

7.8.2 Рекомендации

Двери на маршрутах доступа, по которым оборудование и другие грузы будут доставляться в помещения центра обработки данных и из них, должны обеспечивать минимальный зазор 2,4 м. Следует рассмотреть вопрос о необходимости установки дверей двойной ширины.

Комбинированный грузовой и пассажирский лифт допустим в зависимости от размера здания и его наполняемости. Будучи частью транспортного маршрута, размер кабины должен позволять разместить крупные IT и технические компоненты. К высоте и ширине двери грузового лифта применяются критерии проемов внутренних стен. Несущая способность кабины лифта должна составлять минимум 1 500 кг.  Материал внутри кабины лифта должен быть устойчив к царапинам, например, матовая нержавеющая сталь.

8 Помещения центра обработки данных и маршруты доступа

8.1 Размещение

8.1.1 Общие положения

Количество и типы помещений центра обработки данных зависят от размера и сложности центра обработки данных. Следует обратить внимание на модульные методы строительства, которые позволяют расширять помещение в будущем.

8.1.2 Требования

Для всех центров обработки данных должно быть предусмотрено предоставление функций мониторинга и/или управления на месте.

Следует рассмотреть вопрос о размещении туалетов таким образом, чтобы свести к минимуму необходимость пересечения персоналом границ Классов защиты.

8.1.3 Рекомендации

При размещении помещений центров обработки данных следует учитывать влияние:

a) новых технологий (гибкость);

b) адаптации к изменяющимся параметрам (адаптивность);

c) растущих требований в помещениях (масштабируемость).

Пространственное расположение между различными помещениями центра обработки данных должны способствовать общей работе на основе факторов смежности.

Планировка пола должна минимизировать объем сноса зданий на этапе расширения.

Организация здания, планировочное решение и планировка пола должны отражать функциональные требования и требования безопасности, предъявляемые к работе центра обработки данных. Для обеспечения здания коммунальными услугами и услугами передачи данных, это включает резервные и отдельные помещения ввода телекоммуникаций для телекоммуникационных линий, топливопроводов, водопровода и канализации. Для технической эксплуатации здания это включает помещения для электрических и механических систем.

8.1.4 Помещения центра обработки данных

8.1.4.1 Помещение диспетчерской

В помещение компьютерного зала обычно размещаются мониторы компьютерных систем и сетевого трафика, а также все чаще используются оборудование для мониторинга систем автоматизации зданий и систем безопасности.

При необходимости следует предусмотреть офис(-ы) и переговорные комнаты, примыкающие к помещению диспетчерской для выполнения надзорных функций и для создания зоны аварийного устранения неисправностей.

8.1.4.2 Помещение компьютерного зала

8.1.4.2.1 Требования

Помещение компьютерного зала должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство для первоначального и прогнозируемого количества IT оборудования, вспомогательного оборудования. Шкафы, стойки и рамы должны быть выровнены в ряды для создания проходов.

Факторы, определяющие местоположение помещения компьютерного зала, включают:

a) близость к электросети для уменьшения длины шин или кабелей;

b) близость к механическим распределительным помещениям для уменьшения длины труб и воздуховодов;

c) близость к точке распределения коммуникаций (помещения транспортирующих щитовых) здания.

8.1.4.2.2 Рекомендации

Площадь компьютерных залов не должна превышать 600 м2, а длина ряда не должна превышать 20 шкафов, стоек или рам. Расположение рядов должно соответствовать методологии «холодных/горячих проходов». Где это применяется:

a) передние стенки шкафов должны быть обращены друг к другу в «холодном проходе»;

b) задние стенки шкафов должны быть обращены друг к другу в «горячем проходе»;

c) в целях энергоэффективности необходимо приложить максимум усилий для предотвращения смешивания холодного приточного воздуха с горячим вытяжным воздухом и обеспечить как можно более короткий путь для горячего возвратного воздуха, поступающего обратно в блоки кондиционирования воздуха. Смотреть также ISO/IEC TS 22237-4.

8.1.4.3 Электротехническое помещение

На рассмотрении.

8.1.4.4 Механическое помещение

На рассмотрении.

8.1.4.5 Помещение службы телекоммуникационной связи

На рассмотрении.

8.1.4.6 Место для хранения

На рассмотрении.

8.1.4.7 Помещения для испытания и хранения

На рассмотрении.

8.1.4.8 Доковый отсек

На рассмотрении.

8.1.4.9 Общие офисные помещения

Офисные помещения должны находиться у главного входа в здание или рядом с ним по периметру здания, чтобы обеспечить видимость снаружи.

8.2 Защита

8.2.1 Требования

Если место расположения помещений центра обработки данных и соединяющих их маршрутов полностью или частично находятся ниже прогнозируемого диапазона уровня грунтовых вод или подвергаются установленному риску затопления, то должны быть рассмотрены вопросы инфильтрации воды, включая:

a) высоту ниже окружающих дренажных систем;

b) надежные, непрерывные пароизоляционные барьеры;

c) системы отвода воды и паров.

8.2.2 Рекомендации

Нет.

8.3 Полы

8.3.1 Общие положения

8.3.1.1 Требования

На этапе проектирования должны быть определены требования к нагрузке на пол (включая вес любых фальшполов) в помещениях центра обработки данных и на маршрутах доступа к этим помещениям.

В таблице 1 приведены рекомендации по таким нагрузкам.

Таблица 1 - Указания по грузоподъемности

| Указания по грузоподъемности |  | Помещения центров обработки данных и маршруты доступа к ним |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Другие помещения | Электрические и механические помещения компьютерного класса | Доковый отсек | Лифты |
| Нагрузки на пол | Равномерная нагрузка (мин) | 5 кН/м2 | 12 кН /м2 | 20 кН /м2 |  |
|  | Точечная нагрузка (мин) | 2,0 кН | 5,0 кН | 7,5 кН | 1,5 кН |
| Нагрузки на потолок | Подвесная нагрузка (мин) | 1,5 кН /м2 | 2,5 кН /м2 | 3,0 кН /м2 |  |

Полы и напольные материалы должны выдерживать требуемые статические и динамические нагрузки. Напольные материалы должны быть устойчивы к ожидаемым уровням истирания.

8.3.1.2 Рекомендации

При определении высоты готового пола следует учитывать будущее расширение.

8.3.2 Фальшполы

8.3.2.1 Требования

Необходимость наличия фальшпола в помещении любого центра обработки данных должна быть рассмотрена на этапе проектирования, поскольку это влияет на создание инфраструктуры, и любое решение может быть практически необратимым.

Если необходимо разместить маршруты инфраструктур центра обработки данных (силовые, экологического контроля и кабели связи) под оборудованием, которое они обслуживают, то в соответствии с настоящим подпунктом должен использоваться фальшпол.

Фальшполы должны состоять из сменных квадратных или прямоугольных панелей, выбранных для соответствия конкретным требованиям по нагрузке, в соответствии с EN 12825. Панели должны опираться на регулируемые пьедесталы, которые надежно фиксируют, закрепляют и удерживают панели, и на которые устанавливаются горизонтальные продольные балки. Опорные стойки крепятся к полу с помощью клея и/или болтов.

8.3.2.2 Рекомендации

ПВХ не рекомендуется использовать в качестве напольного покрытия. Продольные балки должны быть закреплены болтами. Фальшпол должен иметь минимальную габаритную высоту в 500 мм над перекрытием. Если в течение предполагаемого срока эксплуатации центра обработки данных концепция контроля окружающей среды или распределение инфраструктуры исключает установку фальшпола в 500 мм, то следует рассмотреть возможность использования фальшпола с высотой, превышающей эту высоту.

8.4 Потолки

8.4.1 Требования

На этапе проектирования должна быть проведена оценка требований к нагрузке на потолок в помещениях центров обработки данных.

В таблице 1 приведены рекомендации по таким нагрузкам.

При установке подвесных потолков в помещениях центров обработки данных должна быть установлена потолочная система, изготовленная из недисперсных материалов.

8.4.2 Рекомендации

Минимальная габаритная высота компьютерных залов от чистового пола до потолка или потолочных балок зависит от концепции контроля окружающей среды и других деталей инфраструктуры (например, фальшпола, подвесных кабелей) и должна составлять не менее 3,0 м.

В помещениях со свободной циркуляцией воздуха нижняя часть потолка должна быть ровной, без каких-либо балок и т.д. Если балки присутствуют, они должны идти параллельно потоку воздуха, чтобы не создавать препятствий для циркуляции воздуха. Если балки проходят под прямым углом к потоку воздуха, следует подумать о подвесном потолке.

Системы подвесных потолков также следует рассматривать в помещениях, где постоянно находится персонал (центр управления, офисы, вестибюль и т.д.) по акустическим причинам. Технические помещения не должны иметь подвесной потолок, для компьютерного зала и телекоммуникационных помещений это не рекомендуется, если только нет функциональных причин, например, пространство подвесного потолка будет использоваться для возврата воздуха.

8.5 Доступ к помещениям центра обработки данных

8.5.1 Требования

В помещениях центра обработки данных и на маршрутах доступа к этим помещениям, по которым будет транспортироваться оборудование и грузы, следует избегать лестниц в пользу пандусов или лифтов.

Ширина пандусов и дверей лифтов должна соответствовать ширине дверей во внутренних стенах, указанной в пункте 7.4.2.

8.5.2 Рекомендации

Нет.

8.6 Плотность пара

8.6.1 Общие положения

Для поддержания оптимальных условий окружающей среды для IT- и телекоммуникационного оборудования в центре обработки данных требуется контроль влажности. Без контроля влажности электронное оборудование может выйти из строя или работать неприемлемо. Без пароизоляции за наружными стенами и под крышей в холодное время года может образовываться лед или конденсат, которые могут оказать разрушительное воздействие.

8.6.2 Требования

Должна быть проведена оценка рисков, связанных с необходимостью пароизоляции, и приняты соответствующие меры. Пароизоляция должна поддерживать уровень влажности или предотвращать проникновение паров в помещения контролируемого доступа.

8.6.3 Рекомендации

Поскольку пароизоляцию трудно устанавливать и герметизировать в существующих зданиях, зоны, которые могут стать гигроскопичными в будущем, должны быть оборудованы пароизоляцией во время нового строительства. Для облегчения любого продолжающегося расширения необходима гибкость. Поэтому необходимо проанализировать и четко определить участки, которые нуждаются в пароизоляции или могут потребовать ее в будущем.

9 Противопожарные отсеки, противопожарные барьеры и системы пожаротушения

9.1 Общие положения

9.1.1 Требования

Помещения центра обработки данных вместе с маршрутами доступа и инфраструктурными маршрутами к этим помещениям, а также маршрутами между ними, должны представлять собой установленные противопожарные зоны, ограниченные в трех измерениях, с соответствующими уровнями противопожарных характеристик для предотвращения распространения огня и его последствий и минимизации масштабов ущерба.

При выборе границ зон необходимо учитывать воздействие пожара внутри каждой зоны. Противопожарные зоны должны, как минимум, определяться границами Классов защиты из стандарта ISO/IEC TS 22237-6. Требования к пожарным характеристикам этих границ указаны в ISO/ IEC TS 22237-6. Однако плотность противопожарных зон может быть больше, чем площадь, определенная этими границами.

Для снижения пожарного риска в зоне, применяются системы локализации, обнаружения и подавления пожара, чтобы не учитывать дымообразующие и пламегасящие свойства материалов. Если в зоне есть электрооборудование, эти системы также должны применяться таким образом, чтобы не учитывать свойства материалов, вызывающие коррозию и газообразование.

В каждой противопожарной зоне могут применяться различные подходы к локализации, обнаружению и тушению пожара. Вопросы локализации, обнаружения и тушения пожара рассматриваются в ISO/IEC TS 22237-6.

В настоящем подпункте рассматривается управление противопожарными барьерами, а также конструктивные аспекты противопожарных зон и связанных с ними помещений, относящихся к конкретным системам тушения.

9.1.2 Рекомендации

Нет.

9.2 Противопожарные барьеры

9.2.1 Требования

Противопожарные зоны разделяются в трех измерениях противопожарными барьерами с определенными показателями огнестойкости.

Все проходы через противопожарные преграды (например, стены, полы или потолки) должны быть защищены соответствующими методами огнезащиты (смотреть ISO/IEC TS 22237-6), которые восстанавливают первоначальную степень огнестойкости преграды.

Примечание - К таким методам относятся огнеупорные материалы и/или системы герметизации проходов.

Методы противопожарной защиты должны быть установлены в соответствии с инструкциями по установке производителя/поставщика. Каждая противопожарная преграда должна быть четко маркирована или иным образом обозначена для указания ее функции, чтобы ее можно было идентифицировать во время будущих строительных процессов.

Любые проходы в противопожарных преградах (и уплотнения, поддерживающие системы пожаротушения) должны открываться только при необходимости и заделываться по завершении работ для восстановления первоначальной степени огнестойкости преграды. Восстановление огнестойкости противопожарных барьеров должно осуществляться с использованием указанных огнезащитных материалов и/или методов огнезащиты.

В периоды, когда работы по монтажу инфраструктуры прерываются и остаются без присмотра, проходы должны быть хотя бы временно заделаны соответствующими материалами (противопожарные подушки и т.д.).

9.2.2 Рекомендации

Нет.

9.3 Противопожарные зоны для систем газового пожаротушения

9.3.1 Инертные системы газового пожаротушения

9.3.1.1 Требования

Смотреть стандарт ISO 14520-1.

Если система тушения предусматривает полное затопление противопожарной зоны, герметичность должна быть учтена при конструировании и проектировании ограждающих конструкций противопожарных зон помещений центра обработки данных.

9.3.1.2 Рекомендации

Для создания более длительного безопасного периода рекомендуется более длительное время простоя, так как при исчезновении газового тушения, огонь может разгореться снова.

9.3.2 Системы флегматизации

9.3.2.1 Требования

Если система пожаротушения предусматривает полное затопление противопожарной зоны, герметичность должна быть учтена при конструировании и проектировании ограждающих конструкций противопожарных зон помещений центра обработки данных. Противопожарная зона должна быть герметичной в соответствии с указанным значением N-50.

9.3.2.2 Рекомендации

Нет.

9.4 Тушение пожара

9.4.1 Требования

Если концепция противопожарной защиты включает систему газового пожаротушения, то должно быть предусмотрено место для размещения емкостей для хранения средства пожаротушения. Расположение таких хранилищ должно учитывать удобство обслуживания.

9.4.2 Рекомендации

В большинстве систем контейнеры для хранения средств пожаротушения должны быть установлены в отдельном помещении и, в зависимости от средств пожаротушения, в непосредственной близости от компьютерных залов.

Даже если изначально система пожаротушения не рассматривается, необходимо выделить соответствующее помещение.

10 Конфигурации зданий

10.1 Этап проектирования

10.1.1 Требования

На рассмотрении.

10.1.2 Рекомендации

На рассмотрении.

10.1.3 Зоны, отсеки

10.1.3.1 Требования

На рассмотрении.

10.1.3.2 Рекомендации

На рассмотрении.

10.1.4 Модульность и гибкость

10.1.4.1 Требования

На этапе проектирования следует рассмотреть возможность использования готовых модульных строительных элементов, которые дают возможность добавлять дополнительные элементы, когда требуется больше места.

10.1.4.2 Рекомендации

Многослойные конструкции, такие как комната в комнате, должны быть рассмотрены на этапе конструирования.

10.2 Взаимосвязь функциональных помещений

10.2.1 Общие положения

10.2.1.1 Требования

Во время инициирования проекта, требования должны быть определены с учетом, как минимум, следующего:

a) уровня безопасности;

b) требования к пропускной способности;

c) пространственной планировки;

d) технического и функционального требования, специфичных для проекта.

10.2.1.2 Рекомендации

На рассмотрении.

10.2.2 Использование помещения

10.2.2.1 Требования

На рассмотрении.

10.2.2.2 Рекомендации

Вход в компьютерный(ые) зал(ы) должен быть расположен вдали от непосредственного доступа к внешней части здания. Смотреть также A.2.

10.2.2.3 Рекомендации

На рассмотрении.

10.2.3 Помещение компьютерного зала

10.2.3.1 Требования

Смотреть раздел 8.1.4.2.1. Вспомогательное оборудование включает оборудование вторичного или третичного распределения электроэнергии, статические переключатели, резервуары пожаротушения и т.д. Хотя расположение IT-систем имеет приоритет, проектировщик центра обработки данных должен заблаговременно согласовать свои действия с инженерами по механическим и электрическим системам. В течение 3-5 лет в центре обработки данных может существенно измениться перечень IT-оборудования. IT-оборудование обычно устанавливается в шкафах, стойках или блоках. Конфигурация шкафов, стоек или блоков и их содержимое должны учитывать требования к гибкости реализации в течение проектируемого периода.

Расстояние между рядами блоков смотреть в ISO/IEC TS 22237-5.

10.2.3.2 Рекомендации

Являясь ядром центра обработки данных, помещения компьютерного зала обеспечивают соответствующую физическую и функциональную среду для чувствительного IT- и телекоммуникационного оборудования с точки зрения размера, формы, высоты, нагрузки на пол и подвесной нагрузки на потолок, внутреннего оснащения, т.е. блокировки для одного человека, фальшпола, стоек и шкафов и т.д.

Для будущего расширения помещения компьютерного зала рекомендуется предусмотреть возможности для расширения рядом с ним внутри зоны Класса защиты 4. Учитывая множество факторов, влияющих на IT-среду, трудно точно спланировать потребности в расширении. Обычно целесообразно определить ожидаемый срок службы помещения, проанализировать прошлые тенденции и предусмотреть по крайней мере 20 % роста сверх тенденции.

10.2.4 Телекоммуникационное помещение

10.2.4.1 Требования

Необходимо уделить внимание размещению входящих волоконных и/или медных кабелей. Смотреть ISO/IEC TS 22237-5.

10.2.4.2 Рекомендации

При определении пространства для телекоммуникационных помещений следует учитывать входящие оптоволоконные и медные магистрали и соответствующую электронику, телекоммуникационные коммутаторы, телекоммуникационные электронные компоненты, а также оптоволоконные и медные коммутационные и оконечные панели для распределения на коммутационные панели и стойки в компьютерном зале.

Приложение A

(обязательное)

Дополнительные требования и рекомендации

A.1 Инженерные коммуникации

Подземные инженерные коммуникации всегда предпочтительнее. Наземные коммуникации могут быть приняты только при наличии более чем одной подачи электропитания и для центров обработки данных более низкого класса доступности.

Если требуются резервные коммуникации, то рекомендуется соблюдать минимальное расстояние в 20 м вдоль всего маршрута. Расстояние между различными коммуникациями должно составлять минимум 1,2 м по всему маршруту. Если расстояние между резервными или различными коммуникациями не может быть реализовано в целом, необходимо обеспечить специальную физическую защиту.

A.2 Вход для персонала и вестибюль

В качестве промежуточного помещения между IT-залами и общественными зонами должен быть предусмотрен входной вестибюль.

A.3 Доковый отсек

A.3.1 Требования

В центре обработки данных должна быть зона, через которую можно ввозить грузы в центр обработки данных и вывозить оборудование или отходы из центра обработки данных.

A.3.2 Рекомендации

Приемные располагаются по периметру здания в любом удобном месте. Для защиты от неблагоприятных погодных условий следует предусмотреть ограждение, затенение или другие средства. Погрузочная платформа должна быть спроектирована специально для доступа грузовых автомобилей, также как и здание должно быть сконструировано для доставки и распределения электронного, электрического и механического оборудования. Эта зона должна быть способна вместить грузовики всех размеров. Небольшие помещения могут иметь внешние приемные площадки, например, с ножничным подъемником. В больших помещениях могут быть предусмотрены внутренние приемные зоны, например, с перегрузочным мостом. В приемной зоне также должна быть предусмотрена возможность переработки отходов.

A.4 Комнаты хранения

A.4.1 Требования

На рассмотрении.

A.4.2 Рекомендации

Комнаты хранения располагаются рядом с приемными и/или аппаратными комнатами. Необходимо предусмотреть достаточное количество мест для хранения всех предполагаемых предметов, таких как бумага, кабели и оборудование. В некоторых случаях складские помещения трансформируются для хранения последующих электронных устройств, батарей постоянного тока и т.д.

Приложение B

(справочное)

Физическая защита от внешних опасностей

B.1 Общие положения

Физическая защита от всех угроз извне является одним из наиболее важных аспектов зданий центра обработки данных и компьютерных залов. Риск возникновения пожара, а также тепловое излучение и дым/токсичные испарения, образующиеся при пожаре, оказывают непосредственное влияние на безопасность эксплуатации здания центра обработки данных и/или компьютерного зала и его доступность.

Помимо вышеупомянутого риска пожара, IT-оборудование также требует высокого уровня защиты от проникновения воды (протечки, наводнения, пожарная вода) и защиты от проникновения. Задача состоит в том, чтобы совместить требуемый уровень защиты с гибкостью и модульностью, необходимыми для того, чтобы соответствовать быстро меняющимся и растущим требованиям IT.

B.2 Строительные нормы и правила

Все стандартные строительные нормы и правила, касающиеся пожаров, представляют собой уровень защиты, предназначенный для защиты и безопасности жильцов здания и минимизации ущерба для соседей. Испытание на огнестойкость считается успешным, если температура нерабочей поверхности образца не превышает 180 °C в течение всего испытания. Хотя испытание прошло успешно, этот уровень температуры не соответствует требованиям к IT оборудованию. Защита IT-оборудования никогда не рассматривалась. Следовательно, уровни защиты, предусмотренные строительными нормами и правилами, недостаточны для защиты помещений, в которых находится IT-оборудование и хранятся данные. Кроме того, защита от дыма и (пожарной) воды не учитывается в этих нормах.

B.3 Защита IT-оборудования и баз данных

Чтобы обеспечить соответствующий уровень защиты, необходимо рассмотреть различные виды противопожарной защиты:

a) Защита от пламени и вспышки (также известная как целостность). Это степень огнестойкости в соответствии со стандартными строительными нормами и правилами. Поставщики должны представить отчет об огневых испытаниях, подтверждающий достижение рейтинга огнестойкости в ходе испытания. Испытание считается успешным, если температура нерабочей поверхности испытуемого образца остается ниже 180 °C.

b) Защита от теплового излучения, возникающего при пожаре. Это основной аспект. При выборе строительных материалов следует ориентироваться на уровень температуры, зафиксированный во время испытания на огнестойкость. Зафиксированные уровни температуры можно найти в отчете о пожарных испытаниях.

Расчет тепловой характеристики материала (также известной, как термическое сопротивление).

1) Термическое сопротивление (R):

Термическое сопротивление материала R - это мера его способности сопротивляться прохождению тепла при заданной толщине материала. Это эффективный метод определения характеристик изоляции. Он рассчитывается по  формуле B.1:

R = t/λ 										(B.1)

где,

t 	толщина материала;

λ	 теплопроводность [Вт/(м.K)].

2) Теплопроводность (λ)

Теплопроводность λ - это мера способности материала передавать тепло [т.е. тепловой поток в ваттах на метр толщины материала для градиента температуры в 1 Кельвин, измеряемый в Вт/(м.К)]. Как правило, плотные материалы имеют более высокую проводимость, следовательно, являются плохими теплоизоляторами. Легкие материалы имеют более низкую проводимость, поэтому являются лучшими изоляторами. Чем ниже значение лямбда, тем лучше изоляционные характеристики.

Во время пожара температура в 1 000 °C может быть достигнута в течение определенного времени. Огневые испытания представляют собой пожар при температуре 1 000 °C в течение 30 мин, 60 мин, 90 мин или даже 120 мин (степень огнестойкости F30, F60 F90 и F120). Важным фактором является присутствующая тепловая нагрузка. Это количество топлива, которое будет поддерживать огонь.

Массивные строительные материалы, такие как бетонные или кирпичные стены, являются плохими теплоизоляторами из-за своей плотной природы. Кроме того, эти материалы содержат много влаги, даже спустя десятилетия после строительства. При нагревании с одной стороны, нерабочая поверхность массивной стены будет выделять огромное количество влаги, в результате чего конденсат будет стекать вниз. Когда стена нагреется, влага превратится в пар. Тепло, накопленное в массивной конструкции, будет генерировать тепловое излучение в защищаемую зону, и температура будет продолжать расти даже после того, как пожар будет потушен.

В области защиты от проникновения, массивные конструкции будут работать удовлетворительно. Бетонные стены не часто атакуются грабителями. Что касается модульности и будущего расширения, то массивные строительные материалы будут представлять собой проблему.

Легкие строительные материалы являются лучшими теплоизоляторами благодаря своей низкой плотности. Они также содержат меньше влаги, поэтому во время пожара выделяют меньше или вообще не выделяют влаги/пара. В вопросе достижения требуемой степени огнестойкости сложнее, так как требуется специальная огнестойкая отделка стыков, дверных косяков, кабельных вводов на стене/потолке и т.д.

Кроме того, в области защиты от проникновения требуются дополнительные меры для получения желаемого уровня защиты. Одним из основных преимуществ легких строительных материалов является гибкость и модульность. Существует множество готовых решений (сэндвич-панели), включая панели с достаточными показателями теплоизоляции и гладкой поверхностью.

Противопожарная защита центра обработки данных или компьютерного зала - это сложная область защиты. Если просто следовать стандартным строительным нормам и правилам, достигнутый уровень защиты может разочаровать. Правильная противопожарная защита IT-оборудования - это всегда комбинация выбора подходящих строительных материалов в сочетании с оценкой тепловой нагрузки и риска возгорания снаружи.

Библиография

[1] ISO/IEC 11801-1, Information technology  Generic cabling for customer premises  Part 1: General requirements (Информационная технология. Кабельные сети общего назначения в помещениях пользователей. Часть 1. Общие требования)

[2] ISO/IEC TS 22237-7, Information technology  Data centre facilities and infrastructures  Part 7: Management and operational information (Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 7. Менеджмент и информация об операционных особенностях).

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национального стандарта

ссылочному международному стандарту

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC TS 22237-1, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-1*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 1: Общие понятия; |
| ISO/IEC TS 22237-3, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-3*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 3. Распределение электроэнергии |
| ISO/IEC TS 22237-4, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-4*, Информационная технология. Оборудование и инфраструктура центров обработки данных. Часть 4. Контроль состояния окружающей среды; |
| ISO/IEC TS 22237-5, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-5*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 5. Инфраструктура кабелей связи; |
| ISO/IEC TS 22237-6, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты; | IDT | СТ РК ISO/IEC TS 22237-6*, Информационная технология. Производственные помещения для центров обработки данных и их инфраструктура. Часть 6. Системы защиты; |
| ______________ * на стадии разработки |  |  |

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова: кибербезопасность, кибератака, киберугроза, инцидент, кибербезопасность, киберриски, киберпространство.

РАЗРАБОТЧИК

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»

| Заместитель Председателя Правления | М. Сихаев |
| --- | --- |
| Директор Департамента методологического развития | Т. Каримова |
| Соисполнитель | Г. Касенова |