НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ

С АРМИРОВАНИЕМ КАНАТАМИ

Технические условия

Дата введения________________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные  (далее - стойки), предназначенные для опор линий электропередачи напряжением 0,38 - 35 кВ.

Стойки предназначены для эксплуатации:

- при расчетной температуре наружного воздуха до минус 55 °С включительно.

- при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно,

- в газовой среде с неагрессивной степенью воздействия, грунтах и грунтовых водах с неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной степенями воздействия на железобетонные конструкции.

Допускается их применение в агрессивной среде при условии соблюдения требований [1], указанным в заказе на изготовление стоек.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного нормативного документа (включая все его изменения):

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.003-86 Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия.

ГОСТ 6727-80 Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 8829-2018 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости.

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

ГОСТ 10181-2014 Смеси бетонные. Методы испытаний.

ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 12730.0-2020 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости.

ГОСТ 12730.5-2018 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.

ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения.

ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1х7. Технические условия.

ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделии железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

ГОСТ 17625-83 Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры.

ГОСТ 18105-2018 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности.

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия.

ГОСТ 22362-77 Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры.

ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры.

ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия

ГОСТ 23858-2019 Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки.

ГОСТ 25781-2018 Формы стальные для изготовления железобетонных изделий. Технические условия.

ГОСТ 26134-2019 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости.

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения.

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.

ГОСТ 30247.1-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции.

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия.

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационном каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ГОСТ 13015, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Арматура предварительно напряженная: Канат или холоднотянутая проволока из углеродистой стали, получающая начальное (предварительное) напряжение в процессе изготовления конструкций до приложения нагрузок.

3.2 Стойки: Сооружение, отвечающие за крепление и подвеску электрических проводов на определённом уровне, являющиеся одним из главных конструктивных элементов линий электропередачи.

3.3 Рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, необходимых для изготовления строительных изделий и конструкций.

Примечание - В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, (серийных альбомов), проектов и технологических регламентов и карт, а также другие необходимые документы для выпуска продукции), утвержденные в установленном порядке.

4 Классификация

4.1 В зависимости от назначения стойки воздушных линий электропередачи делятся на следующие виды:

- промежуточные;

- угловые;

- анкерные;

- концевые;

- специальные (ответвлительные, перекрёстные, противоветровые, переходные, транспозиционные).

4.2 Форма и основные размеры стоек приведены в Приложении А.

4.3 Стойки маркируются в виде буквенно-цифровых групп например СВ 95-2:

- первая группа содержит буквенное обозначение СВ - тип стойки;

- во второй группе приводится длина в дециметрах - 95.

- в третьей группе приводится несущая способность (расчетный изгибающий момент) - 2 тс м.

5 Технические требования

5.1 Стойки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, а также рабочих чертежей (или серийных альбомов), проектов и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2 В рабочих чертежах или проектной документации на стойки, эксплуатируемых в особых условиях (сейсмические воздействия, воздействия высоких температур, агрессивных сред или сочетания таких воздействий), устанавливаются дополнительные характеристики и требования в соответствии с нормативными документами, которые должны соблюдаться, учитывающими эти условия.

5.3 Стойки должны изготавливаться предварительно напряженными, трапецеидального поперечного сечения, путем вибрирования конструкции.

5.4 Запрещается производить распалубку до полного снятия натяжения арматуры.

5.5 Стальные формы для изготовления стоек должны удовлетворять требованиям ГОСТ 25781.

5.6 Тепловая обработка стоек должна обеспечивать получение бетона с заданными свойствами в установленные сроки.

5.7 Требования к характеристикам стойки

5.7.1 Геометрические параметры стоек должны соответствовать приложению А или рабочей документации.

5.7.2 Отклонения геометрических параметров стоек не должны превышать предельных значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 - Предельные значения отклонений от геометрических параметров

| Марка стойки | Предельные отклонения, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по длине | по ширине и высоте сечения | от прямолинейности поверхности по всей длине | от неперпендикулярности оси отверстия стойки |
| СВ95-2 СВ105-3.5 СВ105-5 СВ110-3.5 | ±20 | ±5 | 13 | 0,01 от длины отверстия |
| СВ164-10,3 СВ164-10,7 СВ164-12 | ±30 | ±5 | 20 |  |

5.7.3 В стойках, предназначенных для эксплуатации в условиях воздействия агрессивных сред, минусовые отклонения толщины защитного слоя бетона до арматуры не допускаются.

5.7.4 Внешний вид стоек должен соответствовать требованиям ГОСТ 13015.

5.7.5 Категория бетонных поверхностей стоек – А6 по ГОСТ 13015.

5.7.6 Наплывы бетона в отверстиях не допускаются.

5.7.7 Поверхность стоек со стороны укладки бетона рекомендуется заглаживать механическим способом, обеспечивающим гладкую поверхность.

5.7.8 В бетоне стоек, отгружаемых заводом-поставщиком потребителю, не допускаются трещины, за исключением усадочных и поверхностных технологических, ширина которых не должна превышать 0,1 мм.

5.7.9 Стойки следует изготавливать из тяжелого бетона средней плотностью 2200 – 2500 кг/м3. Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633, в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией класс по прочности на сжатие должен быть не ниже:

- В25 – для стойки СВ164-10,7;

- В30 – для стойки СВ95-2, СВ95-2 исп.-01,  СВ105-3.5, СВ164-12, СВ164-10,3;

- В35 – для стойки СВ110-3.5, СВ164-12 исп.-01;

- В40 – для стойки СВ105-5 и СВ164-12исп.-02.

5.7.10 Морозостойкость бетона стоек должна соответствовать марке не менее 
F 150 по ГОСТ 26633, для районов наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по [2] до температуры минус 20°С, F 200 - до температуры минус 55°С.

5.7.11 Передачу усилий обжатия на бетон (отпуск натяжения арматуры) стоек следует проводить после достижения бетоном требуемой передаточной прочности.

5.7.12 Нормированная передаточная прочность бетона должна быть не ниже приведенной в таблице 2.

Таблица 2 – Нормированная передаточная прочность бетона по видам стойки

| Марка стойки | Класс бетона по прочности на сжатие | Передаточная прочность бетона по классу бетона на сжатие, МПа |
| --- | --- | --- |
| СВ164-10,7 | В25 | 18,8 |
| СВ95-2 СВ95-2 исп.-01 СВ105-3,5 СВ164-12 СВ164-10,3 | В30 | 22,5 |
| СВ110-3.5 СВ164-12 исп.-01 | В35 | 26,3 |
| СВ105-5 СВ164-12исп.-02 | В40 | 30,0 |

5.7.13 Отпускная прочность бетона в теплый период года должна быть не менее 80%, в холодный период - 90% от проектной прочности.

5.7.14 Для стоек, эксплуатируемых при слабо- и среднеагрессивной степени воздействия среды, следует применять бетон, удовлетворяющий дополнительным требованиям, установленным в рабочих чертежах (согласно действующим нормативным документам) или указанным в заказе на изготовление.

5.7.15 Водонепроницаемость должна быть не ниже W 8 в зависимости от типа конструкции в соответствии с проектной документацией.

5.8 Требования к арматуре и закладным деталям

5.8.1 В качестве рабочей арматуры должны использоваться  предварительно напрягаемые канаты диаметром 9, 12 и 15 мм по ГОСТ 13840 или высокопрочная  проволока периодического профиля класса Вр-II по ГОСТ 7348. В качестве дополнительной ненапрягаемой рабочей арматуры принята стержневая арматура диаметром 10, 12 и 14 мм А240, А400 по ГОСТ 34028.

5.8.2 Для поперечного армирования стоек должна использоваться спираль из низкоуглеродистой арматурной проволоки периодического профиля класса Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727.

5.8.3 Хомуты в стойках СВ164-12 должны быть выполнены из арматуры класса А240 ГОСТ 34028.

5.8.4 Монтажные петли должны быть выполнены из арматурной стали класса А240 диаметром 10 и 12 мм, коротыши - диаметром 16 мм из стали класса А400 ГОСТ 34028.

5.8.5 Проводники заземления выполнены из арматуры диаметром 10 мм класса А240 ГОСТ 34028, кроме стоек СВ164-12, в которых диаметр принят равным 12 мм.

5.8.6 Расчеты несущей способности стоек должны выполняться с учетом механического способа натяжения арматуры на форму.

5.8.7 Поперечное армирование стоек должно быть в виде спирали для крепления к ней ненапрягаемой арматуры с помощью вязальной проволоки диаметром 2 мм по 
ГОСТ 3282.

5.8.8 При изготовлении стоек необходимо контролировать величину натяжения арматуры и передаточную прочность бетона перед обрезкой напрягаемой арматуры и заносить эти данные в журнал ОТК.

5.8.9 Анкеровка напрягаемой арматуры должна обеспечивать восприятие усилия натяжения арматуры и требуемую точность натяжения.

Значения фактических отклонений напряжений в напрягаемой арматуре не должны превышать при натяжении арматуры механическим способом ±5%.

5.8.10 Передача натяжения напрягаемой арматуры с опалубки на бетон стойки должна осуществляться плавно, после его охлаждения до температуры 25-30°С или до температуры цеха.

5.8.11 Толщина защитного слоя бетона до напрягаемой арматуры должна составлять не менее 25 мм  и предельные значения фактических отклонений толщины защитного слоя бетона до рабочей арматуры,  защита от коррозии должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.

5.8.12 Не допускается обнажение арматуры стоек, за исключением концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности более чем на 40 мм и должны быть защищены битумным лаком.

5.8.13 В верхней и нижней части стоек СВ105-3,5; СВ105-5 и СВ110-3,5 предусмотреть по одному отверстию диаметром 26 мм.

В верхней части стоек СВ164-12 предусмотреть три отверстия диаметром 22 мм.

5.8.14 Для заземления конструкций воздушных линий в стойках СВ95-2; СВ105-3,5; СВ105-5 и СВ110-3,5 предусмотреть два проводника заземления (верхний и нижний) диаметром 10 мм. Крепление, проводников заземления к стойке должно выполняться ручной дуговой сваркой к одному из стержней рабочей ненапрягаемой арматуры классов А240 или А400 по ГОСТ 34028, выступающему сверху и снизу стойки на 50 мм. Концы напрягаемой арматуры не должны выступать за торцевые поверхности стоек.

5.8.15 В стойках СВ95-2 следует предусмотреть второе исполнение с использованием стержня заземления диаметром 10 мм из арматуры класса А240, расположенного внутри стойки с загнутыми выпусками сверху и снизу стойки.

5.8.16 Для заземления конструкций воздушных линий в стойках СВ164-12 необходимо предусмотреть два проводника заземления диаметром 12 мм, расположенных в нижней части стойки, которые приваривают к закладным деталям из горячекатаного уголка.

5.8.17 Стойки СВ95-2 должны иметь защитное гидроизоляционное покрытие наружной поверхности нижней фундаментной части на длине 2,3 м, стойки СВ105-3.5, СВ105-5, СВ110-3,5 и СВ164-12 - 3,0 м по [1].

5.8.18 Выступающие из бетона части проводников заземления должны быть защищены от коррозии лакокрасочными материалами в зависимости от степени агрессивности окружающей среды по [1].

5.8.19 Монтажные петли изделий следует изготовлять из арматуры класса A240 (ГОСТ 34028) марок Ст3сп и Ст3пс.

Применение стали марки Ст3пс2 не допускается для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа изделий при температуре воздуха ниже минус 40 °С.

5.8.20 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279, типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098.

5.8.21 Открытые поверхности стальных закладных деталей, выпуски арматуры, монтажные петли должны быть очищены от наплывов бетона.

5.8.22 Стойки должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

5.8.23 Стойки применяют с учетом их предела огнестойкости, указанного в рабочих чертежах, на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1.

5.9 Требования к сырью и материалам

5.9.1 Применяемые для  изготовления изделий материалы отечественного производства и поставляемое по импорту должны:

- соответствовать требованиям технических регламентов, документов по стандартизации на продукцию, а также договорам-контрактам на поставку импортной продукции;

-  сопровождаться документами, подтверждающими  их качество и безопасность.

Применение арматурных сталей, получаемых по импорту, допускается только при условии проведения входного контроля на соответствие требованиям действующих документов по стандартизации и сопровождающих документов о качестве.

5.9.2 Цемент, щебень, песок, вода, добавки, применяемые для изготовления бетона стоек должны удовлетворять требованиям ГОСТ 26633. Для всех видов стоек следует применять сульфатостойкий цемент ГОСТ 22266.

5.9.3 Бетон используемый для изготовления стоек должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633.

5.9.4 Все используемые инертные материалы и бетон должны удовлетворять требований ГОСТ 30108 и соответствовать не менее II-го класса материалов по удельной эффективной активности (Аэфф.=370-740 Бк/кг).

5.9.5 Используемая продольная напрягаемая арматура стоек должна соответствовать требованиям ГОСТ 13840 или ГОСТ 7348.

5.9.7 Арматурная сталь применяемая для армирования изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 34028.

5.9.8 Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279.

5.9.6 Вязальная проволока должна соответствовать требованиям  ГОСТ 3282.

5.7 Маркировка

5.7.1 Маркировку стоек проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 13015. Маркировочные надписи и знаки следует наносить на торцевой стороне или на концевом участке ребра каждого изделия.

5.7.2 Маркировочные надписи должны содержать:

- марку изделия;

- товарный знак или краткое наименование предприятия-изготовителя;

- штамп технического контроля.

Информационные надписи должны содержать:

- дату изготовления изделия;

- значение массы изделия (для изделий, масса которых превышает 0,8 т).

5.7.3 Маркировку стоек следует проводить одним из следующих способов:

- окраской по трафарету;

- окраской с помощью штампов;

- маркировочными машинами.

Допускается наносить маркировочные надписи от руки специальным карандашом по неостывшей после тепловой обработки бетонной поверхности стоек или краской.

5.7.4 Маркировочные надписи и знаки должны быть темного цвета (черного, темно-коричневого, темно-зеленого и др.).

6 Требования безопасности

6.1 При установке и натяжении арматуры должны строго соблюдаться требования, изложенные в рабочей документации.

6.2 Лица, участвующие в операции натяжения, должны быть в касках с плексигласовыми щитками во избежание травм головы.

6.3 При использовании вибрационных устройств необходимо следить за уровнем вибрации и шума на рабочих местах, при этом необходимо проводить своевременный профилактический осмотр, ремонт и наладку  вибрационных устройств и использования средств индивидуальной защиты от вибрации и шума.

6.4 При тепловой обработке необходимо следить за отсутствием утечки пара через неплотности в стенках камеры, гидравлических затворах камер и трубопроводов.

6.5 Производственное оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003.

6.6 Электросварочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.003.

6.7 Рабочие места по производству изделий должны быть оборудованы знаками безопасности в соответствии  СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.8 Погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.3.009.

6.9 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны проводиться в соответствии с требованиями СТ РК 1174 и 
ГОСТ 12.1.004.

7 Правила приемки

7.1 Приемку стоек проводят по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом принимают:

- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости стоек, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона.

Периодические испытания нагружением стоек для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

Морозостойкость и водонепроницаемость определяют при освоении производства или изменении состава бетона и вида материалов для его изготовления, но не реже: морозостойкость - одного раза в шесть месяцев и водонепроницаемость - одного раза в год.

- по результатам приемо-сдаточных испытаний - по показателям прочности бетона (классу бетона по прочности на сжатие, передаточной и отпускной прочности), соответствия арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин, категории бетонной поверхности.

7.2 Стоек по показателям точности геометрических параметров, толщины защитного слоя бетона до арматуры, ширины раскрытия поверхностных трещин и категории бетонной поверхности следует принимать по результатам выборочного контроля.

7.3 Испытания для целей подтверждения соответствия проводят согласно нормативным документам Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан.

7.4 Каждая поставляемая партия стоек должна сопровождаться документом о качестве.

7.5 В документе о качестве должны быть указаны:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- наименования и марки конструкции;

- количество стоек каждой марки;

- дата изготовления стоек;

- проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в проектном возрасте;

- отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая, фактическая);

- обозначение настоящего стандарта.

Кроме перечисленных в документе о качестве должны быть указаны дополнительные данные, предусмотренные в рабочих чертежах в зависимости от назначения конструкции, а также номер сертификата соответствия (при его наличии).

7.6 Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015.

7.7 Приемка сырья и материалов, применяемых для изготовления стоек по показателю «Удельная эффективная активность естественных радионуклидов» допускается осуществлять на основании документов подтверждающие их безопасность.

8 Методы контроля

8.1 Размеры, отклонения от прямолинейности и плоскостности граней стоек, ширину раскрытия технологических трещин, качество внешних поверхностей и внешний вид следует проверять методами, установленными в ГОСТ 26433.0 и ГОСТ 26433.1.

8.2 Испытания стоек и оценку их прочности, жесткости и трещиностойкости следует проводить в соответствии с требованиями ГОСТ 8829 и рабочих чертежей на эти изделий. Схемы нагружения при этом должны соответствовать установленным в рабочей документации на стойки.

8.3 Прочность бетона стоек следует определять по ГОСТ 10180 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава по ГОСТ 10181 и хранившихся в условиях, установленных ГОСТ 18105.

В случаях, когда вместо испытаний серии образцов используют методы неразрушающего контроля, фактическую передаточную и отпускную прочность бетона на сжатие определяют ультразвуковым методом по ГОСТ 17624 или приборами механического действия по ГОСТ 22690, а также другими методами, предусмотренными документами по стандартизации на методы испытания бетона.

8.4 Морозостойкость бетона следует определять по ГОСТ 10060 или ультразвуковым методом по ГОСТ 26134 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.5 Водонепроницаемость бетона стоек следует определять по ГОСТ 12730.0 и ГОСТ 12730.5 на серии образцов, изготовленных из бетонной смеси рабочего состава.

8.6 Методы контроля и испытаний сварных арматурных и закладных изделий следует принимать по ГОСТ 10922 и ГОСТ 23858.

8.7 Силу натяжения арматуры, контролируемую по окончании натяжения, измеряют по ГОСТ 22362.

8.8 Размеры и положение арматурных и закладных изделий, а также толщину защитного слоя бетона до арматуры следует определять по ГОСТ 17625 и ГОСТ 22904, а при отсутствии необходимых приборов допускается вырубка борозд до обнажения арматуры изделий с последующей заделкой этих борозд, измерения проводят по ГОСТ 26433.1. Борозды следует пробивать на расстоянии от торцов, не превышающем 0,25 длины изделий.

8.9 Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов материалов по ГОСТ 30108.

8.10 Контроль качества и правильности нанесения маркировочных знаков проводят визуальным осмотром.

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование и хранение стоек должны проводиться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

9.2 Погрузку, транспортирование, разгрузку и хранение стоек следует проводить, соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения.

9.3 Стойки транспортируют любыми видами транспорта.

9.4 Транспортирование изделий автомобильным и железнодорожным транспортом следует проводить в соответствии с действующими на этих видах транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

9.5 Транспортирование автодорожным транспортом следует проводить на специальных автотранспортных балковозах, оборудованных крепежными и опорными устройствами, обеспечивающими сохранность изделий и безопасность движения.

9.6 По высоте каждый штабель должен состоять не более, чем из шести рядов стоек с двумя деревянными (или из другого материала) инвентарными прокладки между рядами.

9.7 При погрузке, транспортировании, разгрузке и хранении должна быть обеспечена сохранность стоек, обеспечивающая исключение образования трещин на поверхности стоек.

9.8 Запрещается разгружать стойки со свободным их падением и перемещать их по земле волоком.

9.9 Стойки следует хранить в горизонтальном положении широкой стороной поперечного сечения вверх в штабелях, рассортированными по маркам.

9.10 По высоте каждый штабель не должен превышать 2,5 м, расстояние между штабелями должно быть не менее 1,0 м.

По высоте каждый штабель должен состоять не более, чем из шести рядов стоек с двумя деревянными (или из другого материала) инвентарными прокладками между рядами и не менее пяти рядов для стоек длиной 16,4 м.

9.11 Прокладки (в виде шпал с вырезами или набитыми ограничителями) должны располагаться по вертикали одна над другой рядом с монтажными петлями. При хранении стоек длиной 16,4 м допускается установка прокладок на расстоянии 3 м от комля и 4 м от вершины стойки по производственной необходимости.

9.12 Допускается складирование штабеля с применением прокладок толщиной не менее 70 мм и расположением монтажных петель нижнего ряда в промежутках между стойками вышележащего ряда.

9.13 При укладке стоек должна быть обеспечена их сохранность, а также возможность захвата стойки и её свободный подъём для погрузки. При хранении и погрузке стоек не допускается деформация монтажных петель.

9.14 Подъем или погрузку следует производить инвентарными стропами или специальными захватными приспособлениями.

9.15 При укладке изделий в штабели подкладки и прокладки по высоте штабеля следует располагать одну над другой. В штабель следует укладывать изделия одного типоразмера.

9.16 Площадка склада должна иметь плотную, выровненную поверхность с небольшим уклоном для водоотвода.

9.17 Изделия следует укладывать (устанавливать) на складе так, чтобы были видны маркировочные надписи и знаки, а также обеспечена возможность захвата каждого отдельно стоящего изделия (или верхнего изделия в штабеле), краном и свободного подъема для погрузки на транспортные средства.

9.18. Подъём, погрузка и разгрузка плит должна производиться захватом за предусмотренные монтажные петли.

10 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Приложение А

(обязательное)

А.1 Формы и основные размеры изделий

Библиография

[1] СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»

[2] СП РК 2.04-01 Строительная климатология

МКС 91.080.40

Ключевые слова: стойки железобетонные вибрирование, канаты, арматура предварительно напряженная, класс прочности бетона на сжатие, морозостойкость, передаточная прочность, отпускная прочность