	1
	2
	3
	4



Сводка отзывов к проекту национального стандарта 
СТ РК ______ «Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей»
Технические условия

	№ п/п
	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта
	Замечания и предложения по проекту стандарта
	Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений

	1
	2
	3
	4

	1. Государственные органы Республики Казахстан

	1. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области»
Исх. № 04-10/1012 от 08.06.2022 г.

	1
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	2. ГУ «Управление строительства Павлодарской области»
Исх. № 9/1-30/363 от 09.06.2022 г.

	2
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	3. ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области»
Исх. № 02-14/7683 от 09.06.2022 г.

	3
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	4. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
Исх. № 18-1-01/12958 от 14.06.2022 г.

	4
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	5. ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Исх. № 36-07-06/1589 от 15.06.2022 г.

	5
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	6. ГУ «Управление строительства города Нур-Султан»
Исх. № 507-06-06/5602 от 16.06.2022 г.

	6
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	7. ГКП «Костанай-Су» акимата г. Костаная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Костаная»
Исх. № 1499 от 16.06.2022 г.

	7
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	8. ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»
Исх. № 1265/27-5116 от 20.06.2022 г.

	8
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	9. ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Исх. № 19-08-05/2521 от 20.06.2022 г.

	9
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	10. Комитет Индустриального развития МИиИР РК
Исх. № 25-24/04-2673 от 20.06.2022 г.

	10
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	11. ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы» при акимате г.Кокшетау»
Исх. № 01-02-676-03 от 22.06.2022 г.

	11
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	12. ГГКП на ПХВ «Жетысу водоканал» ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства г.Талдыкорган
Исх. № 04-328 от 22.06.2022 г.

	12
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	13. ГГКП на ПХВ «АЛМАТЫ СУ» Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития  г.Алматы
Исх. № 23.1-06/Т-765 от 22.06.2022 г.

	13
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	14. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИиИР РК
Исх. № 24-02-24/2904 от 22.06.2022 г.

	14
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	15. Министерство энергетики Республики Казахстан
Исх. № 05-30/13567 от 23.06.2022 г.

	15
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	16. ГКП «Астана су арнасы»
Исх. № 4-1/4475 от 28.06.2022 г.

	16
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	17. ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области»
Исх. № 09-20/1212 от 28.06.2022 г.

	17
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	18. КГП «Атырау Су арнасы» «Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата г.Атырау
Исх. № 03/3492 от 22.06.2022 г.

	18
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	2. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

	19. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

Исх. № 08322/17 от 04.07.2022

	19
	По проекту в целом
	На сегодняшний день отзывы поступили от ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК» (копия письма прилагается). 

В случае получения дополнительных отзывов от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены по мере их поступления.
	

	3. Аккредитованные ассоциации

	20 ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента и бетона «QazCem»
Исх. № И-22-0048 от 13.06. 2022г.

	20
	Приложение А
	Рисунок вместо таблицы. Оформить таблицу согласно требованиям НД  СТ РК 1.5 (6.5)
	Принято

	21 ОЮЛ «Казахстанская электроэнергетическая ассоциация»

Исх. № 465/1 от 13.06.2022г.

	21
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	22 РОЮЛ «Ассоциация строителей Казахстана»

Исх. № АСК-062 от 20.06.2022г.

	22
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	23 Национальная Ассоциация Проектировщиков РК

Исх. № 1-128 от 21.06.2022г.

	23
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	24 ОЮЛ Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстана»

Исх. № 129 от 22.06.2022г.

	24
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	25 РОЮЛ «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА»

Исх. № 01-317 от 24.06.2022г.

	25
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	26 ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные строительные технологии РК»
Исх. № А-160 от 20.06. 2022г

	26
	Общее
	- Оформление проекта стандарта привести в соответствии с СТ РК 1.5–2019 (рисунки, таблицы, и т.д.);
	Принято

	4. Научно-исследовательские и проектные институты

	27 ТОО «НИИСТРОМПРОЕКТ» 
Исх. № Т-805 от 09.06.2022 г.

	27
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	28 АО «Институт развития электроэнергетики и энергоснабжения (Казахэнергоэкспертиза) МИиИР РК» 
Исх. № 01-01/482 от 16.06.2022 г.

	28
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	29 АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС РК (ТК 46)

Исх. № 34-2/81 от 17.06.2022 г.

	29
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	30 АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (ТК 77)

Исх. № 03-05-03/1284 от 17.06.2022 г.

	30
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	31 ТОО «Институт Карагандинский Промстройпроект» 
Исх. № 347-01/2 от 17.06.2022 г.

	31
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	32 АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г.

	32
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	33 ТОО «КазНИИ энергетики им. Академика Ш.Ч.Чокина»

Исх. № 08-09/420 от 17.06.2022 г.

	33
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	34 ТОО «Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникации» (НИИ ТК)

Исх. № 1-10/168 от 20.06.2022 г.

	34
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	35 АО «Казахстанский дорожный научно-исследовтельский институт» (КазДорНИИ)

Исх. № 307/05-02 от 21.06.2022 г.

	35
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	5. Органы по подтверждению соответствия и испытательные лаборатории

	36 ТОО Ғылыми Зертте Орталығы «Алматы-Стандарт» (ОПС)

Исх. № 163 от 13.06.2022 г.

	36
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	37 ТОО «АЛИЯ и Ко» (ИЛ)

Исх. № 335/22 от 13.06.2022 г.

	37
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	38 ТОО «Интеринж-Алматы» (ИЛ)

Исх. № 086 от 13.06.2022 г.

	38
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	39 ТОО «KGS-ASTANA» (ИЛ)

Исх. № 106/22 от 14.06.2022 г.

	39
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	40 ТОО «КазСтройЛаб» (ИЛ)

Исх. № 10 от 14.06.2022 г.

	40
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	41 ТОО «Компания Ахмет» (ИЛ)

Исх. № 117 от 15.06.2022 г.

	41
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	42 ТОО «СЭЛДОМ» (ИЛ)

Исх. № 35 от 15.06.2022 г.

	42
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	43 АО «Коктас-Актобе» (ИЛ)

Исх. № оф 169 от 15.06.2022 г.

	43
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	44 ТОО «СапаИнтерсистем» (ОПС)

Исх. № 06/22-1568 от 15.06.2022 г.

	44
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	45 ТОО «Яссы-Курылыс» (ИЛ)

Исх. № 51 от 15.06.2022 г.

	45
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	46 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Акмолинский филиал (ОПС)

Исх. № 04-23/178 от 15.06.2022 г

	46
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	47 ТОО «Құрылыс Сапа (ОПС)

Исх. № 037 от 15.06.2022 г

	47
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	48 ТОО «СтандартСтройСервис LTD» (ИЛ)

Исх. № 3 от 16.06.2022 г.

	48
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	49 ТОО «Т-Стандарт» (ОПС)

Исх. № 1228-ОПС от 16.06.2022 г.

	49
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	50 ТОО «Центр подтверждения соответствия продукции (ОПС)

Исх. № 17 от 16.06.2022 г.

	50
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	51 ТОО «Атырауская Сертификационная испытательная компания – строй материалов» «АСИК-СМ» (ОПС)

Исх. № 01-05/03 от 17.06.2022 г.

	51
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	52 ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС)

Исх. № 10-22 от 17.06.2022 г.

	52
	Раздел 2
	ПРОСИМ ПРОВЕРИТЬ ВСЕ НД на актуальность
	Принято

	53
	Раздел 2
	ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 Нет необходимости испытаний на этот показатель так как по ТР РК № 1198 не подлежат
	Принято

	54
	5.10.6
	«В20 – для плит опорных, плит дорожных» Не соответствуют рабочим чертежам, вследствие приводит к нарушению и не соответствию продукции требованиям НД
	Не принято

Соответствует требованию ГОСТ 8020-2016 и в рабочих чертежах для этих элементов указан класс бетона по прочности на сжатие В20

	55
	Таблица 1
	Предельные отклонения в ГОСТ 8020-2016 приведены лучше
	Не принято

Стандарт разрабатывается на основании параметров ГОСТ 8020-90 и соответствующих рабочих чертежей. Поэтому приняты предельные отклонения по ГОСТ 8020-90

	56
	5.11.7
	Приведите пожалуйста конкретные цифровые значения, написать согласно чертежей можно, но в этих чертежах нет значений, то есть норм
	Не принято

Написать конкретные цифры не представляется возможным, поскольку эти параметры определяются расчетным путем в зависимости от нагрузок, поэтому приведена ссылка на рабочие чертежи

	57
	5.11.9
	Просим удалить этот показатель согласно ТР РК № 1198
	Принято

	58
	5.11.10
	«1350 Бк/кг» Проверить корректность
	Принято

	53 ТОО «Научно-технический инженерный центр» (ОПС)

Исх. № 11-22 от 15.07.2022 г.

	59
	По проекту в целом
	…направленные на повторное согласование считаем удовлетворительным.
	

	54 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Павлодарский филиал (ОПС)

Исх. № 02-1-09/739 от 17.06.2022 г

	60
	п.5.11.1
	5.11.1 Вр I нет такой маркировки
	Принято

	61
	п.7.1
	7.1 Приемку конструкции проводят по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту. При этом принимают:

- по результатам периодических испытаний - по показателям прочности, жесткости и трещиностойкости конструкции, морозостойкости бетона, а также по водонепроницаемости бетона. 

Периодические испытания нагружением конструкции для контроля их прочности, жесткости и трещиностойкости проводят перед началом массового изготовления и в дальнейшем при внесении в них конструктивных изменений или при изменении технологии изготовления, а также в процессе  серийного производства - периодически неразрушающими методами согласно ГОСТ 13015 в соответствии с требованиями ГОСТ 13015 или для аналогичных целей проводят типовое испытание по СТ РК ЕN 13369. 
Обоснование:

В данной редакции СТ РК  требования, изложенные в п.7.1 Раздела 7 Правила приемки противоречат требованиям установленным пунктом 5.11.7 Раздела 5 Технические требования  в части периодичности испытаний конструкций нагружением,   а именно: 

Конструкции должны удовлетворять требованиям по прочности, жесткости, трещиностойкости и при испытании их нагружением в случаях, предусмотренных рабочими чертежами, выдерживать контрольные нагрузки.

При постановке на производство оценку прочности, жесткости и трещиностойкости изделий проводят по результатам испытаний нагружением, а при серийном производстве - периодически неразрушающими методами согласно ГОСТ 13015 или на соответствия установленным требованиямпроводят типовое испытание по СТ РК ЕN 13369.
	Принято

Аналогичная  формулировка приведена в тексте и разделе 7, со ссылкой на ГОСТ 13015

	55 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Павлодарский филиал (ОПС)

Исх. № 02-1-09/858 от 14.07.2022 г (повторное согласование)

	62
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	56 ТОО «Кокшетау Жолдары» (ИЛ)

Исх. № 25-22 от 20.06.2022 г.

	63
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	57 ТОО «Эксперт Cert (ИЛ)

Исх. № 08 от 20.06.2022 г

	64
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	58 АО «Рудныйсоколовстрой» (ИЛ)

Исх. № 364 от 20.06.2022 г

	65
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	59 ТОО «Испытательная лаборатория «Стройэксперт» (ИЛ)

Исх. № 7 от 20.06.2022 г

	66
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	60 ТОО «АСТАНАҚҰРЫЛЫССЕРВИС» (ИЛ)

Исх. № 347/04 от 20.06.2022 г

	67
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	61 ТОО «Astana Story Control» (ИЛ)

Исх. № 3 от 20.06.2022 г

	68
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	62 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Актюбинский филиал (ОПС)

Исх. № 5-1/565 от 20.06.2022 г

	69
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	63 ТОО «QS AZIA SERTIK» (ОПС)

Исх. № 96 от 20.06.2022 г

	70
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	64 ТОО «Центр сертификации Standlab» (ОПС)

Исх. № 12 - ИЛ от 20.06.2022 г

	71
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	65 АО «Құрылыс» (ИЛ)

Исх. № 149 от 20.06.2022 г.

	72
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	66 ТОО «Гидромаш-орион - МЖБК» (ИЛ)

Исх. № 193 от 22.06.2022 г.

	73
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	67 ТОО «Технический контроль безопасности зданий и сооружений» (ИЛ)

Исх. № 20 от 22.06.2022 г.

	74
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	68 ТОО «КАЗСЕРТИК-А» (ОПС)

Исх. № 22-06-22-1 от 22.06.2022 г.

	75
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	69 ТОО «Фирма торговая палата» (ОПС)

Исх. № 02-54 от 22.06.2022 г.

	76
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	70 ПК «Качество» (ИЛ)

Исх. № 02-54 от 22.06.2022 г.

	77
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	71 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», г.Астана (ОПС)

Исх. № ВПР-СКО/1018 от 22.06.2022 г

	78
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	72 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Семей (ОПС)

Исх. № 01-44/ОПС-217 от 22.06.2022 г

	79
	Область применения
	В обл. применения  распространяется на круглые колодцы, но по тексту 
	Принято

	80
	4.4
	Форма и основные размеры конструкций восьмигранных колодцев приведены в приложении Б. (обязательное)

Б.1 Форма и основные размеры конструкций восьмигранных  колодцев для сухих грунтов
	Принято

	81
	7.1
	Внести показатели по  прочности, жесткости и трещиностойкости конструкции, а именно нагрузки для проведения испытаний


	Не принято

Контрольные нагрузки определяются расчетным путем при проведении расчета конструкций, в настоящее время в связи с отменой СНиПов и введением Еврокодов пока не разработаны рабочие чертежи с действующими нагрузками. Поэтому приведена ссылка на рабочие чертежи, при их разработке должны руководствоваться документом по стандартизации для выпуска продукции.

	82
	5.1
	Нужно обновить  
	Не принято

Разработка (обновление) рабочих чертежей не относятся в объект стандартизации настоящего стандарта.

В настоящее время поднимаются вопросы по разработке рабочих чертежей на уровне соответствующих уполномоченных органов, но конкретных результатов нет.

	83
	5.11.10
	Бетоны конструкции должны быть изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, соответствующих требованиям ГОСТ 30108  по  показателю удельной эффективной активности естественных радионуклидов (с учетом области применения изделий) 
	Не принято
В разделе «Технические требования» устанавливаются требования непосредственно к объекту стандартизации. 

	73 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Семей (ОПС)

Исх. № 01-44/ОПС-267 от 21.07.2022 г (повторное согласование)

	84
	По проекту в целом
	Замечании и предложений нет
	

	74 ТОО «Палата», г.Кокшетау (ОПС)

Исх. № 01-07/014 от 23.06.2022 г

	85
	По проекту в целом
	Целом замечании и предложений нет
	

	75 ТОО «ЦЕНТРГЕОЛАНАЛИТ», (ИЦ)

Исх. № 2-581 от 24.06.2022 г

	86
	По проекту в целом
	Замечании и предложений нет
	

	76 АО «Национальный Центр экспертизы и сертификации», Алматинский филиал (ОПС)

Исх. № 1023/10 от 24.06.2022 г

	87
	Технические требования
	Исключить из раздела:

ВКФК – восьмигранная рабочая камера колодца хозяйственно-бытовой (фекальной) канализации;

ВКДК – тоже, внутриквартальных сетей;

ВКЛК – тоже, ливневой канализации;

ВКЛВ – тоже, ливневой канализации, водоприемного;

ВКВГ – тоже, водопроводных и газопроводных сетей;

ВКВС – кольцо стеновое восьмигранное рабочей камеры или горловины колодца;
КОВ - кольцо опорное восьмигранное с монолитным днищем;
КО - кольцо опорное;
ПО - опорная плита;
ПН - плита днища;
ПП - плита перекрытия.
Приложение Б таблица Б.1, Б.2 исключить.

На восьмигранные конструкции установлены требования в СТ РК 1971-2010. Зачем дублирование?
	Принято

	77 ТОО «GIO TRADE», (ИЦ)

Исх. № 549 от 29.06.2022 г

	88
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	6. Высшие учебные заведения

	78 ТОО «Международная образовательная корпорация» (КазГАСА)

Исх. № 03/518 от 20.06.2022 г.

	89
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	79 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)

Исх. № 14-10/000058 от 23.06.2022 г.

	90
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	80 Некоммерческое АО «Торайгыров Уиверситет»

Исх. № 3.1-13/285 от 27.06.2022 г.

	91
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	81 НАО Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева

Исх. № 03-08-04-31/2420 от 04.07.2022 г.

	92
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	7. Технические комитеты по стандартизации

	82 ТК 78 «Строительные материалы и изделия»
Исх. 37 от 23.06.2022 г.

	93
	Общие замечания
	Оформление проекта стандарта привести в соответствии с СТ РК 1.5–2019 (рисунки, таблицы, тексты, и т.д.);
	Принято

	94
	п. 5.10.6, 5.10.11, 8.1, 8.3, 8.4, 8.6
	обратить внимание на переносы 
	Принято

	95
	п. 5.11.1
	Вр-I заменить на В500 
	Принято


	96
	По тексту
	рисунки перерисовать 
	Принято

	97
	Приложения А и Б
	привести в соответствие 
	Принято

	83 ТК 77 «Нормирование в строительной отрасли» на базе  АО «КазНИИСА

Исх. № 14 от 24.06.2022 г.

	98
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	84 ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

Исх. 04ТК-251 от 04.07.2022 г.

	99
	Область применения
	Указание сейсмичности «…. до 10 баллов …» не логично, потому что такой силы землетрясения являются катастрофическими и применяются только в расчетах, а не в районировании территорий.
	Не принято

Институт сейсмологии разработал по новой методике карты общего сейсмического зонирования Казахстана, согласно которому в Алматы есть территория, условно благоприятная для застройки, 9-бальная зона, и северная часть, на которой имеются территории 10-бальной зоны. В данном абзаце приведен «…до 10 баллов…» для того, чтобы при расчете конструкции были учтены эти условия по сейсмике.

	100
	Приложения А и Б
	В Приложениях А и Б все эскизы изделий и таблицы представить в электронном формате с применением графических редакторов и или иных доступных пользовательских программах.
	Принято

	85 ТК 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

Исх. 04ТК-272 от 15.07.2022 г.

	101
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	8. Национальный центр аккредитации

	86 ТОО «Национальный центр аккредитации»
Исх. 10/02-2347-НЦА/1797 от 17.08.2022 г.

	102
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	9. Заинтересованные организации

	87 ТОО «Конкритпродакс»

Исх. № 149 от 09.06.2022 г.

	103
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	88 ТОО «Темирбетон» г.Талдыкорган
Исх. № 513 от 13.06.2022 г.

	104
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	89 ТОО «Темирбетон» г.Талдыкорган
Исх. № 724 от 15.08.2022 г. (повторное согласование)

	105
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	90 ТОО «Bazis Construction»

Исх. № ИС-004/965/22 от 14.06.2022 г.

	106
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	91 АО «Ремстройтехника»

Исх. № 143от 16.06.2022 г.

	107
	Общее
	Сообщаем, что против исключения из перечня из продукции ГОСТ 8020-90 «плита днища» и «плиты перекрытия» для водопровода и канализации.
	Принято

	92 ТОО «Темирбетон-1»

Исх. № 154 от 16.06.2022 г.

	108
	Общее
	ТОО «Темирбетон-1» против исключения из перечня продукции ГОСТ 8020-90 «плиты днища» и «плиты перекрытия» их нужно оставить, т.к. они пользуются спросом.
	Принято

	93 ТОО «АсылТас-Альянс»

Исх. № 14 от 17.06.2022 г.

	109
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	94 ТОО «ТОО «Стройдеталь»
№ 415/11 от 13.07.2022 г.

	110
	п.3.3
	Предлагаемая редакция:

Кольца с замком -  стеновые кольца для  колодцев с торцевыми  стыками колец  (верхний и нижний )  фигурной формы  «паз-гребень» .  Рис. 1  Приложения В.

В Приложении С вставить рисунок стыка (замка) с размерами.
	Принято частично

Рисунок стыковых соединений колодцев «паз-гребень» приведен в рабочих чертежах (со всеми размерами),  поэтому нет необходимости повторять его в тексте. 

	111
	п.4.1
	ПД – плиты дорожные
	Принято

	112
	п.5.1
	изложить в следующей редакции: Конструкции следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серий 3.003.1-1/87 и 3.900.1-14 или  фирменным чертежам и документации  утвержденной в установленном порядке.
	Принято частично

Внесены изменения в текст п.5.1, ссылки на указанные серийные альбомы не допустимы, требуются их проверить по нагрузкам Еврокодов, при необходимости актуализировать и утвердить в установленным порядке.



	113
	п.5.8


	Добаить: …10мм,   кольца с замком стыкуются с прокладкой  в просвете «паз-гребень» жидкой резины или резинового шнура для обеспечения лучшей плотности стыка, его водонепроницаемости и  горизон-тальных смещений при эксплуатации.
	Принято

	114
	п.5.9
	исправить В10: …бетоном  класса не ниже  бетона конструкции  на мелкозернистом заполнителе.
Все подливки и стыки в ЖБИ  на мелкозернистых бетонах!
	Принято

	115
	п.5.10.4

(второе предложение.)
	…категории А5.             К поверхностям, обра-зующим стык конст-рукций, который на строительной площад-ке  замоноличивают цементным раствором, предъявляют требова-ния, установленные к категории А 6,  для других  видов органи-зации стыков А5.
	Не принято

Установленные категории к качеству поверхностей достаточны, предлагаемая категория А5 - поверхность, подготовленная под облицовку плиточными материалами на растворе – избыточное требование для конструкций, которые эксплуатируются ниже поверхности земли.

	116
	п.5.10.4

(последнее предложение.)
	… для категории А 6.
	Не принято

Установленные категории к качеству поверхностей достаточны, предлагаемая категория А6 - поверхность, подготовленная под облицовку плиточными материалами на растворе – избыточное требование для конструкций, которые эксплуатируются ниже поверхности земли.

	117
	п.5.10.6

(третье предложение)

(последнее предложение)
	…не ниже:                      В27,5  –  для железобе-тонных  стеновых ко-лец, плит  перекрытий,   днища и опорных колец;

В30 и Вt 2,8 – для фибробетонных конструкций.

- С 25/30 – для  всех железобетонных конструкций.
	Принято

	118
	п.5.10.10

(в конце предложения)
	Водопоглощение  конструкций  не должно превышать:

- 5,7% по массе для бетона нормальной проницаемости (Н);

- 4,7% по массе для бетона пониженной проницаемости (П);

- 4,2% по массе для бетона низкой проницаемости (О).
	Принято

	119
	п.5.11.7

(дополнить)
	…ГОСТ 13015 п.6.6.2  или (далее по тексту)
	Принято

	120
	п.5.11.9

(изменить редакцию)
	Конструкции  для колодцев газовых сетей применяют с учетом их предела огнестойкости,  указанных в рабочих чертежах  проекта  на основании испытаний конструкций по ГОСТ 30247.0 и ГОСТ 30247.1 или расчетным  мето-дом  по  СТ РК EN 13369, кроме  конструкций для водопроводных и канализационных сетей.
	Не принято

Данный пункт исключен по замечаниям пользователей.

	121
	п.7.1
	Морозостойкость определяют при освоении производства или изменении состава бетона или вида материалов для его изготовления, но не реже: морозостойкость, водонепроницанмость - одного раза в год.
	Принято

	122
	п.8.2
	В серии  3.900-1-14  схема испытаний и нагрузки отсутствуют, в   ГОСТ 8020-2016 нет нагрузок, а схемы есть -  (нормальные такие!).
	Не принято

В дальнейшем требуется разработать рабочих чертежей по нагрузкам Еврокодов, при этом расчетным путем требуется определить нагрузку и  утвердить в установленном порядке.

	95 ТОО «ТОО «Стройдеталь»
№ 588 от 15.07.2022 г. (повторное согласование)

	123
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	96 ТОО «БАТЫС СУ АРНАСЫ» (Водоканал, г.Уральск)

Исх. № 18-08/2419 от 20.06.2022 г.

	124
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	97 ТОО «Павлодар-Водоканал»

Исх. № 14-1772 от 20.06.2022 г.

	125
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	98 ТОО «Жамбылхимстрой»

Исх. № 129 от 20.06.2022 г.

	126
	Общее
	ТОО «Жамбылхимстрой» рассмотрев Ваше письмо от 06.06. 2022 за №02-09/8205  о подготовке к введению национального стандарта на базе ГОСТ 8020-90 пришли к  выводу, что данный стандарт давно хотели видеть в наших нормативных документах. Прекрасно, что утвердили кольца круглого сечения, но не допускается исключения плит днища и плит перекрытия  с данного стандарта.  В основном строительство ведется вдалеке от мест, где можно на строительной площадке изготовить  недостающие плиты и  соответственно,  качество обязательно будет хуже, по сравнению от изделий заводского изготовления.  К изделиям с совмещенным  днищем  и совмещенной плитой перекрытия замечаний нет.  Просим Вас рассмотреть вопрос о включении в будущий стандарт рабочие чертежи к данным изделиям.


	Принято частично

Данный стандарт разрабатывается на основе ГОСТ 8020-90, соответственно из перечня, приведенного в приложении, плиты днища и плиты перекрытия  исключаться не будут.

По вопросу включения в текст стандарта рабочих чертежей – рабочие чертежи с указанием схемы армирование и др. данных должны выполняться в виде серийных альбомов. Процедура разработки, утверждения документов по стандартизации и серийных альбомов на типовые строительные конструкции разная, и они утверждаются разными уполномоченными органами.

Поэтому приведение рабочих чертежей с указанием схемы армирование в некоторых стандартах не корректно и под большим сомнением правильность приведенных в них данных, в том числе схемы армирования, поскольку они не прошли необходимые процедуры оценки.

	99 ТОО «Жамбылхимстрой»

Исх. № 149 от 19.07.2022 г. (повторное согласование)

	127
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	100 ТОО «Мутлу Гипс»

Исх. № 5 от 21.06.2022 г.

	128
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	101 ТОО «ПКФ ГОРДОРСТРОЙ»

Исх. № 228/3 от 21.06.2022 г.

	129
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	102 ТОО «Элит ЭнергоЭкспресс»

Исх. № 21/06-1 от 21.06.2022 г.

	130
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	103 ТОО «GLB»

Исх. № б/н от 22.06.2022 г.

	131
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	104 ТОО «Кнауф Гипс Капчагай с участием ДЭГ»

Исх. № 166 от 22.06.2022 г.

	132
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	105 АО «Стройконструкция»

Исх. № 1188 от 23.06.2022 г.

	133
	Раздел Технические требования, Приложение А
	Необходимо обратить внимание, что изделия такие как: «стеновое кольцо КС», «плита днища ПН», «плита перекрытия ПП» пользуются большим спросом и данные конструкции нужно оставить.

Если заменить данные изделия на кольца с монолитным днищем и плиту перекрытия с монолитным кольцом, то производителям нужны будет менять формы, а значить, будут дополнительные расходы, которые приведут к удорожанию изделий.
	Принято

	134
	п.4.4
	Нужно исключить, так, как согласно редакции 2 СТ РК «Конструкции сборные железобетонные для канализационных, водопроводных и газовых сетей. Технические требования» восьмигранные кольца отсутствуют.
	Принято

	135
	п.4.6
	п.4.6 дублируется в п.5.6
	Принято

	106 ТОО «Железобетонный комбинат»

Исх. № 367/02.01 от 24.06.2022 г.

	136
	2 Нормативные ссылки
	 «СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения» заменить на «ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»
	Принято

	137
	2 Нормативные ссылки
	«ГОСТ 8829-2018»  заменить на «ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости» 
	Принято

	138
	2 Нормативные ссылки
	«ГОСТ 12730.0-2020» заменить на «ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
	Принято

	139
	2 Нормативные ссылки
	«ГОСТ 12730.3 – 2020» заменить на «ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Метод определения водопоглощения»
	Принято

	140
	п.4.1
	«- круглые» удалить.

Подправить наименования: «КС - кольцо стеновое», «ПП - плита перекрытия», «ПО - плита опорная», «ПД – плита дорожная»
	Принято

	141
	п.4.3
	Указать как в ГОСТ 8020-2016 пункт 4.1.10:

«4.1.10 Конструкции обозначают марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009. Марка конструкций состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

В первой группе приводят типоразмер конструкции. Буквы обозначают тип конструкции, цифры перед буквами — порядковый номер типоразмера (при необходимости), цифры после букв (округленные до целого числа) обозначают (в дециметрах):

- для рабочих камер, колец стеновых, опорных и с днищем — их внутренний диаметр и высоту;

- для плит днища, перекрытий, опорных и дорожных плит — диаметр отверстий и высоту.

Во второй группе для стеновых колец указывают класс прочности, а для плит перекрытий — группу по несущей способности.

В третьей группе для стеновых колец и плит перекрытий или во второй группе для остальных конструкций указывают:

- для конструкций, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, — показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой: П — пониженной проницаемости, О — особо низкой проницаемости;

- дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных изделий, отверстий, ниш и вырезов), обозначаемые в марке арабскими цифрами или строчными буквами. 

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я (марки) рабочей камеры типа КФК внутренним диаметром 1250 мм высотой 2630 мм:  КФК13.26

То же, кольца стенового цилиндрического железобетонного внутренним диаметром 1000 мм высотой 1200 мм с фальцевыми стыковыми поверхностями класса прочности 25 кН из бетона особо низкой проницаемости: КСФ10.12-25.О

То же, плиты перекрытия, перекрывающей колодец, наружным диаметром 2200 мм с отверстием диаметром 1000 мм высотой 160 мм (типоразмера 2ПП22), второй группы по несущей способности: 2ПП22.16-2»
	Не принято

Обозначения марок приведены согласно рабочим чертежам и соответствуют ГОСТ 23009-2016.

	142
	п.4.4
	Удалить

Во 2 редакции отсутствуют восьмигранные формы и приложение Б
	Принято

	143
	п.5.1
	Указать рабочие чертежи на рассматриваемые виды изделий

(мы работаем по серии 3.900.1-14)

Отсутствует ссылка на конкретный рабочий чертеж (серийный альбом), где указаны: армирование, размеры конструкций, марка бетона и прочие требования (необходимые для производства данные)
	Не принято

Указать в тексте стандарта номера серийных альбомов не представляется возможным, поскольку рабочие чертежи, по которым в настоящее время работаете (серия 3.900.1-14) неактуальные, их требуется пересчитать (или проверить) по нагрузкам Еврокодов, поскольку СНиПы отменены в Казахстане с 2020 года. К сожалению, новые (со всеми параметрами) еще не разработаны.

Для разработки рабочих чертежей необходимо стандарты на выпускаемую продукцию.

	144
	п.5.6
	Удалить
	Принято

	145
	п.5.10
	Удалить ссылку приложение  «и Б»
	Принято

	146
	Таблица 1
	Исправить в столбце геометрические параметры выделенное: «Внутренний диаметр рабочих камер, стеновых и опорных колец, наружный диаметр плит перекрытий и днища, диаметр лазов и отверстий для трубопроводов»
	Принято

	147
	п.5.10.9 и п.5.10.11
	Указать как в  ГОСТ 8020-2016: « 4.3.3 Марки по морозостойкости и водонепроницаемости бетона конструкций должны соответствовать маркам, установленным в проектной документации конкретного трубопровода и указанным в заказе на их изготовление, но быть не ниже соответственно F150 и W4 (в канализационных коллекторах — не ниже W6)»

В РК согласно СП РК 2.04-04-2017 различные климатические районы, как определили минимальные значения по F и W?
	Принято

	148
	п.5.11.7,
п.8.2
	Отсутствуют схемы нагружения и контрольные нагрузки при испытании на прочности, жесткости и трещиностойкость (в серии 3.900.1-14 данной информации нет)
	Принято

	149
	п.6.5
	Исправить «СТ РК ГОСТ Р 12.4.026»  на «ГОСТ 12.4.026»
	Принято

	150
	Рисунок 1, Рисунок 2
	Удалить изображение восьмигранных изделий
	Принято

	151
	п.9.3
	Заменить текстом: « 9.3 Подъем, погрузку и разгрузку конструкций следует производить за монтажные петли или с применением специальных захватных устройств, предусмотренных рабочей документацией на эти конструкции» (как в  СТ РК 1971-2010 пункт 9.5)

	Принято частично

Предлагаемые требования к способу подъема или разгрузки включены в текст, но не заменены, поскольку некоторые производители используют монтажные (временные) отверстия.

	152
	Общие
	Вопрос  исключения «плит днищ» и  «плит перекрытий» для водопровода и канализации:
Так как внедрение новых элементов приведёт к дополнительным вложениям, как минимум изготовление металлоформ, а так же выведение из эксплуатации целую серию опалубочных форм днищ и плит перекрытий, а это потери и непредвиденные затраты.

Требуем от разработчика письмо т.е. официальное обоснование, пояснительную с приложенными фактами, доказательствами или исследованиями, что данные нововведения необходимы.

На данный момент с исключением из перечня наименований в ГОСТе 8020-90 «плита днища» и «плиты перекрытия» НЕ согласны! 

Технология отработана  десятилетиями, претензий к изделиям не поступало.

Так же для введения КМВД/КМДХ и МПП необходимо предусмотреть технологию изготовления и разработку проекта опалубочных чертежей.  Это повлечёт за собой к перебою в производстве.

Поэтому исключать изделия из перечня нельзя, а добавлять дополнительные виды изделий на усмотрение разработчика.

Область применения от разработчика в сейсмических районах до 10 баллов включительно. Наш потенциальный заказчик  находится  в ВКО. Где средний бал региона 8,5.


	Принято

	153
	Общие
	Предложение: включить КМВД, КМДХ и МПП на усмотрения разработчика при сейсмичности 10 баллов, и при применении в агрессивной среде. А элементы такие как плиты перекрытия и днища не исключать из перечня продукции ГОСТа.
	Принято



	154
	п.5.7
	Вопрос возникает к пункту 5.7 Стыковые соединения конструкций колодцев, которые обеспечивают герметичность и неразъёмность в процессе эксплуатации предполагает какой то замковый край или фальц?
Забегая вперёд, если это так, то опять же это переоборудование опалубок стеновых колец и последовательность в технологии производства немного отличается. В следствии этого идентичные замки в подвидах(диаметрах) колец не получится. Какие требования к стыковым соединениям?

Т.е. мы как производители считаем необходимым оставить крышки и днища колодцев. Не возражаем против внесения новых видов изделия, для регионов с высокой сейсмической активностью.

	Принято

В тексте стандарта приведены требования к кольцам, которые устанавливаются с помощью соединительных элементов на слое цементно-песчаного раствора М100 и кольцам с замками, которые стыкуются с прокладкой  в просвете «паз-гребень»

	107 ТОО «Железобетонный комбинат»

Исх. № 422/02.01 от 18.07.2022 г. (на 2 редакции)

	155
	Пункт 4.3
	Размеры конструкций необходимо указывать в мм, а не в м:  «700 мм», «890 мм», «1500 мм».

КС 15.6б высоту вместо «0,9 м» исправить на «590 мм».

2ПП20-2 диаметр вместо «2 м» исправить на «2200 мм».

ПД6 диаметр вместо «0,6 м» исправить на «580 мм».
	Принято

	156
	Пункт 5.9.6
	Необходимо для колец стеновых,  плит перекрытий, плит днища, опорных колец значение класса бетона вместо «В27,5» указать «В15»

В рабочей серии 3.900.1-14 для данных изделий указан класс бетона В15. Поясните, на каком основании вы меняете класс бетона? При внесении данного изменения произойдет значительное удорожание конструкции.

	Принято

	157
	Пункт 5.10.1
	Вместо «-арматурную проволоку класса В500 по ГОСТ 6727», указать «- арматурную проволоку класса - арматурную проволоку класса В500 по ГОСТ 6727».
По ГОСТ 6727 существует проволока класса Вр-I

	Принято 

	158
	Пункт 5.12.2


	Указать «5.7.2 Маркировочные надписи должны содержать: …»

Маркировку на конструкции излишне нагружать дополнительно надписями на государственном языке (в этом смысла нет). Бывают небольшие изделия, на которых и так не умещаются все надписи.
	Не принято

Согласно требованиям Приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года 
№ 348-НҚ «Об утверждении Технического регламента «Требования к маркировке продукции» текст маркировки наносится на государственном и русском языках

	159
	Пункт 7.1
	Отсутствует показатель «водопоглощение».
	Принято

	160
	Пункт 7.6
	Указать «7.6 Документ о качестве изделий, поставляемых потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015 на государственном и русском языках».

Документ о качестве необходимо оформлять на двух языках.
	Принято

	108 ТОО «Железобетонный комбинат»

Исх. № 426/02.01/06 от 21.07.2022 г. (повторное согласование)

	161
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет 
	

	109 ТОО «LCI-MK»

Исх. № 562 от 27.06.2022 г.

	162
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	110 ТОО «ККК Бетон»

Исх. № 212 от 27.06.2022 г.

	163
	п. 5.11.1
	В п. 5.11.1 необходимо добавить класс арматуры А500 по ГОСТ 34028.
	Принято

	164
	п. 5.11.7

п. 7.1
	Считаем, что п. 5.11.7 необходимо исключить т.к. несущая способность должна гарантироваться соблюдением технических требований настоящего ГОСТа и рабочих чертежей. Испытания изделий затруднит подтверждение соответствия и запуск в серийное производство. По этой же причине необходимо откорректировать п. 7.1.
	Не принято

В п.5.10.7 предусмотрено аналогичное требование

	165
	Общее
	Общее замечания ко всем проектам стандартов: чертежи и таблицы в виде сканов из старых стандартов и др. нормативно-технической документации необходимо заменить оригинальными чертежами и таблицами.
	Принято

	111 ТОО «ККК Бетон»

Исх. № 231 от 15.07.2022 г. (повторное согласование)

	166
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	112 ТОО «Parasat Innovetions»

Исх. б/н от 11.07.2022 г.

	167
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	113 ТОО «Тау-Кен Строй»

Исх. № 12 от 18.08..2022 г. 

	168
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	114 ТОО «Центр Экспертизы и Испытаний»

Исх. № 17 от 18.08..2022 г. 

	169
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	115 ТОО «ABE&K»

Исх. № 074 от 22.08..2022 г. 

	170
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений нет
	

	РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» (Национальный орган по стандартизации)

	1. РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Заключение по метрологической экспертизе №31 от 27.06.2022г

	1
	п.5.6.4
	В п.5.6.4 уточнить «водонепроницаемость должна быть не ниже W6» согласно ГОСТ 8.417 привести корректурную единицу физической величины.
	Не принято

В данном пункте W6 – марка бетона по водонепроницаемости, при установлении марки не указываются единицы измерения (см.п.4.3.1 

ГОСТ 26633-2015)

	2
	Раздел 7
	В разделе 7 отредактировать определение «периодичность испытаний», привести согласно законодательству об обеспечении единства измерений.
	Не принято
В данном разделе установлены требования к приемке готовой продукции, периодические испытания продукции проводятся для контроля стабильности характеристик выпускаемой продукции. В данном случае поверка средств измерений к данному разделу не относится


	3
	Раздел 2
	Ссылочные нормативные документы необходимо актуализировать, например СТ РК ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ 8829, ГОСТ 25781
	Принято частично

Ссылка на ГОСТ 25781 в этом стандарте отсутствует

	4
	По проекту в целом
	Проект стандарта дополнить разделом средствами измерений и вспомогательными оборудованием, с указанием метрологических характеристик или привести соответствующие ссылки на нормативные документы.
	Не принято

В проекте приведены ссылки на стандарты по методам испытаний для определения соответствующих характеристик, где указаны средства измерений и оборудования для испытаний с метрологическими характеристиками. 



	5
	По проекту в целом:
	По проекту исключить тип марок плит, так как это ограничивает применения стандарта.
	Не принято

Стандарт разрабатывается на основе серийного альбома, указанные марки изделий определяют область 

применения стандарта


	1. РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

Экспертное заключение НОС  №110 от 09.08.2022 г

	1
	По тексту
	По тексту стандарта рисунки не изображены, при том что на них приведена ссылка.
	Не принято
В тексте стандарта приведена ссылка (п.4.2) на приложение А, где приведены элементы колодцев с основными размерами. 

	2
	Пояснительная записка
	Согласно пояснительной записке к проекту стандарта «В ГОСТ 8020-2016 отсутствуют ссылки на рабочие чертежи, не указаны нормы значений нагрузок, отсутствует оборудование на выпуск продукции по размерам, заложенным в стандарте». При этом по тексту проекта тоже отсутствуют нормы значений нагрузок и приведено в следующей редакции «4.5 Плиты перекрытий подразделяют на группы по несущей способности в зависимости от заглубления плит и нагрузки на поверхности грунта засыпки согласно указаниям рабочих чертежей». В связи с этим возникает вопрос целесообразности разработки проекта стандарта.
Также в пояснительной записке указано «СТ РК 1971-2010 «Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных газовых сетей. Технические условия». Однако по ним производители выпускать свою продукцию на данный момент не могут в связи с отсутствием форм и опалубок на шестигранные колодцы». Однако в проекте отсутствуют какие-либо технические требования или упоминание к формам и опалубкам на шестигранные колодцы.
	Не принято
В Республике Казахстан отечественные производители для выпуска данной продукции пользовались ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия», срок которого был продлен до 1 января 2023 года Приказом комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № 388- НҚ от 26.10.2021 г., однако данный стандарт был пересмотрен и на сегодняшний день действует ГОСТ 8020-2016, а также действует СТ РК 1971-2010 «Конструкции железобетонные канализационных, водопроводных газовых сетей. Технические условия». Однако по ним производители выпускать свою продукцию на данный момент не могут в связи с отсутствием форм и опалубок на шестигранные колодцы. В ГОСТ 8020-2016 отсутствуют рабочие чертежи, не указаны нормы значений нагрузок, отсутствует оборудование на выпуск продукции по размерам, заложенным в стандарте. В связи с этим необходимо разработать новый национальный стандарт на основе ГОСТ 8020-90 с установлением дополнительных требований, позволяющих производителям использовать имеющееся оборудование и опалубки.


	3
	Общее
	В дело вложить Протоколы испытаний.
	Принято

	4
	Общее
	В целом дело проекта стандарта привести в соответствии с СТ РК 1.5, СТ РК 1.2 и СТ РК 1.22.
	Принято 

	5
	Общее
	Текст проекта стандарта требует тщательной доработки с учетом ссылочных документов установленные по документу.
	Принято 

	6
	Общее
	Наименование проекта не соответствует Плану на 2022 год.
	Не принято

Наименование проекта соответствует Плану на 2022 год, утвержденному Приказом КТРМ № 485-НҚ от 30.12.2021г


	7
	Область применения
	Противоречит наименованию проекта. Наименование проекта устанавливает «КОНСТРУКЦИИ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ТАЗОВЫХ СЕТЕЙ. Технические условия», при этом согласно области применения «устанавливает классификацию, технические требования, методы контроля и правила приемки, транспортирования и хранения конструкций сборных железобетонных для канализационных, водопроводных и газовых сетей (далее - конструкции)».
	Не принято

Согласно п.9.5 СТ РК 1.5-2019 в технических условиях регламентируются подробные требования к конкретной продукции. В свою очередь технические условия имеют установленную структуру (аналогично п.9.4 СТ РК 1.5-2019), поскольку данный стандарт разрабатывается не на группу однородной продукции наименование раздела «Общие технические требования» заменено на более конкретное «Технические требования», где установлены подробные требования к конкретной продукции. Поэтому в наименовании «Технические условия», а в области применения приведен перечень установленных основных требований по разделам. Это общепринятая практика для стандартов на строительные материалы. Например, 
ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 18980-2015 и т.д.


	8
	Область применения
	В соответствии с 4.7.2 СТ РК 1.5 при указании назначения и области распространения стандарта или рекомендаций по стандартизации применяют следующие формулировки: «Настоящий стандарт устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации устанавливают...» или «Настоящий стандарт распространяется на ... и устанавливает...», «Настоящие рекомендации по стандартизации распространяются на ... и устанавливают». В связи с этим область необходимо отредактировать.
	Не принято

Раздел «Область применения» соответствует требованиям п. 4.7.2 СТ РК 1.5-2019.

	9
	Область применения
	Последний абзаца перенести в раздел 5.
	Не принято

Последние 2 абзаца относятся к  конкретизации области применения,  что допускается согласно п. 4.7.4 СТ РК 1.5-2019, они не являются техническими требованиями.


	10
	Нормативные ссылки
	Информация по надстрочному значению необходимо привести на странице с текстом где он указан.
	Принято 

	11
	Нормативные ссылки
	ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 18105-2018. ГОСТ 23858-2019 не введен на территории РК, в связи с этим необходимо дать предложения в РГП КазСтандарт по введению данного документа.
	Принято 

	12
	По тексту
	В разделе 3 исключить датированную ссылку.
	Принято 

	13
	По тексту
	В 5.2 исключить второе «в».
	Принято 

	14
	По тексту
	В 5.9.4 прописано «Внешний вид изделий должен соответствовать требованиям ГОСТ 13015 или СТ РК EN 13369» при том, что ссылочные документы ГОСТ 13015 и СТ РК EN 13369 не устанавливают требования к внешнему виду. Необходимо отредактировать информацию.

	Не принято

В п.5.5 ГОСТ 13015 установлены требования к внешнему виду изделий.
В п.4.3.2  СТ РК EN 13369-2016 установлены требования к характеристикам поверхности

	15
	По тексту
	Перефразировать «должно удовлетворять».
	Принято 

	16
	По тексту
	В связи с этим в проекте стандарта предусмотреть разделы требования безопасности; требования охраны окружающей среды (экологичности), указания по эксплуатации (применению, способу приготовления, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации).
	Принято частично
В проекте стандарта предусмотрен раздел «Требования безопасности и охраны окружающей среды», где приведены основные требования по обеспечению безопасности и охраны окружающей среды при производстве железобетонных изделий. 
Указания по эксплуатации (применению, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации) по специфике строительной продукции предусматриваются в зависимости от вида сооружений в проектных документациях на конкретный объект, а также технологических картах, регламентирующих порядок выполнения технологического процесса монтажа или утилизации отдельного вида железобетонного изделия при строительно-монтажных работах.


	17
	По тексту
	Привести ссылку на документ в соответствии с которым предоставляется «документ о качестве», «специальный карандаш».
	Не принято

В п.6.9 и приложении Г ГОСТ 13015 установлено требование и пример заполнения к документам о качестве.

Стандарт устанавливает общие технические требования к бетонным и железобетонным изделиям.

Также на «специальные карандаши» (маркеры) отсутствует действующий стандарт, на которые можно было привести ссылку, поэтому тоже внесено соответствующее изменение в п.5.10.4 


	18
	По тексту
	Уточнить корректность «проектной или рабочей документации».
	Принято 

	19
	По тексту
	По тексту проекта вместо рисунка приведен вырезанный текст, например необходимо отредактировать
	Принято 

	20
	По тексту
	В конкретизировать «5.9.1 Геометрические параметры изделий должны соответствовать приложению А или рабочей документации» при том что в приложении А указано «А.1 Форма и основные размеры конструкций колодцев». Необходимо отредактировать.

	Принято 

	21
	По тексту
	Изображение графического материала необходимо привести в качественном изображении.
	Принято 

	22
	По тексту
	Рекомендуется исключить «отечественного производства и поставляемое по импорту».
	Принято 

	23
	По тексту
	В 5.12 и 6 разделе привести ссылочные НПА.
	Не принято

Стандарты по статусу добровольные при выборе. В этих документах ссылка на НПА некорректна, по статусу НПА обязательный и действует на всей территории Республики Казахстан, должны соблюдаться требования всеми, 
независимо есть или нет ссылка на них в стандартах. В п.5.12 учтены требования технического регламента по маркировке.


	24
	По тексту
	Целесообразность пункта 5.12.3, в виду сужения применения других технологий и устройств.
	Не принято

Все эти способы нанесения маркировок производителями используется в зависимости от вида железобетонных изделий, поэтому считаем целесообразным оставить

	25
	По тексту
	Целесообразность установления пункта 5.12.4, так как не ясно к чему необходимы перечисленные цвета маркировочной надписи цвета «(черного, темно- коричневого, темно-зеленого и др.)».

	Не принято

Маркировка должна быть хорошо видна на фоне светло-серого цвета пропаренных железобетонных изделий, поэтому регламентируются темные цвета.

	26
	По тексту
	Информацию в 5.10.7 «допускается методам согласно п.6.6.2 ГОСТ 13015» необходимо отредактировать, так как в пункте 6.6.2 ГОСТ 13015 не устанавливается и не описывается какой-либо метод.
	Принято

	27
	По тексту
	Конкретизировать требование по тексту «Бетон должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633 или СТ РК EN 206», «Вяжущие, заполнители, вода и добавки для бетонов, применяемые для изготовления конструкции, должны соответствовать требованиям ГОСТ 26633 или СТ РК EN 206», при то что по тексту приведены ряд требований со ссылкой на ГОСТ 26633 и СТ РК EN 206.

	Принято 

	28
	По тексту
	Отредактировать информацию в «7.6 Документ о качестве конструкции, поставляемой потребителю, следует составлять по ГОСТ 13015 на государственном и русском языках», «9.1 Транспортирование и хранение конструкций - по ГОСТ 13015 и настоящему стандарту.», «а также в процессе серийного производства изделий в соответствии с требованиями ГОСТ 13015», «от коррозии должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015». Так как ГОСТ 13015 стандарт распространяется на бетонные и железобетонные изделия для строительных конструкций (далее — изделия), изготовляемые из всех видов бетона, приведенных в ГОСТ 25192. Стандарт устанавливает основные характеристики изделий, общие технические требования к ним. общие правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения. И он не распространяется к документу о качестве.

	Не принято
В ГОСТ 13015 установлены требования к документу о качестве (п.6.9 и приложении Г) транспортированию и хранению (8 раздел), испытанию на прочность, жесткость и трещиностойкость конструкции в процессе серийного производства неразрушающими методами (п.5.3.1), защите от коррозии (п.5.3.5, п.5.7.2, п.5.9.2), поскольку в этом стандарте установлены общетехнические требования.  


	29
	По тексту
	10 раздел привести на странице с текстом.
	Принято 

	30
	По тексту
	Привести ссылочные документы или прописать технические требования деревянные инвентарные прокладки.
	Не принято

Для деревянных прокладок и подкладок ссылочные документы отсутствуют, поэтому в п.9.7 приведены требования к ним.

	31
	По тексту
	В 5.10.3 информация «Сварные арматурные и закладные изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922 и ГОСТ 23279. типы, конструкции, размеры сварных соединений и способы сварки арматуры и закладных деталей должны удовлетворять требованиям ГОСТ 14098», при этом ГОСТ 14098 устанавливает типы. конструкцию и размеры указанных соединений, выполняемых контактной и дуговой сваркой. . В связи с этим информацию в 5.8.4 необходимо отредактировать.
	Не принято

В данном пункте ссылка на ГОСТ 14098 приведена для выбора (т.е. как изготавливать) типа, конструкции и размеров, способа и технологических особенностей сварного соединения при изготовления арматурных сеток и каркасов.

Первоначальные параметры, основные размеры и формы арматурных сеток и каркасов указываются в рабочих чертежах и проектных документах. ГОСТ 14098 распространяется на сварные соединения стержневой и проволочной арматуры, сварные соединения стержневой арматуры с листовым и фасонным прокатом, выполняемые при изготовлении арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций, а также при монтаже сборных и возведении монолитных железобетонных конструкций.


	32
	Пояснительная записка
	В пункте «Технико-экономическое обоснование» необходимо также привести следующую информацию:
- информацию об экономической целесообразности конкретного проекта стандарта:
- информацию о наличии или отсутствии действующих нормативных документов по стандартизации с аналогичным объектом стандартизации (В случае наличия НД необходимо будет привести сравнительный анализ в табличной форме на сличение требований в целях исключения дублирования норм).
- информацию о наличии действующих технических регламентов устанавливающих требования безопасности на данную продукцию.
	Принято частично

Информация  об экономической целесообразности проекта стандарта не входит в перечень вопросов, который должен  указываться в пояснительной записке согласно СТ РК 1.2-2021. В данном разделе приведена информация по техническому обоснованию разработки проекта стандарта.

Имеется информация о необходимости разработки стандарта и действующих технических регламентах на эти продукции.

	33
	Сводка отзывов
	Оформить в соответствии с СТ РК 1.2.
	Принято 

	34
	Сводка отзывов
	В целях достижения консенсуса по проекту стандарта, проект необходимо согласовать с широким кругом заинтересованных сторон КЖС И ЖКХ. Завод ЖБИ-1, ТОО WTB TRADE - Завод изготовитель ЖБИ, а также лабораториями например ИЛ ТОО "ТАУ-КЕН Строй" ИЛ ТОО «АВЕ&К», ИЛ ТОО "Центр Экспертизы и Испытаний", ИЛ ТОО «Батыскурылыс», ИЦ ТОО «Центргеоланалит» и др.
	Принято

Проведена дополнительная рассылка (письмо № 02-09/12204 от 11.08.2022 г.), кроме организаций от которых ранее были получены отзывы (КДСиЖКХ, ТОО «Центргеоаналит»)

	35
	Общее
	В дело вложить предложения АО «Стройдеталь».
	Принято 


Информация о согласовании проекта стандарта:

Общее количество отзывов: – 115;
из них : без замечаний и предложений: - 99
с замечаниями и предложениями:  16
Общее количество замечаний: - 71;
из них:  принято – 52; 
не принято – 15; 
принято частично: - 4.
Заместитель генерального директора 
РГП « Казахстанский институт 
стандартизации и метрологии» 











Шамбетова А.Б
38

