НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

# Дата введения___________

1 Область применения

В настоящем стандарте приведены общие технические рекомендации по оценке энергосбережения тепловых электростанций до и/или после реализации действий по улучшению энергоэффективности (EPIA). Он включает в себя оценку, эффективность компонентов электростанций, расчет показателей, анализ и отчетность.

Настоящий стандарт применим к существующим энергоблокам теплоэлектростанций (TPGU), в которых ископаемое топливо (например, уголь, нефть, природный газ) сжигается только для выработки электроэнергии или для производства тепловой энергии с дополнительным производством электроэнергии (т.е. электростанции с комбинированным циклом).

Примечание – Типовая тепловая электростанция включает в себя, по крайней мере, один энергоблок TPGU. Если их несколько, энергоблоки TPGU могут работать независимо.

Результаты, полученные в соответствии с настоящим стандартом, могут быть использованы либо для оценки потенциала энергосбережения, либо для определения выполнения контрактных гарантий. Они не дают основы для сравнения энергосбережения между TPGU.

Настоящий стандарт не предписывает эксплуатационные испытания или измерения компонентов/систем оборудования TPGU, отбор и анализ проб используемого топлива, веществ, добавляемых для контроля выбросов (например, галогенидов, известняка) и побочных продуктов (например, золы, гипса), а также приборов для использования, но он определяет параметры, представляющие интерес для определения экономии энергии. Применимые процедуры можно найти в соответствующих документах (опубликованных или подлежащих публикации).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения. ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных для применения в области стандартизации по следующим адресам:

— платформа ISO Online browsing: доступна на http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: доступна на http: //www. electropedia.org

3.1 Энергосбережение/ ΔE (energy savings/ ΔE): Снижение энергопотребления по сравнению с базовым уровнем энергопотребления

Примечания

1 Энергосбережения могут быть фактическими (реализованными) или предполагаемыми (прогнозируемыми).

2 Энергосбережения могут быть результатом внедрения EPIA (3.4).

[ИСТОЧНИК: ISO 17743:2016, 3.8, изменен. «или автономный прогресс» было удалено из примечания 2.]

3.2 Ископаемое топливо (fossil fuel): Органический материал, кроме биомассы, используемый в качестве топлива

Примечание – В настоящем стандарте термин ископаемое, в первую очередь относится к углю, нефти и к природному газу, используемому для производства электроэнергии (3.11) или как для производства электроэнергии, так и для теплоснабжения.

[ИСТОЧНИК: ISO 6707-3:2017, 3.5.8, изменен. Примечание было добавлено.]

3.3 Энергоблок тепловой электростанции/ TPGU (thermal power generating unit/ TPGU): Установка, состоящая из всего оборудования, необходимого для производства электрической или тепловой энергии, или того и другого путем сжигания ископаемого топлива (3.2)

Примечания

1 Например, на типовой теплоэлектростанции, работающей на ископаемом топливе, энергоблок TPGU обычно состоит из одного или нескольких котлов, в которых уголь, нефть или природный газ сжигаются для получения пара, одного или нескольких турбогенераторов, которые преобразуют тепловую энергию пара в электроэнергию и другое заводское оборудование, поддерживающее как котельные, так и турбогенераторы.

2 Энергоблок TPGU как правило, работает отдельно и может быть введен в эксплуатацию или выведен из эксплуатации в соответствии с изменяющимися требованиями.

3.4 Действие по улучшению энергоэффективности/ EPIA (energy performance improvement action/ EPIA): Действие или мера (или группа действий или мер), реализованная или запланированная в рамках проекта, направленного на повышение энергоэффективности посредством технологических, управленческих, поведенческих, экономических или других изменений

[ИСТОЧНИК: ISO 17741:2016, 3.8]

3.5 Комбинированная выработка тепла и электроэнергии на ТЭЦ/ CHP (combined heat and power/ CHP): Система, которая использует отработанное тепло, связанное с производством электроэнергии, для обеспечения теплом промышленные, строительные помещения или других целей, таких как горячее водоснабжение и отопление помещений соседних зданий.

[ИСТОЧНИК: ISO 14452:2012, 2.16, изменен. «Связанный с» заменил «от» и было добавлено «тепло для промышленных, строительных площадей или других целей, таких как».]

3.6 Парогенераторная установка (steam generating unit): Печь, котел или парогенератор-утилизатор, используемый для производства пара в процессе сжигания ископаемого топлива (3.2) или тепло отработавших газов

3.7 Газотурбинная установка (gas turbine generating unit): Система в сочетании с газовой турбиной и всем основным оборудованием, необходимым для производства электроэнергии или/и электроэнергии и полезного тепла

3.8 Энергоэффективность (energy efficiency): Эффективность преобразования химической энергии в электрическую или тепловой энергии в электрическую, или того и другого

[ИСТОЧНИК: ISO 10987:2012, 3.11, изменен. «Химическая энергия» заменила «энергию», а «полезная работа» была заменена на «электрическую энергию или тепловую энергию в электрическую энергию, или то и другое».]

3.9 Теплотворная способность (heating value): Количество теплоты, выделяющееся в воздух при полном сгорании определенного количества топлива, когда реакция происходит при постоянном давлении

Примечание – Теплота сгорания может быть выражена как высшая теплотворная способность (известная также как высшая теплота сгорания топлива или как потребляемая энергия) или как низшая теплотворная способность (известная также как низшая теплота сгорания топлива).

[ИСТОЧНИК: ISO 2314:2009, 3.5, изменено. «Топливо» заменило «газ или жидкое топливо», а примечание 1 было заменено.]

3.10 Условное топливо (fuel equivalent): Единица учета теплотворной способности топлива (3.9), которая представляет собой энергию, высвобождаемую при сжигании определенного количества топлива (например, угля, природного газа, нефти)

Примечание – Условное топливо является эталонной единицей для оценки различных видов энергии.

3.11 Производство электроэнергии (electricity generation): Процесс, при котором электрическая энергия получается из какой-либо другой формы энергии

[ИСТОЧНИК: IEC 601-01-06:1985, изменен. Термин был изменен из «выработка электроэнергии».]

3.12 Внутреннее потребление электроэнергии (internal electricity consumption): Количество электроэнергии, потребляемой одним энергоблоком TPGU (3.3) в процессе производства электроэнергии и/или тепла за заданный период (3.25)

3.13 Электроснабжение/ Q (electric energy supply/ Q): Количество электроэнергии, экспортируемой одним энергоблоком TPGU (3.3), которая передается и распределяется потребителям, как правило, через электрическую сеть за определенный период (3.25)

3.14 Расход условного топлива на производство электроэнергии (fuel equivalent consumption rate of electricity generation): Количество условного топлива (3.10), расходуемое одним TPGU (3.3) на производство единицы электроэнергии

3.15 Расход условного топлива на электроснабжение/ Fe (fuel equivalent consumption rate of electric energy supply/ Fe: Количество условного топлива (3.10), расходуемое одним энергоблоком TPGU (3.3) на снабжение единицы количества электроэнергии потребителям

3.16 Соотношение тепла к мощности (heat to power ratio): Отношение тепла, используемого для целей (например, централизованное отопление, опреснение воды) к снабжению электроэнергией (3.13)

Примечание – Отличается от «тепловой мощности», которая представляет собой отношение подводимой энергии топлива к выработке электроэнергии.

3.17 Эффективность трубопровода/ ηp (pipe efficiency/ ηр): Тепловая эффективность сплошного закрытого тракта для передачи пара, вырабатываемого от котла, к паровой турбине в пределах одного энергоблока TPGU (3.3), включающего паросборники, трубопроводную арматуру и т.п.

3.18 Эталонное значение (reference value): Набор параметров, которые могут отображать состояние энергоблока TPGU (3.3) в определенном режиме работы

3.19 Измерение и верификация/ M&V (measurement and verification/ M&V): Процесс измерения энергии для надежного определения данных, касающихся эффективности энергосбережения (3.1) для определенных границ системы

[ИСТОЧНИК: ISO/IEC 13273-1:2015, 3.3.5, с изменениями. «Показатели энергосбережения» заменили «энергетическую эффективность».]

3.20 Вспомогательное оборудование (auxiliary equipment): Оборудование или устройства TPGU (3.3), обычно используемые для дополнения и вспомогательные системы агрегата

Примечание – Типовое вспомогательное оборудование может включать оборудование для очистки котлов, оборудование для подготовки топлива к сжиганию, оборудование для сжигания, экономайзеры и воздухонагреватели, системы удаления золы, вспомогательное оборудование турбины, оборудование турбинного цикла и неосновное оборудование ТЭС.

3.21 Коэффициент преобразования/ Cf (conversion factor/ Cf): Отношение двух единиц измерения величин одного вида

[ИСТОЧНИК: ISO 80000-1:2009, 3.24, изменен. Слова «между единицами» в термине и примерах удалены.]

3.22 Доход от энергосбережения (energy savings income): Доход от реализации EPIA (3.4) за определенный период (3.25)

3.23 Номинальное рабочее состояние (rated operating condition): Рабочее условие, требующее соблюдения во время измерения, чтобы оборудование работало в соответствии с проектом или определением

[ИСТОЧНИК: ISO 4064-1:2014, 3.4.4, с изменениями. Фраза «оборудование работает в соответствии с проектом или определением» заменила фразу «счетчик работает в соответствии с проектом».]

3.24 Номинальная работа (rated operation): Работа в номинальных рабочих условиях (3.23)

3.25 период: продолжительность времени, в течение которого можно получить результаты прогнозирования или измерения

4 Символы, единицы измерения и сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие символы, единицы измерения и сокращения.

Пользователь должен либо скорректировать все единицы измерения, либо принять подходящие коэффициенты преобразования, чтобы обеспечить согласованность единиц измерения. Например, для крупных установок можно использовать ГДж, а для малых установок – кДж.

| Cf | коэффициент преобразования |  |
| --- | --- | --- |
| ΔE | энергосбережение | кДж |
| Fe | скорость расхода условного топлива электроснабжения | г/кВт |
| Inc | прибыль от энергосбережений | денежная единица |
| Q | электроснабжение | кВт |
| Qo,b | энергия на выходе границы котла | кДж |
| Qi,b | энергия на входе границы котла | кДж |
| Ql,b | потери энергии на границе котла | кДж |
| Qeg,st | электроэнергия, выработанная на границе паровой турбины | кДж, кВт |
| Qs,b | энергия, поступающая в паровую турбину из котла | кДж |
| Qh | энергия, извлекаемая для подвода тепла | кДж |
| Qeg,gt | электрическая энергия, вырабатываемая газовой турбиной | кДж, кВт |
| Qf | тепловая энергия используемого топлива | кДж |
| Qeg,TPGU | выработка электроэнергии энергоблока TPGU | кВт |
| Qiec,TPGU | внутреннее потребление электроэнергии TPGU | кВт |
| Qees,TPGU | электроснабжение TPGU | кВт |
| UP | цена за единицу используемого топлива | денежная единица |
| Wfgt | количество условного топлива, используемого газовой турбиной | кг |
| Wf,TPGU | количество условного топлива, используемого TPGU | кг |
| ηb | КПД котла | % |
| ηst | КПД паровой турбины | % |
| ηgt | КПД газотурбинной установки простого цикла | % |
| ηCCPP | КПД для CCPP | % |
| ηp | КПД трубопровода | % |
| EPIA | действие по улучшению энергоэффективности |  |
| CCPP | электростанция комбинированного цикла |  |
| CHP | комбинированная выработка тепла и электроэнергии на ТЭЦ |  |
| M&V | измерение и верификация (проверка) |  |
| TPGU | энергоблок тепловой электростанции |  |

5 Оценка энергосбережения

5.1 Общие положения

Оценка энергосбережения в энергоблоке тепловой электростанции до / после проведения действий по улучшению энергоэффективности можно характеризовать следующим образом:

a) оценка перед внедрением EPIA;

b) оценка после внедрения EPIA.

В пункте а), предполагаемая экономия энергии может быть определена с использованием предыдущих данных до принятия мер с моделированием, если это необходимо, для отражения изменений в оборудовании и условиях эксплуатации после внедрения EPIA.

В пункте b), экономия энергии определяется измерением и проверкой (M и V) с использованием измеренных значений (до и после действий) или с действием и без него. При оценке тепловой электростанции следует учитывать номинальный режим работы и условия станции.

Экономия энергии за счет действий EPIA в энергоблоке TPGU рассчитывается по формулам (1)-(5).

Перед внедрением действия:

∆Eперед = Eр – Еb + vadj									(1)

После внедрения действия:

∆Eпосле = Er – Еb + vadj									(2)

где

ΔЕ – энергосбережение;

Ер – энергопотребление прогнозируемого периода;

Eb – энергопотребление базового периода;

Er – потребление энергии за отчетный период;

vadj – скорректированная величина для согласования условий прогнозного (отчетного) периода и базового периода.

Eр = Сf × Fep × Eout									(3)

Eb = Сf × Feb × Eout									(4)

Er = Сf × Fer × Eout									(5)

где

Fep, Feb и Fer – удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на прогнозный период, базовый период и отчетный период соответственно;

Eout – выход электрической энергии;

Cf – является коэффициентом преобразования.

5.2 Принципы

Следует придерживаться нижеприведенных принципов.

- Должна быть определена соответствующая граница измерения для EPIA и должны быть приняты во внимание эффекты взаимодействия.

- Соответствующие переменные, влияющие на энергетическую эффективность, должны быть определены для оборудования, включенного в EPIA.

- Должен быть определен соответствующий базовый период измерения для эффективного представления энергетической эффективности при ожидаемых условиях эксплуатации.

- Должен быть определен соответствующий подход к моделированию (например, термодинамический или статистический) для учета изменений соответствующих переменных для базового случая.

- В течение отчетного периода для EPIA следует определить соответствующий предполагаемый подход к моделированию.

- Расчет ожидаемого сбережения (экономии) должен быть доведен до сведения, соответствующие прогнозы нагрузки и другие условия эксплуатации для EPIA определены, а также учтены предыдущие нагрузки, циклы рыночного спроса и ожидаемые изменения рыночного спроса.

- Соответствующий подход должен быть определен к измерению или моделированию для количественной оценки эффективности отчетного периода в изменяющихся условиях.

- Моделирование базовых условий и/или отчетного периода должно быть точно установлено (откалибровано) на основе фактических измеренных данных, где это применимо.

- Должны быть определены любые статические факторы, которые могут потребовать выполнения нестандартных регулировок.

- Следует выбрать соответствующие показатели и определить эталонные значения по данным эксплуатации или испытаний TPGU перед проведением EPIA.

Примечание – Расчетные данные используются, если данные испытаний недоступны.

- Соответствующие кривые или формулы должны быть получены с использованием статистического анализа в соответствии с влиянием рабочих параметров на эффективность оборудования и выработку мощности или расход топлива TPGU.

- Следует определить выбранные показатели с использованием данных эксплуатации или испытаний после действий EPIA для сравнения с эталонными значениями.

- Сравнение данных, расчеты и анализы следует проводить при одной и той же единичной нагрузке и скорректированных условиях.

- Эталонные значения следует корректировать при изменении времени работы и состояния оборудования.

- Причина количественного отклонения должна быть установлена между эталонными значениями и рабочими данными.

5.3 Показатели оценки

В систему оценки вводятся ключевые показатели, которые могут отражать технико-экономические показатели TPGU в целом, в том числе данные по эксплуатации и испытаниям, отчеты о полевых работах, отчеты об испытаниях энергоблоков, отчеты об энергоблоках по предварительному и послекапитальному ремонту, регулярные или специализированные отчеты по анализу энергосбережения и др.

На рисунке 2 представлена структура показателей оценки энергосбережения для TPGU. Экономия топлива и электроэнергии является основным направлением энергосбережения TPGU, и объем его энергосбережения можно оценить по скорости расхода условного топлива. Первичный показатель можно подразделить на вторичные показатели, относящиеся к котлам, паровым/газовым турбинам, воздуховодам, используемому топливу, выработке электроэнергии и внутреннему потреблению электроэнергии. На основе показателей, рассчитанных по данным эксплуатации за определенный период, и заданных эталонных значений, можно провести оценку энергосбережения путем определения причин изменения первичного показателя. Если TPGU используется для снабжения тепловой энергией с производством электроэнергии (т.е. комбинированное производство электрической энергии и тепла и ТЭЦ), то можно использовать коэффициент тепло-электроэнергии и другие показатели.

Рисунок 2 – Структура показателей оценки энергосбережения для TPGU

6 Эффективность компонентов энергоблока

6.1 Котлы

6.1.1 Граница

Котлы проектируются по индивидуальному заказу с особым устройством для подачи пара путем сжигания ископаемого топлива в паровую турбину. Их границы охватывают оборудование, относящееся к топке, подаче топлива/воздуха, циркуляции дымовых газов, преобразованию пара/воды и другое разное оборудование (например, насосы, вентиляторы), в соответствии с рисунком 3.

6.1.2 Топливно-энергетический баланс котла

Эффективность преобразования энергии котлов может варьироваться в зависимости от конструкции их парового цикла (например, естественная циркуляция, принудительная циркуляция, докритические и сверхкритические прямоточные котлы) и химических добавок (сорбентов), добавляемых для контроля выбросов. Точность в первую очередь зависит от:

- вида топлива (например, уголь, природный газ);

- конструкции парового цикла;

- режима рабочей нагрузки котла;

- выбранного метода расчета эффективности;

- энергии, которую следует учитывать на входе, выходе и при потерях;

- выбор основы теплотворной способности топлива, будь то более высокая или более низкая теплотворная способность;

- измеряемые параметры, например температура и влажность окружающей среды;

- оценочные значения, используемые для неизмеримых параметров.

Условные обозначения

| 1 печь | 11 установка предварительной обработки ископаемого топлива |
| --- | --- |
| 2 вторичный пароперегреватель | 12 циркуляционные насосы |
| 3 первичный пароперегреватель | 13 вентиляторы с принудительной тягой |
| 4 промежуточный пароперегреватель | 14 вытяжные вентиляторы |
| 5 экономайзер | 15 ископаемое топливо |
| 6 подогреватель воздуха | 16 главный пар |
| 7 устройство контроля качества воздуха | 17 горячий паропрегреватель |
| 8 шахта (печи) | 18 барабан промежуточного пароперегревателя |
| 9 барабан котла | 19 вода питания котла |
| 10 камера сгорания (топки котла) | 20 границы котла |

Примечания

1 Выбор устройства предварительной обработки ископаемого топлива (условное обозначение 11) зависит от вида сжигаемого топлива, т.е. измельчители/дробилки для угля и фильтры/нагреватели для сжигания нефти/природного газа.

2 Котлы, работающие на жидком топливе и газе, не могут иметь первичный воздух, который обычно поступает в топку (условное обозначение 1), с измельченным углем через камеры сгорания (условное обозначение 10) для угольных котлов.

3 На этом рисунке учитывается только ввод и вывод тепловой энергии в пределах границы без учета энергии, потребляемой механическим движением, приводимым в действие электричеством, во вспомогательном оборудовании (условные обозначения 6, 11, 12 и 13).

Рисунок 3 – Граница для типового котла тепловой электростанции

На рисунке 4 представлена принципиальная диаграмма энергетического баланса котла.

Примечание – Источник: ASME PTC 4-2013 с изменениями.

Рисунок 4 – Энергетический баланс границы котла

6.1.3 Расчет КПД котлоагрегата

Существует два метода определения эффективности котла. При выборе метода следует принимать во внимание точность, осуществимость и доступность.

а) Метод ввода-вывода.

Метод ввода-вывода, также известный как прямой метод, может быть выражен формулой (6) и использоваться, когда доступны прямые и точные измерения всех входов и выходов энергии:

ηb=1-Qo,bQi,b×100%								(6)

где

Qo,b – энергия, кДж, на выходе из границы котла;

Qi,b –энергия, кДж, на входе в границу котла;

ηb – КПД котла.

Примечание – Первичные измерения включают в себя расход дымовых газов, поток питательной воды, поступающей на границу котла, пароохлаждающей воды и всех вторичных выходных потоков (например, продувка котла и вспомогательный пар), давление и температура всего пара рабочей жидкости (например, поступающей питательной воды, выходного и вспомогательного пара пароперегревателя), а также высшая (низшая) теплотворная способность используемого топлива, а также потоки промежуточного подогрева.

b) Метод энергетического баланса.

Метод энергетического баланса, также известный как косвенный метод, может быть выражен формулой (7) и использоваться, когда все потери энергии могут быть определены и измерены (или оценены):

ηb=1-Ql,bQi,b×100%								(7)

где

Ql,b – потери энергии, кДж, на границе котла;

Qi,b – энергия, кДж, на входе в границу котла;

ηb – КПД котла.

В таблицах 1 и 2 приводится сравнение методов входа-выхода и энергетического баланса.

Таблица 1 – Метод ввода-вывода

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| Первичные параметры из определения эффективности (вход, выход) измеряются напрямую. Требуется меньше измерений. Не требует оценки неизмеримых потерь. | Расход топлива и теплотворная способность топлива, расход пара и свойства пара должны измеряться очень точно, чтобы свести к минимуму погрешность. Не помогает в обнаружении источника возможной неэффективности. Требует использования метода расчета энергетического баланса для приведения результатов испытаний к стандартным или гарантийным условиям. Поправки к стандартным или гарантийным условиям можно вносить только методом энергетического баланса. |
| Примечание – Источник: ASME PTC-4:2013. |  |

Таблица 2 – Метод энергетического баланса

| Преимущества | Недостатки |
| --- | --- |
| Первичные измерения (анализ дымовых газов и температура дымовых газов) могут быть выполнены очень точно. Позволяет корректировать результаты испытаний в соответствии со стандартными или гарантийными условиями. Эффективность сразу после испытаний часто имеет меньшую погрешность, поскольку измеренные величины (потери) представляют собой лишь небольшую часть общей энергии. Последствия довольно существенных ошибок во вторичных измерениях и расчетных значениях минимальны. Выявлены источники больших потерь. | Требует дополнительных измерений. Не приводит к автоматической производительности и выходным данным. Некоторые потери практически не поддаются измерению, и их значения необходимо оценивать. |
| Примечание – Источник: ASME PTC-4:2013. |  |

6.1.4 Прочее

Существует много потенциальных изменений в техническом обслуживании и эксплуатации, которые могут улучшить производительность системы котла, такие как очистка труб котла в режиме реального времени, утилизация отработанного тепла дымовых газов, оптимизация дробилок или улучшение производительности насоса питательной воды и вентилятора.

Такие улучшения не могут быть легко оценены по общей производительности котельной системы, но могут быть смоделированы или воспроизведены с использованием инженерных принципов, основанных на ожидаемых условиях эксплуатации. Подробнее об оценке смотреть в ссылках [21] и [22].

6.2 КПД паровой турбины/генератора

На рисунке 5 показана типовая граница паровой турбины. Для типового энергоблока TPGU паровые турбины напрямую связаны с электрическим генератором (генераторами), и, таким образом, создается механическое вращение, когда пар, произведенный в котлах, проходит через турбину и приводит в действие генератор (генераторы) для производства электроэнергии.

Условные обозначения

| 1 | паровая турбина | 5 | радиатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | электрический генератор | 6 | извлеченный пар, используемый для отопления |
| 3 | основной пар из котла | 7 | граница линии паротурбинного генератора |
| 4 | электроэнергия |  |  |

Примечание – На этом рисунке учитывается только ввод и вывод тепловой энергии в пределах границы без учета энергии, потребляемой вспомогательным оборудованием за пределами границы.

Рисунок 5 – Типовая граница паровой турбины

Термодинамическая эффективность или эффективность по первому закону паровой турбины можно рассчитать на основе формул (8) и (9).

Только для производства электроэнергии:

ηst=1-Qeg,stQs,b×100%								(8)

Для совместного производства тепловой и электрической энергии и тепловой электростанции (ТЭЦ):

ηst=Qeg,st+QhQs,b×100%								(9)

где

Qeg,st – электрическая энергия, вырабатываемая на границе паровой турбины, кДж (1 кВтч = 3 600 кДж);

Qs,b – энергия, поступающая в паровую турбину от котла, кДж;

Qh – энергия, извлекаемая для обогрева, кДж;

ηst – КПД паровой турбины.

6.3 КПД газовой турбины

6.3.1 Общие положения

TPGU могут быть либо с простым циклом (смотреть 6.3.2), либо с комбинированным циклом (смотреть 6.3.3). Системы простого цикла состоят только из последовательного сжатия, сгорания и расширения. Системы с комбинированным циклом сочетают в себе простой цикл газовой турбины с циклом Ренкина с паром или другой жидкостью для применений с рекуперацией тепла (например, выработка электроэнергии, теплоснабжение). Обе системы можно оценить по их термодинамической эффективности или по первому закону эффективности.

6.3.2 Газотурбинные системы простого цикла

Газотурбинные энергоблоки простого цикла в основном состоят из газовой турбины и электрогенератора, как показано на рисунке 6. Термодинамическую эффективность можно рассчитать по отношению вырабатываемой полезной мощности к энергии топлива, подводимой в единицу времени.

Для газотурбинной установки простого цикла термодинамическая эффективность или эффективность первого закона можно рассчитать по формуле (10):

ηgt=Qeg,gtQf×100%									(10)

где

Qeg,gt – электрическая энергия, вырабатываемая газовой турбиной, в кДж (1 кВтч = 3600 кДж);

Qf – тепловая энергия используемого топлива, в кДж;

ηgt – КПД газотурбинной установки простого цикла.

Условные обозначения

| 1 компрессор 2 камера сгорания 3 газовая турбина 4 электрический генератор 5 поступающий (приточный) воздух | 6 извлекаемый воздух 7 газовое/жидкое топливо 8 отработанный газ 9 электроэнергия 10 граница линии газовой турбины |
| --- | --- |

Рисунок 6 – Типовая граница линии для простой открытой газотурбинной установки

6.3.3 Электростанции с комбинированным циклом

Электростанции с комбинированным циклом (CCPP) в основном состоят из газовой турбины, системы рекуперации тепла и паровой турбины. Пар создается за счет тепла выхлопных газов, захваченного из газовой турбины в системе рекуперации тепла, и направляется в паровую турбину для подачи дополнительной электроэнергии или подачи тепла, как показано на рисунке 7.

Термодинамическая эффективность или эффективность по первому закону, для CCPP можно рассчитать по формуле (11), когда все, что извлекается газовой турбиной, используется для привода паровых турбин для выработки электроэнергии:

ηCCPP = 1 – (1 – ηgt) (1 – ηst)								(11)

где

ηCCPP – эффективность CCPP;

ηgt – эффективность газовой турбины;

ηst – мера эффективности преобразования тепла выхлопных газов газовой турбины в механическую энергию мощности, передаваемой валом, а не изоэнтропический КПД турбины по расходу пара.

Условные обозначения

| 1 | компрессор | 11 | электрогенератор или теплоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | камера сгорания | 12 | впускной воздух |
| 3 | газовая турбина | 13 | вытяжной воздух |
| 4 | котел-рекуператор (утилизатор) | 14 | газ/жидкое топливо |
| 5 | паровая турбина | 15 | электроэнергия |
| 6 | конденсатор | 16 | выхлопной газ |
| 7 | конденсатный насос | 17 | дымовой газ |
| 8 | деаэратор | 18 | пар высокого/низкого давления |
| 9 | насос питательной воды | 19 | электроэнергия или тепловая энергия |
| 10 | электрогенератор |  |  |

Примечания

1 На этом рисунке рассматриваются только границы системы, а не ее конфигурация.

2 Для ТЭЦ тепловая энергия (условное обозначение 19) используется для теплоснабжения.

3. В расчет может быть включена электроэнергия, необходимая для привода CCPP.

Рисунок 7 – Схема технологического процесса для типовой электростанции с комбинированным циклом

7 Расчет показателей оценки

7.1 Условное топливо

При проведении экономического сравнения используемые виды топлива должны быть переведены в общепринятые единицы из-за разницы значений теплотворной способности (калорийности), измеренных в топливах, например, эквивалент угля, используемого в Китае, или эквивалент нефти в Японии и Корее.

7.2 Скорость расхода условного топлива

В таблице 3 показаны расчетные формулы, связанные с настоящим документом.

Таблица 3 – Расчет показателей оценки

|  | Парогенераторные установки | Простые газовые турбины | CCPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость расхода условного топлива производства электроэнергии | 1ηb·ηst·ηp где: ηb – КПД котла; ηst – КПД паровой турбины; ηp – КПД трубопровода. | Wf,gtQeg,gt где: Wf,gt – количество условного топлива, использованного газовой турбиной; Qeg,gt – электроэнергия, выработанная газовой турбиной. | 1ηCCPP где: ηCCPP – КПД CCPP. |
| Электроснабжение | Qees,TPGU = Qeg,TPGU – Qiec,TPGU где: Qeg,TPGU – выработка электроэнергии TPGU; Qiec,TPGU – внутреннее потребление электроэнергии TPGU. |  |  |
| Скорость расхода условного топлива электроснабжения | Wfe,tpgu = k·Wf,tpgu, k = QfhhvQfe FE = Wfe,TPGUQees,TPGU где: Wf,tpgu – количество условного топлива, используемого TPGU; k – коэффициент преобразования; Qfhhv – высшая теплота сгорания используемого топлива; Qfe – высшая теплота сгорания условного топлива; Wfe,TPGU – потребление условного топлива; Qees,TPGU – электроснабжение TPGU. |  |  |

8 Анализ и оценка эффективности

8.1 Порядок проведения оценки

При проведении оценки энергосбережения должна быть создана группа во главе с высшим руководством электростанции, которая несет ответственность и имеет полномочия:

а) разработать план мероприятий по энергосбережению;

b) утверждать планы и мероприятия по энергосбережению;

c) руководить реализацией мероприятий по оценке энергосбережения;

d) координировать деятельность различных отделов;

e) регулярно проверять ход работы;

f) рассылать извещение о проверке работы;

g) изучить и проверить меры и планирование предложенной экономии энергии.

В каждом отделе (или мастерской) должна быть создана группа, которая должна нести ответственность и иметь следующие полномочия:

- проводить тщательную и всестороннюю проверку генерирующих установок и вспомогательного оборудования, которые управляются и выполняют работу;

- классифицировать, сортировать и анализировать собранные данные посредством проверки, опроса, полевых испытаний и информационного консультирования;

- исследовать, оценивать и регистрировать показатели, относящиеся к топливу, котлам, турбинам, воде и счетчикам;

- разработать практический план проектов модернизации.

Строгие и всесторонние оценки требуют участия специалистов, обладающих навыками и знаниями для выявления и исследования мер по повышению энергоэффективности. Высшее руководство должно обеспечить, чтобы команда по оценке располагала достаточными внутренними (или внешними) ресурсами, а также необходимыми навыками и влиянием как для проведения оценок, так и для обеспечения использования любых рентабельных возможностей.

Организации следует обеспечить участие в оценке специалистов, обладающих специфическими знаниями, навыками и обязанностями в следующих областях:

- профессиональные инженеры со знанием принципов проектирования и эксплуатации, имеющие отношение к оцениваемой станции;

- инженерно-технические работники с навыками эксплуатации и технического обслуживания;

- окружающая среда/устойчивость;

- корпоративные, торговые и коммерческие направления со знанием спроса на электроэнергию и рыночных стратегий;

- менеджеры и операторы, отвечающие за планирование и контроль производства;

- развитие бизнеса и управление активами/инженеры.

Примечание – Выходная мощность является критическим фактором для определения экономии энергии, поскольку прирост эффективности за счет возможностей может варьироваться в зависимости от выходной мощности (например, для приводов с регулируемой скоростью). Кроме того, большинство EPIA будут осуществимы только в том случае, если нагрузка станции и использование производственных мощностей будут достаточными.

На рисунке 8 представлена процедура оценки энергосбережения TPGU.

Рисунок 8 – Блок-схема оценки энергосбережения

8.2 Оценка энергосбережения

8.2.1 Определение прибыли от экономии энергии

При выборе инвестиционного плана энергосбережения TPGU, финансовый количественный (качественный) анализ, расчет и сравнение на основе полученных результатов энергосбережения могут быть использованы для а) установления возможных финансовых и социальных преимуществ для предварительной оценки и b) подтверждения прибыли и проверки направления и возможности экономии энергии для последующей оценки. Прибыль от энергосбережения можно рассчитать по формулам (12)-(14):

Inc = Q × ∆Fe × Up									(12)

Для внедрения перед выполнением действия:

∆Fep = Cf × (Fep – Feb)									(13)

Для внедрения после выполнения действия:

∆Fer = Cf × (Fer – Feb)									(14)

где:

Inc – прибыль от энергосбережения, кДж;

Q – снабжение электроэнергией, кДж;

∆Fe – изменение скорости расхода условного топлива на электроснабжение;

Cf – коэффициент преобразования;

Up – цена за единицу используемого топлива.

8.2.2 Анализ финансовых преимуществ

При проведении анализа финансового преимущества от проекта по модернизации энергосберегающих электростанций, как правило, необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- предыстория и необходимость;

- цели;

- инвестиционная оценка;

- новые прогнозы затрат;

- новые прогнозы прибыли;

- анализ денежных потоков;

- оценка показателей, например, срок окупаемости инвестиций (применимо только к финансовой оценке), финансовая чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности;

- выводы.

На рисунке 9 показаны финансовые преимущества, полученные в результате оценки энергосбережения.

Рисунок 9 – Финансовые преимущества, полученные в результате оценки энергосбережения

9 Протокол

9.1 Обзор проекта

Следует привести описания общих характеристик теплоэлектростанции и где были проведены проект(ы) технического переоснащения для экономии энергии на ее электрогенерирующих агрегатах, включая конфигурацию, эксплуатацию, техническое обслуживание и модернизацию технологии.

9.2 Текущее состояние и энергозатратность оборудования

Следует сообщать о следующих аспектах:

- название и адрес электростанции (или регион);

- виды энергии (топливо);

- расход топлива;

- номинальная мощность электростанции;

- объем продукции (электроэнергия или электроэнергия и тепло);

- соотношение тепла к электроэнергии;

- выбор расчетов (высшая теплота сгорания или низшая теплота сгорания);

- планируемый проект;

- рабочие параметры (например, номинальные условия, условия в реальном времени);

- потребляемая мощность электростанции;

- доступная технология;

- потребление воды;

- достоверное описание;

- результаты испытаний эксплуатационных характеристик котла;

- результаты испытаний эксплуатационных характеристик котла после его последнего капитального ремонта;

- результаты испытаний эксплуатационных характеристик турбины;

- результаты испытаний эксплуатационных характеристик турбины после ее последнего капитального ремонта;

- недавние результаты испытаний вспомогательного оборудования;

- проектные характеристики энергоблоков;

- теплообменник и система сжигания топлива.

9.3 Анализ влияющих факторов

Целью анализа влияющих факторов является выявление основных факторов, влияющих на скорость расхода условного топлива. Это может быть достигнуто путем сравнения рабочих данных в реальном времени после технического обновления проектных данных или результатов последних тепловых испытаний.

9.4 Анализ потенциальных источников энергосбережения

Для анализа потенциальных источников энергосбережения следует:

- определить влияние соотношения контролируемых, частично контролируемых и неконтролируемых факторов на скорость расхода условного топлива;

- предлагать соответствующие технические измерения и методы путем анализа улучшения скорости расхода условного топлива как за счет контролируемых, так и/или частично контролируемых факторов;

- оценить и выбрать соответствующие методы измерения для достижения снижения скорости расхода условного топлива.

9.5 Предложения и меры по энергосбережению

Экономия энергии может быть достигнута за счет:

- изучения и анализа рентабельных методов измерения энергосбережения;

- прибыль от энергосбережения;

- предложения.

Библиография

[1] ISO 2314:2009, Газовые турбины. Приемочные испытания.

[2] ISO 4064-1:2014 Водомеры для холодной питьевой и горячей воды. Часть 1. Метрологические и технические требования.

[3] ISO 6707-3:2017, Здания и сооружения. Словарь. Часть 3. Термины, относящиеся к устойчивому развитию.

[4] ISO 10987:2012, Машины землеройные. Способность выдерживать нагрузку. Терминология, факторы, определяющие способность выдерживать нагрузку, и отчет.

[5] ISO 14452:2012, Составление счетов за сетевые услуги. Требования.

[6] ISO 17741:2016, Общие технические правила измерения, расчета и проверки энергосбережения проектов.

[7] ISO 17742, Расчет энергоэффективности и экономии энергии для стран, регионов и городов.

[8] ISO 17743:2016, Энергосбережение. Определение методологической структуры, применяемой для расчета и отчетности по энергосбережению.

[9] ISO 50006, Системы энергетического менеджмента. Измерение энергетических результатов, используя энергетические базовые линии (EnB) и показатели энергетических результатов (EnPI). Основные принципы и руководство

[10] ISO 50046, Общие методы прогнозирования источников энергосбережения.

[11] ISO 50047, Энергосбережение. Определение энергосбережения в организациях.

[12] ISO 80000-1:2009, Величины и единицы. Часть 1. Общие положения.

[13] ISO/IEC 13273-1:2015, Эффективность использования энергии и возобновляемые источники энергии. Общая международная терминология. Часть 1. Эффективность использования энергии

[14] МЭК 60050-601 Производство, передача и распределение электроэнергии. Общие положения.

[15] IEC 60953-3, Турбины паровые. Правила приемочных тепловых испытаний. Часть 3. Контрольные испытания тепловых рабочих характеристик модифицированных паровых турбин.

[16] ASME PTC 4-2013, Нормы эксплуатационных испытаний парогенераторов.

[17] ASME PTC-6, Паровые турбины

[18] ASME PTC46-1996, Правила эксплуатационных испытаний общей производительности предприятия.

[19] ASME PTC PM-2010, Руководство по мониторингу производительности электростанций.

[20] СИМОЕС-МОРЕЙРА Дж. Основы термодинамики в применении к тепловым электростанциям. Анализ производительности тепловых электростанций.

Springer-Verlag London Limited, Лондон, Великобритания, 2012 г.

[21] AS/NZS 3598-2, Энергоаудит. Промышленная и смежная деятельность.

[22] Департамент ресурсов, энергетики и туризма. Дополнительное руководство для генераторов электроэнергии: Измерение, анализ данных и оценка возможностей. Содружество Австралии, 2012 г.