НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Менеджмент данных по энергопотреблению здания для повышения энергоэффективности

Руководство по методике систематического обмена данными

# Дата введения___________

1 Область применения

В настоящем стандарте приведены рекомендации о том, как группа менеджмента энергопотребления (EnMT) в организации может определять, запрашивать и регулярно получать доступ к данным и информации, необходимым для внедрения системы менеджмента энергопотреблениея (EnMS), предназначенной для постоянного улучшения энергоэффективности зданий.

Настоящий стандарт применяется к данным, предоставляемым человеческими процессами или системами автоматизации зданий, управления, информационных технологий или даже систем учета. Если информационная система здания (BIS) доступна для группы EnMT, BIS может облегчить предоставление данных и информации. Сюда могут входить данные, используемые для определения значительного использования энергии (SEU), менеджмента улучшением энергоэффективности (включая потребление энергии, использование энергии и энергоэффективность) посредством использования показателей энергоэффективности (EnPI).

Настоящий стандарт не распространяется на:

- жилые или производственные здания;

- здания, содержащие промышленный процесс, где промышленные процессы не могут быть отделены от других видов использования.

Однако многие из принципов, изложенных в настоящем стандарте, могут быть применены к тем или иным типам зданий.

Примечание – Промышленные процессы могут включать производство, упаковку, транспортировку, сборку и т. д.

Это не относится к самим протоколам передачи данных автоматизации зданий.

Настоящий стандарт не рассматривает выбор программного обеспечения для управления энергопотреблением, аппаратных средств и алгоритмов управления для автоматического управления зданиями.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте нормативные ссылки отсутствуют.

3 Термины, определения и сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения. ISO и IEC поддерживают терминологическую базу данных для применения в области стандартизации по следующим адресам:

— платформа ISO Online browsing: доступна на http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: доступна на http: //www. electropedia.org

3.1 Информационная система здания/ BIS (building information system/ BIS): Системы, процессы и источники данных о здании или характере его использования

Примечания

1 Это может включать вывод данных из системы менеджмента здания (BMS), системы менеджмента освещения или других автоматизированных систем, а также из систем безопасности, управления, информационных технологий или даже систем учета.

2 Элементы BIS могут быть компьютеризированы или могут потребовать ручного сбора данных.

3.2 План менеджмента данных/ DMP (data management plan/ DMP): План, подготовленный группой менеджмента энергопотреблением (3.4), охватывающий определение, сбор, обслуживание и хранение данных по энергопотреблению (3.3)

Примечание – ISO 50001 относится к плану сбора данных по энергопотреблению, который охватывает некоторые элементы DMP.

3.3 Энергетические данные (energy data): Данные, включая потребление энергии и другие переменные, используемые для расчета или оценки энергоэффективности

Примечания

1Энергетические данные собираются и используются для действий по улучшению энергоэффективности (3.6) для оценки энергоэффективности.

2 «Другие переменные» могут включать соответствующие переменные (3.9) и статические факторы (3.10).

3.4 Группа менеджмента энергопотребления/ EnMT (energy management team/ EnMT): Лицо(а), ответственное(ые) за эффективное осуществление деятельности по EnMT и обеспечение улучшения энергоэффективности

Примечание – Размер и характер организации, а также доступные ресурсы учитываются при определении размера EnMT. Один человек может выполнять роль группы.

[ИСТОЧНИК: ISO 50001:2018, 3.2.5, изменено. Добавлена аббревиатура «EnMT», а «система менеджмента энергопотребления» заменила «деятельность по EnMT».]

3.5 Действие по улучшению энергоэффективности/ EPIA (energy performance improvement action/ EPIA): Действие или мера, или группа действий или мер, осуществляемых или планируемых в рамках организации, направленных на повышение энергоэффективности посредством технологических, управленческих, поведенческих, экономических или других изменений

[ИСТОЧНИК: ИСО 50015:2014, 3.5]

3.6 Показатель энергоэффективности/ EnPI (energy performance indicator/ EnPI): Мера или единица энергетической эффективности, в соответствии с определением организации

Примечание – EnPI могут быть выражены с помощью простого показателя, коэффициента или модели, в зависимости от характера измеряемой деятельности.

[ИСТОЧНИК: ISO 50001:2018 3.4.4, изменено. Примечание 2 было удалено.]

3.7 Использование энергии (energy use): Применение энергии

Пример – Вентиляция, освещение, отопление, охлаждение, транспортировка, хранение данных.

Примечание – Использование энергии иногда называют «конечным использованием энергии».

[ИСТОЧНИК: ISO 50001:2018, 3.5.4, изменено. В примере удален термин «производственный процесс».]

3.8 Значимая переменная (relevant variable: Поддающийся количественной оценке фактор, влияющий на энергоэффективность и регулярно меняющийся

Примечание – Погодные условия, условия эксплуатации (температура в помещении, уровень освещенности), рабочее время, количество людей и т. д.

[ИСТОЧНИК: ISO 50015:2014, 3.18 изменено. В примере «количество людей и т. д.» заменило «выпуск продукции».]

3.9 Значительное использование энергии/ SEU (significant energy use/ SEU): Использование энергии (3.7), учитывающее значительное потребление энергии и/или предлагающее значительный потенциал для улучшения энергоэффективности

Примечание –1: Критерии значимости определяются организацией.

[ИСТОЧНИК: ISO 50001:2018, 3.5.6, изменено. Примечание 2 было удалено.]

3.10 статический фактор: выявленный фактор, влияющий на энергетическую эффективность и обычно не меняющийся

Пример – Размер объекта, конструкция установленного оборудования, общая вакантная площадь, еженедельные часы работы, сезонные увеличенные часы работы.

[ИСТОЧНИК: ISO 50001:2018, 3.4.8, изменено. Примечание 1 было удалено, а в примере «общая вакантная площадь, еженедельные рабочие часы, сезонные дополнительные часы работы» заменили «количество недельных смен; ассортимент продукции».]

4 Процесс получения и менеджмента данных

4.1 Общие положения

В настоящем разделе представлен процесс менеджмента, который группа EnMT может использовать для определения источников данных, необходимых для реализации системы энергетического менеджмента EnMS, и последующего сбора этих данных. Настоящий процесс предполагает, что EnMT существует и определила основные количественные параметры, которые будут использоваться для управления энергопотреблением. Несмотря на то, что существует ряд подходов к менеджменту энергопотребления, основные подходы к управлению очень похожи и обычно используют аналогичные элементы данных. Чтобы предоставить конкретный пример обсуждаемых данных, типовые элементы данных, используемые в реализации ISO 50001, приведены в приложении А.

В настоящем документе термин «данные» относится к любым данным, включая данные об энергии, необходимые для успешного внедрения EnMT. Сбор этих данных может потребовать от EnMT работы с отдельными лицами или организациями, которые уже получают или контролируют эти данные. Эти данные могут принадлежать одной организации (например, операторы зданий или их персонал) или организациям за пределами организации (например, данные метеорологической службы).

Данные, которые EnMT определяет как необходимые для внедрения EnMS, должны быть перечислены в плане DMP. DMP включает в себя базовые дескрипторы данных, источник и контактную информацию, а также способ и сроки предоставления данных или доступа к ним.

Примечание – Для внедрения ISO 50001 можно использовать руководство ISO 50004 по сбору данных.

Автоматизированный сбор данных часто может приводить к потенциальной экономии ресурсов. В частности, когда сбор данных автоматизирован, общее понимание потребностей и ограничений важно для эффективной передачи данных. Это включает семантику данных, форматы и атрибуты для управления данными, которые описывают энергоэффективность здания.

4.2 Процесс определения данных, необходимых для энергетического менеджмента

4.2.1 Общие положения

Различные подходы к менеджменту энергопотреблением используют одинаковую последовательность действий. Как правило, они следуют подходу постоянного улучшения, такому как PDCA. Для внедрения ISO 50001 типовые потребности в данных приведены в Приложении A. Потребности в данных лучше всего удовлетворяются с помощью следования структурированным процессам идентификации данных и их доступности, в соответствии с рис. 2.

Рисунок 2 – Представление типового процесса менеджмента энергопотребления

На рисунке 2 показан один цикл действующей EnMS. Будет разработана энергетическая политика. Энергетический обзор периодически определяет энергетические потоки и другие соответствующие переменные, прежде чем группа EnMT выберет показатели EnPI, подходящие для каждой заинтересованной стороны. EnPI можно использовать для установления энергетических целей в соответствии с энергетической политикой. EnMT определяет данные, необходимые для расчета EnPI, обеспечивает доступность данных и собирает эти данные из своих источников, включая BIS. EnMT рассчитывает EnPI и сообщает результаты заинтересованным сторонам внутри и за пределами организации.

Сбор данных может быть ручным, автоматическим или комбинированным, в зависимости от конфигурации и структуры существующих источников данных, например, данные о погоде или данные о занятости от датчиков, системы безопасности, торговых точек внутри здания.

4.2.2 Определение плана менеджмента данных

EnMT определяет требования к данным для деятельности системы EnMS. Эти требования можно включить в план DMP, выполнив следующие действия:

а) определить данные и их атрибуты;

b) определить организации, которые могут предоставлять данные и обмениваться ими (например, EnMT, внешние источники);

c) определить типы данных, определенные, хранимые и используемые каждым объектом, который может предоставлять данные;

d) определить, кто будет собирать, поддерживать и хранить данные;

e) определить доступность данных на основе структуры, конфигурации и ограничений (например, оборудование, стоимость, время, ресурсы).

Требования к данным могут включать данные об энергопотреблении здания и данные о соответствующих переменных, таких как занятость или внутренняя температура. Требования к данным также могут включать статические факторы, такие как площадь здания или часы работы.

Группа EnMT также должна учитывать тот факт, что данные, особенно данные BIS, могут быть доступны с атрибутами, характерными для их источника. Для данных BIS это может быть связано с эксплуатацией здания и управлением им. Как правило, данные должны быть преобразованы в форматы данных и атрибуты, совместимые с деятельностью EnMS, прежде чем их можно будет использовать.

Группа EnMT должна определить, может ли BIS предоставлять необходимые энергетические данные или другие данные в формате, который можно использовать напрямую. Если да, то эти данные могут быть преобразованы системой автоматизации в форматы, совместимые с деятельностью EnMS.

Когда информационная система здания (BIS) или система автоматизации не в состоянии предоставить данные, которые группа EnMT может напрямую использовать, может потребоваться обработка этих данных (например, EnMT требуется среднесуточная температура, а не почасовые показания BIS). Некоторые распространенные ситуации, с которыми может столкнуться EnMT, обсуждаются в разделе 5.

4.3 Характеристики данных, подлежащих регистрации в плане менеджмента данных

В плане DMP записываются характеристики данных, источники и соглашения для данных, необходимых для группы EnMT. Его разработка может учитывать существующую конфигурацию BIS и ее возможности по предоставлению и обработке данных. Рекомендуется учитывать контекстную информацию, предоставляемую атрибутами, связанными с данными, предоставляемыми BIS. DMP также определяет характеристики каждого элемента данных.

Для каждого элемента данных должно быть записано следующее:

а) название и описание того, что должно быть предоставлено в EnMT;

b) обоснование, по которой эти конкретные данные (например, температура) должны быть предоставлены в EnMT (например, для какого EnPI или другого использования требуются эти данные);

c) лицо, ответственное за запись или измерение данных;

d) лицо, ответственное за его калибровку и техническое обслуживание;

e) способ регистрации или измерения;

f) периодичность записи;

g) способ регистрации времени измерения;

h) ожидаемые значения или диапазон значений;

i) что представляет собой значительное отклонение от ожидаемых значений;

j) какие действия предпринимаются для значений, которые показывают значительное отклонение от ожидаемых значений;

k) формат записанных данных;

l) как будут обрабатываться данные до того, как они будут предоставлены в EnMT;

m) лицо, ответственное за эту обработку;

n) соглашение о том, как данные должны предоставляться в EnMT;

o) для каждого из данных, предоставленных в EnMT, кто на EnMT будет их получать;

p) если данные должны быть предоставлены в электронном виде, техническая спецификация данных, которые будут предоставлены в EnMT;

q) как будут разрешаться особые ситуации (см. Раздел 6);

r) каким образом EnMT будет проинформирован об изменениях любого из вышеперечисленного.

EnMT может использовать любую удобную форму для записи этой информации. Пример таблицы приведен в Приложении С.

5 Возможные вопросы, относящиеся к данным по энергоменеджменту

5.1 Общие положения

Процесс получения и управления данными для энергетического менеджмента (см. раздел 4) начинается с описания некоторых вопросов, которые могут возникнуть, но не являются исчерпывающими. Когда группа EnMT сталкивается с такими ситуациями, их следует записывать, а решение регистрировать в плане DMP. Некоторые аспекты этих возможных вопросов более важны при получении данных с помощью автоматизированного процесса.

5.2 Синхронизация данных

EnMT может обнаружить, что доступные данные и измерения не соответствуют временным рамкам потребления энергии, EnPI или другим измерениям, используемым в EnMS. Доступные данные могут иметь более высокую или более низкую частоту, или может быть несоответствие с частотой, используемой в EnMS. В результате EnMT должна быть готова к пересчету данных, чтобы его частота соответствовала требованиям EnMS.

Например, в случае, когда EnMT рассчитывает EnPI ежемесячного потребления энергии зданием, данные учета энергии здания:

- могут быть с большей частотой, чем ежемесячный показатель (метрика) производительности (например, данные за 15 минут); возможным решением было бы агрегирование данных за требуемый период;

- может быть не по календарным месяцам, а по месячному графику, начиная с середины месяца; возможным решением было бы создать значение ежедневного использования путем пропорционального распределения потребления по дням и использования этих ежедневных значений для расчета потребления за желаемый период.

Группа энергетического менеджмента EnMT должна документировать любые корректировки полученных данных.

5.3 Состав данных

EnMT может обнаружить, что типы данных, необходимые в качестве исходных данных для EnPI или других измерений, недоступны, но доступны используемые данные (потребление энергии или другие).

Примеры

1 EnMT планирует изменить систему освещения с люминесцентных на светодиодные (LED) лампы. В схемах осветительной сети было измерений. Тем не менее, можно использовать данные о занятости (которые можно получить из справочных руководств) и мощность заменяемых ламп для оценки энергии, используемой освещением до EPIA.

2 EnMT планирует использовать счетчики электрических цепей в здании для мониторинга энергопотребления, но может определить, что электрические цепи в здании имеют конфигурацию, не соответствующую энергопотреблению занимаемого помещения. Например, офис в здании может обслуживаться несколькими электрическими цепями, каждая из которых обеспечивает несколько видов использования энергии. В результате действия по улучшению энергоэффективности не проявляются в энергопотреблении цепей в здании. Группа EnMT должна документировать такие ситуации и действия, предпринятые для получения исходных данных для EnPI.

5.4 Индивидуальные арендаторы здания

Использование энергии в здании может быть сложным, когда многочисленные арендаторы или съемщики индивидуально выбирают свое потребление энергии. Эта ситуация может потребовать от EnMT принятия конкретных мер для получения данных, необходимых для управления энергией. Эти договоренности могут быть техническими (например, установка дополнительных счетчиков энергии или специальных датчиков) или нетехническими (например, соглашения о доступе к показаниям счетчиков или датчиков). Такие ситуации часто встречаются в арендованных многофункциональных зданиях или бизнес-парках.

На рисунке 3 показано энергопотребление в многоцелевом арендованном коммерческом здании и основные источники данных, которые необходимо собрать для измерения воздействия двух EPIA.

Рисунок 3 – Использование энергии в многофункциональном арендованном здании

На рисунке 3 основные источники данных выделены желтым цветом. EPIA(1) влияет только на освещение мест общего пользования. EPIA(2) затрагивает все области здания, включая пространство, используемое арендаторами. EnMT может управлять энергопотреблением здания с точки зрения всего здания, но арендаторы могут контролировать температуру и периоды нагрева для своих помещений. Для эффективного управления потреблением энергии в здании и оценки влияния EPIA(2) на бойлер, группе EnMT может потребоваться сотрудничество с арендаторами для определения их использования тепла. Это может осуществляться с помощью датчиков, измеряющих температуру в помещениях арендаторов, замеров температуры и времени использования, в зависимости от ситуации.

5.5 Изменения автоматически предоставляемых данных

EnMT может зависеть от автоматически предоставляемых данных под контролем других внутри или вне организации. По собственным причинам, таким как модернизация оборудования, поставщики данных могут изменить формат или атрибуты данных, предоставляемых EnMT. Необходимость оповещения группы EnMT о таких изменениях может быть включена в план DMP группы EnMT. Независимо от того, предупреждены они или нет, EnMT и составители данных должны принять новые меры для непрерывного предоставления данных в EnMT. Они должны быть зарегистрированы в плане DMP.

5.6 Стандартизация для облегчения автоматического предоставления данных

Использование стандартизированных форматов данных, систем или спецификаций может помочь группе EnMT управлять данными наиболее эффективным образом. EnMT должна знать, что они могут относиться к некоторым источникам данных, таким как оборудование и системы управления зданием. Эти стандартизированные форматы и спецификации могут быть на уровнях, описывающих здание, компоненты здания и связанное со зданием оборудование. В той мере, в какой EnMT сможет использовать стандартизированные форматы или спецификации, его способность манипулировать данными будет улучшена, а долгосрочная стоимость EnMS, вероятно, снизится. Доступ к более качественным данным может способствовать постоянному повышению энергоэффективности.

Оборудование в здании может использовать любой из нескольких протоколов связи для создания и передачи данных. Энергетические данные, соответствующие переменные и другие необходимые данные, могут быть доступны при использовании таких протоколов. Смотреть Приложение В.

6 Документированная информация

6.1 Руководство по документированной информации

Документированная информация важна для поддержания эффективности, качества и прозрачности системы энергетического менеджмента (EnMS) здания. Это особенно верно, поскольку члены группы EnMT, те, с кем они работают, и другие заинтересованные стороны со временем меняются. Соответственно, процесс разработки структуры данных для поддержки управления энергопотреблением должен быть задокументирован, чтобы каждый шаг был четким, и чтобы пользователи документации могли сделать это таким образом, чтобы получить точные и полезные данные для тех, кто управляет энергией. В то время как в пункте 4.3 содержатся конкретные указания относительно документации для каждого элемента данных, в целом документированная информация должна также включать следующее:

- конкретная деятельность по управлению энергопотреблением, план или описание, которые являются основой для разработки плана DMP (например, ISO 50001);

- EnPI и любые другие показатели в EnMS, включая необходимые данные, способы их обработки и расчеты, лежащие в основе EnPI;

- информация о ролях и функциях EnMT, включая то, как они обеспечивают эффективную работу EnMS.

Документированная информация должна находиться в процессе управления изменениями, чтобы каждая версия спецификации данных и каждый набор изменений были задокументированы. Это особенно важно, если EnMT получает данные из различных источников.

6.2 Конфиденциальность

Данные и показатели, используемые для системы энергетического менеджмента (EnMS), должны храниться в тайне. Другие требования, связанные с конфиденциальностью, следует рассматривать по мере необходимости.

Приложение А

(информационное)

Потребности в представительных данных системы энергетического менеджмента

А.1 Общие положения

В настоящем приложении перечислены типовые информационные потребности EnMS, взятые из ISO 50001. Другие процессы повышения энергоэффективности могут иметь аналогичные потребности. Как правило, группе EnMT могут потребоваться данные для следующих действий.

А.2 Энергетическое планирование

Типы данных, необходимые для выполнения энергетического планирования, включают, помимо прочего, следующее:

- действующие источники энергии;

- прошлое и настоящее использование и потребление энергии;

- список объектов, оборудования, систем, процессов и персонала, работающего на организацию или от ее имени, который существенно влияет на использование и потребление энергии;

- соответствующие переменные, влияющие на SEU;

- действующие энергетические показатели объектов, оборудования, систем и процессов, необходимые для выявления SEU;

- ежедневная работа (сравнение с EnPI, целевыми и энергетическими базовыми уровнями, и корректирующие действия во время отклонения);

— изменения статических факторов; также поддержание и обновление EnPI и базовых уровней энергопотребления.

Примечание – Данные для энергетического планирования также могут быть получены в результате энергетического аудита. ISO 50002 предоставляет информацию об энергетическом аудите.

А.3 Энергетический аудит

Данные, полученные в результате энергетического аудита, полезные для системы энергетического менеджмента EnMS, могут включать следующее:

- список соответствующих точек измерения и связанных с ними процедур измерения и оборудования;

- определение возможных дополнительных точек измерения;

- точность и воспроизводимость, требуемые для измерений, или связанная с ними неопределенность измерений;

- продолжительность измерения и частота каждого измерения;

- соответствующие переменные, предоставленные организацией (например, рабочие параметры, производственные данные);

- обязанности по проведению измерений, включая персонал, работающий в организации или от ее имени;

- калибровка и прослеживаемость измерительного оборудования.

DMP может быть важным подходом для сообщения о наличии данных из BIS и для определения данных об энергии, необходимых для деятельности EnMS. DMP также может включать рассмотрение ограничений, налагаемых средствами, с помощью которых BIS получает данные.

Примечание – ISO 50002 предоставляет информацию об энергетическом аудите.

А.4 Измерение энергоэффективности

Действия, требующие данных или информации, происходящие во время оценки энергоэффективности (оценки EnPI), включают следующее:

- определение границы (или границ), в пределах которой будет осуществляться управление энергоэффективностью;

- определение и количественная оценка потоков энергии;

- определение и количественная оценка соответствующих переменных;

- определение и количественная оценка статических факторов;

- определение конкретных характеристик энергоэффективности (например, EnPIs), подлежащих количественной оценке;

- определение необходимости нормализации и, при необходимости, данных, необходимых для нормализации;

- идентификация пользователей EnPI.

Примечание – ISO 50006 содержит дополнительные рекомендации по измерению энергоэффективности.

А.5 Измерение и проверка энергоэффективности

Документированная информация для процесса измерения и верификации (M&V) должна включать информацию о том, как следует идентифицировать данные для измерения и верификации и управлять ими во время деятельности по измерению и верификации. Документированная информация по управлению данными включает, помимо прочего, документированную информацию о средствах хранения, резервного копирования, обслуживания и защиты данных. Процесс измерения и верификации должен также включать информацию о планировании измерений, такую как местоположение, частота и установка счетчиков или датчиков.

Примечание – ISO 50015 предоставляет дополнительные рекомендации по измерению и верификации (M&V).

Приложение В

(информационное)

Протоколы

Энергетические данные, данные о соответствующих переменных и другие необходимые данные могут быть получены с использованием протоколов для автоматической передачи данных. Таким образом, сбор данных может потребовать меньше ресурсов, происходить более своевременно и часто с меньшим количеством проблем с качеством данных. Чтобы автоматизированные системы разрабатывали, передавали или обменивались данными, а также использовали их, отправляющая и принимающая системы должны использовать одинаковую схему для сборки, редактирования и анализа (т. е. разделения на компоненты, полезные для получателя) данных.

Существует большое разнообразие определений данных и протоколов связи. EnMT рекомендуется искать протоколы, соответствующие их потребностям и получившие широкое признание, особенно в месте, где внедряется EnMS. Некоторые протоколы являются стандартами ISO, которые гарантируют тщательное изучение и более широкое распространение. Другие подходы удовлетворяют потребность и могут быть полезны, но еще не достигли официального статуса стандартизации. Когда выбирается конкретное оборудование, это оборудование часто имеет встроенную систему для создания и передачи данных, требующую дополнительных протоколов данных, чтобы сделать данные оборудования полезными для EnMS.

При выборе протокола или протоколов группа EnMT должн обращать внимание на регион, пригодность протокола для устройств, используемых для измерения, и физическое расположение оборудования, потребляющего энергию (поскольку некоторые протоколы лучше подходят для беспроводной передачи или передачи TCP/IP).

Примеры

1 BACnet®1) – это протокол связи, который позволяет компьютеризированному оборудованию для различных функций управления зданием обмениваться информацией независимо от конкретной службы здания. Это стандарт ISO (смотреть ISO 16484-5 и ISO 16484-6), принятый в Канаде, Европе, США и других странах. Он включает передачу данных для ряда типов строительного оборудования, включая оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Таким образом, некоторые данные, представляющие интерес для EnMT, могут быть доступны из системы BACnet (смотреть ISO 16484-5, ISO 20140-1 и IEC 62264-1).

2 LonWorks®2), как указано в ISO/IEC 14908-1, определяет протокол взаимодействия между устройствами управления и автоматизации. Он использовался для HVAC, пожарного, промышленного, осветительного, лифтового и автоматизированного оборудования для предприятий общественного питания. Его можно использовать для передачи данных о работе оборудования в EnMT. Он был принят в качестве европейского стандарта автоматизации зданий (см. EN 14908) и протокола сети управления (см. ISO/IEC 14908-1).

3 PROFIBUS (смотреть IEC 61158 и IEC 61784) AS-Interface IEC 62026 – это стандарт для технологии автоматизации обмена данными по полевой шине со значительными приложениями в управлении технологическими процессами.

4 XML широко используется для передачи или обмена данными, особенно через Интернет. Это возможный вариант, если необходимо разработать новые интерфейсы, предоставляющие данные для EnMT. Преимущество XML-документа в том, что он написан в формате, удобном как для человека, так и для машинного чтения. Общедоступный стандарт предоставлен с инструкциями по определению схемы XML (см. ISO 50006).

5 Спецификация обмена данными об энергопотреблении зданий (BEDES) представляет собой добровольный словарь данных для строительных компонентов. Разработанный с точки зрения США, это стандартизированный словарь терминов, описывающих здание и его компоненты (см. ISO 50015).

_____________

1) BACnet® – торговая марка продукта, поставляемого ASHRAE, см. www.ashrae.org. Настоящая информация дана для удобства пользователей настоящего документа и не означает одобрения ISO этого продукта. Эквивалентные продукты могут использоваться, если можно показать, что они приводят к одинаковым результатам.

2) LonWorks® – торговая марка продукта, поставляемого Echelon, см. www.echelon.com. Настоящая информация дана для удобства пользователей настоящего документа и не означает одобрения ISO настоящего продукта. Эквивалентные продукты могут использоваться, если можно показать, что они приводят к одинаковым результатам.

Приложение С

(информационное)

Разработка планов измерений

В настоящем приложении приведен пример формата для записи информации, которая формирует DMP, смотреть таблицу C.1. Другие форматы также могут быть полезны в зависимости от обстоятельств и области применения.

Таблица С.1 – Образцы данных для разработки планов измерений

| № | Аспекты или характеристики, которые должны быть зарегистрированы для каждого типа данных | Данные 1 | Данные 2 | (и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название и описание того, что следует предоставить |  |  |  |
| 2 | Основание предоставления определенных данных: EnPI или другое использование |  |  |  |
| 3 | Лицо, ответственное за регистрацию или измерение данных |  |  |  |
| 4 | Лицо, ответственное за калибровку и техобслуживание |  |  |  |
| 5 | Способ регистрации или измерения данных |  |  |  |
| 6 | Периодичность регистрации данных |  |  |  |
| 7 | Способ регистрации времени измерения |  |  |  |
| 8 | Ожидаемые значения или диапазон значений |  |  |  |
| 9 | Насколько значительно отклонение от ожидаемых значений |  |  |  |
| 10 | Принятые меры по значениям с отклонением от ожидаемых значений |  |  |  |
| 11 | Формат зарегистрированных данных |  |  |  |
| 12 | Способ обработки данных до их предоставления |  |  |  |
| 13 | Лицо, ответственное за обработку |  |  |  |
| 14 | Соглашение о способе предоставления данных |  |  |  |
| 15 | Для каждого элемента данных, предоставленных в EnMT, конкретный получатель в EnMT |  |  |  |
| 16 | Если данные должны предоставляться в электронном виде, технические условия предоставляемых данных |  |  |  |
| 17 | Способ разрешения особых ситуаций (см. раздел 6) |  |  |  |
| 18 | Способ информирования EnMT об любых изменениях, указанных выше |  |  |  |

Библиография

[1] ISO/IEC 14908-1 Информационные технологии. Протокол управления сетью. Часть 1. Набор протоколов.

[2] ISO 16484-5 Автоматизированная система управления зданием (BACS). Часть 5. Протокол передачи данных.

[3] ISO 16484-6 Автоматизированная система управления зданием (BACS). Часть 6. Проверка соответствия передачи данных.

[4] ISO 20140-1 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Оценка энергетической эффективности и прочих факторов производственных систем, воздействующих на окружающую среду. Часть 1. Обзор и общие принципы.

[5] ISO 50001:2018 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.

[6] ISO 50002 Аудит энергетический. Требования и руководство по применению.

[7] ISO 50004 Системы энергетического менеджмента. Руководство по внедрению, поддержанию и улучшению системы энергетического менеджмента ISO 50001.

[8] ISO 50006 Системы энергетического менеджмента. Измерение энергетических результатов, используя энергетические базовые линии (EnB) и показатели энергетических результатов (EnPI). Основные принципы и руководство

[9] ISO 50015:2014 Системы энергетического менеджмента. Измерение и верификация эффективности организаций в области энергетики. Основные принципы и руководство.

[10] IEC 61158 Промышленные сети. Спецификации полевых шин.

[11] IEC 61784 Промышленные сети связи. Профили.

[12] IEC 62026 Устройства распределения и управления комплектные низковольтные. Интерфейсы между контроллером и устройством (CDls).

[13] IEC 62264-1 Интеграция системы управления предприятием. Часть 1. Модели и терминология.

[14] ANSI Дорожная карта стандартизации: энергоэффективность в искусственной среде. Координационное объединение по стандартизации энергоэффективности (EESCC). ANSI, 2014. Доступно по адресу: www.ansi.org/eescc.

[15] BEDES Классификация занятости. Интернет-словарь BEDES. Доступно по адресу: https://bedes.lbl.gov/bedes-online/occupancy-classification.

[16] Спецификация обмена данными об энергопотреблении зданий (BEDES). Доступно по адресу: https://www.energy.gov/eere/buildings/building-energy-data-exchange-specification-bedes.

[17] BACnet ASHRAE SSPC 135. Доступно на: http://www.bacnet.org.

[18] Язык определения схем XML W3C (XSD) 1.1, часть 1: Структуры. W3C, 2012. Доступно по адресу: http://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/.