Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА ВЕТРОВЫХ ТУРБИН

Часть 1

Общие требования

СТ РК ISO 16079-1:2017

(ISO 16079-1:2017 Condition monitoring and diagnostics of wind turbines — Part 1: General guidelines)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ____ от           «     » ____ 2022 года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 16079-1:2017 Condition monitoring and diagnostics of wind turbines — Part 1: General guidelines (Мониторинг состояния и диагностика ветровых турбин. Часть 1. Общие требования).

Международный стандарт ISO 16079-1:2017 подготовлен техническим комитетом               ISO/TC 108, Механическая вибрация, удар и мониторинг состояния, подкомитет SC 5, Мониторинг состояния и диагностика машинных систем. Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении J.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Решения Комиссии таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768 «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и от 9 декабря 2011 года № 879 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011).

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений – в периодических информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в периодическом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

|  | Предисловие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 1 |
| 3.1 | Термины и определения | 1 |
| 4 | Обзор внедрения процедуры мониторинга состояния — Требования к установке и диагностированию | 3 |
| 5 | FMECA: Идентификация видов повреждений, их последствий и критичности | 5 |
| 5.1 | Общее представление | 5 |
| 5.2 | Идентификация показателя критичности компонентов ветровой турбины, f CR | 6 |
| 5.3 | Идентификация показателя приоритета вида повреждения, fFMP | 8 |
| 5.4 | Расчет числа приоритета мониторинга, nMP | 10 |
| Приложение A (справочное) P-F-интервал, ETTF и RUL |  | 11 |
| Приложение B (справочное) Пример анализа FMECA для трансмиссии ветровой турбины |  | 13 |
| Приложение C (справочное) Перечень компонентов ветровой турбины и видов их повреждений |  | 16 |
| Приложение D (справочное) Краткое введение в концепцию анализа FMECA |  | 19 |
| Библиография |  | 20 |

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) составляет всемирную федерацию национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов, как правило, осуществляется техническими комитетами ISO. В случае если вопрос, для решения которого был создан определенный технический комитет, представляет интерес для какого-либо органа-члена ISO, данный орган имеет право быть представленным в этом комитете. Правительственные и неправительственные международные организации, сотрудничающие с ISO, также принимают участие в этой работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (IEC) по вопросам стандартизации электротехнической продукции.

Методы, используемые для разработки этого документа, а также методы, предназначенные для его дальнейшего поддержания, описаны в Директивах ISO/IEC, часть 1. В частности, необходимо учесть различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов. Этот документ спроектирован в соответствии с издательскими правилами Директив ISO/IEC, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Необходимо обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего документа могут являться объектом патентных прав. ISO и IEC не несут ответственности за обнаружение каких-либо патентных прав в целом или частично. Подробное описание каких-либо патентных прав, обнаруженных во время разработки документа, будет приведено во введении и/или в перечне полученных патентных деклараций ISO (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в данном документе, представляет собой информацию, указанную для удобства пользователей, и не является индоссаментом.

Разъяснения касательно добровольного характера стандартов, а также значения специфических терминов и выражений ISO относительно оценки соответствия, а также информация о соблюдении ISO принципов Всемирной торговой организации (ВТО) в Технических барьерах в торговле (ТБТ) приведены на сайте: www.iso.org/iso/foreword.html.

Настоящий документ подготовлен техническим комитетом ISO/TC 108, Механическая вибрация, удар и мониторинг состояния, подкомитет SC 5, Мониторинг состояния и диагностика машинных систем.

Список все частей серии ISO 16079 можно найти на веб-сайте ISO.

Введение

Общие положения

Настоящий документ является первым в серии международных стандартов, касающихся применения мониторинга состояния ветровых турбин. Оно включает в себя применение рекомендаций и передовых практик, описанных в общих стандартах, разработанных в рамках ISO/TC 108.

Краткая характеристика

Производство электроэнергии с помощью ветровых турбин увеличивается в геометрической прогрессии на мировом энергетическом рынке. Как следствие, прогнозируемость производства энергии ветроэнергетическими установками стала столь же важной, как и прогнозируемость производства электроэнергии традиционными энергетическими установками. Как и в случае с традиционными энергетическими установками, программа эффективного технического обслуживания ветроэнергетических установок существенно повышает надежность и прогнозируемость энергоснабжения. Важной частью такой программы является эффективная система мониторинга состояния, позволяющая:

а) добиться прогнозируемости производства электроэнергии, избегая, таким образом, штрафных санкций со стороны владельцев электросетей в случае невыполнения заявленного объема электроэнергии;

b) поддержать уверенность инвесторов, обеспечивая стабильное производство электроэнергии, тем самым способствуя привлечению будущих инвестиций;

c) снизить затраты на техническое обслуживание турбины за счет:

1) недопущения развития повреждений до критических состояний,

2) предотвращения косвенных или последующих повреждений, и

3) обеспечения возможности планировать обслуживание на месяцы вперед;

d) снизить затраты в течение жизненного цикла за счет:

1) избегания снижения эксплуатационной готовности,

2) обеспечения возможности продолжения работы в условиях неисправности (возможно, с соответствующими ограничениями) и

3) поддержки исследований повреждений для предотвращения повторных ситуаций сбоя. Мониторинг состояния, как правило, предусматривает:

— Надежные уровни предупреждения. Сигнал предупреждения срабатывает только при высоком уровне достоверности диагноза и прогноза. Ветровые турбины расположены в удаленных местах, и многие ветровые турбины расположены за пределами береговой линии, где доступ к ним ограничен и связан с высокими затратами.

— Расчетное время до повреждения. Это необходимо для поддержки эффективного планирования технического обслуживания и использования подъемных кранов, персонала, заказа запасных узлов и т.д.

— Корректное измерение характеристик. Помимо внутренних сил, вызывающих вибрацию, ветровая турбина также подвержена воздействию внешних сил. Компактная конструкция может привести к тому, что показания измерений одного узла машины будут зависеть от других узлов машины.

— Обнаружение неисправности в мониторинге. Рабочая система сбора данных является основой системы надежного мониторинга. Любое оборудование может подвергнуться повреждениям. Обнаружение неисправного оборудования необходимо для обеспечения надежного процесса мониторинга состояния.

— Комплексное применение информационных технологий. Система мониторинга необходима для мониторинга тысяч ветровых турбин, связанных с центральным сервером через сложную глобальную сеть передачи данных. (Это требование выходит за область применения данного документа.)

Мониторинг состояния ветровых турбин представляет ряд специальных требований по сравнению с мониторингом состояния других машин.

— Доступ к гондоле затруднен и потенциально опасен, а в ряде стран он запрещен в режиме эксплуатации, поэтому для измерений, в которых традиционно использовались ручные методы, вероятно, потребуются онлайн-системы.

— Нагрузка ветровых турбин существенно изменяется со временем и на нее нельзя повлиять; необходимо принять некоторые дополнительные меры для подтверждения повторяемости измерений.

— Самовозбуждение колебаний конструкций, экстремальные температуры окружающей среды и вероятность разрядов молний представляют собой серьезное испытание для устойчивости работы всех систем.

— Поскольку ветровые турбины часто находятся в удаленных местах, системы мониторинга должны предусматривать возможность функционировать в условиях потери сетевых соединений.

Назначение серии стандартов ISO 16079

Цель настоящего документа и последующих документов серии ISO 16079 состоит в том, чтобы:

а) обеспечить изготовителей ветровых турбин, операторов ветровых турбин и изготовителей систем мониторинга состояния для ветровых турбин единой терминологией и общими понятиями;

b) предоставить методологию, с помощью которой пользователи этого документа могут выбирать задачи и способы мониторинга компонентов, а также обнаружения видов повреждений, чтобы получить наиболее эффективную систему мониторинга состояния в отношении

1) стоимости,

2) способности обнаружения,

3) комплексности системы и методов мониторинга, и

4) наличия ресурсов и уровня квалификации персонала, относящегося к органу, осуществляющему мониторинг.

Настоящий документ или последующие документы серии ISO 16079 НЕ предназначены для охвата каких-либо аспектов систем мониторинга безопасности.

Опыт практических исследований

Стратегии мониторинга, описанные в серии стандартов ISO 16079, основаны на опыте долговременных исследований. Применяются только консервативные, хорошо зарекомендовавшие себя методы и передовые практики. Это означает, что обнаружение определенных видов повреждений может быть пропущено, если характер видов повреждений и связанные с ними признаки недостаточно задокументированы. По мере развития новых методов мониторинга этот документ будет соответствующим образом обновляться.

Связь с базовыми стандартами ISO/TC 108

ISO 17359 является исходным стандартом этого документа. В нем представлен обзор общей процедуры, рекомендуемой для использования при реализации программы мониторинга состояния, и приведены дополнительные сведения о ключевых шагах, которые необходимо выполнить. В нем представлена концепция направленности деятельности по мониторингу состояния в отношении обнаружения основных причин видов повреждений, а также описан общий подход к установлению критериев предупреждения, проведению и повышению достоверности процедур диагностирования и прогнозирования, которые находят дальнейшее развитие в других документах. Конкретные методы мониторинга состояния представлены в общем виде.

Сама концепция мониторинга состояния и используемые методы измерения представлены в других обобщенных руководящих принципах по мониторингу состояния, таких как ISO 13373 (все части), ISO 13374 (все части) и ISO 13379-1. Эти руководящие принципы составляют основу настоящего документа. На рисунке 1 показана связь этого документа, предназначенного для отдельной машины, с другими общими руководящими принципами по мониторингу состояния и методам измерения.

Рисунок 1 — Связь между международными стандартами, предназначенными для отдельной машины, и базовыми международными стандартами

Другие документы и руководящие принципы по ветровым турбинам

Документы и руководящие принципы, перечисленные здесь, не входят в область применения этого документа. Тем не менее, уместно краткое введение, поскольку на эти документы часто приводятся ссылки.

— ISO 10816-21M устанавливает метод широкополосного измерения, применяемые для оценки механических вибраций ветровой турбины с использованием границ зон. В приложении приведены примеры границ зон для наземных ветровых турбин мощностью менее 3 МВт. Целью ISO 10816-21 является стандартизация процедур измерения вибрации, помощь в их оценке и возможность сравнительной оценки вибрации, измеренной в ветровых турбинах и ее компонентах. Для долгосрочного мониторинга состояния и диагностики требуются более совершенные методы, которые выходят за рамки ISO 10816-21.

— IEC 61400-25-6[10] из серии IEC 61400-25 устанавливает информационные модели, относящиеся к мониторингу состояния ветроэнергетических установок, и информационный обмен значениями данных, относящимися к этим моделям. Задачей серии ISO 16079 является определение характеристик для обнаружения различных видов повреждений. IEC 61400-25-6 дополняет этот документ путем определения того, как сформировать эти характеристики в модели данных.

Модель данных формирует элементы данных и стандартизирует взаимосвязь этих элементов между собой. Модель данных позволяет с помощью одной компьютерной программы считывать данные по ветровой турбине от нескольких различных систем мониторинга состояния, в которых внедрена модель данных. IEC 61400-25-6 описывает совокупность условных знаков для идентификации датчиков и расположений датчиков, типов датчиков, рабочих режимов и предлагает систематизированное наименование типов характеристик.

— Руководство DNV-GL[li] устанавливает требования к сертификации систем мониторинга состояния ветровых турбин и связанных с ними органов, осуществляющих процедуры мониторинга. Руководство устанавливает требования к документации на систему мониторинга состояния и требования к сопутствующим процедурам, которые выполняются персоналом органа, осуществляющего процедуры мониторинга. В руководстве указывается расположение датчиков и требуемые диапазоны частот, а также требования к наличию определенных процедур анализа. Руководство не предлагает каких-либо требований к обнаружению видов повреждений, а также к возможности измерения взаимосвязанных типов характеристик.

Связь со стандартами серии ISO 55000

Требование серии ISO 55000 является исчерпывающим и напрямую связано с мониторингом состояния. Организация, компания, ветроэнергетическая установка и т.п. располагают портфелем активов. У них имеется корпоративная стратегия, которая устанавливает общие цели для всей организации. Эти активы предназначены для выполнения части этих задач. Эффективный контроль и управление активами со стороны организаций необходимы для реализации ценности за счет управления рисками и возможностями, чтобы достичь желаемого баланса затрат, рисков и производительности.

Для ветроэнергетической установки мониторинг состояния является ключевым элементом управления рисками в рамках программы управления активами, позволяя избежать неожиданных повреждений ветровых турбин, контролируя эксплуатационные расходы и обеспечивая высокую производительность.