НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ И ДИАГНОСТИКА ВЕТРОВЫХ ТУРБИН

Часть 1

Общие требования

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий документ содержит руководство, обеспечивающее основу для выбора методов мониторинга состояния, используемых для обнаружения видов повреждений, диагностирования и прогнозирования состояния компонентов ветроэнергетической установки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения).

ISO 2041 Вибрация, удар и контроль технического состояния. Словарь.

ISO 13372:2012 Контроль состояния и диагностика машин. Словарь.

ISO 13381-1:2015 Condition monitoring and diagnostics of machines. Prognostics . Part 1: General guidelines

ISO 13379-1:2012 Мониторинг и диагностика состояния машин. Интерпретация данных и методы диагностики. Часть 1. Общие руководящие указания.

ISO 16079-2:2020 Condition monitoring and diagnostics of wind turbines. Part 2: Monitoring the drivetrain

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному каталогу «Документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим периодически издаваемом информационным каталоге, опубликованном в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются термины и определения, приведенные в ISO 2041 и ISO 13372, а также следующие термины.

3.1.1 Предупреждение: оперативный сигнал или сообщение, предназначенное для уведомления персонала при обнаружении выбранной аномалии (3.1.2) или логической совокупности аномалий, требующей принятия корректирующих действий.

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 4.2, изменено — "требующий" заменено на "который требует".]

3.1.2 Аномалия: отклонение или нестабильность в работе системы.

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 4.4]

3.1.3 Компонент, субкомпонент, узел компонента: часть редукторной ветровой турбины, обычно это опорный подшипник, коробка передач и генератор.

Примечание – В самом строгом смысле этого определения каждый из этих компонентов может также состоять из нескольких субкомпонентов или составных частей, таких как подшипник генератора или планетарная передача.

3.1.4 Вторичное повреждение: явление, при котором ухудшение характеристик одного компонента (3.1.3) может вызвать повреждения (3.1.7) в других компонентах.

Его также часто называют вторичным повреждением или последующим повреждением.

3.1.5 Характеристика: элемент данных, полученный из необработанных или обработанных параметров или внешнего наблюдения.

Примечания

1 Характеристики используются для описания признаков (3.1.15) и аномалий (3.1.2). Характеристики, используемые для мониторинга и диагностирования, обычно получаются от систем мониторинга состояния. Однако параметры режима работы, как и любые другие измерения, можно рассматривать как характеристики.

2 Характеристики также называются «характеристиками мониторинга состояния».

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 6.2, изменено — был удален принятый термин "признак" и добавлены примечания к статьям.]

3.1.6 Расчетное время до повреждения, ETTF, время производственного цикла: расчет периода времени от текущего момента до момента, когда в наблюдаемой машине ожидается наступление функционального повреждения (3.1.8)

[ИСТОЧНИК: ISO 13381-1:2015, 3.8, изменено — добавлен термин «время производственного цикла».]

3.1.7 Повреждение: утрата компонентом (3.3) или машиной способности выполнять требуемую функцию.

Примечание - Повреждение является событием в отличие от неисправности (3.1.10), которая является состоянием.

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 1.7, изменено — "элемент" заменено на "компонент" и "машина".]

3.1.8 Функциональное повреждение F: момент времени, когда машина перестает выполнять требуемую функцию

3.1.9 Вид повреждения: характер работы оборудования или машины, который может привести к повреждению (3.1.7)

Примечание - У машины могут наблюдаться разные виды повреждений, такие как трение, выкрашивание, неуравновешенность, повреждением электрическим разрядом, ослабление и т.д. С видом повреждения связаны признаки (3.1.15), указывающие на наличие неисправности (3.1.10).

3.1.10 Неисправность: (компонента машины, в машине) происходит, когда одни из ее компонентов (3.1.3) или сборка проявляют признаки ухудшения характеристик или нарушения работы, что может привести к функциональному повреждению (3.1.8) машины

Примечания

1 См. также потенциальное повреждение (3.1.12).

2 Неисправность может быть следствием повреждения (3.1.7), но может иметь место и при его отсутствии.

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 1.8, изменено — добавлена область применения, "повреждение" заменено на "функциональное повреждение" и изменены примечания к статье.]

3.1.11 P-F-интервал: расчет периода времени от момента обнаружения неисправности (3.1.10) [потенциальное повреждение, P (3.1.12)] и функциональное повреждение (F) (3.1.8)

Примечания

1 ETTF/время производственного цикла (3.1.6) равно или меньше чем P-F-интервал.

2 См. также расчетное время до повреждения (3.1.6).

3 Для эффективного планирования мероприятий по техническому обслуживанию полезно знать P-F-интервал для каждого вида повреждения (3.1.9). См. приложение A с дополнительными пояснениями по P-F-интервалу, ETTF/времени производственного цикла (3.1.6) и RUL (3.1.13).

3.1.12 Потенциальное повреждение P: момент времени, когда неисправность (3.1.10) становится обнаруживаемой.

Примечание - Иногда его называют «потенциалом для повреждения».

3.1.13  остаточный ресурс RUL: оставшееся время до того, как работоспособность системы достигнет порога повреждения, определяемого через доверительный уровень ETTF (3.1.6) и приемлемый уровень риска

Примечания

1 Возможность прогнозирования RUL является целью процесса прогнозирования.

2 См. приложение A с дополнительными пояснениями по P-F-интервалу (3.1.11), ETTF/времени производственного цикла (3.1.6) и RUL.

3.1.14 Основная причина: совокупность условий и/или действий, имевших место в начале последовательности событий, результатом которых явился данный вид повреждения (3.1.9)

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 8.9, изменено — добавлен союз "и".]

3.1.15 Признак: (неисправности) осознание, сделанное на основе субъективного наблюдения или измерений [характеристики (3.1.5)], которые могут указывать на наличие одной или нескольких неисправностей (3.1.10) с заданной вероятностью.

[ИСТОЧНИК: ISO 13372:2012, 9.4, изменено — добавлена область применения и фраза "с заданной вероятностью".]

4 Обзор внедрения процедуры мониторинга состояния — Требования к установке и диагностированию

Для внедрения процедур мониторинга состояния и диагностирования соответствующих неисправностей, которые могут возникнуть в ветровой турбине, данное руководство рекомендует следовать V-модели, приведенной в ISO 13379-1.

Обзор этой процедуры показан на рисунке 1. Левая ветвь соответствует стадии предварительных исследований, в ходе которых получают необходимые данные для мониторинга состояния и диагностирования отдельной машины. Правая ветвь диаграммы соответствует мероприятиям по мониторингу состояния и диагностированию, которые обычно проводят после приемки машины в эксплуатацию. Сокращение данных является важным вопросом для систем мониторинга состояния. Следует обратить внимание, что процесс сокращения данных начинается со стадии предварительных исследований как результат процесса анализа, где определяется приоритетность того, какие виды видов повреждений необходимо отслеживать. Область применения этого документа и последующих документов, таких как ISO 16079-2, указана на рисунке 2.

Примечание - Источник: ISO 13379-1:2012, рисунок 1.

Рисунок 2 — Цикл мониторинга состояния и диагностирования (CM и D): Проектирование и применение приложения в машине

В соответствии с ISO 13379-1 рекомендуется проводить предварительное исследование с использованием следующих процедур, см. рисунок 3.

a) Процедура FMECA (анализ видов повреждений, их последствий и критичности). Цель этого документа - обеспечить эту процедуру FMECA.

b) Процедура FMSA (анализ вида и признаков повреждений), которая должна быть приведена в последующих стандартах для конкретных компонентов, таких как ISO 16079-2.

Рисунок 3 — Необходимость применения процедуры FMECA

до проведения процедуры FMSA

FMECA согласно этому документу имеет следующие этапы.

а) Перечислить основные компоненты ветровой турбины.

b) Определить показатель критичности для каждого компонента, принимая во внимание, насколько компонент критичен для процесса, простоту ремонта, наличие и стоимость запасных частей, время ремонта, риск вторичных повреждений, расположение турбины и частота повреждений компонента, если такие сведения имеются.

c) Определить виды повреждений для каждого компонента. Ранжирование каждого вида повреждений, подлежащего мониторингу, в отношении возможности обнаружения и времени производственного цикла.

d) Решить, какие виды повреждений должны быть обнаружены и диагностированы, принимая во внимание критичность компонента и экономическую эффективность мониторинга различных видов повреждений.

Примечание - Приложение D содержит краткое введение в основы анализа FMECA.

Этапы процедуры FMSA, описанные в ISO 16079-2, выглядят следующим образом.

а) Решить, при каком режиме работы лучше всего наблюдать различные неисправности, и указать исходные условия.

b) Определить признаки, которые могут быть полезными при оценке состояния машины и которые будут использоваться для диагностирования.

c) Перечислить характеристики, которые будут использоваться для оценки (распознавания) различных признаков.

d) Определить необходимые измерения и преобразователи, на основе которых будут получены или рассчитаны характеристики.

На рисунке 4 показана связь между этим документом и дальнейшим руководством, таким как ISO 16079-2.

Примечание - Выходные данные анализа FMECA используются в качестве входных данных анализа FMSA.

Рисунок 4 — Взаимосвязь между настоящим документов и ISO 16079-2

5 FMECA: Идентификация видов повреждений, их последствий и критичности

5.1 Общее представление

Цель этого раздела — предоставить обзор процедуры FMECA. Результатом FMECA является присвоение числа приоритета мониторинга (MP) для каждого из компонентов ветровой турбины. MP позволяет пользователям этого документа сосредоточить свои усилия по мониторингу состояния там, где они наиболее эффективны с точки зрения затрат, и в сочетании с анализом FMSA для каждого компонента турбины использовать результаты для установления требований к системе мониторинга состояния ветровой турбины.

Число приоритета мониторинга определяется по формуле (1):

nMP=fCR×fFMP 					(1)

где nmp - число приоритета мониторинга;

fCR - показатель критичности, т.e. критичность каждого компонента ветровой турбины;

fFMP - показатель приоритет вида повреждения, т.e. ранжирование каждого вида повреждения в отношении возможности обнаружения и времени производственного цикла.

Для получения единой ссылки на оценку FMECA и для руководства процедурой fCR и fFMP следует оценивать с использованием критериев, установленных в двух таблицах:

a) Таблица 1;

b) Таблица 2.

Используя две эти таблицы, процедура FMECA выглядит следующим образом.

a) Перечислить компоненты, которые необходимо включить в FMECA.

b) Применить таблицу 1 для определения показателя критичности, fCR, для каждого компонента.

c) Применить таблицу 2 для определения показателя приоритета вида повреждения, fFMP, для видов повреждений каждого компонента.

d) Завершить FMECA, объединив fCR и fFMP в число приоритета мониторинга, fFMP. На рисунке 5 представлен обзор процесса.

Рисунок 5 — Обзор процесса FMECA

5.2 Идентификация показателя критичности компонентов ветровой турбины, f CR

Имеется четыре критерия, которые сочетаются с показателями критичности, fCR, по формуле (2):

fCR=fLP+fRE+fCD+fFR					(2)

где fLP – производственные потери;

fRE – затраты на ремонт;

fCD – вторичное повреждение;

fFR - частота повреждения. Каждый из четырех критериев критичности оцениваются при помощи таблицы 1.

Примечание - См. приложение B, где приведен практический пример оценки fCR для трансмиссии ветровой турбины.

При оценке показателя критичности для компонента рекомендуется разбить каждый компонент, например генератор, на максимально большее количество составных узлов и оценить показатель критичности для каждого составного узла. Для некоторых составных узлов, таких как подшипник генератора, можно выполнить высотный ремонт; другие составные узлы могут потребовать замены основного компонента, такого как коробка передач. Производственные потери (fLP), приведенные в таблице 1, используются для определения влияния функционального повреждения компонента на производственный процесс. Важно отметить, что функциональное повреждение не обязательно означает катастрофическую неисправность машины, а, скорее то, что она больше не работает в своем заданном состоянии (например, при заданной производственной мощности). Не все функциональные повреждения составного узла оказывают непосредственное влияние на производственный процесс, а некоторые вообще не влияют.

Таблица 1 — Показатель критичности компонента ветровой турбины, fCR

| Критерий | Пояснение | Показатель критичности |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1: Производственные потери (f lp) |  |  |
| КРИТИЧЕСКИЕ | Немедленная потеря производительности после функционального повреждения. Повреждение компонента имеет непосредственное последствие для производства. Либо из-за прекращения производства, либо из-за снижения номинальной мощности турбины. | 3 |
| СУЩЕСТВЕННЫЕ | Может привести к производственным потерям после функционального повреждения. Повреждение компонента может повлиять на производство. Может потребоваться снижение номинальной мощности турбины. | 2 |
| НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ | Не вызывает потерь производительности после функционального повреждения. Повреждение компонента не влияет на производство. | 1 |
| Критерий 2: Затраты на ремонт (f re) |  |  |
| ВЫСОКИЕ | Ремонт либо слишком труден для выполнения на месте, либо слишком сложен для выполнения с помощью стандартного оборудования и персонала. Запасные части могут быть недоступны из-за уникальности или из-за прекращения их производства, и должны быть специально изготовлены. Отсюда высокая стоимость ремонта, длительные простои из-за ремонта и высокая стоимость запчастей. | 3 |
| СРЕДНИЕ | Ремонт либо затруднен, либо предполагает сложный и длительный демонтаж техники. Запасные части могут отсутствовать на месте, и их необходимо заказывать у изготовителя, что может вызвать некоторый простой. | 2 |
| НИЗКИЕ | Типичный высотный ремонт. Ремонт возможен с использованием стандартных технологий, доступных на месте, и не требует существенного демонтажа техники. Запчасти легкодоступны на месте. | 1 |
| Критерий 3: Вторичные повреждения (f cd) |  |  |
| СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Повреждение компонента с большей вероятностью вызывает существенные повреждения сопряженных компонентов. | 3 |
| ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ | Повреждение компонента вызывает ограниченные повреждения сопряженных компонентов. | 2 |
| НЕТ ПОВРЕЖДЕНИЙ | Опыт установки показал отсутствие или незначительное повреждение сопряженных компонентов. | 1 |
| Критерий 4: Частота повреждений (f fr) |  |  |
| ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ПОВРЕЖДЕНИЙ | Опыт показал, что средний срок службы компонента составляет менее 20% обычного срока службы турбины. | 3 |
| СРЕДНЯЯ ЧАСТОТА ПОВРЕЖДЕНИЙ | Опыт показал, что средний срок службы компонента составляет более 20%, но менее 80% обычного срока службы турбины. | 2 |
| НИЗКАЯ ЧАСТОТА ПОВРЕЖДЕНИЙ | Опыт показал, что средний срок службы компонента составляет более 80% обычного срока службы турбины. | 1 |

5.3 Идентификация показателя приоритета вида повреждения, fFMP

Имеется шесть критериев, которые объединяются в показатель приоритета вида повреждения, fFMP, по формуле (3):

fFMP=fFMT+fEFD+fRFMS+fEA+fEDA+fP-F 			(3)

где f FMT - тип вида повреждения;

f EFD - сложность обнаружения неисправности;

f RFMS - повторяемость признаков повреждения для этого вида;

f EA - сложность автоматического мониторинга;

f EDA - сложность детального анализа;

f P-F - P-F-интервал.

Каждый из шести критериев для типа вида повреждения ветровой турбины оценивается с использованием таблицы 2. Таблица 2 отражает точку зрения, согласно которой правильная оценка вида повреждения приносит наибольшую отдачу от инвестиций в систему мониторинга состояния. Поэтому наиболее выгодно отдавать приоритет мониторингу тех видов повреждений, которые проще всего обнаружить с помощью простых средств и которые соответствуют уровню подготовки персонала, осуществляющего наблюдение. Попытка обнаружить нетипичные виды повреждений часто приводит к большому количеству ложных предупреждений и, как следствие, к неоправданным и дорогостоящим посещениям сервисной службы, что приводит к увеличению затрат на обслуживание.

Время производственного цикла (P-F-интервал) влияет на показатель приоритета вида повреждения. Короткое время производственного цикла требует большего внимания, чтобы не допустить повреждения компонентов, которые во многих случаях также вызывают вторичные повреждения.

Примечание - Практический пример оценки fFMP для трансмиссии ветровой турбины см. в приложении B.

Таблица 2 — Показатель приоритета вида повреждения ветровой турбины, fFMP

| Критерий | Пояснение | Показатель приоритета |
| --- | --- | --- |
| Критерий 1: Тип вида повреждения (f fmt) |  |  |
| СТАНДАРТНЫЙ | Неисправность тщательно задокументирована и понята. | 3 |
| РЕДКИЙ | Неисправность не задокументирована должным образом или специфична для отдельной турбины. | 2 |
| НЕОБЫЧНЫЙ | Неисправность не понятна или не характерна для рассматриваемой турбины. | 1 |
| Критерий 2: Сложность обнаружения неисправности (f efd) |  |  |
| ЯСНЫЕ ПРИЗНАКИ | Есть легко определяемые признаки неисправности. | 3 |
| НЕЧЕТКИЕ ПРИЗНАКИ | Среди возможных признаков неисправностей только некоторые относятся к рассматриваемой. | 2 |
| ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ | Нет признаков неисправности. | 1 |
| Критерий 3: Повторяемость признаков вида повреждения (f rfms) |  |  |
| ВЫСОКАЯ | Признаки повторяются и не зависят от изменений в режиме работы. | 3 |
| СРЕДНЯЯ | Признаки повторяются, но демонстрируют изменения с изменениями в режиме работы. | 2 |
| НИЗКАЯ | Признаки не обладают последовательной повторяемостью и демонстрируют значительные изменениями с изменениями в режиме работы. | 1 |
| Критерий 4: Сложность автоматического мониторинга (f ea) |  |  |
| ПРОСТОЙ | Признаки хорошо подходят для автоматического мониторинга, использующего тренд характеристик. | 3 |
| ЗАТРУДНЕННЫЙ | Признаки демонстрируют изменения и некоторую степень разброса, что затрудняет наблюдение тренда. Могут быть спутаны с другими видами повреждений. | 2 |
| СЛОЖНЫЙ | Признаки, указывающие на неисправность, не применимы для тренда. | 1 |
| Критерий 5: Сложность детального анализа (f eda) |  |  |
| ПРОСТОЙ | Признаки легко выделить путем дальнейшего детального анализа, например, путем анализа формы временной волны с помощью простых спектральных методик. | 3 |
| ЗАТРУДНЕННЫЙ | Для признаков необходимо использование комплексных методов анализа. Могут быть спутаны с другими видами повреждений. | 2 |
| СЛОЖНЫЙ | Детальный анализ не позволяет выделить признаки, например, в анализе формы временной волны. Очень слабый сигнал, сложно извлечь сигнал из окружающего шума. Требуется применение специальных датчиков. | 1 |
| Критерий 6: P-F-интервал(f p-f) |  |  |
| КОРОТКИЙ | P-F-интервал обычно менее 14 дней. | 3 |
| СРЕДНИЙ | P-F-интервал обычно более 14 дней, но менее 2 месяцев. | 2 |
| ДЛИННЫЙ | P-F-интервал обычно более 2 месяцев. | 1 |

5.4 Расчет числа приоритета мониторинга, nMP

Число приоритета мониторинга nMP для конкретного вида повреждения компонента ветровой турбины представляет собой комбинацию оценки критичности определенного компонента ветровой турбины и оценки способности обнаружения различных видов повреждений, связанных с компонентом ветровой турбины. Число приоритета мониторинга отражает экономическую выгоду мониторинга определенного вида повреждения компонента ветровой турбины. То есть оно указывает, где система мониторинга состояния будет давать максимальный эффект.

Расчет числа приоритета мониторинга выполняется по формуле (1).

Пример

1 Число приоритета мониторинга для критического компонента, вызывающего немедленную потерю производительности после функционального повреждения, высокие затраты на ремонт, с высоким риском вторичного повреждения и низкой частотой повреждений, но с легко идентифицируемыми, измеримыми и повторяемыми признаками и длинным P-F-интервалом.

Таблица 1: fCR = 3 + 3 + 3 + 1 = 10

Таблица 2: f FMP = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 1 = 16

nMP=fCR×fFMP=10×16=160

Число можно нормировать путем расчета относительного числа приоритета мониторинга:

fCR max = 12 (из таблицы 1)

fFMP max = 18 (из таблицы 2)

nMP_rel=nMPfCR_max×fCR_max=160216=0,74

Относительное число упрощает оценку и сравнение чисел приоритета мониторинга.

2 Число приоритета мониторинга для критического компонента, вызывающего немедленную потерю производительности, когда затраты на ремонт невелики с риском серьезных вторичных повреждений и высокой частотой повреждений, но с легко идентифицируемыми, измеримыми и воспроизводимыми признаками, которые легко отслеживать и проводить детальный анализ, методика мониторинга стандартная, но с коротким временем производственного цикла.

Таблица 1: fCR = 3+ 1 + 3 + 3 = 10

Таблица 2: fFMP = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 18

nMP=fCR×fFMP=10×18=180

nMP_rel=180216=0,83

Приложение A

(справочное)

P-F-интервал, ETTF и RUL

A.1 Общие положения

Модель, используемая для описания пути повреждения компонента, называется P-F-интервалом. P-F означает потенциал для повреждения. P-F-интервал — это расчет периода времени с момента обнаружения неисправности [потенциальное повреждение (P)] до момента функционального повреждения (F). Рисунок A.1 иллюстрирует ухудшение состояния машины с течением времени вплоть до усугубления неисправности. Функциональное повреждение не обязательно означает катастрофический сбой машины, а, скорее то, что она не работает в течение длительного времени в своем заданном состоянии (например, при заданной производственной мощности).

А.2 Пояснение

На рисунке A.1 показаны концепции P-F-интервала, ETTF/времени производственного цикла и RUL. Пример может иллюстрировать дефект наружного кольца подшипника качения. Этот тип дефекта обычно имеет очень длинный P-F-интервал от шести месяцев до одного года.

(a) Неисправность подшипника: неисправность обнаружена (Tp)

(b) Неисправность подшипника: Неисправность прогрессирует (T1)

Условные обозначения

| S начало развития неисправности P точка обнаружения неисправности (потенциальное повреждение) F точка возникновения функционального повреждения X время Y состояние машины | 1 P-F-интервал 2 ETTF (время производственного цикла) (= P-F-интервал) 3 RUL – остаточный полезный срок службы 4 доверительный интервал прогноза 5 риск |
| --- | --- |

Рисунок A.1 — Упрощенная иллюстрация P-F-интервала, ETTF, RUL и риска

Пример на рисунке A.1 а) иллюстрирует точку Тр, в которой первоначально обнаруживается неисправность. На рисунке A.1 а) ETTF (время производственного цикла) равно P-F-интервалу. RUL меньше, чем ETTF, поскольку он учитывает уровень доверительного интервала диагноза/прогноза и оценку риска, при которой учитываются последствия функционального повреждения. Пунктирные кривые указывают моменты времени, когда могут возникать функциональные повреждения, если принять во внимание доверительный интервал диагноза/прогноза.

Пример на рисунке A.1 b) иллюстрирует точку Т1 после первоначального обнаружения неисправности. В точке T1 ETTF и RUL были повторно оценены с использованием информации из системы мониторинга состояния. По мере прогрессирования неисправности можно ставить диагноз/прогноз с большим доверительным интервалом, что приводит к более точному ETTF. Это снижает риск и приводит к обновлению RUL, что продлевает остаточный срок службы компонента.

Регулярная оценка уровня доверительного интервала путем мониторинга состояния после обнаружения неисправности может значительно снизить риск контроля и продлить срок службы компонента.

Приложение B

(справочное)

Пример анализа FMECA для трансмиссии ветровой турбины

B.1 Общие положения

В этом пример выполнен анализ FMECA с использованием показателей оценки из таблицы 1 и таблицы 2.

B.2 Расчет показателя критичности

Процедура заключается в следующем.

a) Перечислить компоненты ветровой турбины и сопряженные узлы, которые необходимо включить в анализ FMECA (см. таблицу B.1). Выбор компонентов и узлов в примере можно расширить другими компонентами и узлами. В приложении C приведены дополнительные предложения.

b) Использовать таблицу 1 для оценки показателя критичности для каждого узла.

Таблица B.1 — Расчет показателей критичности, fcr, для каждого компонента турбины

| Компонент | Узел | flp | fre | fcd | ffr | fcr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ротор генератора - | Система подшипника | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| Механическая часть | Вал | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
|  | Бандаж | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
|  | Вентилятор | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
|  | Опорная конструкция | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ротор генератора - | Обмотка | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| Электрическая часть | Токосъемное кольцо | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Соединительная муфта |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Коробка передач | Корпус | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
|  | Подвеска | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| Коробка передач - | Червячная передача, зубчатое колесо | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Червячная передача | Червячная передача, подшипник | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|  | Червячная передача, шестерня | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
|  | Червячная передача, вал | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| Коробка передач - | Водило | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Планетарная передача | Подшипник сателлита | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
|  | Сателлит | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
|  | Коронная шестерня | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
|  | Солнечная шестерня | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| Опорный подшипник |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |

B.3 Расчет показателя приоритета вида повреждения и числа приоритета мониторинга

Процедура заключается в следующем.

a) Перечислить компоненты ветровой турбины и сопряженные узлы, а также виды их повреждений (см. таблицу B.2).

b) Использовать таблицу 2 для оценки показателя приоритета вида повреждения для каждого вида повреждения. Если об определенном виде повреждения данные отсутствуют, то поля /FMP и "MP оставляют незаполненными. Незаполненные поля также несут важную информацию, поскольку они документируют виды повреждений, которые не учитываются в последующем анализе FMSA и, следовательно, не могут быть обнаружены системой мониторинга состояния. Незаполненное пространство также может быть мотивирующим фактором для исследования того, как обнаруживаются повреждения такого вида. Точно так же виды повреждений для компонентов с высоким /CR, но низким "MP" также являются мотивацией для дальнейшего исследования.

c) Рассчитать число приоритета мониторинга, умножив показатель критичности из таблицы B.1 на число приоритета вида повреждения. Рассчитать nMP_rel, нормализовав максимально возможное nMP = 216.

Таблица B.2 — Приоритет вида повреждения (FMP) и приоритет мониторинга («mp)

| Компонент | Узел | Вид повреждения | ffmt | fefd | f rfms | f ea | f eda | f p-f | f fmp | fcr | n MP | nMP_rel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор - | Система подшипника | Неисправность подшипника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 144 | 0,67 |
| Механическая часть |  | Дефект смазки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 9 | 117 | 0,54 |
|  |  | Соосность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 144 | 0,67 |
|  |  | Ослабление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 144 | 0,67 |
|  | Вал | Трещина | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 9 | 144 | 0,67 |
|  | Бандаж | Разрыв | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
|  | Вентилятор | Разрушение | — | — | — | — | — | — | — | 6 | — | — |
|  | Опорная конструкция | Ослабление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 80 | 0,7 |
|  |  | Износ подкладки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 5 | 80 | 0,37 |
| Генератор - | Обмотка | Утеря пазуховых клиньев | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
| Электрическая часть |  | Ослабление | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
|  |  | Межвитковые замыкания | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — |
|  | Токосъемное кольцо | Износ | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
| Соединительная муфта |  | Несоосность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 112 | 0,52 |
|  |  | Ослабление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 126 | 0,58 |
|  |  | Износ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 112 | 0,52 |
| Коробка передач | Корпус | Трещина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 80 | 0,37 |
|  | Подвеска | Ослабление | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 112 | 0,52 |
| Коробка передач - | Зубчатое колесо | Неисправность зуба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 128 | 0,59 |
| Червяная передача | Подшипник | Неисправность подшипника | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 128 | 0,9 |
|  | Шестерня | Неисправность зуба | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 128 | 0,59 |
|  | Вал | Трещина | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 88 | 0,41 |
| Коробка передач - | Водило | Неисправность подшипника | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 88 | 0,41 |
| Планетарная передача | Подшипник сателлита | Неисправность подшипника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 96 | 0,44 |
|  | Сателлит | Неисправность зуба | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 128 | 0,59 |
|  | Коронная шестерня | Неисправность зуба | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 128 | 0,59 |
|  | Солнечная шестерня | Неисправность зуба | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | 8 | 128 | 0,59 |
| Опорный подшипник |  | Неисправность подшипника | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 88 | 0,41 |

Например, с помощью FMECA может быть принято решение, что на следующий этап анализа вида повреждений и признаков будут перенесены только те виды повреждений, который имеют относительный nMP_rel ≥ 0,5. Включение видов повреждений с меньшим значением nMP может увеличить первоначальную стоимость системы мониторинга состояния, а также стоимость эксплуатации системы мониторинга. Виды повреждений, выбранные с помощью FMECA, документируют возможности обнаружения системы мониторинга состояния.

Пример, приведенный в этом приложении, основан преимущественно на опыте применения дешевых датчиков вибрации, таких как акселерометры. Результат анализа может быть другим, если будут рассмотрены дополнительные специализированные типы датчиков. Однако всегда следует учитывать стоимость дополнительных датчиков и оборудования. Рекомендуется производить расчет экономической эффективности для каждого вида повреждения на основе рассчитанного показателя nMP.

FMECA также показывает, что nMP не может быть рассчитано для некоторых компонентов и видов повреждений, даже при больших значениях / CR. Это может быть связано с отсутствием соответствующих датчиков или методов мониторинга состояния. Такая ситуация должна мотивировать к проведению дальнейших исследований, чтобы разработать методы мониторинга, которые имеют высокие fFMP для конкретных видов повреждений.

Приложение C

(справочное)

Перечень компонентов ветровой турбины и видов их повреждений

В этом приложении приведен обзор самых используемых компонентов и узлов ветровой турбины, а также связанных с ними видов повреждений. Таблицу C.1 можно использовать в качестве входных данных для других процедур анализа FMECA, аналогичных тем, которые проводились в приложении B.

Таблица C.1 — Компоненты ветровой турбины и виды их повреждений

| Компонент |  | Узел |  | Вид повреждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор - |  | Система подшипника |  | Неисправность подшипника |
| Механическая часть |  |  |  | Дефект смазки |
|  |  |  |  | Соосность |
|  |  |  |  | Ослабление |
|  |  | Вал |  | Трещина |
|  |  | Бандаж |  | Разрыв |
|  |  | Вентилятор |  | Разрушение |
|  |  | Опорная конструкция |  | Ослабление |
|  |  |  |  | Износ подкладки |
| Генератор - |  | Обмотка ротора |  | Утеря пазовых клиньев |
| Электрическая часть |  |  |  | Ослабление |
|  |  |  |  | Межвитковые замыкания |
|  |  | Статор |  | Межвитковые замыкания |
|  |  |  |  | Замыкание на корпус |
|  |  | Система охлаждения статора |  | Засорение |
|  |  |  |  | Повышенный нагрев |
|  |  | Токосъемное кольцо |  | Износ |
|  |  |  |  | Повышенный нагрев |
| Соединительная муфта |  |  |  | Несоосность |
|  |  |  |  | Ослабление |
|  |  |  |  | Износ |
| Высокооборотный вал |  | Вал |  | Трещина |
| Коробка передач | Корпус |  | Трещина |  |  |
|  | Подвеска |  | Износ |  |  |
|  |  |  | Ослабление |  |  |
|  | Упор |  | Износ |  |  |
|  |  |  | Ослабление |  |  |
|  | Система смазки |  | Дефект смазки |  |  |
|  |  |  | Загрязнение смазки |  |  |
|  |  |  | Старение смазки |  |  |
|  |  |  | Повреждение системы смазки |  |  |
|  |  |  | Повреждение смазочного насоса |  |  |
|  |  |  | Засорение фильтров |  |  |
|  |  |  | Засорение форсунок |  |  |
| Коробка передач - | Зубчатое колесо |  | Неисправность зуба |  |  |
| Червяная передача |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Подшипник |  | Неисправность подшипника |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Шестерня |  | Неисправность зуба |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Вал |  | Трещина |  |  |
| Коробка передач - | Водило |  | Дефект смазки |  |  |
| Планетарная передача | Подшипник сателлита |  | Неисправность подшипника |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Сателлит |  | Неисправность зуба |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Коронная шестерня |  | Неисправность зуба |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
|  | Солнечная шестерня |  | Неисправность зуба |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
| Опорный подшипник |  |  | Неисправность подшипника |  |  |
|  |  |  | Несоосность |  |  |
|  |  |  | Дефект смазки |  |  |
| Низкооборотный вал |  |  | Трещина |  |  |
|  |  |  | Изгиб |  |  |
| Роторный модуль | Лопасть ротора |  | Механическая неуравновешенность |  |  |
|  |  |  | Аэродинамическая неуравновешенность |  |  |
|  | Система управления шагом |  | Повреждение подшипника |  |  |
|  |  |  | Повреждение двигателя |  |  |
|  |  |  | Повреждение гидравлического насоса |  |  |
|  |  |  | Повреждение зубчатой передачи |  |  |
| Гондола |  | Система управления азимутальным приводом |  | Повреждение подшипника |  |
|  |  |  |  | Износ кольца |  |
|  |  |  |  | Неисправность зубчатой передачи |  |
|  |  |  |  | Деформация или повреждение кольца |  |
|  |  |  |  | Повреждение двигателя |  |
|  |  |  |  | Повреждение тормозной системы |  |
|  |  |  |  | Заклинивание тормоза |  |
|  |  |  |  | Соосность |  |
| Гидросистема |  | Двигатель |  | Неисправность обмотки |  |
|  |  |  |  | Повышенный нагрев |  |
|  |  | Насос |  | Повышенный нагрев |  |
|  |  |  |  | Повреждение уплотнения |  |
|  |  | Клапан давления |  | Повреждение уплотнения |  |
|  |  | Фильтр |  | Засорение |  |
| Мачта |  | Конструкция |  | Усталость конструкции |  |
|  |  |  |  | Коррозия |  |
| Фундамент |  | Монофундаментный столб |  | Размыв грунта |  |
|  |  |  |  | Эрозия |  |
|  |  |  |  | Коррозия |  |
|  |  | Треножная опора |  | Эрозия |  |
|  |  |  |  | Коррозия |  |
|  |  | Гравитационный фундамент |  | Размыв грунта |  |
|  |  |  |  | Эрозия |  |
|  |  | Переходный элемент |  | Сдвиги в цементном слое |  |
|  |  |  |  | Разрушение цементного слоя |  |
|  |  | Кронштейн домкрата |  | Усталость конструкции |  |
|  |  | Болтовое соединение |  | Усталость конструкции |  |
|  |  |  |  | Эрозия |  |
|  |  |  |  | Коррозия |  |
| Трансформатор |  | Обмотка |  | Повреждение обмотки |  |
|  |  |  |  | Повышенный нагрев |  |
|  |  | Сердечник |  | Повышенный нагрев |  |
|  |  | Масляная система |  | Старение масла |  |
|  |  |  |  | Повышенный нагрев |  |
| Коммутационное оборудование |  | Повреждение автомата защиты сети |  |  |  |
| Система управления |  | Нет данных |  |  |  |
| Система CMS |  | Неисправность датчика |  |  |  |
|  |  | Обрыв соединения с CMS |  |  |  |

Приложение D

(справочное)

Краткое введение в концепцию анализа FMECA

D.1 Три разных типа

a) FMECA проекта проводится для предупреждения повреждений на стадии проектировании оборудования с учетом всех типов повреждений, которые могут иметь место в течение всего срока службы оборудования.

b) FMECA процесса сосредоточен на проблемах, связанных с тем, как оборудование было изготовлено, обслуживалось или эксплуатировалось.

c) FMECA системы проводят с целью поиска потенциальных проблем и узких мест более крупных процессов, таких как полный технологический процесс производства продукции.

Случай b) процесса FMECA используется в этом документе.

D.2 Два подхода

а) Подход снизу вверх. Подход снизу вверх используется, когда принято решение о концепции системы. Каждый компонент системы изучается последовательно, начиная с самого нижнего уровня. Подход снизу вверх также называется аппаратным подходом. Анализ завершается после рассмотрения всех компонентов.

b) Подход сверху вниз. Подход сверху вниз обычно используется на ранней стадии проектирования, прежде чем будет принято решение о структуре всей системы. Анализ обычно является функционально ориентированным. Анализ начинается с рассмотрения основных функций системы с точки зрения их возможных сбоев. При анализе обычно приоритет отдается функциональным повреждениям со значительными последствиями. При этом нет необходимости в доскональном анализе. Подход сверху вниз также может быть применен в существующей системе, чтобы сосредоточиться на проблемных областях.

В данном документе используется случай b) подхода сверху вниз.

D.3 Ранжирование результата

D.3.1 Общий принцип FMECA

Целью большинства FMECA является определение риска определенного вида повреждения для системы. Это достигается через использование числа приоритета риска ("rp).

Ранжирование может осуществляться по шкале от 1 до 10. Чем меньше "rp, тем лучше. Число приоритета риска определяется по формуле (D.1):

nRP=rOFM×rSFM×rLFD				(D.1)

где rOFM – ранг появления данного вида повреждения;

rSFM – ранг опасности вида повреждения;

rLFD – ранг вероятности обнаружения повреждения, прежде чем система достигнет конечного пользователя.

D.3.2 Применение FMECA в настоящем документе

В FMECA в этом документе результат определяет приоритет вида повреждения для мониторинга с использованием числа приоритета мониторинга (nMP), рассчитанного на основе следующих показателей:

Таблицы 1 и 2 обеспечивают оценку fcr и ffmp для разных компонентов ветровой турбины. Число приоритета мониторинга определяется по формуле (D.2):

nMP=fCR×fFMP					(D.2)

где fcr - показатель критичности, т.e. критичность каждого компонента ветровой турбины;

ffmp - показатель приоритета вида повреждения, т.e. определение приоритета для каждого вида повреждения с учетом возможности обнаружения и времени производственного цикла.

D.3.3 FMECA и частота повреждений

Число приоритета мониторинга учитывает частоту повреждений как часть fcr. Если организация вычислила срок службы компонентов (величина, обратная частоте повреждений) на основе большого количества турбин, это число можно использовать в общем анализе FMECA согласно описанию в D.3.1. В этом случае значение fFR в таблице 1 должно быть установлено равным 0.

Предполагается, что более выгодно контролировать компоненты с высокой частотой повреждений, так как это приведет к меньшему времени простоя и позволит избежать вторичного повреждения.

Частота повреждений компонентов часто может варьироваться в зависимости от различных типов турбин, и она часто рассматривается как строго конфиденциальная информация; поэтому в данном документе дана лишь приблизительная оценка частоты повреждений различных компонентов.

Частота повреждений, выведенная из срока службы компонента, может быть учтена в расчете FMECA в качестве коэффициента умножения для nMP согласно формуле (D.3):

nMPFR=(fCR×fFMP)×fFR 				(D.3)

Расчет частоты повреждений каждый владелец и поставщик ветровых турбин осуществляет самостоятельно.

Библиография

[1] ISO 10816-21, Механическая вибрация — Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях — Часть 21: Горизонтально-аксиальные ветровые турбины с коробкой передач

[2] ISO 13373 (все части), Мониторинг состояния и диагностика машин — Мониторинг состояния вибрации

[3] ISO 13374 (все части), Мониторинг состояния и диагностика машинных систем — Обработка передача и представление данных

[4] ISO 13381-1:2015, Мониторинг состояния и диагностика машин — Прогнозирование — Часть 1: Общее руководство

[5] ISO 16079-2 , Мониторинг состояния и диагностика ветровых турбин — Часть 2: Обнаружение механических неисправностей трансмиссии

[6] ISO 17359, Мониторинг состояния и диагностика  машин — Общее руководство

[7] ISO 18434, Мониторинг состояния и диагностика  машин — Термография

[8] ISO 29821-1, Мониторинг состояния и диагностика  машин — Ультразвуковой контроль — Часть 1: Общее руководство

[9] ISO 55000, Управление активами — Общее представление, принципы и терминология

[10] IEC 61400-25-6, Системы выработки ветровой энергии — Часть 25-6: Коммуникация для мониторинга и управления ветроэлектростанциями — Логические классы узла и классы данных для мониторинга состояния

[11] DNV-GL, Руководство по сертификации систем мониторинга состояния для ветровых турбин - Издание 2013

МКС 27.180 (IDT)

Ключевые слова: мониторинг, диагностирования, машины, повреждения, ветровая турбина, неисправность

МКС 27.180 (IDT)

Ключевые слова: мониторинг, диагностирования, машины, повреждения, ветровая турбина, неисправность

Разработчик: РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Заместитель Генерального директора А. Радаев Начальник Центра стандартизации С. Карибжанова Ведущий специалист Т. Джумагазиева