Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 8

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ЗАСЛОНКИ

СТ РК ISO 21927-8

(ISO 21927-8:2017 « Systèmes pour le contrôle des

fumées et de la chaleur – Partie 8: Volets des désenfumage», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»).

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-8:2017 Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur — Partie 8: Volets des désenfumage (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 8. Дымовые клапаны).

Международный стандарт ISO 21927-8:2017 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 21, Оборудование противопожарной защиты и пожаротушения, Подкомитетом SC 11, Компоненты и системы дымоудаления и теплоудаления.

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года№ 603-II.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Настоящий стандарт содержит основные характеристики и требования к дымовым клапанам, которые должны использоваться в сочетании с системами перепада давления и системами дымоудаления и теплоудалпения. Их также можно использовать для повышения давления при использовании систем газового пожаротушения.

Особая ссылка указывается на стандарт EN 1366-10, который определяет испытания в печи, связанные с данными продуктами, и стандарт  EN 13501-4, в котором приводится подробная информация о классификации их огнестойкости.

В дополнение к предотвращению проникновения дыма и продуктов горения из зоны пожара, дымовые клапаны используются для предотвращения утечки вредных и токсичных газов для пожаротушения из зоны поражения, а также для контроля повышения давления и сброса избыточного воздуха в системах повышения давления.

Системы контроля дымовых потоков предназначены для выполнения следующих основных функций:

а) удаление дыма из отдельного пожарного отсека наружу здания;

b) удаление дыма из пожарных отсеков здания с помощью SHEVS, соединенной с одним или несколькими пожарными отсеками. Воздуховод системы контроля дыма может проходить или не проходить через другие отсеки здания, чтобы выйти наружу;

c) использование повышенного давления для поддержания свободных от дыма открытых зон.

Дымовые клапаны обычно используются в системах дымоудаления и теплоудаления в качестве средства ограничения количества воздуховодов и высокотемпературных вентиляторов. Воздуховоды, в которые устанавливаются такие клапаны для дымоудаления обычно обслуживают несколько различных противопожарных отсеков. Системы могут быть специализированными для удаления дыма или, возможно, комбинированными для вентиляции окружающей среды/удаления дыма.

Система дымоудаления и теплоудаления может удалять дым с помощью высокотемпературных вентиляторов (в соответствии со стандартом ISO 21927-3) или естественных вентиляторов (в соответствии со стандартом ISO 21927-2).

По ряду причин (рост, выделение дыма и т.д.) может потребоваться закрыть открытый клапан (клапаны) для контроля дыма и открыть ранее закрытый клапан (клапаны).

Испытания, определенные в данном стандарте, основаны на предположении, что при обнаружении дыма внутри здания все клапаны для контроля дыма, кроме тех, которые обслуживают пожарный отсек/резервуар для дыма (откуда начался пожар), остаются закрытыми или перемещаются в закрытое положение. Все клапаны для контроля дыма, обслуживающие задымленный пожарный отсек/резервуар для дыма, остаются открытыми или перемещаются в открытое положение, и вентилятор (ы) запускается/естественные вентиляционные отверстия открываются.

Примечание - На рисунке 1 приведены примеры положений установки, но это не единственные положения, которые могут быть устанавливаться у клапанов.

где 1– пожарный отсек;

2 – резервуар для дыма;

3 – воздухозаборник;

4 – дымовая завеса;

5– механизированный вентилятор дымо- и теплоудаления (вентилятор);

6 –дымовые клапаны для отдельных отсеков;

7– 	дымоотводные каналы для однокамерных отсеков;

8 –	дымоотводные каналы для многокамерных отсеков;

9 – дымовые клапаны для многокамерных отсеков, установленных внутри или снаружи стен или полов;

10 – 	дымовые клапаны  для многокамерных отсеков, установленных на   поверхности воздуховода;

11 – электрооборудование.

Рисунок 1– Пример механизированной вентиляции дымо - и теплоудаления

Дальнейшие указания по применению клапанов для контроля дыма можно найти в остальных документах серии EN 12101 и в технических отчетах.

Области, для которых продукция, поставляемая в соответствии с настоящим стандартом, считается применимой, включая, например:

а) коммерческие помещения;

b) торговые центры и центры розничной торговли;

c) больницы;

d) многоквартирные дома.

Дымовые клапаны предназначены для использования в следующих типах систем, включая:

1) повышение давления;

2) сброс давления;

3) экстракционные системы;

4) системы воздуховодов;

5) инерционные системы пожаротушения.

Следовательно все вышеперечисленные системы не имеют непосредственного отношения к дыму, но от таких заслонок для контроля дыма требуются аналогичные свойства для ограничения утечек в ситуации пожара и контроля дыма.

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | III |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 3 |
| 4 | Требования к дымовым клапанам | 6 |
| 4.1 | Общие положения | 6 |
| 4.1.1 | Огнестойкость | 6 |
| 4.1.2 | Общее применение | 6 |
| 4.2 | Конструкция и компоненты: характеристики | 7 |
| 4.2.1 | Конструкция и работа | 7 |
| 4.2.2 | Защита от коррозии | 8 |
| 4.3 | Критерии огнестойкости: Однокамерные заслонки контроля дыма | 9 |
| 4.3.1 | Целостность, утечка, НОТ400/300 | 9 |
| 4.3.2 | Долговечность | 9 |
| 4.3.3 | Классификация и обозначение огнестойкости | 10 |
| 4.3.4 | Другие критерии эффективности | 10 |
| 4.4 | Критерии огнестойкости: Многокамерные огнестойкие заслонки контроля дыма | 10 |
| 4.4.1 | Целостность, изоляция, утечка, HOT400/30 | 10 |
| 4.4.2 | Долговечность | 11 |
| 4.4.3 | Классификация и обозначение огнестойкости | 11 |
| 4.4.4 | Другие критерии эффективности | 12 |
| 5 | Методы испытаний | 12 |
| 5.1 | Испытания на утечку в окружающую среду | 12 |
| 5.2 | Испытания на огнестойкость | 12 |
| 5.2.1 | Общие положения | 12 |
| 5.2.2 | Заслонка для контроля дыма: Целостность и изоляция | 14 |
| 5.2.3 | Заслонка для контроля дыма с номинальной утечкой | 14 |
| 5.2.4 | Задержка реакции заслонки для контроля дыма | 15 |
| 5.3 | Испытание на воздействие соляных брызг | 15 |
| 5.4 | Циклические испытания | 15 |
| 5.5 | Аэродинамические характеристики заслонки | 15 |
| 6 | Маркировка и документация | 16 |
| 7 | Информация о продукте, установке и обслуживании (документация) | 16 |
| 7.1 | Спецификация продукта | 16 |
| 7.2 | Информация об установке | 17 |
| 7.3 | Информация о техническом обслуживании | 17 |
| Приложение А (информационное) Испытание на воздействие соляных брызг |  | 18 |
| Приложение Б (информационное) Пример процедуры осмотра и технического обслуживания |  | 19 |
| Библиография |  | 20 |
| Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 21 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы контроля дыма и тепла

Часть 8

ДЫМОЗАЩИТНЫЕ ЗАСЛОНКИ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт применяется к дымовым клапанам, размещенным на рынке и предназначенным для работы как часть системы перепада давления или системы дымоудаления и теплоудаления. Данный стандарт определяет требования и указывает ссылку на методы испытаний, определенные для дымовых клапанов и связанных с ними компонентами, такими как приводы, которые предназначены для установки в таких системах в зданиях. Кроме этого, также приводятся положения о маркировке и информация по установке и техническому обслуживанию данных изделий.

В данном стандарте приводится различие между двумя категориями дымовых клапанов, т. е. однокамерные дымовые клапаны и многокамерные огнестойкие дымовые клапаны.

Дымовые клапаны, на которые распространяется действие настоящего стандарта, могут быть установлены в воздуховодах системы дымоудаления  или на поверхность воздуховодов. Они также могут быть установлены в стену, пол или потолок/крышу или на поверхность этих элементов.

Примечание - Во избежание дублирования делается ссылка на множество других стандартов. С этой целью данный стандарт можно прочитать вместе в сочетании со стандартами EN 13501-4, EN 1366-10 и ISO 10294-1 для получения подробной информации об испытаниях печи.

В настоящем стандарте не рассматриваются подробно вредные и (или) коррозионные воздействия, которые могут быть вызваны технологическими химикатами, присутствующими в атмосфере, которые преднамеренно или непреднамеренно всасываются через в систему.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 5135:2020 Acoustics – Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (Акустика. Определение уровней звуковой мощности шума от устройств воздушного терминала, блоков воздушного терминала, заслонок и клапанов путем измерения в комнате реверберации).

________________

Проект, 1 редакция

ISO 51351) Acoustics – Determination of sound power levels of noise from air-terminal devices, air-terminal units, dampers and valves by measurement in a reverberation test room (Акустика. Определение уровней звуковой мощности шума от устройств воздушного терминала, блоков воздушного терминала, заслонок и клапанов путем измерения в комнате реверберации).

ISO 7244:1984 Аir distribution and air diffusion — aerodynamic testing of dampers and valves (Распределение воздуха и диффузия воздуха. Аэродинамические испытания заслонок и клапанов).

ISO 72442) Air distribution and air diffusion – Aerodynamic testing of dampers and valves (Распределение воздуха и диффузия воздуха. Аэродинамические испытания заслонок и клапанов).

ISO 21925-1:2018 Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems – Part 1: Mechanical dampers  (Испытания на огнестойкость – Противопожарные заслонки для систем распределения воздуха – Часть 1: Механические заслонки).

ISO 10294-1:19963) Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems – Part 1: Test method (Испытания на огнестойкость. Противопожарные заслонки для систем распределения воздуха. Часть 1. Метод испытаний).

ISO 10294-1 Fire resistance tests – Fire dampers for air distribution systems – Part 1: Test method (Испытания на огнестойкость. Противопожарные заслонки для систем распределения воздуха. Часть 1. Метод испытаний).

ISO 13943:2017 Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

ISO 139434) Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь).

ISO 21927-9:2012 Smoke and heat control systems – Part 9: Specification for control equipment (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 9. Спецификация для контрольного оборудования).

ISO 21927-95) Smoke and heat control systems – Part 9: Specification for control equipment (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 9. Спецификация для контрольного оборудования).

ISO 21927-10:2011 Smoke and heat control systems – Part 10: Specification for power output devices (Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 10. Спецификация для устройств вывода мощности).

ISO 21927-106) Smoke and heat control systems – Part 10: Specification for power output devices (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 10. Спецификация для устройств вывода мощности).

EN 1366-10:2011  Fire resistance tests for service installations - Part 10: Smoke control dampers (Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 10. Дымовые клапаны).

EN 1366-107) Fire resistance tests for service installations – Part 10: Smoke control dampers (Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 10. Дымовые клапаны).

EN 13501-4:2016  Fire classification of construction products and building elements – Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems (Противопожарная классификация строительных изделий и строи¬тельных элементов. Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний на огнестойкость компонентов систем дымоудаления).

_________

1), 4) 5) 6)7) Действуют только для датированной ссылки.

2) Действуют только для применения настоящего стандарта

3) Заменен на ISO 21925-1:2018

EN 13501-48)  Fire classification of construction products and building elements – Part 4: Classification using data from fire resistance tests on components of smoke control systems (Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов.

Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний на огнестойкость компонентов систем дымоудаления).

IEC 60068-2-52:2017 Environmental testing - Part 2-52: Tests - Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия).

IEC 60068-2-52:19969)  Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по ISO 13943, а также следующие термины с соответствующими определениями:.

Примечание - ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации, размещенные на следующих ресурсах:

- IEC Electropedia: доступно по ссылке https://www.electropedia.org/;

- ISO Online browsing platform: доступно по ссылке https://www.iso.org/obp.

3.1 Воздухозаборник (air inlet): Устройство, соединенное с наружным воздухом, позволяющее подавать воздух снаружи от здания.

3.2 Обслуживаемая диспетчерская (attended control room): Комната с людьми, которые обязаны постоянно (24 часа в сутки, семь дней в неделю) контролировать систему дымоудаления, отслеживать поступающие сигналы от систем контроля дыма и вводить систему контроля дыма в действие в случае пожарной тревоги.

Примечание – Данное действие гарантирует, что система дымоудаления работает и, такие элементы, как клапаны, находятся на своих местах в течение времени срабатывания системы

3.3 Повышенная температура (elevated temperature): Температура, превышающая нормальную температуру окружающего воздуха, ниже температуры, необходимой для испытания на огнестойкость, при которой проверяются дымо- и теплоотводы для однокамерных отсеков для получения классификации.

3.4 Пожарный отсек (fire compartment): Закрытое помещение, состоящее из одного или нескольких отдельных помещений, ограниченное элементами конструкции, обладающими заданной огнестойкостью и предназначенное для предотвращения распространения огня (в любом направлении) в течение определенного периода времени

3.5 Блок управления интерфейсом (interface control unit): Устройство, которое управляет работой привода, расположенного на клапане или в той же пожарной зоне, что и клапан.

__________________

8) 9) Действуют только для датированной ссылки.

3.6 Многокамерный дымовой клапан (multi-compartment smoke control damper): Дымовой клапан, который являются огнестойким, предназначенным для использования в помещениях с несколькими отсеками, которые могут быть связаны с многокамерными или однокамерными воздуховодами для контроля дыма и (или) могут быть установлены в конструкции противопожарного отсека.

3.7 Многокамерный огнестойкий дымовой канал  (multi-compartment fire-resisting smoke control duct): Огнестойкие дымовые каналы, состоящие из более чем одной секции дымовых каналов, для использования в многокамерных установках, предназначенных для удаления дыма и (или) горячих газов от источника пожара.

Примечания

1 – Может также выполнять двойную функцию в качестве обычного воздуховода для кондиционирования воздуха.

2  – Дополнительные сведения см. в стандарте ISO 21927-7.

3.8 Естественная  система  дымоудаленяи и теплоудаления (natural smoke and heat control system): Система вентиляции дыма и тепла, использующая естественную вентиляцию.

Примечание – Естественная вентиляция вызвана силами выталкивания из-за различий в плотности газов из-за разницы температур.

3.9 Проходное уплотнение (penetration seal): Продукт с проникающим уплотнением, протестированный для использования между дымоудаляющим каналом / клапаном  и конструкцией пожарного отсека для поддержания огнестойкости в месте, где канал системы дымоудаления проходит через элемент или клапан, установленного в элементе.

3.10 Механизированная система дымо- и теплоудаления (powered smoke and heat exhaust system): Система вентиляции дыма и тепла, в которой используется несколько вентиляторов горячего газа, подходящих для обработки горячих газов в течение ограниченного периода времени, что вызывает принудительное вытеснение газов.

3.11 Система перепада давления (pressure differential system): Система вентиляторов, воздуховодов, вентиляционных отверстий и других устройств, предназначенных для создания более низкого давления в зоне пожара, чем в защищаемом помещении.

3.12 Дистанционная сигнализация (remote signalling): Устройство, расположенное вдали от клапана, которое будет указывать положение клапана, открыто или закрыто.

3.13 Безопасное положение (safety position): Положение (открыто или закрыто), в которое для конкретных проектов может потребоваться перемещение определенных клапанов, в зависимости от места возгорания в здании.

3.14 Однокамерный дымовой клапан (single-compartment smoke control damper): Дымовой клапан, предназначенный для использования в однокамерных помещениях, который может быть связан с однокамерным воздуховодом для контроля дыма и (или) может быть установлен на внешней стене или крыше.

3.15 Однокамерный дымовой канал (single-compartment smoke control duct): Дымовой канал, состоящий из более чем одной секции дымового канала, для использования в одном противопожарном отсеке, предназначенного для удаления дыма и (или) горячих газов от источника пожара.

Примечания

1–Может также выполнять двойную функцию в качестве обычного воздуховода для кондиционирования воздуха.

2 – Дополнительные сведения см. в стандарте ISO 21927-7.

3.16 Вентиляционная система дымо- и теплоудаления (ВСДТ) (smoke and heat exhaust ventilation system (SHEVS): Система, состоящая из продуктов и (или) компонентов, совместно выбранных для удаления дыма и тепла.

Примечание – Продукты и (или) компоненты образуют систему для создания плавучего слоя нагретых газов над слоем более холодным чистым воздухом.

3.17 Вентилятор дымо- и теплоудаления (ВДТ) (smoke and heat exhaust ventilator (SHEV): Устройство, специально разработанное для удаления дыма и горячих газов из здания в условиях пожара.

3.18 Дымовой барьер (smoke barrier): Барьер для ограничения распространения дыма и горячих газов от пожара, образующий часть границы дымового резервуара или используемый в качестве направляющего экрана или используемый в качестве границы кромки пустоты.

3.19 Дымовой клапан (smoke control damper): Устройство, активируемое автоматически или вручную, которое может быть открыто или закрыто в рабочем положении, для управления потоком дыма и горячих газов в воздуховод, из него или внутри него.

3.20 Дымовой клапан (smoke control damper): <Горизонтальная установка> дымовой клапан (3.19), установленный в линию поперек вертикального воздуховода или на верхней либо нижней поверхности горизонтального воздуховода.

3.21 Дымовой клапан (smoke control damper): <Вертикальная установка> дымовой клапан (3.19), установленный на горизонтальном воздуховоде или по бокам горизонтального воздуховода или на любой поверхности вертикального воздуховода.

3.22 Дымовой канал (smoke control duct): <Участок> элемент дымового канала, выполненный в виде части системы теплоудаления.

Примечание – Дополнительные сведения см. в стандарте ISO 21927-7.

3.23 Система дымоудаления с автоматической активацией (smoke control system with automatic activation): Система дымоудаления, которая срабатывает автоматически при получении сигнала тревоги о задымлении или пожаре без каких-либо действий/вмешательства вручную.

Примечания

1– Система с обслуживаемым диспетчерским пунктом также может быть принята в качестве автоматической системы. После запуска система не будет изменять положение клапана.

2 – Данная система может быть системой дымо- и теплоудаления или системой перепада давления.

3.24 Система дымоудаления с автоматической активацией и ручным управлением (smoke control system with automatic activation and with manual override): Система дымоудаления, которая может быть приведена в действие, как, указано в пункте 3.23, при получении сигнала тревоги о задымлении или пожаре, но после запуска система позволит изменить положение клапана с помощью внешнего ввода или управления пожарным.

Примечание – Данная система может быть типа вентиляции дымо- и теплоудаления или типа перепада давления.

3.25 система контроля дыма с ручным запуском (smoke control system with manual initiation): Система дымоудаления, которая должна быть приведена в действие при обнаружении дыма или пожара вмешательством человека (например, нажатием кнопки или дерганием за ручку), что приводит к последовательности автоматических действий при работе системы теплоудаления.

Примечания

1– После запуска система может разрешить изменение положения клапана с помощью внешнего ввода или управлением пожарным.

2 – Данная система может быть типа дымо- и тепловытяжной вентиляции или типа наддува.

3.26 Чистая территория свободная от дыма (smoke-free clear area): Объем воздуха, незагрязненного дымом.

3.27 Слой дыма (smoke layer): Слой дыма, который стабилизируется под крышей из-за влияния температурного градиента.

3.28 Резервуар дыма (smoke reservoir): Зона внутри здания, ограниченная или окаймленная дымозащитными экранами или конструктивными элементами для удержания в ее пределах термально плавучего дымового слоя при возникновении пожара.

3.29 Время реакции системы (system response time): Время от срабатывания системы теплоудаления до его полной готовности.

3.30 Пусковое устройство (triggering device): Устройство, такое как система обнаружения пожара, датчик дыма или кнопка, которое посылает активирующий сигнал к пусковому устройству (устройствам).

4 Требования к дымовым клапанам

4.1 Общие положения

4.1.1 Огнестойкость

Дымовой клапан должен демонстрировать следующие характеристики и классифицироваться в соответствии со стандартом ЕН 13501-4:

а) целостность: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и заявленной классификацией целостности (Е);

b) изоляция: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и заявленной классификацией изоляции (I);

c) утечка: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и заявленной классификацией утечки (S);

d) механическая устойчивость: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (Е);

e) сохранение поперечного сечения: должна быть проверена в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и являться частью заявленной классификации целостности (E);

f) высокая рабочая температура: должна быть испытана в соответствии с методом испытаний, указанным в 5.2 и заявленной классификацией (HOT400/30).

4.1.2 Общее применение

Если изготовитель намеревается предоставить информацию об аэродинамических характеристиках, это то должно быть сделано в соответствии со стандартом ISO 7244;              см. 5.5.

4.2 Конструкция и компоненты: характеристики

4.2.1 Конструкция и работа

4.2.1.1 Общие положения

Дымовой клапан должен иметь два безопасных положения: полностью открытое и полностью закрытое. В случае однокамерного противопожарного отсека это безопасное место обычно должно быть открытым, если вдоль участка воздуховода не предусмотрены отдельные резервуары для дыма. Для многокамерных противопожарных дымовых клапанов, безопасное положение должно быть либо открытым, либо закрытым, в зависимости от источника и пути отводимого дыма и тепла.

Цель этого состоит в том, чтобы поддерживать фиксированный путь вытяжки через воздуховод (открытые клапаны), а также поддерживать противопожарное разделение отсека и воздуховода (закрытые клапаны). В зависимости от положения источника пожара, любой дымовой клапан должен  выполнять обе функции.

Если для поддержания противопожарного отсека требуется дымовой клапан, то он должен быть огнестойкой (т. е. многокамерный противопожарный дымовой клапан).

Дымовые клапаны, которые предназначены для автоматического срабатывания при обнаружении дыма, должен перемещаться или оставаться в правильном положении для удаления дыма из противопожарного отсека.

Дымовые клапаны, которые запускаются вручную переключателями или автоматически приводятся в действие при более высокой температуре, должны быть способны работать при соответствующих более высоких температурах.

Конструкция дымового клапана не должна содержать устройство, которое могло бы изменить положение клапана после достижения безопасного положения, т. е. клапан не должен изменять положение, если это не требуется прямой командой от пускового устройства.

Предполагается, что, как указано, питание должно поддерживаться во всем здании, где установлен дымовой клапан, упомянутый в данном стандарте.

Следовательно, узлы дымового клапана не должны иметь тепловых устройств, вызывающих неконтролируемую работу и никаких механизмов автоматического возврата, которые могут, например, срабатывать при отключении питания.

Конструкция дымового клапана должна предусматривать способ дистанционной сигнализации как открытого, так и закрытого положения.

Дымовой клапан должен перемещаться из одного крайнего положения в другое в течение 60 с. после получения сигнала.

4.2.1.2 Приводы

Приводы должны быть сконструированы и собраны таким образом, чтобы обладать прочностью и жесткостью, необходимой для выполнения конструктивных операций, которым они могут подвергаться, без ослабления или смещения деталей или других серьезных дефектов при испытании в соответствии с EN 1366-10.

Конструкция привода не должна содержать устройства, способное изменять положение клапана после достижения безопасного положения, т.е. она не должна изменять положение, если этого не требует прямая инструкция от пускового устройства.

Предполагается, как указано, что питание должно поддерживаться во всем здании, где установлена заслонка контроля дыма, упомянутая в настоящем стандарте.

Следовательно, приводы не должны иметь тепловых устройств, вызывающих неконтролируемую работу, и никаких механизмов автоматического возврата, которые могут, например, срабатывать при потере питания.

Привод должен быть сконструирован таким образом, чтобы приводить клапан в действие в течение периода времени, описанного в 4.2.1.5.

4.2.1.3 Блоки управления интерфейсом

Любой блок управления интерфейсом, который управляет движением привода, должен быть протестирован и работать в соответствии с теми же временными/температурными критериями, что и привод, которым он управляет. Интерфейсный блок должен быть сконструирован таким образом, чтобы его можно было подключать к панелям управления в соответствии со стандартом ISO 21927-9 и источникам питания в соответствии со стандартом ISO 21927-10.

4.2.1.4 Номинальные условия активации/чувствительность

Блоки могут быть открытыми или закрытыми как часть системы отопления и вентиляции или системы вентиляции дыма и тепла и должны открываться или закрываться только при получении внешнего сигнала.

Следовательно, дымовые клапаны должны:

а) перейти в закрытое или открытое положение и поддерживать его в течение указанного времени после получения сигнала тревоги;

b) иметь известные характеристики по утечке;

c) если многокамерный, то быть огнестойким, чтобы сохранить отсеки в закрытом положении;

d) поддерживать свободную площадь в полностью открытом состоянии, при повышенных или стандартных температурах пожара.

4.2.1.5 Задержка реакции/время закрытия

Задержка срабатывания дымовых клапанов заключается в том, что закрытие/открытие начинается в течение периода времени в 30 секунд или 25 минут в соответствии с методом испытания, описанным в 5.2. Затем блок должен открываться/закрываться в течение 60 секунд в соответствии с методом испытания, описанным в 5.2.

4.2.2 Защита от коррозии

В тех случаях, когда изготовитель намеревается продемонстрировать повышенную коррозионную стойкость дымового клапана  от соляных брызг, чтобы дать представление об его долговечности, должны быть проведены испытания, которые подробно описаны в приложении В, и объявлен результат данных испытаний (т.е. пройден/не пройден).                          В качестве альтернативы, данная производительность может быть достигнута за счет использования продуктов, компонентов и методов обработки, обладающих известной коррозионной стойкостью, которая должна быть заявлена.

Примечание – За исключением продуктов, используемых в агрессивной/загрязненной среде, к продуктам для других целей не предъявляются требования к коррозионной стойкости.

4.3 Критерии огнестойкости: Однокамерные дымовые клапаны

4.3.1 Целостность, утечка, HOT400/30

Оценка целостности (Е) однокамерного дымового клапана, как одного из противопожарных характеристик сопротивления, должны быть сделаны на основе

а) протечки через клапан при температуре окружающей среды и закрытии через                   5 минут (автоматический режим) или через 30 минут (системы с ручным вмешательством) от начала испытания при повышенной температуре,

b) способность клапана сохранять свое открытие при испытании повышенной температурой (т.е. до 600 °C), и

c) пригодность клапана к эксплуатации при пониженном давлении, измеренном при температуре окружающей среды.

Требования к характеристикам утечки дыма описаны в стандарте EN 1366-10, чтобы разрешить классификацию (S), и это должно применяться, если клапан предназначен для конечного использования, где требуется такая производительность [наибольшие и наименьшие размеры при окружающей среде и наибольший размер (измеряется непрерывно) через 5 минут (автоматический режим) или 30 минут (системы с ручным вмешательством) с начала испытания на огнестойкость].

Требования к производительности HOT400/30 (Высокая рабочая температура) (работа при 400 °C в течение 30 минут) описаны в стандарте EN 1366-10, и это должно применяться, если клапан предназначен для конечных использований, где требуется такая производительность.

4.3.2 Долговечность

4.3.2.1 Длительность задержки реакции

После испытания, описанного в 5.2.4, оно (испытание) демонстрирует длительность задержки реакции, доказывая, что однокамерный клапан для контроля дыма закрывается в предписанное время и в течение требуемого периода времени.

4.3.2.2 Долговечность эксплуатационной надежности

Способность однокамерного дымового клапана демонстрировать свою эксплуатационную надежность в течение срока службы системы, должна определяться испытаниями цикла открытия и закрытия, показанными в 5.4.

Количество циклов, которые необходимо выполнить, отражает предлагаемое использование однокамерного дымового клапана только в системах дымоудаления, комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды или модулирующего использования в комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды.

Цикл определяется как перемещение клапана из открытого положения в закрытое и обратно в открытое положение или из верхнего положения в нижнее положение и обратно в верхнее положение для модулирующих клапанов.

Однокамерный дымового клапана проходит испытание на цикл открытия и закрытия, когда:

– требуемые циклы полностью завершены со средним временем каждого цикла менее 120 секунд;

– среднее время последнего цикла составляет менее 120 секунд.

В случае дымоудаления система управления должна обеспечивать модулирующие приводы для перемещения дымового клапана только в полностью открытое или полностью закрытое положение, т.е. модулирующий сигнал должен быть переопределен.

4.3.3 Классификация и обозначение огнестойкости

После достижения критериев эффективности, указанных в 4.3.1, однокамерный дымовой клапан должен быть классифицирован и обозначен в соответствии со стандартом EN 13501-4.

Для каждой однокамерного дымового клапана должно быть указано:

a) класс целостности “E600” (в соответствии со стандартом EN 13501-4);

b) добавление HOT400/30 указывает на соответствие требованиям к высокой рабочей температуре;

c) добавление указания (указаний) на пригодность для вертикальной и (или) горизонтальной установки вместе с установкой в воздуховоде или в стене или в обоих случаях, соответственно: как ved, vew или vedw и (или) hod, how или hodw; ve или ho или ho не следует понимать как указание направления работы или ориентации оси лопасти клапана;

d) добавление символа “S” указывает на выполнение дополнительного ограничения на утечку;

e) добавление «500», «1000» или «1 500» указывает на пригодность к использованию до этих значений пониженного давления;

f) добавление «AA» или «MA» указывает на автоматическую активацию или ручное вмешательство;

g) добавление символов «(i → o)», «(o → i)» или «(i ↔ o)», указывают был ли элемент протестирован и соответствует ли требованиям только изнутри или снаружи или и то, и другое;

h) добавление “C300”, “C10 000”, “Cmod” указывает на пригодность для использования только в системах теплоудаления, комбинированных системах теплоудаления и окружающей среды или для модулирующего использования в комбинированных системах теплоудаления и окружающей среды;

i) добавление суффикса «single» для обозначения пригодности.

Пример - E600 60 (ve-i↔o) S 1500 C10 000 MA single.

4.3.4 Другие критерии эффективности

Если изготовитель намеревается предоставить информацию об аэродинамических характеристиках, то он должен сделать это в соответствии со стандартом ИСО 7244;                 см. 5.5.

4.4 Критерии огнестойкости: Многокамерные огнестойкие дымовые клапаны

4.4.1 Целостность, изоляция, утечка, HOT400/30

Оценка целостности (Е) многокамерных дымовых клапанов, как одного из противопожарных характеристик сопротивления, должна быть сделана с учетом:

а) протечки через клапан при температуре окружающей среды и закрытии через                5 минут (автоматическая работа) или 30 минут (системы с ручным вмешательством) от начала огневого испытания;

b) способности клапана сохранять свое открытое положение при на огневом испытании;

c) трещин или отверстий, превышающих заданные размеры, и воспламенения ватного диска и продолжительного пламени на незащищенной стороне по периметру соединения заслонки со стеной, полом или каналом (проникновение);

d) пригодности клапана для использования при пониженном давлении, измеренном при температуре окружающей среды.

Когда характеристики изоляции для многокамерных огнестойких дымовых клапанов подтверждены, это должно быть классифицировано и заявлено вместе с целостностью.

Требования к характеристикам утечки дыма описаны в стандарте EN 1366-10, чтобы установить классификацию (S), и это должно применяться, если клапан предназначен для конечного использования, где требуется такая производительность [наибольшие и наименьшие размеры при окружающей среде и наибольший размер (измеряется непрерывно) через 5 минут (автоматическая работа) или 30 минут (системы с ручным вмешательством) с начала испытания на огнестойкость].

Требования к производительности HOT400/30 (Высокая рабочая температура) (работа при 400°C в течение 30 минут) описаны в стандарте EN 1366-10, и это должно применяться, если клапан предназначен для конечных применений, где требуется такая производительность.

4.4.2 Долговечность

4.4.2.1 Длительность задержки реакции

После испытания, описанного в 5.2.4, демонстрируется длительность задержки реакции, доказывая, что многокамерный дымовой клапан закрывается в установленное время и в требуемый период времени.

4.4.2.2 Долговечность эксплуатационной надежности

Способность многокамерного дымового клапана демонстрировать свою эксплуатационную надежность в течение срока службы системы должна определяться испытаниями цикла открытия и закрытия, показанными в 5.4.

Количество циклов, которые необходимо выполнить, отражает предлагаемое использование многокамерного дымового клапана только в системах дымоудаления, комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды или модулирующего использования в комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды.

Цикл определяется как перемещение клапана из открытого положения в закрытое и обратно в открытое положение или из верхнего положения в нижнее положение и обратно в верхнее положение для модулирующих клапанов.

Многокамерный дымовой клапан проходит испытание на цикл открытия и закрытия, когда:

– требуемые циклы полностью завершены со средним временем каждого цикла менее 120 секунд;

– среднее время последнего цикла составляет менее 120 секунд.

В случае дымоудаления система управления должна обеспечивать модулирующие приводы для перемещения дымового клапана только в полностью открытое или полностью закрытое положение, т.е. модулирующий сигнал должен быть переопределен.

4.4.3 Классификация и обозначение огнестойкости

После достижения критериев эффективности, указанных в 4.4.1, многокамерный дымовой клапан должен быть классифицирован и обозначен в соответствии со стандартом EN 13501-4.

Для каждого многокамерного клапана должно быть указано:

а) класс целостности «Е», класс целостности и изоляции «EI» (в соответствии со стандартом EN 13501-4);

b) добавление HOT400/30 указывает на соответствие требованиям к высокой рабочей температуре;

c) добавление указания(й) о пригодности для вертикальной и (или) горизонтальной установки вместе с установкой в воздуховоде или в стене или в том и другом, соответственно: как ved, vew или vedw и (или) hod, how или hodw; ve или ho не должно подразумевать ни направление работы, ни ориентацию оси заслонки клапана;

d) добавление символа "S" указывает на выполнение дополнительного ограничения на утечку;

e) добавление «500», «1 000» или «1 500» указывает на пригодность для использования при таких значениях пониженного давления;

f) добавление «AA» или «MA» указывает на автоматическую активацию или ручное вмешательство;

g) добавление символов «(i → o)», «(o → i)» или «(i ↔ o)» для указания того, был ли элемент протестирован и соответствует ли требованиям только изнутри или снаружи, или и то, и другое;

h) добавление “C300”, “C10 000”, “Cmod” указывает на пригодность для использования только в системах дымоудаления, комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды или для модулирующего использования в комбинированных системах дымоудаления и окружающей среды;

i) добавление суффикса “мульти” для обозначения пригодности.

Пример - EI 60 (vedw-i→o) S 500 C10 000 AA мульти.

Если требования к многокамерному дымовому клапану, определенные в этом пункте, соблюдены, считается, что они также удовлетворяют соответствующим требованиям к однокамерному дымовому клапану в 4.3.1.

4.4.4 Другие критерии эффективности

Если изготовитель намеревается предоставить информацию об аэродинамических характеристиках, то он должен сделать это в соответствии со стандартом ИСО 7244;                 см. 5.5.

5 Методы испытаний

5.1 Испытания на утечку в окружающую среду

Метод испытаний должен соответствовать стандартам ИСО 10294-1 и ИСО 7244.

5.2 Испытания на огнестойкость

5.2.1 Общие положения

В дополнение к другим требованиям, изложенным в данном документе, дымовой клапан должен быть подвергнут к испытанию на огнестойкость в печи. Целью испытания является оценка способности дымового клапана предотвращать распространение пожара и дыма из одного противопожарного отсека в другой через систему воздуховодов, которые могут проникать через противопожарные стены и полы.

Дымовой клапан в печи (например, в противопожарном отсеке) проверяется на ее способность открываться и оставаться в открытом положении, чтобы обеспечить удаление дыма. Дымовой клапан в закрытом положении (соседнем отсеке) проверяется на его способность оставаться в закрытом положении и иметь известную максимальную утечку, чтобы обеспечить разумный выбор вентилятора и дать ориентир, чтобы дым не просачивался обратно.

Однокамерный дымовой клапан будет подвергнут к испытанию при повышенной температуре, соответствующей стандартной кривой нагрева по времени, но выравнивающейся до максимального значения в 600°C. Многокамерный дымовой клапан будет подвергнут к испытанию на огнестойкость в соответствии со стандартной кривой температурных испытаний во времени.

Два дымового клапана прикреплены к однокамерному воздуховоду для контроля дыма (методы описаны в стандарте EN 1366-10 как для горизонтальных, так и для вертикальных воздуховодов) способом, обычно характерным для практики. Один дымовой клапан будет установлен на воздуховоде внутри печи, а другой - снаружи печи, как описано в EN 1366-10.

Результаты испытаний действительны только для испытанного метода монтажа, а также для любой прямой или расширенной области применения, которая может быть применима.

Испытания должны проводиться, начиная с дымового клапана внутри печи в закрытом положении и дымового клапана снаружи печи в открытом положении (если только при ее применении она никогда не будет открыта в начале задымления, и в этом случае она останется закрытой). Это делается для демонстрации возможностей противопожарного клапана как внутри, так и снаружи противопожарного отсека. Клапан внутри печи должен быть открыт во время испытания, а дымовой клапан снаружи печи должен быть закрыт. Время, в течение которого происходят данные переключения, определяется требованием автоматической активации или ручного вмешательства.

Во время испытания в различных частях испытательной конструкции должны проводиться измерения температуры и целостности.

Когда клапаны меняют положение, горячие газы изнутри печи втягиваются через открытый дымовой клапан внутри печи, минуя закрытый дымовой клапан снаружи печи. Наличие перфорированной пластины (описанной в EN 1366-10) позволяет подвергать дымовой клапан снаружи печи перепаду давления в 500 Па. Утечка дымового клапана снаружи печи регистрируется при его закрытом положении. Степень утечки клапанов, требующих классификации S, должна измеряться как при температуре окружающей среды, так и во время испытания на огнестойкость.

Аналогичная информация приведена в EN 1366-10 для испытания клапанов в перегородках отсеков, чтобы продемонстрировать поддержание огнестойкости при закрытии и поддержание открытия, позволяющего дыму и горячим газам проходить через них.

Если дымовой клапан предназначен для конечного использования, где требуется HOT400/30, образец дымового клапана и соответствующий привод должен быть сначала подвергнут испытанию на огнестойкость в печи, чтобы подтвердить техническое обслуживание закрытия.

Дымовой клапан крепится (непосредственно или дистанционно через участок воздуховода) в/к несущей конструкции с использованием метода, описанного в стандарте испытаний (ISO 10294-1, на который ссылается EN 1366-10), способом, обычно характерным для практики. Дымовой клапан может быть расположен внутри конструкции стены/ пола, прикреплен к поверхности стены/пола или установлен удаленно от нее через участок огнестойкого воздуховода.

Результаты испытаний действительны только для проверенного метода монтажа вместе с любой прямой или расширенной областью применения, которая может быть применима.

Испытания должны проводиться начиная с дымового клапана в открытом положении. В начале испытания клапан будет закрыт, чтобы соответствовать двухминутному требованию.

Во время испытания в различных частях испытательной конструкции должны проводиться измерения температуры и целостности. Непроницаемость системы дымоудаления должна быть измерена прямым измерением потока при поддержании постоянного перепада давления на закрытом дымовом клапане в 300 Па. Степень утечки клапанов, требующих классификации S, должна измеряться при температуре окружающей среды.

Возможно, потребуется испытание дымовых клапанов, не установленных непосредственно в центре несущей конструкции, как внутри, так и снаружи несущей конструкции, чтобы они были универсально приемлемыми для этого метода установки.

Дополнительный образец дымового клапана должен быть подвергнут испытанию на огнестойкость в печи, чтобы подтвердить работу и техническое обслуживание отверстия. Дымовой клапан крепится (непосредственно или дистанционно через участок воздуховода) в/к несущей конструкции с использованием метода, описанного в стандарте испытаний (EN 1366-10), способом, обычно характерным для практики. Дымовой клапан  может быть расположен внутри конструкции стены/пола, прикреплен к поверхности стены/пола или установлен удаленно от нее через участок огнестойкого воздуховода.

Испытания должны проводиться, начиная с дымового клапана в открытом положении, которые должны циклически повторяться и соблюдаться (EN 1366-10).

5.2.2 Дымовой клапан: Целостность и изоляция

Оборудование и метод, подробно описанный в стандарте EN 1366-10, наибольший размер, подлежащий изготовлению, должен быть подвергнут выбранному циклическому испытанию с последующим испытанием на огнестойкость (EN 1366-10). Установки должны быть испытаны на огнестойкость в плоскости предлагаемой установки с учетом прямой области применения результатов испытаний на огнестойкость.

Исключительно в информационных целях, блок может быть испытан на утечку в окружающую среду перед испытанием на огнестойкость.

5.2.3 Дымовой клапан с номинальной утечкой

Оборудование и метод, подробно описанный описано в EN 1366-10, наибольший размер, подлежащий изготовлению, должен быть подвергнут выбранному циклическому испытанию, за которым следует испытание на утечку в окружающую среду, а затем испытание на огнестойкость (см. EN 1366-10). Установки должны быть испытаны на огнестойкость в плоскости предлагаемой установки с учетом прямой области применения результатов испытаний на огнестойкость.

Кроме того, наименьший размер, подлежащий изготовлению, должен быть подвергнут испытанию на утечку в окружающую среду (см. ISO 7244), чтобы предоставить информацию, необходимую для получения данной классификации.

5.2.4 Задержка реакции дымового клапана

Задержка реакции подтверждена при условии, что дымовой клапан соответствует требованиям к открытию и закрытию, определенным в стандарте EN 1366-10:2010, 6.2.

Для HOT400/30 второй образец дымового клапана должен быть подвергнут температурному испытанию в режиме ожидания, чтобы подтвердить долговечность любых электрических элементов. Это должно соответствовать описанию в EN 1366-10.

5.3 Испытание на воздействие соляных брызг

Должны использоваться оборудование и метод испытаний, указанные в Приложении А и IEC 60068-2-52.

5.4 Циклические испытания

Для циклического определения долговечности клапана, используйте оборудование и метод испытаний, указанные в EN 1366-10.

5.5 Аэродинамические характеристики клапана

Следующие методы испытаний на производительность и номинальную мощность для клапанов, указанные в стандарте ISO 7244 и ISO 5135 должны использоваться:

а) утечка лопасти заслонки:

Утечка через закрытый клапан может быть классифицирован с использованием данных, опубликованных в стандарте ISO 7244.

Классы затем увеличиваются с 1 до 4, причем класс 4 является наиболее герметичным;

b) утечка корпуса клапана:

Корпусы клапанов воздуховодов должны быть сконструированы таким образом, чтобы соответствовать минимальным пределам утечки, установленным для системы воздуховодов, в которую они устанавливаются. Клапаны должны иметь классы герметичности корпуса, соответствующие стандарту ISO 7244. Классификации утечки в воздуховодах C и D будут соответствовать клапанам, имеющим классификацию утечки в корпусе C в соответствии с ISO 7244.

В стандарте ISO 7244 нет классификации корпусов клапана класса D, но из-за небольшой площади поверхности клапана, как части всей системы воздуховодов, достаточно класса C.

Чтобы применить расчет, который иногда требуется для подтверждения утечки в воздуховоде, исходная площадь корпуса должна приниматься как размер периметра клапана, умноженный на эквивалентную длину одного метра (например, клапан для воздуховодов размером 800 × 400 мм должен иметь площадь поверхности для обеспечения герметичности корпуса, рассчитанную как [(2 × 0,8) м + (2 × 0,4) м × 1 м = 2,4 м2];

c) характеристики расхода клапана/сопротивления давлению:

Характеристики расхода клапана/сопротивления давлению должны быть измерены в соответствии с предписанным методом и представлены способом, описанном в стандарте ISO 7244.

d) испытание рабочего крутящего момента:

Рабочий крутящий момент должен быть измерен в соответствии с предписанным методом и представлен способом, описанным в стандарте ISO 7244;

f) испытание на теплопередачу:

Теплопередача должна быть измерена в соответствии с предписанным методом и представлена способом, описанном в стандарте ISO 7244;

е) уровни восстановленной звуковой мощности:

Уровни восстановленной звуковой мощности должны быть измерены в соответствии с предписанным методом и представлены способом, описанном в стандарте ISO 5135.

6 Маркировка и документация

Дымовой клапан должен быть маркирован, как минимум, следующей информацией:

– наименование или идентификационный знак изготовителя;

– модель/тип;

– номер данного документа и год его публикации (т.е. ISO 21927-8:2017), за которым следует общее название продукта “Дымовой клапан”;

– классификация по огнестойкости и другая соответствующая информация в соответствии с EN 13501-4;

– если дымовой клапан имеет классификацию S (EN 13501-4), должны быть добавлены слова “номинальная утечка”.

–	 «подходит для автоматической активации» или «подходит для ручного вмешательства» соответственно;

–	 "подходит для однокамерных применений" или "подходит для многокамерных применений", соответственно;

– 	требования к питанию, например, для электроприводов - мощность, ток, напряжение, для пневматических приводов - рабочее давление воздуха (если это не видно на самом приводе);

–	модель привода (если это не видно на самом приводе);

–	текст “Данный клапан должен устанавливаться в соответствии с инструкциями изготовителя”

– 	инструкции производителя по установке или ссылку на документ, хранящийся у производителя, предоставляющего  данные инструкции;

–	 дата изготовления (месяц и год).

7 Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)

7.1 Спецификация продукта

Производитель должен предоставить и сохранить подробное описание продукта, включая все соответствующие компоненты. Данное лействие должно включать описание используемых материалов (например, плотность, толщина) в конструкцию дымового клапана и подробную информацию об используемом приводе. Также должна быть отмечена ось лопасти (т.е. независимо от того, поддерживаются ли лопасти вертикально или горизонтально).

В случае установки в конструкции стены или пола или рядом с ними, должна содержаться подробная информация о несущей конструкции и способе установки, включая любые проникающие уплотнения и крепежные детали.

В случае установки на дымовом канале, в нем должны быть указана подробная информация о поддерживающем воздуховоде и способе установки, включая уплотнительные и крепежные детали.

7.2 Информация об установке

Изготовитель должен предоставить соответствующие сведения об установке, которые должны включать, как минимум, следующую информацию по:

а) креплению и установке;

b) подключению к внешним службам (например, электрическая или пневматическая установка);

c) информациии по охране труда и технике безопасности, обеспечивающую безопасную установку.

7.3 Информация о техническом обслуживании

Изготовитель должен предоставить соответствующую информацию по техническому обслуживанию клапанов, которые должны включать, как минимум, следующую информацию:

а) процедуры осмотра и технического обслуживания;

b) рекомендуемую периодичность эксплуатационных проверок;

c) рекомендуемые проверки для установления последствий коррозии.

Следует проводить регулярные испытания/проверки в соответствии с нормативными требованиями или с интервалами, не превышающими 6 месяцев. Подробный пример вышеописанной процедуры приведен в Приложении B. Некоторые автоматические системы могут позволять проводить более частые испытания (48 часов или меньше), что может требоваться национальным законодательством

Приложение А

(информационное)

Испытание на воздействие соляных брызг

А.1 Общие положения

Методы и оборудование, описанные в IEC 60068-2-52, должны использоваться со следующими пересмотренными параметрами (см. А.2).

A.2 Пересмотренные параметры

Должны использоваться значения, указанные ниже, и, если они отличаются, они должны заменять любые другие параметры, указанные в упомянутом документе:

а) IEC 60068-2-52:1996, пункт 5:

Концентрация солевого раствора должна составлять 20 % ± 1 % по весу;

b) IEC 60068-2-52:1996, пункт 6:

Должна использоваться степень тяжести 2;

c) IEC 60068-2-52:1996, пункт 7:

Перед испытанием клапан должен быть полностью исправн;

d) IEC 60068-2-52:1996, пункт 8:

Предварительная подготовка образца не должна проводиться. Образец должен соответствовать образцу, установленному на практике;

e) IEC 60068-2-52:1996, пункт 10:

Образец следует промыть в проточной водопроводной воде в течение 5 минут и дать ему высохнуть. Температура воды, используемая для промывки, должна быть не ниже                   5 °С и не выше 35 °С;

f) IEC 60068-2-52:1996, пункт 11:

После испытания клапан должен быть полностью исправен.

Если требование, указанное в пункте е), выполнено, то клапан должен быть объявлен как “Пройден”, в противном случае как “Не пройден”.

Приложение Б

(информационное)

Пример процедуры осмотра и технического обслуживания

После установки, когда система запущена, рекомендуется проводить регулярные проверки и регистрировать их, как показано в таблице B.1. Кроме того, рекомендуется проводить эти проверки через промежутки времени, указанные в информации производителя по техническому обслуживанию, или, как минимум, каждые 3 месяца, в зависимости от того, что короче.

Таблица В.1 – Рекомендуемые проверки

| Ссылка на клапан |  |
| --- | --- |
| Дата осмотра |  |
| Проверьте проводку привода на наличие повреждений. |  |
| Проверьте проводку концевого выключателя на наличие повреждений |  |
| Проверьте чистоту клапана и при необходимости очистите |  |
| Проверьте состояние лопастей и уплотнений, исправьте и при необходимости сообщите об этом. |  |
| Подтвердите работу кланапа на ОТКРЫТО (в течение 60 секунд) и ЗАКРЫТО (в течение 60 секунд) с помощью системы управления и физического осмотра клапана, при необходимости исправьте и сообщите об этом. |  |
| Подтвердите работу концевых выключателей ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, при необходимости исправьте и сообщите |  |
| Подтвердите, что заслонка выполняет свою функцию как часть системы дымоудаления. |  |
| Убедитесь, что клапан остается в положении ожидания. |  |
| Примечание – Дымовой клапан является неотъемлемой частью системы дымоудаления. В этом случае необходимо проверить всю систему в соответствии с требованиями к эксплуатации и техническому обслуживанию системы. |  |

Библиография

[1] ISO 21927-2 Smoke and heat control systems — Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 2. Спецификация для вентиляторов с естественным дымо- и теплоудалением).

[2] ISO 21927-3 Smoke and heat control systems — Part 3: Specification for powered smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Спецификация для приводных вентиляторов дымо- и теплоудаления).

[3] prEN 15882-2 Extended application of results from fire resistance tests for service installations – Part 2: Dampers (Расширенное применение результатов испытаний на огнестойкость для сервисных установок – Часть 2: Клапаны).

[4] ISO 834-1 Fire-resistance tests – Elements of building construction — Part 1: General requirements (Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Общие требования).

[5] ISO 9001 Quality management systems – Requirements (Системы менеджмента качества. Требования).

[6] ISO 9002 Quality systems – Model for quality assurance in production, installation and servicing (Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, установке и обслуживании).

[7] EN 1366-8 Fire resistance tests for service installations – Part 8: Smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 8. Дымовые каналы).

[8] EN 1366-9 Fire resistance tests for service installations – Part 9: Single compartment smoke extraction ducts (Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 9. Однокамерные дымовые каналы).

[9] ISO 21927-6 Smoke and heat control systems – Part 6: Specification for pressure differential systems – Kits (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 6. Технические условия для систем с перепадом давления. Комплекты).

[10] ISO 21927-7 Smoke and heat control systems – Part 7: Smoke duct sections (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Участки дымовых каналов).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 13943:2017 Fire safety – Vocabulary (Пожарная безопасность. Словарь) | IDT | СТ РК ISO 13943-2016 Пожарная безопасность. Словарь |
| IEC 60068-2-52:1996) Environmental testing – Part 2: Tests – Test Kb: Salt mist, cyclic (sodium chloride solution) (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия). | IDT | СТ РК IEC 60068-2-52-2012 Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия). |
| ISO 21927-2 Smoke and heat control systems — Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 2. Технические условия на вытяжные вентиляторы естественного дымоудаления и теплоудаления). | IDT | СТ РК ISO 21927-2-2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 2. Технические условия на естественные дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы Введен впервые ISO 21927-2:2008, IDT |
| ISO 21927-3:2006 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением. | IDT | СТ РК ISO 21927-3-2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 3. Технические условия на силовые дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы. |
| ISO 21927-7 Smoke and heat control systems – Part 7: Smoke duct sections (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Участки дымовых каналов | IDT | пр. СТ РК 21927-7* Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Участки дымовых каналов |

_______________

пр. СТ РК 21927-7* находится на стадии разработки

| УДК 697.92 | МКС 91.140.30 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: Ключевые слова: дымовой канал, дымовой клапан, дымоудаление, теплоудаление, контроль дыма, клапан, огнестойкость, целостность, утечка, воздуховод, многокамерный, однокамерный, испытания, компоненты и т.д. |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (РГП «КазСтандарт»)

Заместитель

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации,

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева