Сводка отзывов к проекту национального стандарта 

СТ РК EN ISO 21927-8 Системы контроля  и  тепла. Часть 8. Дымозащитные заслонки 
	№ п/п
	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения проекта стандарта
	Замечания или предложения по проекту стандарта
	Заключение разработчика с обоснованием причин непринятия замечаний и предложений

	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ (5)

	1. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, исх. № 24-03-24/5095 от 30 июня 2022 г.    

	1
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеем 
	

	1. 2. Комитет промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, исх. № 19-02-13-2432/1151 от 27.06.2022 г.
	

	2
	По проекту в целом
	Вопросы,  предусмотренные проектами национальных стандартов (СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Методические указания по расчету нормативных технических потерь воды с учетом фактического состояния систем и сооружений водоснабжения»; СТ РК «Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила технической эксплуатации систем сельскохозяйственного водоснабжения»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 7. Секции дымоходов»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8.Дымозащитные заслонки»; СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Часть 9. Технические условия на контрольное оборудование») не относятся к компетенции Комитета, в связи с этим, их согласование не требуется. 
	

	3. Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктрного развития Республики Казахстан, исх. 24-02-24/6571 от 11.07.2022 

	3
	По проекту в целом
	Направляют по проектам СТ РК замечания и предложения, подготовленные РГП «Госэкспертиза» на 6-ти листах. 
	

	4. Комитет атомного и энергетического надзора и контроля, исх. № 30-04-30/3401 от 09.08.2022 г.  

	4
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	5. РГП «ГОСЭКСПЕРТИЗА», исх. № 01-04-04/3265 от 07.07.2022 г.  

	5
	По проекту в целом 
	В СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Части 7,8,9» и в «Пояснительных записках» имеются следующие недочеты:  
	Принято

	6
	По проекту в целом 
	Во-первых, в изложении материалов много стилистических и грамматических ошибок. Также отсутствует логическая смысловая увязка при изложении текста ​ – например, в первом абзаце раздела 1. Техническое обоснование разработки стандарта, в ПЗ части 7 указано определение дымовых каналов, дымовой трубы (дымоход), вентиляционных каналов, как предназначенных для отведения продуктов сгорания от работающих теплогенерирующих аппаратов в атмосферу. А далее, во втором абзаце уже идет речь о пожаре, который никак не является теплогенерирующим аппаратом.  
	Принято

	7
	По проекту в целом 
	Во-вторых,  с точки зрения специалиста целесообразно вместо термина «дым» использовать понятие «газообразные продукты горения», вместо понятий «дымоход» и «дымовые каналы» использовать понятия «вентиляционные каналы» или «воздуховоды дымоудаления» или просто «воздуховоды». Также, из наименования части 7 «Секции дымоходов» исключить слово «секция», т.к. остальные элементы контроля дыма и тепла не делятся на секции. 
	Принято

	8
	По проекту в целом 
	Во втором абзаце предложения «Формы канала также могут быть любые и «круглое, овальное или многоугольное сечение». А сечение дымоходов – основной параметр, определяющий пропускную способность канала. Выбирается площадь сечения канала согласно расчетам, нормативам и документам производителей данного оборудования».   В этой  связи, предлагаем следующую редакцию: «Размеры поперечного сечения (диаметр, высота или ширина по наружному измерению) необходимо принимать в соответствии с ГОСТ. Пропускная способность вентиляционных каналов или воздуховодов принимается на основании аэродинамических расчетов»  
	Принято

	9
	По проекту в целом 
	В ПЗ СТ РК ISO 21927-8 «Системы контроля дыма и тепла. Часть 8. Дымозащитные заслонки», в 3 абзаце написано: «Дымовой извещатель» (дымовые клапаны)». У сведению авторов, дымовой извещатель и дымовой клапан – это совершенно разные устройства, а именно: Дымовой пожарный извещатель – автоматический пожарный извещатель, реагирующий на аэрозольные продукты горения. А дымовой вентиляционный клапан – это устройство систем вентиляции, которое предназначено для удаления продуктов горения из помещений и подлежат установке непосредственно в проемах дымовых вытяжных шахт или воздуховодов в защищаемых помещениях.  
	Принято

	10
	По проекту в целом
	В абзаце пятом приведен текст с непонятной смысловой нагрузкой (видимо, в следствии некорректного перевода – «Поэтому разработка национального стандарта СТ РК ISO 21927 - 8  и его принятие в Республике Казахстан позволит при проектировании зданий и сооружений точно, расчетным путем, исходя из индивидуальных особенностей конкретного здания или сооружения, расположить дымовые клапаны, которые, как правило, располагаются у каждого воздушного отверстия системы рециркуляции в пределах дымовой камеры, или там, где дым выходит из каждой дымовой камеры, или в воздуховодах, до точки входа воздуха в систему рециркуляции, общую для нескольких отсеков»). Аналогичные замечания имеются по всем разделам и Пояснительным запискам проектов СТ РК « Системы контроля  дыма и  тепла. Часть 7,8,9». Также в представленных материалах имеются ссылки на нормативы, утратившие силу. Таким образом, на основании вышеизложенного, требуется доработка проекта национальных стандартов в СТ РК «Системы контроля дыма и тепла. Части 7, 8,  9».  
	Принято

	НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РК (1)

	6. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, исх. № 08797/17 от 13.07.2022   

	11
	По проекту в целом
	В соответствии с Вашим запросом проекты стандартов направлены на рассмотрение в адрес субъектов предпринимательства. В случае поступления замечаний и предложений от субъектов предпринимательства, материалы будут направлены дополнительно.
	

	ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИТЕТЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (4)

	7. Технический комитет по стандартизации № 78 «Строительные материалы и изделия» (созданный на базе ТОО «ИННОБИЛД»), исх. № ТК-40 от 08.07.2022 г.

	12
	По разделу 2 «Нормативные ссылки» 
	Проведенная актуализация нормативных ссылок не соответствует СТ РК 1.5 
	Принято  

	13
	По п. 4.1.1
	В п. 4.1.1В EN 13501-4, привести в соответствие 
	Принято 

	14
	По п. 4.2.1.5
	В  п. 4.2.1.5 обратить внимание на приведение единиц измерения (часы, минуты, секунды), и далее по тексту тоже привести в соответствие с СТ РК 1.5
	Принято

	15
	По разделу 6 
	В разделе 6 «номер данного документа» приведена некорректная ссылка на настоящий стандарт 
	Принято

	16
	По п. 7.2 
	В п. 7.2 с)  «информации» - слово лишнее
	Принято

	17
	По разделу «Библиография»
	Провести актуализацию раздела «Библиография»
	Принято

	8. ТК 77 на базе АО «КАЗНИИСА», исх. № 17 от 05.07.2022 г.

	18
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет.  
	

	9. Технический комитет по стандартизации в области пожарной безопасности ТК 46 на базе АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны », исх. № 34-2/113 от 03.08.2022 г.    

	19
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	10. ТК по стандартизации № 60 «Экология. Экологическая чистая продукция, технология и услуга» на базе Международной академии экологии, исх. № 77 от 26.08.2022 г. 

	20
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет.  
	

	ОРГАНИЗАЦИИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ИНСТИТУТЫ (15)

	11. ТОО «GLOBAL FIRE PROTECTION», исх. № 1/1-21 от 07.07.2022 г.

	21
	По проекту в целом 
	Касательно СТ РК  ISO 21927-7,  СТ РК  ISO 21927-8,  СТ РК  ISO 21927-9 вносим следующее предложение – наименование документов и их разделов, а также по всему их тексту привести терминологический аппарат в соответствии с действующей системой противопожарного нормирования Республики Казахстан, а также специальных нормативов к вентиляционным установкам, в частности, но не ограничиваясь следующими: 

– Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Утвержденный приказом по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405) );

– СНиП РК 2.02-05-2009*  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

– СН РК 2.02-02-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

– СП РК 4.02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

– СП РК 2.02-102-2012* «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

– СП РК 4.02-101-2012* «Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха» 


	Принято

	12. Казахский многопрофильный институт реконструкции и развития (КазМИРР), исх. № 239 от 22 июля 2022 г.

	22
	По разделу «Содержание» 
	По разделу «Содержание» отредактировать следующие пункты в соответствии с текстом первоисточника: 

 – 4.2.1  Конструкция и работа ;

– 4.3 Критерии огнестойкости: Однокамерные заслонки контроля дыма

– 4.3.4  Другие критерии эффективности

– 4.4Критерии огнестойкости: Многокамерные огнестойкие заслонки контроля дыма

– 4.4.4  Другие критерии эффективности

– 5.2.2 Заслонка для контроля дыма: Целостность и изоляция

– 5.2.4 Задержка реакции заслонки для контроля дыма

– 5.5 Аэродинамические характеристики заслонки

– 7  Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)

– 7.1  Спецификация продукта

– 7.2  Информация об установке

– 7.3 Информация о техническом обслуживании

– Приложение Б (информационное) Пример процедуры осмотра и технического 

 обслуживания
	Принято

	23
	По разделу 1 «Область применения» 
	Текст раздела 1 «Область применения» отредактировать с текстом первоисточника, так как имеются смысловые ошибки. То есть проверить перевод. 


	Принято

	24
	По разделу 2 «Нормативные ссылки» 
	По разделу 2 «Нормативные ссылки» необходимо отредактировать  следующие ссылочные нормативные стандарты: 

– ISO 10294-1   Испытания на огнестойкость. Противопожарные заслонки для систем распределения воздуха. Часть 1. Метод испытаний.

– ISO 21927-9   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 9. Спецификация для контрольного оборудования.

– ISO 21927-10   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 10. Спецификация для устройств вывода мощности.

– EN 1366-10   Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 10. Дымовые клапаны.

– EN 13501-4   Противопожарная классификация строительных изделий и строительных элементов. Часть 4. Классификация с использованием данных испытаний на огнестойкость компонентов систем дымоудаления

– IEC 60068-2-52:1996   Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-52. Испытания. Испытание Kb: Соляной туман, циклическое испытание (раствор хлорида натрия
	Принято

	13. ТОО «CPGI» (СИ ПИ Джи Ай), исх. № cpgi-2022-0044 от 08 июля 2022 г.

	25
	По разделу 3 «Термины и определения»
	В разделе 3 «Термины и определения» отредактировать тексты терминов, изложенных в следующих пунктах:  3.1, 3,2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30.
	Принято

	26
	По разделу  4 «Требования к дымовым каналам»
	В разделе 4 «Требования к дымовым каналам» отредактировать тексты абзацев подразделов и их наименований, изложенных в следующих пунктах: 4.1.1, 4.2.1, 4.2.1.1 , 4.2.1.2 , 4.2.1.3 , 4.2.1.4 , 4.2.1.5 , 4.2.2, 4.3, 4.3.1, 4.3.2.1, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2.1, 4.4.2.2, 4.4.3.
	Принято

	27
	По разделу 5 «Методы испытаний»
	В разделе 5 «Методы испытаний» отредактировать тексты абзацев подразделов и их наименований, изложенных  в следующих пунктах: 5.2.1, 5.2.2 ,  5.2.3, 5.2.4, 5.5, 


	Принято

	
	14. ТОО «RD fire group», исх. № 12 от 30 июня 2022 г

	28
	По проекту в целом
	В проектах стандартов «Системы контроля и тепла . Часть 7. Секции дымоходов» и «Системы контроля  дыма и тепла. Часть 8. Дымозащитные заслонки»  указаны ссылки на стандарты EN 1366-8 b УТ 1366-9, которые определяют методы испытания на огнестойкость, связанные с данными продуктами, однако в проектах стандартов отсутствубт ссылки на действующие в настоящее время в РК нормативные документы, определяющие методы испытаний на огнстойкость, например, ГОСТ 30247№0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнстойкость. Общие требования» или сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств, действующих в РК 

Других замечаний и предложений по данным проектам национальных стандартов не имеем.     
	Принято

	15. РОО «Национальная инженерная академия» Республики Казахстан, исх.  № 07-22/254 от «04» июля 2022 г.

	29
	По наименованию 
	Наименование стандарта изложить в новой редакции: 

« Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 8. Дымовые клапаны».  Аналогичное замечание учесть в п. 3 раздела «Предисловие»
	 Принято 

	30
	По разделу «Введение»
	В первом абзаце слова «эксплуатационные» заменить на «перепада», а слово «перепада» заменить на словосочетание «создание разности»
	Принято

	31
	По разделу «Введение»
	Во втором абзаце слова «указывается» заменить на  «делается», «продуктами» заменить на «изделиями», «приводится» заменить на «содержится»
	Принято

	32
	По разделу «Введение»
	Третий абзац изложить в новой редакции: « В дополнение к предотвращению распространения дыма и продуктов горения из зоны пожара, дымовые клапаны используются для предотвращения утечки вредных и токсичных огнетушащих газов из зоны поражения, а также для регулирования подпора воздуха и сброса избыточного воздуха в системах подпора воздуха» 
	Принято

	33
	По разделу «Введение» 
	Первое предложение изложить  в новой редакции 

«Системы противодымной защиты предназначены для выполнения следующих основных функций» 
	Принято

	34
	По разделу «Введение»
	Пятый абзац изложить в новой редакции: «Системы противодымной защиты предназначены для выполнения следующих основных функций:

а) удаление дыма из отдельного пожарного отсека наружу здания;

b) удаление дыма из пожарных отсеков здания с помощью системы вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла (СВПВОТ), подключенной к одному или нескольким пожарным отсекам. Воздуховод дымоудаления дыма может проходить или не проходить через другие отсеки здания перед выходом наружу;

c) Использование подпора воздуха для поддержания незадымляемых чистых зон»
	Принято

	35
	По разделу «Введение»
	Шестой по девятый абзацы изложить в следующей редакции: « Дымовые клапаны широко используются в системах дымоудаления и теплоудаления в качестве средства ограничения количества воздуховодов и высокотемпературных вентиляторов. Воздуховоды, в которые устанавливаются такие дымовые клапаны, обычно обслуживают несколько разных пожарных отсеков. Системы могут быть предназначены как для удаления дыма, так выполнять функцию комплексной системы общеобменной и вытяжной противодымной вентиляции.

Система дымоудаления и теплоудаления может удалять дым с помощью либо высокотемпературных вентиляторов (в соответствии с ISO 21927-3) либо вентиляции с естественным побуждением (в соответствии с ISO 21927-2).

По ряду причин (разрастание огня, выделение дыма и т.д.) может потребоваться закрыть открытый дымовой клапан (-ы) и открыть ранее закрытый клапан (-ы).

Испытания, определенные в настоящем стандарте, основаны на предположении, что при обнаружении дыма внутри здания все дымовые клапаны, кроме тех, которые обслуживают пожарный отсек/резервуар дыма (где начался пожар), остаются закрытыми или перемещаются в закрытое положение. Все дымовые клапаны, обслуживающие задымленный пожарный отсек/резервуар дыма, остаются открытыми или перемещаются в открытое положение, и вентилятор (-ы) запускается / отверстия вентиляции с естественным побуждением открываются.» 
	Принято

	36
	По примечанию к разделу «Введение» 
	Изложить в новой редакции « На рисунке 1 приведены примеры положений установки, но это не единственные положения, в которые могут быть установлены клапаны»
	Принято

	37
	По рисунку 1  раздела «Введение»
	Пункты 3, 5, 6, 7 и 8 изложить в новой редакции: 

« 3 – воздухоприемное устройство;

5– вытяжной вентилятор дымоудаления и теплоудаления (вентилятор) с механическим побуждением;

6 –дымовые клапаны в пределах одного отсека;

7– воздуховоды дымоудаления в пределах одного отсека;

8 –воздуховоды дымоудаления в пределах нескольких отсеков
	Принято

	38
	По рисунку 1  раздела «Введение»
	Наименование изложить  в новой редакции: «Пример вытяжной противодымной вентиляции и отвода тепла с механическим побуждением»
	Принято

	39
	По разделу «Введение»
	Первый абзац, расположенный  после наименования рисунка 1 изложить в новой редакции: « Дальнейшие указания по применению дымовых клапанов можно найти в остальной части стандарта»
	Принято

	40
	По разделу «Введение»
	Во втором абзаце, расположенном   после наименования рисунка 1  слово «продукция» заменить на «изделия» , в слове «поставляемая» окончание изменить на «ые»: 

«поставляемые»  
	Принято

	41
	По разделу «Введение»
	Третий и четвертый абзацы, расположенные   после наименования рисунка 1 изложить в новой редакции: «Дымовые клапаны предназначены для использования в следующих типах систем, включая:

1) системы подпора воздуха;

2) системы сброса давления;

3) системы удаления;

4) системы воздуховодов;

5) системы пожаротушения с использованием инертного газа.

Следовательно все вышеперечисленные системы не имеют непосредственного отношения к дыму, но от таких дымовых клапанов требуются аналогичные свойства для ограничения утечек в ситуации возникновения пожара и дымоудаления»
	Принято

	16. Казахский научно-исследовательский проектный институт дорожно-транспортных проблем (КазНИПИ «Дортранс»), исх. №  70                      от 26.08.2022 г.  

	42
	По разделу 6 
	В данном разделе 6 «Маркировка и документация» откорректировать и изложить в новой редакции следующие перечисления: 

– наименование или идентификационная отметка изготовителя;

–  номер настоящего стандарта и год его издания (т.е. ISO 21927-8:2017), за которым следует общее название продукта “Дымовой клапан”;

–  если дымовой клапан имеет классификацию S (EN 13501-4), следует добавить слова «номинальная утечка»;

- «подходит для применения в одном отсеке» или «подходит для применения в нескольких отсеков», соответственно;

– инструкции по монтажу изготовителя или ссылку на документ, хранящийся у изготовителя, предоставляющего эти инструкции;
	Принято

	43
	По разделу 7 
	Наименование раздела 7 « Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)» изложить в новой редакции:  «Информация (документация) об изделии, по монтажу и техническому обслуживанию»
	Принято

	44
	По подразделу 7.1 «Спецификация продукта»
	Наименование изложить в новой редакции:  

«Технические условия на изделия»
	Принято

	45
	По подразделу 7.1
	В данном разделе второй и третий абзацы изложить в новой редакции: « В случае установки в конструкции стены или перекрытия или примыкания к ним, это должно включать узды опорной конструкции и метод монтажа, в том числе материал для  любого  уплотнения мест прохода и узлы крепления.

В случае монтажа на дымовом клапане, это должно содержать подробную информацию об опорном воздуховоде и методе монтажа, включая узлы уплотнения и крепления.»
	Принято

	46
	По подразделу 7.2 «Информация об установке»
	Наименование подраздела 7.2 « Информация об установке» изложить в новой редакции:  «Информация по монтажу»
	Принято

	47
	По подразделу 7.2 Информация об установке
	В данном подразделе: 

– в первом абзаце  слова «Потребитель» заменить на «изготовитель», словосочетание «сведения об установке» заменить на « данные по монтажу».  
	Принято

	48
	По подразделу 7.2 Информация об установке
	– перечисления изложить в новой редакции: 

а) крепления и монтаж;

b) подключения к внешним сетям (например, электроснабжения или пневматическая установка);

c) информацию по охране труда и технике безопасности для обеспечения безопасной установки.
	Принято

	17. ТОО «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация», исх. № 154 от 21 июля 2022 г.

	49
	По подразделу 7.3 Информация о техническом обслуживании
	Наименование подраздела 7.3 «  Информация о техническом обслуживании» изложить в новой редакции:  «Информация по техническому обслуживанию»
	Принято

	50
	По подразделу 7.3 Информация о техническом обслуживании
	По разделу 7.3 « Информация о техническом обслуживании» необходимо: 

– перечисление а)  изложить в новой редакции «порядок проведения проверки и технического обслуживания»
	Принято

	51
	По подразделу 7.3
	– последний абзац  изложить в новой редакции: « Необходимо проводить регулярные испытания/проверки на соответствие с нормативным требованиям или с интервалами, не превышающими 6 месяцев. Подробный пример описанного выше порядка приведен в приложении B. Некоторые автоматические системы могут позволять проводить более частые испытания (48 часов или меньше), что может требоваться национальным законодательством»
	Принято

	52
	По приложению Б 
	Наименование приложения Б изложить в новой редакции:  « Пример порядка проведения проверки и технического обслуживания»
	Принято

	53
	По приложению Б
	Первый абзац приложения изложить в новой редакции: «После монтажа, когда система запущена, рекомендуется проводить регулярные проверки и задокументировать их, как показано в таблице B.1. Кроме того, рекомендуется проводить эти проверки с интервалами, указанными в информации по техническому обслуживанию изготовителя или, по крайней мере, каждые 3 месяца, в зависимости от того, что короче»  
	Принято

	54
	По таблице Б.1
	 В таблице  Б.1 необходимо отредактировать следующие строки согласно тексту первоисточника: 

–   Дата осмотра;

–   Проверьте чистоту клапана и при необходимости очистите ;

–   Подтвердите работу кланапа на ОТКРЫТО (в течение 60 секунд) и ЗАКРЫТО (в течение 60 секунд) с помощью системы управления и физического осмотра клапана, при необходимости исправьте и сообщите об этом;

–  Подтвердите работу концевых выключателей ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, исправить и сообщить, при необходимости;

–  Подтвердите работу концевых выключателей ОТКРЫТО и ЗАКРЫТО, при необходимости исправьте и сообщите; 

–   Подтвердите, что заслонка выполняет свою функцию как часть системы дымоудаления; 

Убедитесь, что клапан остается в положении ожидания
	Принято

	55
	По разделу «Библиография»
	По разделу «Библиография»  необходимо отредактировать следующие нормативные документы согласно тексту первоисточника:

ISO 21927-2   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 2. Спецификация для вентиляторов с естественным дымо- и теплоудалением ;

ISO 21927-3   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Спецификация для приводных вентиляторов дымо- и теплоудаления 

prEN 15882-2   Расширенное применение результатов испытаний на огнестой¬кость для сервисных установок – Часть 2: Клапаны;

ISO 9002   Системы качества. Модель обеспечения качества при производстве, установке и обслуживании;

EN 1366-8   Испытания на огнестойкость сервисных установок. Часть 8. Дымовые каналы;

EN 1366-9   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 6. Технические условия для систем с перепадом давления. Комплекты).;

ISO 21927-6   Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 6. Технические условия для систем с перепадом давления. Комплекты.
	Принято

	18. Некоммерческое акционерное общество «ТОРАЙГЫРОВ УНИВЕРСИТЕТ», исх. № 3-1-13/313 от  05.07.2022 г.

	56
	
	Замечаний и предложений не имеет
	

	19. Институт архитектуры и строительства им. Т.К. Басенова, исх. № 02-09/9030 от 20.06.2022 г.

	57
	По проекту в целом 
	тексты в проектах СТ РК проверить на правильность перевода с языка текста первоисточника
	Принято

	58
	По проекту в целом 
	наличие орфографических и стилистических ошибок
	Принято

	59
	По проекту в целом 
	привести тексты стандартов в соответствие с требованиями СТ РК 1.5-2021
	Принято

	60
	По проекту в целом 
	Рекомендуем проекты согласовать с профильными пожарными организациями 
	Принято

	20. Республиканское объединение «Ассоциация строителей Казахстана», исх. № АСК-078 от 11.08.2022 г.

	61
	По проекту в целом
	В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается.

Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами
	Принято

	21. Национальная Ассоциация проектировщиков Республики Казахстан,  № 1-154 от 11.08.2022 г.

	62
	По проекту в целом
	Указанные проекты национальных стандартов являются актуальными для применения субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности с целью снижения пожарных рисков и повышения качества услуг для населения в области систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Предложений и замечаний со стороны НАПр РК не имеется
	

	22. РОЮЛ «Союз строителей Казахстана», Исх. № 01-448 от 23.08.2022 г.

	63
	По всем проектам 
	В целом проекты СТ РК актуальны для применения в Республике Казахстан, их принятие и введение в действие поддерживается. Тем не менее, рекомендуем устранить имеющиеся в текстах неактуальные нормативные ссылки, а также максимально привести в соответствие с ранее введенными на территории Республики Казахстан национальными стандартами
	Принято

	23. Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», Исх.№ 1-118 от 12.08.2022 г.

	64
	По проекту в целом
	Замечаний и предложений не имеет
	

	24. ТОО «ПИ Алматыгипрогор», исх. № 63 от 09.08. 2022 г.  

	65
	По разделу «Содержание» 
	По разделу «Содержание» отредактировать следующие пункты в соответствии с текстом первоисточника: 

 – 4.2.1  Конструкция и работа ;

– 4.3 Критерии огнестойкости: Однокамерные заслонки контроля дыма

– 4.3.4  Другие критерии эффективности

– 4.4Критерии огнестойкости: Многокамерные огнестойкие заслонки контроля дыма

– 4.4.4  Другие критерии эффективности

– 5.2.2 Заслонка для контроля дыма: Целостность и изоляция

– 5.2.4 Задержка реакции заслонки для контроля дыма

– 5.5 Аэродинамические характеристики заслонки

– 7  Информация о продукте, установке и обслуживании (документация)

– 7.1  Спецификация продукта

– 7.2  Информация об установке

– 7.3 Информация о техническом обслуживании

– Приложение Б (информационное) Пример процедуры осмотра и технического 

 обслуживания
	Принято

	66
	По разделу 1 «Область применения»
	Тексты первых трех абзацев изложить в следующей редакции: 

«Настоящий стандарт распространяется на дымовые клапаны, поставляемые на рынок и предназначенным для работы в составе системы создания разности давления или системы дымоудаления и теплоудаления. В настоящем стандарте установлены требования и приводятся ссылки на методы испытаний, определенные для дымовых клапанов и связанных с ними компонентов, таких как приводы, которые предназначены для установки в таких системах в зданиях. Помимо этого, также приводятся положения о маркировке и информация по монтажу и техническому обслуживанию данных изделий. 

В данном стандарте приводится различие между двумя категориями дымовых клапанов, т. е. дымовыми клапанами в пределах одного отсека и дымовыми клапанами в пределах нескольких отсеков.  

Дымовые клапаны, предусмотренные в настоящем стандарте, могут быть установлены в воздуховодах системы противодымной защиты или на поверхности воздуховодов. Они могут быть установлены также в элементы стены, пола или потолка/крыши или на поверхность этих элементов.».
	Принято

	25. НАО «Восточно-казахстанский технический университет им. Д.Серикбаева», исх. № 15-22-14/1237 от 11.08.2022 г.

	67
	По проекту в целом
	Касательно представленных проектов национальных стандартов, сообщаем, что данные объекты стандартизации находятся в не зоны нашей компетенции.  
	

	26. Экспертное заключение РГП «КазСтандарт», № 169 от 18.08.2022 г.

	68
	Выводы по проекту документа по стандартизации в целом:
	Изложение текста стандарта не соответствует требованию СТ РК 1.5-2019, где установлено, что в стандарте не допускается применять:

- обороты разговорной речи, техницизмы и профессионализмы;

- для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу 

(эквиваленты, синонимы);

-произвольные словообразования.
	Принято

	69
	Выводы по проекту документа по стандартизации в целом
	Стиль изложения текста стандарта или рекомендаций по стандартизации должен быть простым, ясным, кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным, необходимым и достаточным для применения стандарта в соответствии с его областью применения.
	Принято

	70
	Выводы по проекту документа по стандартизации в целом
	В целом необходимо отредактировать текст и привести в соответствии с СТ РК 1.52019 (п.6.1, 9.9.5), исключить разговорную речь, использовать стандартизированные термины в повествовательной форме.
	Принято

	71
	Выводы по проекту документа по стандартизации в целом
	Термины по тексту проекта необходимо привести к единообразию. Например, «дымовые клапаны» и «дымозащитные заслонки», «системы дымоудаления и теплоудаления» и «системы контроля дьпла и тепла», «дымоудаление, теплоудаление» и «удаление дьша и тепла» и др. Согласно СТ РК 1.5-2019 (п. 6.1.2) аналогичные и идентичные положения следует выражать с помощью одних и тех же (однотипных) формулировок.
	Принято

	72
	Выводы по проекту документа по стандартизации в целом
	По тексту проекта необходимо использовать стандартизированную терминологию в соответствии с ТР «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405, ТР «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202, и другими нормативными документами, устанавливающими термины, используемые в тексте проекта. Тем самым привести к единообразию.
	Принято

	73
	По делу проекта документа по стандартизации
	Комплектность не соответствует СТ РК 122-2022 (5.3).


	Принято

	74
	По делу проекта документа по стандартизации
	Не вложены: вторая редакция на государственном языке, уведомление о завершении разработки, сопроводительное письмо в госорганы, отсутствует экспертиза по подтверждению аутентичности перевода.
	Принято

	75
	По делу проекта документа по стандартизации
	Также уведомление о начале разработки, пояснительная записка, проект стандарта и сводка отзывов вложены без подписей.


	Принято

	76
	Наименование
	Привести к единообразию с действующими стандартами. На территории Республики Казахстан действуют национальные стандарты с таким же групповым заголовком: СТ РК ВО 21927-4-2020, СТ РК ISO  21927-5-2020 и др.
	Принято

	77
	Титульный лист


	Обозначение и наименование международного стандарта привести на английском  языке, как в официальном издании данного стандарта.
	Принято

	78
	Предисловие 
	Обозначение и наименование международного стандарта привести на английском языке, как в официальном издании данного стандарта.
	Принято

	79
	Предисловие 
	Сведения о международной или региональной организации по стандартизации, технических комитетах по стандартизации, разработавшие международные, региональные стандарты, стандарты иностранных государств привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (5.23, Приложение Г). Слова «был подготовлен» заменить на «разработан».
	Принято

	80
	Предисловие 
	«Перевод с английского (еп)» привести как «Перевод с английского языка (еп).
	Принято

	81
	Предисловие 
	Необходимо добавить информацию, подтверждающую юридическую силу перевода международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства, на основе которого подготовлен идентичный национальный стандарт.
	Принято

	82
	Предисловие 
	Пункт 4. Исключить «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II и привести отраслевые НПА, технические регламенты, нормы которых реализованы в проекте, например, технические  регламенты Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и  сооружений, строительных материалов и изделий» от 17 ноября 2010 года № 1202 и «Общие требования к пожарной безопасности» от 17 августа 2021 года № 405. 
	Принято

	83
	Предисловие 
	В целом Предисловие привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019.
	Принято

	84
	Введение
	Привести после структурного элемента «Содержание»
	Принято

	85
	Введение
	Рекомендуем привести информацию обо всех частях стандарта.
	Принято

	86
	Введение
	Уточнить: «содержит», «системами создание разности давления» (здесь и далее по тексту уточнить правильность приведение окончаний), «особая ссылка делается», «определяет» (стандарт устанавливает), «наружу здания» и т.д. считаем не корректным, [image: image1.jpg]


необходимо стандартизировать текст.
	Принято

	87
	Введение
	Ссылку «в соответствии со стандартом ISO 21927-3» привести: «в соответствии ISO 21927-3», гаже далее по тексту проекта.
	Принято

	88
	Введение
	Рисунок привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.6), в части переноса на следующую страницу.
	Принято

	89
	Содержание
	Привести до структурного элемента «Введение».
	Принято

	90
	Содержание
	Привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.4)
	Принято

	91
	Содержание
	Предисловие не приводят в структурном элементе «Содержание»
	Принято

	92
	Область применения


	Уточнить приведение слов: «поставляемые на рынок», «Помимо этого», [image: image2.jpg]


«определенные», «В данном стандарте», «предусмотренные», «делается ссылка», «не рассматриваются подробно», «которые преднамеренно или непреднамеренно попадают в систему» и т.д. Считаем не корректным, необходимо стандартизировать текст.
	Принято

	93
	Область применения
	Уточнить и привести к единообразию «системы контроля дыма и тепла» или «системы дымоудаления и теплоудаления», «дымовые клапаны» или «дымозащитные заслонки» не соответствует наименованию. Также далее по тексту.
	Принято

	94
	Область применения
	Изложение текста привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (4.7, 6.1)
	Принято

	95
	Нормативные ссылки
	В первом абзаце исключить запятую после слова «необходимы», слово

«документы» привести как «документы по стандартизации».
	Принято

	96
	Нормативные ссылки
	Необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (5.2.5.1). Информацию в сносках также привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (5.2.5.1.4, 5.2.5.5), знаки сносок привести как «*», « * »
	Принято

	97
	Нормативные ссылки
	Перевод наименований (на русском языке) рекомендуем привести в соответствии с соответствующими действующими национальными стандартами. Также в Приложении В.А.
	Принято

	98
	Нормативные ссылки
	В наименовании на русском языке между предложениями ставят точку (привести в соответствие).
	Принято

	99
	Термины и определения
	Проверить пунктуацию и исключить лишние знаки препинания.


	Принято

	100
	Термины и определения
	Провести анализ терминов проектов СТ РК ISO 21927-7, СТ РК ISO 21927-8, СТ РК ISO 21927-9 и привести их к единообразию во всех частях, например, определения терминов «воздухоприемное устройство», «повышенная температура» и др.
	Принято

	101
	Термины и определения
	Также [image: image3.jpg]


провести анализ терминов в проектах и в частях стандарта, уже действующих как национальные стандарты РК. Например, термин п.З.6 приведен в СТ РК ВО 21927-5-2020.
	Принято

	102
	п.З.2
	«24 часа» привести как «24 ч», также далее по тексту единицы величин привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 6.13 и ГОСТ 8.417 в т.ч. пробелы между цифровым значением и обозначением величины).
	Принято

	103
	п.З.7
	Примечания привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.9). Также далее по тексту проекта.
	Принято

	104
	п. З. 12
	Уточнить «которое будет указывать».
	Принято

	105
	п.3.13
	Уточнить перевод и перефразировать. Непонятно «Положение (открыт или закрыт), в которое...».
	Принято

	106
	п.З.17
	Шрифт привести к единообразию с текстом.
	Принято

	107
	По тексту проекта стандарта
	На первой странице слова «Проект, 2 редакция» привести курсивом, не выделяя полужирным шрифтом.


	Принято

	108
	
	В колонтитулах отделить пробелом буквенные обозначения проекта от цифровых.
	Принято

	109
	п.4. 1.1.
	Уточнить слово «демонстрировать», также далее по тексту.
	Принято

	110
	п.4.1.1.
	Здесь и далее по тексту буквенное и цифровое обозначение ссылочных стандартов привести на одной строке.
	Принято

	111
	перечисление а) п.4.1.1
	В перечислении а) п.4.1.1 ссылку на пункт (приведено «описанным») и далее по тексту (ссылки на разделы, подразделы, пункты, таблицы и т.д.) привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.82). Также по тексту ссылки на стандарты привести в соответствие, например, «указанные», «опубликованные» заменить на «установленные».
	Принято

	112
	перечисление а) п.4.1.1
	В перечислениях п.4.1.1 слова «необходимо провести испытание» рекомендуем заменить на «испытание проводят», также далее по тексту.
	Принято

	113
	п.4. 1.2.
	Откорректировать текст.
	Принято

	114
	п.4.2.1.1-4.2.1.5
	Откорректировать текст (стандартизировать, уточнить перевод). Например, «В случае одного пожарного отсека это безопасное место как правило, должно быть открытым, если вдоль участка воздуховода не предусмотрены отдельные резервуары дыма», «Цель в этом состоит в том, чтобы поддерживать фиксированный путь отвода через воздуховод...», «не должна содержать устройство, способного изменять», «Предполагается, как указано, что электроснабжение должно поддерживаться во всем здании» (где указано), «чтобы обладать прочностью и жесткостью», «Любой блок управления», «в случае нескольких отсеков, то быть огнестойким», «начинается в течение периода времени в 30 секунд или 25 минут» и др., считаем не корректным, также в некоторых предложениях нет связи (здесь и далее по тексту уточнить правильность приведение окончаний).
	Принято

	115
	п.4.2.1.5
	Здесь и далее по тексту уточнить и привести к единообразию «задержка реакции» или «задержка реагирования».
	Принято

	116
	п.4.З.1
	Исправить слово «утечка»
	Принято

	117
	п.4.З.1
	Здесь и по тексту в целом уточнить слова «чтобы разрешить классификацию».


	Принято

	118
	п.4.З.З
	Здесь и далее по тексту условные обозначения необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.12).
	Принято

	119
	п.4.З.З
	Кавычки здесь и по тексту привести к единообразию (« »).
	Принято

	120
	п.4.З.З
	Также здесь и по тексту исключить пробелы между цифрами числовых значений, например, 1_500, 10 000 и др.
	Принято

	121
	п. 4.3.4
	Здесь и далее по тексту обозначения международных стандартов привести на английском языке, как в официальном издании данного стандарта, например, «ISO 7244», «ISO 10294-1».
	Принято

	122
	п.4.4.З
	Пример привести в соответствии с СТ РК 1.5-2019 (6.9). 
	Принято

	123
	Раздел 6
	Уточнить приведение «(т.е. ISO 21927-8:2017)» А.2. Слово «пункт» заменить на «раздел».[image: image4.jpg]



	Принято

	124
	Приложение Б.
	Перефразировать «когда система запущена», «показано».
	Принято

	125
	Таблица Б.1
	Перефразировать текст таблицы Б. 1, например, «проверьте проводку».
	Принято

	126
	По проекту в целом 
	В целом необходимо стандартизировать весь текст проекта. Например, помимо вышеперечисленных считаем не корректным следующее: «В тех случаях, когда изготовитель         намеривается продемонстрировать повышенную  коррозионную стойкость дымового клапана от соляных брызг, чтобы дать представление об его долговечности», «и это должно быть заявлено» (где заявлено), «и это должно применяться, если клапан предназначен для конечных использования, где требуются такие эксплуатационные характеристики», «демонстрируется длительность задержки реагирования, доказывая, что», «только в системах, осуществляющих только», «В случае дымоудаления» (возможно, «при дьшоудалении»), «для использования до этих значениях пониженного давления», [image: image5.jpg]


«Дымовые клапаны в пределах одного отсека будут подвергнуты к испытанию», «Результаты испытаний действительны только для испытанного метода монтажа, а также для любой прямой или расширенной области применения, которая может быть применима», «если только при его применении он никогда не будет открыт в начале задымления, и в этом случае он останется закрытым» (непонятно), «Это делается [image: image6.jpg]


для», «будут соответствовать», «указанные в упомянутом документе», «Предварительная подготовка образца не должна проводиться. Образец должен соответствовать образцу, установленному на практике», «клапан должен быть объявлен» и др.
	Принято

	127
	
	Необходимо исключить переносы слов, соблюдать пунктуацию (исправить, во многих предложениях неправильно расставлены запятые, где-то в конце предложений не поставлены точки), также соблюдать требования по приведению абзацных отступов (между текстом и таблицей, заголовком и текстом и т.д.) и пробелов, выделение полужирным шрифтом (например, в п.З.21 выделены скобка и двоеточие), размеров шрифта. 
	Принято

	128
	По проекту в целом
	Необходимо соблюдать требования приведения «тире» и «дефиса» согласно СТ РК 1.5-2019
	Принято

	129
	По проекту в целом
	Цвет шрифта текста в целом привести к единообразию (черный)
	Принято

	130
	Библиографические данные
	Ключевые слова рекомендуем доработать. В числе ключевых слов указывают основные слова, относящиеся к объекту стандартизации, их приводят в том порядке, в котором эти слова приведены в заголовке стандарта.
	Принято

	131
	Библиографические данные
	Исключить «и т.д.» в конце. Исключить УДК
	Принято

	
	По структурным элементам пояснительной записки:
	
	

	132
	п. 1
	Рекомендуем изложить четко и ясно. Также уточнить приведение последнего абзаца, где речь идет о части 4
	Принято

	133
	п.2
	Начать со слов «Основанием для разработки является.
	Принято

	134
	п. З
	Необходимо указать объект и аспект стандартизации. Исключить область

применения
	Принято

	135
	п.4
	«Общие требования к пожарной безопасности» от 23 июня 2017 года № 439 утратил силу, необходимо актуализировать.
	Принято

	136
	п.4
	Необходимо исключить информацию о соответствии стандарта и привести сведения о взаимосвязи проекта стандарта, национального классификатора и рекомендаций по стандартизации с техническими регламентами и документами по стандартизации (из нормативных ссылок).
	Принято

	137
	п.5
	Исключить второй абзац, предлагаем привести наименование данной компании и других таких же в продолжении первого абзаца
	Принято

	138
	п.6.
	Уточнить приведение второго и третьего абзацев. Рекомендуем привести: «Проект стандарта направлен на рассмотрение и согласование в... » (далее перечислить кому).
	Принято

	139
	п.7
	Обозначение и наименование международного стандарта привести на английском языке, как в официальном издании данного стандарта.
	Принято

	140
	п.8.
	Указать данные о разработчике (Ф.И.О., контакты).
	Принято

	141
	По сводке отзывов:


	Необходимо доработать, привести количество отзывов, пронумеровать замечания, привести исх. номера писем и т.д. В целом необходимо привести в соответствии с СТ РК 1.2-2021.


	Принято

	142
	
	Следует повторно согласовать проект стандарта с организациями, от которых поступили предложения и замечания до достижения консенсуса. Необходимо согласовать проект с Министерством здравоохранения РК, ОЮЛ «Ассоциация противопожарных и аварийно-спасательных служб Республики Казахстан», ОЮЛ «Ассоциация пожарной безопасности Республики Казахстан», ОЮЛ «Казахстанский Союз организаций по управлению проектами», Саморегулируемая организация «Республиканский союз проектировщиков Казахстана», ТК №46 «Пожарная безопасность», ТК №75 «Промышленная безопасность», ТК №55 «Архитектура, градостроительство и строительство», испытательными лабораториями согласно области аккредитации и другими заинтересованными организациями (производители), например, компания ТОО «TABYS VS», которую приводите в Пояснительной записке и др.
	Принято

	143
	Заключение экспертизы 
	Вынесение проекта документа по стандартизации на рассмотрение Научно-технического Совета Национального органа по стандартизации после устранения замечаний. 
	Принято


Информация о согласовании проекта стандарта и рекомендаций по стандартизации:

Общее количество отзывов:_26_

из них: без замечаний и предложений:__12___

с замечаниями и предложениями:_14__

Общее количество замечаний:_131
из них: принято:_131;

не принято: 0.

Подпись руководителя

Заместитель 

генерального директора                                                                      С. Радаев

Эксперт по стандартизации, 

представитель ТК 55                                                                            А. Менешева 

 8 705 986 04 77  «    » ___________2022 г.
PAGE  
19

