НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ГЕРМЕТИЧНЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САНИТАРНОЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА СЖИЖЕННОМ УГЛЕВОДОРОДНОМ ГАЗЕ (LPG), ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ЛОДОК

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает технические характеристики и методы испытаний для конструкции, безопасности, рационального использования энергии и пригодности к использованию по назначению, окружающей среде, классификации и маркировке накопительных герметичных водонагревателей для производства санитарно-технической горячей воды с использованием LPG для:

- транспортных средств, определенных в статье 1 Директивы 70/156/EEC (см. 3.12);

- летнего домика-фургона;

- сельскохозяйственной, лесной и мобильной техники, а также

- лодки;

именуемое в дальнейшем «прибор».

Настоящий стандарт распространяется на приборы:

- типа C1, C3 и C5 (герметичное помещение, см. EN 1749) с забором воздуха для горения и выпуском воздуха для продуктов сгорания (комбинированных или нет) в стене или кровле;

- оснащенные атмосферными горелками;

- приборы с или без вентилятора в контуре сгорания;

- с использованием сжижен  ного углеводородного газа под давлением I3bp(30), указанного в EN 437 (для летних домиков-фургонов и лодок см. Приложение A);

- номинальной подводимой теплоты не более 7 кВт (Н1);

- приборы, подключенные к напору в сети водопровода или к бортовой водопроводной сети;

- приборы, использующие, при необходимости, 12 В или 24 В постоянного тока (или приборы с дополнительным нагревательным элементом 230 В).

Настоящий стандарт не содержит всех необходимых требований для:

- приборов, выполняющих двойную функцию отопления помещений и подогрева воды для санитарно-технического горячего водоснабжения. Настоящий стандарт распространяется только на типовые испытания.

Примечания

1 В качестве альтернативы бытовые приборы (накопительные водонагреватели) для летних домиков-фургонов могут соответствовать EN 89.

2 Относительно аспектов обогрева помещений см. EN 624 «Технические условия на специальные приборы для LPG - Оборудование для обогрева комнатного сжиженного углеводородного газа в помещении для установки на транспортных средствах и лодках».

Проект, редакция 1

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 125:2010 Flame supervision devices for gas burning appliances - Thermoelectric flame supervision devices (Устройства контроля пламени для газовых приборов. Термоэлектрические устройства контроля пламени)

EN 126:2012 Multifunctional controls for gas burning appliances (Устройства регулирующие многофункциональные для газовых нагревательных приборов)

EN 161:2011 Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances (Автоматические отсечные клапаны для газовых горелок и газовых приборов)

EN 298:2003 Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans (Системы контроля автоматические газовых горелок и приборов с вентилятором или без него)

EN 437:2018 Test gases - Test pressures - Appliance categories (Испытательные газы - Испытательные давления - Категории приборов)

EN 549:2019 Rubber materials for seals and diaphragms for gas appliances and gas equipment (Материалы резиновые для уплотнителей и мембран газовых приборов и оборудования)

EN 1057:2006 Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications (Медь и медные сплавы. Трубы круглые медные бесшовные для воды и газа санитарно-технического назначения и отопительные)

EN 1487:2014 Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements (Арматура строительная - Группы гидравлической безопасности - Испытания и требования)

EN 1949:2011 Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles (Технические условия при установке систем баллонов для сжитого газа в автомобилях, предназначенных для отдыхающих и в других автомобилях)

EN 50165 Electrical equipment of non-electric appliances for household and similar purposes — Safety requirements (Электрооборудование неэлектрических приборов бытового и аналогичного назначения. Требования безопасности)

EN 60068-2-6:2007 Environmental testing - Part 2: Tests - Tests Fc: Vibration (sinusoidal) (IEC 60068-2-6:1995 + Corrigendum 1995) (Испытания на воздействие внешних факторов. 
Часть 2. Испытание Fc и руководство: Вибрация синусоидальная) (IEC 60068-2-6:1995 + Исправление 1995)

EN 60335-1:2010 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modified) (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования (IEC 60335-1:2001, с поправками)

EN 60335-2-21:2012 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2- 21: Particular requirements for storage water heaters (IEC 60335-2-21:2002, modified) (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-21. Частные требования к аккумуляционным водонагревателям (IEC 60335-2-21:2002, с поправками)

EN 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989) (Защита оболочками (код IP). (IEC 60529:1989)

EN 60730-2-9:2015 Automatic electrical controls for household and similar use — 
Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls (IEC 60730-2-9:2000, modified) (Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 2-9. Частные требования к термочувствительным управляющим устройствам (IEC 60730-2-9:2000, с поправками)

EN ISO 228-1:2003 Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads - Part 1: Dimensions, tolerances and designation (ISO 228-1:2000) (Резьбы трубные, не обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначения (ISO 228-1:2000)

EN ISO 3166-1:2014 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country codes (ISO 3166-1:2013) (Коды для представления названий стран и их подразделений. Часть 1. Коды стран) (ISO 3166-1:2013)

EN ISO 10239:2017 Small craft - Liquefied petroleum gas (LPG) systems (ISO 10239:2014) Суда малые. Системы сжиженного нефтяного газа (LPG)  (ISO 10239:2000)

ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение)

ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts  (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек)

ISO 301:2006 Zinc alloy ingots intended for castings (Слитки из цинковых сплавов для литья)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Водонагреватель

3.1.1 Накопительный водонагреватель (storage water heater): Прибор, который нагревает и хранит объем воды, содержащейся в сосуде при заданной температуре, и в котором источник тепла расположен внутри или снаружи сосуда.

3.1.2 Накопительный водонагреватель с постоянной температурой (fixed temperature storage water heater): Прибор, оснащенный нерегулируемым термостатом, который контролирует температуру воды до заданного значения.

3.1.3 Накопительный водонагреватель с регулируемой температурой (adjustable temperature storage water heater): Прибор, оснащенный термостатом, контролирующим температуру воды, при этом значение настройки этого устройства регулируется.

3.1.4 Накопительный водонагреватель открытого типа (open storage water heater): Прибор с выходом в атмосферу.

3.1.5 Накопительный водонагреватель закрытого типа (closed storage water heater): Прибор, который не имеет выхода в атмосферу.

3.1.6 Конденсационный накопительный водонагреватель (condensing storage water heater): Устройство, в котором при нормальных условиях эксплуатации и при определенных рабочих температурах водяной пар продуктов сгорания частично конденсируется для использования скрытой теплоты этого водяного пара для производства тепла.

3.2 Характеристика газо- и электроснабжения

3.2.1 Исходные условия (reference conditions): Сухой газ при температуре 15 °С и абсолютном давлении 101325 Па.

3.2.2 Испытательные газы (test gases): Газы, предназначенные для проверки эксплуатационных характеристик приборов, использующих горючие газы.

Примечание - Испытательные газы состоят из исходных газов и предельных газов.

3.2.2.1 Исходные газы (reference gases): Испытательные газы, с которыми работают приборы в нормальных условиях, когда они подаются при соответствующем номинальном давлении.

3.2.2.2 Предельные газы (limit gases): Испытательные газы, представляющие экстремальные изменения характеристик газов, для использования которых был разработан прибор.

3.2.3 Теплотворная способность (calorific value): Количество тепла, выделяемого при полном сгорании при стандартных условиях удельного объема или массы газа при постоянном давлении 101325 Па, составляющие горючей смеси, отбираемые в стандартных условиях, и продукты сгорания, возвращаемые в те же самые условия.

Примечание - Различают два типа теплотворной способности:

Высшая теплотворная способность: вода, образующаяся в результате сжигания, считается конденсированной.

Условное обозначение: Нs (кВтч/кг),

Низшая теплотворная способность: предполагается, что вода, образующаяся при сжигании, находится в состоянии пара.

Условное обозначение: Нj (кВтч/кг)

3.2.4 Предельные давления (limit pressures): Давления, характерные для экстремальных изменений условий питания прибора.

Примечание - Условные обозначения:

максимальное давление: pmax (Па)

минимальное давление: pmin (Па)

3.2.5 Номинальное напряжение (rated voltage): Напряжение или диапазон напряжений, указанные производителем, при котором прибор будет работать правильно.

3.3 Газовый контур (gas circuit): Часть прибора, транспортирующая или содержащая LPG.

3.4 Устройства контроля и безопасности

3.4.1 Ручка управления (control knob): Компонент, предназначенный для управления вручную устройством, например: кран или переключатель температуры.

3.4.2 Ручной запорный клапан (manual shut-off valve): Клапан, который позволяет вручную прекратить подачу газа к горелке и горелке зажигания (при наличии).

3.4.3 Автоматический запорный клапан (automatic shut-off valve): Клапан, предназначенный для открывания при подаче электрического тока и автоматически закрывающийся при отсутствии электрического тока.

3.4.4 Устройство контроля пламени (flame supervision device): Устройство, которое в ответ на сигнал от датчика пламени поддерживает подачу газа и отключает его в отсутствии контролируемого пламени.

3.4.5 Многофункциональное управление (multifunctional control): Устройство, имеющее не менее двух функций, одна из которых представляет собой функцию отключения, встроенную в один корпус, при этом функциональные части не могут работать, если они разделены.

3.4.6 Блок программирования (programming unit): Устройство, которое реагирует на импульсы от систем управления и безопасности, выдает управляющие команды, управляет программой запуска, контролирует работу горелки и при необходимости вызывает контролируемое отключение или безопасное отключение.

Примечание - Блок программирования выполняет заданную последовательность действий в сочетании с датчиком пламени.

3.4.7 Система автоматического управления горелкой (automatic burner control system): Система, которая содержит, по меньшей мере, блок программирования и все элементы, составляющие устройство контроля пламени.

3.4.8 Предохранительное устройство от перегрева воды (water overheat safety device): Устройство, которое запускает энергонезависимую блокировку до того, как прибор может быть поврежден или когда безопасность пользователя находится под угрозой.

3.4.9 Отдушина (vent): Отверстие, которое позволяет поддерживать атмосферное давление в отсеке переменного объема или содержания.

3.4.10 Устройство для контроля подачи воздуха или удаления продуктов сгорания (device for monitoring air supply or evacuation of combustion products): Устройство, предназначенное для автоматического выключения прибора в случае аномального забора воздуха или условий откачки продуктов сгорания.

3.5 Этапы последовательности операций и безопасности

3.5.1 Программа (program): Последовательность операций, определяемая автоматическим блоком управления горелкой для обеспечения запуска, контроля и останова горелки.

3.5.2 Восстановление искры (spark restoration): Автоматический процесс, при котором после исчезновения сигнала пламени устройство зажигания снова включается без прерывания подачи газа.

3.5.3 Повторный цикл (recycling): Автоматический процесс, при котором после потери пламени во время работы подача газа прерывается, и процедура полного запуска возобновляется автоматически (обычно после минимально необходимого времени ожидания без вентилятора или после времени продувки с вентилятором).

3.5.4 Контролируемое отключение (controlled shutdown): Процесс, при котором устройство управления (внутреннее или внешнее к прибору) немедленно прекращает подачу газа в горелку; прибор возвращается в нерабочее положение.

3.5.5 Аварийное отключение (safety shutdown): Процесс, который запускается немедленно в ответ на сигнал от устройства или датчика ограничения температуры и который вызывает остановку горелки; прибор возвращается в исходное положение.

3.5.6 Блокировка (lock out): Полное прекращение подачи газа.

3.5.7 Энергонезависимая блокировка (non-volatile lockout): Ситуация, когда перезапуск может быть выполнен только с помощью ручного сброса.

3.5.8 Энергозависимая блокировка (volatile lockout): Ситуация, когда перезапуск может быть выполнен либо ручным вмешательством, либо восстановлением электропитания после его потери.

3.5.9 Блокировка зажигания (только для термоэлектрического устройства) (ignition lockout (thermoelectric device only): Устройство, которое препятствует функционированию системы зажигания при открытом главном газовом контуре.

3.5.10 Блокировка перезапуска (только для термоэлектрического устройства) (restart lockout (thermoelectric device only): Устройство, препятствующее восстановлению потока газа в основную горелку или в основную горелку и в зажигательную горелку до истечения времени задержки потухания.

3.5.11 Предварительная продувка (prepurging): Операция, включающая введение нагнетаемого воздуха в контур сгорания для удаления любых оставшихся смесей воздуха и газа; это происходит между командой запуска и активацией устройства зажигания.

3.6 Горелки и устройства зажигания

3.6.1 Горелка (burner): Компонент, который обеспечивает газовоздушную смесь и обеспечивает сгорание газа.

3.6.2 Основная горелка (main burner): Горелка, которая предназначена для обеспечения тепловой функции прибора путем сжигания основного количества газа.

3.6.3 Устройство зажигания (ignition device): Любые средства (пламя, электрическое устройство зажигания или другое устройство), используемые для воспламенения газа, поступающего в горелку зажигания или основную горелку.

3.6.3.1 Устройство ручного зажигания (manual ignition device): Устройство, с помощью которого горелка зажигается после ручного вмешательства.

3.6.3.2 Автоматическое зажигание (automatic ignition device): Автоматическое устройство, которое непосредственно зажигает горелку зажигания или основную горелку.

3.6.4 Горелка зажигания (ignition burner): Небольшая горелка, предназначенная для зажигания основной горелки.

3.6.4.1 Горелка с постоянным зажиганием (permanent ignition burner): Горелка зажигания, которая зажигается перед основной горелкой и гаснет, когда прибор выключается сам или устройством контроля пламени.

3.6.4.2 Горелка с переменным зажиганием (alternating ignition burner): Горелка зажигания, которая гаснет в момент воспламенения основной горелки и повторно зажигается в пламени главной горелки непосредственно перед тем, как последняя гаснет.

3.6.4.3 Горелка с прерывистым зажиганием (interrupted ignition burner): Горелка зажигания, которая работает только во время последовательности зажигания.

3.7 Возгорание

3.7.1 Контур сгорания (combustion circuit): Контур, содержащий контур подачи воздуха, камеру сгорания, теплообменник и контур продуктов сгорания вплоть до воздуховодов, но не выход дымохода.

3.7.2 Камера сгорания (combustion chamber): Корпус, внутри которого происходит сгорание газовоздушной смеси.

3.7.3 Воздуховоды контура сгорания (ducts of the combustion circuit): Каналы для забора воздуха и отвода продуктов сгорания (дымоход), используемые для перемещения воздуха для горения и продуктов сгорания от устройства к терминалу.

Примечание - Воздуховоды полностью окружены: канал для отвода продуктов сгорания по всей длине окружен воздухом для горения.

3.7.4 Отдельные каналы (separated ducts): Канал для отвода продуктов сгорания и канал для впуска воздуха для горения не являются ни концентрическими, ни полностью окруженными.

3.7.5 Терминал (terminal): Устройство, к которому подключены воздухозаборные каналы и/или каналы для отвода продуктов сгорания (дымоход) и предназначенное для поддержания качества сгорания в случае ветра.

3.7.5.1 Терминал дымохода (flue terminal): Часть контура сгорания, предназначенная для соединения с дымоходом, отводя продукты сгорания наружу.

3.7.6 Ветрозащитное устройство (wind protection device): Крышка над отверстием контура сгорания снаружи автомобиля (например, дефлекторы, колпаки), которые защищают контур от недопустимых воздействий в случае ветра и поддерживают качество сгорания.

3.7.7 Конденсат (condensate): Жидкость, образуемая в результате конденсации продуктов сгорания водяного пара.

3.8 Водяной контур

3.8.1 Гидравлическая группа безопасности (hydraulic safety group): Группа, включающая все или часть следующих элементов (в соответствии с EN 1487) в одном блоке в нормальном направлении потока воды, таких как обратный клапан, изолирующий клапан (опция), предохранительный клапан, сливное устройство и воздушный выключатель для слива.

3.8.2 Комбинированный клапан сброса температуры и давления (combined temperature and pressure relief valve): Устройство, которое автоматически предотвращает превышение определенной температуры воды в приборе и предотвращает превышение максимального рабочего давления.

3.8.3 Термостат температуры воды (water temperature thermostat): Устройство, позволяющее автоматически поддерживать температуру воды на заданном значении.

3.8.4 Термостат с регулируемой температурой воды (adjustable water temperature thermostat): Термостат температуры воды, который позволяет пользователю регулировать заданные значения температуры между максимальным и минимальным значениями.

3.8.5 Низкоинерционный термометр (low inertia thermometer): Измерительный прибор со временем срабатывания, во время которого происходит 90 % окончательное повышение температуры в диапазоне от 15 °C до 100 °C в течение 5 с, когда датчик погружается в неподвижную воду.

3.8.6 Давление подачи воды (water supply pressure): Манометрическое давление, измеренное на входе воды в прибор.

Примечание - Условное обозначение: p.

Единица измерения: бар.

1 бар равен 105 Па.

3.9 Надежность

3.9.1 Внешняя надежность (external soundness): Надежность относительно атмосферы камеры, содержащей газ.

3.9.2 Внутренняя надежность (internal soundness): Надежность запорного элемента в закрытом положении и изоляции корпуса, содержащего газ, от другого корпуса или от выходного отверстия клапана.

3.10 Процесс

3.10.1 Расход газа

3.10.1.1 Массовый расход (mass rate): Масса газа, потребляемая прибором в течении длительного времени при непрерывной работе.

Примечание - Условное обозначение: M.

Единица измерения: килограммы или граммы в час (кг/час).

3.10.1.2 Объемный расход (volume rate): Объем газа, потребляемый прибором во времени при непрерывной работе.

Примечание - Условное обозначение: V.

Единица измерения: кубометры в час (м3/ч).

3.10.2 Расходы тепла

3.10.2.1 Расход тепла (heat input): Результат объемного расхода или массового расхода и чистой теплотворной способности газа, относящихся к одинаковым заданным условиям.

Примечание - Условное обозначение: Q.

Единица измерения: киловатт (кВт).

3.10.2.2 Номинальная подводимая теплота (nominal heat input): Величина подводимой теплоты, заявленная производителем.

Примечание - Условное обозначение: Qn.

Единица измерения: киловатт (кВт).

3.10.2.3 Скорректированный подвод тепла (corrected heat input): Подвод тепла, который был бы получен, если бы устройство снабжалось сухим эталонным газом при нормальном давлении подачи и температуре 15 °C, при атмосферном давлении 
101325 Па (см. 6.4.2).

Примечание - Условное обозначение: Qc.

Единица измерения: киловатт (кВт).

3.10.2.4 Минимальный подвод тепла (minimum heat input): Минимальное значение подводимой теплоты, заявленное производителем.

Примечание - Условное обозначение: Qм.

Единица измерения: киловатт (кВт).

3.10.2.5 Тепловая мощность (heat output): Количество энергии, передаваемой в воду, деленное на время.

Примечание - Условное обозначение: P.

Единица измерения: киловатт (кВт).

3.10.3 Эффективность (efficiency): Отношение тепловой мощности к подводу тепла, выраженное в %.

Примечание - Условное обозначение: ƞu.

3.10.4 Сгорание газа

3.10.4.1 Устойчивость пламени (flame stability): Характеристика пламени, которая остается в отверстиях горелки или в зоне удержания пламени, предусмотренных конструкцией прибора.

3.10.4.2 Отрыв пламени (flame lift): Полный или частичный отрыв основания пламени из отверстий горелки или зоны удержания пламени, предусмотренных конструкцией прибора.

3.10.4.3 Выброс пламени (light back): Попадание пламени в корпус горелки.

3.10.4.4 Желтый ореол пламени (yellow tipping): Пожелтение вершины синего конуса газированного пламени.

3.10.4.5 Нагар (sooting): Появление слоя нагара на частях прибора, контактирующих с продуктами сгорания или с пламенем.

3.10.5 Время срабатывания

3.10.5.1 Время открытия зажигания (ignition opening time): Время, которое проходит между воспламенением контролируемого пламени и моментом, когда клапан удерживается открытым сигналом пламени.

Примечание - Условное обозначение: TIA.

Единица измерения: секунда (с).

3.10.5.2 Время потухания (extinction safety time): Время, которое проходит между потуханием контролируемого пламени и прекращением подачи соответствующего газа.

Примечание - Условное обозначение: TIE.

Единица измерения: секунда (с).

3.10.5.3 Время зажигания (ignition time): Время, которое истекает для автоматических блоков управления горелкой при пуске, повторном использовании или восстановлении искры между сигналом на открытие/удержание в открытом состоянии и сигналом на прекращение подачи газа в горелку, если пламя не распознано.

Примечание - Условное обозначение: TSA.

Единица измерения: секунда (с).

3.10.5.4 Максимальное время зажигания (maximum ignition time): Время зажигания, измеренное в экстремальных рабочих условиях температуры и напряжения питания.

Примечание - Условное обозначение: TSAmax.

Единица измерения: секунда (с).

3.10.5.5 Время ожидания (waiting time): Время между закрытием клапана при потере пламени и повторным открытием клапана для автоматических блоков управления горелкой в случае перезапуска или временем, которое должен соблюдать оператор, между закрытием и повторным открытием подачи газа для термоэлектрических устройств контроля пламени.

3.10.5.6 Время задержки зажигания (ignition delay time): Время между открытием/повторным открытием подачи газа и началом зажигания.

3.10.5.7 Время продувки (prepurge time): Период, в течение которого происходит продувка с надежным расходом воздуха до включения устройства зажигания.

3.11 Характеристики устройства

3.11.1 Номинальная мощность (nominal capacity): Объем воды в приборе, заявленный производителем.

Примечание - Единица измерения: литр (л)

3.11.2 Потребление в режиме ожидания (stand-by consumption): Расход газа, необходимый для поддержания заданной разницы между температурой воды и температурой окружающей среды в г/ч.

3.11.3 Время разогрева (heating up time): Время, необходимое для достижения определенного повышения температуры воды в условиях, определенных процедурой испытания.

3.11.4 Удельный расход (specific rate): Заявленный производителем расход бытовой горячей воды, соответствующий среднему повышению температуры на 30 К, который прибор может подавать в течение двух последовательных периодов подачи.

Примечание - Условное обозначение: D.

Единица измерения: литры в минуту (л/мин).

3.12 Транспортные средства (vehicles): Транспортное средство, определение которого дано в статье 1 Директивы 70/156/EEC, означает любое транспортное средство, предназначенное для использования на дороге, являющееся полным или неполным, имеющее не менее четырех колес и максимальную расчетную скорость, превышающую 
25 км/ч, и его прицепы, за исключением транспортных средств, которые едут по рельсам.

Примечание - Для целей настоящего стандарта термин «транспортное средство» также включает летний дом-фургон, сельскохозяйственную, лесоводческую и мобильную технику.

3.12.1 Летний дом-фургон (caravan holiday home): Транспортабельный дом на колесах, который не отвечает требованиям по конструкции и использованию дорожных транспортных средств, который сохраняет средства передвижения и предназначен для временного или сезонного проживания.

3.12.2 Лодка (boat): Небольшое судно длиной до 24 м.

3.13 Доступный (accessible): Предмет, доступный для осмотра, удаления или технического обслуживания с использованием или без использования основных инструментов.

3.14 Легкодоступный (readily accessible): Предмет, к которому можно быстро и безопасно добраться для эффективного использования в чрезвычайных условиях без использования инструментов.

Примечание - Ключ замка не считается инструментом.

3.15 Холодное состояние (cold condition): Состояние прибора, полученное в результате допущения незажженного прибора достижения равновесия при комнатной температуре.

3.16 Горячее состояние (hot condition): Состояние прибора при нагревании до теплового равновесия при нормальном давлении, при этом термостат остается полностью открытым.

3.17 Компетентное лицо (competent person): Лицо, квалифицированное по образованию, обучению или практическому опыту.

4 Классификация накопительных водонагревателей

4.1 Тип С

4.1.1 Общие положения

Тип C - это прибор, в котором контур сгорания герметизирован относительно жилой площади транспортного средства, где он установлен.

4.1.2 Тип С1

Прибор типа С, который подключен через свои воздуховоды к горизонтально установленному выходу дымохода на стене или на крыше. Отверстия воздуховодов являются либо концентрическими, либо достаточно близкими, чтобы подвергаться одинаковым ветровым условиям.

Тип C11: прибор с естественной тягой типа C1.

Тип C12: устройство типа C1, в котором вентилятор установлен после камеры сгорания/теплообменника.

Тип C13: тип C1, в котором вентилятор установлен перед камерой сгорания/теплообменником.

4.1.3 Тип С3

Прибор типа C, который подключен через воздуховоды к вертикально установленному выходу дымохода. Отверстия воздуховодов являются либо концентрическими, либо достаточно близкими, чтобы подвергаться одинаковым ветровым условиям.

Тип C31: прибор естественной тяги типа C3.

Тип C32: устройство типа C3, в котором вентилятор установлен после камеры сгорания/теплообменника.

Тип C33: устройство типа C3, в котором вентилятор установлен перед камерой сгорания/теплообменником.

4.1.4 Тип С5

Прибор типа C, который подключен через отдельные каналы к двум зонам разного давления.

Тип C51: прибор естественной тяги типа C5.

Тип C52: тип C5, в котором вентилятор установлен после камеры сгорания/теплообменника.

Тип C53: тип C5, в котором вентилятор установлен перед камерой сгорания/теплообменником.

5 Требования к конструкции

5.1 Общая информация

5.1.1 Введение

Если не указано иное, безопасность конструкции подтверждается осмотром прибора и его технической литературой.

5.1.2 Материалы

При установлении приборов в соответствии с техническими инструкциями, качество и толщина материалов, используемых в их конструкции, должны быть такими, чтобы при нормальных условиях использования, технического обслуживания и регулировки эти материалы выдерживали механические, химические и термические условия, которым они могут быть подвергнуты в течение предусмотренного срока. Анод, возможно, не рассчитан на срок службы прибора и его следует заменить в соответствии с требованиями к техническому обслуживанию, указанными производителем прибора.

Детали из листового металла, если они не изготовлены из коррозионностойких материалов, должны быть покрыты эмалью или иметь другую соответствующую защиту от коррозии.

Цинковые сплавы могут использоваться в контакте с газом только в том случае, если они соответствуют качеству ZnAI4 в соответствии с ISO 301 и если детали не подвержены воздействию температуры выше 80 °C в условиях п.6.5.2. Для основных входных и выходных соединений, выполненных из цинкового сплава, допустимы только наружные резьбы в соответствии с EN ISO 228-1.

Использование алюминиевых газовых труб запрещено.

Части, контактирующие с бытовой горячей водой, должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов и не должны ухудшать качество воды. Не допускается использование стали с цинковым покрытием, алюминия без или меди покрытия.

Примечание - Для пластмассовых материалов, контактирующих с питьевой водой, 
см. Директиву 98/83/ЕС.

Все части теплообменника и другие части устройства, которые могут контактировать с конденсатом, должны быть изготовлены из материалов, достаточно устойчивых к коррозии, или иметь покрытие, рассчитанное на предполагаемый срок службы устройства.

5.1.3 Конструкция - Сборка – Надежность

Прибор и его точки крепления должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вибрацию и движение транспортного средства/лодки при нормальном использовании (см. 6.2). Все составные части должны быть сконструированы и собраны таким образом, чтобы не допустить изменение правильных рабочих характеристик устройства при движении транспортного средства/лодки в течение предполагаемого срока службы прибора при нормальных условиях установки и эксплуатации.

В частности, все части прибора, включая устройства управления, должны выдерживать механические, химические и термические условия, которым они могут подвергаться во время эксплуатации, и температуру окружающей среды от минус 30°C до 
плюс 60 °C. В нормальных условиях эксплуатации, очистки или регулировки не допускаются изменения материалов, которые могут ухудшить их характеристики.

Не допускаются отверстия под винты, штифты и т.д., предназначенные для сборки компонентов, на газовых путях, а также толщина стенки должна быть не менее 1 мм.

Конструкция прибора должна предотвращать влияние дождя, снега или конденсата, которые могли образоваться во время зажигания или работы, на безопасность и правильную работу прибора. Прибор снабжен средствами для удаления такой воды наружу транспортного средства или лодки.

5.1.4 Доступность - простота обслуживания - установка и снятие

Не должно быть возможности заменить детали, которые должны быть сняты для технического обслуживания, таким образом, чтобы нарушалась эксплуатационная безопасность прибора. В частности, исправность контура сгорания должна поддерживаться после переоборудования после операций очистки или технического обслуживания. При повторной установке прокладки должны быть легко заменены, если этого требует производитель.

Съемные компоненты, например, горелка или нагревательный элемент, должны быть удалены с помощью имеющихся в продаже инструментов.

Анод для защиты от коррозии должен быть легко заменен, если таковой имеется.

5.1.5 Соединения газопровода и водопровода

5.1.5.1 Общие положения

Соединения прибора должны быть доступны. Они должны быть четко обозначены в технических инструкциях и, при необходимости, на приборе. Свободное пространство вокруг соединения должно быть достаточным для свободного перемещения инструментов, необходимых для сборки, после снятия кожуха, если это необходимо. Все соединения должны выполняться без специальных инструментов.

5.1.5.2 Подключение газопровода

Соединение для впуска газа прибора должно соответствовать фитингам, требуемым в EN 1949 и EN ISO 10239.

5.1.5.3 Арматура водяных трубопроводов

Резьбовые соединения должны соответствовать EN ISO 228-1 или ISO 7-1.

Если используются медные соединения, конец подготовленной трубы должен соответствовать EN 1057.

Если используются материалы, отличные от металлических, производитель должен обеспечить соответствие условиям использования.

5.1.6 Средства обеспечения прочности

5.1.6.1 Прочность газовой цепи

Прочность деталей, находящихся в газовой цепи и которые могут быть демонтированы для нормального технического обслуживания, обеспечивается механическими средствами, например, соединениями металл-металл или кольцевыми уплотнениями, т.е. исключая использование всех материалов для уплотнения резьбы (жидкостей, паст для стыков, ленты и т.д.). Эта прочность должна сохраняться даже после разборки и повторной сборки 5 раз, при необходимости после замены прокладки, если этого требуют инструкции производителя, испытанной в соответствии с п.6.3.2.2.

Не допускается обеспечение прочности нерезьбовых узлов в газовой цепи мягкой пайкой, клеями.

Резина, контактирующая с газом, должна соответствовать требованиям EN 549.

5.1.6.2 Прочность контура сгорания

Прочность прибора и его воздуховодов по отношению к комнате, в которой установлен прибор, и по отношению к комнате, через которую проходят воздуховоды, обеспечивается механическими средствами и образовывает непрерывную герметичную конструкцию. Необходимость замены уплотнения после очистки или обслуживания, как указано производителем, допускается.

Тем не менее части узла, которые не предназначены для демонтажа для обычного обслуживания, соединяют таким образом, чтобы обеспечить постоянную прочность во время непрерывной работы при нормальных условиях использования.

Воздуховоды, изгибы, при наличии, и терминал или адаптер воздуховода контура сгорания устанавливают соответствующим образом и они образовывают надежную сборку даже в условиях движения транспортных средств/лодок. Устанавливают все необходимые удлинители, а также все детали, включая воздуховоды, поставляются производителем нагревателя или указываются им. Части, предназначенные для демонтажа для периодического обслуживания, должны быть сконструированы и расположены таким образом, чтобы после повторной сборки обеспечивалась его прочность.

5.1.7 Подача воздуха для горения и откачка продуктов сгорания

5.1.7.1 Общие положения

Пользователь не должен регулировать поперечное сечение воздухозаборника, ведущего в камеру сгорания, или поперечное сечение дымохода для удаления продуктов сгорания.

Устройство должно быть спроектировано таким образом, чтобы подача воздуха для горения и отвод продуктов сгорания обеспечивались при нормальных условиях эксплуатации и технического обслуживания.

5.1.7.2 Приборы типа C1, С3 и С5

Для обеспечения правильной работы прибора производитель должен указать минимальную и максимальную длину воздуховодов.

Должна быть предусмотрена возможность подключения этих воздуховодов к прибору с помощью имеющегося в продаже инструментов; вспомогательные принадлежности и инструкции по монтажу предоставляются производителем.

Любое отверстие на внешней поверхности выпускного отверстия дымохода должно пропускать шарик диаметром 5 мм и не пропускать шарик диаметром 16 мм, приложенный с усилием 5 Н.

Конструкция и размеры ветрозащитного устройства при его установке в соответствии с инструкциями производителя прибора должны соответствовать дорожному законодательству страны первого назначения.

Терминал проектируют таким образом, чтобы предотвращать попадание дождя и брызг воды. Если в экстремальных условиях вода может попасть в терминал, то предусматривают средства для слива такой воды наружу транспортного средства/лодки.

Воздуховоды (при наличии), терминал и устройство защиты от ветра поставляют с прибором для испытаний.

5.1.8 Подтверждение состояния работы

Пользователь должен иметь возможность в любое время проверить, работает ли прибор или нет, либо путем визуального наблюдения пламени (например, в случае термоэлектрического устройства контроля пламени), либо с помощью других дополнительных средств (например, индикаторной лампы там, где местоположение рекомендовано производителем). Средства индикации работы или неисправности должны быть разными.

Надежность контура сгорания должна обеспечиваться и не ухудшаться под воздействием тепла, особенно там, где имеется смотровое окно. Кроме того, зеркала, смотровые стекла и т.д. должны сохранять свои оптические свойства.

5.1.9 Слив

Предусматривают возможность легкого слива воды из прибора без помощи каких-либо инструментов, кроме отвертки или гаечного ключа.

Примечание - Предполагается, что прибор, оборудованный группой гидравлической безопасности, определенной в 3.8.1, удовлетворяет этому требованию.

5.1.10 Электрооборудование

Электрооборудование прибора должно отвечать соответствующим требованиям 
EN 50165, за исключением случаев, когда делается ссылка на другой стандарт в 
п.5.2 настоящего стандарта.

Если в прибор включают электрические нагревательные элементы напряжением 
230 В, должны соблюдаться требования стандарта EN 60335-2-21.

В случае высокого напряжения устройств зажигания, если отсутствует возможность контакта с деталями высокого напряжения, защита от поражения электрическим током не требуется. В противном случае требуется защита согласно EN 50165 и 
EN 60335-1.

Если прибор оснащен электронными компонентами или электронными системами, обеспечивающими функции безопасности для управления горелкой, они должны соответствовать применимым требованиям EN 298. Защитное реле в соответствии с 
EN 298:2003 (приложение A.1, таблица 1) должно выдерживать 250000 циклов с максимальным током, чтобы отразить использование в холостую.

Если производитель указывает тип электрической защиты прибора на паспортной табличке, эта спецификация должна соответствовать EN 60529:

- обеспечить степень индивидуальной защиты от контакта с опасными электрическими компонентами внутри корпуса прибора;

- обеспечить степень электрической защиты внутри корпуса прибора от вредного воздействия, вызванного проникновением воды.

В отношении электромагнитной совместимости и уровней помехоустойчивости выполняют европейскую директиву 95/54/EC.

5.1.11 Эксплуатационная безопасность в случае неисправности или восстановления вспомогательной энергии

Если в приборе используют вспомогательную энергию, его конструкция должна быть такой, чтобы исключить риск в случае неисправности вспомогательной энергии или после ее восстановления.

Пределы напряжения должны соответствовать EN 298. При обнаружении повышенного или пониженного напряжения испытание проводят в этих пределах.

5.2 Регулировочные, контрольные и предохранительные устройства

5.2.1 Общие положения

Работа предохранительных устройств не должна перекрываться регулировочными и контрольными устройствами.

Вал или рычаг (при наличии) не должны приводиться в действие снаружи корпуса, что может привести к неправильному закрытию газового запорного клапана.

Винтовые крепления, которые необходимо снять для обслуживания устройства, должны иметь метрическую резьбу, соответствующую ISO 262.

Могут использоваться резьбонарезные винты, которые образуют резьбу и не производят опилки. Их можно заменить на метрические крепежные винты, соответствующие вышеупомянутому стандарту ISO.

Самонарезающие винты, которые нарезают резьбу и производят опилки, не должны использоваться для сборки газонесущих деталей или деталей, которые могут быть сняты для технического обслуживания.

Фильтр для защиты от грязи, пыли и т.д. устанавливают перед первым контрольным или запорным устройством на входе газа. Максимальный размер ячейки сетки не должен превышать 1,5 мм; кроме того, сетка не должна допускать свободного прохода щупа диаметром 1 мм. Однако для защиты автоматического клапана класса D или E сетка не должна превышать 0,2 мм.

Все устройства, указанные в п.5.2, или многофункциональный блок управления, в котором они могут быть установлены, должны быть съемными или заменяемыми, если это необходимо для очистки или замены устройства.

Конструкция и местоположение ручек управления должны быть таким образом, чтобы исключить возможность установки их в неправильном положении и самостоятельного движения. Рабочие элементы, такие как ручки, рычаги и т.д., должны быть доступны, но расположены таким образом, чтобы их нельзя было сломать или повредить.

Если имеется несколько ручек управления, они не должны быть взаимозаменяемыми, если это может нанести ущерб безопасности.

5.2.2 Элементы управления

Каждый прибор должен быть снабжен не менее одним устройством, позволяющим пользователю контролировать подачу газа в горелку и в горелку зажигания.

Примечание - Стандарты установки СНГ (см. EN 1949, EN ISO 10239) требуют ручной запорный клапан в трубопроводе подачи к прибору, который позволяет пользователю отключить подачу газа в основную горелку и горелку зажигания (если она существует).

Отключение должно производиться без задержки, например, оно не должно зависеть от времени задержки термоэлектрического устройства контроля пламени.

Маркировка не требуется, если исключается возможность неправильной работы, например, когда одна кнопка управляет устройством контроля пламени горелки и горелки зажигания. Однако там, где необходимо использовать маркировку, должны использоваться следующие условные обозначения:

| - | откл | : полный круг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - | зажигание | : стилизованная искра |  |
| - | полная мощь горелки | : большое стилизованное пламя |  |

Если прибор имеет два различных регулятора расхода газа, один для горелки и один для горелки зажигания, работа этих устройств должна быть заблокирована таким образом, чтобы горелка была недоступна до зажигания горелки.

Если горелка и горелка зажигания обслуживаются единым регулятором расхода газа, положение для зажигания последнего должно иметь упор или выемку, делающие это положение четко воспринимаемым пользователем. Должна быть обеспечена возможность выполнения операции разблокировки (при наличии) одной рукой.

Если запорное газовое устройство работает только поворотом, оно должно поворачиваться в направлении по часовой стрелке, если смотреть со стороны наблюдателя, смотрящего на ручку.

5.2.3 Предварительно установленные регуляторы расхода газа

Предварительно установленные регуляторы расхода газа не должны быть установлены.

Любые части прибора, которые не должны регулироваться установщиком или пользователем, должны быть защищены соответствующим образом. Для этой цели можно использовать лак при условии, что он стойкий к теплу, которому он подвергается во время нормальной работы прибора.

5.2.4 Устройства зажигания

5.2.4.1 Зажигание горелки зажигания

Должны быть предусмотрены устройства зажигания (например, электрические воспламенители). Зажигание всегда должно быть возможно только при закрытой камере сгорания.

5.2.4.2 Устройство зажигания для основной горелки

5.2.4.2.1 Общие положения

Основная горелка должна быть оснащена горелкой зажигания или устройством для прямого зажигания. Прямое зажигание не должно вызывать износа горелки. Для приборов с номинальной потребляемой мощностью более 5 кВт зажигание должно быть возможно только в положении с пониженной скоростью (например, 1/3 от номинальной мощности).

5.2.4.2.2 Горелки зажигания

Не допускается регулировка поперечного сечения портов пламени и площади выводов форсунок.

Конструкция и местоположение горелок зажигания должны быть таким образом, чтобы они правильно располагались относительно компонентов и горелок, которые они зажигают. Они должны быть маркированы, легко заменять друг друга и легко устанавливаться.

Устройства контроля первичного воздуха не допускаются.

5.2.4.2.3 Прямое зажигание

Устройства прямого зажигания должны обеспечивать безопасное зажигание. Сигнал на включение устройств прямого зажигания подается не позднее сигнала об открытии автоматического клапана, который выпускает воспламеняемый газ. Устройство зажигания должно быть обесточено при обнаружении пламени и не позднее окончания времени зажигания.

5.2.5 Устройство контроля пламени

5.2.5.1 Общие положения

Наличие пламени должно контролироваться:

- либо термоэлектрическим устройством контроля пламени;

- или устройством обнаружения пламени автоматической системы управления горелкой. Требуется не менее одного датчика пламени.

Если основная горелка зажигается горелкой зажигания, присутствие пламени в горелке зажигания должно быть обнаружено до выпуска газа в основную горелку.

Если прибор требует от пользователя соблюдения времени ожидания, оно не должно превышать 5 минут. Фактическое время ожидания, указанное производителем прибора, должно быть указано в инструкции по применению.

5.2.5.2 Термоэлектрическое устройство контроля пламени

Отдельно продаваемые термоэлектрические устройства контроля пламени должны соответствовать применимым требованиям EN 125 или EN 126 в случае устройств, встроенных в многофункциональные клапаны.

Устройство должно вызывать энергонезависимую блокировку прибора в случае отказа пламени в течение 60 с и немедленно при неисправности чувствительного элемента или нарушения соединения между этим элементом и исполнительным механизмом.

Если защитное устройство воздействует на термоэлектрическое устройство контроля пламени, закрытие должно быть немедленным.

Кроме того, это устройство должно иметь либо блокировку зажигания, либо блокировку повторного запуска, либо должно выдерживать «испытание на зажигание в наихудшем случае», как указано в п.6.11.2.4, без повреждения прибора или вреда пользователю.

5.2.5.3 Автоматические системы управления горелкой

Системы автоматического управления горелкой должны соответствовать применимым требованиям EN 298. В случае отказа пламени система должна приводить, как минимум:

- восстановление искры;

- или повторный цикл;

- или энергонезависимую блокировку.

В случае восстановления искры или повторного цикла отсутствие пламени в конце времени зажигания (Tsa) должно привести к энергонезависимой блокировке (т.е. только 
1 попытка за цикл).

Максимальное время задержки зажигания должно составлять 1 с.

Максимальное время зажигания должно быть 10 с.

Время потухания не должно превышать 10 с.

Кроме того, это устройство должно иметь общее время ожидания или предварительной продувки или должно выдерживать «испытание на воспламенение в наихудшем случае», как указано в п.6.11.2.4.

5.2.6 Контроль вентилятора для воздуха для горения/продуктов сгорания

5.2.6.1 Общие положения

Для приборов с вентилятором воздуха для горения или вентилятором для удаления продуктов сгорания должна контролироваться соответствующая функция.

Эти требования проверяют в условиях испытаний в п.6.12.

5.2.6.2 Время предварительной продувки

В случае приборов, которые оснащены автоматической системой управления горелкой и горелкой(-ами) с вентилятором воздуха для горения или вентилятором для удаления продуктов сгорания, вентилятор должен работать в течение времени предварительной продувки. Время предварительной продувки при запуске и повторном использовании должно быть не менее 15 с.

5.2.7 Защита от перегрева

Приборы должны быть оснащены тепловой защитой, которая отключает подачу газа до того, как температура воды достигнет 95 °C. Если это защитный ограничитель электрического перегрева, он должен соответствовать требованиям EN 60730-2-9 для типа 2 K.

Действие защитного устройства от перегрева должно привести к энергонезависимой блокировке.

Датчик устройства защиты от перегрева должен быть независимым от датчика термостата управления.

Защитное устройство от перегрева не должно быть регулируемым. Работа защитного устройства от перегрева не должна прерываться подачей холодной воды или накипью.

Неисправность в датчике или соединениях между этим элементом и приводом или прерывание внешнего источника питания, которое может повлиять на правильную работу устройства, должно привести, по крайней мере, к безопасному отключению.

Автоматический запорный клапан для защиты от перегрева должен быть, по крайней мере, клапаном класса C согласно EN 161. Цепь защиты от перегрева должна быть независимой от цепи управления.

Устройства защиты, которые должны приводить к блокировке с помощью энергонезависимой блокировки, должны отдавать сигнал на закрытие обоих клапанов одновременно. Однако в случае термоэлектрического контрольного устройства защитные устройства могут действовать только на это устройство.

Для приборов с автоматическим управлением горелкой один автоматический запорный клапан может быть использован для работы как в качестве запорного клапана защиты от перегрева, а также в качестве контрольного клапана горелки, при условии, что он соответствует следующему:

a) - клапан класса A, как определено в EN 161, оснащенный фильтром по п.5.2.1,

- предохранительное устройство, защищающее от избыточного давления в водяном контуре

или

b) - клапан класса E, как определено в EN 161, оснащенный фильтром по п.5.2.1, и усилием уплотнения, эквивалентным давлению не менее 30 000 Па, а также оснащенный износостойкой нержавеющей пружиной закрытия,

- предохранительное устройство, защищающее от избыточного давления в контуре воды,

- ограничитель давления подачи газа 15 000 Па (например, устройство защиты от избыточного давления в соответствии с EN 12864:2001, Приложение D).

Приборы с одним автоматическим запорным клапаном должны выдерживать испытание на воспламенение в наихудших условиях, подробно описанное в п.6.11.2.4; т.е. не должны иметь видимых деформаций или повреждений.

5.2.8 Контрольный термостат

Все приборы должны быть оснащены термостатом, который позволяет поддерживать температуру воды в емкости для хранения от 30 °C до 70 °C.

Термостат температуры воды должен соответствовать требованиям EN 60730-2-9 для типа 1. Этот термостат имеет возможность:

а) осуществления настройки пользователем. В этом случае позиция должна быть четко обозначена. Он должен легко регулироваться, например, с помощью ручки;

b) регулировки установщиком или производителем. В этом случае должно быть устройство, которое позволяет установщику или производителю отрегулировать термостат и затем запечатать его.

5.2.9 Автоматические запорные клапаны

Автоматические запорные клапаны должны соответствовать требованиям EN 161.

Если подводимая мощность горелки зажигания меньше или равна 0,250 кВт, газовый контур горелки зажигания должен иметь не менее одного клапана класса C или термоэлектрического устройства контроля пламени.

Клапан класса C может быть заменен клапаном класса B или класса A; Клапан класса D может быть заменен клапаном класса C, класса B или класса A.

5.3 Горелки

5.3.1 Общие положения

Регулировка поперечного сечения портов пламени и площади выводов форсунок горелок не допускается.

Горелки и все съемные инжекторы должны иметь несмываемый опознавательный знак во избежание путаницы. Они должны легко заменять друг друга. В случае несъемных инжекторов маркировка может быть на всем устройстве.

Если инжекторы или горелки являются съемными, их положение и крепление должны быть четко определены, чтобы предотвратить неправильное размещение.

5.3.2 Основная горелка

Применение управляемых пользователем или автоматических устройств управления первичным воздухозабора не допускается.

Примечание - Регуляторы первичного воздухозабора разрешены, если они запечатаны производителем устройства.

5.3.3 Горелки зажигания

Конструкция и местоположение горелок зажигания должны быть таким образом, чтобы они правильно располагались относительно компонентов и горелок, которые они зажигают.

Устройства контроля первичного воздухозабора не допускаются.

5.4 Слив конденсата

Конденсат либо откачивают за пределы транспортного средства, либо повторно испаряют, избегая любого неконтролируемого потока вне устройства.

Конденсат, образующийся во время работы прибора, включая конденсат, образовавшийся в соединительных трубопроводах или трубах отвода продуктов сгорания, должен удаляться с помощью нагнетательных трубопроводов.

Система слива, входящая в состав прибора или поставляемая с прибором, должна быть такой, чтобы:

- ее можно легко осмотреть и очистить в соответствии с инструкциями производителя;

- исключить возможность ее преграждения;

- - она не может переносить продукты сгорания в помещение, где установлен прибор. Поверхности, контактирующие с конденсатом, должны быть спроектированы таким образом, чтобы предотвращать задержку конденсата.

6 Эксплуатационные требования и испытания

6.1 Проведение испытаний

6.1.1 Общие положения

Если не указано иное, приведенные ниже требования проверяют в следующих условиях испытаний.

6.1.2 Характеристики испытательных газов

Различные испытательные газы используют для проверки удовлетворительной работы прибора для различных промышленных газов LPG.

Составы и основные характеристики различных испытательных газов приведены в EN 437.

6.1.3 Требования к подготовке испытательных газов

Испытательные газы готовят в соответствии с EN 437.

6.1.4 Испытательные давления

Испытательные давления выбирают из таблицы 1 в зависимости от ситуации, в зависимости от испытуемых газов и в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Испытательное давление - это статическое давление, которое должно быть приложено к входному отверстию для газа при работающем приборе.

- Испытательные газы и испытательные давления должны соответствовать EN 437.

Таблица 1 - Испытательные газы

| Категория: I3B/P(30) | Тип газа | Давление Па |
| --- | --- | --- |
| Эталонный газ | G 30 | 3000 |
| Предельный газ неполного сгорания | G 30 | 3500 |
| Предельный газ выброса | G 32 | 3000 |
| Предельный газ отрыва пламени | G 31 | 3500 |
| Предельный газ | G 30 и G 32 | 3500 |

Испытательные давления для летних домиков-фургонов и лодок приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Необязательные испытательные давления для летних домиков-фургонов и лодок

| Тип газа | Испытательное давление |  |  | Рабочее давление в Па в соответствии с табличкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный | Минимальный | Максимальный |  |
| I3B/P(30), I3P(30) | 29 | 25 | 35 | 3000 |
| I3B/P(50) I3P(50) | 50 | 42,5 | 57,5 | 5000 |
| I3+, I3В (28/30) | 29 | 20 | 35 | 2800/3000 |
| I3+, I3P(37) | 37 | 25 | 45 | 3700 |

6.1.5 Условия испытаний

6.1.5.1 Общие положения

Приборы испытывают в следующих условиях, если не указано иное. Испытательный газ является эталонным газом.

Напряжение питания - это номинальное напряжение прибора. Накопительный водонагреватель заполняют водой.

6.1.5.2 Испытательное помещение

Прибор устанавливают в хорошо проветриваемом помещении без сквозняков (скорость воздуха менее 0,5 м/с), температура окружающей среды которого составляет 20-3+7°C, если не указано иное. Прибор защищают от прямого солнечного излучения.

6.1.5.3 Требования к установке

Для всех испытаний прибор с его утвержденными деталями, поставляемыми или указанными производителем, устанавливают, используют и вводят в эксплуатацию в соответствии с условиями, указанными в инструкциях производителя.

Приборы устанавливают на испытательной панели из фанеры или из материала с такими же тепловыми характеристиками.

Приборы проверяют с их воздуховодами (при наличии), терминалом и устройством защиты от ветра.

Если производитель указывает в инструкциях по установке, что должно быть установлено специальное устройство защиты от ветра, только в определенных случаях испытания проводят без этого устройства, за исключением случаев, когда это четко указано в соответствующих испытаниях.

6.1.5.4 Водоснабжение

Прибор подключают к источнику воды, который можно контролировать для обеспечения требуемого давления в пределах ± 5 %.

Температура воды на входе ни в коем случае не должна превышать 25 °C, и, если требуется измерение температуры воды на выходе, температура воды на входе не должна изменяться более чем на ± 0,5 °C в течение испытания.

Температуру на входе измеряют непосредственно перед впускным патрубком для воды. Если не указано иное, температуры на выходе измеряют непосредственно за выходным патрубком.

Температуру горячей воды измеряют с помощью малоинерционного термометра.

6.1.5.5 Погрешности измерений

Диапазон измерения прибора должен соответствовать расчетному значению.

Если иное не указано в конкретных пунктах, измерения выполняют с максимальными неопределенностями, относящимися к максимальному значению шкалы, указанному ниже:

а) атмосферное давление ± 500 Па;

b) камера сгорания и испытательное давление дымовых газов 5 % или 5 Па;

с) давление газа ± 2 %;

d) потеря давления на стороне воды ± 5 %;

е) расход воды ± 5 %;

f) расход газа ± 1 %;

g) время ± 0,2 с до 1 ч;

± 0,1 % более 1 ч;

h) вспомогательная электрическая энергия ± 2 %;

i) температура:

- температура окружающей среды ± 1 К;

- вода ± 2 К; перепады температур +/- 0,5 К;

- продукты сгорания ± 5 К;

- газ ± 0,5 К;

- поверхность ± 5 К;

j) СО, СО2 и О2 ± 6 %;

k) теплотворная способность газа ± 1 %;

l) плотность газа ± 0,5 %;

m) масса ± 0,05 %;

n) пара ± 10 %;

о) сила ± 10 %.

Для определения скорости утечки во время испытаний на прочность используют объемный метод, который дает прямое считывание скорости утечки и имеет такую точность, что ошибка в ее определении не превышает 10 %.

Указанные неопределенности измерений относятся к отдельным измерениям.

Для измерений, которые объединяют ряд отдельных измерений (например, измерения эффективности), могут потребоваться меньшие неопределенности для отдельных измерений, чтобы обеспечить требуемую общую неопределенность.

6.1.5.6 Устойчивое состояние

Если иное не указано в соответствующих подпунктах, испытания проводят в стационарном состоянии.

Если для термостата установлено среднее значение, то установившееся состояние достигают путем забора количества воды, достаточного для того, чтобы горелка могла работать непрерывно на полной скорости или на пониженной скорости в течение всего испытания, которое, однако, не должно начинаться раньше 10 минут после достижения максимальной мощи горелки.

6.1.5.7 Температурное равновесие

Термостат устанавливают на значение, указанное для соответствующего испытания. Температурное равновесие, упомянутое в отдельных пунктах, достигается, если, начинают с холодного прибора, его нагревают один раз и сливают, а затем нагревают второй раз до тех пор, пока не погаснет горелка.

6.2 Виброустойчивость

6.2.1 Требования

После испытания на вибрацию согласно п.6.2.2 прибор должен быть исправным и работать в соответствии с требованиями п.6.3 и 6.6

6.2.2 Испытание

Устройство подвергают воздействию синусоидальных колебаний, как указано ниже:

Диапазон частот для 1 цикла 		   от 10 Гц до 160 Гц до 10 Гц

Амплитуда ускорения 			   2 м/с2

Скорость изменения частоты 	               1 октава в минуту

Количество циклов в каждом направлении   10

Направление 				               3, под углом 90° друг к другу

Для частот ниже 58 Гц амплитуда ускорения может упасть за пределы 2 м/с2.

(в соответствии с EN 60068-2-6).

6.3 Прочность

6.3.1 Прочность водного контура

6.3.1.1 Требования

Во время и после испытания не допускаются утечки воды или деформации.

6.3.1.2 Испытание

Испытательное давление для водяного контура в 1,5 раза выше максимального рабочего давления, заявленного производителем.

Водяной контур выдерживают при испытательном давлении не менее 10 минут, а гидравлическая группа защиты, если таковая имеется, выводится из эксплуатации.

6.3.2 Надежность газовой цепи

6.3.2.1 Требование

При испытаниях в соответствии с п.6.3.2.2 обнаруженная утечка не должна превышать 40 см3/ч.

6.3.2.2 Испытание

Газонесущие части проходят испытания следующим образом:

а) все устройства управления и запорные устройства закрыты;

b) все устройства управления находятся в положении «включено», форсунки горелок временно заблокированы и все запорные устройства (например, клапаны предохранительных устройств) находятся в положении «открыто».

Испытания проводят холодным воздухом. Давление на входе в прибор устанавливают до 15 000 Па. Испытания проводят сначала при поставке прибора (устройства управления смазаны производителем), а затем после всех испытаний с оригинальными компонентами, установленными на приборе, то есть без замены каких-либо частей (например, форсунок, горелки зажигания). Метод, используемый для этого испытания, должен быть таким, чтобы погрешность измерения составляла менее 10 %.

6.3.3 Прочность контура сгорания

6.3.3.1 Требование

- Часть подачи воздуха для горения.

Контур сгорания от впуска воздуха для горения до входа в теплообменник не должен превышать скорость утечки 1,0 м3/ч при испытании согласно п.6.3.3.2;

- выход продуктов сгорания части.

Контур сгорания от входа теплообменника к выходу дымохода и выходу (если таковой имеется) конденсата не должен превышать скорость утечки 0,2 м3/ч при испытании согласно п.6.3.3.2.

6.3.3.2 Испытание

Для приборов с атмосферной горелкой испытываемую деталь подключают к источнику сжатого воздуха, поэтому при испытании давление 50 Па.

Для горелки с вентилятором испытательное давление должно быть в 1,5 раза больше давления, измеренного в п.6.12.2.

Испытания проводят с воздуховодами (если таковые имеются) максимальной длины, рекомендованной производителем.

6.3.4 Прочность воздуховодов

6.3.4.1 Требование

Воздуховоды для продуктов сгорания испытывают как часть контура сгорания и должны соответствовать требованиям п.6.3.3.1.

Регулировка площади поперечного сечения воздуховода подачи и отвода воздуха для продуктов сгорания не допускается.

Воздуховоды для продуктов сгорания, которые не полностью уложены в каналах подачи воздуха для горения, должны, кроме того, отвечать следующим требованиям:

а) скорость утечки не более 1 дм3/ч на метр длины (испытано в соответствии с п.6.3.4.2.1);

b) не более 15 % своей первоначальной длины (испытано в соответствии с п.6.3.4.2.3);

c) постоянное удлинение не более 10 % от первоначальной длины (испытано в соответствии с п.6.3.4.2.3);

d) после испытания на изгиб (в соответствии с п.6.3.4.2.2) должны быть соблюдены требования по герметизации a), а площадь поперечного сечения не должна уменьшаться более чем на 10 %;

e) при испытаниях в соответствии с п.6.3.4.2.3 канал для продуктов сгорания не должен превышать более 25 % своей первоначальной длины. После испытаний и в прохладном состоянии воздуховод должен соответствовать требованиям к уплотнению а).

6.3.4.2 Испытание

6.3.4.2.1 Испытание на утечку

Оба конца образца воздуховодов герметизированы, а внутренняя часть герметизирована воздухом до 50 Па. Испытание должно быть таким, чтобы любая утечка в канале могла быть обнаружена. Удобный способ герметизации концов заключается в погружении их в воду, причем воздух подается внутрь через погружную трубку.

Испытание повторяют после испытания на изгиб (п.6.3.4.2.2) и испытания на растяжение (п.6.3.4.2.3).

6.3.4.2.2 Испытание на изгиб

Одну позицию вдоль образца вытяжного воздуховода длиной 1 м изгибают в одной и той же плоскости через 5 последовательных изгибов над цилиндром диаметром 1,5 D. Каждая последовательность изгибов: от прямой, на 90° в одну сторону и обратно к прямой, затем 90° в обратном направлении и обратно на прямой.

6.3.4.2.3 Испытание на растяжение

Испытание проводят на образце воздуховода длиной около 1 м. Первоначальную длину измеряют или маркируют, когда образец подвергают нагрузке 5 кг. Добавляют дополнительную нагрузку 1,6 x D2 в кг, где D - внутренний диаметр воздуховода в см, и измеряют удлиненную длину. Затем снимают дополнительную нагрузку, а постоянное удлинение измеряют только под нагрузкой 5 кг.

Испытание на растяжение под нагрузкой повторяют с образцом воздуховода при (300 ± 10) °C.

6.4 Номинальный подвод тепла

6.4.1 Общие положения

Номинальный подвод тепла проверяют с использованием эталонного газа, указанного в Таблице 1 или таблице 2, при нормальных испытательных давлениях.

Измерения производят через 15 минут работы (измерение начинают в конце 15-й минуты и завершают в конце 30-й минуты или раньше, если регулятор температуры отключится раньше).

Элемент управления, такой как термостат, должен быть на самом высоком уровне.

Должны быть приняты меры предосторожности для предотвращения действия термостатов и регулирующих элементов управления, мешающих потоку газа.

Номинальный подвод тепла рассчитывают по одному из следующих выражений в зависимости от того, измеряется ли расход газа по объему или по массе.

6.4.2 Расчет номинального подвода тепла

Номинальный подвод тепла Q, выраженная в кВт, полученный в ходе испытания, определяют одним из следующих выражений:

- если измеряют объемный расход:

Q=ρ × V0× Hi                                                                      (1)

или

- если измеряют массовый расход:

Q=M0× Hi                                                                      (2)

c

V0=V × 1013,25+pg1013,25 × pa+pg1013,25 × 288,15273,15+tg × ddr                                 (3)

M0=M × 1013,25+ppa+p × 273,15+tg288,15 × drd                                     (4)

где

Q - подвод тепла в киловаттах (кВт);

V - измеренный объемный расход, выраженный в кубических метрах в час сухого газа (м3/ч);

М - измеренный массовый расход, в килограммах в час сухого газа (кг/час);

Hi - низшая теплота сгорания газа, использованного для испытания, выраженная в виде сухого газа при 15 °C и 101325 Па, в кВт x ч/кг.

р - плотность газа в кг/м3 (при 15 °С, 101325 Па);

V0 - скорректированный объемный расход газа при нормальных условиях (15 °C, 101325 Па), в м3/ч;

M0 - скорректированный массовый расход газа при нормальных условиях (15 °C, 101325 Па), в кг/час;

tg - температура на счетчике, °С;

d - плотность исследуемого газа ;

dr - плотность эталонного газа;

pg - давление газа на счетчике в Па;

pa - атмосферное давление на момент испытания в Па.

Для проведения испытаний:

- расход воды регулируют в соответствии с п.6.1.5.6 для обеспечения непрерывной работы горелки;

- давление на счетчике должно быть примерно таким же, как и на входе в прибор.

6.4.3 Требования

Скорректированный подвод тепла не должен отличаться более чем на 5 % от заявленного номинального подвода тепла. Для инжекторов диаметром меньше 0,5 мм допускается отклонение ± 10 %.

6.4.4 Испытание

Испытания проводят при нормальном испытательном давлении с эталонным газом.

6.5 Температура

6.5.1 Температура ручек управления

6.5.1.1 Требования

Температура поверхности ручек, измеренная только в тех местах, где они должны быть затронуты, не должна превышать температуру окружающей среды более чем на:

а) 35 К для металлов или эквивалентных материалов;

b) 45 К для фарфора или аналогичных материалов;

c) 60 К для пластмасс или аналогичных материалов.

6.5.1.2 Испытание

Испытание проводят с эталонным газом.

Температуры измеряют с помощью датчиков температуры. Проверку выполняют при обеспечении теплового равновесия (см. 6.1.5.7) при максимальной температуре, заданной регулировкой.

6.5.2 Температура регулировочных, контрольных и защитных устройств

6.5.2.1 Требование

Повышение температуры устройства выше температуры окружающей среды испытательного помещения не должно превышать максимального повышения, определяемого как (Tmax-25) K, где Tmax - максимальная температура в °C устройства, заявленная производителем.

6.5.2.2 Испытание

Испытание проводят в условиях п.6.5.1.2.

Однако, когда само устройство может вызвать повышение температуры (например, электромагнитные клапаны), измерение температуры устройства может быть заменено измерением температуры окружающей среды.

В этом случае датчики температуры расположены таким образом, чтобы измерять температуру воздуха в непосредственной близости от устройства. Результат считается удовлетворительным, если повышение температуры воздуха выше комнатной температуры в области устройства не превышает (Tmax -25) K.

6.5.3 Предельная температура стен и испытательных панелей

6.5.3.1 Боковые стенки спереди и сверху

6.5.3.1.1 Требования

Температура боковых стенок, передней и верхней частей прибора и воздуховодов не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 80 К.

6.5.3.1.2 Испытания

Испытание проводят в условиях п.6.5.1.2.

Температуры самых горячих точек боковых стенок, передней и верхней частей измеряют с помощью датчиков температуры путем нанесения чувствительного элемента на наружную сторону этих частей прибора.

6.5.3.2 Испытательные панели

6.5.3.2.1 Требования

Температура пола, на котором установлен прибор, и температуры панелей рядом с прибором и позади него не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 80 К в любой точке.

Если это повышение температуры составляет от 60 К до 80 К, производитель должен указать в технических инструкциях для установщика характер защиты, которая должна быть обеспечена между прибором и полом или стенами, если они изготовлены из легковоспламеняющихся материалов.

Эта защита должна быть предоставлена испытательной лаборатории, которая должна проверить, что, если прибор оснащен этой защитой, измеренная температура пола и панелей не будет превышать температуру окружающей среды более чем на 60 К.

6.5.3.2.2 Испытания

В зависимости от конструкции прибор устанавливают на горизонтальной или вертикальной деревянной испытательной панели.

Если производитель указывает на возможность установки приборов рядом с одной или несколькими стенами, расстояния между задней и боковыми сторонами прибора и деревянными контрольными панелями соответствуют указанным производителем, или в случае приборов, предназначенных для крепления к стенке, те, что предоставлены с крепежным устройством; однако в любом случае это расстояние не должно превышать 200 мм.

Это расстояние измеряют от ближайшей части прибора. Боковая панель расположена на той стороне прибора, где присутствует самая высокая температура.

Если производитель указывает на возможность установки прибора под полкой или подобного типа установки, подходящую панель помещают сверху прибора на минимальном расстоянии, указанном в технических инструкциях.

Если производитель ничего не указывает относительно возможности установки прибора вблизи одной или нескольких стен или под полкой, испытание проводят с помощью подходящей панели, контактирующей с прибором.

Деревянные панели должны быть толщиной (25±1) мм и отделаны черной матовой краской. Их размеры должны быть на не менее 5 см больше, чем соответствующие размеры прибора.

Температурные датчики встроены в панели в центре квадратов 10 см и проникают в панели через внешнюю поверхность, так что горячие соединения расположены на расстоянии 3 мм от поверхности, обращенной к устройству.

Прибор оставляют в работе в тех же условиях, что и п.6.5.1.2, и температуры испытательных панелей измеряют, когда они стабилизируются в пределах ± 2 К.

Если производитель указывает в технических инструкциях, что необходимо использовать защиту, проводится дополнительное испытание с этой защитой.

Температуру окружающей среды измеряют на высоте 1,50 м над полом и на минимальном расстоянии от прибора 3 м с помощью датчика температуры, защищенного от излучения испытательной установки.

6.6 Зажигание - Перекрестное зажигание – Устойчивость пламени

6.6.1 Общие требования

При работе в соответствии с инструкциями производителя в неподвижном воздухе он должен обеспечивать правильное, быстрое и бесшумное зажигание и перекрестное зажигание. Пламя должно быть устойчивым. Небольшая направленность к отрыву или турбулентности в момент воспламенения допускается, но пламя должно быть устойчивым во время работы.

6.6.2 Зажигание и перекрестное зажигание

6.6.2.1 Холодное состояние

6.6.2.1.1 Требования

Зажигание и перекрестное зажигание должны быть удовлетворительными.

6.6.2.1.2 Испытания

Зажигание прибора проводят в холодном состоянии.

6.6.2.2 Горячее состояние

6.6.2.2.1 Требования

Зажигание и перекрестное зажигание должны быть удовлетворительными. Зажигание также должно происходить при любой настройке термостата до уровня, который обеспечивает минимальный рабочий расход.

Если в инструкциях производителя указано время ожидания, оно должно быть соблюдено.

6.6.2.2.2 Испытание

Выполняют нагрев прибора до горячего состояния, выключают газ, а затем снова включают в соответствии с инструкциями производителя.

6.6.2.3 Низкая температура

6.6.2.3.1 Общие положения

Зажигание и перекрестное освещение должны быть удовлетворительными.

6.6.2.3.2 Испытание

Прибор помещают в помещение при температуре минус 20 °С не менее чем на 
12 час. Когда прибор все еще находится в этом помещении, его зажигают в соответствии с инструкциями производителя с использованием газа для отрыва пламени при нормальном давлении. В отличие от п.6.1.5.1 накопительный водонагреватель не заполняют водой.

6.6.2.4 Условия сокращения зажигания горелки

6.6.2.4.1 Общие положения

Конструкция устройства контроля пламени должна быть таким, чтобы в случае сокращения зажигания горелки клапан в устройстве перекрывал подачу газа в основную горелку до того, как перекрестное зажигание усилится.

На обогревателе, в котором имеется пламя горелки с постоянным зажиганием, должно произойти перекрестное зажигание в холодном состоянии, и оно не должно быть принудительным, когда пламя уменьшается до двух третей от своей нормальной мощи. Кроме того, перекрестное зажигание должно быть такой, чтобы исключить повреждение обогревателя при уменьшении пламени до точки, в которой он просто будет гореть.

6.6.2.4.2 Испытание

Испытания, предназначенные для проверки рабочих характеристик, проводят с использованием эталонного газа при максимальном и минимальном давлениях, при этом в каждом случае требуется, чтобы устройство, обеспечивающее отказ пламени, не открывалось и не оставалось открытым, если перекрестное зажигание других горелок не может изменяться или была изменено удовлетворительно при соблюдении инструкций производителя по зажиганию.

Это требование применяется только к приборам, контроль которых включает положение «только пилот». Эти испытания проводят путем уменьшения расхода горелки зажигания с помощью крана или регулятора или, если регулятор не установлен, путем прерывания питания горелки зажигания, чтобы можно было выполнить регулировку.

6.6.3 Устойчивость пламени

6.6.3.1 Отрыв пламени

6.6.3.1.1 Требования

Пламя не должно отрываться или потухать.

Горелки, которые подразделяются на секции под отдельным управлением, также должны соответствовать этому требованию при всех настройках управления.

6.6.3.1.2 Испытание

Испытание проводят при максимальном давлении газа (см. Таблицу 1 и таблицу 2).

В холодном состоянии включают горелку(-и), используя предельный газ отрыва при указанном давлении. Через 1 мин появление пламени не наблюдается.

Испытание повторяют с использованием эталонного газа при максимальном давлении.

6.6.3.2 Выброс

6.6.3.2.1 Требования

При испытании в горячем состоянии не должен выброс пламени. Прибор не должен иметь повреждений после испытания.

6.6.1.2.2 Испытание

Испытание проводят с использованием газа с ограниченным обратным потоком (см. таблицу 1) при минимальной настройке, при наличии, путем снижения давления до точки, в которой можно поддерживать горение, но прекращения при достижении минимального давления.

Когда на наконечнике горелки установлено устойчивое пламя, пламя сохраняется в течение 15 минут. После этого прибор проверяют.

6.6.3.3 Нагар

6.6.3.3.1 Требования

Не должно быть скопления нагара, которое может повлиять на безопасную работу обогревателя. Пламя должно быть синим, допускаются жёлтые языки.

6.6.3.3.2 Испытание

Испытание проводят в течение 2 час с использованием предельного газа, образующего нагар (см. таблицу 1 и таблицу 2), и при максимальном давлении при номинальном напряжении.

Для приборов, предназначенных для установки на лодках, испытание повторяют в течение 1 час, когда прибор наклонен под углом 30° от вертикали в четырех направлениях под углом 90° друг к другу.

6.6.3.4 Горение в неподвижном воздухе

6.6.3.4.1 Требования

Содержание СО в сухих, безвоздушных продуктах сгорания не должно превышать 0,1 %.

6.6.3.4.2 Испытание

Испытания проводят в установившемся режиме при максимальной длине воздуховода с эталонным газом при нормальном испытательном давлении и напряжении в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 - Характеристики устройства в пределах напряжения

| Номинальное напряжение прибора | Предельное напряжение прибора | Требования |
| --- | --- | --- |
| В | В |  |
| 12 | <11,4 | Прибор должен работать нормально выше 11,4 В или 22,8 В соответственно |
| 24 | <22,8 | Ниже этого напряжения а) прибор может переключиться в режим ожидания или b) если падение напряжения длится дольше 5 с, прибор может переключиться на отказ. |
| 12 24 | 11,4-14 22,8-28 | Прибор должен работать нормально |
| 12 | > 14 | Прибор не должен иметь каких-либо повреждений или переключаться в безопасное положение. |
| 24 | > 28 |  |

Процентное содержание по объему двуокиси углерода (CO2) или кислорода (O2) в продуктах сгорания определяется методом, позволяющим измерять процентное содержание по объему двуокиси углерода (CO2) или кислорода (O2) до точности 0,2 % по объему.

Объемное содержание монооксида углерода (СО), которое определяется по разбавленным сухим продуктам сгорания, преобразуют в объемное содержание монооксида углерода (СО) в неразбавленных сухих продуктах сгорания по следующему уравнению.

COnd=COm×CO2maxCO2m=λ×COm                                             (5)

где

(CO2max) - объемная концентрация двуокиси углерода (CO2) в неразбавленных сухих продуктах сгорания;

(CO2m) - измеренная объемная концентрация диоксида углерода (CO2) в разбавленных сухих продуктах сгорания;

(COnd) - объемная концентрация монооксида углерода (CO) в неразбавленных сухих продуктах сгорания;

(COm) - измеренная объемная концентрация оксида углерода в разбавленных сухих продуктах сгорания.

(m = измеренный, nd = неразбавленный)

Если это отношение должно быть определено из объемной концентрации кислорода (O2m ) в продуктах сгорания, применяется следующее уравнение:

COm COnd=21-O2m21                                                         (6)

где

(O2m) - измеренная объемная концентрация кислорода (O2) в разбавленных сухих продуктах сгорания.

Объемную концентрацию оксида углерода (СО) в разбавленных продуктах сгорания определяют методом, позволяющим измерять его с точностью до 0,005 % по объему.

Вывод продуктов сгорания осуществляют таким образом, что репрезентативные образцы получают для работы в установившемся режиме.

Образец извлекают примерно за 150 мм до выхода из выпускной трубы.

6.7 Сопротивление ветру

6.7.1 Требования

6.7.1.1 Устойчивость пламени

Отрыв, выброс или потухание пламени не допускается.

6.7.1.2 Зажигание и перекрестное зажигание

Зажигание и перекрестное зажигание должны быть удовлетворительными.

6.7.1.3 Горение

При проведении испытаний в соответствии с п.6.6.3.4 количество СО в сухих безводных продуктах сгорания не должно превышать 0,2 %.

6.7.2. Испытания

6.7.2.1 Ветрогенератор и испытательная установка

Характеристики ветрогенератора и расстояние от испытательной стены или терминала, на котором он установлен, выбирают таким образом, чтобы после удаления центральной панели были выполнены следующие критерии в отверстии в испытательной стене:

а) фронт ветра имеет квадратную или круглую форму около 900 мм или минимальный диаметр 600 мм;

b) скорости ветра 2,5 м/с и 10 м/с получены с точностью ± 10 % по всему фронту ветра;

c) ветровой поток практически параллелен без остаточного вращательного движения;

d) ветровой поток подается на впуск и выпуск воздуха для продуктов сгорания одновременно, даже если они раздельные.

6.7.2.2 Испытательная установка для настенных терминалов (см. Рисунок 1)

Испытательная стенка состоит из вертикальной стены площадью не менее 1,8 м со съемной панелью в центре. Терминал установлен на стене так, чтобы его геометрический центр находился в центре испытательной стены.

Расстояние между нижней частью испытательной стены и полом испытательной камеры должно составлять (500±100) мм.

Направление «β» ветрового потока изменяют путем перемещения ветрогенератора или вращения стены.

Высота "а" ветрового потока изменяют путем перемещения сопла ветрогенератора, обеспечивая направление центра ветрового потока в центр испытательной стенки.

Условные обозначения

A - испытательная стена

β - направление ветра

α - альфа

Рисунок 1 - Устройство для испытания ветра на настенных терминалах

6.7.2.3 Испытательная установка для терминалов на крыше (см. Рисунок 2)

Испытательная крыша представляет собой плоский диск диаметром 500 мм, установленный горизонтально с терминалом, установленным в центре. Для этого испытания можно использовать отдельный вентилятор с площадью выходного отверстия на не менее 30 мм больше в каждом направлении, чем площадь проекции терминала. Требования п.6.7.2.1 b) и c) должны выполняться без установленного терминала.

Все размеры в миллиметрах

Условные обозначения

1 - по горизонтали α = 0°

Рисунок 2 - Устройство для испытания ветром терминала на крыше

6.7.2.4 Условия испытаний

В соответствии с конфигурациями выпускного отверстия и воздухозаборника устройства подвергают воздействию ветра со скоростями и направлениями, указанными в таблицах 4-7.

Прибор должен работать на эталонном газе при нормальном испытательном давлении и номинальном напряжении.

Таблица 4 - Скорость и направление ветра для проверки сбалансированных настенных выходов дымохода и воздухозаборников

|  |  | Угол β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота α | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы | Скорость ветра м/с |
| Рисунок 1 | 0° по горизонтали | 0° | 0° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 20° | 20° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 45 ° | 45 ° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135 ° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 160° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 0° | 0° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 20° | 20° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 45 ° | 45 ° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135 ° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 2,5 и 10 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 2,5 и 10 |

Таблица 5 - Скорости и направления ветра для испытания комбинированных дымоходов и воздухозаборников

|  |  | Угол β |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота α | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы | Скорость ветра м/с |
| Рисунок 2 | 0° по горизонтали |  | 0° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45 ° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135 ° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225 ° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 270° | 2,5 и 10 |
|  | 0° по горизонтали |  | 315" | 2,5 и 10 |

Таблица 6 - Скорости и направления ветра по испытанию выходов дымохода с напольными воздухозаборниками

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м\с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота α | Симметричные клеммы | Асимметричные клеммы |  |  |
|  |  |  |  | Дымоход | Воздухозаборник |
| Рисунки 2 и 3 | 0° по горизонтали |  | 0° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 270° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 315 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° по горизонтали |  | 0° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 45 ° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали | 90° | 90° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 135 ° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 180° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 225 ° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 270° | 10 | 2,5 |
|  | 0° по горизонтали |  | 315 ° | 10 | 2, 5 |

Таблица 7 - Скорости ветра и указания по испытанию дымоходов с напольными воздухозаборниками

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота на стене α | Симметричные настенные клеммы | Асимметричные настенные клеммы | Стена | Пол с горизонтальной α |
| Рисунки 2 и 4 | 0° | 0° | 0° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 20° | 20° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 45 ° | 45 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 135 ° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 160° | 2,5 | 0 |
|  | 0° |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 0° | 0° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 20° | 20° | 2,5 | 0 |

Продолжение таблицы 7

|  |  | Угол β |  | Скорость ветра м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настройка | Высота на стене α | Симметричные настенные клеммы | Асимметричные настенные клеммы | Стена | Пол с горизонтальной α |
|  | Вертикально на 20° | 45 ° | 45 ° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° | 90° | 90° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135 ° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 2,5 | 0 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 2,5 | 0 |
|  | 0° | 0° | 0° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 20° | 20° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 45 ° | 45 ° | 10 | 2,5 |
|  | 0° | 90° | 90° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 135 ° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 160° | 10 | 2,5 |
|  | 0° |  | 180° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 0° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 20° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 45 ° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 90° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 135 ° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 160° | 10 | 2,5 |
|  | Вертикально на 20° |  | 180° | 10 | 2,5 |

6.8 Эксплуатация защитных водяных температурных устройств

6.8.1 Термостат

6.8.1.1 Требования

Минимальная измеряемая контрольная температура должна составлять от 30 °C до 50 °C (испытание № 1 в п.6.8.1.2). Максимальная измеренная контрольная температура должна составлять от 60 °C до 70 °C (испытание № 2 в п.6.8.1.2).

6.8.1.2 Испытания

Испытание № 1:

Термостат прибора настроен на минимальное положение, и прибор запускают при номинальной подаче тепла одним из эталонных газов, соответствующих его категории.

После первого отключения горелки термостатом подача газа в горелку прерывают, и количество воды, равное 10 % от номинальной мощности, составляет 1 % от номинальной мощности, выраженной в л/мин (литр на минут) отводят через выпуск горячей воды. В конце этого чертежа температуру горячей воды измеряют как можно ближе к выпускному отверстию.

Испытание № 2:

Термостат затем устанавливают в максимальное положение, горелку снова зажигают и процедуру испытания № 1 повторяют.

6.8.2 Устройство защиты от перегрева воды

6.8.2.1 Требования

Защитное устройство от перегрева должно приводить к энергонезависимой блокировке до того, как температура воды превысит 95 °C.

Устройство защиты от перегрева не должно срабатывать при длительной работе горелки зажигания или пониженной скорости модулирующего термостата или термостата высокого/низкого давления.

6.8.2.2 Испытания

Прибор запускают при номинальной подаче тепла эталонным газом. Контрольный термостат выводят из строя.

Температуру воды в баке измеряют путем немедленного снятия в момент отключения устройством защиты от перегрева.

Кроме того, для приборов с горелкой с постоянным или переменным зажиганием и/или с горелкой с регулируемым или многоскоростным зажиганием проводят следующее испытание:

- термостат управления отрегулирован в максимальное положение;

- устройство предварительной настройки горелки зажигания, если оно установлено, отрегулировано на максимальное положение.

Расход основной горелки уменьшают или останавливают контрольным термостатом и горелкой зажигания, подаваемой при максимальном давлении газа, указанном в 
таблице 1.

Через 8 ч подтверждают, что только под воздействием горелки зажигания или пониженной скорости температура воды в баке не поднимается до вышеуказанного значения.

6.8.3 Повторный отвод

6.8.3.1 Требования

Во время повторного испытания на отвод температура воды никогда не должна превышать 80 °C, когда контрольный термостат находится в максимальном положении. Подача газа не должна прерываться устройством защиты от перегрева.

6.8.3.2 Испытания

Термостат установлен в максимальное положение. Испытание начинается через 
10 минут после первого потухания горелки.

Испытание проводят с номинальной скоростью с эталонным газом. Вода отводится несколько раз со скоростью 2 л/мин.

В каждом периоде откачки воду отводят до тех пор, пока горелка не будет работать со скоростью не менее 95 % от ее номинального подвода тепла, и затем отвод немедленно прекращают.

Следующий период отвода начинают сразу после потухания горелки или когда расход газа падает до значения, которое в 1,5 раза ниже минимального расхода в случае модулирующего или высокого/низкого термостата.

Температуру отводимой воды измеряют как можно ближе к выпускному отверстию в начале каждого периода отвода.

Испытание продолжают:

- пока не будет получено постоянное значение для этой температуры; или

- до 5 отводов.

6.9 Номинальная вместимость

6.9.1 Требования

Измеренный объем воды не должен отклоняться более чем на ± 5 % от номинальной вместимости, указанной производителем.

6.9.2. Испытания

Прибор заполнен холодной водой при номинальном рабочем давлении. Затем его опустошают настолько, насколько это возможно, самотеком или сифонированием. Вода, собранная во время осушения и взвешенная, дает емкость прибора.

6.10 Устройства зажигания

6.10.1 Устройства зажигания горелки зажигания

6.10.1.1 Требования

Не менее 2/3 попыток ручного зажигания должны привести к правильному зажиганию горелки.

6.10.1.2. Испытания

Испытания проводят при номинальном подводе тепла на приборе при температуре окружающей среды с эталонным газом.

Горелки зажигания зажигают 40 раз с интервалом не менее 1,5 с.

6.10.2 Автоматическая система зажигания горелки зажигания или основной горелки

6.10.2.1 Требования

Устройства прямого зажигания должны обеспечивать надежное зажигание. После каждой попытки зажигания клапан(ы) открывается(-ются) и закрывается(-ются).

Система зажигания должна быть приведена в действие не позднее подачи сигнала открытия клапан(ы).

Если воспламенение не производится, искра должна сохраняться до конца времени зажигания. Затем должна произойти, по крайней мере, блокировка с помощью энергонезависимой блокировки.

6.10.2.2 Испытания

Испытания проводят с эталонным газом при нормальном давлении и напряжении, равном 0,85 номинального напряжения.

20 попыток зажигания с интервалом 30 с между двумя последовательными попытками выполняют, когда прибор находится при температуре окружающей среды.

20 попыток зажигания с интервалом в 30 с между двумя последовательными попытками выполняют немедленно после преднамеренного потухания горелки с прибором в условиях теплового равновесия.

В этих условиях проверяют, что каждая попытка приводит к воспламенению.

6.11 Время открытия и задержки

6.11.1 Термоэлектрическое устройство

6.11.1.1 Время открытия зажигания (TIA)

6.11.1.1.1 Требования

Время открытия зажигания горелки с постоянным зажиганием с устройством термоэлектрического воспламенения от пламени не должно превышать 10 с.

6.11.1.1.2 Испытания

Прибор поставляется с эталонным газом.

Когда прибор находится при температуре окружающей среды, подача газа открывается, и зажигается горелка. После истечения периода, равного пределу, установленному выше, ручная поддержка отменяется, и проверяется, что горелка зажигания продолжает гореть.

6.11.1.2 Время безопасности при вымирании (ТIE )

6.11.1.2.1 Требования

Безопасное время затухания термоэлектрического устройства при потухании пламени не должно превышать 60 с.

6.1.1.2.2 Испытания

Прибор поставляется с эталонным газом.

Когда прибор находится при температуре окружающей среды, приводится в действие устройство контроля пламени и зажигается горелка. Прибор продолжает работать на номинальной тепловой мощности в течение 10 минут.

Время задержки затухания (ТIE) измеряют между моментом, когда потухание горелки зажигания и горелки производится умышленно путем прерывания подачи газа, и в тот момент восстановления этой подачи, она прекращается из-за работы устройства контроля пламени.

6.11.2 Автоматическая система управления горелкой

6.11.2.1 Время зажигания (ТSA)

6.11.2.1.1 Требования

В TSAmax указано производителем, не превышая 10 с, однако.

6.11.2.1.2 Испытания

Время воспламенения (ТSA) проверяют эталонным газом при нормальном давлении, приборе, настроенном на его номинальный подвод тепла и под воздействием предельных напряжений питания (см. 5.1.11) и температур (холодным и при тепловом равновесии)

6.11.2.2 Восстановление искры

6.11.2.2.1 Требования

В случае восстановления искры устройство зажигания должно быть снова включено в течение максимального периода 1 с после исчезновения сигнала пламени.

В этом случае значение ТSa является таким же, как для зажигания, и начинается при включении устройства зажигания.

6.11.2.2.2 Испытания

Прибор поставляют с эталонным газом при номинальной тепловой мощности.

6.11.2.3 Повторный цикл

6.11.2.3.1 Требования

В случае повторного цикла этому должно предшествовать прекращение подачи газа. Последовательность зажигания должна начинаться в исходной точке.

В этом случае значение ТSa является таким же, как для зажигания, и начинается при включении устройства зажигания.

6.11.2.3.2 Испытания

Прибор поставляют с эталонным газом при номинальной тепловой мощности.

6.11.2.4 Испытание зажигания в наихудшем случае

6.11.2.4.1 Требования

После проведения испытания не должно быть видимых повреждений прибора, и должны быть соблюдены требования п.6.3.3.

6.11.2.4.2 Испытание

Постепенно увеличивают время задержки зажигания, пока не будет определено, что достигнуто худшее состояние (самый громкий стук).

Для приборов, оснащенных термоэлектрическим устройством контроля пламени, максимальное время зажигания должно быть ограничено 60 с.

6.12 Контроль вентилятора

6.12.1 Требования

Для приборов с вентилятором воздуха для горения или вентилятором для удаления продуктов сгорания надлежащая функция должна контролироваться:

a) приборы с выходной мощностью, меньшей или равной 4 кВт, должны включать контроль либо тока двигателя вентилятора, либо скорости вентилятора, либо потока воздуха, так что прибор будет блокироваться, если параметр выходит за пределы диапазона, указанного производителем прибора;

b) приборы мощностью более 4 кВт и менее или равными 7 кВт должны включать контроль скорости вращения вентилятора или потока воздуха, так что прибор будет блокироваться до того, как содержание СО в сухих неразбавленных продуктах сгорания превысит 0,2 % при использовании эталонного газа при нормальном давлении;

c) все приборы должны быть заблокированы, когда воздуховод для продуктов сгорания или воздухозаборный канал воздуха для горения полностью закрыты.

6.12.2 Испытание

Для приборов с выходной мощностью, меньшей или равной 4 кВт, напряжение двигателя постепенно снижается. Прибор должен заблокироваться до того, как параметр выйдет за пределы габаритных размеров, указанных производителем прибора.

Для приборов с мощностью более 4 кВт и менее или равной 7 кВт напряжение двигателя или свободный диаметр воздуха для горения/откачка продуктов из каналов горения соответственно постепенно уменьшается. Прибор должен заблокироваться до того, как будет достигнут вышеуказанный предел CO.

Давление проверяют внутри теплообменника рядом с выходом дымовой трубы, в то время как горелка работает на полную мощность.

7 Рациональное использование энергии

7.1 Эффективность

7.1.1 Требования

Эффективность, основанная на чистой теплотворной способности, должна составлять не менее 75 %.

7.1.2 Испытания

7.1.2.1 Общие положения

Прибор снабжен эталонным газом и отрегулирован для подачи номинального тепла.

Погрешности измерения выбирают таким образом, чтобы обеспечить общую погрешность измерения эффективности ± 2 %.

7.1.2.2 Определение эффективности

Эффективность nu (в %) рассчитывают по формуле:

ηu=100m∙Cp∙∆Tmη∙Hi                                                         (7)

где

m - масса воды, собранная в ходе испытания, (кг);

Cp - удельная теплоемкость воды, 4 186 х 10-3 (МДж*кг-1 * К-1 );

ΔT - повышение температуры этой воды (K), полученное вычитанием средней температуры холодной воды tfm (°C) из среднего значения 10 измерений температуры горячей воды tcm.(°С)

Hi - чистая теплотворная способность (МДж/кг);

mn - масса потребляемого газа (кг).

Температуры измеряют непосредственно перед впускным патрубком и сразу после водовыпускного патрубка прибора, при этом принимают все меры предосторожности, чтобы измерительное устройство не вызывало тепловых потерь.

При максимальном значении термостата вход холодной воды закрыт. Подача газа прерывается, а горячая вода подается через дренажный порт. Скорость слива регулируется до (2±0,2) л/мин.

В конце слива прибор пополняют холодной водой и измеряют среднюю температуру холодной воды tfm. Горелку снова включают, и температура снова повышается, пока газ не отключится под действием термостата (или расход газа упадет до минимальной расхода газа в случае модулирующего или высокого/низкого термостата). Во время этого нового повышения температуры подача холодной воды отключается, измеряется количество потребляемого газа и собирается вода, откачанная в результате расширения (на выходе из клапана и горячей воды).

Подача газа отключена, и прибор сливается, как ранее.

Общая масса слитой воды измеряют взвешиванием, а также измеряют среднюю температуру tcm.

7.2 Резервное потребление

7.2.1 Требование

Среднее потребление в режиме ожидания в г/ч не должно превышать значение, указанное производителем более чем на 5 %.

7.2.2 Испытания

Прибор, подключенный к специальному эвакуационному устройству минимальной длины, снабжается эталонным газом; термостат отрегулирован на положение, соответствующее температуре горячей воды приблизительно на 45 К выше температуры окружающей среды ta в случае прибора с переменной температурой и значения, указанного на корпусе прибора с фиксированной температурой.

Прибор запускают для достижения этого повышения температуры, при этом газ дважды отключается термостатом в случае термостатов типа включения/выключения или работает с минимальной скоростью, заданной термостатами высокого/низкого уровня или модулирующими термостатами.

Прибор затем выдерживают при температуре, указанной в пункте 1, в течение периода Те, не менее 24 ч. Затем измеряют количество потребляемого газа, которое связано с потреблением за 1 ч.

8 Пригодность к применению - время разогрева

8.1 Требования

Для всех типов приборов время, необходимое для повышения температуры воды на 45 К, не должно превышать значения, указанного производителем.

8.2 Испытания

Начиная с холодного прибора, он нагревается один раз, затем сливается, а затем сразу же заполняется холодной водой. Термостат отрегулирован так, чтобы обеспечить повышение температуры воды примерно на 45 К или значение, указанное в случае прибора с фиксированной температурой.

Горелка исправна, и время Tc измеряют между зажиганием горелки и:

- либо отключением горелки под действием термостата, если это тип включения/выключения;

- или когда расход газа падает до минимальной, если термостат высокого/низкого или модулирующего типа.

1/10-ая часть номинальной емкости отводят и измеряют температуру воды tch. Номинальное время нагрева T определяют по формуле:

T=Tc∙45tch-tf                                                                  (8)

где:

tch - температура горячей воды после отвода 1/10 номинальной емкости;

tf - температура холодной воды.

9 Маркировка и инструкции

9.1 Маркировка прибора

9.1.1 Табличка с техническими данными

Каждый прибор должен иметь несмываемую табличку с техническими данными, которая видна при установке, возможно, после снятия части корпуса, которая является прочно закрепленной и долговечной, и содержит следующее в качестве минимального требования:

а) название производителя и/или его идентификационный условное обозначение;

b) серийный номер;

c) год изготовления, если не указан серийный номер;

d) торговая марка прибора;

e) идентификационный номер прибора (на усмотрение);

f) категория должна быть указана в соответствии с EN 437;

g) давление подачи газа, в миллибар. На это указывает числовое значение и единица измерения «Па»;

h) тип (ы) прибора. Тип прибора должен быть указан в соответствии с пунктом 4;

i) номинальная подводимая теплота (в кВт);

j) номинальная вместимость в литрах;

k) максимальное давление воды;

l) степень защиты, если необходимо, в соответствии с EN 60529;

m) тип и напряжение электропитания, используемого в вольтах (В), и потребляемая мощность в ваттах (Вт), в зависимости от ситуации;

n) подходит для LAV (транспортных средств для отдыха) и других дорожных транспортных средств и подходит/не подходит для лодок в виде условного обозначения, например

Рисунок 3 - Условное обозначение для использования в транспортных средствах и/или лодках

Нестираемость маркировки должна быть подтверждена испытанием, проведенным согласно EN 60335-1.

9.1.2 Предупреждения

Приборы должны быть снабжены следующими предупреждениями:

а) «Ознакомьтесь с инструкциями перед эксплуатацией данного прибора»;

b) «Выключайте при заправке автомобиля или другого прибора»;

c) В случае приборов, оборудованных термоэлектрическими устройствами контроля пламени: «Не выполнять повторное зажигание в течение 3 минут после потухания огня».

9.1.3 Упаковка

Внешняя упаковка должна иметь следующую маркировку (не применимо для поставки OEM):

а) тип газа и давление(я), для которого предназначен прибор;

b) требования к электроснабжению;

c) информация о пригодности прибора с использованием условных обозначений в п.9.1.1 n, рисунок 3);

d) Предупреждение: «Ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и эксплуатацией данного прибора»;

e) Предупреждение, например: «Этот нагреватель должен быть установлен компетентным лицом».

9.2 Инструкции

9.2.1 Технические инструкции по установке

9.2.1.1 Общие положения

Каждый прибор должен сопровождаться техническими инструкциями, предназначенными для установщика, с инструкциями по установке и настройке устройства.

Эти инструкции должны содержать как минимум следующую информацию:

а) информация из таблички с техническими данными, за исключением серийного номера прибора и года изготовления;

b) значение условных обозначений, используемых на приборе и его упаковке в соответствии с п.9.1.1 n);

c) ссылку на определенные конкретные стандарты и/или правила, если это необходимо для правильной установки прибора;

d) если необходимо, минимальные расстояния, которые должны соблюдаться от легковоспламеняющихся материалов. При необходимости указание на то, что стены и пол, чувствительные к теплу, например, дерево, должны быть защищены соответствующей изоляцией, а также расстояние, которое необходимо соблюдать между стеной и полом, на котором закреплен прибор, и горячими внешними частями прибора;

e) рекомендуемый метод очистки прибора;

f) инструкции по обслуживанию;

g) общее описание прибора с иллюстрацией основных частей (узлов), которые необходимо снять для устранения неисправностей в работе/для технического обслуживания компетентным лицом;

h) информация о каналах для продуктов сгорания и воздуховодах, которые должны использоваться, включая минимальную и максимальную длину.

9.2.1.2 Электромонтаж

- необходимость заземления электроприборов, включающих электропитание от сети;

- инструкции по подключению к электросети, включая подключение электрических оснасток.

9.2.1.3 Монтаж газового контура

Инструкция, чтобы посоветовать установщику проверить совместимость информации на паспортной табличке с требованиями к подаче сжиженного углеводородного газа для автомобиля или лодки.

9.2.1.4 Подключение воды

а) инструкция с рекомендациями установщику об установке обратного клапана при необходимости;

b) включение гидравлической группы защиты и/или комбинированного клапана температуры и/или сброса давления в соответствии с действующими правилами;

c) максимальное давление воды, на которое рассчитан прибор, указывающее на то, что даже при воздействии расширения воды давление воды в приборе не должно превышать это значение;

d) необходимость в регуляторе давления воды, если он подключен к электросети.

9.2.1.5 Для установки контура вывода продуктов сгорания

а) указывают, что к устройству должна быть подключена только разрешенная система подачи воздуха для горения и удаления продуктов сгорания;

b) дают инструкции для правильной установки и расположения терминала и устройства защиты от ветра;

c) указывают минимальный подъем или спад, который будет использоваться, а также минимальную и максимальную длину воздуховодов подачи воздуха и продуктов сгорания.

9.2.2 Инструкция по применению

9.2.2.1 Введение

Каждый прибор должен сопровождаться инструкциями по применению, предназначенными для пользователя. В них должны содержаться необходимые данные об использовании и обслуживании устройства, а также должны включать в обязательном порядке следующую информацию.

9.2.2.2 Общие положения

a) Прибор устанавливается компетентным лицом в соответствии с инструкциями по установке прибора, а также оно должно рассмотреть все соответствующие правила в стране, где установлен прибор;

b) указывают операции по запуску, перезапуску после сбоя питания и выключению прибора;

c) указывают, что все предупреждения должны соблюдаться;

d) объясняют порядок нормальной работы, очистки, удаления накипи и регулярного технического обслуживания прибора;

e) предупреждают о неправильном использовании;

f) объясняют любые необходимые меры предосторожности, которые необходимо принять против замерзания;

g) приборы должны периодически проверяться и обслуживаться (при необходимости) компетентным лицом не более 2 лет в соответствии с практикой страны, в которой он используется, и инструкциями производителя прибора;

h) указывают вместимость воды;

i) указывают время прогрева;

j) указывают потребление в режиме ожидания.

9.2.2.3 Время ожидания

Для приборов, которые требуют времени ожидания, должны быть приняты меры предосторожности перед выполнением новых попыток зажигания.

9.3 Язык

Вся информация в п.9.1 и 9.2 должна быть предоставлена на официальном языке (ах) страны (стран) назначения.

Приложение А

(справочное)

Национальные ситуации в государствах-членах

Таблица A.1 - Нормальное рабочее давление для бытовых приборов в домах на колесах

| Категория | I3p(30) | I3p(30) | I3p(37) | I3p(50) | I3+ |  | I3b/p(50) | I3b/p(30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление Па | 3000 | 3000 | 3700 | 5000 | 2800-3700 пара | 3000-3700 пара | 5000 | 3000 |
| AT |  |  |  |  |  |  | X |  |
| BE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| CH |  |  |  |  | X |  |  |  |
| CZ | X |  | X |  |  |  |  | X |
| DE |  |  |  |  |  |  | X |  |
| DK |  |  |  |  |  |  |  | X |
| EE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES |  |  |  | X | X |  |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  |  | X |
| FR |  |  |  |  | X |  |  |  |
| GB |  |  | X |  | Y X |  |  |  |
| GR |  |  | X |  | Y X |  |  | X |
| HU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  | X |  | Y X |  |  |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT |  |  |  |  | Y X |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | X |  |  |  |  |  |  | X |
| NO |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT |  | X | X |  |  | X |  |  |
| SE |  |  |  |  |  |  |  | X |
| SI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды стран соответствуют EN ISO 3166-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица A.2 - Нормальное рабочее давление для приборов на лодках

| Категория | I3p(30) | I3p(30) | I3p(37) | I3p(50) | I3+ |  | I3b/p(50) | I3b/p(30) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление в Па | 3000 | 3000 | 3700 | 5000 | 2800-3700 пара | 3000-3700 пара | 5000 | 3000 |
| AT |  |  |  |  |  |  | X | X |
| BE |  |  |  |  | X |  |  |  |
| CH |  |  |  |  | X |  |  |  |
| CZ | X |  | X |  |  |  |  | X |
| DE |  |  |  |  |  |  | X | X |
| DK |  |  |  |  |  |  |  | X |
| EE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES |  |  |  | X | X |  |  |  |
| FI |  |  |  |  |  |  |  | X |
| FR |  |  |  |  | X |  |  |  |
| GB GB |  |  | X X |  | X |  |  |  |
| GR |  |  | X |  | X |  |  | X |
| HU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  | X |  | X |  |  |  |
| IS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT |  |  |  |  | X |  |  |  |
| LT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NL | X |  |  |  |  |  |  | X |
| NO |  |  |  |  |  |  |  | X |
| PL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PT |  | X | X |  |  | X |  |  |
| SE |  |  |  |  |  |  |  | X |
| SI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды стран соответствуют EN ISO 3166-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение ZA

(справочное)

Связь между настоящим стандартом и основными требованиями директивы 
ЕС 90/396/EEC

Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли, в целях обеспечения соответствия основным требованиям Директивы нового подхода 90/396/EEC.

С момента упоминания настоящего стандарта в Официальном журнале Европейского Союза в соответствии с данной Директивой и применения в качестве национального стандарта в не менее одном государстве-члене, соблюдение положений настоящего стандарта, приведенных в таблице ZA.1, присваивается в пределах области применения настоящего стандарта - презумпция соблюдения соответствующих Основных требований этой Директивы и соответствующих правил ЕАСТ.

Таблица ZA.1 - Соответствие между настоящим стандартом и 
Директивой 90/396/EEC

| Основное требование Приложение 1 | Предмет | Требования в стандарте |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия |  |
| 1.1 | Дизайн | 1, 5, 6 |
| 1.2 | Инструкции, предупреждения, язык | 9.1, 9.2, 9.3 |
| 1.2.1 | Инструкция для установщика | 9.2.1 |
| 1.2.2 | Инструкция для пользователя | 9.2.2 |
| 1.2.3 | Уведомления | 9.1.2 |
| 1.3 | Фитинги | Не доступно |
| 2 | Материалы |  |
| 2.1 | Подходит для назначения | 5.1.2 |
| 2.2 | Свойства материалов | Не доступно |
| 3 | Проектирование и строительство |  |
| 3.1 | Обще положение |  |
| 3.1.1 | Безопасность строительства | 5.1.2, 5.1.3 |
| 3.1.2 | Конденсация | 5.4 |
| 3.1.3 | Риск взрыва | 5.1, 5.2 |
| 3.1.4 | Проникновение воздуха/воды в газовый контур | Не доступно |
| 3.1.5 | Нормальное колебание вспомогательной энергии | 5.1.11, 5.2.4.2.3 |
| 3.1.6 | Аномальное отклонение вспомогательной энергии | 5.1.11 |
| 3.1.7 | Опасности электрического происхождения | 5.1.10 |
| 3.1.8 | Части под давлением | 6.3.1 |
| 3.1.9 | Отказ приборов в газовой цепи | 5.2.9 |
| 3.1.10 | Предохранительные устройства | 5.2.1 |
| 3.1.11 | Регулировка защиты | 5.2.3 |
| 3.1.12 | Четкая маркировка приборов | 5.2.2 |
| 3.2 | Сжигание несгоревшего газа |  |
| 3.2.1 | Риск утечки газа | 5.1.6.1, 6.3.2 |
| 3.2.2 | Риск скопления газа | 5.2.5, 6.11 |
| 3.2.3 | Устройство безопасности установлено | 5.2.5.2, 5.2.5.3 |
| 3.3 | Зажигание | 5.2.4, 6.6.2, 6.11 |
| 3.4 | Горение |  |
| 3.4.1 | Устойчивость пламени | 6.6.1, 6.6.3, 6.7 |

Окончание таблицы ZA.1

| Основное требование Приложение 1 | Предмет | Требования в стандарте |
| --- | --- | --- |
| 3.4.2 | Случайное высвобождение продуктов горения | 5.1.6.2, 6.3.3 |
| 3.4.3 | Выпуск в опасном количестве | 5.1.7 |
| 3.4.4 | Концентрация СО | 6.6.3.4 |
| 3.5 | Рациональное использование энергии | 7 |
| 3.6 | Температуры |  |
| 3.6.1 | Пол и прилегающие стены | 6.5.3 |
| 3.6.2 | Ручки и рычаги | 6.5.1 |
| 3.6.3 | Внешние части | 6.5.3 |
| 3.7 | Пищевые продукты и вода, используемые в санитарных целях | 5.1.2 |
| Приложение 2 | Сертификация | Не доступно |
| Приложение 3 | Табличка с данными | 9.1.1 |

Библиография

[1] EN 89:2015 Водонагреватели газовые мгновенного действия для подачи горячей воды для бытовых нужд (Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water).

[2] EN 624:2011 Технические условия на аппараты, работающие на сжиженном газе. Аппараты, работающие на сжиженном газе и отопительные приборы для установки в автомобилях и судах (Specification for dedicated LPG appliances - Room sealed LPG space heating equipment for installation in vehicles and boats).

[3] EN 12864:2001 Регуляторы низкого давления, ненастраиваемые с максимальным выходным давлением меньше или равным 200 мбар, емкостью меньше или равной 
4 кг/час и связанными с ними устройствами безопасности для бутана, пропана или их смесей (Low-pressure, non adjustable regulators having a maximum outlet pressure of less than or equal to 200 mbar, with a capacity of less than or equal to 4 kg/h, and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures).

[4] EN 1749:2020 Классификация газовых приборов по способу подачи воздуха для горения и откачки продуктов сгорания (виды) (Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)

Приложение B.А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица B.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 7-1:1994 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation (Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение) | IDT | СТ РК ISO 7-1-2017 «Резьбы трубные, обеспечивающие герметичность соединения. Часть 1. Размеры, допуски и обозначение» |
| ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads — Selected sizes for screws, bolts and nuts (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек) | IDT | СТ РК ISO 262-2015 «Резьбы метрические ISO общего назначения. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек» |
| EN 126:2012 Multifunctional controls for gas burning appliances (Устройства регулирующие многофункциональные для газовых нагревательных приборов) | IDT | СТ РК EN 126-2014 «Устройства управления многофункциональные для газовых приборов» |
| EN 298:2012 Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans (Системы контроля автоматические газовых горелок и приборов с вентилятором или без него) | IDT | СТ РК EN 298-2014 «Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо» |
| EN 437:2003 Test gases - Test pressures - Appliance categories (Испытательные газы - Испытательные давления - Категории приборов) | IDT | ГОСТ EN 437-2012 «Испытательные газы, испытательные давления. Категории приборов» |

МКС 97.100.20 (IDT)

Ключевые слова: водонагреватели накопительные герметичные, водонагреватели, работающие на сжиженном углеводородном газе (LPG), технические характеристики и методы испытаний, горелки и устройства зажигания.

МКС 97.100.20 (IDT)

Ключевые слова: водонагреватели накопительные герметичные, водонагреватели, работающие на сжиженном углеводородном газе (LPG), технические характеристики и методы испытаний, горелки и устройства зажигания.

Разработчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Руководитель разработки:

Заместитель Генерального директора

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                          Е.Амирханова

Начальник

Информационного центра по

техническим барьерам в торговле

и санитарно-фитосанитарным мерам                                                         Б.Кусаинов

Директор Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                               А.Мынбаев

Исполнитель:

Главный специалист Жамбылского филиала

РГП на ПХВ «Казахстанский институт

стандартизации и сертификации»                                                                 Ұ.Исахмет

Действует взамен EN ISO 3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions — Part 1: Country codes (ISO 3166-1:1997)

Действует взамен EN ISO 10239 Small craft — Liquefied petroleum gas (LPG) systems 
(ISO 10239:2000)

Если для измерения объемного расхода используют мокрый расходомер, может потребоваться внести поправку в плотность газа в целях учета его влажности. Значение d затем заменяют на dh, заданное следующей формулой:

dh=dpa+pg-ps+0,622pspa+pg

ps=EXP (21,094-5262(273,15+tg)

где ps - давление насыщенного водяного пара в tg, Па