Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях

Часть 1

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАЧЕСТВУ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВОМУ КОМФОРТУ, ОСВЕЩЕНИЮ И АКУСТИКЕ. МОДУЛЬ М1-6

СТ РК EN 16798-1

(EN 16798-1:2019 (E) Energy performance of buildings - Ventilation for buildings

- Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитетом технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 16798-1:2019 (E) Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics - Module M1-6 (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть1. Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль М1-6).

Европейский стандарт EN 16798-1:2019 (E) подготовлен Техническим комитетом CEN/TС 156 "Вентиляция в зданиях".

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры европейских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств приведены в дополнительном приложении Д.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-IV «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                                       5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| Введение |  | VIII |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 4 |
| 3 | Термины и определения | 5 |
| 4 | Условные обозначения и сокращения | 8 |
| 4.1 | Условные обозначения | 8 |
| 4.2 | Сокращения | 9 |
| 5 | Взаимодействие с другими стандартами | 10 |
| 6 | Расчетные входные параметры для проектирования зданий и определения размеров систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и освещения | 10 |
| 6.1 | Введение | 10 |
| 6.2 | Тепловая среда | 11 |
| 6.2.1 | Отапливаемые здания и/или здания с механическими системами холодоснабжения | 11 |
| 6.2.2 | Здания без механических систем холодоснабжения | 12 |
| 6.2.3 | Скорость воздушного потока | 12 |
| 6.3 | Расчет качества воздуха внутри помещения (краткость воздухообмена) | 12 |
| 6.3.1 | Общие требования | 12 |
| 6.3.2 | Методы | 14 |
| 6.3.3 | Нежилые здания | 16 |
| 6.3.4 | Жилые здания | 17 |
| 6.3.5 | Доступ к открываемым окнам | 17 |
| 6.3.6 | Фильтрация и очистка воздуха | 17 |
| 6.4 | Влажность | 18 |
| 6.5 | Освещение | 18 |
| 6.5.1 | Общие требования | 18 |
| 6.5.2 | Нежилые здания | 19 |
| 6.5.3 | Жилые здания | 19 |
| 6.6 | Шум | 19 |
| 7 | Параметры микроклимата в помещениях для расчета энергопотребления | 20 |
| 7.1 | Общие требования | 20 |
| 7.2 | Тепловая среда | 20 |
| 7.2.1 | Общие требования | 20 |
| 7.2.2 | Сезонные и ежемесячные расчеты | 20 |
| 7.2.3 | Почасовые расчеты | 20 |
| 7.3 | Качество воздуха внутри помещений и вентиляция | 21 |
| 7.4 | Влажность | 21 |
| 7.5 | Освещение | 21 |
| 7.5.1 | Нежилые здания | 21 |
| 7.5.2 | Жилые здания | 22 |
| Приложение A (информационное) Все национальные рекомендуемые критерии для микроклимата в помещениях |  | 23 |
| А1 | Общие требования | 23 |
| А2 | Рекомендуемые критерии для тепловой среды | 23 |
| А.2.1 | Рекомендуемые категории для зданий с механической системой отопления и холодоснабжения | 24 |
| А.2.2 | Приемлемые температуры в помещениях зданий без механических систем холодоснабжения | 26 |
| А.2.3 | Увеличение скорости воздушного потока | 28 |
| А.2.4 | Рекомендуемая температура внутри помещения для расчета энергопотребления | 28 |
| А.3 | Основные критерии качества воздуха в помещении и кратности воздухообмена | 29 |
| А.3.1 | Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для нежилых зданий | 29 |
| А.3.1.1 | Общие требования | 29 |
| А.3.1.2 | Метод № 1 – Метод, основанный на воспринимаемом качестве воздуха | 29 |
| А.3.1.3 | Метод № 2 – Метод с использованием предельных значений концентрации загрязняющих вещества | 31 |
| А.3.1.4 | Метод № 3 – Метод, основанный на предусмотренных скоростях воздушного потока | 31 |
| А.3.2 | Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для жилых зданий | 32 |
| А.3.2.1 | Общие требования | 32 |
| А.3.2.2 | Расчетная скорость потока приточного воздуха | 32 |
| А.3.2.3 | Расчетная скорость потока отработанного воздуха | 33 |
| А.3.3 | Скорость вентиляционного воздушного потока в период времени без пребывания людей | 34 |
| А.3.3.1 | Нежилые здания | 34 |
| А.3.3.2 | Жилые здания | 35 |
| А.3.4 | Рекомендуемые критерии для определения размеров увлажнения и влагоудаления | 35 |
| А.4 | Как определить здание с низким и очень низким выделением загрязняющих веществ | 35 |
| А.5 | Примеры критериев освещения | 36 |
| А.6 | Критерии шума внутренней системы некоторых помещений и зданий | 37 |
| А.7 | Критерии для загрязняющих веществ в воздухе помещений | 38 |
| А.8 | Графики пребывания людей для расчета энергопотребления | 39 |
| Приложение В (информационное) Критерии для микроклимата в помещении по умолчанию |  | 42 |
| В.1 | Общие требования | 42 |
| В.2 | Критерии для тепловой среды по умолчанию | 42 |
| В.2.1 | Критерии по умолчанию для зданий с механическими системами отопления и холодоснабжения | 42 |
| В.2.2 | Приемлемые температуры внутри помещений по умолчанию для зданий механических систем холодоснабжения | 45 |
| В.2.3 | Увеличенная скорость воздушного потока | 47 |
| В.2.4 | Значения по умолчанию температуры внутри помещений для расчета энергопотребления | 48 |
| В.3 | Основание для критериев качества воздуха в помещении и кратность воздухообмена | 49 |
| В.3.1 | Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию | 49 |
| В.3.1.1 | Общие требования | 49 |
| В.3.1.2 | Метод № 1 – Метод, основанный на воспринимаемом качестве воздуха | 50 |
| В.3.1.3 | Метод № 2 – Метод с использованием предельных значений концентрации вещества | 51 |
| В.3.1.4 | Метод № 3 – Метод, основанный на предустановленной скорости вентиляционного воздушного потока | 52 |
| В.3.1.5 | Скорость вентиляционного воздушного потока в течение времени, когда в помещении не находятся люди | 52 |
| В.3.2 | Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию для жилых зданий | 52 |
| В.3.2.1 | Общие требования | 53 |
| В.3.2.2 | Расчетная скорость потока приточного воздуха | 53 |
| В.3.2.3 | Расчетная скорость потока отработавшего воздуха | 54 |
| В.3.2.4 | Расчетные площади отверстий для естественной вентиляции | 55 |
| В.3.2.5 | Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока в течение времени, когда в помещении не находятся люди | 55 |
| В.3.3 | Критерии, рекомендуемые для определения параметров увлажнения и влагоудаления | 56 |
| В.4 | Пример определения здания с низким и очень низким выделением загрязняющих веществ | 57 |
| В.5 | Примеры критериев освещения | 57 |
| В.6 | Критерии шума от внутренней системы некоторых помещений и зданий | 58 |
| В.7 | Санитарно-гигиенические нормы ВОЗ для качества воздуха в помещении | 59 |
| В.8 | Графики пребывания людей в помещении для расчета энергопотребления | 60 |
| Приложение С (информационное) Графики пребывания людей в помещении для расчета энергопотребления |  | 64 |
| Библиография |  | 80 |
| Приложение Д (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 84 |

Введение

Европейский стандарт EN16798-1:2019 разработан Техническим комитетом CEN/TC 156 «Вентиляция в зданиях», секретариат которого находится при BSI (Британский институт стандартизации).

Европейский стандарт EN16798-1:2019 заменяет EN 15251: 2007.

Европейский стандарт EN16798-1:2019 был разработан в соответствии с мандатом, предоставленным CEN Европейской комиссией и Европейской ассоциацией свободной торговли и в соответствии с требованиями Директивы 2010/31/EU (от 19 мая 2010 г.) к  энергоэффективности зданий, именуемой «новая редакция EPBD».

В свою очередь EN 15251:2007 был разработан в соответствии с требованиями Директивы 2002/91/EC (от 16 декабря 2002 г.) к энергоэффективности зданий, именуемой «EPBD».

Для удобства пользователей стандартов CEN/TC156 подготовлена таблица, в которой указана взаимосвязь между номерами стандартов «EPBD» и «Новой редакцией EPBD», подготовленная Техническим комитетом CEN/TC156 «Вентиляция в зданиях».

Таблица - Взаимосвязь между номерами стандартов «EPBD» и «Новой редакцией EPBD»

| Номер EPBD EN | Номер EPBD EN в новой редакции | Наименование |
| --- | --- | --- |
| EN15251 | EN16798–1 | Энергоэффективность зданий. Часть 1: Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль М1-6 (редакция EN 15251) |
| Не применяется | CEN/TR 16798–2 | Энергоэффективность зданий. Часть 1: Расчетные параметры микроклимата помещений для проектирования и оценки энергоэффективности зданий по отношению к качеству воздуха, тепловому комфорту, освещению и акустике. Модуль M1–6. Технический отчет. Интерпретация требований в EN 16798–1 |
| EN13779 | EN16798–3 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 3: Для нежилых зданий. Требования к рабочим характеристикам систем вентиляции и кондиционирования внутри помещения (Модули M5-1, M5-4) (редакция EN 13779) |

Продолжение таблицы

| Номер EPBD EN | Номер EPBD EN в новой редакции | Наименование |
| --- | --- | --- |
| Не применяется | CEN/TR 16798–4 | Энергоэффективность зданий. Часть 4: Вентиляция в нежилых зданиях. Требования к рабочим характеристикам систем вентиляции и кондиционирования внутри помещения. Технический отчет. Интерпретация требований в EN 16798–3 |
| EN15241 | EN16798–5–1 | Энергоэффективность зданий. Модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Вентиляция в зданиях. Методы расчета для потребности в энергии систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Часть 5-1: Распределение и генерация. Метод 1 (редакция EN 15241) |
| EN15241 | EN16798–5–2 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 5-2: Методы расчета для потребности в энергии систем вентиляции (Модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Распределение и генерация (редакция EN 15241) |
| Не применяется | CEN/TR 16798–6 | Энергоэффективность зданий. Часть 6: Вентиляция в зданиях. Модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Методы расчета для потребности в энергии систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Технический отчет. Интерпретация требований в EN 16798-5-1 и EN 16798-5-2 |
| EN15242 | EN16798–7 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 7: Методы расчета для определения скорости потока воздуха в зданиях, включая инфильтрацию (Модули M5-5) (редакция EN 15242) |
| Не применяется | CEN/TR 16798–8 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 8: Интерпретация требований в EN 16798-7. Методы расчета для определения скорости потока воздуха в зданиях, включая инфильтрацию (Модуль M5-5) |

| Номер EPBD EN | Номер EPBD EN в новой редакции | Наименование |
| --- | --- | --- |
| EN15243 | EN16798–9 | Энергоэффективность зданий. Часть 9: Вентиляция в зданиях. Модули M4-1, M4-4, M4-9. Методы расчета для потребности в энергии. Методы расчета для потребности в энергии систем холодоснабжения. Общие положения (редакция EN 15243) |
| Не применяется | CEN/TR 16798–10 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 10: Интерпретация требований в EN 16798-9. Методы расчета для потребности в энергии систем холодоснабжения (Модуль M4-1,M4-4, M4-9). Общие положения |
| Не применяется | EN16798–11 | Энергоэффективность зданий. Часть 11: Модуль M4-3. Расчет номинальной нагрузки по холодоснабжению |
| Не применяется | EN16798–13 | Энергоэффективность зданий. Часть 13: Модуль M4-8. Расчет систем холодоснабжения. Генерация |
| Не применяется | CEN/TR 16798–14 | Энергоэффективность зданий. Часть 14: Модуль M4-8. Расчет систем холодоснабжения. Генерация. Технический отчет. Интерпретация требований в EN 16798-13 |
| Не применяется | EN16798–15 | Энергоэффективность зданий. Часть 15: Модуль M4-7. Расчет систем холодоснабжения. Хранение |
| Не применяется | CEN/TR 16798–16 | Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 16: Интерпретация требований в EN 16798-15. Расчет систем холодоснабжения (Модуль M4-7). Хранение |
| EN15239 и EN15240 | EN16798–17 | Энергоэффективность зданий. Часть 17: Вентиляция в зданиях. Руководство по проверке систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 |
| Не применяется | CEN/TR 16798–18 | Энергоэффективность зданий. Часть 18: Вентиляция в зданиях. Модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11. Руководство по проверке систем вентиляции и кондиционирования воздуха в EN 16798–17 |

Продолжение таблицы

Европейский стандарт EN 16798-1:2019 является частью серии стандартов, направленных на международную гармонизацию методологии оценки энергоэффективности зданий, которые называются «Набор стандартов EPB».

Все стандарты EPB следуют определенным правилам для обеспечения общей согласованности, однозначности и прозрачности.

Все стандарты EPB обеспечивают определенную гибкость в отношении методов, требуемых исходных данных и ссылок на другие стандарты EPB путем введения нормативного шаблона в приложении A и приложении B с информативными выборами по умолчанию.

Основными целевыми группами европейского стандарта EN 16798-1:2019 являются все пользователи набора стандартов EPB (например, архитекторы, инженеры, регулирующие органы).

В случае если стандарт используется в контексте государственных или региональных правовых требований, для таких конкретных применений может быть сделан обязательный выбор на государственном или региональном уровне. Эти выборы (либо информативные выборы по умолчанию согласно приложению B, либо выборы, адаптированные к государственным / региональным потребностям, но в любом случае, следуя шаблону приложения A), могут быть представлены в виде национального приложения или в виде отдельного (например, нормативно-правового) документа (национального справочного листа  технических данных),

Первое издание европейского стандарта было опубликовано в 2007 г. как EN 15251. Основное изменение заключалось в разделении стандарта на нормативную Часть 1 и Технический отчет как Часть 2. Часть 1 включает приложение B с таблицами со значениями по умолчанию и приложение A с аналогичными пустыми таблицами, которые будут использоваться для национальных значений. Дальнейшими техническими изменениями являются введение Категории IV, включение коэффициента естественного освещения и графики пребывания людей.

Европейский стандарт EN 16798-1:2019 является редакцией EN 15251:2007. Европейский стандарт EN 16798-1:2019 определяет различные типы и категории критериев, которые могут оказать существенное влияние на потребление энергии. Для температурных условий среды перечислены критерии для отопительного сезона (холод/зима) и сезона применения систем холодоснабжения (тепло/лето). Критерии в EN 15251 были при этом, в основном, рассчитаны для определения размеров инженерных сетей и систем здания, систем отопления, холодоснабжения и вентиляции. Они не могут быть использованы непосредственно для расчетов энергопотребления и круглогодичной оценки тепловой среды внутри помещения. Исследования показали, что ожидания жильцов в естественных вентилируемых зданиях могут отличаться от зданий, оборудованных климатическими установками, которые являются частью европейского стандарта EN 16798 -1:2019.

Европейский стандарт определяет, как критерии проектирования могут быть установлены и использованы для определения размеров систем. Стандарт определяет, как установить и определить основные параметры, которые будут использоваться в качестве входных данных для расчета энергопотребления здания и краткосрочной и долгосрочной оценки микроклимата в помещениях. В приложениях указываются разные критерии для разных типов зданий (офисы, школы и т. д.).

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях

Часть 1

РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К КАЧЕСТВУ ВОЗДУХА, ТЕПЛОВОМУ КОМФОРТУ, ОСВЕЩЕНИЮ И АКУСТИКЕ. МОДУЛЬ М1-6

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к параметрам окружающей среды внутри помещений для тепловой среды, качества воздуха внутри помещения, освещения и акустики, а также указывает, как определить эти параметры для проектирования инженерных сетей и систем здания и расчетов энергоэффективности.

Настоящий стандарт включает критерии проектирования для локальных факторов теплового дискомфорта, тяговых усилий, потока воздуховых явлений, притока воздуха, асимметрии температуры излучения, вертикальных перепадов температуры воздуха и температуры поверхности пола.

Настоящий стандарт применяется в тех случаях, когда критерии для микроклимата в помещениях устанавливаются населенностью и пребыванием людей, и когда производство или процесс не оказывают существенного влияния на внутреннюю среду.

Настоящий стандарт также определяет графики пребывания людей, которые должны использоваться в стандартных расчетах энергопотребления, и способы использования различных категорий критериев для микроклимата в помещениях.

Критерии, указанные в настоящем стандарте, также могут использоваться в национальных методах расчета. Настоящий стандарт устанавливает критерии для микроклимата в помещениях на основании действующих стандартов и отчетов, перечисленных в ссылочных нормативных документах или в списке использованной литературы.

Настоящий стандарт не определяет методы проектирования, но приводит входные параметры для проектирования ограждающих конструкций здания, систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и освещения.

Относительное место настоящего стандарта в комплекте стандартов EPB в контексте модульной структуры, изложенной в EN ISO 52000-1, приведено в таблице 1.

Примечания

1 [43] аналогичная таблица может быть найдена для каждого модуля с номерами соответствующих стандартов EPB и прилагаемых технических отчетов, которые опубликованы или находятся в стадии разработки.

2 Модули представляют стандарты EPB, хотя один стандарт EPB может охватывать более одного модуля, а один модуль может охватываться более чем одним стандартом EPB, например, упрощенный и подробный метод соответственно. См. также пункт 2 и таблицу А.1 и В.1.

__________________

Проект, 1 редакция

Таблица 1 - Место настоящего стандарта в комплекте стандартов EN EPB согласно EN ISO 52000 -1

| Основные положения |  |  | Здание (соответственно) |  |  | Системы технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание |  |  | Описание |  |  | Описание | Отопление | Холодоснабжение | Вентиляция | Увлажнение | Удаление влаги | Горячее водоснабжение | Освещение | Автоматизированная система управления зданием | PV, ветер |
| п/п 1 | M1 |  | п/п 1 | М2 |  | п/п 1 |  | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
| 1 | Общие требования |  | 1 | Общие требования |  | 1 | Общие требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общие термины и определения; условные обозначения, единицы измерения и индексы |  | 2 | Энергопотребность здания |  | 2 | Потребности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Практическое применение |  | 3 | (Свободно) Параметры воздуха внутри помещения без использования систем |  | 3 | Максимальная нагрузка и мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Способы выражения энергоэффективности |  | 4 | Способы выражения энергоэффективности |  | 4 | Способы выражения энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип функционального назначения здания и границы здания |  | 5 | Теплопередача посредством теплопроводности |  | 5 | Эмиссии и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расчетное число людей в здании и условия эксплуатации |  | 6 | Теплопередача посредством инфильтрации и вентиляции |  | 6 | Распределение и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 1

| Основные положения |  |  | Здание (соответственно) |  |  | Системы технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание |  |  | Описание |  |  | Описание | Отопление | Холодоснабжение | Вентиляция | Увлажнение | Удаление влаги | Горячее водоснабжение | Освещение | Автоматизированная система управления зданием | PV, ветер |
| п/п 1 | M1 |  | п/п 1 | М2 |  | п/п 1 |  | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
| 7 | Агрегирование энергоуслуг и энергоносителей |  | 7 | Теплопоступления внутри помещения |  | 7 | Хранение и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разделение зданий на отсеки |  | 8 | Солнечные теплопоступления |  | 8 | Генерирование и контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Рассчитанная энергоэффективность |  | 9 | Динамика здания (тепловая масса) |  | 9 | Распределение нагрузки и рабочие условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Измеренная энергоэффективность |  | 10 | Измеренная энергоэффективность |  | 10 | Измеренная энергоэффективность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Инспекция |  | 11 | Инспекция |  | 11 | Инспекция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Способы выражения внутреннего комфорта |  |  |  |  | 12 | Автоматизированная система управления зданием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Условия внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Экономический расчёт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 12464-1:2011 Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places (Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Внутренние рабочие места).

EN 12464-2:2014 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places (Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 2. Наружные рабочие места).

EN 12464-21) Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places (Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 2. Наружные рабочие места).

EN 12665:2018 Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements (Свет и освещение. Основные термины и критерии для определения требований к освещению).

EN 126652) Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements (Свет и освещение. Основные термины и критерии для определения требований к освещению).

EN 12792:2003 Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols (Установки и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Термины и графические изображения).

EN 127923) Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols (Установки и системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Термины и графические изображения).

EN 16516:2017:А1:2020 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air (Строительные продукты. Оценка выделения опасных веществ. Определение выбросов во внешнюю среду).

EN 16516:2017 Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air (Строительные продукты. Оценка выделения опасных веществ. Определение выбросов во внешнюю среду).

EN 165164) Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Determination of emissions into indoor air (Строительные продукты. Оценка выделения опасных веществ. Определение выбросов во внешнюю среду).

EN 16798-3 Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 3: For non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems (Modules M5-1, M5-4) (Энергоэффективность зданий - Вентиляция в зданиях. Часть 3: Для нежилых зданий. Эксплуатационные требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха (Модули M5-1, M5-4).

EN ISO 7345:2018 Thermal performance of buildings and building components - Physical quantities and definitions (ISO 7345:2018) (Тепловые характеристики зданий и элементов конструкций. Физические величины и определения. (ISO 7345:2018)

EN ISO 13731, Ergonomics of the thermal environment - Vocabulary and symbols (ISO 13731) (Эргономика тепловой среды. Словарь и символы (ISO 13731).

EN ISO 52000-1:2017 Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017) (Энергоэффективность зданий - Комплексная оценка EPB. Часть 1: Общая структура и методики (ISO 52000-1:2017)..

_____________

1), 2) 3)4) Действуют только для датированной ссылки.

Примечания

1 Ссылки по умолчанию на стандарты EPB, отличные от EN ISO 52000-1, идентифицируются номером кода модуля EPB и приведены в приложении A (нормативный шаблон) и приложении B (информативный выбор по умолчанию).

2 Пример номера кода модуля EPB: M 5–5 или M5–5.1 (если модуль M 5–5 подразделяется) или                M 5–5/1 (если имеется ссылка на конкретный пункт стандарта, охватывающий M 5–5).

3	Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Стандарт EPB (EPB standard): Стандарт, который соответствует требованиям, указанным в EN ISO 52000-1, [5] и [6].

3.2 Адаптация <тепловая> (adaptation <thermal>): Физиологическое, психологическое или поведенческое приспосабливание жильцов зданий к внутренней тепловой среде, чтобы избежать или ограничить тепловой дискомфорт.

Примечание - 	В зданиях с естественной вентиляцией это часто является реакцией на изменения микроклимата в помещениях, вызванные наружными погодными условиями.

3.3 Адаптация <воспринимаемое качество воздуха> (adaptation <perceived air quality>): Сенсорная адаптация к воспринимаемому качеству воздуха (запах), возникающая в течение первых 15 минут с момента воздействия биологических выделений.

3.4 Проветривание (airing): Преднамеренное открытие окон, дверей, вентиляционных отверстий и т. д. для увеличения вентиляции внутри помещения.

Примечание - 	Проветривание см. B 3.2.4 в [7].

3.5 Зона дыхания (breathing zone): Часть зоны обслуживания на уровне головы жильцов.

Примечания

1	Уровень головы составляет 1,7 м для стоящих, 1,1 м для сидящих и 0,2 м для детей от уровня пола.

2	Определение обслуживаемой зоны см. в EN16798–3.

3.6 Здание с очень низким уровнем выделения вредных веществ (building, very low-polluting): Здание, в котором преимущественно используются материалы и мебель с очень низким уровнем выделения вредных веществ, и виды работ, связанные с выделением загрязняющих веществ, запрещены, и ранее не было присутствия источников таких выделений (как табачный дым, эмиссии от чистки).

Примечание - 	Критерии по умолчанию перечислены в B.4.

3.7 Здание с низким уровнем выделения вредных веществ (building, low-polluting): Здание, в котором преимущественно используются материалы с низким уровнем выделения вредных веществ, и материалы и виды работы, связанные с выделением загрязняющих веществ ограничены.

Примечание - 	Критерии по умолчанию перечислены в B.4.

3.8 Здание без низкого уровня выделения вредных веществ (building, non low-polluting): Здание, в котором не было предпринято никаких усилий по отбору материалов с низким уровнем выделения вредных веществ, и где виды работ, связанные с выделением загрязняющих веществ, не ограничены или не запрещены.

Примечание - 	Критерии по умолчанию перечислены в B.4. Предыдущие выделения (как табачный дым) могли иметь место.

3.9 Сезон применения систем холодоснабжения (cooling season): Период года (обычно лето), в течение которого необходимо использовать системы холодоснабжения для поддержания температуры внутри помещения в пределах установленных уровней, по крайней мере в течение какого-то времени дня и в какой-то части помещений.

Примечание - Продолжительность сезона применения систем холодоснабжения существенно отличается в отдельно взятой стране и в отдельно взятом регионе.

3.10 Коэффициент естественного освещения (daylight factor): Отношение освещенности в точке на заданной плоскости из-за света, получаемого прямо или косвенно с неба предполагаемого или известного распределения яркости, к освещенности в горизонтальной плоскости из-за беспрепятственного полушария этого неба, за исключением участия прямого солнечного света для обоих источников света.

3.11 Адаптивная система вентиляции (demand controlled ventilation): Вентиляционная система, в которой скорость воздушного потока контролируется автоматически в соответствии с измеренными потребностями на уровне помещения.

3.12 Удаление влаги (dehumidification): Процесс удаления водяного пара из воздуха.

3.13 Температура наружного воздуха, среднесуточное значение (outdoor temperature, daily mean): Среднее из среднечасового значения температуры наружного воздуха за один календарный день (24 часа).

3.14 Температура наружного воздуха, переменное среднее значение (outdoor temperature, running mean ): Экспоненциально взвешенное переменное среднее значение среднесуточной температуры наружного воздуха.

3.15 Отопительный сезон (heating season): Период года, в течение которого необходимо использовать системы отопления для поддержания температуры внутри помещения в пределах установленных уровней, по крайней мере в течение какого-то времени дня и в какой-то части помещений

Примечание - Продолжительность отопительного сезона существенно отличается в отдельно взятой стране и в отдельно взятом регионе.

3.16 Увлажнение (humidification): Процесс добавления водяного пара в воздух для повышения влажности.

3.17 Механическое холодоснабжение (mechanical cooling): Холодоснабжение микроклимата в помещениях механическими устройствами, используемыми для холодоснабжения приточного воздуха

Примечания

1 К таким устройствам относят вентиляторные доводчики, охлаждаемые потолки, балки с охлаждаемой поверхностью и т. д.

2 Открытие окон в ночное и дневное время или механическая подача холодного наружного воздуха не рассматриваются как механическое холодоснабжение.

3.18 Механическая вентиляция (mechanical ventilation): Вентиляционная система, в которой воздух подается или удаляется из здания либо с помощью вентилятора с использованием воздухораспределительных устройств и воздуховодов, либо с помощью потолочных и настенных устройств.

3.19 Естественная вентиляция (natural ventilation): Вентиляция, создаваемая тепловым, ветровым или диффузионным воздействием через двери, окна или другие преднамеренные и запланированные устройства в здании, рассчитанные для вентиляции.

Примечание - Системы естественной вентиляции могут управляться вручную или автоматически.

3.20 Количество часов обслуживания (occupied hours): Часы, когда большая часть рассматриваемого здания или часть здания используется согласно своему функциональному назначению.

3.21 Рабочая температура (operative temperature): Постоянная температура воображаемой непроницаемой ограждающей конструкции, в которой человек будет обмениваться тем же количеством тепла от излучения и конвекции, что и в реальной неоднородной среде.

Примечание - Дополнительная информация приведена в [9] и [7].

3.22 Оптимальная рабочая температура (optimal operative temperature): Рабочая температура, которая удовлетворяет наибольшему проценту людей при заданном уровне одежды и активности в текущей тепловой среде.

3.23 Система кондиционирования помещения (room conditioning system): Система установлена и используется для поддержания комфортных условий внутри помещения в пределах определенного диапазона.

Примечание - В состав входят системы кондиционирования воздуха, охлаждающие балки и радиант, системы поверхностного нагрева и холодоснабжения.

3.24 Комнатная температура (room temperature): Рабочая температура.

3.25 Вентиляция (ventilation): Процесс подачи наружного воздуха естественными или механическими средствами в помещение или здание.

3.26 Кратность воздухообмена (ventilation rate): Величина потока наружного воздуха в помещение или здание через вентиляционную систему или устройство.

3.27 Система вентиляции (ventilation system): Комбинация приборов или строительных компонентов, предназначенных для подачи наружного воздуха внутри помещений и (или) для удаления загрязненного воздуха внутри помещений.

Примечания

1 Вентиляционная система может относиться к механическим, естественным и гибридным системам вентиляции.

2 Вентиляционная система может состоять из механических компонентов (например, комбинация приточной установки, воздуховодов и воздухораспределительных устройств). Система вентиляции может также относиться к естественным вентиляционным системам, использующим перепады температур и ветер с фасадными решетками. Возможно сочетание механической и естественной вентиляции (гибридные системы).

3.28 Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока (design ventilation airflow rate): Кратность воздухообмена, которую вентиляционная система способна обеспечить при расчетных параметрах (включая наддув, погоду и нагрузки).

4 Условные обозначения и сокращения

4.1 Условные обозначения

Для целей настоящего стандарта применяются условные обозначения, приведенные в пункте 4 и EN ISO 52000-1, приложение C, и специальные символы, перечисленные в таблице 2.

Таблица 2 – Условные обозначения и единицы измерения

| Символ | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| do | Внутренняя рабочая температура | °C |
| be | Температура наружного воздуха | °C |
| Am | Среднее переменное значение температуры наружного воздуха | °C |
|  | Среднее переменное значение наружной температуры | °C |
|  | Среднесуточная температура наружного воздуха | °C |
| va | Скорость воздушного потока | м/с |
| θf | Температура поверхности пола | °C |
| Δ CO2 | Разница в концентрации CO2 | м. д. |
| Δ θpr | Асимметрия температуры излучения | K |
| Δ θa | Вертикальная разница температуры воздуха | K |
| α | Константа для вычисления среднего значения |  |
| qtot | Общая кратность воздухообмена | л/с |
|  | Кратность воздухообмена для строительных материалов | л/с(м2) |
|  | Кратность воздухообмена для людей | л/с (чел.) |
| qtotoz | Общая кратность воздухообмена в зоне обслуживания | л/с (м2), л/с (чел.) |
| n | Количество людей |  |
| qh | Кратность воздухообмена, необходимая для разбавления загрязняющего вещества | л/с |
| Gh | Образование загрязняющих веществ | µg/с |
| Ch | Нормативное значение загрязняющего вещества | µg/л |
| Ch,i | Нормативное значение вещества | µg /m3 |
| Ch,o | Концентрация подачи загрязняющего вещества при заборе Воздуха | µg/л |

Продолжение таблицы 2

| Символ | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| εv | Эффективность вентиляции | - |
| A | Площадь помещения | м2 |
| Lp,A | A-взвешенный уровень шумавого давления | дБ (A) |
|  | Эквивалентный уровень непрерывного звукового давления | дБ (A) |
| D | Коэффициент естественного освещения |  |
|  | Фактор естественного освещения расчетной площади | j |
|  | Средняя заданного уровня освещенности | люкс |
| M | Уровень активности | мет |
| Icl | Предполагаемый уровень одежды (зима/лето) | кло |

4.2 Сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются сокращения, приведенные в разделе 4 и EN ISO 52000-1, приложение C, и специальные сокращения, перечисленные в                Таблице 3.

Таблица 3 – Сокращения

| Сокращение | Формулировка |
| --- | --- |
| ACH | Воздухообмен в час, (ч-1) |
|  | Вертикальные фасады Коэффициент естественного освещения |
| DR | Соотношение тягового усилия, % |
|  | Фактор естественного освещения окна верхнего света (солнцезащитный экран не активирован) |
| IEQ | Качество микроклимата в помещениях |
| IEQcat | Категория качества микроклимата в помещениях для проектирования |
| LPB1–3 | Класс здания, низкий уровень загрязнения окружающей среды |
| PD | Процент неудовлетворённых местным микроклиматом; тепловой дискомфорт, % |
| PMV | Ожидаемая средняя оценка степени комфорта |
| PPD | Ожидаемый процент неудовлетворённых микроклиматом, % |
| RH | Относительная влажность |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |

5	 Взаимодействие с другими стандартами

Настоящий стандарт определяет критерии микроклимата в помещениях внутри помещений по умолчанию для проектирования зданий, систем кондиционирования помещений и систем освещения (раздел 6). Тепловые критерии (PMV или расчетная внутренняя температура зимой, расчетная внутренняя температура летом) должны использоваться в качестве основы для определения входных данных для расчетов тепловой нагрузки и расчетов нагрузки по холодоснабжению, определения размеров оборудования и расчетов энергопотребления. Кратности воздухообмена должны использоваться для проектирования, определения размеров и расчетов энергопотребления для вентиляционных систем. Уровни освещенности должны использоваться для проектирования систем освещения, включая использование естественного освещения. Настоящий стандарт должен определить значения по умолчанию для микроклимата в помещениях (например, температура, кратность воздухообмена, освещенность) в качестве входных данных для расчета энергопотребления (энергопотребление здания), когда внутри помещения находятся люди (раздел 7).

6	Расчетные входные параметры для проектирования зданий и определения размеров систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и освещения

6.1 Введение

Для проектирования зданий и определения размеров систем технического обеспечения здания  необходимо указать и документально оформить параметры и критерии систем отопления, холодоснабжения, вентиляции и освещения. Критерии в разделе 6 должны использоваться в качестве входных значений для определения размеров систем, а также для проектирования зданий.

Действующий стандарт определяет в справочных приложениях входные значения по умолчанию для использования в тех случаях, когда нет государственных нормативов. Критерии по умолчанию приведены для нескольких категорий. Критерии проектирования для микроклимата в помещениях должны быть документально оформлены вместе с помещениями для использования пространств.

Входные значения по умолчанию приведены для каждой из различных категорий качества микроклимата в помещениях. Краткое описание категорий приведено в                 таблице 4.

Таблица 4 - Категории качества микроклимата в помещениях

| Категория | Уровень ожидания |
| --- | --- |
| IEQI | Высокий |
| IEQII | Средний |
| IEQIII | Умеренный |
| IEQIV | Низкий |
| Примечание - В таблицах используются только номера категорий без символа IEQx. |  |

Категории связаны с уровнем ожиданий людей, находящихся в здании. Нормальным уровнем является «Средний». Более высокий уровень может быть выбран для людей с особыми потребностями (дети, пожилые люди, инвалиды и т. д.). Более низкий уровень не представляет риска для здоровья, но может снизить уровень комфорта

6.2 Тепловая среда

6.2.1		Отапливаемые здания и (или) здания с механическими системами холодоснабжения

6.2.1.1		Общие требования

Для установления критериев проектирования должна использоваться следующая процедура.

Критерии для тепловой среды в отапливаемых зданиях и (или) зданиях с системами механического холодоснабжения должны основываться на показателях теплового комфорта PMV-PPD ([10]) с предполагаемыми стандартными уровнями активности и стандартными значениями теплоизоляции для одежды (зимой и летом). На основании выбранных критериев должен быть установлен соответствующий расчетный интервал рабочей температуры. Значения для определения размеров систем холодоснабжения должны быть верхними значениями диапазона комфортных условий во время сезона применения систем холодоснабжения (летом), а значения для определения размеров систем отопления должны быть нижними значениями диапазона комфортных условий.

Критерии проектирования в 6.2 должны использоваться как для проектирования зданий (определение размеров окон, солнцезащита, объёмно-пространственное решение здания и т. д.), так и для систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Выбор категории зависит от здания, зоны или помещения, и при этом необходимо учитывать потребности особых групп людей, таких как пожилые люди (низкий уровень обмена веществ и нарушенный контроль температуры тела). Для этой группы людей рекомендуется использовать требования Категории I.

В проектной документации для зданий и помещений, в которых охлаждающая способность механических систем холодоснабжения не соответствует требуемым диапазонам рабочих температур, должен быть указан этот факт.

Примечание - Некоторые стандартные примеры рекомендуемых расчетных рабочих температур внутри помещений для отопления и холодоснабжения, полученные в соответствии с этим принципом, приведены в B.2, таблица B.2 и в [7].

Вместо использования рабочей температуры в качестве расчетного критерия можно непосредственно использовать индекс PMV-PPD. Таким образом, эффект увеличения скорости воздуха и эффект динамической изоляции одежды могут быть приняты во внимание.

Примечание - Используя один из стандартных методов, описанных в [7], можно описать, как часто условия выходят за пределы необходимого диапазона.

6.2.1.2		Локальный тепловой дискомфорт

Критерии локального теплового дискомфорта, такие как потоки воздуха, асимметрия температуры излучения, вертикальные перепады температуры воздуха и температуры поверхности пола, также должны учитываться при проектировании зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования. В таблице B.3 представлены наиболее важные локальные критерии теплового дискомфорта при трех уровнях категории.

Примечание - 	Для получения дополнительной информации см. [7].

6.2.2		Здания без механических систем холодоснабжения

Для определения размеров отопительной системы должны использоваться те же критерии, что и для зданий с механическим холодоснабжением и отоплением (6.2.1).

В зданиях без механических систем холодоснабжения критерии для тепловой среды должны быть определены с использованием метода, описанного в 6.2.1, или с использованием адаптированного метода, который учитывает эффекты адаптации. Данный адаптивный метод применяется только к людям, работающим в сидячем положении, без строгой политики в отношении одежды, где тепловые условия регулируются, главным образом, людьми посредством открывания и закрывания элементов в ограждающих конструкциях здания (например, окна, вентиляционные заслонки, окна верхнего света и т. д.). Данный метод применяется к офисным зданиям и другим зданиям аналогичного типа, используемым в основном для пребывания людей с преимущественно сидячими видами деятельности, где имеется свободный доступ к открываемым окнам, и люди могут свободно адаптировать свою одежду к внутренним и (или) наружным тепловым условиям.

Примечания

1 	Экспериментальные исследования данного метода проводились в офисных зданиях, но этот метод может также применяться и в других помещениях с аналогичными индивидуальными возможностями для адаптации, например, в жилых зданиях.

2 	Критерии по умолчанию для рабочей температуры внутри помещений в зданиях без механических систем холодоснабжения представлены в B.2.2.

Верхние пределы должны использоваться для проектирования зданий и пассивного теплового контроля (например, ориентация остекления и солнцезащита, теплоустойчивость здания, размер и возможность регулирования открываемых окон и                т. д.) для предотвращения перегрева.

В проектной документации для зданий и помещений, где конструкция здания и система естественной вентиляции не соответствуют требуемым диапазонам рабочих температур, должен быть указан этот факт.

Примечание 3 - Используя один из методов, описанных в [7], можно описать, как часто условия выходят за пределы необходимого диапазона.

6.2.3	Скорость воздушного потока

Следует оценить, может ли увеличение скорости воздушного потока (с индивидуальным контролем или без него) улучшить тепловой комфорт.

Примечание - В летних комфортных условиях, при рабочих температурах внутри помещения больше  25°C можно использовать увеличенную скорость воздушного потока для уменьшения неблагоприятных воздействий повышенной температуры воздуха в соответствии с B.2.3.

6.3		Расчет качества воздуха внутри помещения (кратность воздухообмена)

6.3.1		Общие требования

6.3.1.1		Введение

Качество воздуха внутри помещения должно контролироваться следующими средствами: контроль источника, вентиляция и возможная фильтрация и (или) очистка воздуха.

Должны быть указаны расчетные скорости вентиляционного воздушного потока, предназначенные для определения размеров системы вентиляции.

Примечания

1	Стандартные скорости вентиляционного воздушного потока представлены в B.3.

2	Во время нормальной работы вентиляционной системы, скорость вентиляционного воздушного потока может отличаться от расчетной скорости вентиляционного воздушного потока.

6.3.1.2		Контроль источника

Контроль за выделением загрязняющих веществ, не связанных с человеком, должен стать основополагающей стратегией для поддержания приемлемого качества воздуха.

Рекомендуется выявить основные источники загрязняющих веществ и устранить или уменьшить их с помощью систем вентиляции.

Примечание - Выбор строительных материалов, подготовка поверхности, обслуживание и мебель влияют на выделение загрязняющих веществ, не связанных с человеком, внутри помещений, пространствах и зданиях. Классификация приведена в B.4.

6.3.1.3		Вентиляция

Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока должна использоваться для проектирования любых типов вентиляционных систем, включая механические, естественные и гибридные системы вентиляции.

В проектных требованиях к скорости вентиляционного воздушного потока должна учитываться скорость выделения загрязняющих веществ в окружающую среду, оставшиеся после контроля источников, с выбором материала, местной вытяжки и другими средствами.

6.3.1.4		Периоды времени, используемые для определения скорости воздушного потока

Методы, описанные в разделе 6, предполагают, что выделения загрязняющих веществ являются постоянными в каждый рассматриваемый период времени и приводят к постоянной скорости вентиляционного воздушного потока для каждого периода времени.

Если нагрузки от пребывания людей и нагрузки загрязняющих веществ изменяются во времени, проектировщик должен указать периоды времени, рассматриваемые для вычисления расчетной скорости вентиляционного воздушного потока. Это должно включать, как минимум, предполагаемые периоды пребывания и не пребывания людей в здании.

Примечание - 	Вентиляция также необходима в часы, когда люди не находятся в здании, для предотвращения накопления загрязняющих веществ в воздухе внутри помещений или на поверхностях, или вентиляцию можно включить перед тем как помещение будет занято людьми (см. B.3 в [7]). Приложение C включает в графики пребывания людей по умолчанию.

6.3.1.5		Повреждение здания

Повреждение здания должно оцениваться для того, чтобы удостовериться, достаточно ли высока требуемая кратность воздухообмена для качества воздуха внутри помещения, чтобы избежать повреждения конденсата на поверхностях, в материалах или в конструкции. Если нет, то более высокая кратность воздухообмена должна использоваться в качестве расчетного значения.

6.3.1.6		Проектная документация

В проектной документации должно быть указано:

- 	какой метод проектирования и, если применимо, какой IEQcat используется для проектирования;

- 	какие источники загрязняющих веществ были выявлены и какие процессы используются для удаления или уменьшения этих источников;

- 	какой метод использовался для получения заданной расчетной скорости вентиляционного воздушного потока и применяемых графиков пребывания людей;

- 	расчетная скорость потока и диапазон регулирования вентиляции в л/с на м2 и л/с на человека.

Примечание -	Стандартные графики пребывания людей приведены в приложении C.

6.3.2		Методы

6.3.2.1		Общие требования

Расчетные параметры качества воздуха внутри помещения должны быть получены с использованием одного или нескольких из следующих методов:

-	Метод 1: Метод, основанный на воспринимаемом качестве воздуха;

-	Метод 2: Метод с использованием предельных значений концентрации вещества;

-	Метод 3: Метод, основанный на предустановленной скорости вентиляционного воздушного потока.

Примечание - 	В рамках каждого метода проектировщик может выбирать между различными категориями качества микроклимата в помещениях и определять, какая категория здания с низким уровнем загрязнения, LPB1-3 (A.4), используется.

6.3.2.2		Метод 1, основанный на воспринимаемом качестве воздуха

Ослабление, необходимое для снижения риска для здоровья от определенного вещества, загрязняющего воздуха, должно оцениваться отдельно от кратности воздухообмена, необходимой для получения желаемого уровня воспринимаемого качества воздуха (таблица 4). Наибольшее из этих значений кратности воздухообмена должно использоваться для расчета. Если определены критические источники риска для здоровья, то необходимо проверить что они остаются ниже пороговых значений риска для здоровья (см. 6.3.2.3).

Общая кратность воздухообмена для зоны дыхания определяется путем объединения вентиляции для людей и здания, рассчитанной по формуле (1):

(1)

где   - общая кратность воздухообмена для зоны дыхания, л/с;

n - расчетное значение для количества людей внутри помещения;

- кратность воздухообмена для расчетного числа людей в здании, л/(s·чел.);

- площадь помещения, м2;

- кратность воздухообмена для выделения загрязняющих веществ от здания, л/(с·м2).

Воспринимаемые уровни качества воздуха определены по умолчанию для неадаптированных людей в нежилых зданиях и адаптированных людей в жилых зданиях.              В нежилых зданиях предположение об адаптированных людях должно быть оправдано.

Примечание - 	См. B.3 для значений по умолчанию. Методы, описанные в [7], могут использоваться в особых случаях, когда рассматриваются адаптированные люди. Результирующая скорость вентиляции предположительно является независимой от времени года.

6.3.2.3		Метод 2 с использованием критериев для отдельных веществ

Расчетная кратность воздухообмена, необходимая для разбавления отдельного вещества, рассчитывается по формуле (2):

(2)

где - кратность воздухообмена, необходимая для разбавления, в м3 в секунду;

- скорость генерации вещества в микрограммах в секунду;

- нормативное значение вещества в микрограммах на м3;

- концентрация вещества в приточном воздухе в микрограммах на м3;

ɛv - эффективность вентиляции.

Значения по умолчанию для  можно найти в B.3.1.3 (для CO2) и B.7 (другие вещества). Значения по умолчанию для ɛv (полное смешивание равно один) можно найти в      EN 16798–3. и  также может быть выражено как м.д.*106 (объем/объем). В этом случае нагрузка загрязнения выражается в л/с.

Формула (2) применяется к установившимся условиям, и метод требует, чтобы концентрация вещества в приточном воздухе была ниже концентрации внутри помещения.

Для вычисления расчетной скорости вентиляционного воздушного потока по формуле (2) необходимо установить наиболее критическое или соответствующее загрязняющее вещество (или группу загрязняющих веществ) и оценить нагрузку загрязнения внутри помещения.

При использовании этого метода, в качестве одного из веществ должен использоваться CO2, представляющий выделение загрязняющих веществ людьми (биологические выделения).

Значения, зависящие от категории воздуха внутри помещения, определены для CO2  в B.3 и таблице B.9. Пороговые значения для других источников перечислены в B.7. Нормы выделений и концентрации в наружном воздухе для рассматриваемых веществ должны определяться на основании испытаний материалов или сертификации                          (см. таблицу B.17) и местных значений качества окружающего воздуха.

Примечание - 	[7] приводит примеры образования и концентрации загрязняющих веществ, например, для CO2 или водяного пара вместе с расчетами образцов. Также показаны расчеты для нестационарного состояния.

6.3.2.4		Метод, основанный на предустановленной скорости вентиляционного воздушного потока

Данный метод определяет соответствующую предустановленную минимальную скорость вентиляционного воздушного потока, и рассчитан для удовлетворения требований как к воспринимаемому качеству воздуха, так и состоянию здоровья в зоне пребывания людей.

Предустановленная скорость вентиляционного воздушного потока должна быть выражена одним или несколькими из следующих параметров:

-	общая расчетная вентиляция для людей и составных частей здания ();

-	расчетная вентиляция на единицу площади помещения (2);

-	расчетная вентиляция на человека ();

-	расчетная кратность воздухообмена (ach);

-	расчетная скорость воздушного потока по типу помещения и здания ().

Примечание - 	Значения по умолчанию для 2 и приведены в B.3.

Расчетные площади проемов () могут рассматриваться для жилых зданий как предустановленная скорость воздушного потока,  но для этого необходимы конкретные данные о местном климате и характеристиках здания (см. [8]).

6.3.3		Нежилые здания

6.3.3.1		Применимые методы

Для проектирования вентиляционных систем и вычисления расчетных нагрузок по отоплению и холодоснабжению, расчетная кратность воздухообмена должна определяться на основании требований государственных нормативов, а в случае их отсутствия, с использованием одного из трех методов, описанных в 6.3.2.1.

6.3.3.2		Скорость вентиляционного воздушного потока в период, когда здание не занято людьми

В случае, если вентиляция отключена, должны быть определены время работы и скорость вентиляционного воздушного потока, необходимые для ограничения концентрации загрязняющих веществ, выделяемых материалами, до того, как здание будет занято людьми.

Примечания

1 	В.3 приводит значения по умолчанию для минимального вентиляционного воздуха, который должен подаваться до того, как здание будет занято людьми. В случае снижения скорости воздушного потока, должна быть определена скорость воздушного потока, необходимая для ограничения концентрации загрязняющих веществ, выделяемых материалами, до того, как здание будет занято людьми.

2	 В.3 приводит значения по умолчанию для минимальной скорости вентиляционного воздушного потока, который должен подаваться для удаления выделений из здания в часы, когда здание не занято людьми.

6.3.4		Жилые здания

6.3.4.1		Применимые методы

Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока должна быть определена как воздухообмен в час для каждого помещения и (или) подача наружного воздуха на человека и (или) требуемая скорость вытяжки (ванная, туалет и кухня), представленные как общая требуемая скорость воздухообмена или расчетная скорость воздушного потока в зависимости от типа помещения и здания () и расчетной площади проемов.

Примечание - Расчетную площадь проемов () для жилых зданий можно рассматривать как предустановленную скорость воздушного потока, но для этого требуются конкретные данные о местном климате и характеристиках здания (см. [8]).

6.3.4.2		Скорость вентиляционного воздушного потока в период, когда здание не занято людьми

Если кратность воздухообмена снижается, когда здание не занято людьми, следует определить и применить скорость воздушного потока, необходимую для ограничения концентрации загрязняющих веществ, выделяемых какими-либо источниками (здание и определенные виды деятельности, связанные с проживанием).

Примечание - 	Значения по умолчанию перечислены в таблице B.10.

6.3.5		Доступ к открываемым окнам

Должна быть предусмотрена возможность доступа к открываемым элементам в ограждающей конструкции здания (например, окна, вентиляционные заслонки, окна верхнего света), предусмотренным для вентиляции, чтобы позволить людям, находящимся в здании, обеспечить вентиляцию и контакт с внешней средой. В качестве альтернативы допускается использование пульта дистанционного управления, например, электронно-механические приводы или валики управления.

Примечание -	 Данное требование относится, например, к жилым комнатам и спальням в жилых домах и других зданиях с комнатами, предназначенными для сна, например, дома престарелых. А также относится к школам и детским учреждениям. Увеличение скорости воздушного потока может быть определено в соответствии с [8]. Для дальнейших указаний см. [7].

6.3.6		Фильтрация и очистка воздуха

Необходимо учитывать влияние положения наружных воздухозаборников, установок для фильтрации и очистки воздуха. В случае использования установок для фильтрации и очистки воздуха, необходимо учитывать следующие моменты:

- 	уменьшение количества загрязняющих веществ, переносимых по воздуху (пыльца, споры плесени, частицы, пыль) от забора наружного воздуха путем пропускания воздуха через фильтр или аналогичное устройство;

- 	пропускание вторичного воздуха через фильтр или другие технологические установки для очистки воздуха для уменьшения количества загрязняющих веществ в воздухе помещений;

- 	уменьшение концентрации запахов и газообразных примесей путем пропускания вторичного воздуха или рециркуляции возвратного воздуха через газофазный воздухоочиститель.

Примечание - 	Руководство по проектированию установок для очистки и фильтрации воздуха приведено в EN 16798–3 и [19]. Частичная замена вентиляции системой очистки воздуха описана в [7].

6.4		Влажность

Критерии влажности зависят частично от требований к тепловому комфорту и качеству воздуха внутри помещения и частично от физических требований здания (конденсация, образование плесени и т. д.). Для зданий специального функционального назначения (музеи, исторические здания, церкви и т.д.) необходимо учитывать дополнительные требования к влажности. Увлажнение или осушение воздуха внутри помещения, как правило, не требуется, но в случае такой необходимости, следует избегать чрезмерного увлажнения и осушения воздуха.

Примечания

1 Осушение воздуха может потребоваться для воздушно-водяных систем для предотвращения конденсации.

2 Стандартные расчетные значения влажности внутри помещений для зон пребывания людей с системами осушения и увлажнения приведены в B.3.3.

6.5		Освещение

6.5.1		Общие требования

Для того чтобы люди могли выполнять зрительные задачи эффективно и точно, необходимо обеспечить соответствующее освещение. Критерии освещения должны выбираться в соответствии с выполняемыми задачами и видами работ, и должны обеспечивать комфортные условия для людей, находящихся в здании. Расчетные уровни освещенности должны быть получены с помощью естественного и электрического освещения или их комбинации.

Конструкция окон не должна вызывать зрительного дискомфорта из-за ослепительного света или потери чувства личного пространства. Тепловая нагрузка от систем освещения должна учитываться при расчете энергопотребления в нежилых зданиях для систем отопления и холодоснабжения.

Окна должны быть основным источником света в дневное время. Окна также обеспечивают зрительный контакт с внешней средой. Исходя из соображений комфорта и энергопотребления, в большинстве случаев предпочтительным является использование естественного освещения. Это зависит от таких факторов, как время пребывания людей в здании, автономность (часть времени пребывания, в течение которой естественное освещение является более чем достаточным), местоположение здания (широта) и количество часов естественного освещения в летнее и зимнее время и т.д. Некоторые объяснения влияния освещения на здоровье приведены в [7].

6.5.2		Нежилые здания

Для рабочих мест должен быть указан расчетный уровень средней поддерживаемой освещенности.

Примечания

1	Спецификации для рабочих мест можно найти в EN 12464-1, и для местного освещения в [1]. Для некоторых зрительных задач в зданиях и помещениях требуемые критерии освещения представлены в таблице B.18. Аварийное освещение не входит в область применения настоящего стандарта. Чтобы обеспечить хорошее естественное освещение, необходимо выполнить условия проникновения дневного света в помещения, предназначенные для пребывания людей.

2 [3] содержат подробную информацию о периодах пребывания людей в здании, доступности и оценках естественного освещения. Критерии естественного освещения по умолчанию приведены в В.5.

6.5.3		Жилые здания

Расчетные уровни освещенности должны быть получены с помощью естественного и электрического освещения или их комбинации.

Примечание - [3] и [4] содержат подробную информацию о периодах пребывания людей в здании, доступности и оценках естественного освещения. Критерии естественного освещения по умолчанию приведены в В.5.

6.6		Шум

Для проектирования систем вентиляции, отопления и холодоснабжения должны быть указаны требуемые уровни шума.

Примечание 1  - 	Значения по умолчанию перечислены в B.6. Таблицы в B.6 основаны только на шуме, вызванном оборудованием инженерных сетей и систем здания, а не на наружном шуме. Часто существуют национальные требования к шуму от оборудования инженерных сетей и систем здания внутри или снаружи при условии, что окна закрыты. Методы расчета и руководство по оценке шума на этапе проектирования приведены в [2].

Шум от оборудования инженерных сетей и систем здания может беспокоить людей во время их пребывания в здании и препятствовать или ухудшать предполагаемое использование пространства или здания. Шум внутри помещения должен оцениваться с использованием A-взвешенного эквивалентного уровня звукового давления, нормированного по времени реверберации (), чтобы учесть звукопоглощение помещения.

Примечание 2  -.	 - определено в [16] и [13]

Шум от систем вентиляции и кондиционирования воздуха может также использоваться для маскировки других источников звука и улучшения акустической самоизоляции.

Критерии должны использоваться для ограничения уровня звукового давления, создаваемого механическим оборудованием, и устанавливать требования к звукоизоляции для шума снаружи и в соседних помещениях.

Значения, рекомендуемые в B.6, могут быть превышены на короткий срок, если люди, находящиеся в здании, могут контролировать работу оборудования или окон. Даже в этом случае рекомендуется, чтобы повышение уровня звукового давления свыше значений, указанных в B.6, было ограничено значениями между (5 и 10) дБ (A).

Вентиляция не должна полагаться в первую очередь на открываемые окна, если здание расположено в зоне с высоким уровнем шума, производимым вне помещений, по сравнению с уровнем, который может быть достигнут внутри помещений внутри здания.

7	Параметры микроклимата в помещениях для расчета энергопотребления

7.1		Общие требования

Критерии расчета энергопотребления для микроклимата в помещениях должны быть определены и документально оформлены. Особое внимание следует уделить индивидуальным системам отопления, холодоснабжения и вентиляции.

Для индивидуальных систем см. [7]. Если используются индивидуальные системы, то для этих двух зон могут использоваться разные критерии теплового излучения и качества воздуха внутри помещения.

Допустимое превышение критериев должно быть указано.

Примечание - 	Значения по умолчанию для превышения перечислены в [7].

7.2		Тепловая среда

7.2.1		Общие требования

Поскольку расчеты энергопотребления могут быть выполнены на сезонной, ежемесячной или почасовой основе, микроклимат в помещениях определяется соответствующим образом. Необходимо определить критерии рабочей температуры внутри помещений для систем отопления и холодоснабжения.

Допущения относительно уровня одежды и уровня активности должны быть указаны отдельно.

Примечание - 	Для получения дополнительной информации об одежде см. [12], и об активности см. [11].

7.2.2		Сезонные и ежемесячные расчеты

Для сезонных и ежемесячных расчетов энергопотребления для систем отопления и холодоснабжения, соответственно, должны использоваться те же значения рабочих температур внутри помещений, что и для проектирования (определения размеров) систем отопления и холодоснабжения (6.2)

7.2.3		Почасовые расчеты

Заданное значение рабочей температуры должно быть указано. Если охлаждающая способность холодоснабжения ограничена, то следует рассчитать и оценить избыточную рабочую температуру внутри помещения. Предположения, касающиеся допустимого превышения, должны быть описаны.

Примечание - 	Рабочая температура внутри помещения может колебаться в пределах диапазона в соответствии с режимом экономии электроэнергии или алгоритмом управления и контроля. Значения по умолчанию для приемлемого диапазона рабочей температуры внутри помещения для систем отопления и холодоснабжения представлены в B.2.4. Методы оценки избыточной рабочей температуры приведены в [7].

7.3		Качество воздуха внутри помещений и вентиляция

Минимальная кратность воздухообмена, которая должна использоваться для расчетов энергопотребления во время работы, должна, по меньшей мере, соответствовать минимальной кратности, указанной в 6.3. Для обеспечения хорошего качества воздуха внутри помещения, вентиляция должна быть включена перед тем, как оно будет занято людьми, или должна быть обеспечена минимальная кратность воздухообмена в течение времени, когда помещение свободно, в соответствии с 6.3.3.2 для расчета энергопотребления.

В системах с переменным воздушным потоком, контролируемым любым критерием, представляющим спрос (например, таймер, определение расчетного числа людей в здании, изменение нагрузки загрязнения), колебания кратности воздухообмена по времени (которые могут варьироваться между максимальным и минимальным значением в зависимости от расчетного числа людей в здании и нагрузки загрязнения, такой как CO2 или образование влаги) должны учитываться при расчетах энергопотребления.

Скорость вентиляционного воздушного потока в зданиях с естественной вентиляцией рассчитывается на основании планировки, месторасположения здания и погодных условий.

Примечание - 	Кратность естественной вентиляции можно рассчитать в соответствии с [8] или с помощью инструментов динамического теплового моделирования.

В гибридных вентиляционных системах расчет воздушного потока и результирующего энергопотребления обусловлен сочетанием естественных и механических средств.

7.4		Влажность

Критерии, используемые для проектирования и определения размеров оборудования помещений и центрального оборудования (6.4), также должны использоваться при расчетах энергопотребления. Воздух внутри помещения не должен осушаться до значений относительной влажности более низких, чем расчетные значения, и не должен увлажняться до значений относительной влажности более высоких, чем расчетные значения. Кроме того, должен быть указан верхний предел абсолютной влажности. Здания без постоянного пребывания людей не должны увлажняться (за некоторыми исключениями, такими как музеи), но могут нуждаться в осушении для предотвращения длительного повреждения от влаги.

7.5		Освещение

7.5.1		Нежилые здания

Требуемый уровень освещенности должен достигаться за счет естественного освещения (в зависимости от наличия естественного освещения), электрического освещения или их комбинации. Электроэнергия для освещения рассчитывается только для времени пребывания людей в здании на основании согласованных данных о населенности.

Примечание - Потребление электроэнергии для систем освещения рассчитывается в соответствии с [3]. Качество освещения может быть оценено в соответствии с EN 12464-1 и [1]. Данные о населенности по умолчанию приведены в B.5.

7.5.2		Жилые здания

Мощность освещения, необходимая для жилого здания, должна рассчитываться путем суммирования номинальной мощности каждой лампы, установленной в комнате или в помещении.

Примечание - Энергопотребление может быть рассчитано в соответствии с [3]. Руководство по требованиям, установленным к мощности освещения, приведено в [4].

- Приложение A

(информационное)

Все национальные рекомендуемые критерии для микроклимата в помещениях

Примечание - 	Настоящее приложение включает все национальные рекомендуемые критерии для микроклимата в помещениях.

- A.1		Общие требования

Шаблон в приложении А к настоящему стандарту должен использоваться для определения выбора между методами, необходимыми входными данными и ссылками на другие стандарты.

Примечания

1  Соблюдение настоящего шаблона недостаточно для обеспечения согласованности данных.

2 Информативные выборы по умолчанию приведены в приложении B. Альтернативные значения и выборы могут быть назначены государственными/региональными нормами. Если значения и выборы по умолчанию приложения B не приняты из-за государственных/региональных норм, политики или национальных традиций, то можно предположить, что:

- государственные или региональные уполномоченные органы готовят справочные листы технических данных, содержащие национальные или региональные значения и выборы, в соответствии с шаблоном в приложении А; или

- по умолчанию, государственный орган по стандартизации добавит или включит национальное приложение (приложение NA) в настоящий стандарт в соответствии с шаблоном в приложении A, предоставляя национальные или региональные значения и выборы в соответствии с их правовыми документами.

3 Шаблон в приложении A подходит для различного практического применения (например, для проектирования нового здания, сертификации нового здания, реконструкции существующего здания и сертификации существующего здания) и для различных типов зданий (например, небольшие или простые здания, и большие или сложные здания). Можно сделать различие в значениях и выборе для различных практических применений или типов зданий:

- путем добавления столбцов или строк (по одной для каждого применения), если позволяет шаблон;

- путем включения более одной версии таблицы (по одной для каждого применения), пронумерованной по порядку как a, b, c, … Например, таблица NA.3a, таблица NA.3b;

- путем разработки различных национальных/региональных справочных листов технических данных для одного и того же стандарта. В случае национального приложения к стандарту, они будут пронумерованы по порядку (приложение NA, приложение NB, приложение NC).

4 В разделе «Введение» национального/регионального справочного листа технических данных можно добавить информацию, например, о применимых государственных/региональных нормах и правилах.

5 Для определенных входных значений, которые должны быть получены пользователем, справочный лист технических данных, соответствующий шаблону приложения A, может содержать ссылку на национальные процедуры для оценки необходимых входных данных. Например, ссылка на национальный протокол оценки, содержащий диаграмму решений, таблицы и предварительные расчеты.

A.2	Рекомендуемые критерии для тепловой среды

Примечание - 	Настоящий пункт включает все национальные рекомендуемые критерии для тепловой среды

A.2.1		Рекомендуемые категории для зданий с механической системой отопления и холодоснабжения

Принимая разные критерии для PPD-PMV ([10]), устанавливаются разные категории микроклимата в помещениях. Рекомендуемые диапазоны PPD-PMV приведены в таблице A.1. Должна быть указана как минимум одна категория. Для проектирования и определения размеров следует принять во внимание дополнительные критерии для тепловой среды (потоки воздуха, вертикальные перепады температуры воздуха, температура поверхности пола и асимметрия температуры излучения) (см. таблицу А.3).

# Таблица A.1 - Рекомендуемые категории для проектирования зданий с системой механических систем отопления и холодоснабжения

| Категория | Тепловое состояние организма в целом |  |
| --- | --- | --- |
|  | PPD % | Ожидаемый Средняя оценка степени комфорта |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |

В таблице A.2 представлены расчетные значения рабочей температуры внутри помещений в зданиях, в которых в зимний период работают системы отопления, а летом - системы с механическим холодоснабжением.

Предполагаемый уровень теплоизоляции одежды для зимы и лета (значение-кло) и уровень активности (значение - мет) должны быть перечислены в таблице A.2.

Таблица A.2 - Рекомендуемые расчетные значения рабочей температуры внутри помещения зимой и летом для зданий с системами механических систем холодоснабжения

| Тип здания/ помещения | Категория | Рабочая температура °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум для отопления (зимний сезон) | Максимум для холодоснабжения (летний сезон) |
| Жилые здания, жилые помещения (жилые комнаты, спальни и т. д.) Работа в положении сидя ~1,2 мет | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |

| Тип здания/ помещения | Категория | Рабочая температура °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум для отопления (зимний сезон) | Максимум для холодоснабжения (летний сезон) |
| Жилые здания, прочие помещения (кухни, склады и т. д.) Работа в положении стоя - в движении ~1,5 мет | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |
| Офисы и помещения с аналогичной деятельностью (изолированные офисы, офисы с открытой планировкой, конференц-залы, аудитории, кафетерии, рестораны, классные комнаты, Работа в положении сидя ~1,2 мет | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |
| Прочее | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |
| Примечание - Предполагаемая относительная влажность XX% и скорость XX м/с. |  |  |  |

Продолжение таблицы А2

В таблице A.3 приведены критерии локального теплового дискомфорта при проектировании зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Должна быть указана, как минимум, одна категория. Только три категории включены в качестве категории IV и не могут быть обоснованы на основании существующих данных.

Таблица A.3 - Критерии расчета локального теплового дискомфорта

|  | Потоки воздуха |  |  | Вертикальная разница температур воздуха (голова-лодыжка) |  | Диапазон температуры поверхности пола |  | Асимметрия температуры излучения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальная скорость воздуха |  |  | Разница температур |  | Диапазон температуры поверхности пола |  | Теплый потолок | Холодная стена | Холодный потолок | Теплая стена |
|  |  | Зима [м/с] | Лето [м/с] |  | [K] |  | [°C] |  | [K] | [K] | [K] | [K] |
| Категория I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечислить любые предположения относительно критериев.

A.2.2	Приемлемые температуры в помещениях зданий без механических систем холодоснабжения

На рисунке А.1 представлены рекомендуемые рабочие температуры в помещениях зданий без механических систем холодоснабжения. Ограничение для этого метода должно быть указано.

Рисунок A.1 - Расчетные значения рабочей температуры в помещениях для зданий без механических систем холодоснабжения как функция скользящего среднего значения наружной температуры

Среднее скользящее значение наружной температуры рассчитывается по формуле (A.1):

(A.1)

где  - среднее скользящее значение наружной температуры для рассматриваемого дня (°C);

- среднее скользящее значение наружной температуры за предыдущий день;

α- постоянная от 0 до 1 (рекомендуемое значение - 0,8);

- среднесуточная температура наружного воздуха за i-ый предыдущий день.

Включить любые предположения рисунка A.1 для использования.

# A.2.3	Увеличенная скорость воздушного потока

В летних комфортных условиях с рабочими температурами в помещении больше  25°C, искусственно увеличенную скорость воздушного потока можно использовать для компенсации повышенных температур воздуха в соответствии с таблицей A.4, только в том случае, если повышенная скорость воздушного потока находится под индивидуальным контролем.

Таблица A.4 - Поправка на рабочую температуру в помещении (), которая может применяться, когда здания оснащены вентиляторами, индивидуальными системами, обеспечивающими людей, находящихся в здании, индивидуальным контролем над скоростью воздушного потока на уровне рабочего места

| Средняя скорость воздушного потока (Va) 0,6 м/с | Средняя скорость воздушного потока (Va) 0,9 м/с | Средняя скорость воздушного потока (Va) 1,2 м/с |
| --- | --- | --- |

- A.2.4		Рекомендуемая температура внутри помещения для расчета энергопотребления

# Таблица A.5 - Диапазоны температуры для почасового расчета энергопотребления системами холодоснабжения и отопления при 1–4 Категориях микроклимата в помещении

| Тип здания или помещения | Категория | Диапазон температуры для системы отопления, °C | Диапазон температуры для системы холодоснабжения, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания, жилые помещения (спальни, жилые комнаты и т. д.) | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |
| Жилые здания, прочие помещения (кухни, склады и т. д.) | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
| Офисы и помещения с аналогичной деятельностью (изолированные офисы, офисы с открытой планировкой, конференц-залы, аудитории, кафетерии, рестораны, классные комнаты и т. д.) | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |
|  | IV |  |  |

Продолжение таблицы А5

| Тип здания или помещения | Категория | Диапазон температуры для системы отопления, °C | Диапазон температуры для системы холодоснабжения, °C |
| --- | --- | --- | --- |
| Прочее |  |  |  |

Предположения относительно одежды и видов деятельности должны быть указаны.

A.3	Основные критерии качества воздуха в помещении и кратности воздухообмена

Примечание - 	Настоящий раздел включает все национальные рекомендуемые критерии качества воздуха и кратности воздухообмена.

- A.3.1		Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для нежилых зданий

- A.3.1.1	Общие требования

По причинам, связанных со здоровьем, минимальная скорость воздушного потока должна быть не меньше, чем 4 л/сек./чел., и должны соблюдаться значения Руководства ВОЗ, указанные в A.7. Скорость воздушного потока, указанная в этом разделе, является расчетной скоростью вентиляционного воздушного потока.

Скорости воздушного потока, приведенные в настоящем приложении, предполагают полное смешение в помещении (концентрация загрязняющих веществ равна концентрации вытяжки в зоне обслуживания). Кратность воздухообмена следует регулировать в соответствии с эффективностью вентиляции, если характеристики распределения воздуха отличаются от полного смешения в соответствии с EN 16798-3.

- A.3.1.2	Метод 1 - Метод, основанный на воспринимаемом качестве воздуха

Расчетная кратность воздухообмена рассчитывается на основании двух компонентов:

а) вентиляция для разбавления/удаления загрязняющих веществ от людей, находящихся в здании (биологические выделения);

b) вентиляция для разбавления/удаления загрязняющих веществ из здания и систем. Вентиляция для каждой категории представляет собой сумму этих двух компонентов, как показано в формуле (1) в 6.3.2.2. Кратность воздухообмена для людей, находящихся в здании, представлена для не адаптированных людей.

Общая кратность воздухообмена зависит от плотности населенности и типа здания. Здание по умолчанию является зданием с низким уровнем загрязнения окружающей среды, если только предшествующая деятельность не привела к загрязнению здания (например, курение). В этом случае здание должно рассматриваться как не загрязняющее окружающую среду. Категория с очень низким уровнем загрязнения требует, чтобы большинство строительных материалов, используемых для отделки внутренних поверхностей, соответствовали национальным или международным критериям материалов с низким уровнем выделения загрязняющих веществ. Определение строительных материалов с очень низким уровнем выделения загрязняющих веществ приведено в А.4.

Значения только для людей, находящихся в здании (qp), перечислены в таблице A.6.                         Должны быть указаны значения, как минимум, для одной категории.

# Таблица A.6 - Расчетная кратность воздухообмена для адаптированных людей для разбавления выделений (биологических выделений) от людей для различных категорий

| Категория |  | Воздушный поток на одного неадаптированного человека (л/сек.) |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |

Кратность воздухообмена () для разбавления вредных веществ, выделяемых строительными материалами, рассчитывается в соответствии с таблицей A.7.

Таблица A.7 - Расчетная кратность воздухообмена для разбавления вредных веществ, выделяемых строительными материалами

| Категория | Здание с очень низким выделением загрязняющих веществ л/(с·м2) | Здание с низким выделением загрязняющих веществ л/(с·м2) | Здание без низкого выделения загрязняющих веществ л/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |
| III |  |  |  |
| IV |  |  |  |

Пример расчетной скорости вентиляционного воздушного потока в отдельном офисном помещении см. в таблице A.8.

Таблица A.8 - Пример расчетной скорости вентиляционного воздушного потока для отдельного офисного помещения площадью 10 м2 в здании с низким выделением загрязняющих веществ (неадаптированные люди)

| Категория | Здание с низким выделением загрязняющих веществ л/(с·м2) | Воздушный поток на одного неадаптирован-ного человека л/(с·чел.) | Общая расчетная скорость вентиляционного воздушного потока в помещении л/сл/(с·чел.)л/(с·м2) |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |
| II |  |  |  |
| III |  |  |  |
| IV |  |  |  |

A.3.1.3	 Метод 2 - Метод с использованием предельных значений концентрации загрязняющих веществ

Расчетная кратность воздухообмена рассчитывается на основании уравнения баланса масс для концентрации загрязняющего вещества в помещении с учетом наружной концентрации.

Для случаев, когда CO2 используется в качестве индикатора населенности, предельные значения по умолчанию перечислены в таблице A.9.

Таблица A.9 - Расчетные концентрации CO2 по умолчанию выше наружной концентрации при стандартном выделении CO2 равном 20 л/(ч/чел.)

| Категория | Соответствующая концентрация CO2 выше наружной м.д. для неадаптированных людей |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |

A.3.1.4	 Метод 3 - Метод, основанный на предустановленных скоростях воздушного потока

Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока может выражаться в виде требуемой скорости на одного человека (л/(с/чел.)) как требуемая норма на м2 общей площади помещения (л/(с/м2)), как требуемая кратность воздухообмена, требуемая общая вентиляция для скорости потока либо приточного воздуха, либо отработавшего воздуха, или обеих.

Таблица A.10 - Предустановленная расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию для офиса (неадаптированные люди)

| Категория | Общая расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для помещения л/(с/чел.)) л/(s·м2) |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |

Если расчетная скорость приведена как на одного человека, так и на м2, то для расчета следует использовать самую высокую общую скорость вентиляционного воздушного потока.

A.3.2	Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для жилых зданий

A.3.2.1	Общие требования

Предустановленная скорость вентиляционного воздушного потока может быть задана на национальном уровне на основании одного или нескольких из следующих методов:

- 	общая кратность воздухообмена для жилых помещений;

- 	отработавший воздух для определенных помещений;

- 	приточный воздух для определенных помещений.

A.3.2.2	Расчетная скорость потока приточного воздуха

В таблице A.11 приведены значения по умолчанию для трех методов. Предполагается, что воздух подается в жилые и спальные комнаты и удаляется из влажных помещений.

Таблица A.11 - Критерии, основанные на предустановленной скорости вентиляционного воздушного потока: общая вентиляция (1), расход приточного воздуха (2) и (3)

| Категория | Общая вентиляция, включая инфильтрацию воздуха (1) |  | Расход приточного воздуха на 1 человека (2) | Расход приточного воздуха на основе воспринимаемого IAQ (качество воздуха в помещении) для адаптированных людей (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/с, м2 | кратность воздухо-обмена | л/с (на 1 чел.) | л/с (на 1 чел.) | л/с, м2 |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |

| Категория | Общая вентиляция, включая инфильтрацию воздуха (1) |  | Расход приточного воздуха на 1 человека (2) | Расход приточного воздуха на основе воспринимаемого IAQ (качество воздуха в помещении) для адаптированных людей (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/с, м2 | кратность воздухо-обмена | л/с (на 1 чел.) | л/с (на 1 чел.) | л/с, м2 |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| Значения предполагают, что наружный воздух является основным источником. Неиспользованный наружный воздух может передаваться из других помещений. Указанные значения могут быть переведены в л/с/м2 площади помещения на национальном уровне в зависимости от средней плотности заселения жилых домов. |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.11

Расход приточного воздуха для метода 3 основан на формуле (1) 6.3.2.2.

Таблица A.12 - Расчетные концентрации ΔCO2 в занятых людьми комнатах и спальнях

| Категория | Расчетная концентрация ΔCO2 для занятых людьми комнат (м. д. выше наружных) | Расчетная концентрация ΔCO2 для спален (м. д. выше наружных) |
| --- | --- | --- |
| I |  |  |
| II |  |  |
| III |  |  |
| IV |  |  |

A.3.2.3	 Расчетная скорость потока отработавшего воздуха

В настоящем приложении приведены значения для расчетной скорости потока отработавшего воздуха, основанные на скорости воздушного потока в зависимости от типа помещения и здания (), которые указаны в таблицах A.13 и A.14.

Таблица A.13 - Расчетная скорость воздушного потока в зависимости от типа           помещения и здания ()

| Количество основных комнат в жилом доме | Расчетная скорость потока отработавшего воздуха в л/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кухня | Ванная комната или душевая с/без туалетов | Прочие влажные помещения | Туалеты |  |
|  |  |  |  | Один в жилом доме | Несколько (2 или более в жилом доме) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

| Количество основных комнат в жилом доме | Расчетная скорость потока отработавшего воздуха в л/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кухня | Ванная комната или душевая с/без туалетов | Прочие влажные помещения | Туалеты |  |
|  |  |  |  | Один в жилом доме | Несколько (два или более в жилом доме) |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 и более |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.13

Таблица A.14 - Категории для предустановленной скорости потока отработавшего воздуха

| Категория | Скорость воздушного потока, определенная в таблице A.13, умноженная на |
| --- | --- |
| I |  |
| II |  |
| III |  |
| IV |  |

Категория 4 применяется только в том случае, если на кухне имеется дополнительная вытяжка.

В таблице A.15 приводится методика определения расчетных площадей отверстий по умолчанию для систем естественной вентиляции в жилых домах. Площади отверстий должны быть предусмотрены в качестве приточно-вытяжных решеток, дымовых труб, оконных решеток или аналогичной системы.

Таблица A.15 - Расчетные площади отверстий по умолчанию для жилых домов (значения должны быть определены на национальном уровне)

|  | Вытяжка Кухня, ванные комнаты и туалеты (м2) | Подача Спальни и жилые комнаты (м2) |
| --- | --- | --- |
| Расчетная площадь отверстия по умолчанию |  |  |
| Примечание - Значения для спален и жилых комнат могут быть указаны на 1 м2 площади помещения или как фиксированные значения на комнату. |  |  |

A.3.3	Скорость вентиляционного воздушного потока в период времени без пребывания людей

A.3.3.1	Нежилые здания

В случае, если вентиляция отключена, минимальное количество воздуха, подаваемого до момента нахождения людей в здании, должно быть:

В случае снижения кратности воздухообмена, общая скорость воздушного потока для разбавления вредных веществ, выделяемых строительными материалами, должен составлять:

A.3.3.2	Жилые здания

Общая скорость воздушного потока, необходимая для удаления вредных веществ, выделяемых строительными материалами, должна составлять:

A.3.4	Рекомендуемые критерии для определения размеров увлажнения и влагоудаления

Для зданий, к которым не применяются требования к влажности, за исключением зданий для пребывания людей (например, офисы, школы и жилые здания), увлажнение или влагоудаление, как правило, не требуется.

В большинстве случаев, увлажнение или влагоудаление требуется только в зданиях специального функционального назначения, таких как музеи, определенные помещения для оказания медицинских услуг, контроля технологических процессов, бумажной промышленности и т.д.). В случае использования увлажнения или влагоудаления, значения в таблице A.16 рекомендуются в качестве расчетных значений согласно проектным условиям.

Таблица A.16 - Пример рекомендуемых расчетных критериев влажности в занятых помещениях в случае установки систем увлажнения или влагоудаления

| Тип здания/помещения | Категория | Расчетная относительная влажность для влагоудаления, % | Расчетная относительная влажность для увлажнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения, в которых критерии влажности устанавливаются в зависимости от населенности. Помещения специального назначения (музеи, церкви и т. д.) могут требовать других ограничений | I |  |  |
|  | II |  |  |
|  | III |  |  |

Кроме того, рекомендуется ограничить абсолютную влажность до 12 г/кг.

A.4	Как определить здания с низким и очень низким выделением загрязняющих веществ

Здание рассматривается как с низким или очень низким выделением загрязняющих веществ, если большинство внутренних материалов имеют низкую или очень низкую эмиссию вредных веществ. К материалам с низкой и очень низкой эмиссией вредных веществ относятся камень, стекло, керамика и необработанный металл, которые, как известно, не выделяют загрязняющих веществ в воздух помещении, и материалы, которые показывают низкую эмиссию вредных веществ при испытании в вентилируемой испытательной камере после 28 дней в соответствии с международными стандартами по испытаниям, например EN 16516 или [17] / [18]/ [14]/ [15]1, с результатами, рассчитанными для Европейского эталонного помещения, как указано в EN 16516.

Таблица A.17 - Критерии для различных типов зданий

| Источник | Материалы с низкой эмиссией вредных веществ для LPB 2 | Материалы с очень низкой эмиссией вредных веществ LPB 1 |
| --- | --- | --- |
| Общие ЛОС ОЛОС (как в EN 16516) |  |  |
| Формальдегид |  |  |
| Любые C1A или C1B, классифицируемые как канцерогенные ЛОС |  |  |
| Значение R (как в EN 16516) |  |  |

Значение R включает загрязняющие вещества с предельными значениями, которые были идентифицированы.

Соответствие таблице A.17 может быть продемонстрировано путем представления отчета об испытаниях, выданного испытательной лабораторией с аккредитацией [20], которая включает соответствующие стандарты испытаний, или путем представления действительного свидетельства соответствия любым нормативным актам или добровольной маркировке, которая включает вышеуказанные (или более строгие) предельные значения после 28-дневного хранения в вентилируемой испытательной камере (или раньше).

A.5	Примеры критериев освещения

Таблица A.18 - Критерии для некоторых зданий и помещений

| Исх. номер | Тип помещения, задачи или вида деятельности | (люкс) |
| --- | --- | --- |
|  | Офисы - писание, набор текста, чтение, обработка данных, - Конференц-залы и комнаты совещаний |  |
|  | Учебные здания - классные комнаты, учебные аудитории, классная комната для вечерних занятий и обучения взрослых, аудитории, лекционные залы |  |
|  | Учебные помещения – учебные здания - спортзалы, физкультурные залы, плавательные бассейны |  |
|  | Прочее |  |

Таблица A.19 - Классификация доступности естественного освещения как функция фактора естественного освещения  проема жесткого каркаса здания и .

| Вертикальные фасады Коэффициент естественного освещения | Окна верхнего света Коэффициент естественного освещения а) | Классификация доступности естественного освещения |
| --- | --- | --- |
| ≥ 6 % |  |  |
| 6 % >≥ 4 % |  |  |
| 4% >≥ 2 % |  |  |
| < 2 % |  |  |
| _____________ а) Значения >10 % следует избегать из-за опасности перегрева. |  |  |

A.6	Критерии шума от внутренней системы некоторых помещений и зданий

Значения, приведенные в таблице A.20, относятся к шуму, создаваемому инженерными сетями и системами здания внутри рассматриваемого помещения.

Таблица A.20 - Расчетный эквивалентный уровень постоянного звука,  [дБ(A)] для непрерывно действующих источников

| Здание | Тип помещения | Эквивалентный уровень постоянного звука [дБ (A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Жилое | Жилая комната |  |  |  |
|  | Спальни |  |  |  |
| Место сбора | Аудитории |  |  |  |
|  | Библиотеки |  |  |  |
|  | Кинотеатры |  |  |  |
|  | Музеи |  |  |  |
| Коммерческое | Магазины розничной торговли |  |  |  |
|  | Универсальные магазины, супермаркеты |  |  |  |
| Больницы | Палаты |  |  |  |
|  | Приемный покой |  |  |  |
|  | Операционные |  |  |  |
| Гостиницы | Номера гостиницы |  |  |  |
|  | Стойка регистрации, вестибюли |  |  |  |

| Здание | Тип помещения | Эквивалентный уровень постоянного звука [дБ (A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Офисы | Малые офисы |  |  |  |
|  | Благоустроенные офисы |  |  |  |
|  | Конференц-залы |  |  |  |
| Рестораны | Кафетерии |  |  |  |
|  | Бары, обеденные залы |  |  |  |
|  | Кухни |  |  |  |
| Школы | Классные комнаты |  |  |  |
|  | Физкультурные залы |  |  |  |
| Спортивные сооружения | Крытые спортивные сооружения |  |  |  |
| Общие | Служебные помещения, коридоры |  |  |  |
|  | Туалеты |  |  |  |

Продолжение таблицы А.20

A.7	Критерии для загрязняющих веществ в воздухе помещений

В таблице A.21 приводятся рекомендуемые нормативные значения для веществ, загрязняющих воздух в помещениях, некоторые из которых могут поступать извне.

Таблица A.21 - Нормативные значения для веществ, загрязняющих воздух внутри с снаружи помещений

| Вещество | Указания по обеспечению качества воздуха в помещениях |
| --- | --- |

В случае специфического загрязнения внутри помещения, кратность воздухообмена должна быть адаптирована для оптимизации разбавляющего эффекта вентиляции, и могут быть рассмотрены дополнительные стратегии по очистке воздуха.

# A.8	 Графики пребывания людей для расчета энергопотребления

Таблица А. 22 - Графики пребывания людей

|  | Параметр Офис, благоустроенный | Значение | Ед. изм. | Раздел-Таблица | ч | Коэффициент разновременности Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы | Часов в день, Начало |  | час | предполагаемые |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец |  | час | предполагаемые |  | Люди, находящиеся в помещении, | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении, | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны |  | часы | предполагаемые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю |  | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день |  | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год |  | часы | расчитанные |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении, |  | м2/чел. | предполагаемые | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Люди, находящиеся в помещении, (всего) |  | Вт/м2 | расчитанные | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Люди, находящиеся в помещении, (сухие условия) |  | Вт/м2 | расчитанные | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приспособления |  | Вт/м2 | предполагаемые | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение |  | Вт/м2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование влаги |  | гр/(м2, ч) | расчитанные | 6 |  |  |  |  |  |  |

|  | Параметр Офис, благоустроенный | Значение | Ед. изм. |  |  | Коэффициент разновременности Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Образование CO2 |  | л/(м2, ч) | расчитанные | 7 |  |  |  |  |  |  |
| Установки | Мин. T, op в часы отсутствия людей |  | °C | предполагаемые | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Max T, op в часы отсутствия людей |  | °C | предполагаемые | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мин. Т, ор, отопление/зима |  | °C | 7.2, Таблица B.2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Макс. Т, ор, холодоснабжение/лето |  | °C | 7.2, Таблица B.2 | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) |  | л/(с м2) | 6.3.2.2, | 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) |  | м. д. | 6.3.2.3 | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мин. относительная влажность |  | % | 7.4, Таблица B.16 | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Макс. относительная влажность |  | % | 7.4, Таблица B.16 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах |  | люкс | 7.5, Таблица B.18 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | Потребление горячей воды для хоз. нужд |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы А.22

Продолжение таблицы А.22

| Прочее |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |

Приложение B
(информационное)

Критерии для микроклимата в помещении по умолчанию

B.1  Общие требования

Примечание - 	Настоящее приложение включает все рекомендуемые критерии для микроклимата в помещении по умолчанию.

B.2	 Критерии для тепловой среды по умолчанию

Примечание - Настоящий раздел включает все критерии для тепловой среды по умолчанию.

B.2.1	Категории по умолчанию для зданий с механическими системами отопления и холодоснабжения

Принимая разные критерии для PPD-PMV ([10]) устанавливаются разные категории микроклимата в помещении. Рекомендуемые диапазоны PPD приведены в таблице B.1. Для проектирования и определения размеров следует учитывать дополнительные критерии для тепловой среды (потоки воздуха, вертикальные разницы температуры воздуха, температура поверхности пола и асимметрия температуры излучения)                           (см. таблицу B.3).

Таблица B.1 - Категории по умолчанию для проектирования зданий с механическими системами отопления и холодоснабжения

| Категория | Тепловое состояние организма в целом |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ожидаемый процент неудовлетворённых микроклиматом, % | Ожидаемая средняя оценка степени комфорта |
| I | < 6 | −0,2 < PMV < + 0,2 |
| II | < 10 | −0,5 <PMV < + 0,5 |
| III | < 15 | −0,7 <PMV < + 0,7 |
| IV | < 25 | −1,0 <PMV < + 1,0 |

Таблица B.2 - Расчетные значения по умолчанию рабочей температуры внутри помещения зимой и летом для зданий с механическими системами холодоснабжения (дополнительные примеры см. в [7])

| Тип здания/помещения | Категория | Рабочая температура °C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Минимум для отопления (зимний сезон), ~ 1,0 кло | Максимум для холодоснабжения (летний сезон), ~ 0,5 кло |
| Жилые здания, жилые помещения (спальни, жилые комнаты, кухни, и т. д.) Работа в положении сидя ~1,2 мет | I | 21,0 | 25,5 |
|  | II | 20,0 | 26,0 |
|  | III | 18,0 | 27,0 |
|  | IV | 16,0 | 28,0 |
| Жилые здания, прочие помещения (подсобные помещения, кладовые, и т. д.). Работа в положении стоя - в движении ~1,5 мет | I | 18,0 |  |
|  | II | 16,0 |  |
|  | III | 14,0 |  |
| Офисы и помещения с аналогичными видами деятельности (изолированные офисы, офисы с открытой планировкой, конференц-залы, аудитории, кафетерии, рестораны, классные комнаты, Работа в положении сидя ~1,2 мет | I | 21,0 | 25,5 |
|  | II | 20,0 | 26,0 |
|  | III | 19,0 | 27,0 |
|  | IV | 18,0 | 28,0 |
| Примечание - Относительная влажность 50 % и низкая скорость воздушного потока (< 0,1м/с) - это предполагаемые уровни. |  |  |  |

В таблице B.2 представлены расчетные значения рабочей температуры в помещениях в зданиях, в которых в зимний период работают активные системы отопления, а летом - активные системы холодоснабжения.

Предполагаемые уровни теплоизоляции одежды для зимы и лета (значение - кло) и уровень активности (значение - мет) перечислены в таблице B.2. Следует учесть, что пределы рабочей температуры должны корректироваться, когда уровни теплоизоляции одежды и (или) уровни активности отличаются от значений, указанных в таблице.

В таблице B.3 приведены критерии по умолчанию для параметров местного теплового дискомфорта для трех категорий при проектировании зданий и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

# Таблица B.3 - Критерии расчета местного теплового дискомфорта

|  | Поток воздуха (потоки воздуха) |  |  | Вертикальная разность температур воздуха (угол наклона головы) |  | Диапазон температуры поверхности пола |  | Асимметрия температуры излучения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DR (кратно-сть пото-ка) | Максимальная скорость воздуха a) |  | PD | Разность температур b) | PD | Диапазон температуры поверхности пола | PD | Теплый потолок | Холодная стена | Холодный потолок | Теплая стена |
|  | [%] | Зима [м/с] | Лето [м/с] | [%] | [K] | [%] | [°C] | [%] | [K] | [K] | [K] | [K] |
| Категория I | 10 | 0,10 | 0,12 c) | 3 | 2 | 10 | от 19 до 29 | 5 | <5 | <10 | <14 | <23 |
| Категория II | 20 | 0,16 | 0,19 c) | 5 | 3 | 10 | от 19 до 29 | 5 | <5 | <10 | <14 | <23 |
| Категория III | 30 | 0,21 | 0,24 c) | 10 | 4 | 15 | от 17 до 31 | 10 | <7 | <13 | <18 | <35 |
| ________________ а) При условии, что уровень активности 1,2 мет, интенсивность турбулентности 40 % и температура воздуха равна рабочей температуре около 20°C зимой и 23°C летом. b) Разность между 1,1 и 0,1 м выше уровня пола. с) Когда температура воздуха выше 25°C, допускаются максимальные скорости воздушного потока и часто являются даже предпочтительными (поток воздуха становится приятным ветерком); но только при условии, что люди, находящиеся в помещении, имеют прямой контроль над скоростью воздушного потока. См. В.2.3 для примеров поправок на рабочую температуру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для получения дополнительной информации см. [10] и [7].

B.2.2	Приемлемые температуры внутри помещений по умолчанию для зданий без механических систем холодоснабжения

На рисунке. B.1 представлены рекомендуемые диапазоны рабочих температур внутри помещений для зданий без механических систем холодоснабжения в зависимости от средней переменной температуры наружного воздуха, определенной ниже. Данный альтернативный метод применяется только к офисным зданиям и другим зданиям аналогичного типа (например, жилые здания), используемым в основном для людей с преимущественно сидячими видами деятельности, где имеется свободный доступ к открываемым окнам, и люди, находящиеся в помещении, могут свободно адаптировать свою одежду к внутренним и (или) наружным тепловым условиям, где тепловые условия регулируются главным образом людьми, которые находятся в помещении, посредством открытия и закрытия проемов (окон) в ограждающей конструкции здания.

В течение летнего сезона и в межсезонный период (весна и осень) должны применяться так называемые адаптивные критерии (верхние и нижние температурные пределы, которые изменяются в зависимости от средней переменной температуры наружного воздуха) (см. категорию I, II и III, верхние и нижние пределы на рисунке B.1).

В течение зимнего сезона, для зданий с механическими системами холодоснабжения, должны применяться те же температурные пределы, которые представлены в таблице B.2 (верхние и нижние пределы в зимний период не показаны на рисунке B.1).

Ключевые символы:

|  | - рабочая температура внутри помещения, °C |
| --- | --- |
|  | - переменная средняя температура наружного воздуха °C |
|  | Категория III верхний предел |
|  | Категория II верхний предел |
|  | Категория I верхний предел |
|  | Комфортная температура |
|  | Категория I нижний предел |
|  | Категория II нижний предел |
|  | Категория III нижний предел |

Рисунок B.1 - Расчетные значения по умолчанию для рабочей температуры внутри помещений для зданий без механических систем холодоснабжения как в зависимости от экспоненциально взвешенной средней переменной температуры наружного воздуха

Средняя переменная температура наружного воздуха рассчитывается по формуле (B.1):

(B.1)

где - средняя переменная температура наружного воздуха для рассматриваемого дня (°C);

- среднесуточная температура наружного воздуха за предыдущий день;

α - постоянная между 0 и 1 (рекомендуемое значение - 0,8);

- среднесуточная температура наружного воздуха для i-ого предыдущего дня.

Следующая приближенная формула должна применяться, когда нет записей среднесуточной переменной температуры наружного воздуха:

(B.2)

Допустимая рабочая температура внутри помещений на рисунке B.1 изображена в зависимости от средней переменной температуры наружного воздуха , которая определяется как экспоненциально взвешенная средняя переменная температура наружного воздуха (см. формулы (B.1) и (B.2).

Формулы, показывающие линии на рисунке B.1, представляют:

|  | Категория I | верхний предел: | =0,33 + 18,8 + 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нижний предел: | =0,33 + 18,8 - 3 |
|  | Категория II | верхний предел: | =0,33 + 18,8 + 3 |
|  |  | нижний предел: | =0,33 + 18,8 - 4 |
|  | Категория III | верхний предел: | =0,33 + 18,8 + 4 |
|  |  | нижний предел: | =0,33 + 18,8 – 5 |

Пунктирная линия в середине обозначает оптимальную рабочую температуру. Формула (B.3) представляет эту линию:

(B.3)

где  - рабочая температура внутри помещения, °C;

- средняя переменная температура наружного воздуха, °C;

- оптимальная рабочая температура, °C.

Предельные значения применяются только, когда 10<<30°C.

B.2.3	Увеличенная скорость воздушного потока

В летних комфортных условиях с рабочей температурой внутри помещений больше 25°C, искусственно увеличенная скорость воздушного потока может использоваться для компенсации повышенных температур воздуха в соответствии с таблицей B.4 только в том случае, если увеличенная скорость воздушного потока находится под индивидуальным контролем. Значение поправки зависит от диапазона скорости воздушного потока прибора.

Таблица B.4 - Поправка на рабочую температуру внутри помещений (), применимая для зданий, оснащенных вентиляторами или персональными системами, обеспечивающими людей, находящихся в здании, индивидуальным контролем за скоростью воздушного потока на уровне, удовлетворяющим этих людей

| Средняя скорость воздушного потока () 0,6 м/с | Средняя скорость воздушного потока () 0,9 м/с | Средняя скорость воздушного потока () 1,2 м/с |
| --- | --- | --- |
| 1,2°C | 1,8°C | 2,2°C |

Примечание - Скорость воздушного потока свыше 0,8 м/с сдувает обычную офисную бумагу с рабочих столов.

B.2.4		Значения по умолчанию температуры внутри помещений для расчета энергопотребления

Таблица B.5 - Диапазоны температур для  почасового расчета энергопотребления системами холодоснабжения и отопления по четырем категориям микроклимата в помещении

| Тип здания или помещения | Категория | Диапазон температуры для отопительных сезонов, °C Теплоизоляция одежды примерно 1,0 кло | Диапазон температуры для сезонов применения систем холодоснабжения, °C Теплоизоляция одежды примерно 0,5 кло |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания, жилые помещения (спальни, кухни, жилые комнаты и т. д.) Работа в положении сидя ~1,2 мет | I | 21,0 −25,0 | 23,5 - 25,5 |
|  | II | 20,0–25,0 | 23,0 - 26,0 |
|  | III | 18,0- 25,0 | 22,0 - 27,0 |
|  | IV | 17,0–25,0 | 21,0 – 28,0 |
| Жилые здания, прочие помещения (подсобные помещения, кладовые и т. д.) Работа в положении стоя - в движении ~1,5 мет | I | 18,0–25,0 |  |
|  | II | 16,0–25,0 |  |
|  | III | 14,0–25,0 |  |

| Тип здания или помещения | Категория | Диапазон температуры для отопительных сезонов, °C Теплоизоляция одежды примерно 1,0 кло | Диапазон температуры для сезонов применения систем холодоснабжения, °C Теплоизоляция одежды примерно 0,5 кло |
| --- | --- | --- | --- |
| Офисы и помещения с аналогичными видами деятельности (изолированные офисы, офисы с открытой планировкой, конференц-залы, аудитории, кафетерии, рестораны, классные комнаты) Работа в положении сидя ~1,2 мет | I | 21,0 – 23,0 | 23,5 - 25,5 |
|  | II | 20,0 – 24,0 | 23,0 - 26,0 |
|  | III | 19,0 – 25,0 | 22,0 - 27,0 |
|  | IV | 17,0–25,0 | 21,0 – 28,0 |
| Между отопительными сезонами и сезонами применения систем холодоснабжения (с при температуре от 10 до 15°C) могут использоваться температурные пределы, находящиеся между зимними и летними значениями. Скорость воздушного потока принимается как <0,1 м/с и относительная влажность как ~40% для отопительного сезона и 60 % для сезона применения систем холодоснабжения. |  |  |  |

Продолжение таблицы В5

Средняя расчетная рабочая температура может отличаться от приведенных значений с учетом, например, местных обычаев или стремления к энергосбережению при условии, что отклонение в течение дня от расчетной температуры находится в заданном диапазоне, и людям, находящимся в помещении, предоставляется время и возможность адаптироваться к измененной расчетной температуре.

В период между отопительными сезонами и сезонами применения систем холодоснабжения (с  при температуре от 10 до 15°C) могут использоваться скорректированные верхние и нижние температурные пределы, которые находятся между зимними и летними значениями, указанными в таблице B.5.

B.3		Основание для критериев качества воздуха в помещении и кратность воздухообмена

Примечание - 	Настоящий пункт включает критерии качества воздуха в помещении и кратность воздухообмена.

B.3.1		Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию

B.3.1.1	Общие требования

По причинам, связанным со здоровьем, общая минимальная скорость воздушного потока во время нахождения людей в помещении, выраженная в л/с на человека, никогда не должна быть ниже 4 л/с на человека (таблица B.6), и значения Руководства ВОЗ в B.7 должны соблюдаться. Скорости воздушного потока по умолчанию, указанные в данном подпункте B.3.1, являются расчетной скоростью вентиляционного воздушного потока.

Скорости воздушного потока по умолчанию, приведенные в этом приложении, предполагают полное перемешивание в помещении (концентрация загрязняющих веществ в зоне вытяжки и в зоне пребывания людей одинакова). Для нежилых зданий, кратность воздухообмена должна регулироваться эффективностью вентиляции в соответствии с               EN 16798-3, если воздухораспределение отличается от полного перемешивания.

B.3.1.2	Метод 1 - Метод, основанный на воспринимаемом качестве воздуха

Расчетный воздухообмен рассчитывается по двум компонентам:

a) вентиляция для разбавления/удаления загрязняющих веществ от людей, находящихся в помещении (биологические выделения);

b) вентиляция для разбавления/удаления загрязняющих веществ от строительных материалов и систем.

Вентиляция для каждой категории является суммой этих двух компонентов, как показано в формуле (1) в 6.3.2.2.

Кратность воздухообмена для людей, находящихся в помещении, представлена для неадаптированных людей.

Общая кратность воздухообмена зависит от плотности населенности и типа здания. Примеры общей кратности воздухообмена для гражданских, нежилых зданий на основе этих значений с плотностью населенности по умолчанию приведены в [7].

Здание является зданием с низким уровнем выделения вредных веществ, если большинство строительных материалов имеют низкий уровень выделения вредных веществ и активность не приводит к загрязнению здания (например, курение).

Категория с очень низким уровнем выделения вредных веществ требует, чтобы большинство строительных материалов, используемых для отделки внутренних поверхностей, соответствовало национальным или международным критериям материалов с очень низким уровнем выделения вредных веществ. Пример того, как определить строительные материалы с очень низким уровнем выделения вредных веществ, приведен в B.4.

Значения только для людей, находящихся в помещении (), перечислены в таблице B.6.

Таблица B.6 - Расчетная кратность воздухообмена для малоподвижных, взрослых, неадаптированных людей для разбавления загрязняющих веществ (биологических выделений) от людей для разных категорий

| Категория | Ожидаемый процент неудовлетворённых микроклиматом | Поток воздуха на 1 неадаптированного человека л/(с/чел.) |
| --- | --- | --- |
| I | 15 | 10 |
| II | 20 | 7 |
| III | 30 | 4 |
| IV | 40 | 2,5 |

Кратность воздухообмена () для  строительных материалов, выделяемых вредные вещества, приведена в таблице B.7.

Таблица B.7 - Расчетная кратность воздухообмена для разбавления загрязняющих веществ от разных типов зданий

| Категория | Здание с очень низким выделением загрязняющих веществ, LPB-1 | Здание с низким выделением загрязняющих веществ, LPB-2 | Здание без низкого выделения загрязняющих веществ, LPB-3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | л/(с·м2) | л/(с·м2) | л/(с·м2) |
| I | 0,5 | 1,0 | 2,0 |
| II | 0,35 | 0,7 | 1,4 |
| III | 0,2 | 0,4 | 0,8 |
| IV | 0,15 | 0,3 | 0,6 |

Таблица B.8 - Пример расчетной скорости вентиляционного воздушного потока по умолчанию для офиса, рассчитанного на одного человека, площадью 10 м2, в здании с низким выделением загрязняющих веществ (неадаптированный человек)

| Категория | Здание с низким выделением загрязняющих веществ | Поток воздуха на одного неадаптированного человека | Общая расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для помещения, выраженная различными способами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/(с·м2) | л/(с/чел.) | л/с | л/(с/чел.) | л/(с·м2) |
| I | 1,0 | 10 | 20 | 20 | 2 |
| II | 0,7 | 7 | 14 | 14 | 1,4 |
| III | 0,4 | 4 | 8 | 8 | 0,8 |
| IV | 0,3 | 2,5 | 5,5 | 5,5 | 0,55 |

Как видно из таблицы В.8 общая кратность воздухообмена никогда не бывает ниже  4 л/с на человека. Кратность воздухообмена всегда должна быть выше 4 л/с на человека (минимум 4 л/с на человека для биологических выделений от человека и часть для выделений загрязняющих веществ, связанных со зданием и деятельностью).

B.3.1.3	Метод 2 - Метод с использованием предельных значений концентрации загрязняющих веществ

Расчетная кратность воздухообмена рассчитывается по формуле баланса масс для концентрации загрязняющих веществ в пространстве с учетом концентрации наружного воздуха.

Если CO2 используется в качестве индикатора населенности, то предельные значения по умолчанию берутся из таблицы B.9. Дополнительные рекомендуемые критерии для расчета CO2 включены в [7]. Перечисленные значения CO2 также могут использоваться для адаптивной системы вентиляции.

Таблица B.9 - Расчетные концентрации CO2 по умолчанию выше наружной концентрации при стандартном выделении CO2 - 20 л/(ч/чел.)

| Категория | Соответствующая концентрация CO2 выше наружной в м. д. для неадаптированных людей |
| --- | --- |
| I | 550 (10) |
| II | 800 (7) |
| III | 1350 (4) |
| IV | 1350 (4) |

B.3.1.4	 Метод 3 - Метод, основанный на предустановленной скорости вентиляционного воздушного потока

Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока также может быть выражена в виде требуемой скорости на человека (л/(с/чел.)) или в виде требуемой скорости на м2 общей площади помещения (л/(с·м2).

Таблица B.10 - Предустановленная расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию для офиса (неадаптированный человек)

| Категория | Общая расчетная скорость вентиляционного воздушного потока для помещения |  |
| --- | --- | --- |
|  | л/(с/чел.) | л/(с·м2) |
| I | 20 | 2 |
| II | 14 | 1,4 |
| III | 8 | 0,8 |
| IV | 5,5 | 0,55 |

Если расчетная скорость даны как на человека, так и на м2, то для расчета следует использовать более высокую скорость вентиляционного воздушного потока.

Данный пример приводит ту же общую вентиляцию, что и метод 1. Дальнейшие примеры приводятся в [7].

B.3.1.5	Скорость вентиляционного воздушного потока в течение времени, когда в помещении не находятся люди

В случае, если вентиляция отключена, минимальное количество воздуха, подаваемого в помещение по умолчанию, составляет один объем в течение двух часов вентилируемой зоны.

В случае если кратность вентиляции понижается в течение времени, когда в помещении не находятся люди, общая скорость воздушного потока для разбавления загрязняющих веществ, выделяемых строительными материалами, должна быть не менее 0,15 л/с.м2 общей площади помещения во всех помещениях.

B.3.2	Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока по умолчанию для жилых зданий

B.3.2.1	Общие требования

Предустановленная скорость вентиляционного воздушного потока может быть задана на основе одного или нескольких из следующих компонентов:

-	общая кратность воздухообмена для жилого здания;

-	потоки отработавшего воздуха для определенных помещений;

-	потоки приточного воздуха для определенных помещений;

-	расчетные площади отверстий для естественной вентиляции.

Любой из критериев может быть использован при проектировании.

Должны быть рассчитаны как общая скорость воздушного потока для всего жилого дома, так и скорость потока отработавшего воздуха из влажных помещений. Любой из критериев может быть использован при проектировании.

B.3.2.2	Расчетная скорость потока приточного воздуха

В таблице B.11 приведены значения по умолчанию для трех критериев. Предполагается, что воздух подается в жилые и спальные комнаты и удаляется из влажных помещений.

Таблица B.11 - Критерии, основанные на предустановленной скорости приточного вентиляционного воздушного потока: общая вентиляция (1), поток приточного воздуха (2) и (3)

| Категория | Общая вентиляция, включая инфильтрацию воздуха (1) |  | Поток приточного воздуха на одного человека (2) | Поток приточного воздуха на основе воспринимаемого качества воздуха в помещении для адаптированных людей (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | л/с.м2 | кратность воздухо-обмена | л/с (на чел.)а) | л/с (на чел.) | л/с.м2 |
| I | 0,49 | 0,7 | 10 | 3,5 | 0,25 |
| II | 0,42 | 0,6 | 7 | 2,5 | 0,15 |
| III | 0,35 | 0,5 | 4 | 1,5 | 0,1 |
| IV | 0,23 | 0,4 |  |  |  |
| ___________ а)Поток приточного воздуха для метода 3 основан на формуле (1) 6.3.2.2. |  |  |  |  |  |

Значения в таблице B.12 предполагают, что приточный воздух - это наружный воздух или неиспользованный воздух, перенесенный из других помещений. Указанные значения могут быть преобразованы в л/(с.м2) общей площади помещения на национальном уровне в зависимости от среднего числа людей, находящихся в жилых помещениях.

Таблица B.12 - Расчетные концентрации CO2 в занятых жилых и спальных комнатах

| Категория | Расчетная концентрация ΔCO2 для жилых комнат (м. д. выше наружных) | Расчетная концентрация ΔCO2 для спальных комнат (м. д. выше наружных) |
| --- | --- | --- |
| I | 550 | 380 |
| II | 800 | 550 |
| III | 1 350 | 950 |
| IV | 1 350 | 950 |
| Примечания 1 Вышеприведенные значения в таблице B.12 соответствуют равновесной концентрации, когда скорость воздушного потока составляет 4, 7, 10 л/с на человека для категорий I, II, III соответственно, и выделение CO2 составляет 20 л/ч на человека и 13,6 л/ч на человека для жилых и спальных комнат соответственно. 2 Для комнаты площадью 10 м2 (высота комнаты 2,5 м, 25 м3) 4; 7 и 10 л/с на человека соответствуют, с двумя людьми в комнате, кратности воздухообмена 1,2; кратности воздухообмена 2,0 и 2,9. |  |  |

B.3.2.3	 Расчетная скорость потока отработавшего воздуха

В этом приложении приведены значения по умолчанию для расчетной скорости потока отработавшего воздуха на основании скорости воздушного потока воздуха в зависимости от типа помещения и здания (), приведенные в таблицах B.13 и B.14.

Таблица B.13 - Расчетная скорость воздушного потока в зависимости от типапомещения и здания ()

| Количество основных помещений в жилом доме | Расчетная скорость потока отработавшего воздуха в л/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кухня | Ванная комната или душевая с или без туалетов | Прочие влажные помещения | Туалеты |  |
|  |  |  |  | Один | Несколько (два или более) |
| 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 5 и более | 40 | 15 | 10 | 15 | 10 |

Таблица B.14 - Категории для предустановленной скорости потока отработавшего воздуха

| Категория | Скорость воздушного потока, установленная по таблице B.13, умноженная на |
| --- | --- |
| I | 1,4 |
| II | 1 |
| III | 0,7 |
| IV | 0,5 |
| Примечание - В таблице используются только номера категорий без символа IEQ (качество внутреннего воздуха). |  |

Категория четыре применяется только в том случае, если на кухне имеется дополнительная вытяжка.

B.3.2.4	 Расчетные площади отверстий для естественной вентиляции

В таблице В.15 приводится методика определения расчетных площадей отверстий по умолчанию для систем естественной вентиляции в жилых помещениях. Площади отверстий должны быть предусмотрены в качестве приточно-вытяжных решеток, дымовых труб, оконных решеток или аналогичной системы. При проектировании с расчетными площадями отверстий, следует учитывать местные климатические условия.

Таблица B.15 - Расчетные площади отверстий по умолчанию для жилых помещений

|  | Вытяжка Кухня, ванные комнаты и туалеты (cм2) | Подача Спальные и жилые комнаты (cм2) |
| --- | --- | --- |
| Расчетная площадь отверстия по умолчанию | 100 на помещение | 60 на помещение |
| Примечание - Значения для жилых и спальных комнат могут быть указаны на м2 общей площади помещения или в виде фиксированных значений на помещение. |  |  |

B.3.2.5	Расчетная скорость вентиляционного воздушного потока в течение времени, когда в помещении не находятся люди

Общая скорость воздушного потока, необходимая для удаления загрязняющих веществ, выделяемых строительными материалами, и снижения влажности составляет от 0,1 до 0,15 л/(с∙м2) от общей площади помещения, в зависимости от размера и населенности жилого помещения.

B.3.3		Критерии, рекомендуемые для определения параметров увлажнения и влагоудаления

Для зданий, к которым отсутствуют какие-либо требования к влажности, кроме помещений для пребывания людей (например, офисы, школы и жилые здания), увлажнение или влагоудаление, как правило, не требуется.

В большинстве случаев, увлажнение или влагоудаление необходимы только в зданиях специального функционального назначения, таких как музеи, определенные помещения для оказания медицинских услуг, контроля технологических процессов, бумажной промышленности и т.д.). Если используется увлажнение или влагоудаление, значения в таблице B.16 рекомендуются в качестве расчетных значений согласно проектным условиям.

Таблица B.16 - Пример рекомендуемых расчетных критериев влажности для занятых помещений, если установлены системы увлажнения или влагоудаления

| Тип здания/помещения | Категория | Расчетная относительная влажность для влагоудаления, % | Расчетная относительная влажность для увлажнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Помещения, в которых критерии влажности устанавливаются в зависимости от населенности. Помещения специального назначения (музеи, церкви и т.д.) могут требовать других ограничений | I | 50 | 30 |
|  | II | 60 | 25 |
|  | III | 70 | 20 |

Кроме того, рекомендуется ограничить абсолютную влажность до 12 г/кг.

Рекомендуемые скорости потока воздуха в B.3.1 и B.3.2 могут увеличить риск генерирования слишком сухого воздуха в условиях очень холодного климата. В этих случаях, особенно для качества внутреннего воздуха категории I и II, рекомендуется использовать рекуперацию влажности. См. [7] для дальнейших указаний.

B.4		Пример определения здания с низким и очень низким выделением загрязняющих веществ

Здание рассматривается как с низким или очень низким выделением загрязняющих веществ, если большинство внутренних материалов имеют низкую или очень низкую эмиссию вредных веществ. К материалам с низкой и очень низкой эмиссией вредных веществ относятся камень, стекло, керамика и необработанный металл, которые, как известно, не выделяют загрязняющих веществ в воздух помещении, и материалы, которые показывают низкую эмиссию вредных веществ при испытании в вентилируемой испытательной камере после 28 дней в соответствии с международными стандартами по испытаниям, например EN 16516 или [17]/ [18]/ [31]/ [15], с результатами, рассчитанными для Европейского эталонного помещения, как указано в EN 16516.

Таблица B.17 - Критерии для различных типов зданий

| Источник | Материалы с низкой эмиссией вредных веществ для зданий с низким выделением загрязняющих веществ | Материалы с очень низкой эмиссией вредных веществ для зданий с очень низким выделением загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| Общие ЛОС ОЛОС (как в EN16516) | <1000µg/м3 | <300µg/м3 |
| Формальдегид | <100µg/м3 | <30µg/м3 |

Продолжение таблицы В.17

| Источник | Материалы с низкой эмиссией вредных веществ для зданий с низким выделением загрязняющих веществ | Материалы с очень низкой эмиссией вредных веществ для зданий с очень низким выделением загрязняющих веществ |
| --- | --- | --- |
| Любые C1A или C1B, классифицируемые как канцерогенные ЛОС | <5µg/м3 | <5µg/м3 |
| Значение R (как в EN16516) | <1,0 | <1,0 |

Значение R включает загрязняющие вещества с предельными значениями, которые были идентифицированы.

Соответствие может быть продемонстрировано путем представления отчета об испытаниях, выданного испытательной лабораторией с аккредитацией [20], которая включает соответствующие стандарты испытаний, или путем представления действительного свидетельства соответствия любым нормативным актам или добровольной маркировке, которая включает вышеуказанные (или более строгие) предельные значения после 28-дневного хранения в вентилируемой испытательной камере (или раньше).

B.5		Примеры критериев освещения

Таблица B.18 - Примеры критериев для некоторых зданий и помещений согласно          серии EN 12464

| Исх. номер согласно EN 12464–1:2011 | Тип помещения, задачи или вида деятельности | (люкс) |
| --- | --- | --- |
| 5.26.2 5.26.5 | Офисы - писание, набор текста, чтение, обработка данных, Конференц-залы и комнаты совещаний | 500 |
| 5.36.1–5.36.3 | Учебные здания - классные комнаты, учебные аудитории, классная комната для вечерних занятий и обучения взрослых, аудитории, лекционные залы | 500 |
| 5.36.24 | Учебные помещения – учебные здания - спортзалы, физкультурные залы, плавательные бассейны | 300 |
| Примечание - Особое использование зрительных задач пока не определено. Для рабочего проекта необходимы специальные стандарты как EN 12464–1. |  |  |

Таблица B.19 - Классификация доступности естественного освещения как функция фактора естественного освещения проема жесткого каркаса здания

и

| Вертикальные фасады Коэффициент естественного освещения | Окна верхнего света Коэффициент естественного освещения |
| --- | --- |
| ≥ 6 % | 7 % < а) |
| 6 % > ≥ 4 % | 7 % > ≥ 4 % |
| 4 % > ≥ 2 % | 4 % > ≥2 % |
| < 2 % | 2 % > ≥ 0 % |
| _____________ а) Значения >10% следует избегать из-за опасности перегрева. |  |

Помимо риска перегрева следует также оценить риск яркого света при более интенсивном использовании естественного освещения (см. [7]).

B.6	 Критерии шума от внутренней системы некоторых помещений и зданий

Таблица B.20 - Примеры расчетного эквивалентного уровня постоянного звука,  [дБ(A)] для непрерывно действующих источников

| Здание | Тип помещения | Эквивалентный уровень постоянного звука [дБ (A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
| Жилое | Жилая комната | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 |
|  | Спальни | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 |
| Места сбора | Аудитории | ≤ 24 | ≤ 28 | ≤ 32 |
|  | Библиотеки | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 |
|  | Кинотеатры | ≤ 24 | ≤ 28 | ≤ 32 |
|  | Музеи | ≤ 2 8 | ≤ 32 | ≤ 36 |
| Коммерческие | Магазины розничной торговли | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
|  | Универсальные магазины, Супермаркеты | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 50 |
| Больницы | Палаты | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 |
|  | Приемный покой | ≤ 32 | ≤ 36 | ≤ 40 |
|  | Операционные | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
| Гостиницы | Номера гостиницы | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 |
|  | Стойка регистрации, вестибюли | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 |

| Здание | Тип помещения | Эквивалентный уровень постоянного звука [дБ (A)] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III |
|  | Малые офисы | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 40 |
| Офисы | Благоустроенные офисы | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
|  | Конференц-залы | ≤30 | ≤ 35 | ≤ 40 |
| Рестораны | Кафетерии | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
|  | Бары, обеденные залы | ≤ 32 | ≤ 36 | ≤ 40 |
|  | Кухни | ≤ 45 | ≤ 50 | ≤ 55 |
| Школы | Классные комнаты | ≤ 30 | ≤ 34 | ≤ 38 |
|  | Физкультурные залы | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
| Спортивные сооружения | Крытые спортивные сооружения | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
| Общие | Служебные помещения, коридоры | ≤ 35 | ≤ 40 | ≤ 45 |
|  | Туалеты | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 55 |

Продолжение таблицы В.20

Значения, приведенные в таблице В.20, относятся к шуму, создаваемому инженерными сетями и системами здания внутри рассматриваемого помещения. Дополнительная информация приводится в [7].

B.7 	Санитарно-гигиенические нормативы ВОЗ для качества воздуха в помещении

Во второй  графе таблицы B.21 приведены рекомендуемые нормативные значения для веществ, загрязняющих воздух внутри и снаружи помещений, сформулированные ВОЗ. Для некоторых загрязняющих веществ, ВОЗ еще не определила требования к качеству воздуха внутри помещений. Для этих значений представлены требования ВОЗ только к наружному воздуху, см. третью  графу.

Таблица B.21 - Нормативные значения ВОЗ для веществ, загрязняющих воздух внутри и снаружи помещения

| Загрязняющее вещество | ВОЗ Руководство по качеству воздуха внутри помещения 2010 | ВОЗ Руководство по качеству воздуха 2005 |
| --- | --- | --- |
| Бензол | Безопасный уровень не может быть определен | - |
| Окись углерода | 15 мин. в среднем: 100 мг/м3 1 ч в среднем: 35 мг/м3 8 ч в среднем: 10 мг/м3 24 ч средняя: 7 мг/м3 | - |

Продолжение таблицы В.21

| Загрязняющее вещество | ВОЗ Руководство по качеству воздуха внутри помещения 2010 | ВОЗ Руководство по качеству воздуха 2005 |
| --- | --- | --- |
| Формальдегид | 30 мин. в среднем: 100 µg/м3 | - |
| Нафталин | Среднее годовое: 10 µg/м3 | - |
| Диоксид азота | 1 ч в среднем: 200 µg/м3 среднее годовое: 20 µg/м3 | - |
| Полиароматические углеводороды (например, бензо-пирен A B[a]P) | Безопасный уровень не может быть определен | - |
| Радон | 100 Bq/м3 (иногда 300 мг/м3, характерно для каждой отдельной страны) | - |
| Трихлорэтилен | Безопасный уровень не может быть определен | - |
| Тетрахлорэтилен | Среднее годовое: 250µg/м3 |  |
| Диоксид серы | - | 10 мин. в среднем: 50 µg/м3 24 ч в среднем: 20µg/м3 |
| Озон | - | 8 ч в среднем: 100 µg/м3 |
| Твёрдые частицы PM 2,5 | - | 24 ч в среднем: 25 µg/м3 Среднее годовое: 10 µg/м3 |
| Твёрдые частицы PM 10 | - | 24 ч в среднем: 50 µg/м3 Среднее годовое: 20 µg/м3 |

Значения руководства ВОЗ по качеству воздуха внутри помещения могут рассматриваться как справочные данные о качестве воздуха в помещении, если не существует других руководств или национальных рекомендаций по значению качества воздуха внутри помещения. Из-за воздействия на здоровье, подтвержденного при более низких концентрациях, чем существующие предельные значения, и канцерогенного воздействия, уровень ПАУ, частиц, бензола всегда должен поддерживаться на низком уровне насколько это возможно.

В случае специфического загрязнения внутри помещения, кратность воздухообмена должна быть адаптирована для оптимизации степени разбавления вентиляции, и могут быть рассмотрены дополнительные стратегии по очистке воздуха.

B.8	 Графики пребывания людей в помещении для расчета энергопотребления

Если известны графики пребывания людей в помещении и внутренние нагрузки, их следует использовать для расчета энергоэффективности.

Приведенные ниже графики пребывания людей в помещении по умолчанию (приложение C) являются примерами, которые можно использовать в качестве входных данных для расчета энергопотребления в здании, когда выполнены стандартные вычисления, и доступны нормированные значения для проекта.

Критерии, используемые для комнатной температуры, вентиляции и влажности, основаны на Категории качества внутреннего воздуха (IEQI) (таблица 4) - от рабочего места до рабочего места в зависимости от типа задачи.

Значения  в таблицах не могут использоваться в качестве отдельных критериев и входных значений для проектирования и расчета энергопотребления. Стандарт в целом должен быть использован.

В приведенном ниже примере дается ссылка на разделы и таблицы стандарта, откуда берутся значения.

|  | Параметр, офис, благоустроенный | Значение | Ед. изм. | раздел-таблица |  | Коэффициент разновременности Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Время работы | Часов в день, Начало | 7 | часы | предполагаемые |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 18 | часы | предполагаемые |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы | предполагаемые |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 11 | часы |  | ч |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 2 868 | часы | рассчитанные |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении, | 17 | м2/чел. | предполагаемые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении, (всего) | 7,0 | Вт/м2 | рассчитанные | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении, (сухое) | 4,7 | Вт/м2 | рассчитанные | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 12 | Вт/м2 | предполагаемые | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 3,53 | гр/(м2, ч) | рассчитанные | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 1,10 | л/(м2, ч) | рассчитанные | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C | предполагаемые | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C | предполагаемые | 9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. Т, ор, отопление/зима | 20 | °C | 7.2-B.2 | 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор, холодоснабжение/лето | 26 | °C | 7.2-B.2 | 11 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.), Метод 1 | 0,8 | л/(с м2) | 6.3.2.2 | 12 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 450 | м. д. | 6.3.2.3 | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % | 7.4- таблица B.16 | 14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % | 7.4- таблица B.16 | 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс | 7.5-таблица B.18 | 16 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Потребление горячей воды для хоз. нужд |  |  |  | 17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее |  |  |  |  | 18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение C
(информационное)

Графики пребывания людей в помещении для расчета энергопотребления

|  | Школа, классная комната |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и установки |  |  |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 8 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  |  |  |  | Выходные дни |  |  |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 17 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении |  | Приспособления |  |  | Освещение | Люди, находящиеся в помещении |  | Приспособления | Освещение |  |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 9 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 2346 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 5,4 | м2/чел. |  | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 21,7 | Вт/м2 |  | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 13,8 | Вт/м2 |  | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Приспособления | 8 | Вт/м2 |  | 4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Образование влаги | 11,11 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Образование CO2 | 3,46 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 3,8 | л/(с м2) |  | 12 | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 1,84 | л/(с м2) |  | 13 | 0,3 |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,7 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,6 |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,4 |  | 0,4 |  |  | 0,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0,2 |  | 0,2 |  |  | 0,2 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 19 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

|  | Центр дневного ухода за детьми, детский сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и установки |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 7 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  |  | Выходные дни |  |  |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 19 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления |  | Освещение | Люди, находящиеся в помещении |  |  | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 12 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 3129 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 3,8 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 33,3 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 20,0 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 4 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 15,79 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 4,92 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Мин. Т, ор | 17,5 | °C |  | 10 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор | 25,5 | °C |  | 11 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 4,5 | л/(с м2) |  | 12 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 1,64 | л/(с м2) |  | 13 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  | Универсальный магазин Параметры и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 8 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  |  |  | Выходные дни |  |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 21 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления |  | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 7 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 13 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 4745 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 17 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (Всего) | 9,3 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (Сухое) | 4,5 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Приспособления | 1 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Образование влаги | 3,53 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Образование CO2 | 1,10 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,1 | 1 | 1 |  |  | 0,1 | 1 |  | 1 |
|  | Мин. Т, ор | 16 | °C |  | 10 | 0,3 | 1 | 1 |  |  | 0,3 | 1 |  | 1 |
|  | Макс. Т, ор | 25 | °C |  | 11 | 0,3 | 1 | 1 |  |  | 0,6 | 1 |  | 1 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 2,2 | л/(с м2) |  | 12 | 0,7 | 1 | 1 |  |  | 0,9 | 1 |  | 1 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,53 | л/(с м2) |  | 13 | 0,6 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,5 | 1 | 1 |  |  | 0,9 | 1 |  | 1 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,6 | 1 | 1 |  |  | 0,7 | 1 |  | 1 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,6 | 1 | 1 |  |  | 0,5 | 1 |  | 1 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0,9 | 1 | 1 |  |  | 0,3 | 1 |  | 1 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,9 | 1 | 1 |  |  | 0,3 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 19 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0,45 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,9 | 1 | 1 |  |  | 0,45 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,7 | 1 | 1 |  |  | 0,45 | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |

|  | Комната совещаний |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 7 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 18 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Lighting | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 11 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 2868 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 2 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 59,2 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 40,1 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 12 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 30,00 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 9,35 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 3,8 | л/(с м2) |  | 12 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 5,11 | л/(с м2) |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Офис, благоустроенный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметры и установки |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 7 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 18 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 11 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 2868 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 17 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 7,0 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 4,7 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 12 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 3,53 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 1,10 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 0,8 | л/(с м2) |  | 12 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,53 | л/(с м2) |  | 13 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | Офис, изолированный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и установки |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 7 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 18 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 5 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 11 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 2868 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 10 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 11,8 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 8,0 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 12 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 6,00 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 1,87 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 1 | л/(с м2) |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,96 | л/(с м2) |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мин. относительная влажность Макс. относительная влажность | 25 60 | % % |  | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 500 | люкс |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Ресторан Параметры и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 6 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 24 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 7 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 18 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 6570 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 6,1 | м2/чел. |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 19,4 | Вт/м2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 13,2 | Вт/м2 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Приспособления | 4 | Вт/м2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование влаги | 9,84 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Образование CO2 | 3,07 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0,1 | 0,13 | 0,3 | 0,1 | 0,13 | 0,3 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0,4 | 0,15 | 0,3 | 0,4 | 0,15 | 0,3 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,4 | 0,18 | 0,55 | 0,4 | 0,18 | 0,55 |
|  | Мин. Т, ор | 16 | °C |  | 10 | 0,4 | 0,21 | 0,55 | 0,4 | 0,21 | 0,55 |
|  | Макс. Т, ор | 25 | °C |  | 11 | 0,2 | 0,26 | 0,75 | 0,2 | 0,26 | 0,75 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 5,2 | л/(с м2) |  | 12 | 0,5 | 0,29 | 0,75 | 0,5 | 0,29 | 0,75 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 1,62 | л/(с м2) |  | 13 | 0,8 | 0,27 | 0,75 | 0,8 | 0,27 | 0,75 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,7 | 0,25 | 0,75 | 0,7 | 0,25 | 0,75 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,4 | 0,23 | 0,75 | 0,4 | 0,23 | 0,75 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,2 | 0,23 | 0,75 | 0,2 | 0,23 | 0,75 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 300 | люкс |  | 17 | 0,25 | 0,26 | 0,7 | 0,25 | 0,26 | 0,7 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,5 | 0,26 | 0,75 | 0,5 | 0,26 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,8 | 0,24 | 0,75 | 0,8 | 0,24 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,8 | 0,22 | 0,75 | 0,8 | 0,22 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,8 | 0,2 | 0,75 | 0,8 | 0,2 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,5 | 0,18 | 0,75 | 0,5 | 0,18 | 0,75 |
|  |  |  |  |  | 23 | 0,35 | 0,09 | 0,5 | 0,35 | 0,09 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | 24 | 0,2 | 0,03 | 0,3 | 0,2 | 0,03 | 0,3 |

|  | Жилая квартира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Параметры и установки |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 0 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 24 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 7 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 24 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 8760 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 28,3 | М2/чел. |  | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 4,2 | Вт/м2 |  | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 2,8 | Вт/м2 |  | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Приспособления | 3 | Вт/м2 |  | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование влаги | 2,12 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование CO2 | 0,66 | л/(м2, ч) |  | 7 | 1 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,5 | 0,15 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 1 | 0,7 | 0,15 | 1 | 0,7 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 1 | 0,7 | 0,15 | 1 | 0,7 | 0,15 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 1 | 0,5 | 0,15 | 1 | 0,5 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 1 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 0,5 | л/(с м2) |  | 12 | 1 | 0,6 | 0,05 | 1 | 0,6 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,28 | л/(с м2) |  | 13 | 1 | 0,6 | 0,05 | 1 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 1 | 0,6 | 0,05 | 1 | 0,6 | 0,05 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 1 | 0,6 | 0,05 | 1 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 1 | 0,5 | 0,05 | 1 | 0,5 | 0,05 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 0 | люкс |  | 17 | 1 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,5 | 0,2 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 19 | 1 | 0,7 | 0,2 | 1 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 20 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 21 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 22 | 1 | 0,8 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 23 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | 24 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |
|  | Жилая квартира Параметры и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 0 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 24 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 7 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 24 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 8760 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 28,3 | М2/чел. |  | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 4,2 | Вт/м2 |  | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 2,8 | Вт/м2 |  | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Приспособления | 3 | Вт/м2 |  | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование влаги | 2,12 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование CO2 | 0,66 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | 0,5 | 0,15 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0,5 | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 0,7 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,5 | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 0,7 | 0,15 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | 0,5 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 0,5 | л/(с м2) |  | 12 | 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,28 | л/(с м2) |  | 13 | 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,05 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 0 | люкс |  | 17 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 23 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | 24 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |

|  | Жилой, одноквартирный жилой дом Параметры и установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | График использования |  |  |  |  |  |  |
|  | Параметр | Значение | Ед. изм. |  | ч | Расчет энергопотребления |  |  |  |  |  |
| Время работы | Часов в день, Начало | 0 | часы |  |  | Рабочие дни |  |  | Выходные дни |  |  |
|  | Часов в день, Конец | 24 | часы |  |  | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение | Люди, находящиеся в помещении | Приспособления | Освещение |
|  | Перерывы, в пределах рабочей зоны | 0 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дней в неделю | 7 | дни |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в день | 24 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | часов в год | 8760 | часы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее тепловыделение | Люди, находящиеся в помещении | 42,5 | М2/чел. |  | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (всего) | 2,8 | Вт/м2 |  | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Люди, находящиеся в помещении (сухое) | 1,9 | Вт/м2 |  | 3 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Приспособления | 2,4 | Вт/м2 |  | 4 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Освещение |  |  |  | 5 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование влаги | 1,41 | гр/(м2, ч) |  | 6 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 |
|  | Образование CO2 | 0,44 | л/(м2, ч) |  | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | 0,5 | 0,15 |
| Установки | Мин. Т, ор в часы отсутствия людей | 16 | °C |  | 8 | 0,5 | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 0,7 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор в часы отсутствия людей | 32 | °C |  | 9 | 0,5 | 0,7 | 0,15 | 0,8 | 0,7 | 0,15 |
|  | Мин. Т, ор | 20 | °C |  | 10 | 0,1 | 0,5 | 0,15 | 0,8 | 0,5 | 0,15 |
|  | Макс. Т, ор | 26 | °C |  | 11 | 0,1 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена (мин.) | 0,5 | л/(с м2) |  | 12 | 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Кратность воздухообмена для эмиссии СО2 | 0,16 | л/(с м2) |  | 13 | 0,1 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. концентрация СО2 (выше наружной) | 500 | м. д. |  | 14 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Мин. относительная влажность | 25 | % |  | 15 | 0,2 | 0,6 | 0,05 | 0,8 | 0,6 | 0,05 |
|  | Макс. относительная влажность | 60 | % |  | 16 | 0,2 | 0,5 | 0,05 | 0,8 | 0,5 | 0,05 |
|  | Освещение, уровень освещенности в рабочих зонах | 0 | люкс |  | 17 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,2 |
| Прочее | Потребление горячей воды для хоз. нужд | 100 | л/(м2/год) |  | 18 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 19 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,8 | 0,7 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 20 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 21 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 22 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 |
|  |  |  |  |  | 23 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |
|  |  |  |  |  | 24 | 1 | 0,6 | 0,15 | 1 | 0,6 | 0,15 |

Библиография

[1] EN 12193, Light and lighting - Sports lighting (Свет и освещение - Освещение спортивных сооружений )..

[2] EN 12354-5, Building acoustics - Estimation of acoustic performance of building from the performance of elements - Part 5: Sounds levels due to the service equipment (Акустика здания. Оценка акустических характеристик здания по характеристикам элементов. Часть 5. Уровни шума, вызванные инженерным оборудованием здания ).

[3] EN 15193-1, Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 1: Specifications, Module M9 (Энергоэффективность зданий. Энергетические требования к освещению. Часть 1. Технические характеристики, Модуль M9 ).

[4] CEN/TR 15193-2, Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting - Part 2: Explanation and justification of EN 15193-1, Module M9 (Энергоэффективность зданий. Энергетические требования к освещению. Часть 2. Объяснение и обоснование              EN 15193-1, Модуль M9 ).

[5] CEN/TS 16628, Energy Performance of Buildings - Basic Principles for the set of EPB standards (Энергоэффективность зданий. Основные принципы для набора стандартов серии EPB).

[6] CEN/TS 16629, Energy Performance of Buildings - Detailed Technical Rules for the set of EPB-standards (Энергоэффективность зданий. Подробные технические правила для стандартов серии EPB ).

[7] FprCEN/TR 16798–2, Energy performance of buildings — Part 2: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics — Module M1–6 — Technical report — Interpretation of the requirements in EN 16798–1 (Энергоэффективность зданий- Часть 2: Входные параметры микроклимата для проектирования и оценки энергоэффективности зданий в отношении качества воздуха в помещении, тепловой среды, освещения и акустики - Модуль M1-6- Технический отчет - Интерпретация требований в EN16798–1 ).

[8] EN 16798-7, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 7: Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration (Modules M5-5) (Энергоэффективность зданий - Вентиляция в зданиях. Часть 7. Методы расчета для определения скорости воздушного потока в зданиях включая инфильтрацию (модули M5-5)).

[9] EN ISO 7726, Ergonomics of the thermal environment - Instruments for measuring physical quantities (ISO 7726) (Эргономика тепловой среды. Приборы для измерения физических величин (ISO 7726).

[10] EN ISO 7730, Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (ISO 7730) (Эргономика тепловой среды. Аналитическое определение и интерпретация теплового комфорта с использованием расчета индексов PMV и PPD и локальных критериев теплового комфорта (ISO 7730) ).

[11] EN ISO 8996, Ergonomics of the thermal environment - Determination of metabolic rate (ISO 8996) (Эргономика тепловой среды. Определение теплоотдачи человеческого тела (ISO 8996)).

[12] EN ISO 9920, Ergonomics of the thermal environment - Estimation of thermal insulation and water vapour resistance of a clothing ensemble (ISO 9920) (Эргономика тепловой среды. Оценка теплоизоляции и водостойкости комплекта одежды (ISO 9920)).     .      13] EN ISO 10052, Acoustics - Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound - Survey method (ISO 10052) (Акустика. Полевые измерения воздушной и ударной звукоизоляции от шума инженерного оборудования здания. Метод обследования (ISO 10052) ).

[14] EN ISO 16000-9, Indoor air - Part 9: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Emission test chamber method (ISO 16000-9) (Воздух внутри помещений. Часть 9. Определение содержания летучих органических соединений от продуктов зданий и мебели. Метод с применением эмиссий в испытательной камере (ISO 16000-9) ).

[15] EN ISO 16000-11, Indoor air - Part 11: Determination of the emission of volatile organic compounds from building products and furnishing - Sampling, storage of samples and preparation of test specimens (ISO 16000-11) (Определение выделения летучих органических соединений строительными и отделочными материалами. Отбор, хранение и подготовка образцов для испытаний (ISO 16000-11)).

[16] EN ISO 16032, Acoustics - Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings - Engineering method (ISO 16032) (Акустика. Измерение шума инженерного оборудования в зданиях техническим методом (ISO 16032) ).

[17] ISO 16000-3, Indoor air — Part 3: Determination of formaldehyde and other carbonyl compounds in indoor air and test chamber air — Active sampling method (Воздух замкнутых помещений. Часть 3. Определение содержания формальдегида и других карбонильных соединений в воздухе замкнутых помещений и в воздухе испытательной камеры. Метод активного отбора проб ).

[18] ISO 16000-6, Indoor air — Part 6: Determination of volatile organic compounds in indoor and test chamber air by active sampling on Tenax TA sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID (Воздух замкнутых помещений. Часть 6. Определение летучих органических соединений в воздухе замкнутых помещений и испытательной камеры путем активного отбора проб на сорбент Tenax TA с последующей термической десорбцией и газохроматографическим анализом с использованием МСД/ПИД ).

[19] ISO 16814, Building environment design — Indoor air quality — Methods of expressing the quality of indoor air for human occupancy (Проектирование внутренней среды зданий. Качество воздуха в помещениях. Способы определения качества воздуха в помещениях для пребывания людей).

[20] EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (ISO/IEC 17025) (EN ISO/IEC 17025, Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий (ISO/IEC 17025)).

Дополнительная литература

[21] CR 1752, Ventilation for buildings — Design criteria for the indoor environment (Вентиляция в зданиях. Критерии проектирования для микроклимата в помещении).

[22] EN 12599, Ventilation for buildings - Test procedures and measurement methods to hand over air conditioning and ventilation systems (Вентиляция в зданиях. Процедуры испытаний и методы измерения для поставки систем кондиционирования и вентиляции).

[23] EN 12831-1, Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3 (Энергоэффективность зданий. Метод расчета проектной тепловой нагрузки. Часть 1. Тепловая нагрузка в помещении, Модуль M3-3 ).

[24] EN 13032-1, Light and lighting — Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires — Part 1: Measurement and file format (Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 1. Измерение и формат данных).

[25] EN 13032-4, Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 4: LED lamps, modules and luminaires (Свет и освещение. Измерение и представление фотометрических данных ламп и светильников. Часть 4. Светодиодные лампы, модули и светильники).

[26] EN 13141 (all parts), Ventilation for buildings — Performance testing of components/products for residential ventilation (Вентиляция в зданиях. Эксплуатационные испытания компонентов/изделий для вентиляции жилых помещений).

[27] EN 13142, Ventilation for buildings - Components/products for residential ventilation - Required and optional performance characteristics Вентиляция в зданиях. Компоненты/изделия для вентиляции жилых помещений. Требуемые и дополнительные эксплуатационные характеристики).

[28] CEN/TR 14788, Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems (Вентиляция в зданиях. Проектирование и определение размеров систем вентиляции жилых помещений).

[29] EN ISO 52003-1, Energy performance of buildings - Indicators, requirements, ratings and certificates - Part 1: General aspects and application to the overall energy performance (ISO 52003-1:2017) (Энергоэффективность зданий. Индикаторы, требования, номинальные значения параметров и сертификаты. Часть 1. Общие аспекты и применение для оценки общей энергоэффективности зданий (ISO 52003-1: 2017) ).

[30] EN 16798-17, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 17: Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems (Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11) (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 17. Руководящие указания по проверке систем вентиляции и кондиционирования воздуха (Модуль M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)).

[31] EN 16798-9, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 9: Calculation methods for energy requirements of cooling systems (Modules M4-1, M4-4, M4-9) – General (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 9. Методы расчета потребности в энергии систем холодоснабжения (Модули М4-1, М4-4, М4-9). Общие требования ).

[32] EN 16798-13, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 13: Calculation of cooling systems (Module M4-8) – Generation (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 13. Расчет систем холодоснабжения (Модуль M4-8). Генерирование).

[33] CEN/TR 16798-14, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 14: Interpretation of the requirements in EN 16798-13 - Calculation of cooling systems (Module M4-8) – Generation (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 14. Интерпретация требований в EN 16798-13. Расчет систем холодоснабжения (Модуль M4-8) - Генерирование ).

[34] EN 16798-5-1, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-1: Calculation methods for energy requirements of ventilation and air conditioning systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 1: Distribution and generation               (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 5-1: Методы расчета энергетической потребности систем вентиляции и кондиционирования воздуха (Модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7 -5, М7-8). Метод 1: Распределение и генерирование) .

[35] EN 16798-5-2, Energy performance of buildings - Ventilation for buildings - Part 5-2: Calculation methods for energy requirements of ventilation systems (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Method 2: Distribution and generation (Энергоэффективность зданий. Вентиляция в зданиях. Часть 5-2: Методы расчета энергетической потребности систем вентиляции (Модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 2: Распределение и генерирование ).

[36] EN 15378, Heating systems in buildings — Inspection of boilers and heating systems  (Системы отопления в зданиях. Проверка котлов и систем отопления).

[37] EN 15665, Ventilation for buildings - Determining performance criteria for residential ventilation systems (Вентиляция в зданиях. Определение критериев эффективности систем вентиляции жилых помещений).

[38] EN ISO 52016-1, Energy performance of buildings - Energy needs for heating and cooling, internal temperatures and sensible and latent heat loads - Part 1: Calculation procedures (ISO 52016-1) (Энергоэффективность зданий. Энергопотребность для отопления и холодоснабжения, внутренние температуры и тепловые нагрузки по сухому и скрытому теплу. Часть 1. Процедуры расчета (ISO 52016-1)).

[39] EN ISO 52017-1, Energy performance of buildings - Sensible and latent heat loads and internal temperatures - Part 1: Generic calculation procedures (ISO 52017-1) (Энергоэффективность зданий. Тепловые нагрузки по сухому и скрытому теплу и внутренние температуры. Часть 1. Общие методики расчета (ISO 52017-1)).

[40] EN ISO 15927-4, Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling (ISO 15927-4) (Гидротермические характеристики зданий. Расчет и представление климатических данных. Часть 4. Почасовые данные для оценки годового потребления энергии для отопления и холодоснабжения (ISO 15927-4)).

[41] ISO/TS 14415, Ergonomics of the thermal environment — Application of International Standards to people with special requirements (Эргономика тепловой среды. Применение международных стандартов для людей с особыми требованиями).

[42] EN ISO 52000-1, Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1) (Энергоэффективность зданий. Общая оценка EPB. Часть 1. Общая структура и процедуры (ISO 52000-1)).

[43] CEN ISO/ TR 52000-2, Energy performance of buildings — Overarching EPB assessment — Part 2: Explanation and justification of ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2) (Энергоэффективности зданий. Общая оценка EPB. Часть 2. Объяснение и обоснование ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2)).

[44] CIE 69:1987, Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters: Performance, characteristics and specifications (Методы характеристики измерителей освещенности и измерителей яркости: рабочие характеристики, характеристики и технические условия).

Приложение Д

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN ISO 52000-1:2017, Energy performance of buildings - Overarching EPB assessment - Part 1: General framework and procedures (ISO 52000-1:2017) | IDT | СТ РК ISO 520001-2019 Энергоэффективность зданий. Комплексная оценка ЕРВ. Часть 1. Общая структура и методики |

| УДК 697.92; 697.31;697.95; 697.97 | МКС 91.140.30 (IDT) |
| --- | --- |
| Ключевые слова: скорость воздушного потока, окружающая среда, тепловая среда, освещение, вентиляция, метод, энергоэффективность, критерии, воздух, воздушный поток, микроклимат, температура, воздухообмен, кратность, холодоснабжение, отопление, категория, контроль, увлажнение, загрязняющие вещества и т.д. |  |

| УДК 697.92; 697.31;697.95; 697.97 | МКС 91.140.30 (IDT) |
| --- | --- |
| Ключевые слова: скорость воздушного потока, окружающая среда, тепловая среда, освещение, вентиляция, метод, энергоэффективность, критерии, воздух, воздушный поток, микроклимат, температура, воздухообмен, кратность, холодоснабжение, отопление, категория, контроль, увлажнение, загрязняющие вещества и т.д. |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Ведущий специалист, старший научный сотрудник Центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.В. Белай |