Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 2

Методы испытаний

СТ РК IEC 61215-1–202_

(IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 61215-2:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 2: Test procedures – Design requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 2. Методы испытаний)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

В первой части настоящего стандарта описываются требования (как общие, так и специальные в отношении технологии производства устройств), первая часть определяет технологические вариации производства. В настоящем стандарта определяется ряд методик испытаний, необходимых для оценки конструкции и утверждения типа. Методики испытаний, описанные в настоящем стандарте действительны для всех технологий производства устройств.

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины и определения, символы и сокращения	3

4	Методы испытаний	4

4.1	Визуальный контроль (MQT 01)	4

4.2	Определение максимальной мощности (MQT 02)	4

4.3	Измерение сопротивления изоляции (MQT 03)	5

4.4	Определение температурных коэффициентов (MQT 04)	6

4.5	Определение номинальной рабочей температуры модуля (НРТМ)                   (MQT 05)	                                                                                                                                 6

4.6	Измерение вольт-амперных характеристик при STC и NMOT (MQT 06)	7

4.7	Измерение вольт-амперных характеристик в условиях низкой              освещенности (MQT 07)	9

4.8	Натурные испытания (MQT 08)	9

4.9	Испытание стойкости к местному перегреву (MQT 09)	10

4.10	Испытание на воздействие ультрафиолетового излучения (MQT 10)	24

4.11	Термоциклирование (MQT 11)	25

4.12	Термоциклирование при высокой влажности (MQT 12)	27

4.13	Испытание на воздействие высокой температуры при высокой влажности (MQT 13)	                                                                                                                              29

4.14	Испытания надежности средств внешних соединений (MQT 14)	30

4.15	Испытание изоляции на влагостойкость (MQT 15)	34

4.16	Испытание на воздействие статической механической нагрузки (MQT 16)	36

4.17	Испытание на стойкость к ударам града (MQT 17)	37

4.18	Испытания шунтирующих диодов (MQT 18)	41

4.19	Стабилизация (MQT 19)	44

Приложение В.А (информационное) Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)	47

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Модули фотоэлектрические наземные

ОЦЕНКА КОНСТРУКЦИИ И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

Часть 2

Методы испытаний

Дата введения  ________________

- Область применения

В настоящем стандарте изложены требования по оценке конструкции и утверждения типа наземных фотоэлектрических модулей, предназначенных для длительной эксплуатации на открытом воздухе в обычных климатических зонах, как определено в                     IEC 60721-2-1. Настоящий стандарт распространяется на плоские фотоэлектрические модули на основе кристаллического кремния, а также тонкопленочные модули.

Настоящий стандарт не применяется к модулям, используемым с концентрированным солнечным светом. Однако настоящий стандарт может применяться к модулям с низкой концентрацией (от 1 до 3 солнц). Для модулей с низкой концентрацией все испытания модулей следует проводить при значениях тока, напряжения и мощности, ожидаемых при максимальной концентрации, на которую они рассчитаны.

Настоящий стандарт предназначен для определения электрических и тепловых параметров фотоэлектрических модулей, а также проверки, насколько это возможно при разумных ограничениях по времени и стоимости, способности модулей к длительному функционированию в климатических условиях, для работы при которых они предназначены. Фактический срок службы фотоэлектрических модулей, удовлетворяющих требованиям настоящего стандарта, зависит от их конструкции, внешней среды и условий их работы

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60050 (все части) International Electrotechnical Vocabulary (Международный электротехнический словарь).

IEC 60068-1:2013 Environmental testing – Part 1: General and guidance (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 1. Общие положения и руководство).

IEC 60068-2-21:2006 Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices (Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-21. Испытания. Испытание U. Прочность выводов и неразъемных крепежных устройств).

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

IEC 60068-2-78:2012 Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat, steady state (Испытание на воздействие внешних факторов. Часть 2-78. Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, установившийся режим).

IEC 60721-2-1:2013 Classification of environmental conditions – Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature – Temperature and humidity (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 2-1: Природные внешние воздействующие факторы. Температура и влажность).

IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики).

IEC 60904-1:2006 Photovoltaic devices – Part 1: Measurements of photovoltaic current-voltage characteristics (Приборы фотоэлектрические. Часть 1. Измерение вольт-амперных характеристик).

IEC 60904-2:2015 Photovoltaic devices – Part 2: Requirements for photovoltaic reference devices (Приборы фотоэлектрические. Часть 2. Требования к эталонным фотоэлектрическим приборам).

IEC 60904-3:2019 Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (Приборы фотоэлектрические. Часть 3. Принципы измерения характеристик фотоэлектрических приборов с учетом стандартной спектральной плотности энергетической освещенности наземного солнечного излучения).

IEC 60904-7:2019 Photovoltaic devices – Part 7: Computation of the spectral mismatch correction for measurements of photovoltaic devices (Приборы фотоэлектрические. Часть 7. Вычисление поправки на спектральное несоответствие при испытаниях фотоэлектрических приборов).

IEC 60904-8:2014 Photovoltaic devices – Part 8: Measurement of spectral responsivity of a photovoltaic (PV) device (Приборы фотоэлектрические. Часть 8. Измерение спектральной чувствительности фотоэлектрического прибора).

IEC 60904-9:2007 Photovoltaic devices – Part 9: Solar simulator performance requirements (Приборы фотоэлектрические. Часть 9. Требования к рабочим характеристикам имитаторов солнечного излучения).

IEC 60904-10:2009 Photovoltaic devices – Part 10: Methods of linearity measurement (Приборы фотоэлектрические. Часть 10. Методы измерения линейности).

IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям).

IEC/TS 61836:2016 Solar photovoltaic energy systems – Terms, definitions and symbols (Системы фотоэлектрические. Термины, определения и символы).

IEC 61853-2:2016 Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating – Part 2: Spectral response, incidence angle, and module operating temperature measurements (Модули фотоэлектрические. Определение рабочих характеристик и энергетическая оценка. Часть 2. Измерения спектральной чувствительности, угла падения и рабочих температур модуля)

IEC 62790:2020 Junction boxes for photovoltaic modules – Safety requirements and tests (Коробки коммутационные для фотоэлектрических модулей. Требования безопасности и испытания).

ISO 868:2003 Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (Эбонит и пластмассы. Определение инденторной твердости с помощью дюрометра (твердость по Шору)).

- Термины и определения, символы и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 60050 и IEC TS 61836, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Точность <измерительного инструмента> (accuracy <of a measuring instrument>): Качество, которое характеризует способность измерительного инструмента обеспечивать отображаемое значение, близкое к истинному значению измеряемой величины [≈ VIM 5.18].

Примечания

1 Данный термин используется как «истинное значение».

2 Точность лучше, когда указанное значение ближе к соответствующему истинному значению.

3 См. IEC 60050-311:2001 (311-06-08).

3.2 Устройство управления (control device): Датчик освещенности (например, эталонный элемент или модуль), который используется для обнаружения смещения и других проблем имитатор солнечного излучения.

3.3 Электрически стабильный уровень выходной мощности (electrically stable power output level): Состояние фотоэлектрического модуля, при котором он будет работать при длительном воздействии естественного солнечного света в основном на открытом воздухе, как определено в IEC 60721-2-1.

3.4 Повторяемость <результатов измерений> (repeatability <of results of measurements>): Степень совпадения результатов последовательных измерений одной и той же измеряемой величины, выполненных при одинаковых условиях измерения, и т.д.:

- одинаковой методикой измерений;

- одинаковым наблюдателем;

- с использованием одинаковых измерительных приборов;

- при использовании в одинаковых условиях;

- в одинаковой лаборатории,

через относительно короткие промежутки времени [≈ VIM 3.6].

Примечания

1 Понятие «процедура измерения» определено в VIM 2.5.

2 См. IEC 60050-311:2001 (311-06-06).

3.5 Воспроизводимость <измеренеий> (reproducibility <of measurements>): степень совпадения результатов измерений одного и того же значения величины, когда отдельные измерения производятся в разных условиях измерения:

- принцип измерения;

- методика измерения;

- наблюдатель;

- измерительные инструменты;

- эталоны;

- лаборатория;

- при условиях использования инструментов, отличных от обычно используемых,

через промежутки времени, относительно длинные по сравнению с продолжительностью одного измерения [≈ VIM 3.7].

Примечания

1 Понятия «принцип измерения» и «метод измерения» определены соответственно в VIM 2.3 и 2.4.

2 Термин «воспроизводимость» также применяется к случаю, когда принимаются во внимание только некоторые из вышеперечисленных условий, предусматривая, что они указаны.

3 См. IEC 60050-311:2001 (311-06-07).

- Методы испытаний

Визуальный контроль (MQT 01)

4.1.1 Цель

Выявление любых видимых дефектов в модуле.

4.1.2 Проведение испытания

Внимательно осматривают каждый модуль при освещении не менее 1000 люкс для выявления повреждений, указанных в IEC 61215-1.

Фиксируют и/или фотографируют состояние и положение всех трещин, пузырьков или отслоений, которые могут ухудшить или отрицательно повлиять на характеристики испытуемого модуля в последующих испытаниях.

4.1.3 Оценка результатов испытаний

Модули считают выдержавшими испытания, если отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

Определение максимальной мощности (MQT 02)

4.2.1 Цель

Определение максимальной мощности модуля после стабилизации, до и после проведения испытаний на воздействие внешних факторов. Для определения потери мощности после проведенных испытаний на воздействие внешних факторов, очень важным является воспроизводимость результатов испытания.

4.2.2 Измерительные приборы

- Источник освещения (естественное солнечное освещение или имитатор солнечного излучения класса BBA или выше, соответствующие IEC 60904-9).

- Эталонный фотоэлектрический прибор, отвечающий требованиям IEC 60904-2.  При использовании солнечного излучения класса BBA или выше, эталонный прибор должен быть эталонным модулем того же размера и выполненным по той же технологии для обеспечения соответствия характеристик спектральной чувствительности. Если такого согласованного эталонного прибора нет в наличии, необходимо выполнить один из следующих двух вариантов:

- должен использоваться симулятор класса AAA, или

- необходимо измерить спектральную чувствительность модуля в соответствии с IEC 60904-8 и спектральное распределение имитатора солнечного излучения, а данные модуля скорректировать в соответствии с IEC 60904-7.

- Подходящее крепление для поддержки испытуемого модуля и эталонного прибора в плоскости, перпендикулярной лучу излучения.

- Прибор для измерения вольт-амперных характеристик, в соответствии с                           IEC 60904-1.

4.2.3 Проведение испытания

Определяют вольт-амперные характеристики модулей, в соответствии с IEC 60904-1 при   определенных условиях температуры и освещенности (рекомендованный диапазон температуры  испытуемого модуля от 25 °C до 50 °C, а рекомендованный диапазон энергетической освещенности от 700 до 1100 Вт/м2), с использованием естественного солнечного освещения или с использованием    имитатора солнечного излучения класса BBA или выше, соответствующих требования IEC 60904-9. При особых обстоятельствах, когда модули предназначены для работы в другом диапазоне условий, вольт-амперные характеристики могут быть измерены с использованием уровней температуры и освещенности, аналогичных ожидаемым условиям эксплуатации. Для линейных модулей (как определено в IEC 60904-10) поправки на температуру и освещенность могут быть сделаны в соответствии с IEC 60891, чтобы сравнить ряд измерений, выполненных на одном модуле до и после испытаний на воздействие внешних факторов. Для нелинейных модулей (как определено в IEC 60904-10) измерение должно выполняться в пределах                          (± 5) % от указанной энергетической освещенности и в пределах (± 2) °C от указанной температуры. Однако необходимо приложить все усилия для обеспечения того, чтобы измерения пиковой мощности выполнялись в одинаковых рабочих условиях, то есть минимизировать величину поправок выполнением измерений пиковой мощности на конкретном модуле примерно при одинаковой температуре и освещенности.

Измерение сопротивления изоляции (MQT 03)

4.3.1 Цель

Определяют насколько     хорошо     модуль     изолирован от     токоведущих     частей и доступных эксплуатируемых частей.

4.3.2 Измерительные приборы

- Источник напряжения постоянного тока с ограничением тока, способный подавать 500 или 1000 В плюс удвоенное максимальное системное напряжение модуля (IEC 61215-1).

- Инструмент для измерения сопротивления изоляции.

4.3.3 Условия испытаний

Испытания   должны   проводиться   на модуле при   температуре   воздуха окружающей (IEC 60068-1) и относительной влажности не более 75 %.

4.3.4 Проведения испытания

- Соединяют закороченные выводные клеммы модуля с положительным выходом прибора постоянного тока для измерения сопротивления с ограничением тока.

- Соединяют открытую металлическую часть модуля с отрицательным выходом измерительного прибора. Если у модуля отсутствует рама или она не проводит или плохо проводит ток, плотно оборачивают края образца проводящей фольгой. Покрывают проводящей фольгой все поверхности испытуемого модуля из изоляционного материала (лицевую и/или тыльную поверхности, коммутационную коробку и т.п.). Соединяют все части фольги с отрицательным выходом измерительного прибора.

- Некоторые виды модулей могут быть чувствительными к статической поляризации, если модуль находится под положительным потенциалом на раме. В этом случае подключение прибора для измерения сопротивления изоляции к испытуемым образцам должно выполняться с противоположной полярностью. Если применимо, данные о чувствительности испытуемых образцов к статической поляризации должны быть предоставлены изготовителем

- Увеличивают подаваемое прибором напряжение со скоростью, не превышающей 500 В/с, до максимального значения, равного 1000 В плюс удвоенное максимальное напряжение системы (IEC 61215-1). Если максимальное напряжение фотоэлектрической системы не превышает 50 В, то приложенное напряжение должно составлять 500 В. В течение 1 мин поддерживают напряжение на этом уровне.

- Снижают приложенное напряжение до нуля и устанавливают перемычку между выводами измерительного прибора для сброса остаточного напряжения модуля.

- Удаляют перемычку.

- Увеличивают напряжение, подаваемое на Измерительные приборы, со скоростью, не превышающей 500 В/с, до 500 В или до максимального напряжения системы для модуля, в зависимости от того, какое из значений выше. В течение 2 мин поддерживают напряжение на этом уровне. Затем определяют сопротивление изоляции.

- Снижают    приложенное    напряжение    до    нуля    и    устанавливают     перемычку    для    сброса    остаточного напряжения в модуле.

- Удаляют перемычку и отключают измерительные приборы от модуля.

4.3.5 Оценка результатов испытаний

- При проведении испытания по 4.3.4 (перечисление c) не было пробоя изоляции и поверхностного пробоя;

- для модулей с площадью рабочей поверхности не более 0,1 м2 значение сопротивления изоляции не менее 400 МОм;

- для модулей с площадью рабочей поверхности более 0,1 м2 произведение измеренного сопротивления изоляции на площадь поверхности модуля должно быть не менее 400 МОм/м2.

Определение температурных коэффициентов (MQT 04)

Определение температурных коэффициентов тока (α), напряжения (β) и максимальной мощности (δ) из измерений модуля, как указано в МЭК 60891. Определенные таким образом коэффициенты действительны при той энергетической освещенности, при которой были выполнены измерения. См. IEC 60904-10 для оценки температурных коэффициентов модуля при различных уровнях энергетической освещенности.

Примечание – Для модулей с линейными характеристиками в соответствии с IEC 60904-10 температурные коэффициенты верны при энергетической освещенности в диапазоне (± 30) % от значения энергетической освещенности, при которой проводились измерения.

Определение номинальной рабочей температуры модуля (НРТМ) (MQT 05)

4.5.1 Общие положения

Мощность фотоэлектрических модулей зависит от температуры элемента. На температуру элемента в первую очередь влияют температура окружающей среды, солнечное излучение и скорость ветра.

NMOT определяется как средняя равновесная температура перехода фотоэлектрический элементов модуля, установленного в открытой стойке при стандартных внешних условиях (SRE):

- Угол наклона:                                                  (37 ± 5) °С

- Полная энергетическая освещенность:         800 Вт/м2

- Температура окружающей среды:                 20 °C

- Скорость ветра:                                                1 м/с

- Энергетическая нагрузка:                               Величина    активной    нагрузки,   при которой модуль будет работать вблизи точки максимальной мощности при стандартных условиях испытаний (STC) или  устройство слежения за точкой максимальной мощности (MPPT).

Примечание – NMOT аналогичен предыдущему NOCT, за исключением того, что он измеряется с модулем при максимальной мощности, а не в разомкнутой цепи. В условиях максимальной мощности (электрическая) энергия отбирается из модуля, поэтому по всему модулю рассеивается меньше тепловой энергии, чем в условиях разомкнутой цепи. Поэтому NMOT обычно на несколько градусов ниже прежнего NOCT.

NMOT может быть использована проектировщиком фотоэлектрической системы как указание на температуру, при которой фотоэлектрический модуль будет функционировать в реальных условиях, и является полезной характеристикой при сравнении производительности и рабочих характеристик фотоэлектрических модулей различных конструкций. Однако реальная рабочая температура фотоэлектрического модуля в определенный момент времени зависит от несущей конструкции, энергетической освещенности, скорости ветра, температуры окружающей среды, отражений и излучений земной поверхности и расположенных рядом объектов. Для точного определения рабочих параметров фотоэлектрического модуля следует учесть влияние всех факторов

В том случае если конструкция модуля не предназначена для монтажа на открытой стойке, этот метод может быть использован для определения средней равновесной температуры перехода фотоэлектрического элементов в SRE, при этом модуль установлен в соответствии с рекомендациями производителя

4.5.2 Основной метод

Данный метод основан на измерении в натурных условиях значений параметров окружающей среды и температуры модуля в требуемом диапазоне параметров окружающей среды, включая SRE. Обработка полученных данных по настоящему методу позволяет определять NMOT достаточно точно и с хорошей воспроизводимостью

Температура перехода фотоэлектрического элемента (TJ) в основном зависит от температуры окружающей среды (Tamb), средней скорости ветра (v) и общей энергетической освещенности (G) поступающей на рабочую поверхность модуля. Разность температур                   (TJ – Tamb)  в основном не зависит от температуры окружающей среды и практически пропорциональна энергетической освещенности при уровнях свыше 400 Вт/м2.

Температура модуля регулируется по формуле:  TJ-Tamb=GuO-u1×v.

Коэффициент uO описывает влияние энергетической освещенности, а u1 – влияние ветра.

Значение NMOT для TJ определяется   из вышеуказанной формулы при Tamb = 20 °C, при энергетической освещенности G 800 Вт/м2 и скорости ветра v равной 1 м/с.

4.5.3 Методика испытаний

Данные для расчета NMOT необходимо получить методом испытаний (Методика определения рабочей температуры модуля) по IEC 61853-2.

Примечание – Данное испытание может быть выполнено одновременно с испытанием на стойкость против атмосферной коррозии (см. 4.8.)

Измерение вольт-амперных характеристик при STC и NMOT (MQT 06)

4.6.1 Цель

Определить как вольт-амперные характеристики модуля изменяются при нагрузке при STC (1000 Вт/м2, 25 °C температура фотоэлемента, с эталонным распределением спектральной энергетической освещенности, согласно IEC 60904-3) и при NMOT (энергетическая освещенность 800 Вт/м2, температура окружающей среды 20 °C с эталонным распределением спектральной энергетической освещенности, согласно                         IEC 60904-3).  Измерение при STC используется для проверки информации на паспортной табличке модуля.

4.6.2 Измерительные приборы

- Источник освещения (естественное солнечное освещение или имитатор солнечного излучения класса BBA или выше, соответствующие IEC 60904-9).

- Эталонный фотоэлектрический прибор, отвечающий требованиям IEC 60904-2.  При использовании солнечного излучения класса BBA или выше, эталонный прибор должен быть эталонным модулем того же размера и выполненным по той же технологии для обеспечения соответствия характеристик спектральной чувствительности. Если такого согласованного эталонного прибора нет в наличии, необходимо выполнить один из следующих двух вариантов:

- должен использоваться симулятор класса AAA, или

- необходимо измерить спектральную чувствительность модуля в соответствии с IEC 60904-8 и спектральное распределение имитатора солнечного излучения, а данные модуля скорректировать в соответствии с IEC 60904-7.

- Подходящее крепление для поддержки испытуемого модуля и эталонного прибора в плоскости, перпендикулярной лучу излучения.

- Прибор контроля температуры испытательного образца и эталонного устройства с точностью до (± 1) °C и повторяемостью (± 0,5) °C.

- Прибор для измерения вольт-амперных характеристик, в соответствии с                              IEC 60904-1.

- При необходимости оборудование для изменения температуры испытуемого модуля до температуры NMOT, измеренной в 4.5.

4.6.3 Проведение испытаний

4.6.3.1 Измерение при STC (MQT 06.1)

Поддерживают температуру модуля на уровне (25 ± 2) °C и отслеживают вольт-амперные характеристики модуля при энергетической освещенности (1000 ± 100) Вт/м2 (как измерено подходящим эталонным устройством),  в соответствии с IEC 60904-1, при естественном освещении, или с использованием имитатора солнечного излучения класса BBA или выше, отвечающего требованиям IEC 60904-9.

Внешнюю температуру модуля (25 ± 2) °C можно скорректировать до 25 °C с помощью температурных коэффициентов, а также серии стандартов IEC 60904 и                           IEC 60891.

4.6.3.2 Измерение при NMOT (MQT 06.2)

Равномерно нагревают модуль до (NMOT ± 2) °C отслеживают вольт-амперные характеристики модуля при энергетической освещенности (800 ± 80) Вт/м2  (как измерено подходящим эталонным устройством),  в соответствии с IEC 60904-1, при естественном освещении, или с использованием имитатора солнечного излучения класса BBA или выше, отвечающего требованиям IEC 60904-9.

Внешнюю температуру модуля (NMOT ± 2) °C можно скорректировать до 25 °C с помощью температурных коэффициентов, а также серии стандартов IEC 60904 и                      IEC 60891.

Для 4.6.3.1 и 4.6.3.2, если спектральные характеристики эталонного устройства не совпадают с характеристиками испытуемого модуля, вносят поправки на несовпадение спектральных характеристик в соответствии с IEC 60904-7.

Измерение вольт-амперных характеристик в условиях низкой освещенности (MQT 07)

4.7.1 Цель

Определить как вольт-амперные характеристики модуля изменяются при нагрузке при температуре 25 °C и энергетической освещенности 200 Вт/м2 (как измерено подходящим эталонным устройством), в соответствии с IEC 60904-1, при естественном освещении, или с использованием имитатора солнечного излучения класса BBA или выше, отвечающего требованиям IEC 60904-9.

4.7.2 Измерительные приборы

- Источник освещения (естественное солнечное освещение или имитатор солнечного излучения класса BBA или выше, соответствующие IEC 60904-9).

- Оборудование, необходимое для изменения энергетической освещенности до                 200 Вт/м2 без влияния на относительное распределение спектральной плотности потока солнечного излучения и пространственную однородность в соответствии с IEC 60904-10.

- Эталонный фотоэлектрический прибор, отвечающий требованиям IEC 60904-2.  При   использовании солнечного излучения класса BBA или выше, эталонный прибор должен быть эталонным модулем того же размера и выполненным по той же технологии для обеспечения	 соответствия	характеристик спектральной чувствительности. Если такого согласованного эталонного прибора нет в наличии, необходимо выполнить один из следующих двух вариантов:

- должен использоваться симулятор класса AAA, или

- необходимо измерить спектральную чувствительность модуля в соответствии с IEC 60904-8 и спектральное распределение имитатора солнечного излучения, а данные модуля скорректировать в соответствии с IEC 60904-7.

- Подходящее крепление для поддержки испытуемого модуля и эталонного прибора в плоскости, перпендикулярной лучу излучения.

- Прибор контроля температуры испытательного образца и эталонного устройства с точностью до (± 1) °C и повторяемостью (± 0,5) °C.

- Прибор для измерения вольт-амперных характеристик, в соответствии с                                  IEC 60904-1.

4.7.3 Проведение испытаний

Измеряют вольт-амперные характеристики модуля при температуре (25 ± 2) °C при энергетической освещенности (200 ± 20) Вт/м2, в соответствии с IEC 60904-1, при естественном солнечном освещении или с использованием имитатора солнечного излучения класса ВВВ или выше отвечающего требованиям IEC 60904-9. Энергетическая освещенность должна быть снижена до указанного уровня с помощью сеточных фильтров с однородной плотностью сетки или других способов, которые не влияют на спектральное распределение энергетической освещенности (см. IEC 60904-10, где приведено руководство по снижению энергетической освещенности без изменения ее спектрального распределения).

Внешнюю температуру модуля (25 ± 2) °C можно скорректировать до 25 °C с помощью температурных коэффициентов, а также серии стандартов IEC 60904 и IEC 60891.

Натурные испытания (MQT 08)

4.8.1 Цель

Провести предварительную оценку способности фотоэлектрического модуля противостоять воздействию внешней среды и выявить совместное влияние внешних климатических факторов, ухудшающих характеристики модуля, которое невозможно определить в лабораторных условиях.

4.8.2 Измерительные приборы

- Открытая стойка, позволяющая устанавливать испытательный модуль и прибор для измерения энергетической освещенности. Стойка должна быть спроектирована так, чтобы свести к минимуму теплопроводность от модуля и обеспечивать условия для свободного отвода тепла с его передней и задней поверхностей.

В том случае если конструкция модуля не предназначена для монтажа на открытой стойке, модуль следует устанавливать в соответствии с рекомендациями производителя

- Прибор для измерения энергетической экспозиции с точностью не менее (± 5) %, устанавливается в плоскости модуля в пределах 0,3 м от испытательной группы.

- Средства установки модуля в соответствии с рекомендациями изготовителя, прибор для измерения энергетической экспозиции.

- Активная нагрузка, обеспечивающая работу испытуемого модуля вблизи точки его максимальной мощности, или устройство слежения за точкой максимальной мощности (MPPT).

4.8.3 Проведение испытаний

- Испытуемый модуль устанавливают с точностью не менее (± 5) под оптимальным углом наклона рабочей поверхности по горизонту. Значение угла наклона испытуемого модуля должно быть внесено в протокол испытаний.

- Подключают к испытуемому образцу нагрузку или устройство слежения за точкой максимальной мощности, устанавливают прибор для измерения энергетической экспозиции в плоскости лицевой рабочей поверхности испытуемого модуля таким образом, чтобы рабочие поверхности измерительного прибора и испытуемого модуля были копланарны. Устанавливают все рекомендуемые изготовителем средства защиты от местного перегрева.

- Подвергают испытуемый образец выдержке при естественном солнечном освещении с суммарной энергетической экспозицией 60 кВт·ч/м2, как указано в                                IEC 60721-2-1.

На одном и том же модуле можно одновременно проводят испытания воздействия внешних факторов и NMOT. В этом случае следуйте процедуре монтажа согласно                            IEC 61853-2.

4.8.4 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01 и MQT 15.

4.8.5 Оценка результатов испытаний

Испытанные образцы считают выдержавшими испытания, если:

- отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

- сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость, соответствует тем же требованиям, что и для первоначальных измерений.

Испытание стойкости к местному перегреву (MQT 09)

4.9.1 Цель

Определить способность фотоэлектрического модуля выдерживать локальный перегрев, который может привести, например, к плавлению пайки или ухудшению герметизации. Такой перегрев может быть вызван, например, повреждением или рассогласованием параметров фотоэлектрических элементов, повреждением соединений, частичным затенением или загрязнением. Хотя в этих испытаниях абсолютная температура и относительное снижение максимальной мощности не являются критериями успешных испытаний, для гарантии безопасной работы фотоэлектрического модуля испытания проводят при наиболее жестких условиях местного перегрева

4.9.2 Местный перегрев

Области местного перегрева возникают в фотоэлектрическом модуле, когда протекающий через него рабочий ток превышает ток короткого замыкания (Isc) затененного или поврежденного фотоэлектрического элемента или нескольких фотоэлектрических элементов. Такой фотоэлектрический элемент попадает под обратное смещение и будет выделять тепловую энергию, что может привести к перегреву.

Если выделение тепла достаточно велико или достаточно сконцентрировано, фотоэлектрические элементы с обратным смещением могут перегреваться, что может привести к плавлению пайки, разрушению герметизации, тыльного или лицевого покрытий, растрескиванию подложки и покрытий. Применение шунтирующих диодов предотвращает появление повреждений вследствие местного перегрева.

Обратные характеристики фотоэлектрических элементов могут существенно отличаться. Существует два типа фотоэлектрических элементов: элементы с высоким шунтирующим сопротивлением, у которых обратные характеристики ограничены по напряжению, и элементы с низким шунтирующим сопротивлением, у которых обратные характеристики ограничены по току. Каждый из этих типов элементы подвержены местному перегреву, но различными способами.

Фотоэлектрические элементы с низким шунтирующим сопротивлением:

- наихудший вариант затенения происходит при полном затенении фотоэлектрического элемента (или его большей части);

- низкое шунтирующее сопротивление часто образуется за счет возникновения локальных проводимостей. В этом случае местный перегрев обусловлен большими токами в небольшой области. Поскольку это явление носит локальный характер, характеристики фотоэлектрических элементов такого типа имеют большой разброс. При образовании обратного смещения фотоэлектрические элементы с низким шунтирующим сопротивлением имеют высокую вероятность функционирования при температурах перегрева.

- отказы вследствие местного перегрева происходят очень быстро, поскольку, нагрев носит локальный характер;

Основной технической проблемой при проведении испытаний фотоэлектрических модулей на основе элементов с низким шунтирующим сопротивлением является выявление элементов с наименьшим шунтирующим сопротивлением и определение после этого наихудшего варианта затенения таких элементов. Особенности проведения этой части испытаний определяются технологией изготовления, и будет рассмотрено в разделах настоящего стандарта, посвященных технологиям производства.

Фотоэлектрические элементы с высоким шунтирующим сопротивлением:

- наихудший вариант затенения образуется при частичном затенении элемента;

- повреждение перехода и возникновение высокой температуры происходит медленнее. Для образования наихудших условий местного перегрева затенение должно сохраняться в течение некоторого времени

4.9.3 Типы соединений фотоэлектрических элементов, защищенных одним шунтирующим диодом

Тип S: Последовательное соединение фотоэлектрических элементов, защищаемое одним шунтирующим диодом. См. рисунок 1.

Рисунок 1 – Тип S: Последовательное соединение фотоэлектрических элементов, защищаемое одним шунтирующим диодом

Тип PS: Параллельно-последовательное соединение, т.е. последовательное соединение (S) групп, состоящих из (P) параллельно соединенных фотоэлектрических элементов. См. рисунок 2.

Рисунок 2 – Тип PS, параллельно-последовательное соединение фотоэлектрических элементов, защищаемое одним шунтирующим диодом

Тип SP: Последовательно-параллельное соединение, т.е. последовательное соединение (P) цепочек, состоящих из (S) последовательно соединенных фотоэлектрических элементов. См. рисунок 3.

Рисунок 3 – Тип SP, Последовательно-параллельное соединение фотоэлектрических элементов, защищаемое одним шунтирующим диодом

Для каждой конфигурации требуется определенная процедура испытания стойкости к местному перегреву.

4.9.4 Измерительные приборы

- Источник освещения: естественное солнечное освещение или имитатор солнечного излучения непрерывного действия класса BBB (или выше), отвечающий требованиям                   IEC 60904-9 с энергетической освещенностью от 800 до 1100 Вт/м2.

- Построитель вольт-амперных характеристик.

- Прибор для измерения тока.

- Набор полупрозрачных пленок для затенения испытуемого элемента с шагом, в соответствии с технологией определенных деталей по IEC 61215.

- Соответствующий датчик температуры (предпочтительно ИК-камера) для измерения и регистрации температуры модуля.

- Оборудование для регистрации уровней энергетической освещенности, интегральной освещенности и температуры окружающей среды.

Дополнительно для отбора фотоэлектрических элементов наиболее чувствительных к испытаниям стойкости к местному перегреву, допускается применение импульсного имитатора солнечного излучения класса BBB или выше, отвечающий требованиям                                IEC 60904-9 с энергетической освещенностью от 800 до 1100 Вт/м2, для измерения вольт-амперных характеристик.

4.9.5 Проведение испытаний

4.9.5.1 Основные положения

В зависимости от технологии изготовления фотоэлектрических элементов и фотоэлектрических модулей установлено два варианта проведения испытаний. Первый вариант испытаний MQT 09.1 обычно применяют для испытаний фотоэлектрических модулей на основе фотоэлектрических элементов, выполненных на полупроводниковой пластине, например фотоэлектрических модулей на основе кристаллического кремния. Для тонкопленочных фотоэлектрических модулей (CdTe, CIGS, a-Si и пр.) испытания проводят по второму варианту испытаний MQT 09.2

4.9.5.2 Испытание фотоэлектрических модулей на основе фотоэлектрических элементов на полупроводниковой пластине MQT 09.1

Если шунтирующие диоды можно удалить, фотоэлектрические элементы с шунтирующими повреждениями могут быть выявлены приложением к фотоэлектрической цепочке обратного смещения и регистрацией с помощью ИК-камеры области местного перегрева. Если имеется доступ к электрическим цепям испытуемого модуля, токи через затененный фотоэлектрический элемент могут быть измерены непосредственно. Если у испытуемых фотоэлектрических модулей шунтирующие диоды не могут быть сняты или отсутствует доступ к электрическим цепям, применяют неразрушающий метод,

Выбранный подход основан на использовании набора вольт-амперных характеристик для модуля с каждым элементом, затененным по очереди. На рисунке 4 показан пример итогового ряда вольт-амперных характеристик испытуемого модуля. Кривая с наибольшим током утечки в точке включения шунтирующего диода получена при затенении фотоэлектрического элемента с наименьшим шунтирующим сопротивлением. Кривая с наименьшим током утечки в точке включения шунтирующего диода получена при затенении фотоэлектрического элемента с наибольшим шунтирующим сопротивлением.

Вольт-амперные характеристики модуля с полным затенением одного фотоэлектрического элемента

Напряжение (В)

Ток (A)

Фотоэлектрический элемент с наибольшим током утечки

Включение шунтирующего диода

Вольт-амперные характеристики незатененного модуля

Рисунок 4 – Пример вольт-амперные характеристики фотоэлектрического модуля с полным затенением разных фотоэлектрических элементов

Используйте следующую методику испытания для определения элементов, чувствительных к процедуре испытания стойкости к местному перегреву:

- Освещают незатененный элемент рабочей поверхности испытуемого модуля при энергетической освещенности от 800 до 1000 Вт/м2. Это можно выполнить следующим образом:

- При использовании импульсного имитатора солнечного излучения, когда температура испытуемого модуля будет близка к комнатной температуре (25 ± 5) °С

- С использованием имитатора солнечного излучения непрерывного действия, температура испытуемого модуля будет находиться в пределах (± 5) °С до начала измерений.

После того как температура испытуемого модуля стабилизировалась, измеряют вольт-амперные характеристики испытуемого модуля определяют максимальную мощность РМР1 и ток испытуемого модуля в точке максимальной мощности IМР1.

- По очереди полностью затеняют все фотоэлектрические элементы, измеряют вольт-амперные характеристики и получают итоговый ряд кривых подобно, приведенным на рисунке 4

Примечание – Для последовательно-параллельного соединения фотоэлектрических элементов, защищаемых одним шунтирующим диодом, искажение вольт-амперные характеристик испытуемого модуля добавляется к частичной I-V полностью освещенной цепочки и, таким образом, начинается не от значения Voc.

- Выбирают ближайший к краю фотоэлектрический элемент с наименьшим шунтирующим сопротивлением, т.е. тот, у которого наблюдается наибольший ток утечки.

- Выбирают еще два фотоэлектрических элемента с наименьшим шунтирующим сопротивлением, т.е. с наибольшими токами утечки (в дополнение к выбранному на этапе c).

- Выбирают фотоэлектрический элемент с наибольшим шунтирующим сопротивлением.

- Проводят испытание фотоэлектрического элемента

Для каждого из выбранных фотоэлектрических элементов определяют наихудшие условия затенения (условия наибольшего нагрева) при помощи одного из следующих способов.

- Если имеется доступ к электрическим цепям испытуемого модуля, закорачивают его выводы и присоединяют средства измерения тока таким образом, чтобы измерялся только ток цепочки с выбранными фотоэлектрическими элементами. Освещают рабочую поверхность испытуемого модуля при энергетической освещенности от 800 до 1100 Вт/м2. Изменяя затенение фотоэлектрического элемента, определяют тот уровень затенения, при котором ток через затененный элемент равен току незатененного состояния IМР1 определенного на этапе а). Такое затенение является наихудшим условием затенения для этого фотоэлектрического элемента;

- Если доступ к электрическим цепям испытуемого модуля невозможен, снимают ряд вольт-амперные характеристик фотоэлектрического модуля с разным уровнем затенения фотоэлектрического элемента, например приведенные на рисунке 5. Определяют условия наихудшего затенения этого элемента, которое возникает, когда ток через затененный фотоэлектрический элемент равен току испытуемого модуля в точке максимальной мощности в незатененном состоянии  IМР1 определенном на этапе а) (точка, в которой происходит включение шунтирующего диода), кривая с) на рисунке 5;

- Выполняют 100 %-ное затенение фотоэлектрического элемента и измеряют его температуру. Уменьшают затенение на 10 %. Если температура снижается, то 100 %-ное затенение является наихудшими условиями затенения. Если температура растет или остается той же, продолжают уменьшать затенение с шагом 10 % до того момента, когда температура начнет снижаться. Возвращаются на шаг назад и принимают предыдущий уровень затенения в качестве наихудшего варианта затенения;

- Для фотоэлектрических модулей с последовательно-параллельным соединением фотоэлектрических элементов, если при полном затенении выбранного фотоэлектрического элемента шунтирующий диод не включается, наихудшим вариантом местного перегрева является полное затенение элемента,  если при полном затенении выбранного фотоэлектрического элемента шунтирующий диод включается, то определяют состояние наихудшего затенения по способу f) 2) или f) 3).

- Для фотоэлектрического элемента, выбранного на этапе с), закорачивают выводы испытуемого модуля, на 100 % затеняют фотоэлектрический элемент и определяют наиболее горячую область с помощью ИК-камеры. Эта область является наихудшим вариантом затенения, как определено на этапе от f) 1) до f) 4). Если возможно, убеждаются, что наиболее горячая область расположена в освещенной зоне во время длительного воздействия освещением.

- Затеняют каждый из выбранных фотоэлектрических элементов по наихудшему варианту, определенному на этапе f).

- Закорачивают выводы модуля. Освещают испытуемый модуль при энергетической освещенности (1000 ± 100) Вт/м2. Это испытание следует проводить при температуре модуля в диапазоне: (50 ± 10) °C.

- Поддерживают условие наихудшего затенения каждого из выбранных фотоэлектрических элементов, определенного на этапе f) в течение 1 ч. Если по прошествии 1 ч температура затененного элемента все еще возрастает, продолжают освещать испытуемый образец в течение 5 ч

Ток (A)

вольт-амперные характеристики модуля при затенении фотоэлектрического элемента: a) 100 % , b) 75 %

c) максимальное выделение тепла

Вольт-амперные характеристики модуля с полным затенением одного фотоэлектрического элемента

Напряжение (В)

Рисунок 5 – Пример вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля при различных уровнях затенения элемента

4.9.5.3 Испытания тонкопленочных фотоэлектрических модулей MQT 09.2

4.9.5.3.1 Основные положения

Испытания на стойкость к местному перегреву выполняют при энергетической освещенности (1000 ± 100) Вт/м2.

Примечание – Обычно в электрические цепи тонкопленочных фотоэлектрических модулей с последовательным соединением фотоэлектрических элементов шунтирующие диоды не устанавливаются. Поэтому обратное напряжение затененных элементов неограниченно и напряжение модуля может вызвать обратное смещение на группе элементов.

На электрические характеристики тонкопленочных фотоэлектрических модулей может отрицательно повлиять даже кратковременное затенение. Следует уделить особое внимание тому, чтобы эффекты, вызванные созданием наихудших условий затенения и проведением испытания, были четко разделены. С этой целью определяют три значения максимальной мощности испытуемого модуля Рmax1, Рmax2, и Рmax3.

4.9.5.3.2 Тип S

На рисунке 6 показан пример влияния на вольт-амперные характеристики тонкопленочного фотоэлектрического модуля с последовательным соединением фотоэлектрических элементов при полном затенении разного количества фотоэлектрических элементов. Мощность, рассеиваемая в затененных элементах, равна произведению тока фотоэлектрического модуля на напряжение, падающее на группе затененных элементов. При всех уровнях энергетической освещенности наибольшая мощность рассеивается, когда напряжение группы затененных элементов равно напряжению, образующемуся на остальных освещенных элементах фотоэлектрического модуля (условие наихудшего затенения). В этом случае ток короткого замыкания затененного модуля равен току точки максимальной мощности незатененного модуля.

Напряжение модуля, В

Ток модуля

Примечание – В этом примере состоянием с наихудшим затенением является одновременное затенение 4 элементов.

Рисунок 6 – Пример вольт-амперных характеристик тонкопленочного модуля с последовательным соединением фотоэлектрических элементов при затенении разного количества элементов

Этапы от а) до g) лучше всего проводить с использованием импульсного имитатора солнечного излучения или прерывного освещения, в противоположность имитатору солнечного излучения непрерывного действия и при естественном солнечном освещении. При определении размера и местоположения затененной области использование непрерывного источника освещения сводит к минимуму возможность повреждения модуля при продолжительном воздействии на этапах i), j), k).

а) При проведении испытания с использованием импульсного имитатора солнечного излучения. температура испытуемого модуля будет близка к комнатной (25 ± 5) °С, освещают незатененный элемент рабочей поверхности испытуемого модуля при полной энергетической освещенности в диапазоне от 800 до 1100 Вт/м2. При проведении испытания с использованием имитатора солнечного излучения непрерывного действия и при естественном солнечном освещении достаточно поддерживать выбранное значение температуры испытуемого модуля с отклонением в пределах (± 5) °С, до начала измерений.  После того как температура испытуемого модуля стабилизировалась, измеряют вольт-амперные характеристики испытуемого модуля и определяют диапазон максимальной мощности тока (Imin < I < Imax), где Р > 0,99 Pmax1 (Мощность модуля, измеренная после предварительной подготовки)

b) Закорачивают выводы модуля и  измеряют ток короткого замыкания.

c) Начиная с одного края модуля, при помощи непрозрачной пленки полностью затеняют один фотоэлектрический элемент. Перемещая пленку параллельно элементам, увеличивают затененную область (количество затененных элементов) до тех пор, пока ток короткого замыкания не попадет в диапазон тока при максимальной мощности незатененного модуля. В этом случае в выделенной группе элементов рассеивается наибольшая мощность (см. рисунок 6).

d) Медленно перемещают непрозрачный пленку (размер определен на этапе с) поперек модуля и регистрируют ток короткого замыкания. Если в некотором положении пленки ток короткого замыкания оказывается вне диапазона тока максимальной мощности незатененного модуля, небольшими шагами постепенно уменьшают площадь экрана до тех пор, пока ток короткого замыкания снова не окажется в диапазоне тока максимальной мощности незатененного модуля. В процессе этих измерений энергетическая освещенность не должна меняться более чем на (± 2) %.

e) Окончательная ширина пленки определяет минимальную площадь затенения, создающего условия наихудшего затенения. Данная затененная область подвергнется испытанию местного нагрева.

f) Удаляют пленки и осматривают испытуемый модуль.

Примечание – Функционирование элементов при обратном смещении в измерениях на этапах с) и d) может вызвать повреждение переходов и появление видимых пятен, разбросанных по поверхности испытуемого модуля. Данные дефекты могут привести к снижению максимальной мощности.

g) Повторяют измерение вольт-амперных характеристик испытуемого модуля и определяют максимальную мощность Рmax2

h) Помещают пленку на предполагаемую область модуля и закорачивают выводы испытуемого модуля.

i) Освещают рабочую поверхность модуля стационарным источником света при энергетической освещенности (1000 ± 100) Вт/м2. Это можно сделать, используя:

- Стационарный имитатор, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

- Естественное солнечное освещение, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

Данное испытание следует проводить при температуре модуля в диапазоне                       (50 ± 10) °C. Запишите значение Isc и держите модуль в состоянии максимального рассеяния мощности. При необходимости отрегулируйте тень, чтобы сохранить значение Isc в пределах указанного уровня, определенного на этапе a).

j) Поддерживают эти условия в течение 1 ч проведения испытания.

k) По окончанию испытанию на прочность, определить наиболее горячую область на затемненных элементах с помощью ИК-камеры или соответствующего датчика температуры

4.9.5.3.3 Тип SP

На рисунке 3 изображено последовательно-параллельное соединение, т.е. последовательное соединение (P) цепочек, состоящих из (S) последовательно соединенных фотоэлектрических элементов.

Если шунтирующие диоды можно удалить, фотоэлектрические элементы с шунтирующими повреждениями могут быть выявлены приложением к фотоэлектрической цепочке обратного смещения и регистрацией с помощью ИК-камеры области местного перегрева. Если имеется доступ к электрическим цепям испытуемого модуля, токи через затененный фотоэлектрический элемент могут быть измерены непосредственно. Если у испытуемых фотоэлектрических модулей шунтирующие диоды не могут быть сняты или отсутствует доступ к электрическим цепям, применяют неразрушающий метод,

Выбранный подход основан на использовании ряда вольт-амперных характеристик для модуля с каждым элементом, затененным по очереди. На рисунке 7 показан пример итогового ряда вольт-амперных характеристик испытуемого модуля. Ряд с наибольшим током утечки в точке включения шунтирующего диода получен при затенении фотоэлектрического элемента с наименьшим шунтирующим сопротивлением. Ряд с наименьшим током утечки в точке включения шунтирующего диода получен при затенении фотоэлектрического элемента с наибольшим шунтирующим сопротивлением.

Напряжение (В)

Ток (A)

30 элементов

16 элементов

10 элементов

6 элементов

4 элементa

0 элементов

2 элементa

Примечания

1 Количество затененных элементов будет зависеть от их технологии производства, эффективности и количества элементов в серии (здесь модуль содержит -200 элементов с 2 шунтирующего диодами).

2 Колебания в «4-х элементах» и «6-ти элементах» – это реакция модуля, где созданы крошечные пятна. Это явление также будет зависеть от технологии производства элементов.

Рисунок 7 – Пример вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля с шунтирующими диодами, при полном затенении разного количества элементов

4.9.5.3.4 Последовательно-параллельное соединение фотоэлектрических элементов с недоступными электрическими цепями и внутренней защитой от обратного смещения.

Если модуль последовательно-параллельного типа (тип SP) имеет недоступную внутреннюю электрическую цепь и внутреннюю защиту или эквивалентное средство защиты от обратного смещения, которое не может быть отключено, для выбора элемента затенение и определения наихудшего варианта затенения следует использовать следующий метод.

a) Освещают незатененный элемент рабочей поверхности испытуемого модуля при энергетической освещенности от 800 до 1000 Вт/м2. Это можно выполнить, используя:

- Импульсный имитатор солнечного излучения, когда температура испытуемого модуля будет близка к комнатной температуре (25 ± 5) °С.

- Стационарный имитатор, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

- Естественное солнечное освещение, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

После того как температура стабилизировалась, измеряют вольт-амперные характеристики испытуемого модуля и определяют максимальную мощность Pmax1 и ток испытуемого модуля в точке максимальной мощности Imax1.

b) По очереди полностью затеняют все фотоэлектрические элементы, измеряют вольт-амперные характеристики и получают итоговый ряд характеристик, см. рисунок  7.

Для последовательно-параллельного соединения фотоэлектрических элементов, защищаемых одним шунтирующим диодом, искажение вольт-амперных характеристик испытуемого модуля добавляется к частичной вольт-амперной характеристике полностью освещенной цепочки и, таким образом, начинается не от значения Voc.

c) Выбирают ближайший к краю фотоэлектрический элемент с наименьшим шунтирующим сопротивлением, т.е. тот, у которого наблюдается наибольший ток утечки.

d) Выбирают еще два фотоэлектрических элемента с наименьшим шунтирующим сопротивлением, т.е. с наибольшими токами утечки (в дополнение к выбранному на этапе c).

e) Выбирают фотоэлектрический элемент с наибольшим шунтирующим сопротивлением.

f) Для каждого из выбранных фотоэлектрических элементов определяют наихудшие условия затенения при помощи одного из следующих способов.

- Применяют ряд вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля с разным уровнем затенения фотоэлектрического элемента, приведенные на рисунке 8. Определяют условия наихудшего затенения этого элемента, которые возникают, когда ток через затененный фотоэлектрический элемент совпадает с током испытуемого модуля в точке максимальной мощности Imax1 в незатененном состоянии, определенном на этапе с) (точка, в которой происходит включение шунтирующего диода), ряд с) на рисунке 5;

- Освещают рабочую поверхность испытуемого модуля при энергетической освещенности от 800 до 1000 Вт/м2. Выполняют 100 %-ное затенение фотоэлектрического элемента и измеряют его температуру, используя ИК-камеру. Уменьшают затенение на                  10 %. Если температура снижается, то 100 %-ное затенение является наихудшими условиями затенения. Если температура растет или остается на прежнем уровне, уменьшают затенение с шагом 10 % до того момента, когда температура начинает снижаться. Возвращаются на шаг назад и принимают предыдущий уровень затенения в качестве наихудшего варианта затенения.

g) Выбирают элемент, выбранный на этапе c), на 100 % затеняют фотоэлектрический элемент, и с помощью ИК-камеры определяют наиболее горячую область фотоэлектрического элемента. Если возможно, убеждаются, что наиболее горячая область расположена в освещенной зоне.

h) Снова освещают модуль до (1000 ± 100) Вт/м2. Данное испытание следует проводить при температуре модуля в диапазоне (50 ± 10) °C.

i) Поддерживают эти условия в течение 1 ч проведения испытания.

j) По истечении времени определяют наиболее горячую область затененного элемента с помощью ИК-камеры или соответствующего датчика температуры.

k) Повторяют этапы от f) до j) для 2 фотоэлектрических элементов, выбранных на этапе d).

l)  Выбирают элемент, выбранный на этапе e). затеняют фотоэлектрический элемент до наихудшего варианта затенения, как указано на этапе f). Закорачивают выводы модуля.

m) Снова освещают модуль до (1000 ± 100) Вт/м2. Данное испытание следует проводить при температуре модуля в диапазоне (50 ± 10) °C.

n) Поддерживают эти условия в течение 1 ч проведения испытания и следят за температурой затененного элемента. Если по прошествии 1 ч температура затененного элемента все еще возрастает, продолжают освещать испытуемый образец в течение 5 ч.

o) По истечении времени определяют наиболее горячую область затененного элемента с помощью ИК-камеры или соответствующего датчика температуры.

Напряжение (В)

Ток (A)

100 % затенения от каждого элемента

95 % затенения от каждого элемента

80 % затенения от каждого элемента

150 % затенения от каждого элемента

25 % затенения от каждого элемента

10 % затенения от каждого элемента

Незатенненный модуль

Рисунок 8 – Пример вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля с шунтирующими диодами при разном уровне затенения выбранного фотоэлектрического элемента

4.9.5.3.5 Последовательно-параллельное соединение фотоэлектрических цепей с недоступными электрическими цепями без внутренней защиты от обратного смещения

Если модуль последовательно-параллельного типа (тип SP) имеет недоступную внутреннюю электрическую цепь без внутренней защиты или эквивалентного средства защиты от обратного смещения, для выбора элемента затенение и определения наихудшего варианта затенения следует использовать следующий метод.

Этапы от а) до i) лучше всего проводить с использованием импульсного имитатора солнечного излучения или прерывного освещения, в противоположность имитатору солнечного излучения непрерывного действия и при естественном солнечном освещении. При определении размера и местоположения затененной области использование непрерывного источника освещения сводит к минимуму возможность повреждения модуля при продолжительном воздействии на этапах j), k), l).

a) При проведении испытания с использованием импульсного имитатора солнечного излучения, температура испытуемого модуля будет близка к комнатной (25 ± 5) °С, освещают незатененный элемент рабочей поверхности испытуемого модуля при полной энергетической освещенности в диапазоне от 800 до 1000 Вт/м2. При проведении испытания с использованием имитатора солнечного излучения непрерывного действия и при естественном солнечном освещении достаточно поддерживать выбранное значение температуры испытуемого модуля с отклонением в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

b) После того как температура испытуемого модуля стабилизировалась, измеряют вольт-амперные характеристики модуля и определяют диапазон максимальной мощности тока  (Imin < I < Imаx), где Р > 0,99 × Pmаx1.

c) Рассчитывают диапазон прикладываемого тока максимальной мощности I (*) по следующей формуле

Imin P+Isc×P-1P<I(*)<ImaxP+Isc ∙P-1P

где P – количество параллельных цепочек в испытуемом образце.

d) Закорачивают выводы модуля и измеряют ток короткого замыкания.

e) Начиная с одного края модуля, при помощи непрозрачной пленки полностью затеняют один фотоэлектрический элемент. Перемещая пленку параллельно элементам, увеличивают затененную область (количество затененных элементов) до тех пор, пока ток короткого замыкания не попадет в диапазон тока при максимальной мощности I (*) незатененного модуля. При этих условиях затенения в выделенной группе элементов рассеивается наибольшая мощность.

f) Отрезают непрозрачную пленку до экспериментально найденного размера.

g) Медленно перемещают непрозрачную пленку поперек испытуемого модуля и регистрируют ток короткого замыкания. Если при некотором положении экрана ток короткого замыкания оказывается вне диапазона тока максимальной мощности I (*)  незатененного испытуемого модуля, отрезая от пленки куски размером в один элемент, уменьшают площадь экрана до тех пор, пока ток короткого замыкания снова не окажется в диапазоне тока максимальной мощности. В процессе этих измерений энергетическая освещенность не должна меняться более чем на (± 2) %.

h) Повторяют измерение вольт-амперных характеристик испытуемого модуля и определяют максимальную мощность Pmax2.

i) Помещают пленку на предполагаемую область условий наихудшего затенения на поверхности испытуемого модуля и закорачивают выводы испытуемого модуля.

j) Освещают рабочую поверхность испытуемого модуля при энергетической освещенности в пределах (1000 ± 100) Вт/м2. Это можно выполнить, используя:

- Импульсный имитатор солнечного излучения, когда температура испытуемого модуля будет близка к комнатной температуре (25 ± 5) °С

- Естественное солнечное освещение, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

Данное испытание следует проводить при температуре модуля в диапазоне                               (50 ± 10) °C.

k) Регистрируют значение Isc и держат модуль в состоянии максимального рассеяния мощности, убедившись, что значение Isc находится в пределах I (*), определенных на этапе с). При необходимости отрегулируйте тень, чтобы сохранить значение Isc в пределах I (*).

l) Поддерживают эти условия в течение 1 ч проведения испытания.

m) По окончанию испытанию на прочность, определить наиболее горячую область на затемненных элементах с помощью ИК-камеры или соответствующего датчика температуры.

4.9.5.3.6 Тип PS

а) Освещают незатененный элемент рабочей поверхности испытуемого модуля при полной энергетической освещенности от 800 до 1000 Вт/м2. Это можно выполнить, используя:

- Импульсный имитатор солнечного излучения, когда температура испытуемого модуля будет близка к комнатной температуре (25 ± 5) °С

- Стационарный имитатор, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

- Естественное солнечное освещение, когда температура испытуемого модуля будет стабилизирована в пределах (± 5) °С, до начала измерений.

После того как температура стабилизировалась, измеряют вольт-амперные характеристики испытуемого модуля и определяют максимальную мощность Pmax1.

b) Освещают рабочую поверхность испытуемого модуля при энергетической освещенности (1000 ± 100) Вт/м2.

c) Закорачивают выводы испытуемого модуля и  произвольно затеняют не менее 10% каждой группы параллельно соединенных фотоэлектрических элементов. Увеличивают затененную площадь группы, пока по показаниям тепловизора или иного соответствующего прибора, не будет достигнута максимальная температура.

d) Повторно измеряют вольт-амперные характеристики незатененного элемента испытуемого модуля и определяют максимальную мощность Pmax2.

e) Применяют тень, обнаруженную на этапе c) и поддерживают эти условия в течение 1 ч проведения испытания.

По окончанию испытанию на прочность, определить наиболее горячую область на затемненных элементах с помощью ИК-камеры или соответствующего датчика температуры.

4.9.6 Заключительные измерения

Повторяют испытания MQT 01, MQT 02, MQT 03, и MQT 15.

4.9.7 Оценка результатов испытаний

a) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1, особенно плавление пайки, повреждение герметизации, отслоения и признаки прогара. При наличии серьезных повреждений, которые не подпадают под определение видимых функциональных повреждений, повторяют испытания с двумя дополнительными фотоэлектрическими элементами того же испытуемого модуля. При отсутствии видимых функциональных повреждений вокруг этих двух элементов испытуемый образец считают выдержавшим испытания;

b) Убедитесь, что испытанный образец сохраняет электрические характеристики работоспособного фотоэлектрического модуля. На результаты данного испытания не распространяются требования к предельно допустимой потере мощности, указанные в испытании на определение максимальной мощности.

c) Сопротивление изоляции должно соответствовать тем же требованиям, что и при первоначальных измерениях.

d) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость должно соответствовать тем же требованиям, что и при первоначальных измерениях.

e) Любые повреждения, возникшие в результате определения наихудшего варианта затемнения, должны быть отмечены в протоколе испытаний.

Испытание на воздействие ультрафиолетового излучения (MQT 10)

4.10.1 Цель

Предварительная обработка испытуемого модуля ультрафиолетовым (УФ) излучением перед проведение испытания на воздействие повышенной влажности/тепловыми циклами для определения тех материалов и адгезионных соединений, которые подвержены разрушению под воздействием ультрафиолета.

4.10.2 Измерительные приборы

a) Испытательная камера с регулируемой температурой с окном или приспособлениями для установки источника УФ-излучения, а также с приспособлениями для установки испытуемых образцов. Камера должна обеспечивать поддержание температуры испытуемого модуля на уровне (60 ± 5) °С.

b) Средства измерения и регистрации температуры испытуемого модуля с точностью не менее (± 2) °С и повторяемостью (± 0,5) °C. Если одновременно проводят испытания нескольких испытуемых образцов, достаточно регистрировать температуру только одного типичного испытуемого модуля.

c) Приборы для измерения энергетической освещенности в плоскости рабочей поверхности испытуемого модуля в спектральной полосе от 280 до 320 нм и от                                  320 до 385 нм с точностью не менее (± 15) %.

d) Источник УФ-излучения, обеспечивающий однородность энергетической освещенности по плоскости рабочей поверхности испытуемого модуля (± 15) %, имеющий незначительную энергетическую освещенность в спектре ниже 280 нм и позволяющий получить необходимые дозы излучения в требуемых диапазонах в соответствии с пунктом 4.10.3.

e) Для источников света с незначительной спектральной составляющей в видимом диапазоне модуль должен быть закорочен. В качестве альтернативы модуль можно подключить к такой нагрузке, чтобы модуль работал с максимальной мощностью. Последний рекомендуется для источников света, излучающих значительную часть света в видимом спектре, где модуль демонстрирует мощность, равную или превышающую 20 % его измеренной мощности при STC.

4.10.3 Проведение испытаний

a) Используя откалиброванный радиометр, измеряют энергетическую освещенность в плоскости измерений и убеждаются, что в диапазоне длин волн от 280 до 400 нм не превышает 250 Вт/м2 (т.е. примерно пятикратный уровень естественного солнечного света) и энергетическая освещенность однородна по всей плоскости измерений с отклонением в пределах (± 15) %.

b) В соответствии с применяемыми измерительными приборами, указанным в пункте 4.10.2 на этапе e) закорачивают или подключают активную нагрузку на модуль и устанавливают его в месте, выбранном на этапе a), перпендикулярно лучу УФ-излучения. Убеждаются, что температура испытуемого модуля установилась на уровне (60 ± 5) °С.

c) Воздействуют на тыльную сторону испытуемого модуля УФ-излучением с суммарной накопленной дозой не менее 15 кВт/м2 в диапазоне длин волн                                       между 280 и 400 нм, так чтобы от 3 % до 10 % дозы приходилось на диапазон длин волн между 280 и 320 нм диапазон длин волн между 280 и 320 нм, поддерживая температуру испытуемого модуля в указанном диапазоне.

4.10.4 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01 и MQT 15.

4.10.5 Оценка результатов испытаний

a) отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

b) сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

Термоциклирование (MQT 11)

4.11.1 Цель

Определить способность фотоэлектрического модуля противостоять перепадам температуры, термической усталости и другим факторам, обусловленным повторяющимися изменениями температуры.

4.11.2 Измерительные приборы

a) Климатическая камера с автоматическим управлением температурой, средствами обеспечения внутренней циркуляции воздуха и средствами минимизации образования конденсата на испытуемом модуле при проведении испытаний, обеспечивающая выполнение циклов изменения температуры с одним или несколькими испытуемыми образцами в соответствии рисунком  9.

b) Приспособления для установки испытуемого модуля в климатической камере, обеспечивающие беспрепятственную циркуляцию окружающего воздуха. Теплопроводность стоек и креплений должна быть настолько низкой, чтобы с практической точки зрения испытуемый модуль можно было рассматривать как теплоизолированный.

c) Средства измерения и регистрации температуры испытуемого модуля с точностью не менее (± 2,0) °С и повторяемостью (± 0,5) °С.

d) Источник питания постоянного тока. Значение испытательного тока определяется технологией изготовления испытуемых фотоэлектрических модулей данного стандарта.

e) Средства регистрации значений тока каждого испытуемого модуля.

Время, ч

Продолжать требуемое кличество циклв

Минимальная выдержка                10 мин

Минимальная выдержка                10 мин

Минимальное врмя цикла

Не более 100 °С/ч

Испытательный ток (% – Impp)

Температура образца, °С

Рисунок 9 – Термоциклирование. Профили температуры и испытательного тока

4.11.3 Проведение испытаний

a) Устанавливают датчики температуры в середине лицевой или тыльной поверхности испытуемого модуля. Если одновременно проводят испытания нескольких испытуемых модулей, достаточно регистрировать температуру только на одном испытуемом модуле.

b) Устанавливают испытуемый образец в климатическую камеру при комнатной температуре.

c) Подключают приборы для регистрации температуры к датчикам температуры.  Подключают испытуемый модуль к источнику питания, соединив положительный вывод испытуемого модуля с положительным выходом источника питания и соответственно подключив второй выход источника питания. Во время нагрева испытуемого модуля от минус 40 °C до 80 °C на него подают постоянный ток, значение которого определяется технологией изготовления, согласно 4.11.2. Во время охлаждения и выдержки при температуре минус 40 °C на испытуемые модули подают ток, равный не более чем 1,0 % от измеренного значения тока испытуемого модуля в точке максимальной мощности при STC для проверки неразрывности цепей. Если температура поднимается слишком быстро (со скоростью более 100 °C/ч), начало подачи испытательного тока может быть отложено до тех пор, пока температура не достигнет минус 20 °C.

d) Закрывают климатическую камеру и проводят требуемое количество циклов изменения температуры от (минус 40 ± 2) °С до (85 ± 2) °С в соответствии с графиком на рисунке 9.  Скорость изменения температуры между нижним и верхним пределами должна быть не более 100 °С/ч, а температура испытуемого модуля должна оставаться постоянной не менее 10 мин. Время цикла не должно превышать 6 ч, за исключением испытуемых модулей с такой высокой теплоемкостью, что может потребоваться более длительное время испытаний. Количество циклов должно быть таким, как показано в соответствующих последовательностях на IEC 61215-1:2016 (рисунок 1). Циркуляция воздуха вокруг испытуемых образцов должна обеспечивать выполнение температурных условий для каждого испытуемого модуля.

e) В течение всего времени испытаний непрерывно регистрируют температуру испытуемых модулей, контролируют значение подаваемого тока

Примечание – В испытуемых модулях с несколькими параллельно соединенными цепочками фотоэлектрических элементов обрыв в одной из цепочек приведет к снижению значения тока, но оно не будет равно нулю.

4.11.4 Заключительные испытания

После восстановления в течение не менее 1 ч при температуре (23 ± 5) °C и относительной влажности 75 % в режиме холостого хода повторяют испытания визуального контроля и испытания изоляции на влагостойкость

4.11.5 Оценка результатов испытаний

a) При проведении испытаний отсутствовали обрывы электрических цепей в испытуемых образцах; для модулей с несколькими параллельно соединенными цепочками фотоэлектрических элементов обрыв тока указывает на прерывание потока в одной из параллельных цепей.

b) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

c) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

Термоциклирование при высокой влажности (MQT 12)

4.12.1 Цель

Определить способность фотоэлектрического модуля противостоять воздействию высокой температуры и высокой влажности с последующим охлаждением до нижнего предельного значения рабочей температуры. Эти испытания не являются испытаниями на стойкость к термическому удару.

4.12.2 Измерительные приборы

a) Климатическая камера с автоматическим управлением температурой и влажностью, обеспечивающая выполнение циклов изменения температуры и влажности с одним или несколькими испытуемыми модулями в соответствии с рисунком 10.

b) Приспособления для установки испытуемого модуля в климатической камере, обеспечивающие беспрепятственную циркуляцию окружающего воздуха. Теплопроводность стоек и креплений должна быть настолько низкой, чтобы с практической точки зрения испытуемый модуль можно было рассматривать как теплоизолированный.

c) Средства измерения и регистрации температуры испытуемого модуля с точностью не менее (± 2,0) °С и повторяемостью (± 0,5) °С.

d) Средства для контроля в течение всего испытания непрерывности внутренней цепи каждого модуля.

4.12.3 Проведение испытаний

a) Устанавливают датчики температуры в середине лицевой или тыльной поверхности испытуемого модуля. Если одновременно проводят испытания нескольких испытуемых модулей, достаточно регистрировать температуру только на одном испытуемом модуле.

b) Устанавливают испытуемый образец в климатическую камеру при комнатной температуре.

c) Подключают приборы для регистрации температуры к датчикам температуры.  Подключают испытуемый модуль к источнику питания, соединив положительный вывод испытуемого модуля с положительным выходом источника питания и соответственно подключив второй выход источника питания. Во время испытания на термоциклирование при высокой влажности подают ток, равный не более чем 0,5 % от измеренного значения тока испытуемого модуля в точке максимальной мощности при STC.

d) Закрывают климатическую камеру и проводят количество циклов испытаний, указанных в последовательности С, согласно IEC 61215-1:2016 (рисунок 1) в соответствии с графиком на рисунке 10. Максимальная и минимальная температура должна быть в пределах (± 2) °С от указанных уровней, а относительная влажность при достижении максимального значения температуры 85 °C должна поддерживаться в пределах (± 5) % от указанного значения. Циркуляция воздуха вокруг испытуемого модуля должна обеспечивать выполнение для него температурных условий.

e) В течение всего времени испытаний непрерывно регистрируют температуру испытуемых модулей, контролируют значение подаваемого тока и напряжения.

4.12.4 Заключительные испытания

После восстановления в интервале от 2 до 4 ч при температуре (23 ± 5) °C и относительной влажности 75 % в режиме холостого хода повторяют испытания визуального контроля и испытания изоляции на влагостойкость.

4.12.5 Оценка результатов испытаний

a) При проведении испытаний отсутствовали обрывы электрических цепей в испытуемых образцах; для модулей с несколькими параллельно соединенными цепочками фотоэлектрических элементов обрыв тока указывает на прерывание потока в одной из параллельных цепей.

b) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

c) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

Время, ч

Температура образца, °С

Выполнить 10 циклов

Не менее 30 мин

Не более 200 °С/ч

Не более 100 °С/ч

Не более 4 ч

Не менее 20 ч

Контроль относительной влажность отсутствует

Относительная влажность (85 ± 5) %

1 полный цикл

Рисунок 10 – Термоциклирование при высокой влажности. Профиль температуры и влажности

Испытание на воздействие высокой температуры при высокой влажности (MQT 13)

4.13.1 Цель

Определить способность испытуемого м модуля противостоять проникновению влаги при ее длительном воздействии.

4.13.2 Проведение испытаний

Испытание проводят в соответствии с IEC 60068-2-78 при следующих условиях.

Жесткие условия:

Применяются следующие жесткие условия.

| – Температур испытания: | (85 ± 2) °С |
| --- | --- |
| – Относительная влажность: | (85 ± 5)%; |
| – Продолжительность испытания: | 1000+480ч |

4.13.3 Заключительные испытания

После восстановления в интервале от 2 до 4 ч при температуре (23 ± 5) °C и относительной влажности 75 % в режиме холостого хода повторяют испытания визуального контроля и испытания изоляции на влагостойкость

4.13.4 Оценка результатов испытаний

a) отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

b) сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

Испытания надежности средств внешних соединений (MQT 14)

4.14.1 Цель

Определить, что средства подключения внешних электрических цепей, их крепление и присоединение кабелей к корпусу модуля могут противостоять механическим нагрузкам, возникновение которых возможно при нормальных условиях монтажа и эксплуатации фотоэлектрического модуля. Испытания в 4.14.2 (MQT 14.1) и испытания в 4.14.3                       (MQT 14.2) должны выполняться в последовательности C после термоцикирования при высокой влажности, как указано в стандарте IEC 61215-1.

4.14.2 Проверка прочности крепления коммутационной коробки (MQT 14.1)

4.14.2.1 Измерительные приборы

При проведении испытания необходимы средства для приложения силы 40 Н к центру поверхностей коммутационной коробки испытуемого модуля таким образом, чтобы на коммутационную коробку не было воздействия крутящего момента.

Крепление средств приложения усилия к коммутационной коробке не должно влиять на ее функциональные свойства.

4.14.2.2 Проведение испытаний

Испытание проводят в интервале от двух до четырех часов после завершения термоцикирования при высокой влажности.

Силу в 40 Н прикладывают в течение (10 ± 1) с, последовательно (в соответствии с IEC 60068-2-21) в каждом направлении параллельно краям испытуемого, с шагом 90°.

Силу в 40 Н прикладывают в течение (10 ± 1) с, последовательно без рывков, перпендикулярно поверхности, на которой установлена коммутационная коробка.

Сила тяги прикладывается в центральной точке коробки.

4.14.2.3 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01 и MQT 15.

4.14.2.4 Оценка результатов испытаний

Во время проведения испытания не должно произойти смещения коммутационной коробки относительно поверхности, на которой она установлена, приводящие к ухудшению изоляционных свойств.

a) отсутствуют видимые функциональные повреждения, указанные в IEC 61215-1.

b) сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

4.14.3 Испытания надежности закрепления кабелей и проводов (MQT 14.2)

4.14.3.1 Общие положения

Данное испытания можно пропустить, если коммутационная коробка соответствует требованиям IEC 62790.

4.14.3.2 Проведение испытаний и измерительные приборы

4.14.3.2.1 Коммутационные коробки, предназначенные для использования с кабелями, указанными производителем.

Испытания   коммутационных   коробок, предназначенных   для   использования   с    кабелями, указанными изготовителем, проводят с теми кабелями, которые указаны изготовителем.

a) Испытание надежности закрепления кабелей и проводов

На кабель наносят метку таким образом, чтобы любое смещение кабеля относительно муфты было легко обнаружить.

Кабель натягивают вдоль оси без рывков с силой, заданной в таблице 1 в течение 1 с.  Повторяют 50 раз. См. рисунок 11.

После снятия нагрузки с кабеля (провода) измеряют его смещение на выходе из распределительной коробки.

b) Определение вращающего момента

После испытания надежности крепления, закрепляют испытуемый образец на испытательной   установке подвергают испытанию вращающего момента. См. рисунок 12.

На кабель наносят метку таким образом, чтобы любое смещение кабеля относительно муфты было легко обнаружить, затем прикладывают к кабелю вращающий момент, указанный в таблице 2, в течение 1 мин.

Во время испытания после натягивания или скручивания внутри кабельной муфты, смещение кабеля не должно превышать 45°. Кабель должен удерживаться на месте креплением.

Таблица 1 – Сила натяжения для испытаний надежности закрепления кабеля

| Диаметр кабеля, c заземлением, если применимо, мм | Сила натяжения, Н | Минимальная толщина оболочки имитатора кабеля, мм |
| --- | --- | --- |
| < 4 | 30 | 1а |
| > 4 до 8 | 30 | 1 |
| > 8 до 11 | 42 | 2 |
| >11 до 16 | 55 | 2 |
| > 16 до 23 | 70 | 2 |
| > 23 до 31 | 80 | 2 |
| > 31 до 43 | 90 | 2 |
| > 43 до 55 | 100 | 2 |
| > 55 | 115 | 2 |
| _______________ а Для кабелей с диаметром до 4 мм может использоваться подходящий неметаллический имитатор кабеля. |  |  |

Таблица 2 – Значения для определения вращающего момента

| Диаметр кабеля, c заземлением, если применимо, мм | Вращающий момент, Нм | Минимальная толщина оболочки имитатора кабеля, мм |
| --- | --- | --- |
| < 4 | 0,10 | 1 |
| > 4 до 8 | 0,10 | 1 |
| > 8 до 11 | 0, 15 | 2 |
| >11 до 16 | 0,35 | 2 |

Окончание таблицы 2

| Диаметр кабеля, c заземлением, если применимо, мм | Вращающий момент, Нм | Минимальная толщина оболочки имитатора кабеля, мм |
| --- | --- | --- |
| > 16 до 23 | 0,60 | 2 |
| > 23 до 31 | 0,80 | 2 |
| > 31 до 43 | 0,90 | 2 |
| > 43 до 55 | 1,00 | 2 |
| > 55 | 1,20 | 2 |

a)

Нагрузка

b)

Ручка привода

ФЭ кабель

ФЭ соединитель

Крепления кабеля

Коммутационная коробка

Рама

Рисунок 11 – a) Типичная установка для испытания надежности закрепления кабеля натяжением, согласно IEC 62790; b) Типичная схема расположения для испытания надежности закрепления кабеля на распределительной коробке с фотоэлектрическим модулем.

Если испытание проводится с кабелем производителя, приспособление для крепления кабеля должно располагаться как можно ближе к пластине крепления кабеля коммутационной коробки.

Рисунок 12 – Типичная установка для испытания надежности закрепления кабеля вращением

4.14.3.2.2 Коммутационные коробки, предназначенные для использования с кабелями общего назначения

К образцу должен быть прикреплен имитатор кабеля, эквивалентный минимальному значению диапазона крепления кабельной муфты, указанному изготовителем или поставщиком, с толщиной оболочки, указанной в таблице 1.

На кабель наносят метку таким образом, чтобы любое смещение кабеля относительно муфты было легко обнаружить.

Кабель натягивают вдоль оси без рывков с силой, заданной в таблице 1 в течение 1 с.  Повторяют 50 раз. См. рисунок 11

После снятия нагрузки с кабеля (провода) измеряют его смещение на выходе из распределительной коробки.

Если не задано иное, имитатор кабеля представляет собой металлический стержень с эластомерной оболочкой, имеющей твердость по Шору 70 шкалы (D ± 10) пунктов, в соответствии с ISO 868 и толщину оболочки, заданную в таблице 1 или 2. Имитатор кабеля с диаметром до 16 мм включительно должен иметь допуски (± 0,2) мм, а имитатор кабеля с диаметром более 16 мм – допуски (± 0,3) мм. Форма имитатора кабеля должна быть круглой или представлять внешний контур кабеля, рекомендованного изготовителем или поставщиком.

После испытания надежности крепления, закрепляют испытуемый образец на испытательной   установке, подвергают испытанию вращающего момента. См. рисунок 12.

На кабель наносят метку таким образом, чтобы любое смещение кабеля относительно муфты было легко обнаружить, затем прикладывают к кабелю вращающий момент, указанный в таблице 2, в течение 1 мин.

Во время испытания после натягивания или скручивания внутри кабельной муфты, смещение кабеля не должно превышать 45°. Кабель должен удерживаться на месте креплением.

Испытание на кручение должно проводиться с использованием имитатора кабеля, эквивалентного минимальному значению диапазона крепления кабельной муфты, указанному изготовителем или поставщиком, с толщиной оболочки, с крутящим моментом для соответствующего максимального диаметра кабеля, указанного в таблице 2.

4.14.3.3 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01, MQT 03 и MQT 15.

4.14.3.4 Оценка результатов испытаний

a) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, в соответствии с требованиями IEC 61215-1.

b) Сопротивление изоляции соответствует первоначальным измерениям.

c) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции навлагостойкость соответствует первоначальным измерениям.

d) Смещение кабеля на выходе из коммутационной коробки не должно превышать                  2 мм.

Испытание изоляции на влагостойкость (MQT 15)

4.15.1 Цель

Оценить возможность повреждения изоляции фотоэлектрического модуля при работе в условиях повышенной влажности и проверить то, что влажность, создаваемая дождем, туманом, росой или тающим снегом, не проникает к токоведущим частям модуля, где она может вызвать коррозию, короткое замыкание или создать угрозу безопасности.

4.15.2 Измерительные приборы

a) Неглубокий поддон или бак достаточного размера для помещения испытуемого модуля вместе с рамой в жидкость в горизонтальном положении. Поддон или бак должны содержать жидкость для смачивания поверхности испытуемого модуля - воду или раствор, отвечающие следующим требованиям:

Сопротивление:	            3500 Ом/см или менее

Температура раствора:	(22 ± 2) °C

Глубина поддона должна быть достаточной для того, чтобы испытуемый модуль был полностью погружен в жидкость, за исключением вводов коммутационной коробки, которые не рассчитаны на погружение.

b) Оборудование для разбрызгивания указанной жидкости, если не предусмотрено погружение всей коммутационной коробки.

c) Источник постоянного напряжения с ограничением тока, возможность подачи                500 В или максимального номинального напряжения постоянного тока фотоэлектрической системы модуля, в зависимости от того, какое из них больше.

d) Инструмент для измерения сопротивления.

4.15.3 Проведение испытаний

Все соединения должны соответствовать рекомендациям изготовителя по выполнению проводки на месте эксплуатации, и, кроме того, необходимо принять меры, предупреждающие появление токов утечки через проводку приборов, подключенных к испытуемому модулю.

a) Погружают испытуемый модуль в бак с жидкостью для испытаний на глубину, достаточную для покрытия всех поверхностей, за исключением вводов коммутационной коробки, которые не рассчитаны на погружение. Если кабельные вводы не погружаются в воду, их следует тщательно опрыскать жидкостью. Если испытуемый модуль включает разъемные соединители, во время испытания разъем следует опрыскать.

b) Соединяют выводы испытуемого модуля с положительным выходом измерительного прибора. Присоединяют к отрицательному выходу измерительного прибора соответствующий проводник и погружают второй конец проводника в жидкость для испытаний.

Некоторые фотоэлектрические модули, изготовленные по некоторым технологиям, могут быть чувствительными к статической поляризации, если модуль находится под положительным потенциалом на раме. В этом случае подключение прибора для измерения должно выполняться с противоположной полярностью. Данные, касающиеся чувствительности испытуемых модулей к статической поляризации должны быть предоставлены изготовителем.

c) Со скоростью не более 500 В/с увеличивают напряжение на испытуемом модуле до 500 В или до максимально номинального напряжения постоянного тока фотоэлектрической системы, в зависимости от того, какое из них больше. Поддерживают напряжение на этом уровне еще 2 мин. Затем измеряют сопротивление.

d) Снижают приложенное напряжение до нуля и устанавливают перемычку между выводами измерительного прибора для сброса остаточного напряжения испытуемого модуля.

e) Перед продолжением испытаний использованная жидкость с испытуемого модуля должна быть полностью смыта

4.15.4 Оценка результатов испытаний

- Для испытуемых модулей с рабочей поверхностью менее 0,1 м2 сопротивление изоляции составляет не менее 400 МОм.

- Для испытуемых образцов с рабочей поверхностью более 0,1 м2 произведение измеренного сопротивления изоляции и площади модуля составляет не менее 40 МОм×м2.

Испытание на воздействие статической механической нагрузки (MQT 16)

4.16.1 Цель

Испытание предназначено для оценки способности фотоэлектрических модулей противостоять статическим механическим нагрузкам.

Дополнительные требования могут применяться для определенных установок и климатических условий.

В испытании на воздействие статической механической нагрузки определяют минимальную нагрузку. Определение минимальной статической нагрузки, при которой произойдет разрушение испытуемого фотоэлектрического модуля, не является целью настоящего стандарта. Такая нагрузка зависит от конструкции, принятых требований к механическим характеристикам, условий установки, климатических условий, и ее определение может требовать более высоких испытательных нагрузок и иных значений коэффициента запаса прочности γm.

В испытаниях проверяют стойкость испытуемых фотоэлектрических модулей к воздействию расчетной механической нагрузки, указанной изготовителем. Испытательная нагрузка определяется следующим образом:

Испытательная нагрузка = γm × расчетная нагрузка,

где γm менее ≥ 1,5. Минимальная требуемая по данному стандарту расчетная нагрузка составляет 1600 Па, что дает минимальную испытательную нагрузку 2400 Па.

Для некоторых способов установки и условий эксплуатации изготовитель может устанавливать более высокие расчетные нагрузки для положительных (вверх) и отрицательных (вниз) направлений, а также увеличенные коэффициенты запаса прочности Расчетная нагрузка и ᵞm должны быть указаны в документации изготовителя для каждого способа установки испытуемого фотоэлектрического модуля.

Пример – Изготовитель указывает следующие показатели расчетной нагрузки:  положительную нагрузку 3600 Па и отрицательную 2400 Па с коэффициентом запаса прочности γm=1,5. Последовательность испытаний будет включать 3 цикла, каждый из которых будет выдержан при положительной нагрузке 5400 Па и отрицательной нагрузке 3600 Па.

Каждый модуль, подвергаемый испытанию на воздействие статической механической нагрузки, должен быть предварительно протестирован в соответствии с последовательностью E согласно IEC 61215-1.

Примечание – В этих испытаниях не учитывается воздействие неравномерных снеговых нагрузок. Стандарт для такого рода нагрузки находится в стадии разработки (IEC 62938).

4.16.2 Измерительные приборы

a) Жесткое испытательное основание для установки испытуемого модуля лицевой стороной, направленной вверх или вниз. Испытательное основание должно позволять испытуемому модулю свободно прогибаться при приложении нагрузки, с учетом ограничений, связанных со способом установки испытуемого модуля, указанным изготовителем

b) Приборы для регистрации обрывов электрических цепей испытуемого модуля во время испытаний

c) Грузы или иные средства для создания требуемой постепенно возрастающей, равномерно распределенной нагрузки.

d) Условия окружающей среды для проведения испытаний на уровне (25 ± 5) °С.

Примечание – Поскольку большинство связывающих веществ хуже при повышенных температурах, наилучшим условием для проведения испытаний считается комнатная температура.

4.16.3 Проведение испытаний

a) Подключают к испытуемому модулю приборы, с помощью которых можно обнаружить обрыв внутренних электрических цепей испытуемого модуля во время испытаний.

b) Устанавливают испытуемый модуль на жестком основании по способу, указанному изготовителем, включая средства крепления (зажимы, скобы и т.п.). Если изготовителем указано несколько способов установки испытуемых фотоэлектрических модулей, для каждого способа испытания должны быть проведены отдельно. Для всех способов монтажа испытуемый модуль устанавливают в варианте с наихудшим расположением точек крепления. Обычно это вариант с наибольшим расстоянием между точками крепления. Дать модулям прийти в равновесие в течение не менее 2 часов после испытания на воздействие высокой температуры при высокой влажности, прежде чем прикладывать нагрузку.

c) К лицевой поверхности испытуемого модуля прикладывают равномерно распределенную нагрузку. Создаваемая на поверхности модуля испытательная нагрузка должна быть равномерной в пределах (± 5) %. Сохраняют нагруженное состояние в течение 1 ч.

Примечание – Испытательная нагрузка может быть создана пневматическими средствами либо грузами, покрывающими всю поверхность.

d) Проводят те же процедуры что и на этапе c) на обратной стороне испытуемого модуля или прикладывают нагрузку к тыльной стороне.

e) Повторите этапы c) и d) для всех трех циклов.

4.16.4 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01 и MQT 15.

4.16.5 Оценка результатов испытаний

a) при проведении испытаний отсутствовали обрывы электрических цепей в испытуемых образцах.

b) отсутствуют видимые функциональные повреждения, в соответствии с требованиями IEC 61215-1.

c) сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость, соответствует первоначальным измерениям.

Испытание на стойкость к ударам града (MQT 17)

4.17.1 Цель

Проверить способность испытуемого модуля выдержать удары града.

4.17.2 Измерительные приборы

a) Формы из подходящего материала для заморозки сферических градин необходимого диаметра. Минимальный диаметр градин составляет 25 мм. Для мест, подверженных граду, для испытаний могут потребоваться градины большего диаметра, как указано в таблице 3. В протоколе испытаний должны быть указаны диаметр градин и испытательная скорость, которые использовались для проведения испытания на стойкость к ударам града.

b) Морозильник с температурой (минус 10 ± 5) °С.

с) Контейнер для хранения градин при температуре (минус 4 ± 2) °С.

d) Пусковое устройство, обеспечивающее разгон градин до требуемой скорости, с точностью не менее (± 5) % и попадание градин в заданные места испытуемого модуля. При условии соблюдения требований к испытаниям траектория полета градин от пускового устройства до испытуемого модуля может быть горизонтальной, вертикальной или под любым промежуточным углом.

e) Жесткая стойка для крепления испытуемого модуля в соответствии с указаниями изготовителя таким образом, чтобы лицевая поверхность испытуемого модуля была перпендикулярна траектории летящей градины

f) Весы для определения массы градин с точностью не менее (± 2) %.

g) Прибор для измерения скорости градин с точностью не менее (± 2) %. Фотодатчик скорости должен располагаться не далее 1 м от поверхности испытуемого модуля, подвергаемой удару.

На рисунке 13 приведена схема варианта испытательного стенда, включающего горизонтальную пневматическое пусковое устройство, вертикальную стойку и прибор для измерения скорости градин, который измеряет время пролета градин между двумя световыми лучами. Это единственный пример успешного применения других типов измерительных приборов, включая рогатки и пружинные пусковые установки.

Рисунок 13 – Оборудование для проведения испытаний на стойкость к ударам града

Таблица 3 – Диаметр, масса градин и скорость при испытаниях

| Диаметр, мм | Масса, г | Скорость при испытаний, м/с | Диаметр, мм | Масса, г | Скорость при испытаний, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7,53 | 23,0 | 55 | 80,2 | 33,9 |
| 35 | 20,7 | 27,2 | 65 | 132,0 | 36,7 |
| 45 | 43,9 | 30,7 | 75 | 203,0 | 39,5 |

4.17.3 Проведение испытаний

a) С помощью форм и морозильника готовят для испытаний необходимое количество градин требуемого диаметра, включая дополнительные градины для настройки пусковой установки.

b) Проверяют градины на наличие трещин, их размер и массу. Градины должны отвечать следующим условиям:

- не должно быть трещин, видимых невооруженным глазом;

- диаметр не должен отличаться более чем на (± 5) % от заданного значения;

- масса не должна отличаться более чем на (± 5) % от соответствующего значения, указанного в таблице 3.

c) Помещают градины в контейнер для хранения и перед использованием оставляют их там не менее чем на 1 ч.

d) Проверяют, что все поверхности пусковой установки, которые могут контактировать с градинами, имеют температуру, близкую к комнатной.

e) Проводят несколько контрольных выстрелов градинами по имитационной мишени, в соответствии с этапом g) ниже, и регулируют пусковую установку таким образом, чтобы скорость градин, измеряемая помещенным в требуемое положение датчиком скорости, находилась в пределах (± 5) % от значения скорости градины, указанного в таблице 4.

f) Устанавливают испытуемый модуль при комнатной температуре на предназначенную для испытаний раму таким образом, чтобы лицевая поверхность испытуемого модуля была перпендикулярна траектории градин.

g) Берут градину из контейнера для хранения и помещают ее в пусковую установку. Выполняют прицеливание в место первого удара, и производят выстрел. Время между взятием градины из контейнера и ее ударом по поверхности испытуемого модуля не должно превышать 60 с.

h) Осматривают испытуемый модуль в месте удара для выявления следов повреждения и отмечают все видимые последствия удара. Допускаются промахи в пределах 10 мм от требуемого места попадания.

i) Если испытуемый образец остается неповрежденным, повторяют шаги g) и h) для всех остальных отмеченных мест удара, указанных в таблице 4, как показано на рисунке 14.

Таблица 4 – Места ударов

| № выстрела | Положение |
| --- | --- |
| 1 | Любой угол остекления испытуемого модуля на расстоянии не далее одного радиуса градины от края. |
| 2 | Любой край остекления испытуемого модуля на расстоянии не далее одного радиуса градины от края |

Окончание таблицы 4

| № выстрела | Положение |
| --- | --- |
| 3, 4 | Над межэлементными соединениями около коммутационных шин |
| 5, 6 | Над краями электрической цепи (т.е. отдельными фотоэлектрическими элементами |
| 7, 8 | Над монтажными элементами на расстоянии не далее половины диаметра градины от одной из точек крепления испытуемого модуля к несущей конструкции |
| 9, 10 | На остеклении испытуемого модуля в точках, максимально удаленных от точек, выбранных ранее |
| 11 | Над точками, наиболее чувствительными к воздействию града, например над коммутационной коробкой |

4.17.4 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01 и MQT 15.

4.17.5 Оценка результатов испытаний

a) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, в соответствии с требованиями IEC 61215-1.

b) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость, соответствует первоначальным измерениям.

и

и

и

4 точки крепления

Точка крепления

Точка крепления

Рисунок 14 – Места проведения испытаний на стойкость к ударам града: вверху для плоских фотоэлектрических модулей на основе кристаллического кремния, внизу для тонкопленочные модулей

Испытания шунтирующих диодов (MQT 18)

4.18.1 Испытания шунтирующих диодов на термостойкость (MQT 18.1)

4.18.1.1 Цель

Оценить достоверность теплового расчета и относительную надёжность при длительной эксплуатации шунтирующих диодов, используемых для ограничения вредного воздействия чувствительности модуля к местному перегреву.

Испытание предназначено для оценки температурной характеристики диода и его максимальной температуры перехода диода при непрерывной работе.

Если шунтирующие диоды в испытуемом модуле недоступны, для испытаний может быть необходимо изготовление специального замещающего образца. Данный образец должен быть изготовлен таким образом, чтобы обеспечить при испытаниях те же температурные условия вокруг диодов, что и в обычном испытуемом образце, и не обязательно должен быть рабочим фотоэлектрическим модулем. Затем испытание продолжаться в стандартном режиме. Данный специальный испытательный образец должен использоваться только для измерения температуры шунтирующего диода на этапах 4.18.1.3 от c) до m). Воздействие тока короткого замыкания в 1,25 раза превышающего ток короткого замыкания при STC, должно производиться на полностью функциональном модуле, который затем используется для выполнения окончательных измерений согласно 4.18.1.4.

4.18.1.2 Измерительные приборы

a) Прибор, обеспечивающий нагрев испытуемого модуля до температуры (90 ± 5) °С.

b) Средства измерения и регистрации температуры испытуемого модуля с точностью не менее (± 2) °С и повторяемостью (± 0,5) °С.

c) Средства измерения напряжения перехода VD шунтирующих диодов с точностью до 2 %

d) Импульсный источник питания, обеспечивающий подачу тока не менее чем в                  1,25 раза превышающего ток короткого замыкания испытуемого фотоэлектрического модуля при STC, с шириной импульса не более 1 мс, на протяжении всего времени проведения испытания.

4.18.1.3 Проведение испытаний

a) Замыкают все блокирующие диоды, установленные в испытуемом модуле.

b) Определяют номинальный ток короткого замыкания модуля при STC, по данным на его заводской табличке или по инструкции.

c) Подключают провода для VD и ID на обоих выводах диода как показано на                    рисунке 15.

Если диоды залиты герметиком, соединения должны быть выполнены производителем модуля до его поставки.

Необходимо следить за тем, чтобы подводящие провода не вызывали отвод тепла от коммутационной коробки, что могло бы привести к неверной интерпретации результатов испытаний.

Фотоэлектрический элемент

Фотоэлектрический элемент

Шунтирующий диод

Рисунок 15 – Испытания шунтирующих диодов

d) Нагревают испытуемый модуль до температуры (30 ± 2) °С.

e) Подают импульсный ток (ширина импульса 1 мс), равный току короткого замыкания испытуемого модуля при STC, измеряют прямое напряжение VD1 диода.

f) Повторяют этап b), измеряют VD2 при (50 ± 2) °С.

g) Повторяют этап b), измеряют VD3 при (70 ± 2) °С.

h) Повторяют этап b), измеряют VD4 при (90 ± 2) °С.

i) По значения VD1, VD2, VD3, и VD4 используя метод наименьших квадратов,  строят зависимость  VD1 от температуры TJ.

Значение TJ определяется температурой окружающей среды коммутационной коробки на этапах от d) до i).

j) Нагревают испытуемый модуль до температуры (75 ± 5) °С. Подают ток на испытуемый модуль равный значению тока короткого замыкания (Isc ± 2) % измеренный при STC. Спустя 1 ч измеряют прямое напряжение шунтирующего диода.

Если в испытуемом образце установлен радиатор теплоотвода для снижения рабочей температуры диода, этот этап можно проводить при температуре, которую достигает радиатор теплоотвода при 1000 Вт/м2, температуре окружающей его среды (43 ± 3) °С и отсутствии ветра, нежели чем при 75 °C.

k) Используя полученную зависимость VD от TJ, определяют значение TJ по VD полученные на этапе i), при температуре окружающей среды Тamb = 75 °C, ID = Isc, шунтирующего диода при проведении испытания на этапе j).

l) Увеличивают подаваемый на испытуемый образец ток до значения, превышающего в 1,25 раза ток короткого замыкания испытуемого модуля, измеренный при STC, поддерживая температуру испытуемого модуля на уровне (75 ± 5) °С.

m) Поддерживают значение тока в течение 1 ч

4.18.1.4 Заключительные испытания

Повторяют испытания MQT 01, MQT 15 и MQT 18.2.

4.18.1.5 Оценка результатов испытаний

a) Температура перехода шунтирующего диода, указанная на этапе 4.18.1.3 k) не превышает максимальную допустимую температуру перехода диода, указанную производителем диода для непрерывной работы.

b) Отсутствуют видимые функциональные повреждения, в соответствии с требованиями IEC  61215-1.

c) Сопротивление изоляции, измеренное при проведении испытания изоляции на влагостойкость, соответствует первоначальным измерениям.

d) Шунтирующие диоды сохраняют работоспособность после испытания на работоспособность.

4.18.2 Испытание шунтирующих диодов на работоспособность (MQT 18.2)

4.18.2.1 Цель

Данное испытание проводится с целью определения работоспособности шунтирующих диодов испытуемых образцов после проведения испытаний стойкости к местному перегреву и испытаний на термостойкость. Если в испытуемых образцах шунтирующие/блокирующие диоды не предусмотрены, данное испытание не проводят.

4.18.2.2 Измерительные приборы

Средства измерения вольт-амперной характеристики за 1 с; например: Измеритель вольт-амперных характеристик с точностью измерения напряжения и тока должен составлять не менее 1% от показания.

4.18.2.3 Проведение испытаний

4.18.2.3.1 Основные положения

Испытание выполняют по одному из следующих двух методов.

4.18.2.3.2 Метод A

Испытание проводят при температуре окружающей среды (25 ± 10) °С. В процессе испытаний образец не должен подвергаться освещению.

a) Замыкают все блокирующие диоды, если они установлены в испытуемом образце.

Некоторые модули имеют перекрывающиеся схемы шунтирующих диодов. В этом случае может потребоваться установка перемычки, чтобы обеспечить прохождение всего тока через один шунтирующий диод.

b) Определите номинальный ток короткого замыкания при СУИ испытательного образца по его паспортной табличке.

c) Подключают положительный выход источника питания постоянного тока к отрицательным выводам испытуемого модуля и отрицательный выход источника питания постоянного тока к положительным выводам испытуемого модуля с использованием проводов минимального сечения из рекомендованного изготовителем диапазона. При такой схеме соединений ток будет протекать через фотоэлектрические элементы в обратном направлении, а через диод – в прямом.

d) Подают на испытуемый образец постоянный ток, постепенно увеличивая его значение от 0 до значения (1,25 × Isc), и регистрируют напряжение.

4.18.2.3.3 Метод B

Последовательные измерения вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля могут выполняться в сочетании с определением максимальной мощности с частями цепочки, полностью затененных, чтобы «включить» диод.

4.18.2.4 Оценка результатов испытаний

4.18.2.4.1 Метод A

Измеренное прямое напряжение диода (VFM):

VFM=N×VFMrated±10 %

где N – количество шунтирующих диодов;

VFMrated – прямое напряжение диода при 25 °С, определенное по паспортным данным диода.

4.18.2.4.2 Метод B

На вольт-амперных характеристиках испытуемого модуля, измеренных при затенении, наблюдается характерный изгиб.

Например – В фотоэлектрическом модуле из кристаллического кремния с 60 фотоэлектрическими элементами, последовательно соединенными в три цепочки, каждая из которых защищена одним шунтирующим диодом, при затенении фотоэлектрических элементов одной цепочки наблюдается снижение максимальной мощности испытуемого модуля примерно на 2/3.

Стабилизация (MQT 19)

4.19.1 Основные положения

Все фотоэлектрические модули должны иметь стабильные электрические характеристики. Для достижения этой цели все испытуемые модули подвергают определенным испытаниям, непосредственно, после чего определяют максимальную мощность.  Данные испытания и измерение выходной мощности следует повторять до тех пор, пока модуль не достигнет электрически стабильного уровня выходной мощности. При использовании искусственного освещения для стабилизации, имитация солнечного излучения предпочтительнее естественного света.

4.19.2 Критерий завершения стабилизации

Считают, что максимальная мощность испытуемого модуля стабилизировалась, если выполняется следующее условие:

Pmax-PminPaverage<x

где х – определяется технологией изготовления испытуемых модулей.

Здесь Pmax, Pmin, Paverage определяются как крайние значения трех последовательных измерений выходной мощности P1, P2 и P3, взятых из последовательности чередующихся этапов стабилизации и измерения с использованием определения максимальной мощности. Выходная мощность при STC определяется с помощью испытаний измерений при                      MQT 06.1.

4.19.3 Стабилизация освещением

4.19.3.1 Измерительные приборы для проведения стабилизации в закрытом помещении

a) Имитатор солнечного излучения класса CCC или выше, в соответствии с                              IEC  60904-9.

b) Подходящее эталонное устройство с интегратором для контроля излучения.

c) Средства установки модуля в соответствии с рекомендациями изготовителя, копланарные с эталонным устройством

d) Используйте эталонное устройство, чтобы установить энергетическую освещенность в диапазоне от 800 до 1000 Вт/м2.

e) Во время воздействия имитатора, температура модуля должна оставаться в диапазоне (50 ± 10) °C. Последующая стабилизация следует проводить при той же температуре, что и исходная, в пределах (± 2) °C.

f) Средства контроля температуры модуля с точностью до (± 2,0) °C и повторяемостью (± 0,5) °C. Датчик температуры должен быть установлен в стандартном месте для средней температуры модуля.

g) Активная нагрузка, обеспечивающая работу испытуемого модуля вблизи точки его максимальной мощности, или устройство слежения за точкой максимальной мощности (MPPT).

4.19.3.2 Требования стабилизации в условиях воздействия внешней среды

a) Соответствующее эталонное устройство с интегратором для контроля излучения.

b) Средства установки модуля в соответствии с рекомендациями изготовителя, копланарные с эталонным устройством

c) Только уровни освещенности выше 500 Вт/м2 будут засчитываться в общую дозу излучения, необходимую для проверки стабилизации. Пределы температуры указаны в частях, относящихся к специальной технологии производства.

d) Средства контроля температуры модуля с точностью до (± 2,0) °C и повторяемостью (± 0,5) °C. Датчик температуры должен быть установлен в стандартном месте для средней температуры модуля.

e) Активная нагрузка, обеспечивающая работу испытуемого модуля вблизи точки его максимальной мощности, или устройство слежения за точкой максимальной мощности (MPPT).

Рекомендуется использовать устройство слежения за точкой максимальной мощности, например микроинвертор.

4.19.3.3 Проведение испытаний

a) Измеряют выходную мощность каждого модуля, используя процедуру определения максимальной мощности при любой удобной температуре модуля в пределах допустимого диапазона, который может быть воспроизведен в пределах (± 2) °C для последующих промежуточных измерений.

b) Подают нагрузку на испытуемые модули и устанавливают их на место, рекомендованное изготовителем, с эталонным устройством в испытательной плоскости имитатора.

c) Регистрируют уровни энергетической освещенности, интегрированное излучение, температуру и используемую резистивную нагрузку испытуемого модуля.

d) Подвергают каждый модуль как минимум двум интервалам излучения, как определено в специальных частях раздела стабилизации настоящего стандарта, пока его максимальное значение мощности не стабилизируется. Стабилизация определяется на этапе 4.19.2.

e) Выходная мощность измеряется, применяя испытание на определение максимально мощности. Период времени между излучением малой дозой, включая измерения испытания на определение максимально мощности, и окончательным определением максимальной мощности в соответствии с испытанием измерений вольт-амперных характеристик при MQT 06.1, определенного для фотоэлектрических модулей, изготовленных по данной технологии, в соответствующей части стандарта.

f) Промежуточные измерения максимальной мощности проводиться с приблизительно равными интервалами интегрированных доз излучения. Минимальные дозы определены в разделах настоящего стандарта, касающихся конкретных технологий. Все промежуточные измерения максимальной мощности должны выполняться при любой удобной температуре модуля, воспроизводимой в пределах (± 2) °C.

g) Регистрируют суммарное излучение и все параметры, при которых достигается стабилизация. При проведении испытаний на открытом воздухе, если применимо, укажите тип используемой нагрузки и покажите профили температуры и энергетической освещенности.

4.19.4 Альтернативные методы стабилизации

Альтернативные методы стабилизация могут применяться после подтверждения соответствия требованиям испытаний. Известно, что протекание тока смещения может оказывать на фотоэлектрические элементы воздействие, сходное с освещением. Альтернативные методы стабилизации могут быть рекомендованы изготовителем.

Данный подпункт определяет процесс подтверждения для альтернативных методов стабилизации.

Вместо выдержки при освещении для стабилизации характеристик испытуемых модулей могут быть использованы альтернативные методы проверки применимости проводят с тремя фотоэлектрическими модулями следующим образом:

- Проводят стабилизацию по альтернативному методу.

b) Измеряют вольт-амперные характеристики при STC, по прошествии не ранее минимального не позднее максимального времени, определенного для фотоэлектрических модулей, изготовленных по данной технологии, в соответствующей части стандарта.

c) Проводят стабилизацию с помощью освещения в закрытом помещении (4.19.3.1) для фотоэлектрических модулей, изготовленных по технологии, в соответствующей части стандарта.

d) Измеряют вольт-амперные характеристики при STC, по прошествии не ранее минимального не позднее максимального времени, определенного для фотоэлектрических модулей, изготовленных по данной технологии, в соответствующей части стандарта.

Альтернативный способ считают пригодным для стабилизации, если результаты измерений вольт-амперных характеристик, выполненные на этапах b) и d), отличаются не более чем на 2 % для всех трех испытуемых модулей. Если один из модулей не соответствует критериям прохождения, метод считается неприменимым.

4.19.5 Начальная стабилизация (MQT 19.1)

Начальная стабилизация выполняется в соответствии с требованиями, определенными в данном подпункте. Процедура стабилизация считается выполненной, если пройдены испытания на этапе 4.19.2.

Начальная стабилизация выполняется для проверки значений, указанных на заводской табличке, как определено в критерии прохождения, указанного в                                       IEC 61215-1:2016 (раздел 7, пункт № 1).

Количество модулей, попадающих под действие испытания по методу начальной стабилизации, определено в разделах настоящего стандарта, касающихся специальных технологий производства.

4.19.6 Конечная стабилизация (MQT 19.2)

Конечная стабилизация выполняется в соответствии с требованиями, определенными в разделе стабилизация. Процедура стабилизация считается выполненной, если пройдены испытания на этапе 4.19.2.

Начальная стабилизация выполняется для определения снижения производительности испытуемого модуля при проведении испытаний, как определено в критерии прохождения, указанного в IEC 61215-1:2016 (раздел 7, пункт № 2).

Если не указано иное, все модули после проведения испытаний по последовательностям от A и C до E должны пройти испытание методом конечной стабилизации.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60891:2009 Photovoltaic devices – Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V characteristics (Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики). | IDT | СТ РК IEC 60891–2015 Приборы фотогальванические. Методики коррекции по температуре и освещенности результатов измерения вольт-амперной характеристики |
| IEC 61215-1:2016 Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval – Part 1: Test requirements (Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям) | IDT | СТ РК IEC 61215-1:2020 Модули фотоэлектрические наземные. Оценка конструкции и утверждение типа. Часть 1. Требования к испытаниям |
| ISO 868:2003 Plastics and ebonite – Determination of indentation hardness by means of a durometer (Shore hardness) (Эбонит и пластмассы. Определение инденторной твердости с помощью дюрометра (твердость по Шору)) | MOD | ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003) Пластмассы и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору) |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60721-2-1:2013 Classification of environmental conditions – Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature – Temperature and humidity (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 2-1: Природные внешние воздействующие факторы. Температура и влажность). | IEC 60721-2-1:2002 Classification of environmental conditions – Part 2-1: Environmental conditions appearing in nature – Temperature and humidity (Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 2-1: Природные внешние воздействующие факторы. Температура и влажность). | IDT | СТ РК IEC 60721-2-1–2012 Классификация внешних воздействующих факторов. Часть 2-1. Внешние природные факторы. Температура и влажность |

УДК 697.329:006.354                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

УДК 697.329:006.354                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: модули фотоэлектрические, фотоэлектрические модули для наземного применения, технические требования, требования к испытаниям, наземные модули

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |