Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЕЗОПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Часть 1

Общие требования

СТ РК IEC 62109-1–202_

(IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит

применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции                                                                     Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 1. Общие требования)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT).

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	VI

1	Область применения и цель	1

1.1	Область применения	1

1.2	Цель	2

2	Нормативные ссылки	2

3	Термины и определения	6

4	Общие требования к испытаниям	16

4.1	Общие положения	16

4.2	Общие условия проведения испытаний	16

4.3	Тепловые испытания	19

4.4	Испытания в условиях одиночного отказа	23

4.5	Предварительное влажностное кондиционирование	28

4.6	Защита от обратного напряжения	29

4.7	Проверка электрических номинальных параметров	30

5	Маркировка и документации	30

5.1	Маркировка	30

5.2	Предупреждающие маркировки	33

5.3	Документация	34

6	Требования и условия окружающей среды	38

6.1	Категории окружающей среды и минимальные условия окружающей              среды	                                                                                                                                 38

6.2	Степень загрязнения	39

6.3	Защита от проникновения	40

6.4	Воздействие ультрафиолетового излучения	41

6.5	Температура и влажность	41

7	Защита от поражения электрическим током и электрических опасностей	41

7.1	Основные положения	41

7.2	Условия отказа	41

7.3	Защита от поражения электрическим током	41

7.4	Защита от электрических опасностей	76

7.5	Электрические испытания, связанные с опасностью поражения электрическим током	78

8	Защита от механических опасностей	87

8.1	Общие положения	87

8.2	Движущиеся части	88

8.3	Устойчивость	89

8.4	Положения, касающиеся подъема и переноса	89

8.5	Монтаж на стене	90

8.6	Выбрасываемые детали	90

9	Противопожарная защита	90

9.1	Огнестойкость	90

9.2	Источники с ограничением энергии                                                                  100

9.3	Защита от короткого замыкания и перегрузки по току                                   102

10	Защита от опасностей звукового давления                                                              103

10.1	Общие положения                                                                                             103

10.2	Звуковые давления и уровень звукового давления                                        103

11	Защита от опасностей протекания жидкостей                                                         103

11.1	Сбор жидкости, давление и утечка                                                                  103

11.2	Давление и утечка жидкости                                                                            104

11.3	Масло и жир                                                                                                       105

12	Химические опасности                                                                                               105

12.1	Общие положения                                                                                                105

13	Требования по обеспечению физической защиты                                            105

13.1	Ручки и органы ручного управления                                                              105

13.2	Закрепление частей                                                                                          106

13.3	Средства обеспечение внешних соединений                                                 106

13.4	Внутренняя проводка и соединения                                                               114

13.5	Отверстия в оболочках                                                                                    116

13.6	Полимерные материалы                                                                                   118

13.7	Механическая стойкость к прогибу, удару или падению                             121

13.8	Требования к толщине металлических оболочек                                          122

14	Компоненты                                                                                                                125

14.1	Общие положения                                                                                             125

14.2	Защита от перегрева двигателя                                                                        126

14.3	Устройства защиты от перегрева                                                                     126

14.4	Держатели плавких предохранителей                                                             127

14.5	Устройства выбора напряжения сети                                                              127

14.6	Печатные платы                                                                                                 127

14.7	Цепи или компоненты, используемые в качестве устройств ограничения переходных перенапряжений                                                                                       128

14.8	Батареи                                                                                                             128

15	Программное обеспечение и программно-аппаратные средства, выполняющие функции безопасности                                                                                                  130

Введение

Настоящий стандарт в серии стандартов IEC 62109 устанавливает требования безопасности, которые являются общеприменимыми для всего оборудования, входящего в область применения стандарта. Для определенных типов оборудования данные требования могут быть дополнены или изменены специальными требованиями, которые устанавливаются в одной или нескольких последующих частях стандарта (например,                    IEC 62109-2, IEC 62109-3 и т.д.) и необходимо применять вместе с требованиями, установленными в части 1.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

БЕЗОПАСНОСТЬ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Часть 1

Общие требования

Дата введения  ________________

- Область применения и цель

Область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование для преобразования энергии (PCE), используемое в фотоэлектрических (PV) системах, где необходим единый технический уровень в отношении безопасности. Настоящий стандарт определяет минимальные требования к проектированию и изготовления PCE для защиты от поражения электрическим током, опасных энергетических факторов, опасности возгорания, механических и других опасностей.

Настоящий стандарт содержит общие требования, применимые ко всем типам оборудования для преобразования энергии, используемого в фотоэлектрических системах (PV PCE). Существуют дополнительные части настоящего стандарта, в которых содержатся специальные требования к различным типам силовых преобразователей, например, часть 2 «Инверторы». Дополнительные части могут быть опубликованы по мере промышленного внедрения новых изделий и технологий.

1.1.1 Оборудование, входящее в область применения

Настоящий стандарт распространяется на оборудование для преобразования энергии, подключенное к системам, не превышающим максимальное напряжение цепи фотоэлектрического источника, равное 1500 В постоянного тока.  Оборудование также может быть подключено к системам, не превышающим 1000 В переменного тока, в сетевых цепях переменного тока и несетевых цепях нагрузки переменного тока, а также к другому источнику постоянного тока или цепям нагрузки, таким как батареи. Настоящий стандарт можно применять к принадлежностям для использования с PCE, за исключением случаев, когда существуют более подходящие стандарты.

Оценивание PCE по данному стандарту включает в себя оценивание всех свойств и функций, включенных или доступных для PCE или упомянутых в документации, предоставляемой вместе с PCE, если такие свойства или функции могут повлиять на соответствие требованиям настоящего стандарта.

1.1.2 Оборудование, к которому можно применять другие требования

Настоящий стандарт был разработан не для рассмотрения характеристик источников питания, отличных от фотоэлектрических систем, таких как ветровые турбины, топливные элементы, источники вращающихся машин и т.д.

Примечание – Требования к другим источникам могут быть включены в будущем в стандарты серии IEC 62109.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Дополнительные или другие требования необходимы для оборудования, предназначенного для использования во взрывоопасных средах (см. IEC 60079), воздушных судах, морских установках, электрических медицинских изделиях (см. IEC 60601) или на высоте свыше 2000 м.

Примечание – Включены требования, касающиеся регулировки зазоров для более высоких возвышенностей, но не для других факторов, связанных с высотой, таких как термические аспекты.

Цель

1.2.1 Аспекты, включенные в область применения

Целью требований настоящего стандарта является обеспечение того, чтобы проектирование и применяемые методы конструирования обеспечивали соответствующую требованиям защиту оператора и прилегающей зоны от:

а) поражения электрическим током и опасных энергетических факторов;

b) механических опасностей;

с) опасностей, связанных с очень высокими температурами;

d) перехода огня с оборудования;

e) химических опасностей;

f) опасностей звукового давления;

g) опасностей, связанных с выделившимися жидкостями, газами и взрывом.

Примечание – предполагается, что обслуживающий персонал обладает необходимыми знаниями и навыками, чтобы принимать все необходимые меры при устранении опасностей, связанных с эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием данного оборудования. Исходя из этого предположения, настоящий стандарт предусматривает только ограниченные требования (например, маркировки или ограждения), предназначенные для защиты обслуживающего персонала от опасностей, которые могут быть не очевидными даже для обученного персонала.

1.2.2 Аспекты, исключенные из области применения

Аспекты, не охваченные настоящим стандартом, включают в себя следующие аспекты, но не ограничиваются ими:

а) функциональная надежность, эксплуатационные характеристики или другие свойства оборудования, не связанные с безопасностью;

b) эффективность транспортной упаковки;

с) требования к электромагнитной совместимости;

d) требования к установке, которые входят в местные и национальные правила установки.

Примечание – Настоящий стандарт содержит требования к PCE, предназначенные для обеспечения безопасной установки PCE, включая требования к инструкциям пo установке, предоставляемым с изделием.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 60060-1:2010 High-voltage test techniques − Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям).

IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам).

IEC 60112:2003 Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials (Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения нормативного и сравнительного индексов трекингостойкости).

IEC 60216-1:2013 Electrical insulating materials – Properties of thermal endurance – Part 1: Ageing procedures and evaluation of test results (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 1. Процедуры испытаний на старение и оценка результатов).

IEC 60216-2:2005 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 2: Determination of thermal endurance properties of electrical insulating materials – Choice of test criteria (Материалы электроизоляционные. Свойства теплостойкости. Часть 2: Определение свойств теплостойкости. Выбор критериев испытаний).

IEC 60216-3:2006 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 3: Instructions for calculating thermal endurance characteristics (Материалы электроизоляционные. Свойства теплостойкости. Часть 3. Инструкции по расчету характеристик теплостойкости).

IEC 60216-4-1:2006 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 4-1: Ageing ovens − Section 1: Single-chamber ovens (Электроизоляционные материалы. Характеристики теплостойкости. Часть 4-1. Термокамеры для старения. Односекционные термокамеры).

IEC 60216-5:2008 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 5: Determination of relative thermal endurance index (RTE) of an insulating material (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 5: Определение показателя относительной теплостойкости (RTE) изоляционного материала).

IEC 60216-6:2006 Electrical insulating materials – Thermal endurance properties – Part 6: Determination of thermal endurance indices (TI and RTE) of an insulating material using the fixed time frame method (Материалы электроизоляционные. Характеристики теплостойкости. Часть 6. Определение показателей теплостойкости (TI и RTE) изоляционного материала с применением метода рамки с установленным сроком испытания).

IEC 60227-1:2007, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования).

IEC 60245-1:2003, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1: Общие требования).

IEC 60309 (все части) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes (Вилки, розетки и соединители промышленного назначения).

IEC 60320 (все части) Appliances couplers for household and similar general purposes (Соединители электроприборов бытового и аналогичного общего назначения).

IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Электрические низковольтные установки зданий. Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения).

IEC 60364-5-54:2011 Electrical installations of buildings – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors (Электрические установки зданий. Часть 5-54. Выбор и установка электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники).

IEC 60417 (все части) Graphical symbols for use on equipment (Обозначения графические для аппаратуры).

IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)).

IEC 60664-1:2020 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

IEC 60664-1:20071) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 1. Принципы, требования и испытания).

IEC 60664 (все части) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем).

IEC 60664-3:2016 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems − Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения).

IEC 60664-3:20031) Insulation coordination for equipment within low-voltage systems − Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения).

IEC 60664-4:2005 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения).

IEC 60695-2-11:2014 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods − Glow-wire flammability test method for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки).

IEC 60695-2-20:20042) Fire hazard testing – Part 2-20: Glowing/hot wire based test methods – Hotwire coil ignitability − Apparatus, test method and guidance (Испытание на пожароопасность. Часть 2-20. Методы испытаний нагретой или раскаленной проволокой. Возгораемость от катушки раскаленной проволоки. Аппаратура, метод испытания и руководство).

IEC 60695-11-5:2016 Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance (Испытания на пожарную опасность. Часть 11-5. Испытательное пламя. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура, поверочное устройство и руководство).

IEC 60695-11-10:2013 Fire hazard testing – Part 11-10: Test flames – 50 W horizontal and vertical flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Пламя для испытания. Методы испытания горизонтальным и вертикальным пламенем мощностью 50 Вт).

IEC 60695-11-20:2015 Fire hazard testing – Part 11- 20: Test flames – 500 W flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-20. Пламя для испытания. Методы испытания пламенем мощностью 500 Вт).

IEC 60730-1:20131) Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования).

IEC 60730-1:2010 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования).

IEC 60755:2017 General requirements for residual current operated protective devices (Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования безопасности).

IEC 60950-1:2005 Information technology equipment − Safety − Part 1: General requirements (Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования безопасности).

IEC 60990:2016 Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника).

IEC 60990:19991) Methods of measurement of touch current and protective conductor current (Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника).

IEC 61032:1997 Protection of persons and equipment by enclosures – Probes for verification (Защита людей и оборудования, обеспечиваемая оболочками. Щупы испытательные).

IEC 61180:20162) High-voltage test techniques for low-voltage equipment - Definitions, test and procedure requirements, test equipment (Техника испытаний высоким напряжением низковольтного оборудования. Определения, требования к испытаниям и процедурам, испытательное оборудование)

IEC 62020-1:20203) Electrical accessories - Residual current monitors (RCMs) - Part 1: RCMs for household and similar uses (Электроприборы. Мониторы дифференциального тока (RCMs). Часть 1. RCMs бытового и аналогичного назначения).

ISO 178:2019 Plastics – Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение свойств при изгибе).

ISO 179 (все части) Plastics – Determination of Charpy impact properties (Пластмассы. Определение ударной вязкости по Шарпи).

ISO 180:2019 Plastics – Determination of Izod impact strength (Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду).

ISO 261:1998 ISO general purpose metric screw threads – General plan (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Общий вид).

ISO 262:1998 ISO general purpose metric screw threads – Selected sizes for screws, bolts and nuts (Резьбы винтовые общего назначения по ISO. Выбранные размеры для винтов, болтов и гаек).

ISO 527 (все части), Plastics – Determination of tensile properties (Пластмассы. Определение механических свойств при растяжении).

ISO 3746:2010 Acoustics − Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure − Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Определение уровня звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Контрольный метод с использованием огибающей поверхности измерения над плоскостью отражения).

ISO 4892-1:2016 Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 1: General Guidance (Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 1. Общее руководство).

ISO 4892-2:2013 Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: Xenon-arc lamps (Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 2. Ксеноновые дуговые лампы).

ISO 4892-4:2013 Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 4: Open-flame carbon-arc lamps (Пластмассы. Методы экспонирования под лабораторными источниками света. Часть 4. Угольные дуговые лампы с открытым пламенем).

ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы).

ISO 8256:2004 Plastics – Determination of tensile-impact strength (Пластмассы. Определение предела прочности на растяжение при ударных нагрузках).

ISO 9614-1:1993 Acoustics − Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity − Part 1: Measurement at discrete points (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерение в дискретных точках).

ISO 9614-2:1996 Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity – Part 2: Measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 2. Измерение сканированием).

ISO 9614-3:2002 Acoustics – Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity – Part 3: Precision method for measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Прецизионный метод для измерения сканированием).

ANSI/ASTM E84:2020 Standard test method for surface burning characteristics of building materials (Стандартный метод определения характеристик поверхностного горения строительных материалов).

ANSI UL 746B:2004 Polymeric materials – Long term property evaluations (Полимерные   материалы. Оценки длительно сохраняемых свойств).

ANSI UL 746C:2004 Polymeric Materials – Use in Electrical Equipment Evaluations (Полимерные материалы. использование при oценкe электрического оборудования).

ASTM E162:2016 Standard test method for surface flammability of materials using a radiant heat energy source (Стандартный метод определения поверхностной воспламеняемости материалов с использованием теплового источника лучистой энергии).

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Примечание – Если не указано иное, значения «напряжения» и ‹тока» представляют собой средне-квадратичные значения (r.m.s. значения) переменного, постоянного тока составного напряжения пли тока.

3.1 Доступный (accessible): Такой, которого можно коснуться стандартным щупом доступности при использовании, как установлено в 7.3.4.

3.2 Основная изоляция (basic insulation): Изоляция, обеспечивающая единый уровень защиты от поражения электрическим током в условиях безотказной работы.

Примечание – Основная изоляция может также использоваться для функциональных целей.

3.3 Тип батарей (battery type): Тип химии батарей (например, свинцово-кислотные) и тип (например, затопленные, гелевые и т.д.) Или типы батарей, предназначенных для использования с PCE.

3.4 Батарея – герметичная (battery – sealed): Батарея, не предусматривающая добавления воды или электролита и сконструированная таким образом, чтобы предотвратить выделение жидкости или газов при нормальной эксплуатации.

3.5 Батарея – негерметичная (battery – non-sealed): Батарея, имеющая съемные крышки или другие средства для добавления воды и/или электролита.

3.6 Батарея – клапанно-регулируемая (battery – valve regulated): Герметичная батарея, имеющая средство для выпуска избыточного давления при нарушении нормальных условий эксплуатации.

3.7 Биполярная фотоэлектрическая установка (bipolar photovoltaic (PV) array): Фотоэлектрическая установка, состоящая из двух взаимосвязанных установок, где одно выходное соединение одной установки соединено с выходным соединением противоположной полярности другой установки для создания общего электрического узла, аналогичного трансформатору с выводом от средней точки.

3.8 Воздушный зазор (clearance): Кратчайшее расстояние по воздуху между двумя проводящими частями.

3.9 Закрытая электрическая рабочая зона (closed electrical operating area): Помещение или место для электрооборудования, доступ к которому имеют квалифицированные или проинструктированные лица, использующие для открытия двери или снятия барьера ключ или инструмент, и которое четко обозначено соответствующими предупреждающими знаками.

3.10 Показатель стойкости к пробою (comparative tracking index (CTI)): Напряжение, определенное в соответствии с условиями, указанными в IEC 60112, которое вызывает постоянную проводящую угольную дорожку при подаче на образец 50 капель электролита со скоростью одна капля в 30 с.

3.11 Путь утечки (creepage distance): Кратчайшее расстояние вдоль поверхности изоляционного материала между двумя проводящими частями.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-03-37.

3.12 Определенное напряжение (decisive voltage): Определенное напряжение цепи – это наивысшее напряжением, которое постоянно присутствует между любыми двумя произвольными токоведущими частями PCE в течение номинального режима работы в наихудшем случае при использовании по назначению (см. предельные значения классов определенного напряжения в 7.3.2).

3.13 Декоративная часть (decorative рай): Часть оборудования, вынесенная за пределы оболочки и не выполняющая защитных функций.

3.14 Оборудование в виде сетевой вилки (direct plug-in equipment): Оборудование с сетевой вилкой, входящей в состав оборудования таким образом, что оборудование удерживается в сетевой розетке.

3.15 Двойная изоляция (double insulation): Изоляция, которая включает как основную изоляции, так и дополнительную изоляцию.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 195-06-08.

3.16 Класс А по значению напряжения; DVC А: Клacc определенного напряжения (DVC) А, как определено в 7.3.2.

3.17 Класс В по значению напряжения; DVC В: Класс определенного напряжения (DVC) В, как определено в 7.3.2.

3.18 Класс С по значению напряжения; DVC С: Клacc определенного напряжения (DVC) С, как определено в 7.3.2.

3.19 Оболочка (enclosure): Часть оборудования, окружающая внутренние части и предназначенная для обеспечения защиты от внешних воздействий, распространения огня или доступа к опасностям.

3.20 Категория окружающей среды (environmental category): Совокупность условий окружающей среды, воздействующих на PCE при его остановке, как определено в                       разделе 6.

3.21 Уравнивание потенциалов (equipotential bonding): Обеспечение электрического соединения проводящих частей для достижения эквипотенциальности.

Примечания

1 Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 195-01-10.

2 Эффективность уравнивания потенциалов может зависеть от частоты тока в соединениях.

3.22 Проводник уравнивания потенциалов (equipotential bonding conductor): Проводник, обеспечивающий электрическое соединение металлических частей для обеспечения уравнивания потенциалов.

3.23 Испытуемое оборудование; EUT: Испытуемое оборудование.

3.24 Сверхнизкое напряжение; ELV (Extra Low Voltage): Напряжение, не превышающее соответствующий предел напряжения диапазона I, определенный в                             IEC 60449.

Примечания

1 Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 823-12-30.

2 В IEC 60449 диапазон I определяют как напряжение не выше 50 В переменного тока r.m.s. и 120 В постоянного тока.

3 В настоящем стандарте защита от поражения электрическим током зависит от класса определенного напряжения.

3.25 Противопожарная оболочка (fire enclosure): Часть оборудования, окружающая внутренние части и предназначенная для сведения к минимуму распространения огня или горящих материалов, возникших внутри оборудования.

3.26 Фиксированное оборудование (fixed equipment): Оборудование, прикрепленное к основанию или закрепленное иным способом в определенном месте.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 826-07-07.

3.27 Классификация воспламеняемости материалов (flammability classification of materials): Оценка поведения горящих материалов и их способности к затуханию. Материалы классифицируют в соответствии с определениями в настоящем стандарте по результатам испытаний, выполненных по IEC 60695-11-10, IEC 60695-11-20, ISO 9772 или ISO 9773.

Примечания

1 Применительно к требованиям настоящего стандарта вспененные материалы класса воспламеняемости HF-1 оценивают выше таких же материалов класса воспламеняемости HF-2, а материалы класса воспламеняемости НF-2 – выше материалов класса воспламеняемости HBF.

2 Аналогичным образом другие материалы, включая жесткие (конструкционные) пеноматериалы класса воспламеняемости SVA, оценивают выше таких же материалов класса воспламеняемости SVB, материалы класса воспламеняемости SVB – выше Материалов класса воспламеняемости V-0, материалы класса воспламеняемости V-0 – выше материалов класса воспламеняемости V-1, материалы класса воспламеняемости V-1 – выше материалов класса воспламеняемости V-2, материалы класса воспламеняемости V-2 выше материалов класса воспламеняемости НВ40, а материалы класса воспламеняемости НВ40 – выше мате- риалов класса воспламеняемости HB75.

3 Аналогичным образом другие материалы класса воспламеняемости VTM-0 оценивают выше материалов класса воспламеняемости VTM-1, а материалы класса воспламеняемости \/TM-1 – выше материалов класса воспламеняемости VTM-2.

4 Материалы классов воспламеняемости VTM-0, VTM-1 и VTM-2 рассматривают как эквивалентные материалам классов воспламеняемости V-0, V-1 и V-2 соответственно, но только в части их свойств воспламеняемости. Их электрические и механические свойства необязательно должны быть одинаковыми.

3.28 Вывод функционального заземления (functional earth terminal): Вывод, с помощью которого осуществляется электрическое соединение непосредственно с частью или цепью в любых целях обеспечения функционирования оборудования, кроме обеспечения безопасности.

3.29 Функциональная изоляция; FI (functional insulation): Изоляция, которая необходима только для правильного функционирования оборудования.

Примечание – Функциональная изоляция по определению не защищает от поражения электрическим током. Тем не менее, она может снимать вероятность зажигания или возникновения огня.

3.30 Ручное оборудование (hand-held equipment): Переносное оборудование, удерживаемое в одной руке при нормальном применении.

3.31 Опасность (hazard): Потенциальный источник нанесения ущерба каким-либо механизмом, рассматриваемым в настоящем стандарте, например, риск поражения электрическим током, риск возникновения огня и т.д.

3.32 Опасный энергетический уровень (hazardous energy level): Уровень располагаемой мощности не менее 240 В×А, сохраняющийся не менее 60 с, или уровень накопленной энергии не менее 20 Дж (например, на одном или более конденсаторах), с разностью потенциалов не менее 2 В (см. 7.4.1)

3.33 Опасный токоведущий (hazardous live): Такой, который способен привести к поражению электрическим током или электрическому ожогу. Цепь или часть, которая представляет либо опасность поражения током, либо опасный энергетический фактор, как описано в разделе 7.

3.34 Опасное напряжение (hazardous voltage): Напряжение, превышающее пределы опасности поражения током, указанные в 7.3.

3.35 Однородное пoлe (распределение) (homogeneous field (distйbution)): Однородное поле – это электрическое поле, которое имеет преимущественно постоянный градиент напряжения между электродами (равномерное поле), например, между двумя сферами, где радиус каждой сферы больше, чем расстояние между ними.

3.36 Внутренний, не приведенный к заданным условиям (indoor, unconditioned): Классификация окружающей среды оборудования, по которой PCE полностью закрыто зданием или оболочкой для его защиты от дождя, солнца, нанесенной ветром пыли, грибков, излучения холодного ночного неба и т.д., но здание или оболочка не приведены к заданным условиям относительно температуры, влажности или фильтрации воздуха, поэтому в оборудовании может происходить конденсация.

3.37 Внутренний, приведенный к заданным условиям (indoor, conditioned): Классификация окружающей среды оборудования, по которой PCE полностью закрыто зданием или оболочкой для его полной защиты от дождя, солнца, нанесенной ветром пыли, грибков, излучения холодного ночного неба и т.д., а здание или оболочка обычно приведены к заданным условиям относительно температуры, влажности и фильтрации воздуха. Появление конденсации не предполагается.

3.38 Неоднородное распределение (электрического поля) (inhomogeneous distribution (of an electric field)): Неоднородное распределение электрического поля относится к полю, которое не имеет преимущественно постоянного градиента напряжения между электродами (неравномерное поле).

3.39 Ток короткого замыкания (постоянный ток); Isc PV (lsc PV): Абсолютный максимальный полный ток короткого замыкания (постоянный ток) фотоэлектрической установки, на который рассчитано PCE при подключении к его PV-входу при наихудшем варианте относительно температуры окружающей среды, освещенности и т.д.

Примечание – Данный номинальный параметр PCE относится к абсолютному максимальному току, на который рассчитан PV-вход для PCE в условиях предполагаемого использования. Он отличается от простой суммы отмеченных номинальных параметров Isc подключенных модулей фотоэлектрических элементов, поскольку эти отметки основаны на режиме короткого замыкания в стандартных условиях проведения испытаний и их значения могут быть превышены при низких температурах или при освещенности выше стандартного уровня.

3.40 Источник с ограничением энергии (limited power source): Источник, соответствующий требованиям, указанным в 9.2.

3.41 Токоведущие части (live parts): Проводник или проводящая часть, которые при нормальной эксплуатации находятся под напряжением, включая нейтральный проводник.

3.42 Низкое напряжение (low voltage): Ступени напряжения, используемые для распределения электрической энергии, верхний предел линейного или фазного напряжения которых составляет 1000 В переменного тока или 1500 В постоянного тока.

3.43 Сеть (mains): Низковольтная система электропитания переменного тока, к которой должно быть подключено PCE.

3.44 Сетевая цепь (mains circuit): Цепь, предназначенная для проводящего подсоединения к сети.

3.45 Нейтраль (neutral): Токонесущий проводник, вывод или точка цепи, которые намеренно заземлены.

Примечание – Термины «заземленная нейтраль» и «заземленный проводник» также широко используются. В настоящем стандарте термин «нейтраль» относится к любой энергетической цепи (сеть, PV, батарея и т.д.), а не только к сети.

3.46 Нормальные условия (normal condition): Условия, при которых   все средства   защиты от опасностей остаются неповрежденными и PCE устанавливается и функционирует в соответствии с перечнем его номинальных параметров и инструкциями по установке.

3.47 Нормальное применение (normal use): Функционирование оборудования, включая режим ожидания, соответствующее инструкции по эксплуатации или общеизвестному назначению.

Примечание – В большинстве случаев нормальное применение также подразумевает нормальные условия, так как инструкции по эксплуатации должны содержать предупреждение о невозможности применения оборудования, когда оно не находится в нормальных условиях.

3.48 Оператор (operator): Лицо, использующее оборудование по назначению.

3.49 Область, доступная опepaтopy (operator access area): Область PCE, в которую при нормальных условиях работы возможен доступ:

- без применения инструмента;

- с помощью средств, специально предназначенных для оператора;

- оператора по инструкции по эксплуатации независимо от необходимости применения инструмента.

3.50 Наружный (outdoor): Классификация окружающей среды оборудования, по которой PCE полностью или частично подвергается непосредственному воздействию дождя, солнца, ветра, пыли, грибков, обледенения, конденсации, излучению холодного ночного неба и т.д., а также всего диапазона температур и влажности; применяют требования, касающиеся влажных условий.

3.51 Категория перенапряжения; OVC (overvoltage category): Числовое обозначение, определяющее классификацию условий перенапряжения в переходном процессе.

Примечания

1 Взято из IEC 60664-1.

2 См. описание четырех категорий перенапряжения в 7.3.7.1.2.

3 Перенапряжение в переходном процессе определяют как «кратковременное перенапряжение в течение нескольких миллисекунд или менее, колебательное или неколебательное, обычно быстро затухающее» [IEV 604-03-13]. Его не следует путать с квазиустановившимся перенапряжением (выбросом), которое определяют как «довольно длительное перенапряжение промышленной частоты». [IEV 616-01-16]

3.52 Затухающее напряжение частичного разряда; Ue (partial discharge extinction voltage): Низшее пиковое значение испытательного напряжения, при котором кажущийся заряд становится меньшим, чем установленный уровень разряда, когда испытательное напряжение снижается относительно высокого уровня, когда имеет место такой разряд  (IEC 60664-1).

Примечание – Для переменного тока может быть применено r.m.s. значение.

3.53 Постоянно подключенный (permanently connected): Электрически подключенный с помощью средств, которые могут быть отсоединены только с помощью инструмента.

3.54 Система защитного сверхнизкого напряжения (PELV system): Электрическая система, в которой напряжение не может превышать значение сверхнизкого напряжения:

- при нормальных условиях;

- при условиях одиночного отказа, за исключением замыканий на землю в других электрических цепях.

Примечания

1 PELV – это аббревиатура для защитного сверхнизкого напряжения.

2 Международный электротехнический словарь (IEV), терминологическая статья 826-12-32.

3.55 Фотоэлектрический (photovoltaic (PV)): Связанный с преобразованием света непосредственно в электрическую энергию.

3.56 Фотоэлектрическая установка (photovoltaic (PV) array): Сборка компонентов, таких как фотоэлектрические панели, кабели, соединители, комбинаторы и т. д., которая вырабатывает и подает электрическую энергию постоянного тока посредством преобразования солнечной энергии.

3.57 Оборудование, подключаемое соединителем типа А (pluggable equipment type А): Оборудование, предназначенное для подключения к электропроводке в здании с помощью вилки и штепсельной розетки, не предназначенных для промышленного применения, или с помощью приборного соединителя, не предназначенного для промышленного применения, или обоими этими способами.

3.58 Оборудование, подключаемое соединителем типа В (pluggable equipment type В): Оборудование, предназначенное для подключения к электропроводке в здании с помощью вилки и штепсельной розетки, предназначенных для промышленного применения, или с помощью приборного соединителя, или обоими этими Gпoco6aми, в соответствии с  IEC 60309 или сопоставимым национальным стандартом.

Примечание – Фотоэлектрические цепи, использующие соединители, считаются подключаемыми соединителем типа В или фиксированными.

3.59 Загрязнение (pollution): Присутствие инородного вещества: твердого, жидкого или газообразного (ионизированные газы), которое может привести к уменьшению диэлектрической прочности или поверхностного сопротивления.

3.60 Степень загрязнения (pollution degree): Классификационная схема, описывающая степень ожидаемого загрязнения в микросреде в оборудовании или вокруг него.

3.61 Степень загрязнения 1 (pollution degree 1): Загрязнение отсутствует или имеется только сухое непроводящее загрязнение. Это загрязнение не оказывает никакого влияния.

3.62 Степень загрязнения 2 (pollution degree 2): Обычно присутствует только непроводящее загрязнение, не считая возможности возникновения временной проводимости, вызванной конденсацией.

3.63 Степень загрязнения 3 (pollution degree 3): Присутствует проводящее загрязнение или cyxoe непроводящее загрязнение, которое может стать проводящим при появлении конденсации.

3.64 Порт (port): Место доступа к устройству или сети, к которому могут быть подведены или в котором могут быть приняты электромагнитная энергия или сигналы, или в котором могут быть определены или измерены параметры устройства или сети.

3.65 Переносное оборудование (portable equipment): Подключаемое оборудование, предназначенное для перемещения с одного места на другое место.

3.66 Оборудование для преобразования энергии; PCE (power conversion equipment): Электрическое устройство, преобразующее один вид электрической энергии, вырабатываемой источником напряжения или тока, в другой вид электрической энергии по отношению к напряжению, току и частоте.

Примечание – Примерами являются преобразователи переменного тока в постоянный ток (AC-DC), инверторы (DC-AC), контроллеры заряда (DC-DC), преобразователи частоты и т.д.

3.67 Защитное соединение (protective bonding): Электрическое соединение доступных проводящих частей или защитного экранирования для обеспечения непрерывности электрической цепи до вывода защитного проводника.

3.68 Проводник защитного соединения (protective bonding conductor): Проводник, используемый для соединения доступных проводящих частей или защитного экранирования для иелей обеспечения защитного соединения.

3.69 Класс защиты I (protective class I): Защита от поражения электрическим током посредством основной изоляции и защитного заземления доступных проводящих частей таким образом, чтобы доступные проводящие части не могли стать токоведущими в случае повреждения основной изоляции.

6.70 Класс защиты II (protective class II): Защита от поражения электрическим током, которая зависит не только от основной изоляции, но в которой предусмотрены дополнительные меры предосторожности, такие как двойная изоляция или усиленная изоляция, при этом не предусматривается защитное заземление или зависимость от условий установки.

6.71 Класс защиты III (protective class III): Оборудование, в котором защита от поражения электрическим током основана на питании от цепей класса определенного напряжения А и в котором не генерируются опасные напряжения.

Примечание – Хотя требование по защите от поражения электрическим током отсутствует, к оборудованию класса III применяют все остальные требования стандарта.

6.72 Защитное заземление (protective earthing): Заземление точки в оборудовании, системе или установке для защиты от поражения электрическим током в случае отказа.

6.73 Защитный заземляющий проводник (protective earthing conductor): Проводник, используемый для заземления оборудования, системы или установки для обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае отказа.

6.74 Вывод защитного проводника (protective conductor terminal): Вывод, соединенный с проводящими частями оборудования в целях обеспечения безопасности и предназначенный для подсоединения защитного заземляющего проводника.

6.75 Защитное сопротивление (protective impedance): Компонент, совокупность компонентов или комбинация основной изоляции и устройства с ограничением тока, имеющие такое полное сопротивление, конструкцию и надежность, что при подключении между доступными проводящими частями и опасными токоведущими частями они обеспечивают защиту в той степени, в которой это требуется настоящим стандартом, при нормальных условиях и условиях одиночного отказа.

6.76 Защитное разделение (protective separation): Конструктивное средство для поддержания разделения между цепями разных уровней защиты даже в случае одиночного отказа, как описано в 7.3.3.

Примечание – Защитное разделение – это разделение между цепями с помощью основной и дополнительной защиты (основная изоляция плюс дополнительная изоляция или защитное экранирование) или эквивалентного защитного средства (например, усиленная изоляция или защитное сопротивление).

6.77 Расчетный (rated): Значение, обычно устанавливаемое изготовителем, для определенных рабочих условий компонента, устройства или оборудования.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-04-03.

6.78 Номинальные параметры (rating): Совокупность расчетных значений и рабочих условий.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-04-04.

6.79 Заданные условия испытаний (reference test conditions): Электрические, рабочие условия и условия окружающей среды, при которых следует проводить испытания, как указано в 4.2.2.

6.80 Усиленная изоляция (reinforced insulation): Отдельная система изоляции, применяемая к токоведущим частям, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции в определенных условиях.

Примечание – Отдельная система изоляции не означает, что изоляция должна представлять собой одну однородную часть. Она может состоять из нескольких слоев, которые не могут быть отдельно испытаны как основная или дополнительная изоляция.

3.81 Дифференциальный (остаточный) ток (residual-current): Векторная сумма токов, протекающих в нормально токонесущих проводниках сетевой цепи, выраженная как r.m.s. значение.

3.82 Ответственный орган (responsible body): Отдельный представитель или группа лиц, ответственные за использование и техническое обслуживание оборудования, а также за обеспечение надлежащей подготовки операторов.

3.83 Риск (risk): Сочетание вероятности нанесения ущерба и серьезности этого ущерба.

3.84 Стандартное испытание (routine test): Испытание, которому подвергается каждое отдельное устройство (оборудование) во время или после изготовления, чтобы удостовериться, соответствует ли оно определенным критериям.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-04-06.

3.85 Защитная блокировка (safety interlock): Средства предупреждения доступа к опасным частям для устранения опасности или автоматического устранения опасных условий во время доступа.

3.86 Испытание образца (sample test): Испытание на нескольких устройствах, отобранных случайным образом из партии.

3.87 Вторичная цепь (secondary circuit): Цепь, не имеющая прямого подсоединения к сетевой цепи и получающая электроэнергию через трансформатор, преобразователь, другое эквивалентное изолирующее устройство, батарею или другой источник питания, не подсоединенный к сети (например, фотоэлектрической цепи в изолированном PCE).

3.88 Система безопасного сверхнизкого напряжения (SELV system): Электрическая система, в которой напряжение не может превышать значение сверхнизкого напряжения:

- при нормальных условиях;

- при условиях одиночного отказа, за исключением замыканий на землю в других электрических цепях.

Примечания

1 SELV – это аббревиатура для безопасного сверхнизкого напряжения (safely extra low voltage).

2 Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 826-12-31.

3.89 Обслуживавший персонал (service personnel). Лица, прошедшие соответствующую техническую подготовку и имеющие опыт, необходимые для того, чтобы знать об опасностях, которым они могут подвергаться при выполнении задачи, и о мерах для минимизации рисков для себя или других лиц.

3.90 Простое разделение (simple separation): Разделение между электрическими цепями или между электрической цепью и местным заземлением посредством основной изоляции.

Примечание – Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 826-12-28.

3.91 Условия одиночного отказа (single fault condition): Условия, при которых одно из средств защиты от опасности является неисправным или имеет место один отказ, способный создать опасность.

Примечание – Если условия одиночного отказа приводят к другим последующим повреждениям, то все повреждения рассматриваются как одно условие одиночного отказа.

3.92 Дополнительная изоляция (supplementary insulation): Независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для обеспечения защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции.

3.93 Вывод (terminal): Компонент, предназначенный для подсоединения устройства (оборудования) к внешним проводникам.

Примечания

1 Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-01-03.

2 Выводы могут иметь один или несколько контактов, поэтому термин включает в себя розетки, соединители и т.д.

3.94 Инструмент (tool): Отвертка, монета, ключ или любой другой предмет, который используют при работе с винтами, защелками или аналогичными средствами крепления.

3.95 Передвижное оборудование (transportable equipment): Оборудование массой менее 18 кг, которое не является фиксированным оборудованием и предназначено для регулярного переноса пользователем.

3.96 Испытание типа (type test): Испытание одного или нескольких образцов (прототипов) оборудования (или частей оборудования), выполненных по определенному проекту, чтобы показать, что проект и конструкция соответствуют одному или нескольким требованиям настоящего стандарта.

Примечания

1 Взято из международного электротехнического словаря (IEV), терминологическая статья 151-04-15.

2 Определение IEV 151-04-15 было дополнено, чтобы охватить требования, предъявляемые как к проекту, так и к конструкции.

3.97 Максимальное расчетное входное напряжение постоянного тока; Vmax PV: Максимальное расчетное входное напряжение постоянного тока, которое может выдерживать PCE из фотоэлектрической установки (т.е. максимальное напряжение разомкнутой цепи) при наихудшим варианте относительно температуры окружающей среды, освещенности и т.д.

3.98 Влажные условия (wet location): Условия расположения оборудования, при которых возможно наличие воды или других проводящих жидкостей, с большой вероятностью вызывающих уменьшение полного сопротивления тела человека из-за увлажнения контакта между телом человека и оборудованием или между телом человека и окружающей средой.

3.99 Рабочее напряжение (working voltage): Напряжение, которое возникает по проекту в цепи или через изоляцию при работе PCE в условиях наихудшего сочетания самого высокого и самого низкого расчетного напряжения для каждого порта и при наихудшем варианте нормальных условий работы. См. 7.3.2.6.

- Общие требования к испытаниям

Общие положения

В соответствии с настоящим стандартом требуется проводить испытания, чтобы продемонстрировать, что испытуемое оборудование (EUT) полностью соответствует применимым требованиям 	настоящего стандарта. Данный раздел настоящего стандарта содержит:

- общие условия и требования, согласно которым следует проводить испытания;

- некоторые из испытаний в реальных условиях, которые необходимо проводить, если данные испытания имеют общий характер и не связаны именно с каким-либо одним конкретным типом опасности (например, тепловые испытания).

Другие требования к испытаниям, которые относятся к конкретному типу опасности, содержатся в соответствующем разделе настоящего стандарта.

Во время испытания типа всего оборудования нет необходимости повторно проводить испытания на подборках оборудования, отвечающего требованиям соответствующих ссылочных стандартов, указанных в настоящем стандарте и применяемого в соответствии с ними и в условиях, не более тяжелых, чем те, которые применяются во время испытаний для определения соответствия эталонным стандартам.

Для обеспечения того, чтобы оборудование не становилось опасным в предполагаемых условиях влажности, как указано в таблице 4, испытуемое оборудование должно подвергаться предварительному влажностному кондиционированию в соответствии с 4.5 перед определенными испытаниями, если они указаны в соответствующем разделе настоящего стандарта.

Если измеренное значение близко к пределу соответствия, то проводят анализ неопределенности измерения для определения соответствия.

Соответствие требованиям настоящего стандарта проверяют посредством проведения всех применимых испытаний, указанных в настоящем стандарте, за исключением того, что испытание можно пропустить, если проверка оборудования достоверно демонстрирует, что оборудование пройдет испытание.

Испытания проводят при заданных условиях испытаний (см. 4.2.2), а также указывают испытания как при нормальных условиях, так и при условиях одиночного отказа.

Общие условия проведения испытаний

4.2.1 Последовательность испытаний

Последовательность испытаний является произвольной, если в настоящем стандарте не указано иное. После каждого испытания EUT следует тщательно проверять на предмет повреждения, создающего возможную опасность в контексте настоящего стандарта. Не следует использовать один и тот же образец для всех испытаний, если в настоящем стандарте не указано иное.

4.2.2 Заданные условия испытаний

4.2.2.1 Условия окружающей среды

Если в настоящем стандарте не указано иное, например, применительно к категории окружающей среды, как определено в 6.1, в месте испытания должны быть следующие условия окружающей среды:

а) температура от 15 °С до 40 °С;

b) относительная влажность не более 75 % и не менее 5 %;

с) давление воздуха от 75 до 106 кПа;

d) отсутствие мороза, росы, просачивающейся воды, дождя, солнечного излучения и т.д.

4.2.2.2 Состояние оборудования

Изделие, подлежащее испытаниям типа, должно быть физически и электрически типичным образцом будущей выпускаемой продукции, так что оценки согласно настоящему стандарту соответственно представляют будущую выпускаемую продукцию.

Если не указано иное, каждое испытание следует проводить на оборудовании, собранном для нормального применения и при   наименее   благоприятном   сочетании   условий, указанных в 4.2.2.1–4.2.2.10. Если непрактично проводить конкретные испытания на комплектном испытуемом оборудовании, то допускается проводить испытания на подборках при условии, что будет подтверждено, что оборудование в сборе будет соответствовать требованиям настоящего стандарта.

4.2.2.3 Расположение оборудования

Оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями изготовителя в такой конфигурации, которая приводит к наихудшим условиям испытаний. Следует учитывать воздействие вентиляции, встраивания в стену, нишу, шкаф и т.д., а также установки в непосредственной близости от конструкций, другого оборудования и т.д.

4.2.2.4 Принадлежности

Принадлежности и взаимозаменяемые оператором части, доступные у изготовителя или рекомендуемые им для использования с испытуемым оборудованием, следует подсоединять или не подсоединять – в зависимости от того, что является наименее благоприятным.

4.2.2.5 Крышки и съемные части

Крышки или части, которые можно снимать без использования инструмента, следует снимать или не снимать – в зависимости от того, что является наименее благоприятным.

4.2.2.6 Питание от сети

Испытания, результат которых не будет существенно зависеть от условий питания от сети, можно проводить при любых расчетных условиях питания. Испытания, результат которых может существенно зависеть от условий питания от сети, следует проводить в условиях наихудшего случая для питания от сети или в условиях с учетом различных расчетных условий и допусков в отношении расчетных условий, как указано ниже.

а) Напряжение: Допуск должен составлять от 90 % до 110 % от расчетного(ых) напряжения(й), за исключением случаев, когда в спецификациях для EUT указан более широкий диапазон, и в этом случае используют более широкий диапазон.  Если EUT не будет работать во всем диапазоне от 90 % до 110 %, то допуск принимают как установленный диапазон работы. Испытания в условиях номинального питания или в условиях питания между концами диапазонов необходимо проводить, только если испытание на концах диапазонов не являются испытанием при наихудших случаях.

b) Частота: Следует учитывать несколько расчетных частот (например, 50 Гц по сравнению с 60 Гц), но допуски вокруг этих частот обычно нет необходимости принимать в расчет.

с) Полярность: Для оборудование, подключаемого соединителем типа А, следует принимать в расчет подключение в условиях как прямой, так и обратной полярности, если от этого может зависеть результат конкретного испытания.

d) Заземление: Испытательный источник питания следует заземлять или не заземлять в соответствии с предполагаемой конфигурацией питания для испытуемого оборудования. Для оборудования, запитываемого либо от заземленной, либо от незаземленной системы электропитания, используемая система электропитания должна быть такой, которая обеспечивает условия наихудшего случая для испытания, или испытания следует проводить в обеих конфигурациях.

е) Защита от перегрузки по току: Входы должны быть обеспечены защитой от перегрузки по току, которая будет присутствовать в установке, и данная защита не должна срабатывать во время любых испытаний в нормальных условиях, но ее срабатывание допускается для защиты системы во время испытаний в условиях одиночного отказа.

4.2.2.7 Порты питания, отличные от сети

Испытания следует проводить при наименее благоприятном сочетании условий питания в пределах расчетного(ых) диапазона(ов) для каждого порта питания, с учетом напряжения, частоты, полярности, заземления и любого другого нормального условия, если они могут повлиять на результат испытания.

Входы должны быть обеспечены защитой от перегрузки по току, которая будет присутствовать в установке, и данная защита не должна срабатывать во время любых испытаний в нормальных условиях, но ее срабатывание допускается для защиты системы во время испытаний в условиях одиночного отказа.

К входам фотоэлектрических устройств и батарей применяют определённые в следующих параграфах дополнительные требования:

4.2.2.7.1 Фотоэлеwрические источники питания

Если на результаты испытания могут влиять вольтамперные характеристики источника питания, то используемый фотоэлектрический источник должен имитировать вольтамперную характеристику самой большой фотоэлектрической установки, на которую рассчитано оборудование, применительно к напряжению разомкнутой цепи (VMAX PV) и току короткого замыкания (Isc PV).

При испытаниях, проводимых в ненормальных условиях или условиях отказа, следует использовать источник, способный обеспечивать ток, который в 1,231,5 раза выше расчетного максимального входного тока (Isc PV) PCE для данного входа. Любые включенные или установленные устройства защиты от перегрузки по току в PCE, если они предусмотрены, не должны модифицироваться или меняться.

Примечание – При выборе условий испытания для фотоэлектрических источников питания необходимо учитывать характеристику фотоэлектрических установок: при наличии максимального напряжения доступный ток минимален, а при наличии максимального тока напряжение минимально. Не предполагается, что любое испытание будет проводиться при максимальных значениях как тока, так и напряжение фотоэлектрического источника.

4.2.2.7.2 Входы батарей

Входы батареи могут быть запитаны либо от источника питания постоянного тока, либо от аккумуляторного блока, за исключением того, что для испытания на отказ, когда величина имеющегося тока отказа может повлиять на результаты испытания, следует применять аккумуляторный блок такого размера, который обычно используют вместе с изделием.

4.2.2.8 Условия нaгpyжeния для выходные портов

Испытания следует проводить при наименее благоприятных условиях нагружения, в пределах расчетного(ых) диапазона(ов) для каждого порта, с учетом напряжения, частоты, полярности, заземления, тока и типа нагрузки, а также любого другого нормального условия, если они могут повлиять на результат испытания. Выходной порт переменного тока следует нагружать линейной нагрузкой(ами), чтобы получить максимальную расчетную выходную мощность или ток – в зависимости от того, что является наименее благоприятным. Выходной порт постоянного тока (например, выход зарядки батареи или порт нагрузки постоянного тока) следует нагружать резистивной(ыми) нагрузкой(ами), чтобы получить максимальную расчетную выходную мощность или ток – в зависимости от того, что является наименее благоприятным. Для портов, предназначенных для подсоединения к батарее, батарею следует использовать вместо или одновременно с нагрузкой, если это может повлиять на результаты испытаний.

Если в настоящем стандарте не указано иное, условия нагружения следует поддерживать в течение следующего периода времени:

- при номинальных параметрах для непрерывной работы до тех пор, пока не будет достигнут установившийся режим, за исключением того, что испытание, при котором единственным источником питания является фотоэлектрический вход, ограничивает до 7 ч при полной мощности (для соответствия одному солнечному дню);

- при номинальных параметрах для непродолжительной работы – циклическое повторение до тех пор, пока не будет установлен установившийся режим, с использованием расчетных периодов «ВКД» и «ВЫМ»;

- при номинальных параметрах для кратковременной работы – в течение расчетного времени работы.

4.2.2.9 Выводы заземления

Вывод защитного проводника, если он предусмотрен, должен быть заземлен. Вывод функционального заземления следует заземлять или не заземлять в зависимости от того, что является наименее благоприятным.

4.2.2.10 Органы управления

Органы управления, которые оператор может настроить, следует устанавливать в любое положение, за исключением того, что

а) устройства выбора сети следует устанавливать на правильное значение, если в настоящем стандарте не указано иное;

b) комбинации настроен не следует устанавливать, если они запрещены инструкциями изготовителя, поставляемыми с оборудованием.

4.2.2.11 Доступный ток короткого замыкания

Если результаты испытания могут от этого зависеть, следует принимать в расчет возможность подачи тока короткого замыкания от источника, применяемого во время испытания. Если сильный допустимый ток короткого замыкания считается условием наихудшего случая для испытания, то возможность источника не должна быть меньше максимального тока короткого замыкания, на который рассчитано PCE.

Примечание – Для некоторых испытаний ток, который меньше максимального тока короткого замыкания, может быть наихудшим случаем, если, например, это приводит к увеличению продолжительности испытания.

Тепловые испытания

4.3.1 Общие положения

В настоящем подразделе содержатся требования, предназначенные для предотвращения опасностей из-за:

- доступных для прикосновения частей, температура которых превышает безопасные температуры;

- компонентов, частей, изоляции и пластиковых материалов, превышение температуры которых может ухудшать связанные с безопасностью электрические, механические или другие свойства при нормальном применении в течение предполагаемого срока службы оборудования;

- конструкций и монтажных поверхностей, превышение температуры которых может ухудшать свойства материалов в течение предполагаемого срока службы оборудования.

4.3.2 Максимальные температуры

4.3.2.1 Общие положения

Материалы и компоненты следует выбирать таким образом, чтобы при самых тяжелых расчетных условиях работы температура не превышала предельные значения температур, указанные ниже.

Соответствие проверяют посредством измерения температуры в условиях, указанных в 4.2 для каждого расчетного условия работы или режима PCE, которые могут повлиять на эффективные температуры.

Указанные ниже предельные значения температур являются предельными значениями суммарной температуры (а не предельными значениями повышения температуры).

Испытания оборудования, рассчитанного на применение при температуре окружающей среды до 50 °С, можно проводить при любой температуре окружающей среды в диапазоне, указанном в 4.2.2.1, и в этом случае значение разности между максимальной расчетной температурой окружающей среды и фактической температурой окружающей среды при испытании следует вы честь из значения измеренной температуры или прибавить к нему (при необходимости) для сравнения с пределами, указанными ниже.

PCE, рассчитанное на применение при температуре окружающей среды более 50 °С, следует испытывать при максимальной расчетной температуре окружающей среды 5 °С. Значение разности между максимальной расчетной температурой окружающей среды и температурой окружающей среды при испытании следует вычесть из значения измеренной температуры или прибавить к нему (при необходимости) для сравнения с пределами, указанными ниже.

PCE с различными выходными номинальными параметрами или с автоматическим снижением номинальных параметров для различных температур окружающей среды следует испытывать при таком количестве условий, которое необходимо для записи предельных неблагоприятных значений температур, включая по меньшей мере максимальную температуру окружающей среды до снижения номинальных параметров и максимальную температуру окружающей среды при снижении номинальных параметров.

Во время тепловых испытаний в пределах нормальных условий защитные устройства, кроме автоматических систем снижения выходных номинальных параметров, не должны работать.

Температуры следует измерять с использованием термопар, за исключением того, что для трансформаторов, катушек индуктивности и других катушек можно использовать метод изменения сопротивления.

Для температур, определяемых методом повышения сопротивления, следует использовать формулу:

Т = R2 / R1 × (k + t1) – (k + t2)

гдe Т – повышение температуры, °С;

R1 – сопротивление катушки в начале испытания;

t1 – температура в помещении в начале испытания, °С;

R2 – сопротивление катушки в конце испытания;

t2 – температура в помещении в конце испытания, °С;

k = 234,5 для меди;

k = 225,0 для алюминия;

Для других материалов следует использовать правильное значение константы «k›.

Пределы:

- для катушек и их систем изоляции применяют предельные значения температур, указанные в таблице 1;

- для других компонентов измеренные температуры не должны превышать нижнее значение:

- пределов в применимых стандартах IEC на компоненты;

- расчетной рабочей температуры изготовителя компонента или материала;

- при отсутствии указанных выше значений, предельные значения температур указаны в таблице 2.

Таблица 1 – Общие предельные значения температур для трансформаторов, катушек индуктивности и других катушек и их систем изоляции

| Класс изоляции (см. IEC 60085) | Пределы для измерений с поверхностными термопарами, °С | Пределы для измерений с использованием метода изменения сопротивления и различных встроенных термопар, °С |
| --- | --- | --- |
| Класс А (105 °С) | 90 | 95 |
| Класс Е (120 °С) | 105 | 110 |
| Класс В (130 °С) | 110 | 120 |
| Класс F (155 °С) | 130 | 140 |
| Класс Н (180 °С) | 150 | 160 |
| Kлacc N (200 °С) | 165 | 175 |
| Kлacc R (220 °С) | 180 | 190 |
| Класс Ѕ (240 °С) | 195 | 205 |
| Примечание – Предполагается, что поверхностные термопары не будут располагаться в наиболее нагретой точке, но, как правило, они должны прикрепляться к сердечнику, катушке и изоляции, которые доступны на готовой части. При различных встроенных термопарах, когда термопары прикрепляются во время обмотки части, с большей долей вероятности будут записаны температуры в наиболее нагретой точке. Метод изменения сопротивления дает среднюю температуру конкретной обмотки, сопротивление которой было измерено. |  |  |

Талица 2 – Общие предельные значения температур для материалов и компонентов, для которых нет номинальных параметров изготовителя и стандартов на компоненты (см. 4.3.2.1)

| Материалы и компоненты | Предел, °С |
| --- | --- |
| Конденсаторы – электролитические типы | 65 |
| Конденсаторы – другие типы | 90 |
| Выводы для проводки для внешних соединений 1 | 60 |
| Любая точка на отсеке проводки или в нем, с которой контактировать внешние проводники 1 | 60 |

Окончание таблицы 2

| Материалы и компоненты | Предел, °С |
| --- | --- |
| Изолированные проводники, встроенные в PCE | расчетная температура |
| Плавкие предохранители | 90 |
| Печатные платы | 105 |
| Изоляционные материалы | 90 |
| _____________ 1 Температура, наблюдаемая на выводах и в точках в распределительной коробке или отсеке проводки блока, может превышать указанные значения, если для маркировки, указанной в 5.1.9, требуется проводка с подходящей номинальной высокой температурой. В этом случае измеренные температуры на выводах и в отсеке проводки ограничены номинальной температурой проводки, которая требуется для маркировки. |  |

4.3.2.2 Температура   прикосновения

Чтобы ограничить температуру прикосновения доступных частей PCE, максимальная температура для доступных частей PCE должна соответствовать таблице 3.

Допускается, что доступные части, которые должны нагреваться для выполнения их предусмотренной функции (например, радиаторы), могут иметь температуру до 100 °С, если части обозначены маркировкой, предупреждающей о горячей поверхности, в виде символа 14, приведенного в приложении С. Для изделий, предназначенных только для применения в закрытой электрической рабочей зоне, предельное значение в 100 °С не применяется.

Данные пределы дополняет применимые пределы, указанные в 4.3.2.1.

Таблица 3 – Общие предельные значения температуры прикосновения дгія доступных поверхностей

| Часть | Предельное значение, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Металл | Стекло, керамика и другие стекловидные материалы а | Пластмасса и резина а |
| Приспособления, с которыми работает пользователь (кнопки, ручки, выключатели, дисплеи и т.д.), которые удерживаются постоянно при нормальном применении | 55 | 65 | 75 |
| Приспособления, с которыми работает пользователь (кнопки, ручки, выключатели, дисплеи и т.д.), которые удерживаются только в течение непродолжительного времени при нормальном применении | 60 | 70 | 85 |
| Части оболочки, доступные пользователю вследствие случайного соприкосновения | 70 | 80 | 95 |
| ______________________ а Неметаллические материалы не должны использоваться при значениях, которые выше их номинальных параметров температуры. |  |  |  |

Соответствие проверяют, проводя испытания, описанные в 4.3.2.1.

4.3.2.3 Предельные значения температур для монтажных поверхностей

Для защиты от замедленного распада строительных материалов поверхности PCE, которые будут соприкасаться с монтажной поверхностью, не должны превышать максимальную общую температуру 90 °С.

Данный предел дополняет применимые пределы, указанные в 4.3.2.1 и 4.3.2.2.

Соответствие проверяют, проводя испытания, описанные в 4.3.2.1, при этом PCE монтируют в соответствии с инструкциями изготовителя, на поверхности из древесины мягких пород.

Испытания в условиях одиночного отказа

4.4.1 Общие положения

Испытания в условиях одиночного отказа выполняют для определения того, что никакие опасности не возникают в результате обоснованно ожидаемых условий отказа, которые могут возникать при нормальной эксплуатации или из-за обоснованно ожидаемого неправильного использования.

Испытания на отказ следует проводить до тех пор, пока не будет достоверно продемонстрировано, что никакие опасности не могут возникнуть в результате конкретного условия отказа, или если вместо испытания на отказ в настоящем стандарте не указаны альтернативные методы проверки соответствия.

Соответствие проверяют, применяя критерии, указанные в 4.4.3, после каждого из испытаний, указанных c 4.4.4, в условиях, указанных c 4.4.2.

4.4.2 Условия испытаний и продолжительность испытаний в условиях отказа

4.4.2.1 Общие положения

Оборудование должно работать при сочетании условий, указанных в 4.2, которые являются наименее благоприятными для конкретного испытания на отказ, которое необходимо проводить.

Примечание – При выборе конфигурации источников для испытания на отказ следует учитывать тот факт , что для некоторых испытаний на отказ источник с ограничением до значения, которое меньше максимального расчетного тока или мощности данного входа для PCE, может быть более жестким условием, чем если бы использовался источник максимального расчетного тока. испытание может быть более продолжительным, и нагрев в пути отказа может быть более серьезным в ограниченных условиях. Например, на входе фотоэлектрического устройства испытание с помощью моделируемой установки с ограничением до значения, которое меньше Isc PV, может быть более тяжелым.

Условия отказа следует применять только по одному и поочередно в любом удобном порядке. Не следует применять многократные одновременные отказы, но последующий отказ может возникнуть вследствие применения отказа. Отдельные образцы испытуемого оборудования можно использовать для каждого проводимого отдельного испытания на отказ, или один и тот же образец можно использовать для многих испытаний, если повреждение, полученное при проведении предыдущих испытаний на отказ, будет устранено или не повлияет на результаты дальнейших испытаний.

4.4.2.2 Продолжительность испытаний

Оборудование должно работать до тех пор, пока дальнейшее изменение в результате применяемого отказа является маловероятным, что определяется (например) отключением устройства, которое устраняет влияние отказа, стабилизацией температур и т.д.

Если не сбрасываемое защитное устройство с ручным или автоматическим сбросом или цепь работают так, чтобы прервать или подавить условие отказа, то продолжительность испытания следующая:

- устройства или цепи автоматического сброса: обеспечивают защиту включения и выключения, пока отсутствие дальнейшего изменения в результате примененного отказа не будет вероятным, пока не будет достигнут конечный результат или пока температура не стабилизируется;

- устройства или цепи ручного сброса: три цикла, со скорейшим сбросом устройства или цепи после отключения;

- не сбрасываемые устройства или цепи: один цикл.

4.4.3 Критерии прохождения непрохождения испытания в условиях отказа

4.4.3.1 Защита от опасности поражения током

Соответствие требованиям к защите от поражения электрическим током проверяют во время и после применения одиночных отказов следующим образом:

а) посредством выполнения измерений, чтобы проверить, что никакие доступные цепи DVC-A не стали опасными и способными поражать электрическим током, используя предельные значения для устойчивого состояния DVC-A, указанные в таблице 6, и пределы кратковременного воздействия, указанные в 7.3.2.3, и что такие цепи остаются отделенными от токоведущих частей при напряжениях, превышающих DVC А, по меньшей мере с основной изоляцией. Соответствие проверяют, проводя испытание, описанное в 7.5.2 (без предварительного регулирования влажности), для основной изоляции;

b) посредством проведения испытания на электрическую прочность согласно 7.5.2 (без предварительного регулирования влажности) в следующих случаях:

- на усиленной или двойной изоляции с использованием уровня испытания для основной изоляции;

- на основной изоляции в оборудовании класса защиты I с использованием уровня испытания для основной изоляции, если только не может быть определено, что отказ не привел к любому повреждения защитного заземляющего проводника или вывода или защитных средств соединения;

с) посредством осмотра, чтобы убедиться, что плавкий предохранитель, подсоединенный между выводом защитного заземления и защитным заземляющим проводником в испытательной установке, не был открыт; плавкий предохранитель должен быть рассчитан на 3 А мгновенного действия (для оборудования, рассчитанного на применение в цепях с защитой от перегрузки по току равным 30 А или менее) или на                     от 30 до 35) А мгновенного действия (для оборудования, рассчитанного на применение в цепях с защитой от перегрузки по току больше 30 А); оболочка не должна контактировать с заземлением в каком-либо другом месте во время испытания;

d) посредством осмотра оболочки, чтобы убедиться, что в результате не было получено никакого повреждения, что обеспечивает доступ к опасным токоведущим частям.

4.4.3.2 Защита от распространения огня

Соответствие требованиям к защите от распространения огня проверяют, размещая оборудование на белой тонкой бумаге, покрывающей поверхность из мягких пород, и накрывая оборудование марлей или хирургической ватой во время испытания на отказ. В качестве альтернативы марлю или хирургическую вату можно размещать только над отверстиями крупногабаритного оборудования.

Не должно происходить выбросов расплавленного металла, сгораемой изоляции или пылающих или тлеющих частиц из противопожарной оболочки, а также не должно происходить обугливание, тление или воспламенение тонкой бумаги или марли, тление или воспламенение хирургической ваты.

4.4.3.3 Защита от других опасностей

Соответствие требованиям к защите от других опасностей после проведения испытаний на отказ проверяют, как указано в других разделах настоящего стандарта.

4.4.3.4 Защита от опасности вытеснения

Повреждение какого-либо компонента в PCE не должно приводить к выбросу частей за пределы оболочки PCE с достаточной энергией, способной повлечь за собой возникновение опасности, например, вытеснение материала в область, которую занимает персонал.

4.4.4 Применяемые условия одиночного отказа

4.4.4.1 Испытания на отказ компонентов

Для идентификации компонентов (включая системы изоляции) следует проводить анализ цепи, отказ которой может привести к опасности возгорания или поражения электрическим током. Анализ должен включать в себя влияние режимов короткого замыкания и разомкнутой цепи компонента. На основе анализа отказы следует применять к соответствующим компонентам таким образом, чтобы сымитировать способ, при котором могут возникать отказы в процессе эксплуатации. Применять отказ к компонентам необходимо только в одном режиме (короткого замыкания или разомкнутой цепи), если только они не имеют преобладающий режим повреждения.

Отказы следует применять, используя переключающее устройство, подсоединенное к выводам испытуемого компонента или порта. Используемые проводники должны быть как можно более короткими с поперечным сечением, приблизительно равным поперечному сечению подводящих проводов компонента или наибольшему размеру (указанному в инструкциях) проводника, используемого для подсоединения к порту. Переключающее устройство для испытания на короткое замыкание должно быть рассчитано на соответствующую токовую нагрузку и достаточно низкое полное сопротивление (относительно проводников), чтобы существенно не ограничивать поток тока.

PCE должно работать до применения отказа, если только анализ не показывает, что пуск при отказе, который был уже применен, приведет к испытанию в условиях наихудшего случая.

Примечание – В некоторых случаях может потребоваться проведение обоих испытаний.

Имитируют следующие отказы:

а) Короткое замыкание или разомкнутая цепь соответствующих компонентов.

b) Короткое замыкание или разомкнутая цепь каких-либо компонентов или изоляции, когда отказ может отрицательно повлиять на дополнительную изоляцию или усиленную изоляции.

с) Кроме того, в случае необходимости согласно методу 2, приведенному в 9.1.1, компоненты, которые могут привести к пожароопасности, следует подвергать перегрузке, если они не соответствуют требованиям, указанным в 9.1.3.

Примечания

1 Условия перегрузки – это любое состояние между нормальной нагрузкой и максимальным током до короткого замыкания.

2 В испытания на отказ компонентов нет необходимости включать компоненты, для которых эквивалентные испытания проводились во время других испытаний на отказ, таких как испытания на короткое замыкание выхода.

4.4.4.2 Оборудование или части для кратковременной или непродолжительной работы

Такие компоненты, как двигатели, реле, другие электромагнитные устройства и нагреватели, которые обычно работают только в течение непродолжительного времени, должны работать непрерывно, если непрерывная работа может возникнуть в условиях одиночного отказа.

4.4.4.3 Двигатели

Двигатели следует останавливать, пока они находятся под полным напряжением или в процессе предотвращения пуска – в зависимости от того, что является наименее благоприятным.

4.4.4.4 Испытания на короткое замыкание трансформаторов

Выходные обмотки трансформаторов следует заворачивать по одной. Трансформатор, поврежденный во время одного испытания, можно отремонтировать или заменить до следующего испытания.

4.4.4.5 Короткое замыкание выхода

Каждый порт выхода мощности PCE и каждую секцию выхода с отводами следует испытывать по одному, чтобы сымитировать короткие замыкания s нагрузке или проводке. Во время испытания следует устанавливать устройства защиты от перегрузки по току, как это предусмотрено в PCE или как указано в инструкциях по установке. Все другие выходы нагружают или не нагружают в зависимости от того, какие условия нагрузки при нормальном применении являются наименее благоприятными.

Требуется проводить испытания всех комбинаций выводов для рассматриваемого порта, по два одновременно, включая выводы нейтрали и заземления, и одно испытание – со всеми токонесущими выводами порта, закороченными вместе одновременно. Если анализ показывает, что испытание одной комбинации является репрезентативным для других комбинаций, то испытания можно не продолжать.

В дополнение к требованиям, указанным в 4.4.3, следует записывать значения токов короткого замыкания и, если они превышают значение максимального расчетного тока цепи, максимальный измеренный ток должен быть указан в руководстве по установке с целью координации защиты от пере- грузки по току для внешних проводников цепи (см. 5.3.2).

Значение(я), которое(ые) должно(ы) быть записано(ы) и указано(ы) в инструкциях к PCE, это максимальный ток и наивысшее из действующих значений тока, измеренных или рассчитанных в течение периода времени следующим образом:

а) для сигналов переменного тока – три цикла номинальной частоты переменного тока для рассматриваемого порта, и в этом случае значение следует указывать как r.m.s. значение трех циклов;

b) для всех сигналов – длительность короткого замыкания с момента наложения короткого замыкания до тех пор, пока ток короткого замыкания не будет отключен защитным устройством или другим механизмом, и в этом случае указанное значение должно включать в себя r.m.s. значение и время в секундах;

с) для испытаний на короткое замыкание, в результате которых получают ненулевое значение в непрерывном режиме работы, установившееся r.m.s. значение, и в этом случае значение следует указывать как r.m.s. значение в непрерывном режиме работы.

Примечание – Если для целевого использования информации о токе короткого замыкания требуется другой тип измерения, то могут быть предоставлены дополнительные данные. Например, для подпитки током короткого замыкания сети переменного тока для некоторых систем предпочтительным может быть использование r.m.s. значения 1/4 цикла или других расчетов r.m.s. значения, а не указанного выше r.m.s. значения трех циклов.

4.4.4.6 Испытание обратным током для оборудования с несколькими источниками питания

Для оборудования, предназначенного для одновременного подключения к нескольким источникам питания, каждый вход PCE следует испытывать по одному, чтобы определить, могут ли опасные условия быть вызваны током от одного источника питания, поступающим в проводку для другого источника, в условиях отказа.

Примечание – В данном контексте слово «источник» не подразумевает направление предполагаемого потока мощности в PCE. «Источник» означает любую цепь, которая может подавать энергию в PCE или в другую внешнюю подсоединенную цепь в нормальных условиях или в условиях одиночного отказа, независимо от пред- полагаемого направления потока мощности в нормальных условиях.

При работе PCE в нормальных условиях к выводам полевой проводки рассматриваемой цепи следует применять короткое замыкание, при этом все предполагаемые другие источники подключают к PCE через устройства защиты от перегрузки по току (если такие есть), предназначенные для включения в состав установки.

В дополнение к требованиям, указанным в 4.4.3, следует записывать значения токов короткого замыкания и, если они превышают значение максимального расчетного тока порта, максимальный измеренный ток должен быть указан в руководстве по установке с целью координации защиты от перегрузки по току для внешних проводников цепи (см. 5.3.2).

Значения, которые должны быть записаны, приведены выше в 4.4.4.5, перечисления а)–с).

4.4.4.7 Перегрузка на выходе

Каждый выход PCE и каждую секцию выхода с отводами следует перегружать по очереди, по одному. Другие обмотки нагружают или не нагружают в зависимости от того, какие условия нагрузки при нормальном применении являются наименее благоприятными. Перегрузку осуществляют посредством подключения переменного резистора через обмотку. Резистор настраивают как можно быстрее и, если необходимо, перенастраивают через 1 мин для поддержания применяемой перегрузки. Производить последующие перенастройки в дальнейшем не допускается.

Если защита от перегрузки по току обеспечивается с помощью чувствительного к току устройства или цепи, то ток для испытания на перегрузку – это максимальный ток, который устройство защиты от перегрузки по току может просто пропустить в течение                1 ч. Если это значение не указано в спецификации, то его необходимо установить в процессе испытания. Перед испытанием устройство выводят из рабочего режима или заменяют звеном с очень маленьким сопротивлением.

Для оборудования, в котором происходит коллапс выходного напряжения при достижении заданного значения перегрузки, перегрузку медленно увеличивают до точки максимальной выходной мощности, предшествующей точке, которая приводит к коллапсу выходного напряжения.

Во всех остальных случаях нагружение – это максимальная выходная мощность, которую можно получить на выходе.

4.4.4.8 Повреждение системы охлаждения

К охлаждению оборудования следует применять по одному отказу следующим образом:

а) воздухозаборники следует блокировать полностью или частично;

b) вентиляторы системы охлаждения следует остановить или отключить по одному;

с) охлаждение посредством циркуляции воды или другого охлаждающего средства следует остановить или частично ограничить.

4.4.4.9 Нагревательные устройства

К оборудованию, в состав которого входят нагревательные устройства, следует применять следующие отказы по одному:

а) таймеры, которые ограничивают период нагрева, следует отключить, чтобы нагревательная цепь непрерывно находилась под напряжением;

b) к устройствам или схемам регулирования температуры следует применять условия одиночного отказа так, чтобы управление нагревателем не осуществлялось. Во время испытания работоспособными остаются устройства защиты от перегрева, соответствующие требованиям, указанным в 14.3.

4.4.4.10 Защитная блокировочная система

Каждую часть блокировочной системы для защиты операторов следует закорачивать или размыкать поочередно, чтобы определить, продолжает ли система обеспечивать предотвращение доступа к опасностям, если крышку и т.д. можно снимать без использования инструмента.

4.4.4.11 Соединения постоянного тока обратной полярности

Если средства соединения не блокируют переполюсовку, то внешние соединения постоянного тока должны быть подсоединены с обратной полярностью.

4.4.4.12 Несоответствие переключателя напряжения

Если в оборудовании используется переключатель напряжения, который необходимо регулировать или устанавливать в соответствии с напряжением питания, то такой переключатель напряжения следует устанавливать в любое положение, при этом оборудование должно быть подключено к любой из его расчетных цепей питания.

4.4.4.13 Неправильная проводка с неправильной последовательностью фаз или полярностью

Если подключение к источнику питания переменного тока с неправильной последовательностью фаз или неправильной полярностью заземленного однофазного источника питания может привести к возникновению опасности, то необходимо провести испытание на неправильную проводку.

4.4.4.14 Испытание на короткое замыкание на печатных платах

В тех случаях, когда это разрешено в соответствии с 7.3.7.7, для функциональной изоляции на печатных платах, которая обеспечивается интервалами, которые меньше значений, указанных в таблицах 7 и 8 (см. 7.3.7.7), следует проводить испытание типа, как описано ниже.

Каждое место с уменьшенными интервалами следует закорачивать по одному, а короткое замыкание следует поддерживать до тех пор, пока не произойдет какое-либо дополнительное повреждение. Разрешается размыкать защиту от перегрузки по току, встроенную в PCE или необходимую для использования с PCE. Во время каждого испытания и после них PCE должно соответствовать требованиям, указанным в 4.4.3.

Предварительное влажностное кондиционирование

4.5.1 Общие положения

Если это необходимо в соответствии с другими положениями настоящего стандарта в качестве предварительного условия для другого испытания, то испытуемое оборудование следует подвергать следующему влажностному кондиционированию.

4.5.2 Условия

Оборудование не должно работать во время предварительного кондиционирования. Электрические компоненты, крышки и другие части, которые можно снять вручную, снимают и подвергают предварительному влажностному кондиционированию вместе с основной частью.

Предварительное кондиционирование проводят во влажной камере, относительная влажность воздуха (RH) в которой составляет (92,5 ± 2,5) %. Температуру воздуха в камере поддерживают на уровне  (40 ± 2) °С.  Перед  применением  условий  воздействия  влажности  оборудование   доводят до температуры (42 ± 2) °С, обычно выдерживая его при данной температуре не менее 4 ч перед предварительным влажностным кондиционированием. Воздух в камере перемешивают, а камера имеет такую конструкции или управление ею осуществляется таким образом, чтобы предотвращалось образование конденсата на испытуемом оборудовании.

Перед проведением испытания, для которого было необходимо предварительное кондиционирование, оборудование остается в камере в течение 48 ч, после чего его вынимают оттуда и оставляют для восстановления на 2 ч в условиях окружающей среды, указанных в 4.2.2.1, при этом снимают крышки с невентилируемого оборудования.

Защита от обратного напряжения

При нормальных условиях  и  условиях  одиночного  отказа  опасное  напряжение  или  энергия не должны присутствовать на выводах каждого источника, при этом источник обесточивается или отключается. Отключение или обесточивание испытуемого источника считается нормальным условием, а не применяемым отказом.

PCE работает со всеми источниками, подключенными и находящимися под напряжением, которые должны быть при нормальной эксплуатации.

Не требуется проводить испытание внутренних источников (например, внутренних батарей), которые не могут быть обесточены или отключены от напряжения без доступа к внутренней части PCE, требующего использования инструмента.

Полупроводниковое устройство, используемое для передачи энергии между источниками, которые должны быть изолированы друг от друга, следует закорачивать, при этом данное короткое замыкание не считается отказом. Следует применять дополнительные одиночные отказы.

4.6.1 Испытания на обратное напряжение в нормальных условиях

Каждый источник входящего потока следует испытывать отдельно, сначала обесточивая источник, а затем отключая источник от напряжения (если это возможно).

Примечание – Отключение от напряжения предназначено для моделирования условий, при которых источник не обеспечивает подачу напряжения или тока, но оборудование питания и другие нагрузки в этой цепи остаются подключенными, что может привести к наличию низкого полного сопротивления в PCE в отличие от высокого полного сопротивления, когда источник обесточивается. Примерами отключенных от напряжения источников являются фотоэлектрическая установка, не подверженная воздействия света, и выход сети из строя.

4.6.2 Испытания на обратное напряжение в условиях одиночного отказа

Испытания, указанные в 4.6.1, проводят повторно для каждого рассматриваемого условия одиночного отказа. Отказы для применения выбирают на основе анализа принципиальных электрических схем, при этом особое внимание уделяют устройствам, которые управляют энергией или передают энергию между различными источниками.

4.6.3 Соответствие требованиям испытаний на обратное напряжение

PCE соответствует требованиям, если во время испытаний, указанных в 4.6.1 и 4.6.2, опасное напряжение или энергия отсутствуют на выводах PCE для испытуемого источника. Измерения проводят через 15 с или 1 с после того, как источник отключается от напряжения или обесточивается, согласно следующему:

- 15 с для источников, которые постоянно подключены;

- 1 с для источников, которые подключены с помощью шнура или используют соединители, которые можно размыкать без использования инструмента.

Проверка электрических номинальных параметров

4.7.1 Входные номинальные параметры

При работе в заданных условиях испытаний, указанных в 4.2.2, измеренный непрерывный входной ток или мощность, по необходимости, не должны превышать отмеченные входные номинальные параметры более чем на 10 %.

4.7.1.1 Требования к измерению для входных портов постоянного тока

Измерения входного постоянного тока на инвертор следует выполнять с использованием измерителя, который указывает истинную среднеквадратическую сумму компонентов постоянного и переменного токов.

Примечание – Из-зa переменной составляющей тока, которую инверторы извлекают из своего источника постоянного тока, входной ток следует измерять прибором, который считывает истинную среднеквадратическую сумму постоянной и переменной составляющих тока, чтобы обеспечить возможность правильного выбора соединителей, плавких предохранителей и проводников, которые будут подсоединяться к инвертору в установке, чтобы предотвратить перегрев.

4.7.2 Выходные номинальные параметры

При работе в заданных условиях испытаний, указанных в 4.2.2, каждый выходной порт PCE должен быть способным обеспечивать свои отмеченные маркировкой номинальные параметры выходной мощности или тока, по необходимости, без использования работающих устройств защиты от перегрузки по току и без останова вследствие работы систем защиты от перегрева. Измеренный непрерывный выходной ток или мощность, по необходимости, не должны превышать отмеченные выходные номинальные параметры более чем на 10 %.

- Маркировка и документации

Маркировка

5.1.1 Общие положения

Оборудование должно иметь маркировку, указанную в 5.1 и 5.2.

За исключением маркировки внутренних частей эти маркировки должны быть видны снаружи после установки, или они должны быть видны после снятия крышки или открывания дверцы без помощи инструмента, если крышка или дверца предназначены для снятия или открывания оператором. Маркировки, применяемые на оборудовании, в целом, не следует наносить на части, которые оператор может снимать без использования инструмента.

На оборудовании, предназначенном для установки в стойке или на панели, маркировки допускается наносить на поверхность, которая становится видимой после снятия оборудования со стойки или панели.

Можно использовать графические символы, и они должны соответствовать приложению С или IEC 60417, по необходимости. Разъяснения, касающиеся графических символов, должны быть приведены в документации, поставляемой с PCE.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.2 Долговечность маркировки

Маркировка, которая согласно данному разделу должна располагаться на PCE, должна оставаться четкой и разборчивой в условиях нормального применения и быть устойчивой к воздействию чистящих средств, указанных изготовителем.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием на долговечность маркировки, находящейся с внешней стороны оборудования. Маркировки быстро протирают вручную без чрезмерного давления в течение 30 с тканью, пропитанной  указанным  чистящим средством  (или, если не указано, изопропиловым спиртом). После такой обработки маркировка должна быть четко различима, а клейкие этикетки не должны отклеиваться или скручиваться по краям.

5.1.3 Идентификация

На оборудовании как минимум должна быть постоянная маркировка с указанием:

а) наименования или торговой марки изготовителя или поставщика;

b) номера модели, наименования или других средств для идентификации оборудования;

с) серийного номера, кода или другой маркировки, обеспечивающей идентификацию места изготовления и производственной партии или даты в течение трехмесячного срока.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.4 Номинальные параметры оборудования

Если иное не указано в другой части IEC 62109, на оборудовании, по необходимости, должны быть отмечены следующие номинальные параметры:

- входное напряжение, тип напряжения (переменный ток или постоянный ток), частота и максимальный непрерывный ток для каждого входа;

- выходное напряжение, тип напряжения (переменный ток или постоянный ток), частота, максимальный непрерывный ток для каждого выхода, а для выхода переменного тока – мощность или коэффициент мощности;

- номинальный параметр защиты от проникновения (код IP), как указано ниже в 6.3.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.5 Идентификация плавкого предохранителя

Маркировка должна располагаться рядом с каждым плавким предохранителем или патроном плавкого предохранителя, либо на патроне плавкого предохранителя, либо в любом другом месте, при условии, что  совершенно  ясно,  к  какому  плавкому  предохранителю  относится  маркировка;  на маркировке должен быть указан номинальный ток плавкого предохранителя и, если могут быть установлены плавкие предохранители с различными номинальными значениями напряжения, номинальное напряжение плавкого предохранителя.

Если необходимо использовать плавкие предохранители со специальными характеристиками плавления, такими как задержка на срабатывание или отключающая способность, то также должен быть указан тип.

Для плавких предохранителей, не расположенных в областях, доступных оператору, и для впаянных плавких предохранителей, расположенных в областях, доступных оператору, допускается указывать однозначную перекрестную ссылку (например, F1, F2 и т.д.) на инструкции по обслуживанию, которые должны содержать соответствующую информацию.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.6 Выводы, соединения и органы управления

Если это необходимо для обеспечения безопасности, то следует указывать назначение выводов, соединителей, органов управления и индикаторов, а также их различные положения, включая любые соединения для охлаждающих  жидкостей,  такие как водосливное  соединение.  Можно использовать символы,  указанные  в                     приложении С, а  там, где недостаточно  пространства,  можно   использовать символ 9 из приложения С.

Примечание – Нет необходимости отмечать маркировкой отдельные контакты многоконтактных сигнальных соединителем, соединителей управления и коммуникационных соединителем.

Кнопки и органы управления устройством срочного останова, а также сигнальные лампы, используемые только для обозначения предупреждения об опасности или необходимости выполнения срочных действий, следует окрашивать в красный цвет.

Блок с несколькими напряжениями следует отмечать маркировкой с указанием конкретного напряжения,  которое  установлено  при  отправке  с  завода.  Допускается  использовать  маркировку и в виде бумажного ярлыка или ярлыка из любого другого недолговременного материала.

Блок с выводами постоянного тока следует четко отмечать маркировкой с обозначением  полярности соединений посредством:

- знаков «+» для положительной полярности и «-» для отрицательной полярности;

- графического представления, иллюстрирующего правильную полярность, если правильную полярность можно однозначно определить по такому представлению.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.6.1 Выводы защитного проводника

Средства подсоединения защитного заземляющего проводника следует отмечать маркировкой с:

- символом 7 по приложению С; или

- буквами «РЕ»; или

- цветовым кодированием зелено-желтого цвета.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.7 Выключатели и автоматические выключатели

Положения «BКЛ» и «ВЫКЛ» выключателей и автоматических выключателей должны быть четко обозначены маркировкой. Если в качестве выключателя электропитания используют кнопочный выключатель, то можно использовать символы   10 и 16 из приложения С для обозначения положения «BКЛ» или символы 11 и 17 для обозначения положения «ВЫКЛ», при этом пара символов  (10 и 16 или 11 и 17) располагаются близко друг к другу.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.8 Оборудование класса II

Оборудование, использующее защитные средства класса II во всем оборудовании, следует отмечать маркировкой с символом 12 из приложения С. На оборудование, которое только частично защищено двойной изоляцией или усиленной изоляцией, не следует наносить символ 12 из приложения С. Если для такого оборудования по функциональным причинам (см. 7.3.6.4) предусмотрено подсоединение заземляющего проводника, то оно должно быть отмечено маркировкой с символом 6 из приложения С.

Соответствие проверяют осмотром.

5.1.9 Распределительные коробки для внешних соединений

Если потребуется согласно примечанию 1 к таблице 2, как результат высоких температур выводов или частей в отсеке проводки, то около вывода перед соединением должна располагаться видимая маркировка с указанием либо:

а) минимального номинального параметра температуры и размера кабеля, который следует подсоединять к выводам; либо

b) предупреждения для установщика о необходимости ознакомиться с инструкциями по установке. Приемлемой маркировкой является символ 9 из приложения С.

Соответствие проверяют визуальным осмотром и измерениями температуры в соответствии с 4.3.

Предупреждающие маркировки

5.2.1 Требования к видимости и четкости предупреждающих маркировок

Предупреждающие маркировки должны быть видны, когда оборудование  установлено  и готово  к нормальному использованию. Если предупреждение относится к определенной части оборудования, то маркировка должна быть размещена на этой части или рядом с ней.

Предупреждающие маркировки должны быть четкими и иметь следующие минимальные размеры:

- Печатные символы должны быть не менее 2,75 мм по высоте.

- Печатные текстовые  символы  должны быть не менее  1,5 мм по высоте,  независимо  от  того, в верхнем или нижнем регистре они находятся, и они должны быть контрастного цвета относительно фона.

- Высота символов или текстовых символов, которые отлиты, проштампованы или выгравированы в материале, должна быть не менее 2,0 мм, независимо от того, в верхнем или нижнем регистре они находятся, и если не контрастируют по цвету относительно фона, то их глубина или высота должны быть не менее 0,5 мм.

Если для сохранения защиты, обеспечиваемой оборудованием, необходимо обращаться к руководству по эксплуатации, то оборудование должно быть отмечено маркировкой с символом 9 из приложения С.

Символ 9 из приложения С не требуется использовать как смежный символ с символами, которые описаны в руководстве.

Соответствие проверяют осмотром.

5.2.2 Содержание предупреждающих маркировок

5.2.2.1 Незаземленные радиаторы и аналогичные части

Незаземленный радиатор или другая часть, которую можно ошибочно принять за заземленную часть и которая может повлечь риск поражения электрическим током в соответствии с 7.3, должны быть отмечены маркировкой с символом 13 из приложения С или эквивалентной маркировкой. Маркировка может находиться на радиаторе или рядом с ним и должна быть четко видна при разборке PCE в той степени, при которой существует риск контактирования с радиатором.

Соответствие проверяют осмотром.

5.2.2.2 Горячие поверхности

Часть PCE, температура которой превышает предельные значения температур, указанные в 4.3.2, должна быть отмечена маркировкой с символом 14 из приложения С.

Соответствие проверяют осмотром и измерениями в соответствии с 4.3.

5.2.2.3 Охлаждающее средство

Блок, содержащий охлаждающее средство, превышающее 70 °С, должен быть отмечен четкой маркировкой снаружи, которая будет хорошо видна после установки, с символом 15 из приложения С. В документации следует указывать предупреждение о риске ожогов от горячих охлаждающих средств, а также либо:

а) заявление о том, что обслуживание системы охлаждения должно выполняться только обслуживающим персоналом; либо

b) указания по безопасному вентилированию, спуску или иным рабочим операциям в системе охлаждения, если эти операции можно выполнять без доступа оператора к опасностям, которые могут возникнуть внутри оборудования.

Соответствие проверяют осмотром и измерениями в соответствии с 4.3.

5.2.2.4 Накопленная энергия

Если это требуется согласно 7.3.9.2 или 7.4.2, то PCE следует отмечать маркировкой с символом 21 из приложения С, и с символом должно быть указано время, необходимое для разрядки конденсаторов до уровней безопасного напряжения и энергии.

Соответствие проверяют осмотром.

5.2.2.5 Ограждения двигателя

Если это требуется согласно 8.2, то должна быть предусмотрена маркировка, там где она видна обслуживающему персоналу до снятия защитного ограждения, предупреждающая об опасности и содержащая указания по безопасному обслуживанию (например, необходимость отсоединения от источника перед снятием защитного ограждения).

Соответствие проверяют осмотром.

5.2.3 Маркировки и инструкции, касающиеся звуковой опасности

Если это требуется согласно 10.2.1, то PCE должно:

а) быть отмечено маркировкой для предупреждения оператора об опасности звукового давления; или

b) на PCE должны быть предусмотрены инструкции по установке, в которых указывается, как установщик может обеспечить, чтобы уровень звукового давления от оборудования в месте его использования после установки не доходил до значения, которое может вызвать опасность. В данных инструкциях следует указывать измеренный уровень звукового давления, а также идентифицировать легкодоступные и практичные защитные материалы или меры, которые можно использовать.

Соответствие проверяют осмотром и измерениями в соответствии с разделом 10.

5.2.4 Оборудование с несколькими источниками питания

PCE с соединениями для нескольких источников энергии следует отмечать маркировкой с символом 13 из приложения С, и  в  руководстве  должна  содержаться  информация,  требуемая  согласно 5.3.4.

Символ должен располагаться с внешней стороны блока или на видном месте за любой крышкой, обеспечивающей доступ к опасным частям.

Соответствие проверяют осмотром.

5.2.5 Чрезмерный ток прикосновения

Если это требуется согласно 7.3.6.3.7, то PCE должно быть отмечено маркировкой с символом 15 из приложения С. Информация, которая должна быть указана в руководстве по установке, приведена также в 5.3.2.

Соответствие проверяют осмотром.

Документация

5.3.1 Общие положения

Документация, предоставляемая с PCE, должна содержать информацию, необходимую для безопасной эксплуатации, установки и (где это применимо) технического обслуживания оборудования. Документация должна включать элементы, требуемые согласно 5.3.2–5.3.4, а также следующее:

а) разъяснения маркировок оборудования, включая используемые символы;

b) расположение и функционирование выводов и органов управления;

с) все номинальные параметры или спецификации, необходимые для безопасной установки и эксплуатации PCE, включая следующие номинальные параметры окружающей среды, вместе с разъяснением их значения и любых возникающих требований к установке:

- категория окружающей среды по 6.1;

- классификация влажных условий по 6.1;

- классификация степеней загрязнения для предполагаемой внешней среды по 6.2;

- степень защиты от проникновения по 6.3;

- номинальные параметры температуры окружающей среды и относительной влажности;

- номинальный параметр максимальной высоты над уровнем моря;

- категория перенапряжения, назначенная для каждого входного и выходного портов согласно 7.3.7.1.2, вместе с руководством, касающимся того, как обеспечить, чтобы установка соответствовала требуемым категориям перенапряжения;

Примечание – Установщики могут быть не знакомы с термином «категория перенапряжения» и его воздействиями. Необходимое руководство предназначено для разъяснения требований с точки зрения, понятной установщику, например, с описанием соответствующих точек подсоединения или с указанием средств защиты от перенапряжения в переходном процессе.

d) предупреждение о том, что при воздействии света на фотоэлектрическую установку она подает напряжение постоянного тока к PCE.

Соответствие проверяют осмотром.

5.3.1.1 Язык

Инструкции, касающиеся безопасности, должны быть составлены  на языке, используемом  в стране, где должно быть установлено оборудование.

Соответствие проверяют осмотром.

5.3.1.2 Формат

В целом документацию следует предоставлять в печатном виде и поставлять вместе с оборудованием.

Примечание – Копия документации в электронном виде может поставляться с документацией в печатном виде, но не может ее заменять.

Для оборудования, требующего использования компьютера как для установки, так и для эксплуатации, документация может быть предоставлена в электронном виде без предоставления документации в печатном виде.

Соответствие 5.3.1–5.3.3 подтверждают посредством осмотра.

5.3.2 Информация, связанная с установкой

Документация должна включать в себя инструкции по установке и, где это применимо, особые инструкции по вводу в эксплуатацию, а также, при необходимости, инструкции, касающиеся безопасности, предупреждения об опасностях, которые могут возникнуть при установке или вводе оборудования в эксплуатацию. Предоставляемая информация включает:

а) требования к сборке, расположению и монтажу;

b) номинальные параметры и средства подсоединения к каждому источнику питания, а также любые требования, касающиеся проводки и внешних органов управления, цветового кодирования подводящих проводов, средств отключения или необходимой защиты от перегрузки по току, включая инструкции, согласно которым положение установки не должно препятствовать доступу к средствам отключения;

с) номинальные параметры и средства подсоединения любых выходов PCE и любые требования, касающиеся проводки и внешних органов управления, цветового кодирования подводящих проводов или необходимой защиты от перегрузки по току;

d) разъяснение, касающееся контактов соединителей для внешних соединений, если только соединитель не используется по стандартному назначения (например, RS 232);

е) требования к вентиляции;

f) требования к специальным работам, например, связанным с охлаждающей жидкостью;

g) инструкции и информацию, касающиеся уровня звукового давления, если это требуется согласно 10.2.1;

h) если это требуется согласно 14.8.1.3, инструкции по надлежащей вентиляции помещения или местоположения, в котором находится PCE, содержащее вентилируемые или клапанно-регулируемые батареи, для предотвращения накопления опасных газов;

i) момент затяжки выводов для проводки;

j) значения обратных токов короткого замыкания от PCE на входных и выходных проводниках в условиях отказа, если данные значения превышают максимальные значения расчетного тока цепи, согласно 4.4.4.6;

k) для каждого входа PCE – максимальное значение тока короткого замыкания от источника, на которое рассчитано PCE;

Примечание – Данный номинальный параметр входного тока короткого замыкания применяется к таким портам, как сеть, входной сигнал PV и цепи аккумулятора, он не предназначен, для сигналов низкого уровня мощности, управления или связи.

i) совместимость с RCD и RCM;

m) инструкции по защитному заземлению PCE, включая информацию, требуемую согласно 7.3.6.3.7, если должен быть установлен второй защитный заземляющий проводник;

n) если это требуется согласно 7.3.8, то в инструкциях по установке должно быть указано следующее (или включено эквивалентное указание):

«Данное изделие может  вызывать  ток с компонентой  постоянного  тока. Если для  защиты в случае прямого или косвенного контакта используют устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током, (RCD) или устройство контроля дифференциального тока (RCM), то на стороне питания данного изделия допускается использовать только RCD или RCM типа В».

о) для PCE, предназначенного для зарядки батарей, – номинальное напряжение батареи, размер и тип;

р) информацию о конфигурации фотоэлектрической установки, например, номинальные параметры, независимо от того является ли установка заземленной или незаземленной, любые необходимые внешние устройства защиты и т.д.

Соответствие проверяют осмотром.

5.3.3 Информация, связанная с эксплуатацией

Инструкции по применению должны включать любые инструкции по эксплуатации, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации, включая, в случае необходимости, следующие:

- инструкции по настройке органов управления, включая воздействия настройки;

- инструкции по межсетевому соединению с принадлежностями и другим оборудованием, включая указание подходящих принадлежностей, съемных деталей и любых специальных материалов;

- предупреждения о риске ожогов от поверхностей, для которых допускается превышать предельные значения температур, указанные в 4.3.2, и требуемые действия оператора по снижению риска; а также

- инструкции в отношении того, что если оборудование используется так, как не было установлено изготовителем, то защита, предусмотренная в оборудовании, может быть нарушена.

Соответствие проверяют осмотром.

5.3.4 Информация, связанная с обслуживанием

Инструкции по техническому обслуживанию должны включать следующее:

- интервалы и инструкции, касающиеся любого профилактического обслуживания, необходимого для обеспечения безопасности (например, замена воздушного фильтра или периодическое подтягивание выводов);

- инструкции, касающиеся доступа к областям, доступным оператору, если такие есть, включая

- предупреждение о запрете доступа к другим областям оборудования;

- номера частей и инструкции, касающиеся получения любых необходимых заменяемых оператором частей;

- инструкции, касающиеся безопасной очистки (если рекомендовано);

- при наличии более одного источника питания для подачи энергии в PCE в руководстве должна быть указана информация о том, какое устройство или устройства для отключения необходимо использовать для полной изоляции оборудования.

Соответствие проверяют осмотром.

5.3.4.1 Обслуживание батарей

Если это требуется согласно 14.8.5, то в документацию следует  включать применимые  пункты из следующего перечня инструкций, касающихся обслуживания батарей:

Примечание – Не обязательно следует использовать точные формулировки, приведенные ниже, поскольку предусмотренная информация предоставляется.

- Обслуживание батарей должен осуществлять или контролировать персонал, который владеет информацией о батареях и необходимых мерах предосторожности.

- При замене батарей необходимо использовать тот же тип и количество батарей или блоков батарей.

- Общие инструкции, касающиеся снятия и установки батарей.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не бросайте батареи в огонь. Батареи могут взорваться.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вскрывайте и не повреждайте батареи. Содержащийся в них электролит опасен для кожи и глаз. Он может быть токсичным.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Батарея может представлять риск поражения электрическим током и короткого замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

а) Снимайте часы, кольца или другие металлические предметы.

b) Используйте инструменты с изолированными ручками.

с) Надевайте резиновые перчатки и сапоги.

d) Не кладите инструменты или металлические детали на батареи.

е) Отсоединяйте источник зарядного питания перед подсоединением или отсоединением выводов батареи.

f) Убедитесь в отсутствии непреднамеренного заземления батареи. Если батарея непреднамеренно заземлена, удалите это заземление. Соприкосновение с любой частью заземленной батареи может привести к поражению электрическим током. Вероятность такого поражения можно снизить посредством предотвращения такого заземления во время установки и технического обслуживания (применительно к оборудованию и дистанционному питанию батареи без заземленной цепи питания).

Соответствие проверяют осмотром.

- Требования и условия окружающей среды

Изготовитель должен определять номинальные параметры PCE для следующих условий окружающей среды:

- категория окружающей среды, как указано ниже в 6.1;

- пригодность или непригодность для влажных условии;

- степень загрязнения, как указано ниже в 6.2;

- степень защиты от проникновения (код IP), как указано ниже в 6.3;

- степень воздействия ультрафиолетового излучения (UV), как указано ниже в 6.4;

- номинальные параметры температуры окружающей среды и относительной влажности, как указано ниже в 6.5.

В документации, предоставляемой с PCE, следует указывать данные номинальные параметры согласно 5.3.1. Кроме того, номинальный параметр,  как  указано  ниже в 6.3, должен быть  отмечен на оборудовании согласно 5.1.4.

На данные параметры распространяются минимальные требования, испытания и проверки, указанные в следующих разделах и в таблице 4.

Соответствие проверяют осмотром.

Категории окружающей среды и минимальные условия окружающей среды

Категории окружающей среды PCE определяют в соответствии со следующими пунктами.

Примечание – Термин «категория окружающей среды» заменяет термин «эксплуатация с цепью обслуживания», применяемый в IEC 62093, чтобы избежать путаницы между двумя значениями слова «эксплуатация» и «техническое обслуживание».

6.1.1 Наружная среда

PCE полностью или частично подвергается непосредственному воздействию дождя, солнца, ветра, пыли, грибков, обледенения, конденсации, излучению холодного ночного неба и т.д., а также всего диапазона температуры и влажности наружного воздуха. Применяют требования, касающиеся влажных условий

6.1.2 Внутренняя, не приведенная к заданным условиям среда

PCE полностью закрыто зданием или оболочкой для его защиты от дождя, солнца, нанесенной ветром пыли, грибков, излучения  холодного  ночного  неба  и  т.д.,  но  здание  или  оболочка  не приведены к заданным условиям относительно температуры, влажности или фильтрации воздуха, поэтому в оборудовании может происходить конденсация. Если PCE не рассчитано на применение во влажных условиях и не оценивается в этом отношении, то в инструкциях по установке следует указывать, что место установки должно быть сухим, за исключением конденсации.

6.1.3 Внутренняя, приведенная к заданным условиям среда

PCE полностью закрыто зданием или оболочкой для его полной защиты от дождя, солнца, нанесенной ветром пыли, грибков, излучения холодного ночного неба и т.д., а здание или оболочка обычно приведены к заданным условиям относительно температуры, влажности и фильтрации воздуха. Появление конденсации не предполагается. Если PCE не рассчитано на применение во влажных условиях и не оценивается в этом отношении, то в инструкциях по установке следует указывать, что место  установки   должно   быть   сухим,   включая   информацию   о   том,   что   конденсация  не предполагается.

Таблица 4 – Категории окружающей среды, условия окружающей среды и требования к испытаниям

| Номинальный параметр | Минимальные условия окружающей среды, согласно спецификациям изготовителя распространяются следующие минимальные требования 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наружная среда | Внутренняя, не приведенная к заданным условиям среда | Внутренняя, приведенная к заданным условиям cрeдa |
| Степень загрязнения 1 | Мин. PD3 | Мин. PD3 | Мин. PD2 |
| Влажные условия | Да | Нет | Нет |
| Степень защиты от проникновения 2 | Мин. ІРЗ4 3 | Мин. IP20 | Мин. IP20 |
| Диапазон эксплуатационной температуры окружающей среды | от минус 20 °С до 50 °С | от минус 20 °С до 50 °С | от 0 °С до 40 °С |
| Диапазон относительной влажности | от 4 % до 100 % (Конденсирующаяся влажность) | от 5 % до 95 % (Неконденсирующаяся влажность) | от 5 % до 85 % (Неконденсирующаяся влажность) |
| Воздействие ультрафиолетового излучения | Требуемое | Не требуемое | Не требуемое |
| ________________ 1 Это степень загрязнения внешней среды. информация об уменьшении степени загрязнения определенных областей в оборудовании приведена также в 6.2. 2 Данные требования дополняют требования из других разделов настоящего стандарта, которые могут быть более жесткими в отношении доступа к токоведущим частям, механических опасностей и пожароопасности. 3 Следует обратить внимание на то, что данное требование к ІРЗ4 не столь жесткое, как требование к IP44 в IEC 62093 для оценки качества окружающей среды фотоэлектрических компонентов. 4* В данной таблице определяется безопасный рабочий диапазон условий окружающей среды PCE, и она не предназначена для указания эксплуатационных характеристик. |  |  |  |

Степень загрязнения

Указанный изготовителем номинальный параметр степени загрязнения следует использовать при определении требуемых согласно 7.3.7 длины пути утечки и зазоров. Указанный номинальный пара- метр степени загрязнения должен соответствовать указанному выше и определениям, приведенным в 3.60–3.63.

Примечание – Степень загрязнения 4 не рассматривается в настоящем стандарте. PCE, предназначенное для применения в средах со степенью загрязнения 4, должно быть оснащено средствами для уменьшения степени загрязнения в микросреде до степени загрязнения 1, 2 или 3.

Степень загрязнения увеличивается в определенных областях оборудования, если само оборудование может образовывать загрязнение или влажность (например, конденсация, вызванная системой охлаждения, или электропроводное загрязнение от щеток двигателя).

Степень загрязнения можно уменьшить в определенных областях оборудования посредством герметизации, конформного покрытия и т.д., как указано в таблицах 5 и 7. Снижение степени загрязнения во всём оборудовании также может быть достигнуто посредством использования оболочек, обеспечивающих защиту, как показано в таблице 5.

Таблица 4 – Снижение степени загрязнения внутренней среды посредством использования дополнительное защиты

| Дополнительная защита | От степени загрязнения 2 внешней среды к: | От степени загрязнения 3 внешней среды к: | Область, к которой применяется сниженная степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание оболочки IP5X на проникновение пыли по IEC 60529 | 1 | 2 | Вся внутренняя часть оболочки или та часть, которая соответствует IP5X |
| Оболочка IPX7 или IPX8 по IEC 60529 | 2 | 2 | Вся внутренняя часть оболочки или та часть, которая соответствует IPX7 или IPX8 |
| Конформное покрытие типа 1 (см. 7.3.7.8.4.2) или заливка компаундом (см. 7.3.7.8.6) | 1 | 1 | Область под покрытием или заливкой компаундом |
| Конформное покрытие типа 2 (см. 7.3.7.8.4.2) или заливка компаундом (см. 7.3.7.8.6) | Рассматривается как сплошная изоляция | Рассматривается как сплошная изоляция | Область под покрытием или заливкой компаундом |
| Герметично закрытая оболочка, при этом меры были приняты для исключения загрязнения перед герметизацией, и отсутствие образования внутреннего загрязнения | 1 | 1 | Герметичная часть оболочки |

Защита от проникновения

Указанный изготовителем номинальный параметр степени защиты от проникновения должен соответствовать таблице 4 и должен быть верифицирован в соответствии с IEC 60529.

Данные требования дополняют требования из других разделов настоящего стандарта в отношении доступа к токоведущим частям, пожароопасности и механических опасностей.

Соответствие проверяют испытанием в соответствии с IEC 60529.

Защиту от проникновения воды верифицируют посредством применимых испытаний из IEC 60529 с последующим визуальным осмотром, испытанием напряжением согласно 7.5.2 и испытанием током прикосновения согласно 7.5.4, если это требуется в соответствии с 7.3.6.3.7.

Воздействие ультрафиолетового излучения

Состояние внешних пластиковых частей оборудования для эксплуатации на открытом воздухе	не должно ухудшаться под воздействием ультрафиолетового излучения в той степени, в которой защита от опасностей снижается ниже уровней, указанных в 13.6.4. Если это требуется согласно таблице 4, то полимерный материал должен быть оценен на предмет стойкости к ультрафиолетовому излучению, как определено в соответствии с 13.6.4. Если ухудшение состояния частей не может повлиять на предусмотренную защиту, то это требование не рассматривается.

Температура и влажность

Указанные изготовителем диапазоны температуры окружающей среды и относительной влажности используют в других местах настоящего стандарта для определения параметров предварительного кондиционирования и испытаний.

- Защита от поражения электрическим током и электрических опасностей

Основные положения

В данном разделе 7 определены минимальные требования к проектированию и конструкции PCE для защиты от поражения электрическим током и электрических опасностей во время установки, эксплуатации и технического обслуживания в нормальных условиях и условиях одиночного отказа в течение предполагаемого срока службы PCE. Также рассматривается вопрос о сведении к минимуму опасностей, возникающих вследствие обоснованно прогнозируемого неправильного применения.

Условия отказа

Защиту от поражения электрическим током и электрических опасностей следует обеспечивать при нормальных условиях и условиях одиночного отказа.

Соответствие проверяют осмотром, анализом сценариев нормального применения и отказа, а также испытаниями согласно 4.4.

Защита от поражения электрическим током

Каждая оцениваемая цепь должна соответствовать рисунку 1, на котором представлено краткое описание возможных проектных решений в отношении защиты от поражения электрическим током, возникающего в результате прямого и косвенного контакта.

Класс определенного напряжения каждой цепи в PCE согласно 7.3.2 определяет необходимый минимальный уровень защиты.

И

И

И

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

ИЛИ

И

ИЛИ

ИЛИ

Защитное разделение с использованием двойной или усиленной изоляции либо защитного экранирования 7.3.3

Защитный класс II. Двойная или усиленная          7.3.6.4

Защитный класс I. Основная изоляция и защитное соединение            7.3.6.3

Ограничение разрядной энергии        7.3.5.3.2

Ограничение тока         7.3.5.3.1

Защита от непрямого контакта 7.3.6

Защита посредством ограниченных напряжений  7.3.5.4

Защита посредством защитного сопротивления7.3.5.3

Защита с использова-нием DVC-A 7.3.5.2

Защита посредством изоляции токоведущих частей 7.3.4.3

Защита с помощью оболочек и барьеров 7.3.4.2

Защита в случае прямого контакта 7.3.4

Защита от прямого контакта 7.3.4

Защита от поражения электрическим током 7.3

Рисунок 1 – Функциональное краткое описание мер защиты от поражения электрическим током

Примечание – Для различных цепей, изоляции и частей PCE следует использовать различные подходы к защите от опасностей поражения электрическим током и различные пути, представленные на данной блок-схеме.

7.3.2 Классификация определенного напряжения

7.3.2.1 Применение класса определенного напряжения (DVC)

Меры защиты от поражения электрическим током зависят от классификации определенного напряжения цепи, которая определяется в соответствии с таблицей 6 и 7.3.2.4. Классификация определенного напряжения для цепи является наименее строгой классификацией, для которой соблюдаются оба следующих условия:

- пределы рабочего напряжения по таблице 6; и

- применимые меры защиты из 7.3.2.4.

DVC, в свою очередь, указывает на необходимый минимальный уровень защиты для цепи. Схемы, соответствующие требованиям к DVC-A, считаются безопасными для прикосновения. Цепи DVC-B и DVC-C не должны быть доступными, если они не соответствуют требованиям к защите в случае прямого контакта согласно 7.3.5.

Если меры защиты из 7.3.2.4 не выполняются, то класс определенного напряжения цепи следует повысить до более строгого, даже если соблюдены пределы рабочего напряжения, указанные в таблице 6.

Если две цепи подсоединены или разделены только функциональной изоляцией, то их рассматривают как одну цепь (а не как «смежные цепи») при определении классификации определенного напряжения и при применении 7.3.2.4.

7.3.2.2 Пределы DVC

Пределы напряжения для каждого уровня DVC приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Краткий обзор пределов для классов определенного напряжения

| Класс определенного напряжения (DVC) | Пределы рабочего напряжения, В |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение переменного тока, среднеквадратичное (r.m.s.) UACL | Напряжение переменного тока, пиковое UACPL | Напряжение постоянного тока, среднее UDCL |
| А* | ≤ 25 (16) | ≤ 35,4 (22,6) | ≤ 60 (35) |
| B | 50 (33) | 71 (46,7) | 120 (70) |
| C | > 50 (> 33) | >71 (> 46,7) | > 120 (> 70) |
| Значения в круглых скобках в таблице следует использовать для PCE или частей PCE, рассчитанных на установку во влажных условиях, как описано в 6.1 для категорий окружающей среды и минимальных условий окружающей среды. _______________ * В условиях отказа допускается, чтобы значения напряжения в цепях DVC-A соответствовали предельным значениям напряжения для DVC-B в течение максимум 0,2 с. |  |  |  |

7.3.2.3 Пределы кратковременного воздействия доступных напряжений в условиях отказа

Единовременное напряжение, допустимое на доступных токоведущих или проводящих частях в условиях отказа, не должно превышать пределов для DVC-A, за исключением того, что допускаются напряжения, соответствующие предельным значениям для DVC-B, если время, в течение которого напряжение становится больше уровней DVC-A, не превышает 0,2 с.

7.3.2.4 Требования к защите

Должна быть предусмотрена защита, которая гарантирует, что никакой одиночный отказ, включая отказы функциональной, основной или дополнительной изоляции, не может привести к появлению на доступной цепи или доступной проводящей части напряжения, превышающего пределы для DVC-A.

Доступные заземленные проводящие части должны быть отделены от цепей DVC-B и DVC-C, по меньшей мере, основной изоляцией.

Доступные цепи должны соответствовать требованиям к защите в случае прямого контакта согласно 7.3.5.

Доступные незаземленные проводящие части должны быть отделены от цепей       DVC-B и DVC-C усиленной или двойной изоляцией или защитным разделением.

В таблице 7 приведены примеры, которые отвечают требованиям к применению функциональной и основной изоляции или защитного разделения – в зависимости от DVC рассматриваемой цепи и смежных цепей.

Примечание – Примеры приведены в приложении І.

Таблица 7 – Примеры применения изоляции и разделения

| DVC рассматриваемой цепи | Требуемая защита от прямого контакта согласно 7.3.4 | Изоляция заземленных частей | Изоляция смежных доступных проводящих частей, которые не заземлены | Изоляция смешной цепи DVC: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | В | С |
| А | Нет | f | f | f | р 2 | р 2 |
| В | Да | b | р | – | b 1 | b 1 |
| С | Да | b | р | – | – | b 1 |
| f – функциональная изоляция; для смежных цепей – изоляция основана на цепи более высокого напряжения. b – основная изоляция; для смежных цепей – изоляция основана на цепи более высокого напряжения. р – защитное разделение; для смежных цепей – изоляция основана на цепи более высокого напряжения. ___________ 1 Функциональная изоляция допускается, если и рассматриваемая цепь, и смешная цепь отделены от доступных проводящих частей и от цепей DVC-A изоляцией или разделением, что обеспечивает надлежащую защиту на основе цепи с самым высоким напряжением. 2 Допускается использовать основную изоляцию между рассматриваемой цепью и цепью DVC-B или DVC-C, если предусмотрена защита от прямого контакта с рассматриваемой цепью посредством основной или дополнительной изоляции, либо барьеров или оболочек. Защита от прямого контакта с рассматриваемой цепью должна быть основана на напряжении цепи DVC-B или DVC-C – см. 7.3.4.2 и 7.3.4.3. |  |  |  |  |  |  |

7.3.2.5 Подсоединение к цепям PELV и SELV

Если предполагается подсоединять сигнальные, коммуникационные порты или порты управления PCE к внешним устройствам или цепям PELV или SELV, то должна быть определена совместимость различных систем, так чтобы:

- классификация внешней цепи PELV или SELV не изменялась; и

- классификация DVC внешнего порта PCE не изменялась.

Примечание – Необходимо учитывать следующие факторы: заземлены или не заземлены рассматриваемые цепи, какими являются применяемые напряжения, возможен или не возможен прямой контакт с токоведущими частями, одиночные отказы в любом оборудовании или в межсоединениях и т.д.

7.3.2.6 Рабочее напряжение и DVC

7.3.2.6.1 Общие положения

Рабочее напряжение, используемое при определении классификации определенного напряжения для заданной цепи, оценивают по методу, изложенному ниже.

Рабочее напряжение должно быть основано на работе PCE в условиях наихудшего сочетания самого высокого и самого низкого расчетного напряжения для каждого порта и в наихудшем случае нормальных условий работы.

Примечания

1 Переходные процессы и колебания напряжения не принимаются во внимание.

2 При определении наихудшего случая нормальных условий работы следует учитывать такие факторы, как нагружение от разомкнутой цепи до полной нагрузки, рабочий режим и т.д.

Рассматриваются случаи с тремя формами волны.

7.3.2.6.2 Рабочее напряжение переменного тока (см. рисунок 2)

UAC

UACP

Рисунок 2 – Типичная форма волны для рабочего напряжения переменного тока

Рабочее напряжение имеет среднеквадратичное значение UAC и повторяющееся пиковое значение UACP.

DVC – это строка наименьшего напряжения в таблице 6, для которой  выполняются  оба следующих условия.

- UAC ≤ UACL;

- UACP ≤ UACPL;

7.3.2.6.4 Рабочее напряжение постоянного тока (см. рисунок 3)

UDCP

UDC

Рисунок 3 – Типичная форма волны для рабочего напряжения постоянного тока

Рабочее напряжение имеет среднее значение UDC и повторяющееся пиковое значение UDCP, вызванное среднеквадратичным (г.m.s.) напряжением пульсаций, значение которого не превышает 10 % от UDC.

DVC – это строка наименьшего напряжения в таблице 6, для которой выполняются оба следующих условия.

- UDC ≤ UDCP;

- UDCP ≤ 1,17 × UDCL.

7.3.2.6.4 Пульсирующее рабочее напряжение (см. рисунок 4)

UACP

UAC

UDC

Рисунок 4 – Типичная форма волны для пульсирующего рабочего напряжения

Рабочее напряжение имеет среднее значение UDC и повторяющееся пиковое значение UACP, вызванное среднеквадратичным (r.m.s.) напряжением пульсаций UAC, значение которого  превышает 10 % от UDC.

DVC – это строка наименьшего напряжения в таблице 6, для которой выполняются оба следующих условия:

          - UAC /UACL + UDC /UDCL ≤ 1

          - UACP/UACPL + UDC/(1,17 × UDCL) ≤ 1

7.3.3 Защитное разделение

Защитное разделение достигается посредством:

- двойной или усиленной изоляции; или

- защитного экранирования, то есть посредством проводящего экрана, соединенного с землей защитным соединением в PCE или соединенного с самим заземляющим проводником, при этом экран отделяется от токоведущих частей по меньшей мере основной изоляцией; или

- защитного сопротивления, предусматривающего ограничение тока согласно 7.3.5.3.1 и ограничение разрядной энергии согласно 7.3.5.3.2; или

- ограничения напряжения в соответствии с 7.3.5.4.

Защитное разделение должно полностью и эффективно поддерживаться во всех условиях предполагаемого использования PCE.

7.3.4 Защита от прямого контакта

7.3.4.1 Общие положения

Защита от прямого контакта используется для предотвращения контакта людей с токоведущими частями, которые не соответствуют требованиям 7.3.5. Она обеспечивается одной или несколькими мерами, указанными в 7.3.4.2 (оболочки и барьеры) и в 7.3.4.3 (изоляция).

Для подсборок и устройств открытого типа не требуются меры защиты от прямого контакта, но в инструкциях, предоставляемых с оборудованием, должно быть указано, что такие меры должны быть предусмотрены на конечном оборудовании или в установке.

Для изделий, предназначенных для установки в закрытых электрических рабочих зонах (см. 3.9), нет необходимости предусматривать меры защиты от прямого контакта, за исключением случаев, предусмотренных в 7.3.4.2.4.

Примечание – В некоторых местных правилах содержатся требования по защите от непреднамеренного контакта с опасными частями даже в закрытых электрических рабочих зонах.

7.3.4.2 Защита с помощью оболочек и ограждений

Следующие требования применяют, когда защита от контакта с токоведущими частями обеспечивается оболочками или ограждениями, а не изоляцией в соответствии с 7.3.4.3

7.3.4.2.1 Общие положения

Части оболочек и ограждений, которые обеспечивают защиту в соответствии с данными требованиями, не должны сниматься без использования инструмента                          (см. 7.3.4.2.3).

Полимерные материалы, используемые для обеспечения соответствия данным требованиям, также должны отвечать требованиям, указанным в 13.6.

7.3.4.2.2 Критерии, касающиеся щупов доступности

Считается, что защита обеспечена, когда разделение между испытательными щупами и токоведущими частями при испытании, указанном ниже, выглядит следующим образом:

а) класс определенного напряжения А, (DVC А) — щуп может касаться токоведущих частей;

b) класс определенного напряжения В, (DVC В) — между щупом и токоведущими частями должен быть достаточный зазор на основе зазора для функциональной изоляции (см. примечание 1);

с) класс определенного напряжения С, (DVC С) — между щупом и токоведущими частями должен быть достаточный зазор на основе зазора для основной изоляции (см. примечание 2).

Примечания

1 Функциональная изоляция допускается, поскольку вставка пальца в отверстие считается первым отказом.

2 Основная изоляция допускается, поскольку вставка пальца в отверстие считается первым отказом.

3 На рисунке 5 в строке 4 приведены примеры требований к щупу для отверстий в оболочке.

7.3.4.2.3 Испытания щупов доступности

Соответствие требованиям 7.3.4.2.1 проверяют всеми следующими способами:

а) осмотром; а также

b) испытаниями с использованием испытательного пальца (рисунок D.1) и испытательного штыря (рисунок D.2), указанных в приложении D, результаты которых должны соответствовать требованиям, указанным в 7.3.4.2.1, перечисления а), b) и с). Испытания щупов проводят на отверстиях в оболочках после снятия частей, которые могут быть отсоединены или открыты оператором без использования инструмента, включая патроны плавких предохранителей, при этом двери для оператора и крышки должны быть открыты. Для данного испытания допускается оставлять лампы на местах. Соединители, которые могут быть отделены оператором без использования инструмента, также следует испытывать во время отсоединения и после него. Все подвижные части должны находиться в наиболее неблагоприятном положении.

Испытательный палец и испытательный штырь применяют, как указано выше, без заметного усилия в любом возможном положении, за исключением того, что напольное оборудование, масса которого превышает 40 кг, не наклоняют.

Оборудование, предназначенное для встраивания или установки в стойке или для включения в более крупное оборудование, испытывают при ограниченном доступе к оборудованию в соответствии с методом установки, подробно описанным в инструкциях по установке.

с) Отверстия, препятствующие вводу составного испытательного пальца                    (рисунок D.1 в приложении D) во время приведенного выше испытания b), дополнительно испытывают с использованием прямого несоставного испытательного пальца                    (рисунок D.3 в приложении D) с приложением усилия в 30 Н. Если несоставной палец входит, то испытание с использованием составного пальца повторяют, за исключением того, что палец применяют с использованием любой необходимой силы до 30 Н.

d) В дополнение к приведенным выше перечислениям а)–с) верхние поверхности оболочек следует испытывать с использованием щупа ІР3Х в соответствии с IEC 60529. Испытательный щуп не должен проходить через верхнюю поверхность оболочки при использовании щупа только с вертикального направления под углом 35°.

7.3.4.2.4 Области, доступные для обслуживания

Если требуется открыть оболочку, и PCE находится под напряжением во время установки или технического обслуживания, токоведущие части DVC В или С, к которым можно непреднамеренно прикоснуться при выполнении настройки, должны быть защищены от контакта с помощью измерительного пальца, приведенного на рисунке D.1 в приложении D.

7.3.4.3 Защита посредством изоляции токоведущих частей

При невыполнении требований, указанных в 7.3.4.2, токоведущие части должны быть обеспечены изоляцией, если:

- их рабочее напряжение больше максимального предела для класса определенного напряжения А; или

- для цепи DVC А или В не предусмотрено защитное разделение со смежными  цепями DVC С (см. примечание 2 к таблице 7).

Изоляция должна быть рассчитана в соответствии с импульсным напряжением, квазиустановившимся перенапряжением или рабочим напряжением (см. 7.3.7.2.1) – в зависимости от того, к какому из них предъявляется самое жесткое требование. Должно быть невозможно удалить изоляцию без использования инструмента. Изоляцию следует расширить настолько, насколько это необходимо для обеспечения соответствия требованиям испытания щупов согласно 7.3.4.2.1.

Любая проводящая часть, которая не отделена от частей DVC-B или DVC-C по меньшей мере основной изоляцией, считается токоведущей частью. Металлическая доступная часть считается проводящей, если ее поверхность обнажена или покрыта слоем изоляции, не соответствующей требованиям к основной изоляции.

В  качестве  альтернативы  сплошной  или  жидкой  изоляции  может  быть  предусмотрен  зазор в соответствии с 7.3.7.4, показанный как LВ и LR на рисунке 5.

Степень изоляции – функциональная, основная, двойная или усиленная – зависит от:

- класса определенного напряжения токоведущих частей или смежных цепей; и

- подключения проводящих частей на землю посредством защитного соединения.

Рассматриваются три случая:

Случай а) Доступные части являются проводящими и соединены с землей защитным соединением.

- Требуется основная изоляция между доступными частями и токоведущими частями. Соответствующим напряжением является напряжение на токоведущих частях (см. рисунок 5, ячейки 1)a), 2)a), 3)a)).

- Требуется функциональная изоляция между доступными частями и токоведущими частями недоступных цепей DVC-A, которые отделены только основной изоляцией от смежных цепей класса определенного напряжения С. Соответствующим напряжением является самое высокое напряжение смежной цепи DVC-C (см. рисунок 5, ячейка 3)a)).

Случаи b) и с) Доступные части являются непроводящими (случай b)) или проводящими, но не связанными с землей защитным соединением (случай с)). Требуемая изоляция:

- Двойная  или  усиленная  изоляция  между  доступными   частями   и   токоведущими   частями DVC-B или DVC-C. Соответствующим напряжением является напряжение на токоведущих частях (см. рисунок 5, ячейки 1)b), 1)c), 2)b), 2)c)). Для случая непроводящих доступных частей доступная часть может образовывать всю необходимую изоляцию или её часть, если она удовлетворяет требованиям к сплошной изоляции в 7.3.7.8.

- Для ситуации, когда задействованы смежные цепи, требования приведены в таблице 8 (примеры см. на рисунке 5, ячейки 3)b), 3)c)). Для случая непроводящих доступных частей доступная часть может образовывать всю или часть необходимой изоляции, если она удовлетворяет требованиям к сплошной изоляции в 7.3.7.8.

Таблица 8 – Изоляция между доступными незаземленными частями п цепями DVC-A или -В, смежными с цепями DVC-B или -С

| Рассматриваемая цепь (ближе к доступным частям) | Смежная цепь | Изоляция между рассматриваемой цепью и смежной цепью | Изоляция между рассматриваемой цепью и незаземленными доступными частями |
| --- | --- | --- | --- |
| DVC-A | DVC-B или DVC-C | Основная а | Дополнительная а |
|  |  | Усиленная а | Функциональная |
| DVC-B | DVC-C | Основная а | Дополнительная а |
|  |  | Усиленная а | Усиленная |
| ________________ а На основе напряжения цепи, имеющей более высокий DVC. |  |  |  |

Примеры конфигураций изоляции для токоведущих частей DVC-C приведены на рисунке 5, где также показаны примеры требований к отверстиям.

| Тип изоляции | Конфигурация изоляции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а Доступные части, проводящие и соединенные с землей защитным соединением | b Доступные части, не проводящие |  |  | с Доступные части, проводящие, но НЕ соединенные с землей защитным соединением |
| 1) Сплошная или жидкая |  |  |  |  |  |
| 2) Полностью или частично путем воздушного зазора |  |  |  |  |  |
| 3) Изоляция для смежных цепей: «IC» указывает на изоляцию на основе цепи DVC-C |  |  |  |  |  |
| 4) Требования к отверстиям в оболочках |  |  |  |  |  |
| Условные обозначения: С – токоведущая часть или цепь DVC-C; А – смежная цепь DVC-A; S – доступная поверхность; FI – функциональная изоляция; RI – усиленная изоляция; Lв – зазор, для основной изоляции; |  | LR – зазор для усиленной изоляции; М – проводящая часть; BI – основная изоляция; DI – двойная изоляция; Т – испытательный щуп согласно 7.3.4.2.3; |  |  | Ls – зазор для дополнительной изоляции; I – изоляция меньше основной изоляции; SI – дополнительная изоляция. |
| Примечания 1 В строке 4) введение испытательного пальца рассматривается как представляющее co6oи первый отказ. 2 На данном рисунке представлены только примеры, и он не предназначен для рассмотрения всех ситуаций. |  |  |  |  |  |

Рисунок 5 – Примеры защиты от прямого контакта для цепей DVC-C

7.3.5 Защита в случае прямого контакта

7.3.5.1 Общие положения

Защита в случае прямого контакта необходима для обеспечения того, чтобы контакт с токоведущими частями не вызывал опасности поражения электрическим током.

Защита от прямого контакта в соответствии с 7.3.4 не требуется, если доступная цепь

- имеет DVC-A и соответствует 7.3.5.2, или

- обеспечивается защитным сопротивлением в соответствии с 7.3.5.3, или

- ограничена по напряжению в соответствии с 7.3.5.4.

В дополнение к мерам, указанным в 7.3.5.2–7.3.5.4, должно быть гарантировано, что в случае ошибки или изменения полярности соединителей напряжение, превышающее DVC-A, будет отсутствовать на цепях, которые не защищены от прямого контакта. Это относится, например, к вставным подсборкам или другим съемным устройствам, которые могут быть интегрированы без использования инструмента (ключа) или доступ к которым осуществляется без использования инструмента.

Соответствие проверяют визуальным осмотром и пробной вставкой.

7.3.5.2 Защита с использованием класса определенного напряжения А

Для цепей DVC-A не требуется защита от прямого контакта, если цепь имеет защитное разделение с цепями DVC-B или DVC-C в соответствии с 7.3.3.

UM2

UM1

Условные обозначения:

UM1 – выборочное напряжение, заземленное или незаземленное;

UM2 – определенное напряжение DVC А, заземленное или незаземленное;

- - - - - - - - - - - - -  Защита от прямого контакта;

– · – · – · – · – · – Защитное разделение с цепями, для которых требуется защита от прямого контакта.

Рисунок 6 – Защита с использованием DVC А с защитным разделением

7.3.5.3 Защита посредством защитного сопротивления

Для цепей и проводящих частей не требуется защита от прямого контакта, если какое-либо подсоединение к цепям DVC-B или DVC-C осуществляется через защитное сопротивление, а доступная цепь или часть  иным  образом  обеспечены  защитным  разделением  с  цепями  DVC-B  или  DVC-C в соответствии с 7.3.3.

Защитное сопротивление должно быть спроектировано таким образом, чтобы выполнялись требования как 7.3.5.3.1, так и 7.3.5.3.2.

7.3.5.3.1 Ограничение тока через защитное сопротивление

Ток через защитное сопротивление на землю и между одновременно доступными частями, измеренный на доступных токоведущих частях, не должен превышать значение 3,5 мА переменного тока или 10 мА постоянного тока в нормальных условиях и условиях одиночного отказа.

Соответствие проверяют осмотром, анализом соответствующих принципиальных схем и испытанием с использованием цепи из IEC 60990 (рисунок 4).

Примечания

1 Для удобства рисунок 4 из IEC 60990 воспроизведен в приложении Н.

2 Следует учитывать влияние на результаты измерения тока прикосновения, которое может оказывать емкость внешних испытательных источников на землю (например, подача постоянного тока с конденсаторами на землю может увеличить измеренный ток прикосновения, если подача постоянного тока не заземлена на ту же землю, что и испытуемое PCE).

Защитные сопротивления должны быть спроектированы и испытаны на выдерживание импульсных напряжений, квазиустановившегося перенапряжения и рабочего напряжения цепей, к которым они подсоединены.

Соответствие проверяют испытанием в соответствии с 7.5.1 и 7.5.2.

Условные обозначения:

U1 – опасное напряжение, заземленное или незаземленное;

Ток прикосновения в доступных частях ограничен  до  I ≤ 3,5 мА переменного тока, 10 мА постоянного  тога от частей на землю и между одновременно доступными частями;

-  -  -  -  -  -  -  Защита от прямого контакта;

– · – · – · – · – Защита посредством защитного сопротивления и защитное разделение с цепями, для которых требуется защита от прямого контакта.

Рисунок 7 – Защита посредством защитного сопротивления

7.3.5.3.2 Ограничение разрядной энергии через защитное сопротивление

Разрядная энергия между одновременно доступными частями, защищенными защитным сопротивлением, не должна превышать пределов зарядного напряжения и емкости, приведенных в таблице 9 и применяемых как для влажных условий, так и для сухих условий, при нормальных условиях и условиях одиночного отказа (см. рисунок 8).

Z2

Z2

UС

UM1

UM2

Условные обозначения:

-  -  -  -  -  -  -  Защита от прямого контакта;

– · – · – · – · – Защита посредством защитного сопротивления и защитное разделение с цепями, для которых требуется защита от прямого контакта.

Примечание – Для заземленных цепей ограничение заряда применяют от доступных частей на землю и между одновременно доступными частями.

Рисунок 8 – Защита посредством ограничения разрядной энергии

Таблица 9 – Значения доступной емкости и зарядного напряжения (болевой порог)

| Напряжение, В | Емкость, мкФ | Напряжение, кВ | Емкость, нФ |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 78 80 90 100 150 200 250 300 400 500 700 | 42,4 10,0 3,8 1,2 0,58 0,17 0,091 0,061 0,041 0,028 0,018 0,012 | 1 2 5 10 20 40 60 | 8,0 4,0 1,6 0,8 0,4 0,2 0,11 33 |

Соответствие проверяют, выполняя расчеты и/или измерения для определения напряжения и емкости.

7.3.5.4 Защита посредством ограниченных напряжений

Для той части цепи, собственное напряжение которой уменьшено до DVC-A делителем напряжения, соответствующим следующим требованиям, и которая иным образом обеспечена защитным разделением с цепями DVC-B или DVC-C в соответствии с 7.3.3, не требуется защита от прямого кон- такта.

Делитель напряжения должен быть спроектирован таким образом, чтобы при нормальных условиях и условиях одиночного отказа, включая отказы в цепи деления напряжения, напряжение на выходе делителя напряжения не превышало предела для DVC-A.

Этот тип защиты не должен использоваться в случае защитного класса II или незаземленных цепей, поскольку он зависит от подсоединяемого защитного заземления.

Z1

Z1

Z2

Z2

U2

U1

Условные обозначения:

U1 – опасное напряжение, заземленное;

U2 – определенное напряжение DVC-A.

Рисунок 9 – Защита посредством ограничения напряжения

7.3.6 Защита от непрямого контакта

7.3.6.1 Общие положения

Защита от непрямого контакта требуется для предотвращения опасных поражающих токов, которые могут возникнуть на проводящих частях во время повреждения изоляции. Эта защита должна соответствовать требованиям для класса защиты I (основная изоляция плюс защитное заземление), класса защиты II (двойная или усиленная изоляция) или класса защиты III (ограничение напряжений).

Такая часть PCE, которая соответствует требованиям 7.3.6.2 и 7.3.6.3, классифицируется как класс защиты І.

Такая часть PCE, которая соответствует требованиям 7.3.6.4, классифицируется как класс защиты II.

Такая часть PCE, которая соответствует требованиям класса определенного напряжения А и в которой нет опасных напряжений, определяется как класс защиты III. В таких цепях отсутствует опасность поражения электрическим током.

Если защита от непрямого контакта зависит от средств, предоставленных во время установки, то в инструкциях по установке следует указать подробную информацию о требуемых средствах, а также связанных с ними опасностях.

7.3.6.2 Изоляция между токоведущими частями и доступными проводящими частями

Доступные проводящие части оборудования должны быть отделены от токоведущих частей изоляцией, соответствующей требованиям из таблицы 7, или путями утечки, как указано в 7.3.7.5.

Соответствие проверяют измерением зазоров, длины пути утечки и/или сплошной изоляции.

7.3.6.3 Класс защиты I. Защитное соединение и защитное заземление

7.3.6.3.1 Общие положения

Оборудование класса защиты I должно быть оснащено защитным заземлением и защитным соединением для обеспечения электрического контакта между доступными проводящими частями и средствами подсоединения для внешнего защитного заземляющего проводника, за исключением того, что защитное соединение не требуется для:

а) доступных проводящих частей, которые защищены одной из мер, указанных в 7.3.5.2–7.3.5.4; или

b) доступных проводящих частей, которые отделены от токоведущих частей DVC-B или -С с использованием двойной или усиленной изоляции.

На рисунке 10 приведен пример PCE и связанного с ним защитного заземления и защитного соединения.

Подборка PCE

Подборка PCE

Подборка PCE

Подборка PCE

Условные обозначения:

1 – защитные заземляющие проводники подсборка PCE (с размерами, определенными в соответствии с требованиями к каждой подсборке);

2 – защитное соединение (это может быть проводник защитного соединения, зажимы или другие средства);

3 – защитный заземляющий проводник PCE (с размерами, определенными в соответствии с требованиями к системе PCE в целом);

4 – шина заземления.

Рисунок 10 – Примеры защитного соединения и защитного заземления

7.3.6.3.2 Требования к защитному соединению

Электрический контакт со средствами подсоединения внешнего защитного заземляющего про- водника должен быть достигнут одним или несколькими из следующих способов:

а) через прямой металлический контакт;

b) через другие проводящие части, которые не удаляются при использовании PCE или подблоков по назначению;

с) через специальные проводники защитного соединения;

d) через другие металлические компоненты PCE.

Там, где используется прямой металлический контакт, и одна или обе используемые части окрашены или имеют покрытие, краску или покрытие в области контакта необходимо удалять, или они должны быть надежно пропитаны, чтобы обеспечить контакт металлов.

Примечание – Трудно обеспечить  надежную  пропитку  некоторых  окрашенных  поверхностей (в частности, поверхностей с порошковой окраской) посредством звездообразных шайб и аналогичных средств.

Примерами приемлемых средств для подвижных или съемных частей являются шарнирные или скользящие контакты, которые спроектированы и поддерживаются в рабочем состоянии с низким сопротивлением, если они соответствуют требованиям, указанным в 7.3.6.3.3.

Металлические коробы гибкой или жесткой конструкции и металлические кожухи не следует использовать в качестве проводников защитного соединения, если только устройство или материал не были признаны подходящими для целей защитного соединения.

7.3.6.3.3 Номинальные параметры защитного соединения

Защитное соединение должно выдерживать самые высокие тепловые и динамические напряжения, которые могут возникать в соответствующем(их) элементе(ах) PCE, когда происходит их отказ, соединяющий токоведущие части с доступными проводящими частями.

Защитное соединение должно оставаться эффективным до тех пор, пока не будет устранен отказ доступных проводящих частей или пока защитное устройство со стороны питания не отключит питание от части.

Примечание – В тех случаях, когда защитное соединение прокладывается посредством проводников с низким поперечным сечением (например, дорожки PWB), необходимо проявлять особую осторожность, чтобы гарантировать отсутствие необнаруженного повреждения цепи соединения в случае отказа.

Защитное соединение должно отвечать следующим требованиям:

а) Для PCE с номинальным параметров устройства защиты от перегрузки по току              16 А или менее сопротивление средств защитного соединения не должно превышать 0,1 Ом во время испытания или в конце испытания, приведенного ниже.

b) Для PCE с номинальным параметром устройства защиты от перегрузки по току более 16 А перепад напряжения при испытании защитного соединения не должен превышать 2,5 В во время испытания или в конце испытания, приведенного ниже.

В качестве альтернативы для перечислений а) и b), защитное соединение может быть спроектировано в соответствии с требованиями к внешнему защитному заземляющему проводнику согласно 7.3.6.3.5, и в этом случае проводить испытание не требуется.

Соответствие проверяют, проводя определённое ниже испытание.

Сопротивление средств защитного соединения следует проверять путем пропускания испытательного тока через соединение в течение периода времени, как указано ниже. Испытательный ток основан на номинальном параметре защиты от перегрузки по току для рассматриваемого оборудования или части оборудования следующим образом:

а) для оборудования, подключаемого соединителем типа А, устройством защиты от перегрузки по току является устройство, установленное за пределами оборудования (например, в проводке здания, в сетевой вилке или в стойке оборудования);

b) для оборудования, подключаемого соединителем типа В, и стационарного оборудования максимальный номинальный параметр устройства защиты от перегрузки по току, указанного в инструкциях по установке оборудования в случае его установки за пределами оборудования;

с) для цепи или части оборудования, для которых устройство защиты от перегрузки по току установлено как часть оборудования, номинальный параметр установленного устройства защиты от перегрузки по току.

Напряжения измеряют от вывода защитного заземления до всех частей, средства защитного соединения которых рассматриваются. Сопротивление защитного заземляющего проводника не измеряют. Однако если защитный заземляющий проводник поставляется вместе с оборудованием, то до- пускается включение проводника в испытательную цепь, но перепад напряжения измеряют только от основного вывода защитного заземления до доступной части, которую необходимо заземлить.

Для оборудования с подключением защитного заземляющего соединения к подсборке или отдельному блоку кабелем, который также обеспечивает электропитание этой подсборки или блока, сопротивление проводника защитного соединения в этом кабеле не включают в результат измерения сопротивления защитного соединения для подсборки или отдельного блока, как показано на рисунке 11. Однако данный вариант допустим только в том случае, если кабель защищен устройством защиты с соответствующими номинальными параметрами с учетом размера проводника. В противном случае сопротивление проводника защитного соединения между отдельными блоками следует включать посредством измерения на выводе защитного заземления, где источник питания входит в первый блок в системе, как показано на рисунке 12.

Вольт-метр

Вольт-метр

Защита от перегрузки по току

Доступная часть

Доступная часть

Подборка

Отдельный блок

PCE

Условные обозначения:

1 – защитное соединение;

2 – защитный заземляющий проводник для отдельного блока;

3 – защитный заземляющий проводник для PCE;

4 – энергоснабжение от сети;

5 – энергоснабжение от PCE до отдельного блока, с защитой от перегрузки по току;

6 – точка вывода внешнего защитного заземляющего проводника;

7 – точка вывода защитного заземляющего проводника для отдельного блока.

Рисунок 11 – Измерение сопротивления защитного соединения для отдельного блока с питанием от PCE и с защитой от перегрузки по току для силового кабеля

Условные обозначения:

1 – защитное соединение;

2 – защитное соединение для отдельного блока;

3 – защитный заземляющий проводник для PCE;

4 – энергоснабжение от сети;

5 – энергоснабжение от PCE до отдельного блока, с защитой от перегрузки по току;

6 – точка вывода внешнего защитного заземляющего проводника;

7 – точка подключения соединения к отдельному блоку (может быть >1).

Рисунок 12 – Измерение сопротивления защитного соединения для отдельного блока с доступными частями и с питанием от PCE без защиты от перегрузки по току

7.3.6.3.3.1 Испытательный ток, продолжительность испытания и критерии приемки

Испытательный ток, продолжительность испытания и критерии приемки следующие:

а) Для PCE с номинальным параметром устройства защиты от перегрузки по току 16 А или менее испытательный ток составляет 200 % от номинального параметра устройства защиты от перегрузки по току, но не менее 32 А, подаваемого в течение 120 с. Сопротивление средств защитного соединения не должно превышать 0,1 Ом во время испытания и в конце испытания.

b) Для PCE с номинальным параметром устройства защиты от перегрузки по току более 16 А испытательный ток составляет 200 % от номинального параметра устройства защиты от перегрузки по току, а продолжительность испытания соответствует значениям из приведенной ниже таблицы 10. Перепад напряжения в средствах защитного соединения не должен превышать 2,5 В во время испытания и в конце испытания.

с) Во время испытания и после него не должно быть плавления, ослабления или другого повреждения, которое ухудшило бы эффективность средств защитного соединения.

Таблица 10 – Продолжительность испытания защитного соединения

| Номинальный параметр устройства защиты от перегрузки по току, А | Продолжительность испытания, мин |
| --- | --- |
| > 16 до 30 | 2 |
| от 31 до 60 | 4 |
| от 61 до 100 | 6 |
| от 101 до 200 | 8 |
| > 200 | 10 |

Испытательный ток подается из источника питания переменного тока или постоянного тока, выход которого не заземлен.

В качестве альтернативы таблице 10, где известна времятоковая характеристика устройства защиты от перегрузки по току, которое ограничивает ток отказа в средствах защитного соединения, поскольку устройство либо предусмотрено в оборудовании, либо полностью указано в инструкциях по установке, продолжительность испытания может быть основана на данной удельной времятоковой характеристике устройства. Испытания проводят в течение времени, соответствующего 200 % значения тока на времятоковой характеристике.

7.3.6.3.4 Сопротивление защитного соединения (стандартное испытание)

Если непрерывность защитного соединения достигается в любой точке только одним средством (например, одним проводником или одним зажимом) или если PCE собирается в месте установки, то сопротивление защитного соединения также следует измерять в качестве стандартного испытания.

Испытание должно быть таким, как указано в 7.3.6.3.3, за исключением следующего:

- испытательный ток может быть уменьшен до любого удобного значения, превышающего 10 А, достаточного для измерения или расчета сопротивления средств защитного соединения;

- продолжительность испытания может быть уменьшена не менее чем на 2 с.

Для оборудования, подвергаемого испытанию типа, указанному в 7.3.6.3.3.1, перечисление а), сопротивление во время стандартного испытания не должно превышать 0,1 Ом.

Для оборудования, подвергаемого испытанию типа, указанному в 7.3.6.3.3.1, перечисление b), сопротивление во время стандартного испытания не должно превышать 2,5 В, деленные на значение испытательного тока согласно 7.3.6.3.3.1, перечисление b).

Примечания

1 Использование источника питания с заземленным выходом может привести к ошибочным результатам.

2 Использование больших токов повышает точность результата испытания, особенно при низких значениях сопротивления, то есть больших площадях поперечного сечения и/или меньшей длине проводника.

3 Поскольку это очень низкое сопротивление, следует проявлять осторожность при расположении измерительных щупов.

7.3.6.3.5 Внешний защитный заземляющий проводник

Защитный заземляющий проводник должен быть постоянно подсоединен, когда питание подается на PCE класса защиты І. Если в местных правилах электропроводки не указано иное, площадь поперечного сечения защитного заземляющего проводника определяется из таблицы 11 или путем расчета в соответствии с IEC 60364-5-54.

Если внешний защитный заземляющий проводник проложен через штепсель и розетку или аналогичные средства разъединения, его должно быть невозможно отсоединить, если одновременно не отключить питание от защищаемой части.

Таблица 11 – Сечение внешнего защитного заземляющего проводника

| Площадь поперечного сечения фазных проводников PCE, S, мм2 | Минимальная площадь поперечного сечения соответствующего внешнего защитного заземляющего проводника, Ѕр, мм2 |
| --- | --- |
| Ѕ ≤ 16 | S |
| 16 < S ≤ 35 | 16 |
| 35 ≤ S | S/2 |
| Примечание – Значения в данной таблице действительны только в том случае, если внешний защитный заземляющий проводник изготовлен из того же металла, что и фазные проводники. Если это не так, то площадь поперечного сечения внешнего защитного заземляющего проводника должна определяться таким образом, чтобы обеспечить проводимость, эквивалентную проводимости, которая возникает в результате применения данной таблицы. |  |

Площадь поперечного сечения каждого защитного заземляющего проводника, который не является частью кабеля питания или кабельной оболочки, должна в любом случае быть не менее:

- 2,5 мм2 – если предусмотрена механическая защита;

- 4 мм2 – если механическая защита не предусмотрена.

Для оборудования, подключенного с помощью шнура, должны быть предусмотрены условия, чтобы защитный заземляющий проводник в шнуре в случае повреждения механизма снятия натяжения был последним проводником, который будет прерван.

7.3.6.3.6 Средства подсоединения для внешнего защитного заземляющего проводника

7.3.6.3.6.1 Общие положения

Средства подсоединения для внешнего защитного заземляющего проводника должны быть расположены вблизи выводов для соответствующих токоведущих проводников. Средства подсоединения должны быть коррозионно-стойкими и должны быть пригодны для подсоединения кабелей в соответствии с 7.3.6.3.5.

Средства подсоединения для защитного заземляющего проводника не должны использоваться как часть механической сборки оборудования или для других соединений.

Для каждого внешнего защитного заземляющего проводника должно быть предусмотрено отдельное средство подсоединения.

Точки подсоединения и соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы их токопроводящая способность не ухудшалась механическими, химическими или электрохимическими воздействиями. Там, где используются оболочки и/или проводники из алюминия или алюминиевых сплавов, особое внимание следует уделять проблемам электролитической коррозии.

Средства подсоединения для защитного заземляющего проводника следует отмечать постоянной маркировкой с:

- символом 7 из приложения С; или

- цветовым кодированием зелено-желтого цвета.

Маркировку не следует наносить на легко сменяемые части, такие как винты.

7.3.6.3.7 Ток прикосновения в случае повреждения защитного заземляющего проводника

Требования настоящего подраздела должны выполняться для поддержания безопасности в случае повреждения или отсоединения защитного заземляющего проводника.

Для оборудования, подключаемого соединителем типа А, ток прикосновения, измеренный в соответствии с 7.5.4, не должен превышать 3,5 мА переменного тока или                  10 мА постоянного тока.

Соответствие проверяют измерением в соответствии с 7.5.4.

Для всех других PCE должна применяться одна или несколько из следующих мер, если ток прикосновения, измеренный в соответствии с 7.5.4, не превышает 3,5 мА переменного тока или 10 мА постоянного тока.

а) Постоянно подсоединенная проводка и:

- поперечное сечение защитного заземляющего проводника не менее 10 мм2 – если он из меди, или 16 мм2 – если он из алюминия; или

- автоматическое отключение питания в случае обрыва защитного заземляющего проводника; или

- обеспечение дополнительного вывода для второго защитного заземляющего проводника с той же площадью поперечного сечения, что и у исходного защитного заземляющего проводника, а также обеспечение инструкциями по установке, согласно которым требуется устанавливать второй защитный заземляющий проводник.

или

b) Подсоединение к промышленному соединителю в соответствии с IEC 60309 и минимальное поперечное сечение защитного заземляющего проводника 2,5 мм2 в составе многожильного силового кабеля. Должно быть предусмотрено снятие натяжения.

Кроме того, на изделие следует наносить предостерегающий символ 15 из приложения С, а в руководстве по установке следует указывать подробную информацию о мерах защитного заземления, требуемых при установке, согласно 5.3.2.

Если предполагается и допускается подключать два или более устройств для преобразования энергии одновременно с использованием одного общего защитного заземляющего проводника, указанные выше требования к току прикосновения применяют к максимальному количеству устройств, подключаемых одновременно, за исключением случаев, когда используется одна из мер, указанных выше в перечислении а) или b). Максимальное количество параллельных устройств используется при испытании и должно быть указано в руководстве по установке.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытанием в соответствии с 7.5.4.

7.3.6.4 Класс защиты II. Двойная или усиленная изоляция

Оборудование или части оборудования, спроектированные с классом защиты II, должны иметь изоляцию между токоведущими частями и доступными поверхностями в соответствии с 7.3.4.3. Применяют также следующие требования:

- оборудование, спроектированное для класса защиты II, не должно иметь средств подсоединения для защитного заземляющего проводника. Однако это не применяется, если внешний защитный заземляющий проводник проходит через оборудование к последовательно подключенному к нему оборудованию. В последнем случае внешний защитный заземляющий проводник и средства для его подсоединения должны быть изолированы основной изоляцией от доступной поверхности оборудования и от цепей, в которых используется защитное разделение, сверхнизкое напряжение, защитное сопротивление и ограниченная разрядная энергия, согласно 7.3.5. Эта основная изоляция должна соответствовать расчетному напряжению последовательно подключенного оборудования;

- оборудование с металлической оболочкой класса защиты II может иметь на своей оболочке устройство для подсоединения проводника уравнивания потенциалов;

- оборудование класса защиты II может иметь устройство для подсоединения заземляющего проводника по функциональным причинам или для демпфирования перенапряжений; однако оно должно быть изолировано, как если бы оно было токоведущей частью;

- оборудование класса защиты II должно быть отмечено маркировкой в соответствии с 5.1.8.

7.3.7 Изоляция, включая зазоры и длину пути утечки

7.3.7.1 Общие положения

В данном подразделе приведены минимальные требования к изоляции, основанные на принципах IEC 60664.

Производственные допуски следует учитывать при измерении длины пути утечки, зазоров и изоляционных расстояний в PCE.

Изоляцию выбирают после рассмотрения влияния следующих факторов:

- степень загрязнения;

- категория перенапряжения;

- система заземления питания;

- напряжение изоляции;

- местоположение изоляции;

- тип изоляции.

Соответствие изоляции, длины пути утечки и зазоров верифицируют посредством измерения или визуального осмотра и испытаний в соответствии с 7.5.

Примеры измерений приведены в приложении А. Если осуществить верификацию невозможно, то между рассматриваемыми цепями следует провести испытание импульсным напряжением (см. 7.5.1).

7.3.7.1.1 Степень загрязнения

Изоляция, особенно при наличии зазоров и пути утечки, зависит от загрязнения, которое происходит в течение предполагаемого срока службы PCE. Номинальным параметром степени загрязнения PCE или секции PCE при оценке требований данного раздела должна быть степень загрязнения, определенная в соответствии с 6.1 и 6.2.

7.3.7.1.2 Категория перенапряжения и номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Концепцию категорий перенапряжения применяют к каждой отдельной цепи в PCE, включая сетевые цепи, фотоэлектрические цепи и другие цепи, независимо от того, подсоединены ли они к сети и фотоэлектрическим цепям или изолированы от них, следующим образом:

а) Для оборудования или цепей с питанием от сети рассматривают четыре категории перенапряжения (OVC):

- категория IV применяется к оборудованию, постоянно подключенному на начальном этапе установки (со стороны питания от основного распределительного щита). Примерами являются счетчики электроэнергии, оборудование первичной защиты от перегрузки по току и другое оборудование, подключенное непосредственно к наружным открытым линиям;

Примечание – Сетевые цепи на наружном PCE не обязательно относятся к OVC IV. Например, если точка, в которой наружное PCE подключается электрически, относится к OVC III, то сетевой порт PCE относится к OVC III, даже если PCE находится вне помещения. Однако в тех случаях,  когда  между точкой  подключения OVC III и физическим местоположением PCE требуется наружная проводка для продолжительной работы, переходные процессы могут быть увеличены до уровня OVC IV, и PCE, спроектированное для OVC III, может не подойти. Следует отметить, что OVC должна быть указана в информации об установке, предоставляемой с PCE.

- категория III применяется к стационарному оборудованию на выходе из, и включая его, распределительного щита. Примерами являются распределительные устройства и другое оборудование в промышленной установке;

- категория II применяется к оборудованию, которое не постоянно подключено к установке. Примерами являются приборы, переносные инструменты и другое подключаемое оборудование;

- категория I применяется к оборудованию, подключенному к цепи, где были приняты меры для снижения переходных перенапряжений до низкого уровня.

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для сетевой цепи определяют на основе указанных выше OVC и напряжения сетевой системы, как указано в 7.3.7.1.4.

b) Для фотоэлектрических цепей в целом предполагается применять категорию перенапряжения II, а номинальное импульсное выдерживаемое напряжение для фотоэлектрической цепи определяют на основе напряжения фотоэлектрической системы, как указано в 7.3.7.1.4, но минимальное импульсное напряжение, которое должно использоваться, составляет 2500 В.

с) Для PCE с гальванической развязкой между сетевой и фотоэлектрической цепями номинальное импульсное выдерживаемое напряжение в сетевой и фотоэлектрической цепях определяют, как указано выше в перечислениях а) и b), а затем эффект понижения OVC по развязке оценивают следующим образом:

- Величину импульсов от сетевой цепи на фотоэлектрической цепи определяют посредством понижения OVC сетевой цепи на один уровень и определения итогового номинального импульсного выдерживаемого напряжения на основе напряжения сетевой системы.

- Номинальное значение, которое следует использовать для фотоэлектрической цепи, – это более высокое из значения, полученного в перечислении b), и значения, рассчитанного выше.

- Величину импульсов от фотоэлектрической цепи на сетевой цепи определяют посредством понижения OVC фотоэлектрической цепи на один уровень и определения итогового номинального импульсного выдерживаемого напряжения на основе напряжения фотоэлектрической системы.

- Номинальное значение, которое следует использовать для сетевой цепи, – это более высокое из значения, полученного в перечислении а), и значения, рассчитанного выше.

Примечание

1 «Понижение OVC ... на один уровень» означает выбор значения из столбца, находящегося левее в таблице 12.

2 Если OVC уже является самым низким уровнем (OVCI), то понижение производится путем перемещения на одну строку вверх в таблице 12.

3 См. примеры в приложении І.

d) Для PCE, не обеспечивающего гальваническую развязку между сетевой и фотоэлектрической цепями, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение в сетевой и фотоэлектрической цепях определяют, как указано выше в перечислениях а) и b), и более высокое значение из двух значений номинального импульсного выдерживаемого напряжения используют для всей комбинированной цепи. Для цепей, подсоединенных к комбинированной цепи без гальванической развязки, применяют номинальное импульсное выдерживаемое напряжение комбинированной цепи.

е) Для других цепей номинальное импульсное выдерживаемое напряжения является самым строгим номинальным параметром, который определяется отношением рассматриваемой цепи к фотоэлектрическим и сетевым цепям, в соответствии со следующим:

- для цепей, подсоединенных к сети без гальванической развязки, применяют номинальное импульсное выдерживаемое напряжение сетевой цепи;

- для цепей, подсоединенных к фотоэлектрической цепи без гальванической развязки, применяют номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фотоэлектрической цепи;

- если между рассматриваемой цепью и смежной сетью или фотоэлектрической цепью обеспечивается развязка с помощью разделительных трансформаторов, фотоэлементов или аналогичных устройств гальванической развязки, то номинальное импульсное выдерживаемое напряжение рассматриваемой цепи снижается на один уровень от уровня смежной цепи; если используется более чем одна смежная цепь, то применяют самое высокое итоговое номинальное импульсное выдерживаемое напряжение.

Примечание – Приведенные выше требования рассматривают «другие цепи» как изначально не имеющие импульсов. Единственные импульсы на таких цепях возникают в других цепях, таких как сетевые и фотоэлектрические цепи. Примерами являются цепи батарей и цепи дизель-генераторов. Однако, когда такой источник подключен к системе с длинными кабелепроводами, и в особенности с длинными наружными кабелепроводами, следует учитывать вероятность того, что в этих цепях будут импульсные напряжения, вызванные в них близкими разрядами молнии и т.д. В этих случаях эти «другие цепи» могут изначально иметь импульсные напряжения, возникающие внутри цепи. Следует рассмотреть вопрос обращения с такими цепями таким образом, как в случае обращения с фотоэлектрическими цепями выше: минимум 2500 В номинального импульсного выдерживаемого напряжения, которое затем необходимо сравнить с номинальным импульсным выдерживаемым напряжения смежных цепей указанным выше способом.

f) Категории перенапряжения, определенные, как указано выше, применяют от цепей на землю. Категория перенапряжения, которая применяется к функциональной изоляции в каждой цепи, на одну категорию ниже (менее строгая), чем категория перенапряжения, которая применяется от цепи на землю.

g) Применение средств для уменьшения импульсных напряжений: для основной и функциональной изоляции, если предусмотрены средства снижения переходных перенапряжений, которые уменьшают импульсы до более низких значений, изоляция может быть рассчитана на уменьшенные уровни импульсов. Используемые уменьшенные значения являются самыми высокими импульсами, возникающими при испытаниях согласно 7.5.1.

Если такие устройства используют для уменьшения значений для проектирования основной изоляции, и устройства могут быть повреждены перенапряжениями или повторяющимися импульсами, что уменьшает их способность уменьшать импульсы, то следует осуществлять их мониторинг и указывать их статус.

Примечание – Для низковольтных систем в IEC 61643-12 содержится информация о выборе и использовании таких устройств.

Требования к двойной или усиленной изоляции не должны сокращаться, если предусмотрены меры по уменьшению импульсов.

7.3.7.1.3 Системы заземления питания

В IEC 60364-1 описаны три основных типа системы заземления:

- Система TN: имеет одну непосредственно заземленную точку, а доступные проводящие части установки подключаются к этой точке защитными проводниками. Три типа системы TN, TN-C, TN-S и TN-C-S определяются в соответствии с расположением нейтральных и защитных проводников;

- Система TT: имеет одну непосредственно заземленную точку, а доступные проводящие части установки подключаются к заземляющим электродам, электрически не зависящим от заземляющих электродов системы питания.

- IT-система: все токоведущие части изолированы от земли, или одна точка соединена на землю через сопротивление, доступные проводящие части установки заземляются независимо или совместно, но с системой заземления.

Напряжения изоляции

7.3.7.1.4 В таблице 12 используется напряжение в системе рассматриваемой цепи и категория перенапряжения для определения импульсного выдерживаемого напряжения и временного перенапряжения.

Таблица 12 – Напряжение изоляции для низковольтных цепей

| Столбец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение в системе (7.3.7.2), В | Импульсное выдерживаемое напряжение, В |  |  |  | Сетевая цепь Временное перенапряжение (пиковое значение / r.m.s.) (см. примечание 5), В |
|  | Категория перенапряжения |  |  |  |  |
|  | І | II | III | IV |  |
| 50 В rms или 71 В пост. тока | 330 | 500 | 800 | 1500 | 1770/1250 |
| 100 В rms или 141 В пост. тока | 500 | 800 | 1500 | 2500 | 1840/1300 |
| 150 В rms или 213 В пост. тока | 800 | 1500 | 2500 | 4000 | 1910/1350 |
| 300 В rms или 424 В пост. тока | 1500 | 2500 | 4000 | 6000 | 2120/1500 |
| 600 В rms или 849 В пост. тока | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 | 2550/1800 |
| 1000 В rms или 1500 В пост. тока | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 3110/2200 |
| Примечания 1 Интерполяция не допускается в сетевых цепях, но допускается в других цепях. 2 Последняя строка применяется только к однофазным системам или к межфазному напряжению в трехфазных системах. 3 Столбец 6 «Временное перенапряжение» применяется только сетевым цепям. 4 Фотоэлектрические цепи, как правило, относятся к OVCII с минимальным импульсным напряжением 2500 В – см. 7.3.7.1.2, перечисление b). 5 Эти значения выводятся с использованием формулы (1200 В + напряжение в системе) по IEC 60664-1. |  |  |  |  |  |

7.3.7.2 Изоляция между цепью и окружающей ее обстановкой

7.3.7.2.1 Общие положения

Основная, дополнительная и усиленная изоляции между цепью и окружающей ее обстановкой должны быть спроектированы с учетом:

- импульсного напряжения; или

- временного перенапряжения; или

- рабочего напряжения цепи.

Для длины пути утечки используется r.m.s. значение рабочего напряжения.

Для зазоров и сплошной изоляции используют напряжение, как описано в 7.3.7.2.2–7.3.7.2.4.

Импульсное напряжение и временное перенапряжение берут из таблицы 12.

При использовании таблицы 12 напряжение в системе (в столбце 1) – это:

- в системах TN и TT: r.m.s. значение расчетного напряжения между фазой и землей;

Примечание – Угловая заземленная система представляет собой систему TN с одной фазой, в которой напряжение в системе равно r.m.s. значению расчетного напряжения между незаземленной фазой и землей (то есть напряжение фаза-фаза).

- в трехфазных IT-системах:

- для определения импульсного напряжения, r.m.s. значение расчетного напряжения между фазой и искусственной нейтральной точкой (мнимое соединение равных сопротивлений от каждой фазы);

Примечание – Для большинства систем это эквивалентно делению межфазного напряжения на 1,732.

- для определения временного перенапряжения, r.m.s. значение расчетного напряжения между фазами;

- в однофазных IT-системах: r.m.s. значение расчетного напряжения между фазными проводниками.

Примечание – Если напряжением питания является выпрямленный переменный ток, то напряжение в системе – это r.m.s. значение источника переменного тока выпрямления с учетом системы заземления питания.

7.3.7.2.2 Цепи, подключенные напрямую к сети

Зазоры и сплошная изоляция между цепями, подключенными напрямую к сети, и окружающей их обстановкой должны быть спроектированы в соответствии с импульсным напряжением, временным перенапряжением или рабочим напряжением – в зависимости от того, к какому из них предъявляется самое жесткое требование.

Примечание – Цепи, которые подключены к сети через защитные сопротивления в соответствии с 7.3.5.3 или с помощью средств ограничения напряжения в соответствии с 7.3.5.4, не считаются подключенными напрямую к сети.

7.3.7.2.3 Цепи, отличные от сетевых цепей

Зазоры и сплошная изоляция между цепями, отличными от сетевых цепей, и окружающей их обстановкой должны быть спроектированы в соответствии с импульсным напряжением и повторяющимся пиковым напряжением согласно следующему:

- напряжение системы:

- для фотоэлектрических цепей – это максимальное расчетное напряжение фотоэлектрической разомкнутой цепи;

- для других цепей – это рабочее напряжение;

- импульсное напряжение определяется по таблице 12 с использованием напряжения в системе, указанного выше, и в соответствии с 7.3.7.1.2;

- рабочее напряжение или импульсное напряжение, в зависимости от того, к какому из них предъявляется более жесткое требование, определяет расчет зазоров и конструкцию сплошной изоляции.

7.3.7.2.4 Изоляция между цепями

Изоляция между двумя цепями должна быть спроектирована согласно следующему:

а) для зазоров и изоляции требования определяется цепью с более высокими импульсными напряжениями;

b) для путей утечки требования определяются r.m.s. значением рабочего напряжения на изоляции.

7.3.7.3 Функциональная изоляция

Для изоляции внутри цепи и для других случаев, когда допускается функциональная изоляция, напряжение, используемое в отношении требований к изоляции, определяют следующим образом.

Категорию перенапряжения определяют как в 7.3.7.1.2.

Для частей или цепей в категории перенапряжения I функциональная изоляция должна быть спроектирована в зависимости от рабочего напряжения на изоляции.

Для частей или цепей в категории перенапряжения II, III или IV функциональная изоляция должна быть  спроектирована  в  зависимости  от  применимого  импульсного   напряжения,  как  определено в 7.3.7.1.4.

7.3.7.4 Зазоры

7.3.7.4.1 Определение

В таблице 13 определены минимальные зазоры, необходимые для обеспечения функциональной, основной или дополнительной изоляции (примеры зазоров см. в приложении А).

Зазоры для использования на высотах более 2000 м следует рассчитывать с поправочным коэффициентом согласно таблице A.2 из IEC 60664-1, которая для удобства воспроизводится в приложении F.

Чтобы определить зазоры для усиленной изоляции по таблице 13, следует использовать значение, соответствующее следующему более высокому импульсному напряжению или значению, которое в 1,6 раза выше временного перенапряжения или в 1,6 раза выше рабочего напряжения – в зависимости от того, что приводит к самому жесткому требованию.

Соответствие зазоров следует верифицировать путем измерения, визуального осмотра и, если необходимо, путем проведения испытания импульсным напряжением согласно 7.5.1 и испытания напряжением переменного или постоянного токов согласно 7.5.2.

Таблица 13 – Зазоры

| Столбец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импульсное напряжение (таблица 12 и 7.3.7.1.4), В | Временное перенапряжение (пиковое значение) для определения изоляции между цепями и окружающей их обстановкой или Рабочее напряжение (повторяющийся пик) для определения функциональной изоляции, В | Рабочее напряжение (повторяющийся пик) для определения изоляции между цепями и окружающей их обстановкой, В | Минимальный зазор, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень загрязнения |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |
| Не относится | ≤ 110 | ≤ 71 | 0,01 |  | 0,20 а | 0,80 |  |
| Не относится | 225 | 141 | 0,01 |  | 0,20 | 0,80 |  |
| 330 | 340 | 212 | 0,01 |  | 0,20 | 0,80 |  |
| 500 | 530 | 330 | 0,04 |  | 0,20 | 0,80 |  |

Окончание таблицы 13

| Столбец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Импульсное напряжение (таблица 12 и 7.3.7.1.4), В | Временное перенапряжение (пиковое значение) для определения изоляции между цепями и окружающей их обстановкой или Рабочее напряжение (повторяющийся пик) для определения функциональной изоляции, В | Рабочее напряжение (повторяющийся пик) для определения изоляции между цепями и окружающей их обстановкой, В | Минимальный зазор, мм |  |  |  |  |
|  |  |  | Степень загрязнения |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |
| 800 | 700 | 440 | 0,10 |  | 0,20 | 0,80 |  |
| 1500 | 960 | 600 | 0,50 |  | 0,50 | 0,80 |  |
| 2500 | 1600 | 1000 | 1,5 |  |  |  |  |
| 4000 | 2600 | 1600 | 3,0 |  |  |  |  |
| 6000 | 3700 | 2300 | 5,5 |  |  |  |  |
| 8000 | 4800 | 3000 | 8,0 |  |  |  |  |
| 12000 | 7400 | 4600 | 14,0 |  |  |  |  |
| Примечания 1 Интерполяция допускается. 2 Примеры зазоров приведены в приложении А. 3 Зазоры для временного перенапряжения и рабочего напряжения были получены из таблицы A.1 в IEC 60664-1. В столбце 2 напряжение составляет примерно 80 % от выдерживаемого напряжения. В столбце 3 напряжение составляет примерно 50 % от выдерживаемого напряжения. ________ а 0,1 мм на печатных монтажных платах (PWB). |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.7.4.2 Однородность электрического поля

Размеры в таблице 13 соответствуют требованиям неоднородного распределения электрического поля на зазоре, которые являются условиями, которые обычно имеют место на практике. Если известно, что существует однородное распределение электрического поля, а импульсное напряжение равно или больше 6000 В для цепи, подключенной напрямую к сети, или 4000 В внутри цепи, то зазор может быть уменьшен до уровня, не менее требуемого в таблице F.2 (случай В) из IEC 60664-1. В этом случае, однако, испытание импульсным напряжением согласно 7.5.1 должно выполняться на зазоре.

7.3.7.4.3 Зазор для проводящих корпусов

Зазор между любой неизолированной токоведущей частью и стенками металлической оболочки должен соответствовать 7.3.7.4.1 после испытаний на деформацию, изложенных в 13.7.

Если проектный зазор составляет не менее 12,7 мм, а зазор, требуемый 7.3.7.4.1, не превышает 8 мм, то испытания на деформацию можно не проводить.

7.3.7.5 Пути утечки

7.3.7.5.1 Общие положения

Пути утечки должны быть достаточно большими, чтобы предотвратить долговременную деградацию поверхности сплошных изоляторов, согласно таблице 14.

Для функциональной, основной и дополнительной изоляции значения в таблице 14 применяются непосредственно. Для усиленной изоляции длина пути утечки в таблице 14 должна быть удвоена.

Когда длина пути утечки, определенная по таблице 14, меньше зазора, требуемого в соответствии с 7.3.7.4.1, или зазора, определяемого импульсным испытанием (см. 7.3.7.4.2), она должна быть увеличена до этого зазора.

Длину пути утечки следует верифицировать путем измерения или осмотра (примеры длины пути утечки см. в приложении А).

7.3.7.5.2 Напряжение

Напряжение в столбце 1 таблицы 14 – это r.m.s. значение рабочего напряжения на протяжении длины пути утечки. Интерполяция допускается.

7.3.7.5.3 Материалы

Изоляционные материалы подразделяются на четыре группы, соответствующие их показателю стойкости к пробою (CTI) при испытании в соответствии с 6.2 из IEC 60112.

- Группа изоляционных материалов I, CTI ≥ 600;

- Группа изоляционных материалов II, 600 > CTI ≥ 400;

- Группа изоляционных материалов IIIa, 400 > CTI ≥ 175;

- Группа изоляционных материалов IIIb, 175 > CTI ≥ 100.

Длину пути утечки на печатных монтажных платах (PWB), подверженных условиям степени загрязнения 3, следует определять на основании таблицы 14 «Степень загрязнения 3», раздел «Другие изоляторы».

Если длина пути утечки ребристая, то длина пути утечки изоляционного материала группы I может применяться при использовании изоляционного материала группы II, а длина пути утечки изоляционного материала группы II может применяться с использованием изоляционного материала группы III.

Кроме степени загрязнения 1, ребра должны быть по высоте не менее 2 мм. Расстояние между ребрами должно быть равно или превышать размер «Х» в таблице A.1 из приложения А.

Для неорганических изоляционных материалов, например,  стекла  или керамики,  которые не отслеживаются, длина пути утечки может быть равна соответствующему зазору, как определено в таблице 13.

Таблица 14 – Длина пути утечки

В миллиметрах

| Столбец 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение (r.m.s.) (7.3.7.5.2), В | PWB а |  |  | Другие изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень загрязнения |  |  | Степень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | b | c |  | b | Группа изоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа изоляционных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II |  | IIIa |  |  | IIIb |  |  | I | II | IIIa |  | IIIb |  |
| ≤ 2 | 0,025 |  | 0,04 | 0,056 | 0,35 | 0,35 |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,87 |  | 0,87 | 0,87 |  |  |  |
| 5 | 0,025 |  | 0,04 | 0,065 | 0,37 | 0,37 |  |  |  | 0,37 |  |  | 0,92 |  | 0,92 | 0,92 |  |  |  |
| 10 | 0,025 |  | 0,04 | 0,08 | 0,40 | 0,40 |  |  |  | 0,40 |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |
| 25 | 0,025 |  | 0,04 | 0,125 | 0,50 | 0,50 |  |  |  | 0,50 |  |  | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 |  |  |  |
| 32 | 0,025 |  | 0,04 | 0,14 | 0,53 | 0,53 |  |  |  | 0,53 |  |  | 1,3 |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |
| 40 | 0,025 |  | 0,04 | 0,16 | 0,56 | 0,80 |  |  |  | 1,1 |  |  | 1,4 |  | 1,6 | 1,8 |  |  |  |
| 50 | 0,025 |  | 0,04 | 0,18 | 0,60 | 0,85 |  |  |  | 1,20 |  |  | 1,5 |  | 1,7 | 1,9 |  |  |  |
| 63 | 0,04 |  | 0,063 | 0,20 | 0,63 | 0,90 |  |  |  | 1,25 |  |  | 1,6 |  | 1,8 | 2,0 |  |  |  |
| 80 | 0,063 |  | 0,10 | 0,22 | 0,67 | 0,95 |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,7 |  | 1,9 | 2,1 |  |  |  |
| 100 | 0,10 |  | 0,16 | 0,25 | 0,71 | 1,0 |  |  |  | 1,4 |  |  | 1,8 |  | 2,0 | 2,2 |  |  |  |
| 125 | 0,16 |  | 0,25 | 0,28 | 0,75 | 1,05 |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,9 |  | 2,1 | 2,4 |  |  |  |
| 160 | 0,25 |  | 0,40 | 0,32 | 0,80 | 1,1 |  |  |  | 1,6 |  |  | 2,0 |  | 2,2 | 2,5 |  |  |  |
| 200 | 0,40 |  | 0,63 | 0,42 | 1,0 | 1,4 |  |  |  | 2,0 |  |  | 2,5 |  | 2,8 | 3,2 |  |  |  |
| 250 | 0,56 |  | 1,0 | 0,56 | 1,25 | 1,8 |  |  |  | 2,5 |  |  | 3,2 |  | 3,6 | 4,0 |  |  |  |
| 320 | 0,75 |  | 1,6 | 0,75 | 1,6 | 2,2 |  |  |  | 3,2 |  |  | 4,0 |  | 4,5 | 5,0 |  |  |  |
| 400 | 1,0 |  | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,8 |  |  |  | 4,0 |  |  | 5,0 |  | 5,6 | 6,3 |  |  |  |
| 500 | 1,3 |  | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 3,6 |  |  |  | 5,0 |  |  | 6,3 |  | 7,1 | 8,0 |  |  |  |
| 630 | 1,8 |  | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 4,5 |  |  |  | 6,3 |  |  | 8,0 |  | 9,0 | 10,0 |  |  |  |
| 800 | 2,4 |  | 4,0 | 2,4 | 4,0 | 5,6 |  |  |  | 8,0 |  |  | 10,0 |  | 11 | 12,5 |  | d |  |
| 1000 | 3,2 |  | 5,0 | 3,2 | 5,0 | 7,1 |  |  |  | 10,0 |  |  | 12,5 |  | 14 | 16 |  |  |  |
| 1250 | 4,2 |  | 6,3 | 4,2 | 6,3 | 9 |  |  |  | 12,5 |  |  | 16 |  | 18 | 20 |  |  |  |
| 1600 | e |  | e | 5,6 | 8,0 | 11 |  |  |  | 16 |  |  | 20 |  | 22 | 25 |  |  |  |

Окончание таблицы 14

| Столбец 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рабочее напряжение (r.m.s.) (7.3.7.5.2), В | PWB а |  |  | Другие изоляторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степень загрязнения |  |  | Степень загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | b | c |  | b | Группа изоляционных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  | Группа изоляционных материалов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II |  | IIIa |  |  | IIIb |  |  | I | II | IIIa |  | IIIb |  |
| 2000 |  |  |  | 7,5 | 10,0 | 14 |  |  |  | 20 |  |  | 25 |  | 28 | 32 |  | d |  |
| 2500 |  |  |  | 10,0 | 12,5 | 18 |  |  |  | 25 |  |  | 32 |  | 36 | 40 |  |  |  |
| 3200 |  |  |  | 12,5 | 16 | 22 |  |  |  | 32 |  |  | 40 |  | 45 | 50 |  |  |  |
| 4000 |  |  |  | 16 | 20 | 28 |  |  |  | 40 |  |  | 50 |  | 56 | 63 |  |  |  |
| 5000 |  |  |  | 20 | 25 | 36 |  |  |  | 50 |  |  | 63 |  | 71 | 80 |  |  |  |
| 6300 |  |  |  | 25 | 32 | 45 |  |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 90 | 100 |  |  |  |
| 8000 |  |  |  | 32 | 40 | 56 |  |  |  | 81 |  |  | 100 |  | 110 | 125 |  |  |  |
| 10000 |  |  |  | 40 | 50 | 71 |  |  |  | 100 |  |  | 125 |  | 140 | 160 |  |  |  |
| ___________ a Эти столбцы также применяются к компонентам и частям на PWB и к другой длине пути утечки с сопоставимым контролем допусков. b Все группы материалов. c Все группы материалов, за исключением IIIb. d Изоляционные материалы группы IIIb обычно не рекомендуются для степени загрязнения 3 выше 630 В. e Выше 1250 В используют значения из столбцов 4–11 – в зависимости от требований. Примечание – Интерполяция допускается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.7.6 Покрытие

Покрытие может быть использовано для обеспечения изоляции, защиты поверхности от загрязнения и для обеспечения сокращения длины пути утечки и зазоров (см. 7.3.7.8.4.2 и 7.3.7.8.6).

7.3.7.7 Пространственное распределение на PWB для функциональной изоляции

Пространственное распределение для функциональной изоляции на PWB, которое не соответствует 7.3.7.4 и 7.3.7.5, допускается, если соблюдаются все следующие условия:

- PWB имеет клacc воспламеняемости V-0 (см. IEC 60695-11-10);

- основной материал PWB имеет минимальный CTI 175;

- оборудование соответствует испытанию на короткое замыкание PWB                          (см. 4.4.4.14).

Длину пути утечки и зазоры на PWB для функциональной изоляции при рабочих напряжениях менее 80 В (r.m.s.) или 110 В (повторяющийся пик) разрешается оценивать согласно степени загрязнения 1, если дорожки покрыты подходящим покрытием. Испытывать покрытие не требуется.

7.3.7.8 Сплошная изоляция

7.3.7.8.1 Общие положения

Материалы, отбираемые для сплошной изоляции, должны выдерживать возникающие при применении напряжения. К ним относятся механические, электрические, тепловые и климатические напряжения, которые следует ожидать при нормальном применении. Изоляционные материалы также должны быть устойчивы к старению в течение предполагаемого срока службы PCE.

Испытания следует выполнять на компонентах и подсборках с использованием сплошной изоляции, чтобы гарантировать, что эффективность изоляции не была нарушена конструкцией или производственным процессом.

Компоненты, соответствующие стандарту на определенный компонент, который предусматривает требования, эквивалентные требованиям настоящего стандарта, не требуют отдельной оценки. Сборки, содержащие такие компоненты, должны испытываться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

7.3.7.8.2 Требования к электрозащите сплошной изоляция

7.3.7.8.2.1 Основная, дополнительная, усиленная и двойная изоляция

Сплошная изоляция должна выдерживать применимое испытание для определения импульсного выдерживаемого напряжения в соответствии с 7.5.1 и испытание напряжением переменного или постоянного токов в соответствии с 7.5.2.

Кроме того, двойная и усиленная изоляции должны выдерживать испытание частичным разрядом в соответствии с 7.5.3, если повторяющееся пиковое рабочее напряжение на изоляции превышает 700 В, а нагрузка напряжением на изоляции больше   1 кВ/мм.

Соответствие подтверждают испытанием для определения импульсного выдерживаемого напряжения в соответствии с 7.5.1, испытанием напряжением переменного или постоянного токов в соответствии с 7.5.2 и испытанием частичным разрядом в соответствии с 7.5.3, если применимо.

Примечание – Нагрузка напряжением – это повторяющееся пиковое напряжение, деленное на расстояние между двумя частями разного потенциала.

Данные испытания следует проводить как испытания типа, за исключением того, что испытание напряжением также проводят как стандартное испытание. Кроме того, следует проводить испытание, если изоляция состоит из одного слоя материала. Испытание образца можно не проводить на частях, которые соответствуют определенному  стандарту  (см. 14.1) и изготавливаются в соответствии  с системой контроля качества.

Двойная изоляция должна быть спроектирована таким образом, чтобы повреждение основной изоляции или дополнительной изоляции не приводил к уменьшению изоляционной способности оставшейся части изоляции.

7.3.7.8.2.2 Функциональная изоляция

Функциональная изоляция должна соответствовать требованиям 7.3.7.3. Испытание не требуется.

7.3.7.8.3 Тонкий листовой или ленточный материал

7.3.7.8.3.1 Общие положения

Данный подраздел применяется при использовании тонких листовых или ленточных материалов в сборках, таких как компоненты обмотки и шины.

Изоляция, состоящая из тонких (менее 0,7 мм) листовых или ленточных материалов, допускается при условии, что она защищена от повреждения и не подвергается механическому напряжению при нормальном применении.

Там, где используется более одного слоя изоляции, нет необходимости в том, чтобы все слои состояли из одного и того же материала.

Примечание – Один слой изоляционной ленты, намотанной с перекрытием более 50 %, считается состоящим из двух слоев.

Тонкий листовой или ленточный материал должен соответствовать требованиям к сплошной изоляции, указанным в 7.3.7.8.1, а также 7.3.7.8.3.2 или 7.3.7.8.3.3, если применимо.

7.3.7.8.3.2 Толщина материала не менее 0,2 мм

- Основная или дополнительная изоляция должна состоять как минимум из одного слоя материала и соответствовать требованиям к испытанию импульсным напряжением и испытанию напряжением переменного или постоянного токов, указанным в 7.3.7.8.2.1 для основной или дополнительной изоляции.

- Двойная изоляция должна состоять как минимум из двух слоев материала, каждый из которых должен отвечать требованиям к испытанию импульсным напряжением и напряжением переменного или постоянного токов, указанным в 7.3.7.8.2.1 для основной изоляции, и требованиям к частичному разряду по 7.3.7.8.2.1. Два или более слоев вместе должны соответствовать требованиям к испытанию  импульсным  напряжением  и  напряжением  переменного  или  постоянного   токов,  указанным в 7.3.7.8.2.1 для двойной изоляции.

- Усиленная изоляция должна состоять из одного слоя материала, который должен отвечать требованиям к испытанию импульсным напряжением, напряжением переменного или постоянного токов и частичным разрядом, указанным в 7.3.7.8.2.1 для усиленной изоляции.

Примечание – Требования настоящего подраздела указывают на то, что двойная изоляция должна иметь толщину не менее 0,4 мм, а усиленная изоляция может быть толщиной 0,2 мм.

7.3.7.8.3.3 Толщина материала менее 0,2 им

- Основная или дополнительная изоляция должна состоять как минимум из одного слоя материала и соответствовать требованиям к испытанию импульсным напряжением и испытанию напряжением переменного или постоянного токов, указанным в 7.3.7.8.2.1 для основной или дополнительной изоляции.

- Двойная изоляция должна состоять как минимум из трех слоев материала, каждый из которых должен отвечать требованиям к испытанию импульсным напряжением и напряжением переменного или постоянного токов, указанным в 7.3.7.8.2.1 для основной изоляции. Любые два слоя вместе должны соответствовать требованиям к испытанию импульсным напряжением, напряжением переменного или постоянного токов и частичным разрядом, указанным в 7.3.7.8.2.1 для двойной изоляции.

- Усиленная изоляция, состоящая из одного слоя материала толщиной менее 0,2 мм, не допускается.

7.3.7.8.3.4 Соответствие

Соответствие проверяют испытаниями, описанными в 7.5.1–7.5.3, применяемыми в соответствии с 7.3.7.8.2.

Когда в компоненте или подсборке используют тонкие листовые изоляционные материалы,  разрешается проводить испытания на компоненте, а не на материале.

7.3.7.8.4 Печатных монтажные платы (PWB)

7.3.7.8.4.1 Общие положения

Изоляция между проводящими слоями в двухсторонних однослойных PWB, многослойных PWB и металлических  сердечниках  PWB должна  отвечать  требованиям  к сплошной  изоляции, указанным в 7.3.7.8.

Для внутренних  слоев многослойных  PWB изоляция между смежными дорожками  на одном и том же слое должна рассматриваться:

- как длина пути утечки для степени загрязнения 1 и зазор, как в воздухе (см. приложение А, рисунок A.13); либо

- как сплошная изоляция, и в этом случае она должна отвечать требованиям, указанным в 7.3.7.8.

7.3.7.8.4.2 Использование материалов покрытия

Материал покрытия, используемый для обеспечения микросреды или обеспечения функциональной, основной, дополнительной и усиленной изоляции, должен отвечать требованию, указанному ниже.

Защита типа 1 (как определено в IEC 60664-3) улучшает микросреду (степень загрязнения) защищаемых частей. Зазор и длина пути утечки по таблицам 13 и 14 для степени загрязнения 1 применяются под защитой. Требуется, чтобы между двумя проводящими частями защита покрывала одну или обе проводящие части вместе со всем пространством между ними.

Защита типа 2 считается аналогичной сплошной изоляции. При защите применяются требования к сплошной изоляции, указанные в 7.3.7.8, и расстояния не должны быть меньше, чем указано в таблице 1 из IEC 60664-3. Требования к  зазору  и пути  утечки,  указанные  в таблице 13  и таблице 14 не применяются. Tpeбyeтся, чтобы между двумя проводящими частями защита покрывала обе проводящие части вместе со всем пространством между ними так, чтобы между защитным материалом, проводящими частями и печатными монтажными платами не было никакого воздушного просвета.

Материал покрытия, используемый для обеспечения защиты типа 1 и типа 2, должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать напряжения, возникновение  которых предполагается  в течение предполагаемого срока службы PCE.

Соответствие проверяют испытанием типа на представительных PWB, которое проводят в соответствии с IEC 60664-3 (раздел 5). Для испытания на воздействие холода (5.7.1) следует использовать температуру минус 25 °С, а для испытания на быстрое изменение температуры (5.7.3) – от минус 25 °С до 125 °С, за исключением того, что если номинальная температура PCE ниже минус 25 °С, то предел низкой температуры для испытания снижается до номинального параметра PCE.

7.3.7.8.5 Компоненты обмотки

Лаковая или эмалевая изоляция проводов не должна использоваться для основной, дополни- тельной, двойной или усиленной изоляции.

Компоненты обмотки должны соответствовать требованиям 7.3.7.8.1 и 7.3.7.8.2.

Сам компонент должен отвечать требованиям, указанным в 7.3.7.8.1 и 7.3.7.8.2. Если компонент имеет усиленную или двойную изоляцию, то испытание напряжением по 7.5.2 должно выполняться как стандартное испытание.

7.3.7.8.6 Материалы для заливки компаундом

Материалы для заливки компаундом могут использоваться для обеспечения сплошной изоляции или действия в качестве покрытия для защиты от загрязнения. При использовании в качестве сплошной изоляции они должны соответствовать требованиям 7.3.7.8.1 и 7.3.7.8.2. При использовании для защиты от загрязнения применяются требования к защите типа 1, указанные в 7.3.7.8.4.2.

7.3.7.9 Требования к изоляции выше 30 кГц

Если напряжения на изоляции имеют основные частоты, превышающие 30 кГц, применяются дополнительные положения. Соответствующие требования содержатся в IEC 60664-4, и следует применять наиболее жесткие из них, а также требования, указанные в 7.3.7.1–7.3.7.8.

В приложении G приводятся блок-схемы для определения зазоров и длины пути утечки в этих условиях. Для удобства в приложение G также включены таблицы 1 и 2 из IEC 60664-4.

7.3.8 Совместимость устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током, (RCD) или устройства контроля дифференциального тока (RCM)

В цепях питания переменного тока в некоторых бытовых и промышленных установках для защиты от отказов изоляции используются: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током, (RCD) и устройство контроля дифференциального тока (RCM) в дополнение к любой защите, обеспечиваемой установленным оборудованием.

Отказ изоляции или прямой контакт с определенными типами цепей PCE может вызвать ток с компонентой постоянного тока, уменьшая таким образом способность RCD или RCM типа А или АС обеспечивать такую защиту для другого оборудования в установке (см. IEC 60755 и IEC 62020-1).

PCE, подключаемое соединителем типа А, должно быть спроектировано таким образом, чтобы при нормальных условиях и условиях одиночного отказа любая компонента результирующего постоянного тока в дифференциальном токе не превышала требования к выдерживаемому постоянному току в IEC 60755 и IEC 62020-1 для RCD и RCM типа А.

PCE, которое является оборудованием, подключаемым соединителем типа В, или стационарным оборудованием, может иметь компоненту постоянного дифференциального тока, которая превышает требования к выдерживаемому постоянному току в IEC 60755 и IEC 62020-1 для RCD и RCM типа А, если информация, требуемая в соответствии  с 5.3.2,  перечисление I),  содержится  в  инструкциях по установке.

Соответствие проверяют осмотром и следующими измерениями, если инструкции по установке должны выполняться в нормальных условиях, а также в условиях отказа, которые могут привести к риску появления компоненты постоянного дифференциального тока в переменном токе. Отказы выбирают посредством анализа схемы.

Дифференциальный ток во входной и/или выходной цепи переменного тока измеряют с помощью измерителя, анализатора мощности или другого прибора, который может обнаруживать только компоненту постоянного дифференциального тока. Компоненту результирующего постоянного дифференциального тока сравнивают с пределами, указанными в IEC 60755 или IEC 62020-1, если это необходимо.

Примечания

1 RCD типа А в соответствии с IEC 61008-1 и IEC 61009-1 способны выдерживать сглаженный постоянный ток в 6 мА, сохраняя при этом свою защитную функциональность, однако в зависимости от конструкции изготовители RCD могут заявлять гораздо более высокие значения для своих изделий.

2 Данное требование может быть выполнено с помощью защитных средств в PCE, например, используя средство для отключения PCE от сети в случае избыточной компонент ы постоянного тока.

3 В приложении Е приводятся руководящие указания, касающиеся содействия в выборе типа RCD или RCM.

4 При проектировании и строительстве электроустановок следует соблюдать осторожность с RCD типа В. Все RCD со стороны питания от RCD типа В до трансформатора питания должны быть типа В.

7.3.9 Защита от опасности поражения электрическим током вследствие накопленной энергии

7.3.9.1 Область, доступная оператору

Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы после отключения PCE не было риска поражения электрическим током в областях, доступных оператору, от накопленного заряда.

В случае со штепселями, соединителями или аналогичными устройствами, которые могут быть отсоединены без использования инструмента, и извлечение которых приводит к экспонированию проводников (например, штырьков), время разряда для снижения напряжения до DVC А (см. 7.3.2.2), или для конденсаторов – до уровня накопленного заряда ниже пределов, указанных в 7.3.5.3.2, не должно превышать 1 с.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и соответствующих принципиальных схем с учетом возможности разъединения с помощью любого выключателя в любом положении и, при необходимости, измерением напряжения в отношении времени после отключения источника. Для источников переменного тока требуется отключение при пиковой форме волны для напряжения переменного тока.

7.3.9.2 Область, доступная для обслуживания

Конденсаторы и другие устройства накопления энергии, расположенные за панелями, которые можно снимать для обслуживания, установки или отсоединения, не должны подвергаться риску поражения электрическим током или воздействию опасных энергетических факторов из-за накопленного заряда после отключения PCE.

Конденсаторы в пределах PCE должны разряжаться до напряжения менее DVC А (см. 7.3.2.2) или уровня энергии ниже пределов, указанных в 7.3.5.3.2, в течение 10 с после отключения питания от PCE. Если это требование не выполнимо по функциональным или другим причинам, предупреждающий символ 21 из приложения С и указание времени разрядки должны быть расположены в четко видимом положении на оболочке, защитном ограждении конденсатора или в точке, близкой к рассматриваемому конденсатору (в зависимости от конструкции) (см. 5.2.2.4).

Для устройств накопления энергии (таких как батареи или ультраконденсаторы), целевым предназначением которых является поддержание заряда, даже если PCE выключено и отсоединено от внешних источников, защитное ограждение или изоляция должны быть предусмотрены для предотвращения непреднамеренного контакта с опасными токоведущими частями. Предупреждающий символ 21 из приложения С должен быть расположен в четко видимом положении на защитном ограждении или изоляции или рядом с ними там, где его будет видно перед снятием ограждения или изоляции.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и соответствующих принципиальных схем, принимая во внимание возможность отключения любым выключателем в любом положении и выключенного состояния устройств или компонентов, периодически потребляющих энергию в пределах PCE. Если время разряда невозможно рассчитать точно, то его следует измерить.

Защита от электрических опасностей

7.4.1 Определение уровня опасной энергии

Считается, что уровень опасной энергии существует, если:

а) напряжение составляет 2 В или более, а мощность, доступная через 60 с, превышает 240 В А. Соответствие проверяют расчетами или следующим испытанием:

На оборудовании, работающем в нормальных условиях, переменную резистивную нагрузку подают на рассматриваемые части и регулируют ее, чтобы получить уровень                      240 В·А. Дальнейшую регулировку производят, если необходимо, для поддержания уровня 240 В·А в течение 60 с. Если напряжение составляет 2 В или более, выходная мощность находится на уровне опасной энергии, за исключением случаев, когда устройство защиты от перегрузки по току отключается во время указанного выше испытания, или по какой-либо другой причине невозможно поддерживать мощность                  240 В·А в течение 60 с; или

b) накопленная энергия в конденсаторе находится под напряжением, U, 2 В или более, а накопленная энергия, Е, рассчитанная по следующей формуле, превышает 20 Дж:

Е = 0,5 CU2,

гдe Е – энергия, в джоулях (Дж);

С – емкость, в фарадах (Ф);

U – измеренное напряжение на конденсаторе, в вольтах (В).

7.4.2 Области, доступные оператору

Оборудование должно быть спроектировано таким образом, чтобы в областях, доступных оператору, не было риска воздействия опасных энергетических факторов от доступных цепей.

Существует риск получения травмы из-за опасных энергетических факторов, если существует вероятность того, что две или более неизолированных части (одна из которых может быть заземлена), между которыми существует уровень опасной энергии, будут соединены металлической перемычкой.

Следует определить вероятность соединения рассматриваемых частей перемычкой. Соответствие подтверждают с использованием испытательного пальца, показанного на рисунке D.1, в прямом положении. Если возможно соединить части перемычкой с помощью данного испытательного пальца, уровень опасной энергии не должен существовать.

Барьеры, ограждения и аналогичные средства, предотвращающие непреднамеренный контакт, могут быть предусмотрены в качестве альтернативы ограничению энергии.

7.4.3 Области, доступные для обслуживания

Устройства накопления энергии, расположенные за панелями, которые можно снимать для обслуживания, установки или отсоединения, не должны подвергаться риску воздействия опасных электроэнергетических факторов из-за накопленного заряда после отключения PCE.

Устройства накопления энергии в пределах PCE должны разряжаться до уровня энергии менее 20 Дж, как указано в 7.4.1, в течение 10 с после отключения питания от PCE. Если это требование не выполнимо по функциональным или другим причинам, предупреждающий символ 21 из приложения С и указание времени разрядки должны быть расположены в четко видимом положении на оболочке, защитном ограждении или в точке, близкой к рассматриваемому(ым) устройству(ам) накопления энергии (в зависимости от конструкции).

Для устройств накопления энергии (таких как батареи или ультраконденсаторы), целевым предназначением которых является поддержание заряда, даже если PCE выключено и отсоединено от внешних источников, защитное ограждение или изоляция должны быть предусмотрены для предотвращения непреднамеренного контакта с частями на уровне опасной энергии. Предупреждающий символ 21 из приложения С должен быть расположен в четко видимом положении на защитном ограждении или изоляции или рядом с ними там, где его будет видно перед снятием барьера или изоляции.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и соответствующих принципиальных схем, с учетом возможности отключения любым выключателем в любом положении и выключенного состояния устройств или компонентов, периодически потребляющих энергию в пределах PCE. Если время разряда невозможно рассчитать точно, то его следует измерить.

Электрические испытания, связанные с опасностью поражения электрическим током

7.5.1 Испытание импульсным напряжением (испытание типа)

Испытание импульсным напряжением выполняется с напряжением, имеющим форму волны 1,2/50 мкс (см. рисунок 6 в IEC 60060-1), и предназначено для имитации перенапряжений, вызванных молнией или коммутацией оборудования. Условия испытания импульсным напряжением см. в таблице 15.

Испытания на зазорах, которые меньше, чем требуется в таблице 13 (как допускается в 7.3.7.4.2), и на сплошной изоляции выполняются в качестве испытаний типа с использованием соответствующих напряжений из таблицы 16.

Испытания на компонентах и устройствах для защитного разделения выполняются как испытания типа перед их сборкой в PCE – за исключением случаев, когда испытание может быть выполнено на комплектном PCE без снижения напряжения, приложенного к защитному разделению. Испытания выполняются с использованием импульсных выдерживаемых напряжений, перечисленных  в столбце 3 или столбце 5 таблицы 16.

Если для уменьшения уровней импульсного напряжения, как указано в 7.3.7.1.2, перечисление g), используют средства ограничения переходных перенапряжений, то обеспечиваемое уменьшение верифицируют посредством испытания типа. Значения, указанные в столбце 2 или столбце 4 в таблице 16 применяют к PCE, и измерения проводят в цепи после средства ограничения переходных пере- напряжений для определения уровня, до которого были уменьшены переходные перенапряжения.

Если необходимо  проверить зазор, который был рассчитан для высот от 2000 до 20000 м  (с использованием таблицы A.2 из IEC 60664-1), соответствующее испытательное напряжение может быть определено по зазору с использованием таблицы 13 в обратном порядке.

Таблица 15 – Испытание импульсным напряжением

| Предмет | Условия испытаний |
| --- | --- |
| Ссылка на испытания | Раздел 19, пункт 20.1.1 и рисунок 6 IEC 60060-1; пункт 6.1.2.2.1 IEC 60664-1 |
| Ссылка на требования | Согласно 7.3.4.3, 7.3.5.3 и 7.3.7 |
| Предварительное кондиционирование | Токоведущие части, принадлежащие одной и той же цепи, должны быть соединены вместе. Защитные сопротивления должны быть отключены, если не требуется их испытывать. Импульсное напряжение подается: 1) между испытуемой цепью и окружающей ее обстановкой; и 2) между цепями, подлежащим испытанию. Питание не подается на испытуемые цепи. |
| Начальное измерение | Согласно техническим условиям на PCE, компонент или устройство |
| Испытательное оборудование | Импульсный генератор 1,2/50 мкс с эффективным внутренним сопротивлением не более 2 Ом для проверки зазоров и 500 Ом для испытания сплошной изоляции и компонентов. |

Окончание таблицы 15

| Предмет | Условия испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение и верификация | а) Зазоры меньше, чем требуется в таблице 7 Зазоры, компоненты и устройства Зазоры, уменьшенные с помощью для защитного разделения средства ограничения перенапряже- Зазоры, уменьшенные с помощью средства ограничения перенапряжения или характеристик цепи Сплошная основная или дополнительная изоляция | b) Сплошная усиленная изоляция Зазоры, компоненты и устройства для защитного разделения |  |
|  | Три импульса 1,2/50 мкс каждой полярности в интервале ≥ 1 с, пиковое напряжение (± 5) % в соответствии с: |  |  |
|  | Столбец 2 или столбец 4 из таблицы 16 цы 16 |  | Столбец 3 или столбец 5 из таблицы 16 |
| Испытательное напряжение | Когда испытание проводится на зазоре на высоте менее 2000 м, испытательное напряжение должно быть увеличено в соответствии с таблицей F.5 из IEC 60664-1, которая воспроизводится в виде таблицы F.2 в настоящем стандарте. |  |  |

Соответствие проверяют посредством испытания импульсным напряжением, и оно считается успешно проведенным, если не происходит прокола, перегорания или искрообразования.

Таблица 16 – Импульсное испытательное напряжение

| Столбец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение в системе (см. 7.3.7.2.1), В (r.m.s.) | Импульсное выдерживаемое напряжение для изоляции между цепями, не подключенными напрямую к сети, и окружающей их обстановкой согласно категории перенапряжения II |  | Импульсное выдерживаемое напряжение для изоляции между цепями, подключенными напрямую к сети, и окружающей их обстановкой согласно категории перенапряжения III |  |
|  | Основная или дополнительная, В | Усиленная, В | Основная или дополнительная, В | Усиленная, В |
| ≤ 50 | 500 | 800 | 800 | 1500 |
| 100 | 800 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 150 | 1500 | 2500 | 2500 | 4000 |

Окончание таблицы 16

| Столбец 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение в системе (см. 7.3.7.2.1), В (r.m.s.) | Импульсное выдерживаемое напряжение для изоляции между цепями, не подключенными напрямую к сети, и окружающей их обстановкой согласно категории перенапряжения II |  | Импульсное выдерживаемое напряжение для изоляции между цепями, подключенными напрямую к сети, и окружающей их обстановкой согласно категории перенапряжения III |  |
|  | Основная или дополнительная, В | Усиленная, В | Основная или дополнительная, В | Усиленная, В |
| 300 | 2500 | 4000 | 4000 | 6000 |
| 600 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 |
| 1000 | 6000 | 8000 | 8000 | 12000 |
| – | Интерполяция разрешена |  | Интерполяция не разрешена |  |
|  | Примечание – Испытательные напряжения для категорий перенапряжения I и III могут быть получены аналогичных образом из таблицы 12. |  | Примечание – Испытательные напряжения для категорий перенапряжения II и IV могут быть получены аналогичным образом из таблицы 12. |  |

7.5.2 Испытание напряжением (испытание на диэлектрическую прочность) (испытание типа и стандартное испытание)

7.5.2.1 Цель испытания

Испытание используется для проверки того, что зазоры и сплошная изоляция компонентов и PCE в сборе имеют достаточную диэлектрическую прочность, чтобы противостоять условиям перенапряжения. Стандартные испытания проводят для проверки того, что зазоры и изоляция не были опущены, уменьшены или повреждены во время производственных операций.

7.5.2.2 Значение и тип испытательного напряжения

Значения испытательного напряжения определяют по столбцам 2 или 3 таблицы 17 или таблицы 18 – в зависимости от того, подключена ли испытуемая цепь к сети или не подключена.

Испытательное напряжение из столбца 2 используют для испытания цепей с основной изоляцией.

Между цепями с защитным разделением (двойная или усиленная изоляция) следует применять испытательное напряжение из столбца 3 для испытаний типа. Для стандартных испытаний между цепями с защитным разделением следует использовать значения из столбца 2, чтобы предотвратить повреждение сплошной изоляции вследствие возникновения частичного разряда в пределах сплошной изоляции.

Значения из столбца 3 следует применять к цепям с защитным разделением, а также между цепями и доступными поверхностями PCE, которые являются непроводящими или проводящими, но не подсоединены к защитному заземляющему проводнику.

Испытание напряжением должно проводиться с использованием синусоидального напряжения при 50 или 60 Гц. Если цепь содержит конденсаторы, то испытание может быть выполнено с использованием напряжения постоянного тока, значение которого равно пиковому значению указанного напряжения переменного тока.

Таблица 17 – Испытательное напряжение переменного или постоянного тока для цепей, подключенных напрямую к сети

| Столбец 1 Напряжение в системе (см. 7.3.7.2.1), В | 2 b Напряжение для цепей при испытании типа с основной изоляцией и для всех стандартных испытаний |  | 3 b Напряжение для цепей при испытании типа с защитным разделением, а также между цепями и доступными поверхностями (непроводящими или проводящими, но не подключенными к защитному заземлению, класс защиты II согласно 7.3.6.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переменный ток r.m.s. а, В | Постоянный ток, В | Переменный ток r.m.s. а, В | Постоянный ток, В |
| ≤ 50 | 1250 | 1770 | 2500 | 3540 |
| 100 | 1300 | 1840 | 2600 | 3680 |
| 150 | 1350 | 1910 | 2700 | 3820 |
| 300 | 1500 | 2120 | 3000 | 4240 |
| 600 | 1800 | 2545 | 3600 | 5090 |
| 1000 | 2200 | 3110 | 4400 | 6220 |
| Примечание – Интерполяция разрешена. |  |  |  |  |
| ___________________ a Соответствует 1200 В + напряжение в системе. b Для этого испытания используется источник напряжения с током короткого замыкания не менее 0,1 А согласно IEC 61180. |  |  |  |  |

Таблица 18 – Испытательное напряжение переменного или постоянного тока для цепей, не подключенных напрямую к сети

| Столбец 1 Напряжение в системе (см. 7.3.7.2.1), В | 2 а Напряжение для цепей при испытании типа с основной изоляцией и для всех стандартных испытаний |  | 3 а Напряжение для цепей при испытании типа с защитным разделением, а также между цепями и доступными поверхностями (непроводящими или проводящими, но не подключенными к защитному заземлению, класс защиты II согласно 7.3.6.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переменный ток r.m.s., В | Постоянный ток, В | Переменный ток r.m.s., В | Постоянный ток, В |
| ≤ 71 | 80 | 110 | 160 | 220 |
| 141 | 160 | 225 | 320 | 450 |
| 212 | 240 | 340 | 480 | 680 |

Окончание таблицы 18

| Столбец 1 Напряжение в системе (см. 7.3.7.2.1), В | 2 а Напряжение для цепей при испытании типа с основной изоляцией и для всех стандартных испытаний |  | 3 а Напряжение для цепей при испытании типа с защитным разделением, а также между цепями и доступными поверхностями (непроводящими или проводящими, но не подключенными к защитному заземлению, класс защиты II согласно 7.3.6.4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переменный ток r.m.s., В | Постоянный ток, В | Переменный ток r.m.s., В | Постоянный ток, В |
| 330 | 380 | 530 | 760 | 1100 |
| 440 | 500 | 700 | 1000 | 1400 |
| 600 | 680 | 960 | 1400 | 1900 |
| 1000 | 1100 | 1600 | 2200 | 3200 |
| 1600 | 1800 | 2600 | 2900 | 4200 |
| Примечания 1 Интерполяция разрешена. 2 Испытательные напряжения в этой таблице основаны на 80 % выдерживаемого напряжения для соответствующего зазора в таблице 12, как указано в таблице A.1 в IEC 60664-1. |  |  |  |  |
| ___________________ a Для этого испытания используется источник напряжения с током короткого замыкания не менее 0,1 А согласно IEC 61180. |  |  |  |  |

7.5.2.3 Предварительное влажностное кондиционирование

Для испытаний типа на PCE, к которому применяются требования, касающиеся влажных условий, в соответствии с 6.1 предварительное влажностное кондиционирование согласно 4.5 следует проводить непосредственно перед испытанием напряжением.

7.5.2.4 Выполнение испытания напряжением

Испытание следует применять следующим образом, согласно рисунку 13:

а) Испытание (1) между доступной проводящей частью (заземленной) и каждой цепью последовательно (за исключением цепей DVC А). Испытательное напряжение согласно таблице 17 и таблице 18, столбец 2, соответствует напряжению рассматриваемой испытуемой цепи.

Испытание (2) между доступной поверхностью (непроводящей или проводящей, но незаземленной) и каждой цепью последовательно (за исключением цепей DVC А). Испытательное напряжение согласно таблице 17 и таблице 18, столбец 3 (для испытания типа) или столбец 2 (для стандартного испытания), соответствует напряжению рассматриваемой испытуемой цепи.

b) Испытание между каждой рассматриваемой цепью последовательно и другими смежными цепями, соединенными вместе. Испытательное напряжение согласно таблице 17 или таблице 18, столбец 2, соответствует напряжению рассматриваемой испытуемой цепи.

с) Испытание между цепью DVC А и каждой смежной цепью последовательно. Испытательное напряжение согласно таблице 17 или таблице 18, столбец 3 (для испытания типа) или столбец 2 (для стандартного испытания), соответствует цепи с более высоким напряжением. Для этого испытания может быть заземлена либо смежная цепь, либо цепь DVC А. Необходимо проверить основную изоляцию, если требуется ее наличие между смежными цепями DVC А. Если между смежными цепями DVC А допускается использовать функциональную изоляция, то нет необходимости проверять эту функциональную изоляцию.

Может оказаться невозможным выполнить испытания типа защитной изоляции при напряжениях согласно столбцу 3 из таблицы 17 и таблицы 18 без перенапряжения основной изоляции между испытуемыми цепями и шасси. В этих случаях испытание типа изоляции, используемое для защитного разделения, следует выполнять при напряжениях согласно столбцу 2 соответствующей таблицы, либо может возникнуть необходимость в демонтаже PCE.

Рисунок 13 – Процедуры испытания напряжением

Испытания следует проводить на полностью собранном PCE, все крышки должны быть на месте, и все дверцы оболочки должны быть закрыты.

Чтобы создать непрерывную цепь для испытания напряжением на PCE, выводы, разомкнутые и контакты на переключателях и полупроводниковых коммутационных устройствах и т.д. должны быть соединены перемычками, где это необходимо. Перед испытанием полупроводники и другие компоненты внутри цепи могут быть отсоединены, и/или их выводы должны быть соединены перемычками, чтобы избежать повреждений, возникающих в ходе испытания.

Защитные устройства, предназначенные для уменьшения импульсных напряжений на испытуемых цепях (см. 7.3.7.2.2 и 7.3.7.2.3), и цепи, принадлежащие цепям контроля или защиты, не предназначенные для поддержания испытательного перенапряжения на время испытания, должны быть отключены во избежание повреждения и обеспечения возможности применения испытательного напряжения без ложной индикации неисправности.

В тех случаях, когда это практически возможно, отдельные компоненты, составляющие часть испытуемой изоляции, например, конденсаторы подавления помех, не должны отсоединяться или соединяться перемычками перед испытанием. В этом случае рекомендуется использовать испытательное напряжение постоянного тока согласно таблице 17 и таблице 18.

Защитные сопротивления в соответствии с 7.3.5.3 должны быть либо включены в испытание, либо соединение с частью цепи с защитным разделением должно быть разомкнуто перед испытанием. В последнем случае соединение должно быть тщательно восстановлено после испытания напряжением во избежание повреждения изоляции. Защитные экраны в соответствии с 7.3.3 должны оставаться подсоединенными к доступным проводящим частям во время испытания напряжением.

Если PCE полностью или частично покрыто непроводящей доступной поверхностью, то для проведения испытаний на эту поверхность должна быть нанесена проводящая фольга, на которую подается испытательное напряжение. В этом случае испытание изоляции между цепью и непроводящей доступной поверхностью может быть выполнено как испытание образца вместо стандартного испытания.

Стандартное испытание PCE в сборе не требуется, если:

- выполняется стандартное испытание всех подсборок, связанных с системой изоляции PCE; и

- можно продемонстрировать, что окончательная сборка не будет подвергать риску систему изоляции; а также

- испытание типа полностью собранного PCE было выполнено успешно.

7.5.2.5 Продолжительность испытания напряжением переменного или постоянного тока

Продолжительность испытания должна быть не менее 60 с для испытания типа и 1 с для стандартного испытания. Испытательное напряжение может подаваться с увеличением и/или уменьшением линейного изменения напряжения, и время линейного изменения не устанавливается, но, независимо от времени линейного нарастания, время задержки при полном напряжении должно составлять 60 с и 1 с для испытаний типа и стандартных испытаний соответственно.

7.5.2.6 Верификация испытания напряжением переменного или постоянного тока

Испытание прошло успешно, если во время испытания не происходит электрический пробой, и нет ненормального потока тока.

Примечание – Во время испытания предполагается наличие некоторого нормального количества тока, в частности, при испытательном напряжении переменного тока. Ток считается ненормальным, если он значительно превышает нормальный поток тока, ожидаемых при всей установленной и неповрежденной изоляции, или если ток быстро увеличивается без контроля после того, как испытательное напряжение достигло полного напряжения.

7.5.3 Испытание частичным разрядом (испытание типа, испытание образца)

В случае, если необходимо согласно 7.3.7.8.2, испытание частичным разрядом должно подтвердить, что сплошная изоляция, используемая в устройствах, применяемых для защитного разделения электрических цепей, остается свободной от частичных разрядов в пределах указанного диапазона напряжений (см. таблицу 19).

Данное испытание должно быть выполнено как испытание типа и испытание образца. Его можно не выполнять для изоляционных материалов, которые не разрушаются от частичного разряда, например, керамики.

Испытание образца можно не выполнять на частях, которые соответствуют определенному стандарту (см. 14.1) и изготавливаются в соответствии с системой контроля качества.

На пороговое напряжение частичного разряда и напряжение погасания частичного разряда влияют климатические факторы (например, температура и влажность), самонагрев оборудования и производственный допуск. Эти влияющие переменные могут быть значительными при определенных условиях, и поэтому их следует учитывать при испытании типа.

Таблица 19 – Испытание частичным разрядом

| Предмет | Условия испытаний |
| --- | --- |
| Ссылка на испытания | IEC 60664-1 (6.1.3.5) |
| Ссылка на требования | 7.3.7.8 |
| Предварительное кондиционирование | Образцы должны быть предварительно кондиционированы в соответствии с IEC 60664-1 (6.1.3.2). Токоведущие части, принадлежащие одной и той же цепи, должны быть соединены вместе. Рекомендуется провести испытание частичным разрядом после испытания импульсным напряжением (см. 7.5.1), чтобы был очевиден любой ущерб, вызванный испытанием импульсным напряжением. Желательно, чтобы испытание частичным разрядом выполнялось до того, как компоненты или устройства вставят в оборудование, поскольку испытание частичным разрядом обычно невозможна для оборудования в сборе. |
| Начальное измерение | Согласно техническим условиям на компонент или устройство |
| Испытательное оборудование Испытательная цепь Испытательное напряжение | Откалиброванное устройство измерения заряда или измеритель радиопомех без взвешивающих фильтров IEC 60664-1 (раздел C.1). Пиковое значение переменного тока, 50 или 60 Гц |

Окончание таблицы 19

| Предмет | Условия испытаний |
| --- | --- |
| Метод испытания Калибровка испытательного оборудования | IEC 60664-1 (6.1.3.5); F1 = 1,2; F2, F3 = 1,25. Процедура испытания по IEC 60664-1 (6.1.3.5.3). IEC 60664-1 (раздел C.4). |
| Измерение Верификация | Начиная с напряжения ниже расчетного разрядного напряжения UPD а, напряжение должно линейно увеличиваться до 1,875 UPD и выдерживаться в течение максимум 5 с. Затем напряжение должно линейно уменьшаться до 1,5 UPD (± 5) % и выдерживаться в течение максимум 15 с, в течение которых измеряют частичные разряды. Испытание считается успешно пройденным, если частичный разряд составляет менее 10 пКл в течение периода измерения. U ≤ 5 с ≤ 5 с 1,5 UPD 1,875 UPD |
| t _________________ a Расчетное разрядное напряжение представляет собой сумму повторяющихся пиковых напряжений в каждой из цепей, разделенных изоляцией. |  |

7.5.4 Измерение тока прикосновения (испытание типа)

Ток прикосновения измеряется, если это необходимо согласно 7.3.6.3.7, и он не должен превышать значение 3,5 мА переменного тока или 10 мА постоянного тока, либо необходимы специальные меры защиты, как указано в 7.3.6.3.7.

Для испытаний типа на PCE, к которому применяются требования, касающиеся влажных условий в соответствии с 6.1, предварительное влажностное кондиционирование согласно 4.5 следует проводить непосредственно перед измерением тока прикосновения.

Соответствие проверяют следующим испытанием типа. PCE должно быть установлено без какого-либо заземления и работать в заданных условиях испытаний, как указано в 4.2.2. Для оборудования с несколькими источниками питания, которые могут находиться под напряжением одновременно в нормальных условиях применения, все источники должны быть подключены и находиться под напряжением во время испытания.

В этих условиях ток прикосновения измеряется между средствами подсоединения внешнего защитного заземляющего проводника и самим внешним защитным заземляющим проводником с использованием измерительной сети согласно рисунку 4 из IEC 60990.

Примечания

1 Для удобства, рисунок 4 из IEC 60990 приведен в приложении Н.

2 Следует учитывать влияние на результат измерения тока прикосновения, которое может оказывать электрическая емкость между внешними источниками испытания и землей (например, подача постоянного тока от конденсаторов на землю может увеличить измеренный ток прикосновения, если подача постоянного тока не заземлена на ту же землю, что и испытуемое PCE).

- Для подключения PCE к заземленной системе нейтрали нейтраль питающей сети испытательной площадки должна быть подключена напрямую к внешнему защитному заземляющему проводнику.

- Для подключения PCE к изолированной системе или системе сопротивления нейтраль должна быть подключена через сопротивление 1 кОм к внешнему защитному заземляющему проводнику, который должен быть подключен к каждой входной фазе по очереди. В качестве окончательного результата принимают наивысшее значение.

- Для подключения PCE к сети с фазовым заземлением внешний защитный заземляющий проводник должен быть подсоединен к каждой входной фазе по очереди. В качестве окончательного результата принимают наивысшее значение.

- Для PCE с конкретной системой заземления эта система должна работать по назначению во время испытания.

- Если PCE предназначено для подключения к нескольким сетям системы, для измерения тока утечки должна использоваться каждая из этих разных сетей системы (или наихудший вариант, если это может быть определено).

7.5.5 Оборудование с несколькими источниками питания

Опасности в контексте настоящего стандарта не должны присутствовать при нормальных условиях или условиях одиночного отказа из-за наличия нескольких источников питания. Такие действия, как отключение или обесточивание внешнего источника питания, считаются нормальным условием.

Соответствие проверяют оцениванием принципиальных схем и испытаниями в соответствии с 4.4.4.6 (для обратного тока) и 4.6 (для обратного напряжения).

С оборудованием следует предоставлять информацию, указывающую на наличие нескольких источников питания и содержащую процедуру отключения (см. 5.3.4).

Примечание

1 Примеры типов опасностей, которые необходимо учитывать:

- предотвращение обратного тока – предотвращение обратной подачи напряжения, тока или энергии, имеющихся в PCE или одном из его источников, на любой из входных выводов другого источника либо напрямую, либо по пути утечки таким образом, который приводит к возникновению опасности;

- уровни тока прикосновения могут быть выше при одновременном подключении нескольких источников (если это нормальное условие для оборудования);

- опасность, возникающая в результате повреждения одного или нескольких подключенных источников из-за энергии от другого источника.

2 Специальные требования могут быть приведены в других частях IEC 62109.

- Защита от механических опасностей

Общие положения

Работа не должна приводить к возникновению механической опасности в нормальных условиях или в условиях одиночного отказа.

Края, выступы, углы, отверстия, ограждения, ручки и т.п., доступные для оператора, должны быть гладкими и закругленными, чтобы не вызывать получение травм при нормальном применении оборудования.

Соответствие проверяют, как указано в 8.2–8.6.

Движущиеся части

Движущиеся части не должны быть способны раздавить, порезать или проколоть части тела оператора либо сильно защипнуть кожу оператора, который может контактировать с ними. Опасные движущиеся части оборудования, являющиеся движущимися частями, которые могут вызвать получение травм, должны быть расположены таким образом, заключены в оболочку или ограждены так, чтобы обеспечить соответствующую требованиям защиту от риска получения травмы.

Если во время стандартного технического обслуживания за пределами нормального применения по техническим причинам неизбежным является то, что оператор должен выполнять такую функцию, как регулировка, для которой требуется доступ к движущимся частям, что может вызвать опасность, то доступ допускается, если были приняты все следующие меры предосторожности:

а) доступ невозможен без использования инструмента;

b) инструкции для ответственного органа включают указание на то, что операторы должны быть обучены до предоставления им разрешения выполнять опасную операцию;

с) на любых крышках или частях, которые необходимо снять для получения доступа, имеются предупреждающие маркировки (см. 5.2), запрещающие доступ неподготовленных операторов.

Термовыключатели с автоматическим сбросом или устройства защиты от перегрузки по току, автоматический таймер запуска и т.д. не должны включаться, если непредвиденный сброс может привести к возникновению опасности.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытанием с использованием испытательного пальца, показанного на рисунке D.1 (приложение D), после снятия частей, которые могут быть отсоединены оператором, при этом двери для оператора и крышки должны быть открыты. Если не были приняты дополнительные меры, как указано выше, должно быть невозможно прикоснуться к опасным движущимся частям с использованием испытательного пальца, применяемого без заметной силы в любом возможном положении.

Отверстия, препятствующие вводу составного испытательного пальца, показанного на рисунке D.1, дополнительно испытывают с использованием прямого несоставного испытательного пальца, показанного на рисунке D.3, с приложением усилия в 30 Н. Если несоставной палец входит, то испытание с использованием составного пальца повторяют, за исключением того, что палец проталкивают в отверстие с использованием любой необходимой силы до 30 Н.

8.2.1 Защита обслуживающего персонала

Защита должна быть обеспечена таким образом, чтобы непреднамеренный контакт с опасными движущимися частями был маловероятным во время обслуживания. Если для обслуживания может понадобиться снять защитное ограждение над опасной движущейся частью, то маркировку с символом 15 из приложения С следует наносить на ограждение или рядом с ним.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, посредством проверки невозможности контактирования щупа IP1X из IEC 60529 с опасной движущейся частью с установленным защитным ограждением.

Устойчивость

Оборудование и сборки оборудования, не прикрепленные к строительной конструкции перед эксплуатацией, должны быть физически устойчивыми при нормальном применении.

Если предусмотрены средства для обеспечения устойчивости при открывании оператором выдвижных ящиков и т.д., то либо эти средства должны быть автоматическими, либо должна быть нанесена предупреждающая маркировка (см. 5.2).

Соответствие проверяют проведением каждого из следующих испытаний, если это применимо. Контейнеры содержат расчетное количество вещества, которое обеспечивает наименее благоприятные условия нормального применения. Ролики устанавливают в наименее благоприятное положение для нормального применения. Дверцы, выдвижные ящики и т.д. закрыты, если не указано иное.

а) Оборудование, отличное от ручного оборудования, наклоняют в каждом направлении под углом 10° от его нормального положения.

b) Для оборудования высотой 1 м или более и массой 25 кг или более, а также для ко всему напольному оборудованию, силу прикладывают к его вершине или на высоте 2 м – если оборудование имеет высоту более 2 м. Сила составляет 250 Н или 20 % от веса оборудования – в зависимости от того, что меньше, и прикладывается во всех направлениях, но не вверх. Крепления, используемые при обычном применении, а также дверцы, выдвижные ящики и т.д., предназначенные для открывания оператором, устанавливают в наименее благоприятные положения.

с) К напольному оборудованию прикладывают силу 800 Н по направлению вниз в точке максимального момента до:

- всех горизонтальных рабочих поверхностей;

- других поверхностей, обеспечивающих очевидный выступ и находящихся на уровне не более 1 м над полом.

Во время испытаний не должно нарушаться равновесие оборудования.

Соответствие требованиям, предъявляемым к маркировке, проверяют осмотром.

Положения, касающиеся подъема и переноса

Если ручки или захваты для переноса установлены на оборудовании или поставляются вместе с ним, то они должны выдерживать силу, которая в четыре раза больше веса оборудования.

Оборудование или части, массой 18 кг или более, должны быть оснащены средствами для подъема и переноса, или соответствующие указания должны быть приведены в документации изготовителя.

Соответствие проверяют осмотром и следующим испытанием.

Одну ручку или захват подвергают воздействию силы, которая в четыре раза больше веса оборудования. Силу прикладывают равномерно к участку шириной 70 мм в центре ручки или захвата без прижима. Сила постоянно увеличивают, так чтобы испытательное значение было достигнуто через 10 с и поддерживалось в течение 1 мин.

Если установлено более одной ручки или захвата, то силу распределяют между ручками или захватами в той же пропорции, что и при нормальном применении. Если оборудование оснащено более чем одной ручкой или захватом, но спроектировано таким образом, что его можно легко переносить, используя только одну ручку или захват, то каждая ручка или захват должны быть способны выдерживать суммарную силу.

Ручки или захваты не должны отрываться от оборудования, и не должно быть никаких постоянных деформаций, трещин или других признаков наличия повреждений.

Монтаж на стене

Монтажные кронштейны на оборудовании, предназначенном для монтажа на стене или потолке, должны выдерживать силу, которая в четыре раза превышает вес оборудования.

Соответствие проверяют после монтажа оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя с использованием указанных крепежных деталей и конструкции стены. Регулируемые кронштейны устанавливают в положение, обеспечивающее максимальный выступ от стены.

Если конструкция стены не указана, то в качестве опорной поверхности следует использовать штукатурную    плиту (гипсокартон) толщиной (10 ± 2) мм    на номинальных     дюбель-гвоздях [(50 × 100) ± 10] мм в центрах (400 ± 10) мм. Крепежные детали применяют, как указано в инструкциях, но в случае отсутствия такой информации их располагают на штукатурной плите между дюбель-гвоздями.

Затем монтажные кронштейны подвергают воздействию веса оборудования вместе с испытательным весом, который в три раза больше веса оборудования, действующего вертикально через центр тяжести. Испытуемый вес применяют постепенно и увеличивают с нуля до полной нагрузки в течение (5 ± 10) с, затем поддерживая его в течение 1 мин.

После испытания не должно быть повреждений кронштейна или поверхности для монтажа.

Выбрасываемые детали

Оборудование должно подавлять или ограничивать энергию деталей, которые могут вызывать опасность, если их выбрасывает в случае отказа.

Не должно быть возможности снять средства защиты от выбрасываемых деталей без помощи инструмента.

Соответствие проверяют осмотром после применения определенных условий отказа, приведенных в 4.4.

- Противопожарная защита

Огнестойкость

В данном подразделе установлены требования, направленные на снижение риска зажигания и распространения пламени как внутри оборудования, так и снаружи посредством надлежащего использования материалов и компонентов и посредством соответствующей конструкции.

Примечания

1 Риск зажигания снижается за счет ограничения максимальной температуры компонентов при нормальных условиях работы и после одиночного отказа (см. 4.4) или за счет ограничения располагаемой мощности в цепи.

2 Распространение пламени в случае зажигания уменьшается за счет использования пламезамедляющих материалов и изоляции или за счет обеспечения надлежащего разделения.

9.1.1 Снижение риска зажигания и распространения пламени

Для оборудования или части оборудования существуют два альтернативных метода обеспечения защиты от зажигания и распространения пламени, которые могут влиять на материалы, проводку, компоненты обмотки и электронные компоненты, такие как интегральные схемы, транзисторы, тиристоры, диоды, резисторы и конденсаторы.

Метод 1 – Выбор и применение компонентов, проводки и материалов, которые снижают возможность зажигания и распространения пламени, и, при необходимости, использование противопожарной оболочки. Соответствующие требования подробно описаны в 9.1.2 и 9.1.3. Кроме того, при использовании данного метода применяют имитированные отказы согласно 4.4.4.1, перечисления а) и b).

Примечание – Метод 1 может быть предпочтительным для оборудования или той части оборудования, в которых содержится большое количество электронных компонентов.

Метод 2 – Применение всех испытаний с имитированными отказами соглaсно 4.4.4.1, перечисления а), b) и с). Противопожарная оболочка не требуется для оборудования или той части оборудования, для которой используется только метод 2, если в результате испытания в условиях отказа не происходит зажигание компонентов, достижение температуры, которая может быть достаточной для зажигания, или появление другого указания на риск возникновения пожара.

Примечание – Метод 2 может быть предпочтительным для оборудования или той части оборудования, в которых содержится небольшое количество электронных компонентов.

9.1.2 Условия для противопожарной оболочки

Противопожарная оболочка требуется для оборудования или частей оборудования, для которых метод 2 применяется и соблюдается не полностью.

9.1.2.1 Части, для которых требуется противопожарная оболочка

За исключением случаев, когда используется метод 2, или разрешенных в 9.1.2.2, считается, что для следующих компонентов существует риск зажигания и, следовательно, требуется противопожарная оболочка:

- компоненты в сетевых цепях;

- компоненты во вторичных цепях, питание к которым подается от источников питания, превышающих пределы для источников с ограничением энергии, как указано в 9.2;

- компоненты во вторичных цепях, питание к которым подается от источника с ограничением энергии, как указано в 9.2, но не монтируемые на материале класса воспламеняемости V-1;

- компоненты в блоке питания или сборке с ограниченной выходной мощностью, соответствующей критериям для источника с ограничением энергии, как указано в 9.2, включая устройства защиты от перегрузки по току, ограничивающие сопротивления, регулирующие сети и проводку, вплоть до того момента, когда выполняются критерии для выходной мощности источника с ограничением энергии;

- компоненты, имеющие незащищенные дуговые части, такие как разомкнутые контакты и коммутационные устройства переключателей и реле, в цепи при опасном напряжении или при уровне опасной энергии; а также

- изолированная проводка – за исключением случаев, предусмотренных в 9.1.2.2.

9.1.2.2 Части, для которых не требуется противопожарная оболочка

Противопожарная оболочка не требуется для:

- проводки и кабелей с изоляцией из поливинилхлорида (PVC), тетрафторэтилена (TFE), политетрафторэтилена (PTFE), фторэтиленпропилена (FEP), неопрена или полиимида;

- вилок и соединителей, составляющих часть шнура питания или межсоединительного кабеля;

- компонентов, включая соединители, отвечающих требованиям, указанным в 9.1.3.2, заполняющих отверстие в противопожарной оболочке;

- соединителей во вторичных цепях, питание к которым подается от источников питания, которые ограничены максимум до 15 В А при нормальных условиях работы и после одиночного отказа в оборудовании;

- соединителей во вторичных цепях, питание к которым подается от источника с ограничением энергии, как указано в 9.2;

- других компонентов во вторичных цепях:

- питание к которым подается от источника с ограничением энергии, как указано в 9.2, и которые монтируются на материалах класса воспламеняемости C.1;

- питание к которым подается от внутренних или внешних источников питания, которые ограничены максимум до 15 В·А при нормальных условиях работы и после одиночного отказа в оборудовании и которые монтируются на материале класса воспламеняемости HB;

- которые соответствуют требованиям метода 2, указанного в 9.1.1.

Соответствие требованиям 9.1.2.1 и 9.1.2.2 проверяют осмотром и оцениванием данных, предоставленных изготовителем, и, при необходимости, измерениями или испытаниями согласно 9.2. Для определения риска зажигания в случаях, не указанных в 9.1.2, соответствие проверяют методом 2, указанным в 9.1.1.

9.1.3 Требования к материалам для защиты от пожароопасности

9.1.3.1 Общие положения

Оболочки, компоненты и другие части должны быть сконструированы таким образом или должны использовать такие материалы, чтобы распространение огня было ограничено.

Считается, что материалы классов воспламеняемости VTM-0, VTM-1 и VTM-2 эквивалентны материалам классов воспламеняемости V-0, V-1 и V-2 соответственно благодаря своим свойствам воспламеняемости. Их электрические и механические свойства необязательно являются эквивалентными.

Если требуется использовать материал класса воспламеняемости HB или класса воспламеняемости HBF, то в качестве альтернативы приемлемым является материал, прошедший испытание раскаленной проволокой при температуре 550 °С в соответствии с IEC 60695-2-11.

Если практически невозможно защитить компоненты от перегрева в условиях отказа, то компоненты следует монтировать на материалах класса воспламеняемости V-1. Кроме того, такие компоненты должны быть отделены от материала более низкого класса воспламеняемости, чем класс воспламеняемости V-1, воздушным пространством 13 мм или твердым барьером из материала класса воспламеняемости V-1.

Полимерные материалы, которые выполняют функции наружной оболочкой и имеют площадь поверхности более 1 м3 или единичный размер более 2 м, должны иметь максимальный индекс распространения пламени 100, как определено в ASTM E162 или ANSI/ASTM Е84. Это требование применяется, если используется метод 1 или метод 2.

Примечания

1 См. также 9.1.3.4.

2 При рассмотрении вопроса о том, как ограничить распространение огня, и что такое «небольшие части», следует учитывать суммарный эффект небольших частей, когда они являются смежными друг с другом, а также возможный эффект распространения огня от одной части к другой.

3 Сводные данные по требованиям к воспламеняемости материалов согласно 9.1.3 приведены в таблице 20.

Соответствие проверяют осмотром и оцениванием соответствующих данных, предоставленных изготовителем.

9.1.3.2 Материалы для противопожарных оболочек

Если материал для оболочки не классифицируется, как указано ниже, то можно провести испытание на конечной оболочке или части оболочки, в этом случае материал следует дополнительно подвергать периодическому испытанию образца.

Материал противопожарной оболочки при наименьшей используемой толщине стенки следует относить к классу воспламеняемости 5VB в соответствии с                                       IEC 60695-11-20 или должен пройти испытание на соответствие 5VB в конечной продукции. Независимо от того, осуществлялась ли классификация или проводилось ли испытание, результат испытания должен соответствовать всем следующим требованиям:

а) образец не должен выделять пылающие капли или частицы, способные зажигать хирургическую вату;

b) образец не должен продолжать гореть более 1 мин после пятого применения испытательного пламени; и

с) после испытания не должно быть отверстий более 25 мм.

Материалы для компонентов, которые заполняют отверстие в противопожарной оболочке, должны.

- относиться по меньшей мере к классу V-1, и любой их размер должен быть не более 100 мм; или

- относиться по меньшей мере к классу V-2 и либо.

- любой их размер должен быть не более 25 мм; либо

- любой их размер должен быть не более 100 мм, а также они должны располагаться на расстоянии не менее 100 мм от любой части, являющейся источником пожароопасности; или

- относиться по меньшей мере к классу V-2, и в наличии должен быть барьер или устройство(а), образующее(ие) барьер, из материала класса V-10 между частью и источником пожароопасности;

- соответствовать определенному стандарту IEC на компонент, содержащему требования к воспламеняемости компонентов, которые должны быть частью противопожарной оболочки или заполнять отверстия в ней.

Пластмассовые материалы для противопожарной оболочки должны быть расположены на расстоянии более 13 мм по воздуху от частей, которые образуют дугу при нормальных условиях, таких как незащищенные коммутационные устройства и незащищенные контакты переключателей.

Пластмассовые материалы для противопожарной оболочки, расположенные на расстоянии менее 13 мм по воздуху от недуговых частей, которые при любых условиях нормальной или ненормальной работы могут достигать температуры, достаточной для зажигания материала, должны выдерживать испытание на зажигание от раскаленной проволоки в соответствии с IEC 60695-2-20. Если образец плавится без воспламенения, то размеры отверстия должны соответствовать требованиям, указанным в других разделах настоящего стандарта.

Металлы, керамические материалы и стекло следует считать соответствующими без испытания.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и проверкой технических данных материалов и, при   необходимости,   соответствующим   испытанием   или   испытаниями,   указанными   в 9.1.4 или IEC 60695-2-20 и IEC 60695-11-20, если применимо.

9.1.3.3 Материалы для компонентов и других частей внутри противопожарной оболочки

Требования к материалам в сборках воздушных фильтров приведены в 9.1.3.4.

Материалы для компонентов и других частей внутри противопожарных оболочек (включая механические и электрические оболочки, расположенные внутри противопожарных оболочек) должны соответствовать одному из следующих условий:

- относиться к классу воспламеняемости V-2 или классу воспламеняемости HF-2; или

- соответствовать требованиям к воспламеняемости по действующим нормативным документам на компонент, который включает такие требования.

Указанное выше требование не распространяется на:

- электрические компоненты, которые не представляют опасности возгорания в условиях ненормальной работы при испытании в соответствии с методом 2 из 9.1.1;

- материалы и компоненты в оболочке 0,06 м3 или менее, состоящие полностью из металла и не имеющие вентиляционных отверстий, или в герметичном блоке, содержащем инертный газ;

- один или несколько слоев тонкого изоляционного материала, такого как изоляционная лента, который используется непосредственно на любой поверхности в противопожарной оболочке, включая поверхность токонесущих частей, при условии, что комбинация тонкого изоляционного материала и поверхности нанесения соответствует требованиям класса воспламеняемости V-2 или класса воспламеняемости HF-2;

Примечание – Если тонкий изоляционный материал, упомянутый в приведенном выше исключении, находится на внутренней поверхности самой противопожарной оболочки, то требования, указанные в 12.8, продолжают распространяться на противопожарную оболочку.

- электронные компоненты, такие как модули интегральных схем, модули фотоэлементов, конденсаторы и другие небольшие части, которые монтируются на материале класса воспламеняемости V-1;

- проводку, кабели и соединители с изоляцией из поливинилхлорида (PVC), тетрафторэтилена (TFE), политетрафторэтилена (PTFE), фторэтиленпропилена (FEP), неопрена или полиимида;

- отдельные зажимы (за исключением обмоток по спирали или других непрерывных форм), обмоточную нить, шпагат и кабельные стяжки, используемые со жгутами проводки;

- следующие части – при условии, что они отделены от электрических частей (кроме изолированных проводов и кабелей), которые в условиях отказа могут вызывать температуру, способную привести к зажиганию, пространством не менее 13 мм по воздуху или твердым барьером из материала класса воспламеняемости V-1:

- другие небольшие части, которые способствуют внесению незначительного горючего материала в огонь, включая этикетки, монтажные ножки, клавишные колпачки, кнопки и т.п.;

- воздухопроводы или любые гидравлические системы, контейнеры для порошков или жидкостей и пенопластовые части – при условии, что они относятся к классу воспламеняемости HB.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и проверкой технических данных материалов и, при необходимости, соответствующим испытанием или испытаниями, указанными в стандартах серии IEC 60695.

9.1.3.4 Материалы для сборок воздушных фильтров

Сборки воздушных фильтров должны быть сконструированы из материалов класса воспламеняемости V-2 или класса воспламеняемости HF-2.

Данное требование не распространяется на следующие конструкции:

- сборки воздушных фильтров в системах циркуляции воздуха, независимо от того, являются они герметичными или нет, которые не предназначены для вентиляции вне противопожарной оболочки;

- сборки воздушных фильтров, расположенные внутри или снаружи противопожарной оболочки – при условии, что материалы фильтра отделены металлическим экраном от частей, которые могут вызывать зажигание. Данный экран может быть перфорированным, и он должен отвечать требованиям, указанным в 9.1.4.3, касающимся нижней части противопожарной оболочки;

- рамы воздушных фильтров, сконструированные из материалов класса воспламеняемости HB – при условии, что они отделены от электрических частей (кроме изолированных проводов и кабелей), которые в условиях отказа могут вызывать температуру, способную привести к зажиганию, пространством не менее 13 мм по воздуху или твердым барьером из материала класса воспламеняемости V-1;

- сборки воздушных фильтров, расположенные с внешней стороны противопожарной оболочки, сконструированные из материалов класса воспламеняемости HB.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и проверкой технических данных материалов и, при необходимости, соответствующим испытанием или испытаниями, указанными в стандартах серии IEC 60695.

Таблица 20 – Сводные данные по требованиям к воспламеняемости материалов

| Часть | Требование |
| --- | --- |
| Большие площади поверхности оболочки, 9.1.3.1 | Максимальный индекс распространения пламени 100 |
| Противопожарные оболочки, 9.1.3.2 | - 5VB - Испытание по IEC 60695-11-20 - Испытание раскаленной проволокой по IEC 60695-2-20 (если пространство < 13 мм по воздуху от частей при высоких температурах, которые могут вызывать зажигание) |
| Компоненты и части, включая механические и электрические оболочки, расположенные внутри противопожарных оболочек, 9.1.3.3 | - V-2 или HF-2 - Компоненты и исключения см. в 9.1.3.3 |
| Сборки воздушных фильтров, 9.1.3.4 | - V-2 или HF-2 - Исключения см. в 9.1.3.4 |

9.1.4 Отверстия в противопожарных оболочках

9.1.4.1 Общие положения

Для оборудования, предназначенного для использования или установки в различных положениях, как указано в документации на изделие, следующие требования применяют к каждому положению.

Данные требования дополняют требования, указанные в следующих подразделах:

- 7.3.4 «Защита от прямого контакта»;

- 7.4 «Защита от опасных энергетических факторов»;

- 13.5 «Отверстия в оболочках».

9.1.4.2 Боковые отверстия, рассматриваемые как отверстия в нижней части

Если участок стороны противопожарной оболочки попадает в зону, составляющую угол 5°, как показано на рисунке 14, то к этому участку стороны также применяют ограничения, указанные в 9.1.4.3, при рассмотрении отверстий в нижних частях противопожарных оболочек.

9.1.4.3 Отверстия в нижней части противопожарной оболочки

Нижняя часть противопожарной оболочки или отдельные барьеры должны обеспечивать защиту от выброса пылающего или расплавленного материала под всеми внутренними частями, включая полузакрытые компоненты или сборки, для которых    метод 2 применяется и соблюдается не полностью.

Расположение и размер нижней части или   барьера   должны   соответствовать                зоне D на рисунке 14, нижняя часть или барьер должны быть горизонтальными, с громкой, или иметь другую форму, чтобы обеспечить эквивалентную защиту. В этой зоне не должно быть отверстий, за исключением отверстий, которые защищены перегородкой, экраном или другими средствами так, чтобы расплавленный металл и горящий материал не вы падали за пределы противопожарной оболочки.

Условные обозначения:

А – компонент или подсборка, под которыми требуется противопожарная оболочка.  Если у компонента или подсборки нет собственной противопожарной оболочке, то рассматривается весь компонент. Если у компонента или подсборки есть собственная противопожарная оболочка, то необходимо рассматривать только участки, которые не защищены или имеют отверстия, через которые могут выбрасываться пылающие частицы;

В – границы зоны А, проецируемой в вертикальной плоскости сверху вниз на горизонтальную плоскость самой нижнем точки противопожарной оболочки;

С – наклонная линия, которая очерчивает границы зоны D на той же плоскости, что и зона В. Эта линия проецируется под углом 5° от вертикали в каждой точке по периметру компонента А и, перемещаясь по периметру границы зоны В, ориентирована на очерчивание самой большой зоны.

D – Минимальный контур нижней части противопожарной оболочки.

Примечание – Участок стороны противопожарной оболочки, который находится в пределах зоны, очерчен- ной углом в 5°, также считается частью нижней части противопожарной оболочки.

Рисунок 14 – Отверстия в нижней части противопожарной оболочки ниже незащищенного или полузакрытого компонента

Считается, что следующие конструкции отвечают требованию без испытания:

- в нижней части противопожарной оболочки нет отверстия;

- с отверстиями любого размера в нижней части под внутренним барьером, экраном или аналогичным средством, которые соответствуют требованиям к противопожарной оболочке;

- с отверстиями в нижней части, каждое не более 40 мм2, под компонентами и частями, отвечающими требованиям к материалу класса V-1 или пеноматериалу класса HF-1, либо под небольшими компонентами, которые проходят испытание игольчатым пламенем по IEC 60695-11-5 с применением пламени 30 с;

- с конструкцией перегородки, как показано на рисунке 15;

- с металлическими нижними частями противопожарных оболочек, с предельно допустимыми размерами в соответствии с любой строкой в таблице 21;

- металлические экраны в нижней части с сеткой с номинальными отверстиями, расстояние между осевыми линиями, которых – не болев 2 мм, а диаметр провода – не менее 0,45 мм.

Допускается использовать конструкции, отличные от указанных выше, если они соответствуют требованиям испытания горячим пылающим маслом, приведенным ниже.

Нижняя часть противопожарной оболочки

Отражательные перегородки (над или под нижней частью противопожарной оболочки)

Не менее, чем 2Х

Рисунок 15 – Конструкция перегородки противопожарной оболочки

Таблица 21 – Допустимые отверстия в нижних частях противопожарных оболочек

| Применительно к круглым отверстиям |  |  | Применительно к отверстиям другой формы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная толщина металлических нижних частей, мм | Максимальный диаметр отверстий, мм | Минимальное расстояние между центрами отверстий, мм | Максимальная площадь, мм2 | Минимальное расстояние между границами отверстий, мм |
| 0,66 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,56 |
| 0,66 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,1 |

Окончание таблицы 21

| Применительно к круглым отверстиям |  |  | Применительно к отверстиям другой формы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальная толщина металлических нижних частей, мм | Максимальный диаметр отверстий, мм | Минимальное расстояние между центрами отверстий, мм | Максимальная площадь, мм2 | Минимальное расстояние между границами отверстий, мм |
| 0,76 | 1,1 | 1,7 | 1,1 | 0,55 |
| 0,76 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 1,1 |
| 0,81 | 1,9 | 3,1 | 2,9 | 1,1 |
| 0,89 | 1,9 | 3,1 | 2,9 | 1,2 |
| 0,91 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 1,1 |
| 0,91 | 2,0 | 3,1 | 3,1 | 1,2 |
| 1,0 | 1,6 | 2,7 | 2,1 | 1,1 |
| 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 1,0 |

Соответствие проверяют осмотром и, в случае необходимости, испытанием пылающим маслом, во время которого марля не должна воспламеняться, следующим образом.

Установка образцов: Образец комплектной готовой нижней части противопожарной оболочки надежно закрепляют в горизонтальном положении.  Белёную  марлю  плотностью  приблизительно 40 г/м2 помещают в один слой поверх мелкой кюветы с плоским дном приблизительно на 50 мм ниже образца, при этом марля должна быть достаточного размера, чтобы полностью покрывать шаблон отверстий в образце, но не такой большой, чтобы на нее попадало любое масло, которое переливается через край образца, или попадало на ткань иным образом, кроме как через отверстия.

Примечание – Рекомендуется использовать металлический экран или перегородку из армированного стекла, огораживающую область проведения испытания.

Процедура испытания: Небольшой металлический ковш (предпочтительно не более 65 мм в диаметре) со сливным носиком и длинной ручкой, сохраняющий горизонтальное положение во время наполнения,  частично  заполняют  10 мл  дистиллятного  масла,   которое   является   дистиллятом со средним содержанием летучих веществ с массой на единицу объема от 0,845 до 0,865 г/мл, температурой вспышки от 43,5 °С до 93,5 °С и средней теплотворной способностью 38 МДж/л. Ковш с маслом нагревают, масло поджигают и дают ему гореть в течение 1 мин, и в это время все горячее пылающее масло выливают со скоростью приблизительно 1 мл/с непрерывным потоком в центр шаблона отверстий, с высоты приблизительно 100 мм над отверстиями.

Испытание повторяют дважды с интервалом 5 мин, используя чистую марлю.

9.1.4.4 Оборудование для использования в закрытой электрической рабочей зоне

Требования, указанные в 9.1.4.3, не распространяются на стационарное оборудование, предназначенное только для использования в закрытой электрической рабочей зоне и устанавливаемое на бетонный пол или другую негорючую поверхность. Такое оборудование должно иметь следующую маркировку:

ВНИМАНИЕ: OПACHOCTЬ ВОЗГОРАНИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЛЬКО НА БЕТОННЫХ ИЛИ ДРУГИХ НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ!

9.1.4.5 Дверцы или накладки в противопожарных оболочках

Если часть противопожарной оболочки состоит из дверцы или накладки, которые ведут к области, доступной оператору, то она должна соответствовать одному из следующих требований:

- дверца или накладка должна быть с защитной блокировкой; либо

- дверца или накладка, предназначенная для стандартного открывания пользователем, должна соответствовать следующим условиям:

- она не должна сниматься с других частей противопожарной оболочки пользователем;

- она должна быть оснащена средством, которое не дает ей открыться во время нормальной работы.

Дверцу или крышку, предназначенную только для периодического использования установщиком, например, для установки принадлежностей, разрешается снимать, если в инструкциях для оборудования содержатся указания по правильному снятию и повторной установке дверцы или накладки.

Соответствие проверяют осмотром.

9.1.4.6 Дополнительные требования к отверстиям в передвижном оборудовании

Риск зажигания, вызванного небольшими металлическими предметами, перемещающимися внутри передвижного оборудования во время транспортирования, следует снижать с помощью мер, направленных на минимизацию вероятности попадания таких предметов в оборудование и соединение перемычкой неизолированных проводящих частей, между которыми мощность не ограничена в соответствии с 9.2.

Нижняя часть противопожарной оболочки или отдельных барьеров также должна обеспечивать защиту от выброса пылающего или расплавленного материала под всеми внутренними частями, включая полузакрытые компоненты или сборки, для которых метод 2, указанный в 9.1.1, был применен и соблюдался не полностью.

Следующие меры обеспечивают приемлемую защиту как от вероятности попадания предметов в оборудование, так и от риска выбросов из оболочки, представляющих пожароопасность:

- обеспечение отверстий, ширина которых не превышает 1 мм независимо от длины; или

- обеспечение экрана с сеткой с номинальными отверстиями не более 2 мм между осевыми линиями, выполненную с диаметром резьбы или провода не менее 0,45 мм; или

- обеспечение внутренних барьеров.

Кроме того, если металлизированные части пластмассового барьера или оболочки находятся в пределах 13 мм от частей цепей, где располагаемая мощность превышает 15 В А, то применяется одно из следующих требований:

- доступ посторонним металлическим предметом должен быть ограничен в соответствии с указанными выше приемлемыми мерами, даже если располагаемая мощность соответствует пределам, указанным в 9.2; или

- между неизолированными проводящими частями и оболочкой должен находиться барьер; или

- испытание на отказ должно проводиться для моделирования соединения перемычкой по прямому пути между неизолированной проводящей частью и ближайшей металлизированной частью барьера или оболочки, которые находятся в пределах 13 мм от неизолированной проводящей части.

Примечание – Примерами металлизированных пластмассовых барьеров или оболочек являются барьеры или оболочки, которые изготовлены из проводящих композитных материалов или имеют электролитическое покрытие, покрытие, нанесенное в вакууме, лакокрасочное покрытие или покрыты фольгой.

Соответствие проверяют осмотром и измерением и, при необходимости, испытанием. Все дверцы или накладки закрыты, или установлены, а периферийные устройства или сборки, такие как батареи и т.д., устанавливают согласно иелевому назначению во время осмотра.

Если проводятся испытания с имитированными отказами, то не должно происходить зажигание металлизированного барьера или оболочки.

Источники с ограничением энергии

9.2.1 Общие положения

В данном разделе приведены требования к оцениванию источников с ограничением энергии, как указано в 9.1. Источник с ограничением энергии должен соответствовать одному из следующих требований:

- выход изначально ограничивается в соответствии с таблицей 22; или

- сопротивление ограничивает выход в соответствии с таблицей 22. Если используется устройство с положительным температурным коэффициентом, то оно должно пройти испытания, указанные в IEC 60730-1 (разделы 15, 17, J.15 и J.17); или

- используется устройство защиты от перегрузки по току, и выход ограничивается в соответствии с таблицей 23; или

- регулирующая сеть ограничивает выход в соответствии с таблицей 22, как при нормальных условиях работы, так и после любого одиночного отказа в регулирующей сети (разомкнутая цепь или короткое замыкание); или

- регулирующая сеть ограничивает выход в соответствии с таблицей 22 при нормальных условиях работы, и одно из указанных выше средств защиты используют в дополнение к ограничению выхода в условиях одиночного отказа.

Если устройство защиты от перегрузки по току используют для обеспечения соответствия пределам для источника с ограничением энергии, то это должен быть плавкий предохранитель или нерегулируемое электромеханическое устройство без автоматического возврата.

Соответствие проверяют испытанием в соответствии с 9.2.2.

9.2.2 Испытания с источником с ограничением энергии

Соответствие требованиям, указанным в 9.2.1, проверяют осмотром и измерением электрических величин в таблице 22 или таблице 23, если применимо. Батареи должны быть полностью заряжены при проведении измерений для UОС и ISC в соответствии с таблицей 22 и таблицей 23.

Нагрузку, указанную в примечаниях 2) и 3) к таблице 22 и таблице 23, регулируют, чтобы получить максимальный ток и передачу мощности соответственно. В этих условиях максимального тока и мощности применяют одиночные отказы в регулирующей сети.

Таблица 22 – Пределы для источников с изначальным ограничением энергии

| Выходное напряжение 1 UОС |  | Выходной ток 2 ISC | Предполагаемая мощность 3 S |
| --- | --- | --- | --- |
| В (переменного тока) | В (постоянного тока) | А | В·А |
| ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 8,0 | ≤ 5 · UОС |
| 20 < UОС ≤ 30 | 20 < UОС ≤ 30 | ≤ 8,0 | ≤ 100 |
| – | 30 < UОС ≤ 60 | ≤ 150/UОС | ≤ 100 |
| _______________ 1 UОС: Выходное напряжение, измеренное в условиях, когда все цепи нагрузки отключены. Напряжения предусмотрены, главным образом, для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями, которые превышают 10 % от пикового значения, пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В. 2 ISC: Максимальный выходной ток с любой безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание, измеренный через 60 с после приложения нагрузки. 3 S (В·А): Максимальная выходная мощность, В·А, с любой безъемкостной нагрузкой, измеренная через 60 с после приложения нагрузки. |  |  |  |

Таблица 23 – Пределы для источников с энергией, которая не была изначально ограничена

| Выходное напряжение 1 UОС |  | Выходной ток 2 ISC | Предполагаемая мощность 3 S | Номинальный ток устройства защиты от перегрузки по току 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В (переменного тока) | В (постоянного тока) | А | В·А | А |
| ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 1000/UО | ≤ 250 | ≤ 5 |
| 20 < UОС ≤ 30 | 20 < UОС ≤ 30 |  |  | ≤ 100/UОС |
| – | 30 < UОС ≤ 60 |  |  | ≤ 100/UОС |
| _______________ 1 UОС: Выходное напряжение, измеренное в соответствии с 7.3.2, когда все цепи нагрузки отключены. Напряжения предусмотрены, главным образом, для синусоидального переменного тока и постоянного тока без пульсаций. Для несинусоидального переменного тока и постоянного тока с пульсациями, которые превышают 10 % от пикового значения, пиковое напряжение не должно превышать 42,4 В. 2 ISC: Максимальный выходной ток с любой безъемкостной нагрузкой, включая короткое замыкание, измеренный через 60 с после приложения нагрузки. Токоограничительные сопротивления в оборудовании остаются в цепи во время измерения, но устройства защиты от перегрузки по току исключены. 3 S (В·А): Максимальная выходная мощность, В·А, с любой безъемкостной нагрузкой, измеренная через 60 с после приложения нагрузки. Токоограничительные сопротивления в оборудовании остаются в цепи во время измерения, но устройства защиты от перегрузки по току исключены. Примечание – Причиной проведения измерения с исключением устройств защиты от перегрузки по току является определение количества энергии, которое может вызвать возможный перегрев во время работы устройств защиты от перегрузки по току. 4 Номинальные параметры тока устройств защиты от перегрузки по току основаны на плавких предохранителях и автоматических выключателях, которые размыкают цепь в течение 120 с при токе, равном 210 % от номинального тока, указанного в таблице. |  |  |  |  |

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току

9.3.1 Общие положения

PCE не должно представлять опасности при условиях короткого замыкания или перегрузки по току на любом порте, включая межфазные, фазные и относительно нейтрали, и должна быть предоставлена соответствующая информация, чтобы обеспечить надлежащий выбор внешней проводки и внешних устройств защиты.

9.3.2 Количество и расположение устройств защиты от перегрузки по току

Защиту от коротких замыканий и перегрузки по току следует обеспечивать для всех входных цепей, а также для выходных цепей, которые не соответствуют требованиям к источникам с ограничением энергии, указанным в 9.2, за исключением цепей, в которых не существует опасности перегрузки по току при коротких замыканиях и перегрузках.

Примечание – В фотоэлектрической цепи, для которой проводники выбирают на основе номинального параметра короткого замыкания в установке, обычно нет риска перегрузки проводников в проводке установки. Как правило, если проводники не имеют большого размера, защита от перегрузки по току требуется в оборудовании или в качестве составной части установки, когда 3 или более фотоэлектрических панели включены параллельно – чтобы предотвратить перегрузки по току в проводке одной поврежденной панели из-за суммарного тока от двух (или более) других панелей.

Если устройство защиты прерывает нейтральный проводник, оно также должно одновременно прерывать все незаземленные проводники той же цепи.

Если для устройства защиты или связанного с ним комплекта устройств требуется ручная замена или сброс, и они прерывают больше одного проводника, то средства сброса для всех проводников, защищенных этим устройством или комплектом устройств, должны быть расположены вместе.

Для оборудования, подключаемого соединителем типа B, или стационарного оборудования, а также для фотоэлектрических цепей данная защита может быть обеспечена внешними по отношению к оборудованию устройствами, и в этом случае в инструкциях по установке следует указывать на необходимость обеспечения защиты в установке и включать технические характеристики для требуемой защиты от короткого замыкания и/или перегрузки по току (см. 5.3.2).

Для оборудования, подключаемого соединителем типа A, не требуется включать в PCE или устанавливать защиту для входных портов сети, если все требования настоящего стандарта выполняются при испытании с использованием высокопроизводительного устройства защиты от перегрузки по току, которое должно присутствовать в установке со стороны питания от розетки для типа штепселя, предусмотренного на PCE.

Соответствие проверяют осмотром и испытаниями в соответствии с 4.4.4.5 и 4.4.4.7.

9.3.3 Координация короткого замыкания (резервная защита)

Предоставляемые или указанные устройства защиты должны иметь достаточную отключающую способность для отключения максимального тока короткого замыкания, указанного для порта, к которому они подключены. Если защита, которая является неотъемлемой частью PCE для входного порта, не рассчитана на ток короткого замыкания цепи, в которой она используется, то в инструкциях по установке следует указывать, что устройство защиты со стороны питания, рассчитанное на предполагаемый ток короткого замыкания этого порта, должно использоваться для обеспечения резервной защиты.

Для оборудования, подключаемого соединителем типа A, установка в зданиях рассматривается как обеспечивающая резервную защиту от короткого замыкания.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием в соответствии с 4.4.4.5.

- Защита от опасностей звукового давления

Общие положения

Оборудование должно обеспечивать защиту от воздействия звукового давления. Испытания на соответствие проводят, если оборудование может вызывать такие опасности.

Звуковые давления и уровень звукового давления

10.2.1 Опасные уровни шума

Если оборудование производит шум на уровне, который может вызвать опасность, то шум следует измерить для определения максимального уровня звукового давления, который может произвести оборудование (за исключением того, что звук от аварийных сигналов и частей, расположенных удаленно, не учитывается). Если измеренное звуковое давление превышает на 80 дБА эталонное звуковое давление в 20 мкПа на расстоянии измерения 1 м, то в инструкциях должна содержаться информация относительно уровня звукового давления и способа снижения до безопасного уровня риска повреждения слуха, а также изделие должно быть отмечено маркировкой с символом 22 из приложения C.

Соответствие проверяют измерением и вычислением максимального уровня звукового давления в соответствии с ISO 3746, ISO 9614-1, ISO 9614-2 или ISO 9614-3, а также проверкой предоставленной информации и маркировок.

- Защита от опасностей протекания жидкостей

Примечание – Опасности, связанные с электролитом батарей, рассматриваются в 14.8.

Сбор жидкости, давление и утечка

Компоненты системы сбора жидкости должны быть совместимы с используемой жидкостью.

Жидкость не должна вытекать на токоведущие части в результате:

a) нормальной работы, включая конденсацию;

b) обслуживания оборудования; или

c) самопроизвольного ослабления или отсоединения шлангов или других частей системы охлаждения с течением времени.

В руководство по эксплуатации PCE, в состав которого входит система сбора жидкости, должны быть включены процедуры, обеспечивающие предотвращение смачивания токоведущих частей во время обслуживания.

Если резервуар является частью системы сбора жидкости, то токоведущая часть должна быть расположена или защищена так, чтобы на нее не попадали капли во время заполнения резервуара или если резервуар выйдет из строя.

Соответствие проверяют посредством переполнения резервуара с жидкостью, что не должно приводить к смачиванию токоведущих частей или электрической изоляции, на которые жидкость может неблагоприятно воздействовать. Предполагаемую для использования жидкость вливают в резервуар. Резервуар должен быть заполнен до рекомендованного уровня, если такой уровень четко обозначен; в противном случае резервуар должен быть заполнен до уровня максимальной вместимости. Затем в резервуар вливают дополнительную предназначенную для использования жидкость, объем которой равен 50 % объема уже залитой жидкости, но не более 2 л. Посредством визуального осмотра определяют, стали ли неизолированные токоведущие части влажными в результате переполнения резервуара. Если визуальный осмотр не приводит к определенным результатам, то необходимо провести и испытание блока в соответствии с испытанием напряжением по 7.5.2.

Давление и утечка жидкости

Примечание – Оборудование, отвечающее требованиям настоящего подраздела, не обязательно будет признаваться соответствующим национальным требованиям, касающимся высокого давления.

11.2.1 Максимальное давление

Максимальное давление, воздействию которого часть оборудования может быть подвергнута при обычном применении или в условиях одиночного отказа, не должно превышать расчетное максимальное рабочее давление для части.

Максимальное давление считается наивысшим из следующих:

а) расчетное максимальное давление питания, указанное для внешнего источника;

b) регулировка давления устройства защиты от избыточного давления, предусмотренного как часть сборки;

c) максимальное давление, которое может быть получено от воздушного компрессора, который является частью сборки, если только давление не ограничено устройством защиты от избыточного давления.

Соответствие проверяют проверкой номинальных параметров частей и, при необходимости, измерением давления.

11.2.2 Утечка из частей

Утечка из частей, содержащих жидкость, не должна вызывать опасности.

Соответствие проверяют проверкой номинальных параметров частей и, при необходимости, посредством воздействия на части давлением жидкости, в два раза превышающим максимальное давление при нормальном применении. Не должна происходить утечка, которая могла бы вызвать опасность.

11.2.3 Устройство защиты от избыточного давления

Закрытая системы сбора жидкости должна быть оснащена устройством защиты от избыточного давления, которое не должно работать при нормальном применении. Устройство защиты от избыточного давления должно:

a) быть подключено как можно ближе к содержащим жидкость частям системы, для защиты которой оно предназначено;

b) быть установлено таким образом, чтобы обеспечивать легкий доступ для осмотра, технического обслуживания и ремонта;

c) регулироваться только с помощью инструмента;

d) иметь такое выпускное отверстие, которое расположено и направлено так, чтобы выпускаемый материал не был направлен на человека;

e) иметь такое выпускное отверстие, которое расположено и направлено так, чтобы при работе устройства не происходило осаждение жидкости на частях, что может вызвать опасность;

f) иметь достаточную пропускную способность для обеспечения того, чтобы в случае повреждения устройства регулирования давления питания давление не превышало расчетного максимального рабочего давления системы;

g) не иметь запорный клапан между ним и частями, для защиты которых оно предназначено.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием, указанным в 11.2.2.

Масло и жир

Если внутренняя проводка, обмотки, коммутационные устройства, контактные кольца и т.п. и изоляция в целом подвергаются воздействию масла, жира или аналогичных веществ, то изоляция должна иметь надлежащие свойства, чтобы противостоять износу в данных условиях.

Соответствие проверяют осмотром и оцениванием данных для изоляционного материала.

- Химические опасности

Общие положения

Следует предусматривать средства для снижения риска получения травмы в результате контакта с опасными химическими веществами или их воздействия, а также в результате вдыхания их паров и газов.

Примеры мер по снижению рисков:

- избегать использования конструкционных и расходных материалов, которые могут вызывать травмы при контакте или вдыхании во время предусмотренных и нормальных условий применения;

- избегать условий, которые могут вызывать утечку или испарение;

- предоставление маркировок для предупреждения пользователей об опасностях.

В случае с химическими веществами в жидкой форме дополнительно следует применять требования, указанные в разделе 11.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытанием на доступность, утечку или испарение при нормальных условиях и условиях отказа.

- Требования по обеспечению физической защиты

Ручки и органы ручного управления

Ручки, кнопки, захваты, рычаги и т. п. должны быть надежно закреплены так, чтобы они не расшатывались при нормальном применении, если это может привести к опасности. Герметизирующие компаунды и т.п., за исключением самоотверждающихся смол, не следует использовать для предотвращения расшатывания. Если ручки, кнопки и т. п. используются для обозначения положения переключателей или аналогичных компонентов, то не должно быть возможности фиксировать их в неправильном положении, если это может привести к опасности.

Соответствие проверяют осмотром, испытанием вручную и попыткой удалить ручку, кнопку, захват или рычаг, прикладывая в течение 1 мин осевую силу следующим образом.

Если данные части имеют такую форму, что осевую тянущую силу невозможно приложить при нормальном применении, то сила составляет:

- 15 Н для рабочих средств электрических компонентов; и

- 20 Н – в других случаях.

Если данные части имеют такую форму, что осевую тянущую силу возможно приложить, то сила составляет:

- 30 Н для рабочих средств электрических компонентов; и

- 50 Н — в других случаях.

13.1.1 Регулируемые органы управления

Оборудование должно быть сконструировано таким образом, чтобы для ручной регулировки органа управления, такого как устройство для выбора различных напряжений питания, требовался бы инструмент, если неправильная настройка или случайная регулировка могут создать опасность.

Соответствие проверяют анализом и испытанием согласно 4.4.4.12.

Закрепление частей

Винты, гайки, шайбы, пружины или аналогичные части должны быть закреплены таким образом, чтобы выдерживать механические напряжения, возникающие при нормальном применении, если ослабление создавало бы опасность, или если зазоры или длина пути утечки над дополнительной изоляцией или усиленной изоляцией были бы уменьшены до значения, которое меньше значений, указанных в 7.3.7.4 и 7.3.7.5.

Соответствие проверяют осмотром, измерением зазоров и длины пути утечки, а также испытанием вручную.

В целях оценки соответствия:

- предполагается, что два независимых крепления не должны ослабляться одновременно; а также

- предполагается, что части, закрепленные с помощью винтов или гаек с самостопорящимися шайбами или другими средствами блокировки, не могут ослабляться.

Примечание – Пружинные шайбы и т.п. могут обеспечить соответствующую требованиям блокировку.

Средства обеспечение внешних соединений

13.3.1 Общие положения

Средства обеспечения внешних соединений во время установки должны соответствовать следующим основным принципам:

- средства соединения должны быть такого типа или расположены так, чтобы соответствовать требованиям настоящего стандарта в отношении защиты от пожароопасности, опасности поражения электрическим током и воздействия опасных энергетических факторов;

- проводка в цепях DVC B и C должна быть отделена от проводки и голых частей в цепях DVC A, если опасность поражения электрическим током может быть результатом отказа изоляции;

- проводка и гибкие кабели должны быть надежно заделаны, и должно быть обеспечено снятие натяжения, чтобы предотвратить передачу напряжения на соединения;

- средства обеспечения постоянного подсоединения проводки должны быть рассчитаны и подходить для размера и типа проводки, которую потребуется использовать в установке;

- средства разъединения должны быть предусмотрены для каждой цепи питания в оборудовании или указаны в инструкциях по установке, за исключением случаев, когда предусмотрены соединители, которые рассчитаны на разъединение под нагрузкой; а также

- пространство для проводки должно быть достаточным для установления соединений и их осмотра и должно обеспечивать достаточное пространство для требуемого размера и типа проводников, которые должны быть установлены без риска повреждения или уменьшения расстояния для отделения от других цепей.

Соответствие проверяют осмотром и посредством применения требований из раздела 7 и раздела 9, а также других применимых требований, указанных в данном разделе.

13.3.2 Подключение к питанию от сети переменного тока

13.3.2.1 Общие положения

Для безопасного и надежного подключения к питанию от сети оборудование должно быть оснащено одним из следующих компонентов:

- выводы или подводящие провода, или несъемный шнур питания для постоянного подключения к источнику питания; или

- несъемный шнур питания для подключения к источнику питания с помощью штепселя; или

- приборная вилка для подсоединения съемного шнура питания; или

- сетевая вилка, являющаяся частью оборудования в виде сетевой вилки, как в 13.3.8.

Примечание – В некоторых странах на шнур питания определенного оборудования требуется устанавливать штепсель, соответствующий местным стандартам.

Соответствие проверяют осмотром.

13.3.2.2 Постоянно подключенное оборудование

Постоянно подключенное оборудование должно быть обеспечено либо:

- комплектом выводов, указанных в 13.3.3, для подсоединения проводов питания; либо

- комплектом подводящих проводов, подходящих для подсоединения к проводам питания с использованием стандартных средств, таких как гайки для проводов или стыковые соединители; либо

- несъемным шнуром питания для постоянного подключения к источнику питания.

Постоянно подключенное оборудование с комплектом выводов или подводящих проводов должно:

- обеспечивать подсоединение проводов питания после того, как оборудование было прикреплено к своему основанию; а также

- иметь кабельные вводы, вводы кабелепроводов, выбивные отверстия или сальники, которые обеспечивают подсоединение соответствующих размеров и типов кабелей или кабелепроводов.

Примечание – Размеры и типы кабелей и кабелепроводов установлены в национальных и местных правилах установки электрооборудования. Размеры вводов будут зависеть от размера и типа кабеля или кабелепровода, и они не приведены в настоящем стандарте.

Вводы кабелепроводов, кабельные вводы и выбивные отверстия для подключения к питанию:

- не должны располагаться на крышках, которые необходимо снимать, чтобы получить доступ или осмотреть проводку;

- должны быть спроектированы или расположены так, чтобы введение кабелепровода или кабеля не влияло на защиту от поражения электрическим током или не уменьшало зазоры и длину пути утечки ниже значений, указанных в 7.3.7.4 и 7.3.7.5.

Размеры подводящих проводов, предусмотренных для подсоединения к проводке питания, следует определять в соответствии с таблицей 24, и они должны быть расположены в пространстве для проводки в соответствии с 13.3.4.

Соответствие проверяют осмотром, практическим установочным испытанием и измерением зазоров и пути утечки.

13.3.2.3 Приборные вилки (вводы)

Приборные вилки должны отвечать всем следующим требованиям:

- они должны быть расположены или заключены в оболочку так, чтобы во время установки или снятия соединителя был невозможен доступ к частям, находящимся под опасным напряжением (приборные вилки, соответствующие IEC 60309 или IEC 60320, считаются соответствующими данному требованию); а также

- они должны быть расположены так, чтобы соединитель можно было вставлять без усилий; а также

- они должны быть расположены так, чтобы при нормальном применении после установки соединителя оборудование не опиралось на соединитель при любом положении на плоской поверхности.

Соответствие проверяют осмотром, а доступность – с использованием испытательного пальца, показанного на рисунке D.1 (приложение D).

13.3.2.4 Шнуры питания

Шнур питания для подключения к сети переменного тока должен соответствовать всем следующим требованиям — в зависимости от конкретного случая:

- в случае резиновой изоляции это должна быть изоляция из синтетического каучука, и она не должна быть мягче обычного гибкого шнура с плотной резиновой оболочкой в соответствии с IEC 60245-1 (обозначение 60245 IEC 53); а также

- в случае с изоляцией из поливинилхлорида:

- для оборудования с несъемным шнуром питания и массой не более 3 кг она не должна быть мягче гибкого шнура с легкой поливинилхлоридной оболочкой в соответствии с IEC 60227-1 (обозначение 60227 IEC 52);

- для оборудования с несъемным шнуром питания и массой более 3 кг она не должна быть мягче обычного гибкого шнура с поливинилхлоридной оболочкой в соответствии с IEC 60227-1 (обозначение 60227 IEC 53);

- для оборудования со съемным шнуром питания она не должна быть мягче гибкого шнура с легкой поливинилхлоридной оболочкой в соответствии с IEC 60227-1 (обозначение 60227 IEC 52);

Примечание – Масса оборудования не ограничивается, если оборудование предназначено для применения со съемным шнуром питания.

а также

- для оборудования, для которого требуется иметь защитное заземление, включать защитный заземляющий проводник, имеющий зелено-желтую изоляцию; и

- иметь проводники с площадью поперечного сечения не меньше значений, указанных в таблице 24.

Соответствие проверяют осмотром.

Таблица 24 – Размеры проводников

| Расчетный ток оборудования | Минимальные размеры проводников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Номинальная площадь поперечного сечения |  | AWG или kcmil [площадь поперечного сечения в мм2 |  |
|  | мм2 |  | см. примечание 2 |  |
| До 6 включ. |  | 0,75 1 | 18 | [0,8] |
| Св. 6 до 10 включ. | (0,75) 2 | 1,00 | 16 | [1,3] |

Окончание таблицы 24

| Расчетный ток оборудования | Минимальные размеры проводников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Номинальная площадь поперечного сечения |  | AWG или kcmil [площадь поперечного сечения в мм2 |  |
|  | мм2 |  | см. примечание 2 |  |
| Св. 10 до 13 включ. | (1,0) 3 | 1,25 | 16 | [1,3] |
| Св. 13 до 16 включ. | (1,0) 3 | 1,50 | 14 | [2,0] |
| Св. 16 до 25 включ. |  | 2,50 | 12 | [3,0] |
| Св. 25 до 32 включ. |  | 4,00 | 10 | [5,0] |
| Св. 32 до 40 включ. |  | 6,00 | 8 | [8,0] |
| Св. 40 до 63 включ. |  | 10,00 | 6 | [13,0] |
| Св. 63 до 80 включ. |  | 16,00 | 4 | [21,0] |
| Св. 80 до 100 вклкзч. |  | 25,00 | 2 | [33,0] |
| Св. 100 до 125 включ. |  | 35,00 | 1 | [42,0] |
| Св. 125 до 160 включ. |  | 50,00 | 0 | [53,0] |
| Св. 160 до 190 включ. |  | 70,00 | 000 | [85,0] |
| Св. 190 до 230 включ. |  | 95,00 | 0000 | [107,0] |
| Св. 230 до 260 включ. |  | 120,00 | 250 kcmil | [126,0] |
| Св. 260 до 300 включ. |  | 150,00 | 300 kcmil | [152,0] |
| Св. 300 до 340 включ. |  | 185,00 | 400 kcmil | [202,0] |
| Св. 340 до 400 включ. |  | 240,00 | 500 kcmil | [253,0] |
| Св. 400 до 460 включ. |  | 300,00 | 600 kcmil | [304,0] |
| _____________ 1 При расчетном токе до 3 А номинальная площадь поперечного сечения 0,5 мм2 допускается в некоторых странах при условии, что длина шнура не превышает 2 м. 2 Значение в круглых скобках применяется к съемным шнурам питания с соединителями, рассчитанными на ток 10 А, в соответствии с IEC 60320 (типы C13, С15, C15A и С17), при условии, что длина шнура не превышает 2 м. 3 Значение в круглых скобках применяется к съемным шнурам питания с соединителями, рассчитанными на ток 16 А, в соответствии с IEC 60320 (типы С19, С21 и C23), при условии, что длина шнура не превышает 2 м. Примечания 1 IEC 60320 устанавливает приемлемые комбинации штепсельных соединителей для приборов и гибких шнуров, включая указанные в 1), 2) и 3). Однако в ряде стран указали, что они не принимают все значения, перечисленные в таблице 3В, особенно те, на которые распространяются условия, указанные в 1), 2) и 3). 2 Размеры AWG и kcmil приведены только для информации. Связанные с ними площади поперечного сечения (в квадратных скобках) были округлены, чтобы показать только значащие цифры. AWG – это американский калибр проводов (American Wire Gage), а термин «cmil» относится к круговым милам, где один круглый мил равен площади круга диаметром в 1 мил (одна тысячная дюйма). Данные термины обычно используются для обозначения размеров проводов в Северной Америке. |  |  |  |  |

13.3.2.5 Жесткость закрепления шнуров и снятие натяжения

Для оборудования с несъемным шнуром питания должно быть выполнено жесткое закрепление шнура, позволяющее:

- в точках соединения проводников шнура обеспечивать снятие натяжения; а также

- защитить внешнее покрытие шнура от истирания.

Должна быть исключена возможность проталкивания шнура в оборудование настолько, чтобы шнур и/или его проводники могли быть повреждены, или могло произойти смещение внутренних частей оборудования.

Конструкция несъемных шнуров питания, содержащих защитный заземляющий проводник, должна быть такой, чтобы в случае, если шнур должен проскользнуть в своем креплении, подвергая натяжению проводники, защитный заземляющий проводник натягивался последним.

Жесткое крепление шнура должно быть либо изготовлено из изоляционного материала, либо иметь обшивку из изоляционного материала, соответствующую требованиям к дополнительной изоляции. Однако, данное требование не следует применять, если жесткое крепление шнура представляет собой втулку, которая включает в себя электрическое соединение с оплеткой экранированного шнура питания.

Конструкция жесткого крепления шнура должна быть такой, чтобы:

- замена шнура не снижала безопасность оборудования; а также

- для обычных заменяемых шнуров был очевиден способ снятия натяжения; а также

- шнур не зажимался винтом, который касается непосредственно шнура, за исключением случаев, когда жесткое крепление шнура, включая винт, изготовлено из изоляционного материала, а винт сравним по размеру с диаметром зажимаемого шнура; а также

- не применялись такие методы, как завязывание шнура узлом или привязывание шнура тесьмой; а также

- не допускалось вращение шнура относительно корпуса оборудования, которое может привести к появлению механического натяжения в местах электрических соединений.

Соответствие проверяют осмотром и посредством проведения следующих испытаний с использованием типа шнура питания, поставляемого с оборудованием.

Шнур подвергают воздействию равномерной силы тяги со значением, указанным в таблице 25, прикладываемой в наиболее неблагоприятном направлении. Испытание проводят 25 раз, каждое продолжительностью 1 с.

Во время испытаний шнур питания не должен быть поврежден. Отсутствие повреждения проверяют визуальным осмотром и испытанием на электрическую прочность между проводниками шнура питания и доступными проводящими частями при испытательном напряжении, подходящем для усиленной изоляции.

После испытаний шнур питания не должен быть смещен в продольном направлении более чем на 2 мм, и не должно быть заметного натяжения в местах соединений, а зазоры и пути утечки не должны быть уменьшены ниже значений, указанных в 7.3.7.4 и 7.3.7.5.

Таблица 25 – Физические испытания на шнурах питания

| Macca (М) оборудования, кг | Сила тяги, Н |
| --- | --- |
| М ≤ 1 | 30 |
| 1 < М ≤ 4 | 60 |
| М > 4 | 100 |

13.3.2.6 Защита от механического повреждения

Шнуры питания не должны подвергаться воздействию острых точек или режущих кромок внутри оборудования или на его поверхности, в отверстиях или втулках ввода шнура.

Вся оболочка несъемного шнура питания должна входить внутрь оборудования через любую входную втулку или защитную манжету шнура и должна выходить за зажим жесткого крепления шнура на расстояние по меньшей мере равное половине диаметра шнура.

Входные втулки, если они используются:

- должны быть надежно зафиксированы; а также

- не должны быть снимаемыми без использования инструмента.

Металлическую входную втулку не следует использовать в неметаллической оболочке.

Входная втулка или защитная манжета шнура, прикрепленные к проводящей части, которая не защищена заземлением, должны отвечать требованиям к дополнительной изоляции.

Соответствие проверяют осмотром.

13.3.3 Выводы проводки для подсоединения внешних проводников

13.3.3.1 Выводы проводки

Постоянно подключенное оборудование и оборудование с несъемными шнурами питания должны быть оснащены выводами, в которых подсоединение осуществляется с помощью винтов, гаек или равнодействующих приспособлений (см. также 7.3.6.3.6).

Соответствие проверяют осмотром.

13.3.3.2 Винтовые выводы

Винты и гайки, которые зажимают внешние силовые проводники, должны иметь резьбу, соответствующую ISO 261 или ISO 262, или сравнимую с ней по шагу резьбы и механической прочности (например, унифицированные резьбы). Винты и гайки не должны фиксировать какой-либо другой компонент, за исключением того, что допускается, чтобы они также зажимали внутренние проводники при условии, что внутренние проводники расположены так, что они вряд ли будут смещены при монтировании силовых проводников.

Выводы компонента (например, выключателя), встроенного в оборудование, допускается использовать в качестве выводов для внешних силовых проводников при условии, что они соответствуют требованиям настоящего раздела.

Соответствие проверяют осмотром.

13.3.3.3 Размеры выводов проводки

Должны быть предусмотрены выводы, которые соответствуют проводникам, указанным в предоставляемой документации по установке (см. 5.3.1) и в правилах, касающихся проводки, применяемых при установке. Выводы должны выдерживать испытание на повышение температуры согласно 4.3 при подсоединении с использованием размеров проводов, указанных в документации или в таблице 24, – в зависимости от того, какие размеры меньше.

Соответствие проверяют осмотром, измерениями температуры согласно 4.3 и пробной установкой самых маленьких и самых больших требуемых проводников.

13.3.3.4 Проектирование выводов проводки

Выводы проводки должны быть спроектированы так, чтобы они зажимали проводник между металлическими поверхностями с достаточным контактным давлением и без повреждения проводника.

Выводы должны быть спроектированы или расположены так, чтобы проводник не мог выскальзывать при закручивании зажимных винтов или гаек.

Выводы должны иметь соответствующие крепежные приспособления для проводников (например, гайки и шайбы).

Выводы должны быть зафиксированы так, чтобы при затягивании или ослаблении средства зажима проводника:

- сам вывод не развинчивался; а также

- внутренняя проводка не подвергалась напряжению; и

- зазоры и длина пути утечки не уменьшались ниже значений, указанных в 7.3.7.4 и 7.3.7.5.

Соответствие проверяют осмотром и измерением зазоров и длины пути утечки.

13.3.3.5 Группирование выводов проводки

Выводы, связанные с определенной входной или выходной цепью, должны быть расположены рядом друг с другом. Кроме того, выводы для подсоединения к сетевой цепи питания должны быть расположены рядом с выводом защитного заземления, если такой имеется.

Соответствие проверяют осмотром.

13.3.3.6 Многожильный провод

Выводы должны быть спроектированы, расположены, защищены ограждением или изолированы так, чтобы, в случае если жила многожильного проводника выпадет при установке проводника, не возникало вероятности случайного контакта между такой жилой и другими частями, если в результате может возникнуть опасность поражения электрическим током, воздействие опасных энергетических факторов или пожароопасность.

Соответствие проверяют осмотром и, если специальный шнур не подготовлен таким образом, чтобы было предотвращено выпадение жил, следующим испытанием.

Часть изоляции длиной приблизительно 8 мм удаляют с конца многожильного проводника, имеющего соответствующую номинальную площадь поперечного сечения. Одну жилу многожильного проводника оставляют свободной, а остальные жилы полностью вставляют и зажимают в выводе.

Не разрывая изоляцию, свободную жилу изгибают во всех возможных направлениях, но без резких изгибов вокруг защитного ограждения.

Если проводник находится в цепи DVC C, то свободная жила не должна касаться какой-либо проводящей части, которая доступна или подсоединена к доступной проводящей части, или, в случае оборудования с двойной изоляцией, какой-либо проводящей части, которая отделена от доступных проводящих частей только с помощью дополнительной изоляции.

Если проводник подсоединен к цепи DVC A или к выводу заземления, то свободная жила не должна касаться какой-либо части в цепи DVC B или C.

13.3.4 Пространство для проводки питания

Пространство для проводки питания, обеспечиваемое внутри оборудования или рассматриваемое как часть оборудования для постоянного подключения или для подсоединения несъемного шнура питания, должно быть спроектировано так:

- чтобы обеспечивалось легкое введение и подсоединение проводников; а также

- чтобы неизолированный конец проводника не мог высвободиться из вывода или, если это произойдет, не мог соприкоснуться с:

- доступной проводящей частью, которая не защищена заземлением; или

- доступной проводящей частью ручного оборудования; а также

- чтобы перед установкой крышки, если такая имеется, допускалась проверка правильности подсоединения и расположения проводников; а также

- чтобы крышки, если такие имеются, могли быть установлены без риска повреждения силовых проводников или их изоляции; а также

- чтобы крышки, если такие имеются, обеспечивающие доступ к выводам, можно было снимать с помощью общедоступного инструмента.

Соответствие проверяют осмотром и установочным испытанием с использованием требуемых проводов или кабелей с наибольшей площадью поперечного сечения.

13.3.5 Пространство для изгиба провода для проводов 10 мм2 и более

Расстояние между выводом для подсоединения внешней проводки и препятствием, к которому направляется провод при выходе из вывода, должно быть по крайней мере таким, как указано в таблице 26.

Таблица 26 – Пространство для изгиба провода от выводов до препятствий

| Размер провода, мм2 | Минимальное пространство для изгиба провода, от вывода до препятствия, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провода на вывод |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 10–16 | 40 | – | – |
| 25 | 50 | – | – |
| 35 | 65 | – | – |
| 50 | 80 | 125 | 180 |
| 70 | 90 | 150 | 190 |
| 95 | 105 | 180 | 205 |
| 120 | 205 | 205 | 230 |
| 150 | 255 | 255 | 280 |
| 185 | 305 | 305 | 330 |
| 240 | 305 | 305 | 380 |
| 300 | 355 | 405 | 455 |
| 350 | 355 | 405 | 510 |
| 400 | 455 | 485 | 560 |
| 450 | 455 | 485 | 610 |

13.3.6 Отсоединение от источников питания

Для обеспечения возможности обслуживания должно быть предусмотрено устройство или устройства для отключения – чтобы отключить оборудование от каждого источника питания, который находится под опасным напряжением или превышает значения для опасной энергии, или от которого происходит опасное напряжение или энергия. В качестве альтернативы в инструкциях по установке должно быть указано, что устройство для отключения для каждого источника питания должно быть предоставлено как часть установки, а также должен быть указан требуемый тип и номинальные параметры устройств (а).

Если PCE оснащено соединителем, рассчитанным на отсоединение под нагрузкой, и доступ к соединителю возможен без использования инструмента для аварийного отключения, то никаких дополнительных средств отсоединения не требуется.

Если соединитель можно отсоединить без инструментов, то каждый из отсоединенных или разомкнутых торцов соединителя должен соответствовать требованиям раздела 7, чтобы предотвратить доступ к опасным частям во время отсоединения или после него.

Соответствие проверяют осмотром оборудования и контролем инструкций по установке.

13.3.7 Соединители, штепсели и розетки

Соединители, штепсели и розетки не следует использовать таким образом, чтобы возникала вероятность опасности из-за неправильного соединения.

При использовании соединителей должно быть невозможным подсоединять их со смещением или с обратной полярностью, если в результате возникнет опасность.

Использование соединителя со стандартизированным назначением в типе цепи, отличном от того, для которого он предназначен (например, использование сетевой розетки переменного тока для соединений постоянного тока), не должно приводить к опасности.

Если соединители могут быть отсоединены без использования инструмента, то опасность не должна возникать или оказывать воздействие во время и после отсоединения соединителя.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытанием на смещение или обратную полярность соединителя. Условия испытаний и критерии прохождения/непрохождения испытания должны быть такими, как в 4.4 – для большинства случаев и как в 4.4.4.11 и 4.4.4.13 – для испытания на обратную полярность и ошибочное подключение.

13.3.8 Оборудование в виде сетевой вилки

Оборудование в виде сетевой вилки не должно подвергать чрезмерному напряжению штепсельную розетку. Часть сетевой вилки должна соответствовать стандарту на определенную сетевую вилку.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, следующим испытанием.

Оборудование, как при нормальном применении, вставляют в стационарную штепсельную розетку с конфигурацией, указанной изготовителем, которая может вращаться вокруг горизонтальной оси, пересекающей осевые линии контактов на расстоянии 8 мм позади поверхности контактного взаимодействия (зацепления) штепсельной розетки.

Дополнительный крутящий момент, который следует прикладывать к штепсельной розетке для поддержания поверхности контактного взаимодействия (зацепления) в вертикальной плоскости, не должен превышать 0,25 Н∙м.

Внутренняя проводка и соединения

13.4.1 Общие положения

Проводка и соединения между частями оборудования и внутри каждой части должны быть защищены от механических повреждений во время установки. Изоляция, проводники и прокладка всех проводов оборудования должны подходить для электрических, механических, тепловых условий и условий окружающей среды для использования. Проводники, которые могут контактировать друг с другом или с неизолированными токоведущими частями, должны иметь изоляцию, рассчитаннуюна максимальное возможное рабочее напряжение.

13.4.2 Прокладка

Чтобы уменьшить риск истирания изоляции для отверстия, через которое изолированные провода проходят в проводящей стенке внутри оболочки оборудования, должна быть предусмотрена гладкая, сильно округленная втулка или вкладыш, или оно должно иметь гладкие, сильно округленные поверхности, на которых располагаются провода.

Провода должны быть проложены вдали от острых кромок, резьбы винтов, заусенцев, ребер, движущихся частей, выдвижных ящиков и аналогичных частей, которые могут ухудшить изоляцию проводов.

Минимальный радиус изгиба, указанный изготовителем проводов, не должен быть нарушен.

Зажимы и направляющие, либо металлические, либо неметаллические, используемые для прокладки внутренней проводки, должны иметь гладкие, сильно округленные края. Зажимное действие и опорная поверхность должны быть такими, чтобы не возникало истирание или пластическая деформация изоляции. Если для проводников с термопластичной изоляцией толщиной менее 0,8 мм используется металлический зажим, то должна быть предусмотрена непроводящая механическая защита.

13.4.3 Цветовое кодирование

Изолированные проводники, отличные от тех, которые являются неотъемлемой частью ленточного кабеля или многожильного сигнального кабеля, обозначенные зеленым цветом с одной или несколькими желтыми полосами или без них, не должны использоваться иначе, чем для защитного соединения.

13.4.4 Сростки и соединения

Все сростки и соединения должны быть механически закреплены и обеспечивать неразрывность электроцепи.

Электрические соединения должны быть припаяны, приварены, закручены или иным образом надежно подключены. Паяное соединение, отличное от компонента на PWB, дополнительно должно быть механически закреплено.

Если многожильная внутренняя проводка подсоединяется к винту для крепления проводов, то конструкция должна быть такой, чтобы ослабленные жилы провода не касались:

  - других неизолированных токоведущих частей, которые не всегда имеют такой же потенциал, как и провод; или

  - обесточенных металлических частей.

Если используются винтовые соединения выводов, то для полученных в результате соединений может потребоваться регулярное техническое обслуживание (затяжка). Соответствующая ссылка должна быть сделана в руководстве по техническому обслуживанию (см. 5.3.4).

Конец многожильного проводника не следует уплотнять посредством пайки мягким припоем в местах, где проводник подвергается контактному давлению, за исключением случаев, когда метод зажима предназначен для того, чтобы снизить вероятность ненадежного контакта из-за пластической деформации припоя. Считается, что данному требованию удовлетворяют пружинные выводы, которые компенсируют пластическую деформацию. Предотвращение вращения зажимных винтов не считается достаточным.

13.4.5 Взаимосвязи между частями PCE

В дополнение к соответствию требованиям, изложенным в 13.4.1—13.4.4, средства, предусмотренные для соединения между частями PCE, должны соответствовать следующим требованиям.

Кабельные сборки и гибкие шнуры, предусмотренные для соединения между секциями оборудования или между блоками системы, должны быть пригодны для эксплуатации или использования. Кабели должны быть защищены от физического повреждения на выходе из оболочки и должны иметь механическую защиту от натяжения.

Неправильное совмещение вилочной и розеточной частей соединителей, введение многоштырькового соединителя в соединитель, отличный от того, который предназначен для него, подключение с обратной полярностью и другие манипуляции с частями, доступ к которым обеспечивается без использования инструмента, не должны приводить к механическому повреждению или риску тепловой опасности, поражения электрическим током или телесных повреждений.

Соответствие требованиям 13.4.2–13.4.5 подтверждается осмотром.

Отверстия в оболочках

Для оборудования, предназначенного для использования в различных положениях, требования настоящего раздела применяют к каждому положению.

Данные требования дополняют требования, указанные в следующих подразделах:

- 7.3.4 «Защита от прямого контакта»;

- 7.4 «Защита от опасных энергетических факторов»;

- 9.1.4 «Отверстия в противопожарных оболочках».

13.5.1 Верхние и боковые отверстия

Отверстия в верхней части и боковых сторонах оболочки должны быть расположены или сконструированы так, чтобы была низкая вероятность того, что предметы будут попадать в отверстия и создавать опасности, контактируя с неизолированными проводящими частями.

Отверстия, расположенные за дверцами, панелями, крышками и т.д., которые могут открываться или сниматься пользователем, не должны соответствовать требованиям при условии, что отверстия в оборудовании соответствуют требованиям, когда дверцы, панели и крышки закрыты или установлены на месте.

Соответствие проверяют осмотром и измерением физических размеров, как указано ниже.

За исключением той части стороны противопожарной оболочки, которая подпадает под действие требований, указанных в 9.1.4, считается, что любое из следующих отверстий удовлетворяет требованиям (другие конструкции не исключаются):

- отверстия, любой размер которых не превышает 5 мм;

- отверстия, ширина которых не превышает 1 мм независимо от длины;

- верхние отверстия, в которых предотвращается вертикальный ввод (примеры приведены на рисунке 16);

- боковые отверстия с заслонками, которые имеют такую форму, чтобы отклонять наружу вертикально падающие предметы (примеры приведены на рисунке 17);

- верхние или боковые отверстия, как показано на рисунке 18, которые не расположены вертикально или в пределах пространства V, ограниченного вертикальной проекцией 5° до размера отверстия L, над неизолированными проводящими частями:

Примечание – Примеры на рисунках 16, 17 и 18 не предназначены для использования в качестве технических чертежей, но показаны только для иллюстрации целей данных требований.

Наклонные отверстия

Вертикальные отверстия

Рисунок 16 – Примеры поперечных сечений проектов отверстий, предотвращающих вертикальный доступ

Проекции наружи

Проекции внутрь

Снаружи

Снаружи

Внутри

Внутри

Рисунок 17 – Примеры конструкций заслонок

Снаружи

Снаружи

Внутри

Внутри

Условные обозначения:

A – отверстие в оболочке;

B – вертикальная проекция внешних кромок отверстия;

C – наклонные линии, которые проецируются под углом 5° от кромок отверстия до точек, расположенных на расстоянии E от B;

D – линия, которая проецируется прямо сверху вниз в той же плоскости, что и боковая стенка оболочки;

E – проекция внешней кромки отверстия (B) и наклонной линии (С) (не должна быть больше L);

L – максимальный размер отверстия в оболочке;

V – пространство, в котором неизолированные части при опасном напряжении или опасной энергии не располагаются.

Рисунок 18 – Отверстия в оболочке

Полимерные материалы

13.6.1 Общие положения

Полимерные материалы должны соответствовать требованиям, указанным в 9.1.3, в отношении выбора материалов для противопожарных оболочек и для защиты от пожароопасности, требованиям, указанным в 13.6.1.1, касающимся теплового индекса или стойкости, и применимым требованиям, указанным в 13.6.2, 13.6.3 и 13.6.4, как описано далее:

- требования в 13.6.2 для полимеров, выполняющих функции оболочек или барьеров для обеспечения защиты от доступа к опасностям (например, защита от прямого контакта в соответствии с 7.3.4.2 или защита от движущихся частей в соответствии с 8.2);

- требования в 13.6.3 для полимеров, выполняющих функции сплошной изоляции;

- требования в 13.6.4 для стойкости полимерных частей к воздействию ультрафиолетового излучения.

Полимерный материал или часть, которые выполняют больше одной из указанных выше функций, должны соответствовать всем применимым требованиям.

13.6.1.1 Тепловой индекс или стойкость

Все полимерные материалы, которые могут соответствовать настоящему стандарту, должны иметь тепловой индекс или стойкость (электрическую и механическую) по меньшей мере вплоть до максимальной измеренной рабочей температуры материала при применении, которую измеряют во время теплового испытания согласно 4.3. Тепловой индекс или стойкость должны соответствовать по меньшей мере одному из следующих значений: тепловому индексу (TI), относительному тепловому индексу (RTI), относительному индексу теплостойкости (RTE) или относительной тепловой стойкости (RTC) – по меньшей мере в соответствии с одним из следующих стандартов: IEC 60216-1, IEC 60216-2, IEC 60216-3, IEC 60216-5, IEC 60216-6, ANSI UL 746B или UL ANSI UL 746C.

13.6.2 Полимеры, выполняющие функции оболочек или барьеров, препятствующих доступу к опасностям

Полимерный материал, выполняющий функции оболочки или барьера для предотвращения доступа к опасности, должен соответствовать следующим требованиям.

13.6.2.1 Испытание на снятие напряжения

Оболочки из литых или формованных термопластичных материалов должны быть сконструированы так, чтобы любая усадка или изменение формы материала из-за ослабления внутренних напряжений в процессе литья или формовки не приводила к экспонированию опасных частей или к уменьшению длины пути утечки или зазоров до значения ниже требуемого минимума.

Соответствие проверяют испытанием, процедура которого описана ниже, или осмотром конструкции и проверкой доступных данных, где это необходимо. Один образец, состоящий из комплектного оборудования или оболочки полностью закрытого типа вместе с любым несущим каркасом, помещают в сушильный шкаф с циркуляцией воздуха (в соответствии с IEC 60216-4-1) при температуре на 10 К выше максимальной температуры, измеренной на оболочке во время испытания согласно 4.3, но не менее 70 °C, на 7 ч, после чего допускается охладить образец до комнатной температуры.

По согласованию с изготовителем допускается увеличивать указанный выше временной интервал. Для крупногабаритного оборудования, у которого невозможно кондиционировать оболочку закрытого типа полностью, допускается использовать часть оболочки, которая является представительным образцом полной сборки относительно толщины и формы, включая любые механические несущие элементы.

Примечание – Нет необходимости поддерживать относительную влажность в определенном значении во время данного испытания.

Не должно быть воздействия опасных частей или уменьшения длины пути утечки или зазоров до значения ниже требуемого минимума.

13.6.3 Полимеры, выполняющие функции сплошной изоляции

Полимерный материал, выполняющий функции сплошной изоляции, должен соответствовать требованиям, указанным в 7.3.7.8 и приведенным ниже.

13.6.3.1 Устойчивость к дугообразованию

Номинальный параметр воспламенения от дуги высокого тока (HAI) для полимерного материала, расположенного внутри противопожарной оболочки и на расстоянии менее                    13 мм от незащищенных

частей, таких как контакты выключателя, которые образуют дуги в нормальных условиях, должен соответствовать ANSI UL 746C. Номинальный параметр HAI должен составлять 15 или быть выше для материала класса воспламеняемости V-0 или выше, и номинальный параметр HAI должен составлять 30 или быть выше для материала класса воспламеняемости V-1 или выше.

13.6.4 Стойкость к ультрафиолетовому излучению

Полимерные части наружной оболочки, необходимые для соответствия настоящему стандарту, должны быть достаточно устойчивыми к ухудшению характеристик в результате воздействия ультрафиолетового (UV) излучения.

Соответствие проверяют посредством проверки конструкции и имеющихся данных относительно характеристик стойкости материала оболочки и любого связанного с ней защитного покрытия к ультрафиолетовому излучению. Если такие данные отсутствуют, то должны быть проведены следующие испытания.

Образцы, отобранные из частей, или образцы идентичного материала готовят в соответствии со стандартом на испытание, которое должно быть проведено. Затем их приводят к заданным условиям под воздействием ультрафиолетового излучения в соответствии с приложением J.

После приведения к заданным условиям образцы не должны иметь признаков значительного ухудшения характеристик, таких как образование волосных трещин или растрескивание. Затем их выдерживают при комнатной температуре в течение не менее                  16 ч и не более 96 ч, после чего их испытывают в соответствии со стандартом на определенное испытание.

Чтобы оценить процентное сохранение свойств после испытания, образцы, которые не были приведены к заданным условиям в соответствии с приложением J, испытывают одновременно с образцами, приведенными к заданным условиям. Сохранение свойств должно быть таким, как указано в таблице 27.

Таблица 27 – Минимальные пределы сохранения свойств после воздействия ультрафиолетового излучения

| Испытуемые части | Свойства | Стандарт, устанавливающий метод испытания | Минимальное сохранение свойств после испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Части, обеспечивающие механическую опору | Прочность при растяжении а или Прочность при изгибе а, b | ISO 527 | 70 % |
|  |  | ISO 178 | 70 % |
| Части, обеспечивающие ударную прочность | Ударная вязкость по Шарпи c или Ударная вязкость по Изоду c или Прочность на растяжение при ударных нагрузках c | ISO 179 | 70 % |
|  |  | ISO 180 | 70 % |
|  |  | ISO 8256 | 70 % |
| Все части | Классы воспламеняемости | 9.1.3 | Примечание d |

Окончание таблицы 27

| Испытуемые части | Свойства | Стандарт, устанавливающий метод испытания | Минимальное сохранение свойств после испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| ______________ а Испытания на прочность при растяжении и прочность при изгибе следует проводить на образцах, толщина которых не превышает фактическую толщину. b Сторона образца, подвергнутая воздействию ультрафиолетового излучения, должна соприкасаться с двумя точками нагружения при использовании метода трехточечного нагружения. c Испытания, проведенные на образцах толщиной 3,0 мм для определения ударной вязкости по Изоду и прочности на растяжение при ударных нагрузках и на образцах толщиной 4,0 мм для определения ударной вязкость по ІІІарпи, считаются представительными для других значений толщины, вплоть до 0,8 мм. d Классы воспламеняемости могут изменяться до тех пор, пока они не будут ниже указанных в 9.1.3. |  |  |  |

Механическая стойкость к прогибу, удару или падению

13.7.1 Общие положения

Механический прогиб, удар или падение, которое может произойти при нормальном применении, не должно приводить к опасности или уменьшению защиты, предусмотренной в PCE. Оборудование должно иметь достаточную механическую прочность, компоненты должны быть надежно закреплены, а электрические соединения должны быть защищены.

Соответствие проверяют следующими испытаниями, если применимо:

- испытание на прогиб 250 Н согласно 13.7.2 применяют для PCE с металлическими оболочками, за исключением оборудования в виде сетевой вилки, ручного и передвижного оборудования;

- испытание на удар 7 Дж согласно 13.7.3 применяют для PCE с полимерными оболочками, за исключением оборудования в виде сетевой вилки, ручного и передвижного оборудования;

- испытание на падение согласно 13.7.4 применяют для оборудования в виде сетевой вилки, ручного и передвижного оборудования.

При испытаниях на удар и падение на полимерных частях испытание следует проводить после приведения испытуемой части или комплектного PCE к самой низкой температуре, на которую рассчитано PCE при применении. Во время такого приведения к требуемой температуре PCE или часть обесточены, и испытание на удар или падение выполняют сразу после их удаления из термостата.

По завершении соответствующего испытания PCE должно пройти испытание напряжением согласно 7.5.2 и должно быть осмотрено, чтобы проверить, что:

- токоведущие части не стали доступными;

- в оболочках отсутствуют трещины или отверстия, которые могут вызвать опасность;

- зазоры не меньше их минимальных допустимых значений, и другая изоляция не повреждена; зазоры следует верифицировать с применением испытания импульсным напряжением согласно 7.5.1, если их невозможно осмотреть и определить, что они не были уменьшены;

- барьеры не были повреждены или ослаблены;

- движущиеся части, которые могут вызвать опасность, не открыты.

Не требуется, чтобы PCE работало после испытания, и оболочка может быть деформирована

до такой степени, что ее первоначальная IP классификация не поддерживается.

13.7.2 Испытание на прогиб 250 Н для металлических оболочек

Оболочка должна быть надежно закреплена на жесткой опоре и должна выдерживать неизменную силу 250 Н, прикладываемую в течение 5 с через конец стержня, имеющего квадратную плоскую стальную поверхность (12,7 × 12,7) мм.

13.7.3 Испытание на удар 7 Дж для полимерных оболочек

Образец оболочки или ее части, представляющей наибольшую неармированную область, должен поддерживаться в нормальном положении. Допускается, что твердая гладкая стальная сфера диаметром приблизительно 50 мм и массой (500 ± 25) г должна свободно падать из состояния покоя с расстояния 1300 мм в вертикальной плоскости на образец. Вертикальные поверхности исключены из данного испытания.

Кроме того, стальная сфера должна быть подвешена на шнуре и качаться в виде маятника для нанесения горизонтального удара, падая по вертикали с расстояния 1 300 мм. Горизонтальные поверхности исключены из данного испытания.

Если испытание маятником вызывает затруднения, то допускается моделировать горизонтальные удары по вертикальным или наклонным поверхностям путем установки образца под углом 90° к нормальному положению и применения испытания вертикальным ударом вместо испытания маятником.

13.7.4 Испытание на падение

Испытание на падение применяют к ручному оборудованию, оборудованию в виде сетевой вилки и передвижному оборудованию.

Образец комплектного оборудования подвергают трем падениям на горизонтальную поверхность из положений, которые могут давать наиболее неблагоприятные результаты.

Высота падений должна составлять (1000 ± 10) мм.

Горизонтальную поверхность из твердой древесины толщиной не менее 13 мм монтируют на двух слоях фанеры толщиной от 19 мм до 20 мм каждый, и вся эта конструкция опирается на бетонный или эквивалентный жесткий пол.

Требования к толщине металлических оболочек

13.8.1 Общие положения

Толщина металлических оболочек должна быть такой, как указано в 13.8.2 или 13.8.3. Данное требование не распространяется на оболочки, которые соответствуют требованиям применимых испытаний согласно 13.7.

13.8.2 Литой металл

Литой металл, за исключением металла у резьбовых отверстий для короба, где требуется минимум 6,4 мм, должен быть:

- толщиной не менее 2,0 мм для площади более 155 см2 или при наличии любого размера более 150 мм;

- толщиной не менее 1,2 мм для площади 155 см2 или менее и не иметь размеров более 150 мм.

Оцениваемая площадь может быть ограничена усиливающими ребрами, разделяющими большую площадь.

Ковкий чугун или кокильные отливки алюминия, латуни, бронзы или цинка должны быть:

- толщиной не менее 2,4 мм для площади более 155 см2 или иметь любой размер более 150 мм; а также

- толщиной не менее 1,5 мм для площади 155 см2 или менее и не иметь размеров более 150 мм; а также

- толщиной не менее 6,4 мм у резьбовых отверстий для короба.

Металлическая оболочка, полученная в песчаной форме, должна иметь толщину не менее 3,0 мм, за исключением оболочки в местах для резьбовых отверстий для короба, где требуется толщина минимум 6,4 мм.

13.8.3 Листовой металл

Толщина оболочки из листового металла в точках, где должна подключаться система проводки, должна быть не менее 0,8 мм для стали без покрытия, 0,9 мм для оцинкованной стали и 1,2 мм для цветных металлов.

Толщина оболочки в точках, отличных от тех, где должна подключаться система проводки, должна быть не меньше той, которая указана в таблице 28 или 29.

В соответствии с таблицей 28 и 29, опорная рама представляет собой конструкцию из углового, швеллерного или гнутого профиля листового металла, которая крепится к поверхности оболочки и имеет такие же внешние размеры, что и поверхность оболочки, а также имеет жесткость при кручении – чтобы противостоять изгибающим моментам, которые прикладываются к поверхности оболочки, когда она прогибается.

Конструкция, которая является такой же жесткой, как и конструкция, построенная с рамой из углового или швеллерного профиля, имеет эквивалентное усиление. Конструкции без опорной рамы включают:

- один лист с отдельными штампованными фланцами или кромки;

- один лист, гофрированный или ребристый;

- поверхность оболочки, свободно прикрепленной к раме, например, пружинными зажимами; а также

- поверхность оболочки, имеющей неподдерживаемый край.

Таблица 28 – Толщина листового металла для оболочек: углеродистая сталь или нержавеющая сталь

| Без опорной рамы а |  | С опорной рамой а |  | Минимальная толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c | Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c |  |
| 100 120 | Не ограничена 150 | 160 170 | Не ограничена 210 | 0,60 d |
| 150 180 | Не ограничена 220 | 240 250 | Не ограничена 320 | 0,75 d |
| 200 230 | Не ограничена 290 | 310 330 | Не ограничена 410 | 0,90 |
| 320 350 | Не ограничена 460 | 500 530 | Не ограничена 640 | 1,20 |
| 460 510 | Не ограничена 640 | 690 740 | Не ограничена 910 | 1,40 |
| 560 640 | Не ограничена 790 | 840 890 | Не ограничена 1090 | 1,50 |
| 640 740 | Не ограничена 910 | 990 1040 | Не ограничена 1300 | 1,80 |
| 840 970 | Не ограничена 1200 | 1300 1370 | Не ограничена 1680 | 2,00 |
| 1070 1200 | Не ограничена 1500 | 1630 1730 | Не ограничена 2130 | 2,50 |

Окончание таблицы 28

| Без опорной рамы а |  | С опорной рамой а |  | Минимальная толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c | Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c |  |
| 1320 1520 | Не ограничена 1880 | 2030 2130 | Не ограничена 2620 | 2,80 |
| 1600 1850 | Не ограничена 2290 | 2460 2620 | Не ограничена 3230 | 3,00 |
| _________________ a См. 13.8.3. b Ширина представляет собой меньший размер прямоугольной части листового металла, которая является частью оболочки. Смежные поверхности оболочки могут иметь общие опоры и быть сделаны из одного листа. c «Не ограничена» применяется только тогда, когда край поверхности фланцевый, не менее 12,7 мм, или прикреплен к смежным поверхностям, которые обычно не снимаются при эксплуатации. d Листовая сталь для оболочки, предназначенной для наружного применения, должна быть толщиной не менее 0,86 мм. |  |  |  |  |

Таблица 29 – Толщина листового металла для оболочек: алюминий, медь или латунь

| Без опорной рамы а |  | С опорной рамой а |  | Минимальная толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c | Максимальная ширина, мм b | Максимальная длина, мм c |  |
| 75 90 | Не ограничена 100 | 180 220 | Не ограничена 240 | 0,60 d |
| 100 125 | Не ограничена 150 | 250 270 | Не ограничена 340 | 0,75 |
| 150 165 | Не ограничена 200 | 360 380 | Не ограничена 460 | 0,90 |
| 200 240 | Не ограничена 300 | 480 530 | Не ограничена 640 | 1,20 |
| 300 350 | Не ограничена 400 | 710 760 | Не ограничена 950 | 1,50 |
| 450 510 | Не ограничена 640 | 1100 1150 | Не ограничена 1400 | 2,00 |
| 640 740 | Не ограничена 1000 | 1500 1600 | Не ограничена 2000 | 2,40 |
| 940 1100 | Не ограничена 1350 | 2200 2400 | Не ограничена 2900 | 3,00 |
| 1300 1500 | Не ограничена 1900 | 3100 3300 | Не ограничена 4100 | 3,90 |
| _________________ a См. 13.8.3. b Ширина представляет собой меньший размер прямоугольной части листового металла, которая является частью оболочки. Смежные поверхности оболочки могут иметь общие опоры и быть сделаны из одного листа. c «Не ограничена» применяется только тогда, когда край поверхности фланцевый, не менее 12,7 мм, или прикреплен к смежным поверхностям, которые обычно не снимаются при эксплуатации. d Листовая сталь для оболочки, предназначенной для наружного применения, должна быть толщиной не менее 0,74 мм. |  |  |  |  |

Соответствие требованиям, указанным в 13.8.2 и 13.8.3, подтверждают посредством осмотра и измерения физических размеров.

- Компоненты

Общие положения

Когда речь идет о безопасности, компоненты следует использовать в соответствии с их указанными номинальными параметрами, если только не будет сделано специальное исключение. Компоненты должны соответствовать одному из следующих требований:

a) применимые требования безопасности, установленные в соответствии с действующими документами по стандартизации. Соответствие другим требованиям, установленным в стандарте на компоненты, не требуется. Если это необходимо для применения, то компоненты должны быть подвергнуты испытаниям, указанным в настоящем стандарте, за исключением того, что нет необходимости проводить идентичные или эквивалентные испытания, уже выполненные для проверки соответствия требованиям стандарта на компоненты;

b) требования настоящего стандарта и, если это необходимо для применения, любые дополнительные применимые требования к безопасности, установленные в соответствии с действующими документами по стандартизации;

c) в случае отсутствия определенного документа по стандартизации, требования настоящего стандарта;

d) применимые требования к безопасности, установленные в стандартах, не являющихся стандартами IEC, которые, по крайней мере, такие же высокие, как требования применимого стандарта IEC, при условии, что соответствие компонента стандарту, не являющемуся стандарту IEC, было подтверждено признанным органом по испытаниям.

Такие компоненты, как фотоэлементы, конденсаторы, трансформаторы и реле, подсоединенные на основной, дополнительной, усиленной или двойной изоляции, должны соответствовать требованиям, применимым к классу изоляции, соединяемой перемычкой, и если они ранее не были сертифицированы на соответствие применимому стандарту на безопасность компонентов, то их следует подвергнуть испытанию напряжением согласно 7.5.2 в качестве обычного испытания.

Примечания

1 Испытания, проводимые признанным органом по испытаниям, которые подтверждают соответствие применимым требованиям безопасности, нет необходимости проводить повторно, даже если испытания проводились с использованием стандарта, отличного от стандарта IEC.

2 Стандарт IEC на компоненты считается соответствующим только в том случае, если рассматриваемый компонент явно входит в область применения этого стандарта.

На рисунке 19 приведена блок-схема, показывающая методы верификации соответствия.

Соответствие проверяют осмотром и, при необходимости, испытанием.

Рисунок 19 – Методы верификации соответствия

Защита от перегрева двигателя

Двигатели, которые при остановке или в процессе предотвращения пуска (см. 4.4.4.3) будут представлять опасность поражения электрическим током, опасность, связанную с температурой или пожароопасностью, должны быть защищены устройством защиты от перегрева или устройством тепловой защиты, которое соответствует требованиям, указанным в 14.3.

Соответствие проверяют испытанием на отказ согласно 4.4.4.3.

Устройства защиты от перегрева

Устройства защиты от перегрева – это устройства, работающие в условиях одиночного отказа, которые должны отвечать всем следующим требованиям:

а) они должны быть сконструированы так, чтобы было обеспечено надежное функционирование;

b) они должны быть рассчитаны на возможность отключения максимального напряжения и тока в цепи, в которой они используются;

c) не должны работать при нормальном применении.

Устройства защиты от перегрева, которые работают в случае отказа системы регулирования температуры, должны быть с самосбросом только в том случае, если защищенная часть оборудования не может продолжать функционировать.

Соответствие проверяют посредством изучения принципа работы устройства и следующими испытаниями, при этом оборудование работает в условиях одиночного отказа (см. 4.4). Количество операций следующее:

a) Устройства защиты от перегрева с самосбросом должны сработать 200 раз.

b) Устройства защиты от перегрева без самосброса, за исключением тепловых предохранителей, сбрасываются после каждой операции и, таким образом, должны сработать 10 раз.

c) Устройства защиты от перегрева без сброса должны сработать один раз.

Примечание – Для предотвращения повреждения оборудования могут быть введены принудительные периоды охлаждения и покоя.

Во время испытания устройства со сбросом должны срабатывать каждый раз, когда применяется условие одиночного отказа, а устройства без сброса должны сработать один раз. После испытания устройства со сбросом не должны иметь признаков повреждения, которое могло бы помешать их работе при следующем применении условия одиночного отказа.

Держатели плавких предохранителей

Держатели плавких предохранителей с предохранителями, предназначенными для замены оператором, не должны допускать доступа к опасным токоведущим частям во время замены плавкого предохранителя.

Соответствие проверяют испытанием в соответствии с 7.3.4.

Устройства выбора напряжения сети

Устройства должны быть сконструированы так, чтобы переход от одного напряжения или одного типа питания к другому не мог произойти случайно. Маркировки устройств выбора напряжения указаны в 5.1.4 и 5.1.6.

Соответствие проверяют осмотром и испытанием вручную.

Печатные платы

Печатные платы должны быть изготовлены из материала класса воспламеняемости     V-1 или выше.

Данное требование не распространяется на гибкие печатные платы с напылением, которые содержат только цепи, питаемые от источников с ограничением энергии, отвечающих требованиям 9.2.

Соответствие классу воспламеняемости проверяют посредством проверки данных, касающихся материалов. В качестве альтернативы соответствие проверяют проведением испытания V-1 на трех образцах определенных частей.

Цепи или компоненты, используемые в качестве устройств ограничения переходных перенапряжений

Если в оборудовании используется управление переходным перенапряжением, любой компонент или цепь ограничения перенапряжения следует испытывать с использованием применимого импульсного выдерживаемого напряжения из таблицы 16 с применением метода испытаний, указанного в 7.5.1, за исключением того, что следует применять                             10 положительных и 10 отрицательных импульсов, и интервал между ними может составлять до 1 мин.

Соответствие проверяют указанным выше испытанием. После испытания не должно быть признаков перегрузки и ухудшения технических характеристик компонента.

Примечание – Цепи или компоненты, используемые для управления временными перенапряжениями, описанными в IEC 60364-4-442, не могут быть испытаны с применением указанного выше испытания.

Батареи

Оборудование, содержащее батареи, должно быть спроектировано так, чтобы снижался риск возникновения огня, взрыва и химических утечек при нормальных условиях и после одиночного отказа в оборудовании, включая отказ в цепи внутри блока батарей оборудования.

14.8.1 Вентиляция в оболочке батареи

14.8.1.1 Требования к вентиляции

Оболочки PCE для негерметичных и клапанно-регулируемых батарей должны соответствовать следующим требованиям:

а) оболочка или отсек батарей должны вентилироваться для уменьшения накопления взрывоопасных газов;

b) дуговые части, такие как контакты выключателей, автоматических выключателей и реле, не должны находиться в отсеке батарей; а также

c) отсек батарей не должен иметь вентиляционный канал в отсеки с заключенными в оболочку пространствами, которые содержат дугообразные части.

Чтобы снизить риск взрыва, оболочка PCE или отсек, в котором находится батарея, должны вентилироваться для обеспечения достаточного потока воздуха для уменьшения накопления опасного давления или газов, таких как водородно-воздушный газ, во время мощной разрядки, перезарядки или во время аналогичного типа использования. Средства вентиляции должны ограничивать опасные концентрации свободных газов. Концентрация водорода не должна превышать 2 % по объему.

Конструкции, включающие вентиляторы или фильтры на оболочке или отсеке батарей, также должны предотвращать опасные концентрации свободных газов в условиях заблокированного вентилятора и заблокированного фильтра.

Примечание – Свинцово-кислотная батарея при полной зарядке, когда большая часть энергии зарядки переходит в газ, будет генерировать приблизительно 1 фут3 (28,3 л) газообразного водорода на ячейку на каждые 63 Аꞏч ввода.

Соответствие верифицируют осмотром и следующими испытаниями.

14.8.1.2 Испытание вентиляции

Соответствие требованиям 14.8.1.1 верифицируют посредством осмотра, а также подвергая полностью заряженный аккумуляторный блок воздействию условий перезарядки в течение 7 ч. Любые регулируемые органы управления, связанные с зарядным устройством или зарядной цепью, должны быть настроены на самый жесткий режим зарядки, который не приводит к срабатыванию устройств тепловой защиты или защиты от перегрузки по току.

Образцы атмосферы в отсеке батарей должны быть отобраны в месте, где вероятно наличие наибольшей концентрации газообразного водорода, с использованием аспирационной головки, оснащенной устройствами для измерения концентрации или другими эквивалентными средствами.

Во время и в конце испытания максимальная концентрация газообразного водорода не должна превышать 2 % по объему. Измерения следует проводить посредством отбора проб атмосферы внутри отсека батарей в периоды 2, 4, 6 и 7 ч во время испытания.

Соответствие требованиям, касающимся предотвращения опасного накопления с заблокированными вентиляторами или фильтрами вентиляторов, верифицируют посредством выполнения, указанного выше испытания с блокированным вентилятором или фильтром. Нет необходимости выполнять испытание как в заблокированном, так и в незаблокированном состоянии, если испытуемое оборудование проходит испытание в заблокированном(ых) состоянии(ях).

14.8.1.3 Инструкции по вентиляции

Вместе с PCE должны предоставляться инструкции по установке, в соответствии с которыми требуется обеспечивать вентиляцию пространства, в котором устанавливается PCE, согласно 5.3.

Соответствие верифицируют осмотром.

14.8.2 Установка батареи

Батарею следует располагать и монтировать так, чтобы выводы элементов батареи не могли соприкасаться с выводами смежных элементов или с металлическими частями отсека батареи в результате смещения батареи.

Отсеки, стойки и поддоны, на которых содержатся батареи и на которые они опираются, должны соответствовать следующим требованиям, в зависимости от конкретного случая:

a) Металлические стойки и поддоны должны иметь непроводящие элементы, на которые непосредственно опираются батареи, или использовать непрерывный изоляционный материал (кроме краски) между проводящими опорными элементами и батареями.

b) Материалы, используемые для неметаллических стоек и поддонов или для полимерной оболочки или отсека негерметичной или клапанно-регулируемой батареи, должны быть устойчивыми к коррозии кислотами или щелочами, смотря что применимо для типа батареи.

Средство установки батареи не должно вызывать чрезмерного напряжения или повреждения корпуса батареи и должно быть сконструировано так, чтобы оно подходило для батареи с разными размерами корпуса в результате расширения корпуса и допусков размеров.

Металлическая стойка или поддон для батареи, на которые должны опираться одна или несколько аккумуляторных батарей, должны быть сконструированы таким образом, чтобы выдерживать усилие, которое в два раза больше веса самой тяжелой указанной батареи, учитывая, что на стойке или поддоне находится максимальное количество батарей, указанное изготовителем. В результате нагружения не должно быть постоянной деформации, поломки, перемещения, трещин или другого повреждения стойки или поддона для батареи, и должно произойти уменьшение пути утечки или зазора до выводов батареи.

Соответствие верифицируют посредством приложения силы к установочной поверхности батареи. Испытательную силу следует постепенно увеличивать, чтобы достичь требуемого значения в течение от 5 до 10 с, и поддерживать в этом значении в течение 1 мин. Неметаллическую стойку или поддон следует испытывать при самой высокой рабочей температуре в нормальных условиях.

14.8.3 Потеря электролита

Поддоны и шкафы для батарей должны иметь покрытие, устойчивое к воздействию электролита.

Оболочка или отсек негерметичной батареи должны быть сконструированы так, чтобы потеря или утечка электролита из одной батареи не выходила за пределы оболочки, и предотвращалось:

a) попадание на внешние поверхности PCE, с которыми может контактировать пользователь;

b) загрязнение смежных электрических компонентов или материалов; а также

c) соединение перемычкой требуемых электрических расстояний.

Примечание – Для оболочек, рассчитанных только на герметичные аккумуляторные батареи, нет необходимости соответствовать данному требованию.

Соответствие проверяют осмотром.

14.8.4 Соединения батарей

Обратное соединение батарей к выводам должно быть предотвращено, если обратное соединение может привести к опасности в контексте настоящего стандарта.

Соответствие проверяют осмотром и, если необходимо, испытанием согласно 4.4.4.11.

14.8.5 Инструкции по обслуживанию батарей

Информация и инструкции, приведенные в 5.3.4.1, должны быть включены в руководство для оператора оборудования, в котором обслуживание батареи осуществляется оператором, или в руководство по эксплуатации, если обслуживание батареи должно осуществляться только обслуживающим персоналом.

14.8.6 Доступность и ремонтопригодность батарей

Выводы и соединители батарей должны быть доступны для обслуживания с помощью надлежащих инструментов. Батареи с жидким электролитом, для которых предусмотрено техническое обслуживание, должны располагаться так, чтобы крышки элементов батарей были доступны для проверки электролита и повторной регулировки уровней электролита.

Соответствие проверяют осмотром и применением инструментов и измерительного оборудования, поставляемых или рекомендованных изготовителем батареи.

- Программное обеспечение и программно-аппаратные средства, выполняющие функции безопасности

Программно-аппаратные средства или программное обеспечение, используемые в PCE или вместе с ним и выполняющие одну или несколько функций безопасности, отказ которых может привести к пожароопасности, опасности поражения электрическим током или другой опасности, указанным в настоящем стандарте, следует оценивать в соответствии с приложением B.

Приложение А

(обязательное)

Измерение зазоров и длины пути утечки

В настоящем приложении приводятся иллюстративные требования к измерению зазоров и длины пути утечки в соответствии с требованиями, указанными в 7.3.7.4 и 7.3.7.5 (см. рисунки A.1–A.11).

Методы измерения зазоров и длины пути утечки, указанных на следующих рисунках, следует применять в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

Приведенные на следующих рисунках значения X даны в таблице A.1. Если показанная длина меньше X, то глубину промежутка или канавки не учитывают при измерении длины пути утечки.

Таблицу A.1 применяют только в том случае, если требуемый минимальный зазор равен 3 мм или более. Если требуемый минимальный зазор составляет менее 3 мм, то значение X – это меньшее из:

- соответствующих значений в таблице А.1; или

- одной трети требуемого минимального зазора.

Таблица А.1 – Значение X

| Степень загрязнения | Значение Х, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0,25 |
| 2 | 1,0 |
| 3 | 1,5 |

Примечание – На следующих рисунках зазоры и длина пути утечки обозначены следующим образом: ▬▬▬▬ – зазор; • • • • • • • – длина пути утечки.

< X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя канавку с параллельными или сходящимися сторонами любой глубины шириной менее X мм.

Правило: Зазор и длину пути утечки измеряют непосредственно над канавкой.

Рисунок A.1 – Узкая канавка

≥ X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя канавку с параллельными сторонами любой глубины и шириной, равной или превышающей X мм.

Правило: Зазор – это отрезок «визирной линии». Путь утечки определяют по пути огибания контура канавки.

Рисунок A.2 – Широкая канавка

X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя V-образную канавку с внутренним углом менее 80° и шириной более X мм.

Правило: Зазор – это отрезок «визирной линии». Путь утечки определяют по пути огибания контура канавки, но с «коротким замыканием» нижней части канавки на участке, длиной X мм.

Рисунок A.3 – V-образная канавка

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя ребро.

Правило: Зазор – это самый короткий прямой путь по воздуху через вершину ребра. Путь утечки определяют по пути огибания контура ребра.

Рисунок A.4 – Ребро

< X, мм

< X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя нескрепленный стык с канавками шириной менее X мм с каждой стороны.

Правило: Зазор и длина пути утечки – это отрезки показанных на рисунке «визирных линий».

Рисунок A.5 – Нескрепленный стык с узкими канавками

≥ X, мм

≥ X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя нескрепленный стык с канавками шириной, равной или превышающей X мм с каждой стороны.

Правило: Зазор – это отрезок «визирной линии». Путь утечки определяют по пути огибания контура канавки.

Рисунок A.6 – Нескрепленный стык с широкими канавками

< X, мм

≥ X, мм

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя нескрепленный стык с канавкой с одной стороны, имеющей ширину менее X мм, и с канавкой с другой стороны, имеющей ширину, равную или превышающую X мм.

Правило: Зазор и длину пути утечки определяют, как показано на рисунке.

Рисунок A.7 – Нескрепленный стык с узкой и широкой канавками

< X, мм

< X, мм

Условие: Промежуток между головкой винта и стенкой углубления слишком мал, чтобы его учитывать.

Правило: Путь утечки измеряют от винта до точки на стенке, где расстояние равно                X мм. Измерение зазора (не показано) – это самая короткая визирная линия от винта до верхнего угла углубления, а затем – отрезок по верхней поверхности до токоведущей части.

Рисунок A.8 – Узкое углубление

≥ X, мм

≥ X, мм

Условие: Промежуток между головкой винта и стенкой углубления достаточно велик и должен быть учтен.

Правило: Путь утечки измеряют, как показано на рисунке. Измерение зазора (не показано) – это самая короткая визирная линия от винта до верхнего угла углубления, а затем – отрезок по верхней поверхности до токоведущей части.

Рисунок A.9 – Широкое углубление

Неподсоединенная проводящая часть

≥ X

≥ X

Условие: Расстояние изоляции с промежуточной, неподсоединенной проводящей частью.

Правило: Зазор – это расстояние d + D. Длина пути утечки также равна расстоянию            d + D.

Если значение d или D меньше X, то его считают равным нулю.

Рисунок A.10 – Промежуточная, неподсоединенная проводящая часть

Условные обозначения:

▬▬▬▬ – зазор;

▬ ▬ ▬ ▬ – длина пути утечки.

↕  – расстояние через сплошную изоляцию.

Условие: Рассматриваемый путь включает в себя внутренний слой PWB.

Правило. Для внутреннего(их) слоя(ев) расстояние между смежными дорожками на одном и том же слое трактуется как длина пути утечки для степени загрязнения 1 и зазор – как в воздухе (см. 7.3.7.8.4.1).

Рисунок A.11 – Расстояние для многослойных PWB

Приложение B

(обязательно)

Программируемое оборудование

B.1 Программное обеспечение или программно-аппаратные средства, которые выполняют критические функции безопасности

B.1.1 Программно-аппаратные средства или программное обеспечение, которые выполняют критические функции безопасности, например, обеспечивают защиту от чрезмерной температуры, перегрузки по току или неправильной синхронизации источников переменного тока, отказ которых может привести к пожароопасности, поражению электрическим током или другой опасности, как указано в настоящем стандарте, следует оценивать одним из следующих способов.

a) Все программные или программно-аппаратные ограничители или органы управления следует отключать перед испытанием, чтобы оценить схему аппаратных средств во время испытания при нарушении нормальных условий, связанных с функцией безопасности, либо компонент датчика аппаратных средств, мониторинг которого осуществляется программно-аппаратными средствами или программным обеспечением, следует изменять или отключать, чтобы предотвратить считывание программным обеспечением или программно-аппаратными средствами или их реагирование на нарушение нормальных условий.

b) Защитные органы управления, использующие программное обеспечение или программно-аппаратные средства для выполнения своей(их) функции(й), должны быть сконструированы так, чтобы они соответствовали требованиям приложения H к                                IEC 60730-1 для устранения рисков, указанных в B.2.1. Каждую комбинацию модели микропроцессора, изготовителя и версии программно-аппаратных средств/программного обеспечения, используемую при производстве PCE, следует оценивать так, как указано в остальной части приложения B.

Исключение: Для блоков с программно-аппаратными средствами/программным обеспечением, которые, как было установлено, соответствуют остальной части приложения B, при последующих пересмотрах программно-аппаратных средств/программного обеспечения может допускаться ограниченная повторная оценка для пересмотренных программно-аппаратных средств или программного обеспечения. Область повторной оценки следует определять по потенциальному воздействию пересмотров программно-аппаратных средств или программного обеспечения, и применимые части IEC 60730-1, приложение Н, должны быть повторно применены.

B.2 Оценивание органов управления с использованием программного обеспечения

B.2.1 Анализ рисков

B.2.1.1 Анализ рисков проводят для определения совокупности рисков и того, что программное обеспечение устраняет выявленные риски. Анализ рисков следует проводить на основе требований к безопасности для программируемого компонента.

B.2.1.2 Анализ проводят для выявления критических, некритических и контрольных частей программного обеспечения.

B.2.1.3 Анализ проводят для выявления переходов или состояний, которые могут привести к риску.

B.2.1.4 Риски, которые необходимо рассматривать, включают следующие функции, но ими не ограничиваются:

a) регулирование температуры, мониторинг и реакция (т.е. охлаждающая жидкость, внутренняя окружающая среда, устройство);

b) защитные блокировки;

c) синхронизация нескольких источников переменного тока;

d) аварийная остановка работы (включая поэтапное выключение/последовательное выключение);

e) подсоединение/отсоединение – от источника входящего потока и источника выходного потока;

f) функции устройства защитного отключения, управляемого дифференциальным током (RCD)

g) защита от перегрузки по току или контроль.

Программное обеспечение должно обнаруживать неисправность аппаратных средств или программного обеспечения и переводить устройство в безопасное состояние, как указано в определении «Состояние устранения рисков».

Приложение C

(обязательное)

Символы, используемые в маркировках оборудования

Таблица С.1 – Символы

| Номер | Символ | Ссылка | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | IEC 60417-5031 (2002-10) | Постоянный ток |
| 2 |  | IEC 60417-032 (2002-10) | Переменный ток |
| 3 |  | IEC 60417-5033 (2002-10) | Постоянно-переменный ток |
| 4 |  | IEC 60417-5032-1 (2002-10) | Трехфазный переменный ток |
| 5 |  | IEC 60417-5032-2 (2002-10) | Трехфазный переменный ток с нейтральным проводником |
| 6 |  | IEC 60417-5017 (2006-08) | Вывод заземления (земля) |
| 7 |  | IEC 60417-5019 (2006-08) | Вывод защитного проводника |
| 8 |  | IEC 60417-5020 (2002-10) | Вывод рамы или шасси |
| 9 |  | ISO 7000-1641 | Обратитесь к руководству по эксплуатации |
| 10 |  | IEC 60417-5007 (2002-10) | Включено (питание) |
| 11 |  | IEC 60417-5008 (2002-10) | Выключено (питание) |
| 12 |  | IEC 60417-5172 (2003-02) | Оборудование защищено двойной изоляцией или усиленной изоляцией |
| 13 |  | ISO 3864-036 | Предостережение, риск поражения электрическим током |
| 14 |  | IEC 60417-5041 (2002-10) | Предостережение, горячая поверхность |
| 15 |  | ISO 7000-0434 | Предостережение, опасность |

Окончание таблицы С.1

| Номер | Символ | Ссылка | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | IEC 60417-5268 (2002-10) | Рабочее (начатое) положение кнопочного органа управления с двумя устойчивыми состояниями |
| 17 |  | IEC 60417-5269 (2002-10) | Нерабочее (отжатое) положение кнопочного органа управления с двумя устойчивыми состояниями |
| 18 |  | IEC 60417-5034 (2002-10) | Входной вывод или номинальный параметр |
| 19 |  | IEC 60417-5035 (2002-10) | Выходной вывод или номинальный параметр |
| 20 |  | IEC 60417-5448 (2002-10) | Двунаправленный вывод или номинальный параметр |
| 21 |  | IEC 60417-5036 (2002-10) и 5416 (2002-10) | Предостережение, риск поражения электрическим током Время разрядки накопления энергии (время должно быть указано рядом с символом) |
| 22 |  | – | Предостережение, риск повреждения слуха, наденьте средства защиты органов слуха |

Если используется какой-либо из символов, описанных в таблице C.1, то разъяснение символа должно быть предоставлено как часть документации.

Приложение D

(информационное)

Испытательные щупы для определения доступности

Следующие схемы воспроизведены из исходных стандартов только для удобства. В настоящем стандарте указаны недатированные нормативные ссылки на исходные стандарты, поэтому эти схемы могут быть недействительными. Обратитесь к действующей редакции ссылочных стандартов.

Притупить все кромки

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Вид с обратной стороны

Деталь Х (пример)

Сферическая часть

Сечение С-С

Барьер

Цилиндри-ческая часть

Сечение

Изоляционный материал

Рукоятка

Линейные размеры в миллиметрах

Допуски на размеры без специальных допусков:

- для углов 14° и 37°                                  (± 15)’

- для радиуса:                                             (± 0,1) мм

- для линейных размеров:

- до 15 мм включ.                               (+0/−0,1) мм

- св. 15 мм до 25 мм включ.              (± 0,1) мм

- св. 25 мм                                           (± 0,3) мм

Оба шарнира данного испытательного пальца могут обеспечивать подвижность под углом 90° (с допуском (+10°,−0°) только в одном и том же направлении.

Примечания

1 Применение решения с использованием штыря и канавки — это лишь один из возможных подходов к ограничению угла поворота до 90°. По этой причине размеры и допуски для данных деталей не приведены на чертеже. Фактическая конструкция должна обеспечивать угол поворота 90° с допуском от 0° до 10°.

2 Размеры в скобках приведены только для информации.

3 Испытательный палец приведен из IEC 61032, рисунок 2, испытательный щуп B. В некоторых случаях допуски различаются.

Рисунок D.1 – Испытательный палец

Размеры рукоятки (ø 10 и 20) не являются критическими.

Примечание – Размеры испытательного штыря указаны в IEC 61032, рисунок 8, испытательный                        щуп 13. В некоторых случаях допуски различаются.

Рисунок D.2 – Испытательный штырь

Рукоятка

Непроводящий материал

Проводящий материал

Рисунок D.3 – Прямой жесткий испытательный палец

Приложение E

(информационное)

Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (RCDs)

E.1 Выбор типа RCD в цепях переменного тока

В зависимости от цепи питания и типа RCD (тип A, AC или B – см. IEC 60755) PCE и RCD/RCM могут быть совместимы или несовместимы (см. 7.3.8).

Если работа в нормальных условиях или условиях отказа может привести к появлению компоненты сглаженного постоянного тока в токе, протекающем через RCD или RCM, то PCE считается несовместимым с RCD типа A и AC. В таких случаях требуется использовать RCD или RCM типа B, если не предприняты другие меры для предотвращения появления составляющей постоянного тока в нормальных условиях или условиях отказа.

Блок-схема на рисунке E.1 поможет выбрать тип RCD при использовании PCE после RCD.

Рисунок E.1 – Блок-схема для выбора типа RCD/RCM со стороны питания PCE

RCD, которые могут запускаться с помощью различных сигналов дифференциального тока, обозначаются маркировкой со следующими символами, как определено в IEC 60755:

Тип AC: – чувствительный к переменному току

Тип A: – чувствительный к переменному току и к импульсному току

Тип B: – универсальная чувствительность к току

Приложение F

(информационное)

Поправка на высоту для зазоров

Таблица F.1 – Поправочный коэффициент для зазоров на высотах свыше 2000 м (см. 7.3.7.4.1)

| Высота, м | Нормальное барометрическое давление, кПа | Коэффициент умножения для зазоров |
| --- | --- | --- |
| 2000 | 80,0 | 1,00 |
| 3000 | 70,0 | 1,14 |
| 4000 | 62,0 | 1,29 |
| 5000 | 54,0 | 1,48 |
| 6000 | 47,0 | 1,70 |
| 7000 | 41,0 | 1,95 |
| 8000 | 35,5 | 2,25 |
| 9000 | 30,5 | 2,62 |
| 10000 | 26,5 | 3,02 |
| 15000 | 12,0 | 6,67 |
| 20000 | 5,5 | 14,50 |

Таблица F.2 – Испытательные напряжения для верификации зазоров на разных высотах

Значения напряжений в таблице F.2 применяют только для верификации зазоров.

| Импульсное напряжение (из таблицы 12, столбец 6), кВ | Импульсное испытательное напряжение на уровне моря, кВ | Импульсное испытательное напряжение на высоте 200 м, кВ | Импульсное испытательное напряжение на высоте 500 м, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,35 |
| 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,53 |
| 0,80 | 0,93 | 0,92 | 0,90 |
| 1,50 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| 2,50 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| 4,00 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |

Окончание таблицы F.2

| Импульсное напряжение (из таблицы 12, столбец 6), кВ | Импульсное испытательное напряжение на уровне моря, кВ | Импульсное испытательное напряжение на высоте 200 м, кВ | Импульсное испытательное напряжение на высоте 500 м, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,00 | 7,4 | 7,2 | 7,0 |
| 8,00 | 9,8 | 9,6 | 9,4 |
| 12,00 | 15 | 14 | 14 |
| Примечания 1 Разъяснения относительно влияющих факторов (давления воздуха, высоты, температуры, влажности) в отношении электрической прочности зазоров приведены в IEC 60664-1 (6.1.2.2.1.3). 2 При проверке зазоров соответствующая сплошная изоляция будет подвергаться воздействию испытательного напряжения. По мере увеличения импульсного испытательного напряжения по отношению к расчетному импульсному напряжению должна быть обеспечена надлежащая изоляция при проектировании. Это приводит к увеличению импульсной стойкости сплошной изоляции. 3 Значения, приведенные выше, были округлены по сравнению с расчёто6 в IEC 60664-1 (6.1.2.2.1.3). |  |  |  |

Приложение G

(информационное)

Определение зазоров и длины пути утечки для частот более 30 кГц

G.1 Зазоры

Зазор

Минимальный зазор – большее из этих значений

Зазор из таблицы 1 в IEC 60664-4 на основе повторяющегося пика рабочего напряжения

125 % зазора, определяемого в соответствии с рабочим напряжением согласно 7.3.7.4

Неоднородное полевое условие согласно 4.4 в                  IEC 60664-4

Приблизительно однородные полевые условия согласно 4.3 в IEC 60664-4

Зазор, определяемый по импульсному напряжению или временному перенапряжению согласно 7.3.7.4

Фундаментальная частота рабочего напряжения выше 30 кГц

Примечание – Для частот, превышающих 30 кГц, считается, что приблизительно однородное поле существует, когда радиус кривизны, r, проводящих частей равен или превышает 20 % зазора. Необходимый радиус кривизны может быть указан только в конце процедуры определения размеров.

Рисунок G.1 – Определение зазоров для частот более 30 кГц

Таблица G.1 – Минимальные значения зазоров в воздухе при атмосферном давлении для неоднородных полевых условий (IEC 60664-4 (таблица 1))

| Пиковое напряжение а, кВ | Зазор, мм |
| --- | --- |
| ≤ 0,6 b | 0,065 |
| 0,8 | 0,18 |
| 1,0 | 0,5 |
| 1,2 | 1,4 |
| 1,4 | 2,35 |
| 1,6 | 4,0 |
| 1,8 | 6,7 |
| 2,0 | 11,0 |
| ___________________ a Для напряжений между значениями, указанными в данной таблице, допускается интерполяция. b Нет данных для пиковых напряжений менее 0,6 кВ. |  |

G.2 Длина пути утечки

Фундаментальная частота рабочего напряжения выше           30 кГц

Длина пути утечки

Длина пути утечки согласно IEC 60664-4 (таблица 2) на основе повторяющегося пика рабочего напряжения

Рисунок G.2 – Определение длины пути утечки для частот более 30 кГц

Таблица G.2 – Минимальные значения длины пути утечки для разных частотных диапазонов (IEC 60664-4 (таблица 2))

| Пиковое напряжение, кВ | Длина пути утечки a, b, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 кГц < f ≤ 100 кГц | f ≤ 0,2 МГц | f ≤ 0,4 МГц | f ≤ 0,7 МГц | f ≤ 1 МГц | f ≤ 2 МГц | f ≤ 3 МГц |
| 0,1 | 0,0167 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 0,2 | 0,042 |  |  |  |  | 0,15 | 2,8 |
| 0,3 | 0,083 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,8 | 20 |
| 0,4 | 0,125 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,35 | 4,5 |  |
| 0,5 | 0,183 | 0,19 | 0,25 | 0,4 | 1,5 | 20 |  |
| 0,6 | 0,267 | 0,27 | 0,4 | 0,85 | 5 |  |  |
| 0,7 | 0,358 | 0,38 | 0,68 | 1,9 | 20 |  |  |
| 0,8 | 0,45 | 0,55 | 1,1 | 3,8 |  |  |  |
| 0,9 | 0,525 | 0,82 | 1,9 | 8,7 |  |  |  |
| 1 | 0,6 | 1,15 | 3 | 18 |  |  |  |
| 1,1 | 0,683 | 1,7 | 5 |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,85 | 2,4 | 8,2 |  |  |  |  |
| 1,3 | 1,2 | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 1,4 | 1,65 | 5 |  |  |  |  |  |
| 1,5 | 2,3 | 7,3 |  |  |  |  |  |
| 1,6 | 3,15 |  |  |  |  |  |  |
| 1,7 | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| 1,8 | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
| _____________ а Значения длины пути утечки в таблице применяют для степени загрязнения 1. Для степени загрязнения 2 используют коэффициент умножения 1,2; для степени загрязнения 3 – коэффициент умножения 1,4. b Интерполяция между столбцами допускается. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение H

(информационное)

Измерительный прибор для измерений тока прикосновения (см. 7.5.4)

H.1 Измерительный прибор

Измерительный прибор на рисунке H.1 приведен из IEC 60990 (рисунок 4).

Контрольные выводы

Условные обозначения:

RS = 1 500 Ом;

RB = 500 Ом;

R1 = 10 кОм;

CS = 0,22 мкФ;

C1 = 0,022 мкФ.

Вольтметр или осциллограф (r.m.s. или пиковое значение):

Входное сопротивление: > 1 МОм;

Входная емкость: < 200 пФ;

Частотный диапазон: от 15 Гц до 1 МГц (подходит для нужной максимальной частоты).

Электрические измерительные приборы должны иметь достаточную пропускную способность для обеспечения получения точных показаний с учетом всех компонентов (постоянного тока, частоты питающей сети переменного тока, высокой частоты и содержания гармоник) измеряемого параметра. При измерении r.m.s. значения следует убедиться, что измерительные приборы дают истинные r.m.s. значения как для несинусоидальных форм, так и для синусоидальных форм.

Рисунок H.1 – Измерительный прибор

Измерительный прибор калибруют, сравнивая частотный коэффициент U2 со сплошной линией на рисунке F.2 в IEC 60990 при разных частотах. Строят калибровочную кривую, которая показывает отклонение U2 от идеальной кривой в зависимости от частоты.

H.2 Альтернативный измерительный прибор

Измерительный прибор на рисунке H.2 приведен из IEC 60950-1 (рисунок D.2).

Условные обозначения:

M – измерительная головка с подвижной катушкой и диапазоном от 0 до 1 мА;

При постоянном токе 0,5 мА (R1+RV1+Rm) = 1500 Ом  (± 1) % при C = 150 нФ (± 1) % или

2000 Ом (± 1) % при C = 112 нФ (± 1) %;

D1–D4 – диодный мост;

RS – безиндуктивный шунт для десятикратного расширения диапазона;

S – переключатель чувствительности (максимальная чувствительность – в положении «включено»).

Рисунок H.2 – Альтернативный измерительный прибор

Прибор состоит из выпрямительного моста/измерительной головки с подвижной катушкой, двух последовательно соединенных резисторов, шунтируемых конденсатором, как показано на рисунке H.2. Назначение конденсатора – понижать чувствительность к гармоникам и другим частотам, превышающим частоту питающей сети. Прибор должен также обеспечивать переключение в диапазон а × 10, что достигается шунтированием катушки измерительной головки безиндуктивным резистором. Может также предусматриваться защита от перегрузки по току при условии, что применяемый метод не повлияет на основные характеристики прибора.

RV1 – должно быть регулируемым для получения требуемого значения суммарного сопротивления при постоянном токе 0,5 мА.

Прибор калибруют в следующих точках диапазона максимальной чувствительности при синусоидальном напряжении частотой от 50 до 60 Гц: 0,25; 0,5; 0,75 мА.

Значение сигнала проверяют в калибровочной точке 0,5 мА:

Чувствительность на частоте 5 кГц для синусоидального тока: 3,6 мА (± 5) %.

Приложение I

(информационное)

Примеры требований к защите, изоляции и категориям перенапряжения для PCE

В настоящем приложении приводятся примеры применения требований, указанных в разделе 7, и в нем не рассматриваются все случаи.

I.1 Числовые примеры

Ниже приведен пример применения требований, указанных в 7.3.7.1.2 относительно определения категорий перенапряжения (OVC) и номинального импульсного выдерживаемого напряжения. Следует обратить внимание, что в данном примере напряжения в системе были выбраны, чтобы избежать необходимости использовать интерполяцию для упрощения примера.

Рассмотрим PCE с развязкой между сетевыми и фотоэлектрическими цепями, при этом фотоэлектрическая цепь (OVCII) работает при напряжении в системе 1500 В постоянного тока, а сетевая цепь (OVCIII) работает при напряжении в системе 150 В (r.m.s.). Согласно таблице 12 номинальное импульсное выдерживаемое напряжение в фотоэлектрической цепи составляет 6000 В (от цепи на землю) – до учёта влияния сети. Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение в сети составляет 2500 В (от цепи на землю) – до учёта влияния фотоэлектрической цепи.

- Импульсы от сетевой цепи, присутствующие на фотоэлектрической цепи, снижаются на одну OVC за счет развязки до 1500 В на основе напряжения в системе 150 В (r.m.s.) в OVCII.

- Номинальный параметр, который необходимо использовать для фотоэлектрической цепи, составляет 6000 В (более высокое из двух значений).

- Импульсы от фотоэлектрической цепи, присутствующие на сетевой цепи, снижаются на одну OVC за счет развязки до 4000 В на основе напряжения в системе 1500 В постоянного тока в OVCI.

- Номинальный параметр, который необходимо использовать для сетевой цепи, составляет 4000 В (более высокое из двух значений).

- Указанные выше номинальные параметры импульсного выдерживаемого напряжения относятся к напряжению от цепей на землю. Внутри цепей OVC снижается на одну по сравнению с OVC от цепей на землю. Поэтому внутри фотоэлектрической цепи номинальный параметр, который необходимо использовать, составляет 4000 В на основе напряжения в фотоэлектрической системе, которое составляет 1500 В постоянного тока, и OVCII снижается до OVCI. Номинальный параметр, который необходимо использовать внутри сетевой цепи, составляет 2500 В на основе снижения еще на один уровень импульсов в 4000 В (от цепи на землю) с фотоэлектрической стороны.

I.2 Наглядные примеры

Ниже на рисунках I.1–I.5 приведены примеры применения требований, указанных в 7.3.7. Это только примеры, можно использовать и другие решения.

Условные обозначения:

- - - - - - - -  – защита от прямого контакта;

▬ ▬ ▬ ▬ – проводящие доступные части;

– ۔ – ۔ – ۔ – – ۔ – защитное разделение;

SPD – устройство защиты от импульсных перенапряжений (пример меры для уменьшения переходных перенапряжений);

OVC – категория перенапряжения;

«Фотоэлектрический (PV)» и «Сетевой (Mains)» относятся к OVC на основе фотоэлектрической и сетевой цепи соответственно.

Основная изоляция *: O.V.C III (сетевая цепь) и O.V.C I (фотоэлектрическая цепь – мин. 2,5 кВ)

Основная изоляция **: O.V.C II (сетевая цепь) и O.V.C II (фотоэлектрическая цепь – мин. 2,5 кВ)

Функцио-нальная изоляция O.V.C.II (PV)

Фотоэлекрический источник питания

Функциональная изоляция O.V.C.I (PV)

Основная изоляция

Сеть переменного тока

Постоянное подключение

Основная изоляция*: O.V.C III на основе напряжения сетевой системы и PV O.V.C I. Применяют самые серьезные из данных требований.

Основная изоляция**: O.V.C II на основе напряжения сетевой системы и PV O.V.C II. Применяют самые серьезные из данных требований.

Для основной изоляции, а также для функциональной изоляции трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку, снижает O.V.C на один уровень как для сети, так и для фотоэлектрического источника питания.

Рисунок I.1 – Фотоэлектрический инвертор с трансформаторной (основной) развязкой

Сеть переменного тока

Постоянное подключение

Основная изоляция *: O.V.C III (сетевая цепь) и O.V.C I (фотоэлектрическая цепь – мин. 2,5 кВ)

Основная изоляция **: O.V.C II (сетевая цепь) и O.V.C II (фотоэлектрическая цепь – мин. 2,5 кВ)

Основная изоляция

Функцио-нальная изоляция

Фотоэлекри-ческий  источник питания

Функциональная изоляция O.V.C.I (PV)

Функциональная изоляция: Функциональная изоляция основывается на максимальном импульсном напряжении, ограниченном характеристикой цепи, включая SPD. SPD не приводит к уменьшению основной изоляции, поскольку оно располагается между фазами.

Для основной изоляции, а также для функциональной изоляции трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку, снижает O.V.C на один уровень как для сети, так и для фотоэлектрического источника питания.

Рисунок I.2 – Фотоэлектрический инвертор с трансформаторной (основной) развязкой и с SPD для снижения импульсного напряжения для функциональной изоляции

Основная изоляция *: Снижение импульсное напряжение (сетевая цепь и фотоэлектрическая цепь)

Функцио-нальная изоляция

Сеть переменного тока

Постоянное подключение

Основная изоляция

Функциональная изоляция O.V.C.I (PV)

Фотоэлекри-ческий  источник питания

Основная изоляция*: Основная изоляция ослабевает в зависимости от максимального импульсного напряжения, ограниченного характеристикой цепи, включая SPD. SPD не приводит к уменьшению функциональной изоляции, поскольку оно располагается между фазами и защитным заземлением, если только SPD не обеспечивает данную функцию.

Для функциональной изоляции трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку, снижает O.V.C на один уровень как для сети, так и для фотоэлектрического источника питания. Основная, а также функциональная.

Рисунок I.3 – Фотоэлектрический инвертор с развязкой и с SPD для снижения импульсного напряжения для основной изоляции

Основная изоляция *: O.V.C III (сетевая цепь) и O.V.C I (фотоэлектрическая цепь)

Усиленная изоляция: O.V.C III (сетевая цепь) и O.V.C I (фотоэлектрическая цепь)

Сеть переменного тока

Постоянное подключение

Основная изоляция

Фотоэлекри-ческий  источник питания

Усиленная изоляция: O.V.C III на основе напряжения сетевой системы и O.V.C I от PV. (PV ниже на один уровень O.V.C.).

Применяют самые серьезные из данных требований.

Рисунок I.4 – Дополнительная цепь с трансформаторной развязкой и усиленной изоляцией

Основная изоляция *: O.V.C III (сетевая цепь) и O.V.C II (фотоэлектрическая цепь)

Сеть переменного тока

Постоянное подключение

Функциональная изоляция O.V.C.I (фотоэлектрическая цепь) и O.V.C.II (сетевая цепь)

Функциональная изоляция O.V.C.I (фотоэлектрическая цепь) и O.V.C.II (сетевая цепь)

Фотоэлекри-ческий  источник питания

Основная изоляция*: O.V.C III на основе напряжения сетевой системы и O.V.C II от PV. Применяют самые серьезные из данных требований. Импульсное напряжение или категория перенапряжения не снижаются для сетевой или фотоэлектрической цепи.

Функциональная изоляция: O.V.C II на основе напряжения сетевой системы и                   O.V.C I от PV. Применяют самые серьезные из данных требований.

Рисунок I.5 – Бестрансформаторный фотоэлектрический инвертор

Приложение J

(обязательное)

Испытание посредством кондиционирования в условиях ультрафиолетового излучения

J.1 Общие положения

Образцы, установленные как указано в J.2, подвергают воздействию ультрафиолетового излучения, используя один из аппаратов, указанных в J.3 или J.4, и образцы должны соответствовать критериям, указанным в 13.6.4.

J.2 Установка испытательных образцов

Образцы устанавливают вертикально на внутренней части цилиндра аппарата, экспонирующего излучение, причем самая широкая часть образца должна быть направлена на дугу. Образцы устанавливают так, чтобы они не касались друг друга.

J.3 Аппарат с угольной дугой, излучающей свет

Аппарат, описанный в ISO 4892-4, или его эквивалент применяют в соответствии с ISO 4892-1 и ISO 4892-4 с использованием фильтра типа 1 с водяными брызгами.

J.4 Аппарат с ксеноновой дугой, излучающей свет

Аппарат, описанный в ISO 4892-2, или его эквивалент применяют в соответствии с ISO 4892-1 и ISO 4892-2 с использованием метода A с водяными брызгами.

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1 и В.А.2.

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60085:2007 Electrical insulation – Thermal evaluation and designation (Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам) | IDT | СТ РК IEC 60085–2017 Электрическая изоляция. Классификация по термическим свойствам |
| IEC 60227-1:2007, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V - Part 1: General requirements (Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальные напряжения до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 60227-1–2011 Кабели с поливинилхлоридной изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования |
| IEC 60245-1:2003, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450/750 V – Part 1: General requirements (Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1: Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 60245-1–2011 Кабели с резиновой изоляцией на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Часть 1. Общие требования |
| IEC 60364-1:2005 Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (Электрические низковольтные установки зданий. Часть 1. Основные принципы, оценка общих характеристик, определения). | MOD | ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения |
| IEC 60529:2013 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)). | MOD | ГОСТ 14254–2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) |

Окончание таблицы В.А.1

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60695-11-20:2015 Fire hazard testing – Part 11- 20: Test flames – 500 W flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-20. Пламя для испытания. Методы испытания пламенем мощностью 500 Вт). | IDT | ГОСТ IEC 60695-11-20–2017 Испытания на пожароопасность. Часть 11-20. Испытательное пламя. Метод испытания пламенем мощностью 500 Вт |
| IEC 60664-4:2005 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения). | IDT | ГОСТ IEC 60664-4-2017 Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 4. Анализ высокочастотного напряжения |
| IEC 60950-1:2005 Information technology equipment − Safety − Part 1: General requirements (Устройства защитные, управляемые дифференциальным (остаточным) током. Общие требования безопасности). | IDT | ГОСТ IEC 60950-1–2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования |
| ISO 8256:2004 Plastics – Determination of tensile-impact strength (Пластмассы. Определение предела прочности на растяжение при ударных нагрузках) | MOD | ГОСТ 34250-2017 (ISO 8256:2004) Пластмассы. Метод определения прочности при ударном растяжении |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам другого года издания

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60060-1:2010 High-voltage test techniques − Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям) | IEC 60060-1:1989 High-voltage test techniques − Part 1: General definitions and test requirements (Методы испытаний высоким напряжением. Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям) | IDT | СТ РК МЭК 60060-1–2008 Технология испытаний высоким напряжением Часть 1. Общие определения и требования к испытаниям |
| IEC 60664-3:2016 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems − Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IEC 60664-3:2010 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems − Part 3: Use of coating, potting or moulding for protection against pollution (Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения) | IDT | ГОСТ IEC 60664-3–2015 Координация изоляции для оборудования низковольтных систем. Часть 3. Использование покрытий, герметизации и формовки для защиты от загрязнения |
| IEC 60695-2-11:2014 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods − Glow-wire flammability test method for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки). | IEC 60695-2-11:2000 Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods − Glow-wire flammability test method for end-products (Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Методы испытаний раскаленной/горячей проволокой. Метод испытания конечной продукции на воспламеняемость под действием раскаленной проволоки). | IDT | ГОСТ IEC 60695-2-11-2013 Испытания на пожароопасность. Часть 2-11. Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Испытание раскаленной проволокой на воспламеняемость конечной продукции |

Окончание таблицы В.А.2

| Обозначение и наименование ссылочного международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств документа | Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандартов иностранного государств | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| IEC 60730-1:2010 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования). | IEC 60730-1:1999 Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements (Автоматические электрические управляющие устройства. Часть 1. Общие требования). | IDT | ГОСТ IEC 60730-1-2011 Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования |
| ISO 178:2019 Plastics – Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение свойств при изгибе). | ISO 178:2013 Plastics – Determination of flexural properties (Пластмассы. Определение свойств при изгибе). | IDT | СТ РК ISO 178–2016 Пластмассы определение свойств при изгибе |
| ISO 180:2019 Plastics – Determination of Izod impact strength (Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду). | ISO 180:2010 Plastics – Determination of Izod impact strength (Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду). | IDT | СТ РК ISO 180–2015 Пластмассы. Определение ударной прочности по Изоду |
| ISO 7000:2019 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы) | ISO 7000:2014 Graphical symbols for use on equipment – Index and synopsis (Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы) | IDT | СТ РК ISO 7000–2015 Графические символы, наносимые на оборудование. Зарегистрированные символы |

УДК 681.586.732                                                                                 МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: безопасность, силовые преобразователи, энергия, фотоэлектрические системы, требования, опасности, меры защиты, оборудование, испытания

УДК 697.329:006.354                                                                           МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: безопасность, силовые преобразователи, энергия, фотоэлектрические системы, требования, опасности, меры защиты, оборудование, испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) Действует только для датированной ссылки.

2) Действует только для применения настоящего стандарта.

1) Действует только для датированной ссылки.

2) Действует взамен IEC 61180-1:1992.

3) Действует взамен IEC 62020:1998.