Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах

Часть 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕРТОРАМ

СТ РК IEC 62109-2

(IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems –

Part 2: Particular requirements for inverters, IDT)

Настоящий проект стандарт не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от ______ 2019 года №

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62109-2 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 2: Particular requirements for inverters (Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 2. Дополнительные требования к инверторам)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 82 «Солнечные фотоэлектрические энергетические системы» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка(en).

Официальные экземпляры стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документах.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные американские стандарты актуализированы.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов РК «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом указателе «Нормативные документы по стандартизации», а текст изменений – в ежемесячных информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	6

3	Термины и определения	6

4	Общие требования к испытаниям	7

4.4	Испытания в условиях одиночного отказа	8

4.7 Проверка электрических номинальных параметров                                            12

4.8 Дополнительные испытания для сетевых инверторов                                         15

5	Маркировка и документация                                                                                        24

5.1 Маркировка                                                                                                              24

5.2 Предупреждающая маркировка                                                                             26

5.3 Документация                                                                                                          26

6  	Требования и условия окружающей среды                                                                30

7	Защита от поражения электрическим током и электрических опасностей            30

8	Защита от механических опасностей                                                                          31

9	Защита от возникновения  пожара                                                                              31

10	Защита от опаностей звукого давления                                                                      32

11	Защита от опасностей протекания жидкостей                                                           32

12	Защита от химических опасностей                                                                             32

13	Требования к конструкции                                                                                          32

14	Компоненты                                                                                                                  32

Приложение В.А	1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах

Часть 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕРТОРАМ

Дата введения __  _____20__г

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает конкретные требования безопасности, относящиеся к инверторам, преобразующим постоянное напряжение в переменное, а также изделиям, которые имеют или выполняют функции инвертора в дополнение к другим функциям, если инвертор предназначен для использования в фотоэлектрических системах.

Инверторы, на которые распространяется настоящий стандарт, могут быть  сетевыми,  автономными или многомодовыми инверторами, могут поставляться  одним или несколькими фотоэлектрическими модулями, сгруппированными в массивы различной  конфигурации,  и  могут  быть предназначены для использования в сочетании с батареями или другими формами хранения энергии.

Инверторы с несколькими функциями или режимами должны оцениваться по всем применимым требованиям для каждой из установленных функций и режимов.

Примечание – В тексте стандарта, где применяется термин «сетевой инвертор», следует понимать либо сетевой инвертор, либо сетевой режим работы многомодового инвертора.

Данный стандарт не устанавливает требования к межсетевому соединению для сетевых инверторов.

Примечание – Авторы международного стандарта посчитали нецелесообразным и непрактичным пытаться установить требования к межсетевому соединение в стандарте по следующим причинам:

a) Стандарты межсетевого соединения обычно содержат как требования защиты, так и требования к качеству электроэнергии, касающиеся таких аспектов, как отключение в условиях аномального напряжения или отклонение частоты в сети, требования к секционирующей защите, ограничение гармонических токов и ввода (инфекции) постоянного тока, коэффициента мощности и т. д. Многие из этих аспектов являются требованиями к качеству электроэнергии, которые выходят за рамки стандарта безопасности продукции данного вида.

b) На момент подготовки международного стандарта нехватка консенсуса среди регламентирующих органов относительно сетевых инверторов привела к принятия гармонизированных требований к межсетевому соединение. Например, IEC 61727 устанавливает требования к межсетевому соединению, но он не получил значительного признания, а публикация EN 50438 требует включения специальных национальных отклонений для большого количества стран.

c) Недавно опубликованный IEC 62116 содержит методы испытаний средств секционирующей защиты.

____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Настоящий стандарт содержит требования безопасности, характерные для сетевых инверторов, которые аналогичны аспектам безопасности некоторых существующих национальных стандартов для межсетевых соединений.

Пользователи настоящего стандарта должны знать о том, что в большинстве юрисдикций, разрешающих межсетевое взаимодействие, существуют национальные или местные требования, обязательные для выполнения. Примерами являются EN 50438, IEEE 1547, DIN VDE 0126-1-1 и AS 4777.3.

- Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 1. Общие требования)

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины по IEC 62109-1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.100 Функционально заземленный массив (functionally grounded aггay): Фотоэлектрический массив, который имеет один проводник, преднамеренно подключенный к земле в целях, отличных от безопасности, посредством несоблюдения требований к цепи защиты.

Примечания

- Такая система не считается заземленным массивом – см. 3.102.

- Примеры заземления функциональной решетки включают заземление одного проводника через полное сопротивление или только временное заземление массива по функциональным или эксплуатационным  причинам.

- В инверторе, предназначенном для незаземленного массива, использующего резистивную измерительную сеть для измерения полного сопротивления массива на землю, данная измерительная сеть не рассматривается как форма функционального заземления.

3.101 Сетевой инвертор (grid-interactive inverter): Инвертор или инвертор с функцией, предназначенной для экспорта энергии в сеть.

Примечание – Также обычно называется «связанный с сетью», «привязанный к сети», «взаимодействующий с сетью». Экспортируемая энергия может превышать или не превышать местную нагрузку.

3.102 Заземленный массив (grounded aггay): Фотоэлектрический массив, который имеет один проводник, преднамеренно заземленный с помощью средств, отвечающих требованиям к цепи защиты.

Примечания

- Подключение к заземлению сетевой цепи в неизолированном инверторе с неопознанной решеткой в противном случае не создает заземленный массив. В настоящем стандарте такая система является необоснованным массивом, потому что инверторная электроники находится в пути тока повреждения от массива до точки заземления сети и не является надежным заземлением масси

- Настоящий термин не следует путать с термином «защитное заземление (заземление оборудования) рамы массива».

- В некоторых локальных установочных кодах разрешены или необходимы заземленные массивы для открытия соединения массива с землей в условиях замыкания на землю на массиве, чтобы прервать ток повреждения, временно отключив массив в условиях сбоя. Данная схема по-прежнему считается заземленной матрицей в настоящем стандарте.

3.103 Указать на отказ (indicate а fault): Сообщить о том, что произошла ошибка в соответствии с 13.9.

3.104 Инвертор (iпveгteг): Преобразователь электрической энергии, который преобразует постоянный электрический ток в однофазный или многофазный переменный ток.

3.105 Обратный ток инвертора (iпveгteг backfeed current): Максимальный ток, который может быть подведен в фотоэлектрический массив и его проводку от инвертора при нормальных условиях или условии одиночного отказа.

3.106 Изолированный инвертор (isolated iпveгteг): Инвертор с по меньшей мере простым разделением между сетью электропитания и фотоэлектрическими цепями.

Примечания

- В инверторе, который имеет больше одной внешней цепи, может быть изоляция между несколькими парами цепей и отсутствовать изоляция между другими. Например, инвертор с фотоэлектрической батареей, аккумулятором и сетевыми цепями может обеспечивать изоляции между цепью электросети и фотоэлектрической системы, но без изоляции между цепями фотоэлектрической системы и аккумулятора. В настоящем стандарте термин «изолированный инвертор» используется, как определено выше, в отношении изоляции между цепью электросети и фотоэлектрической системы. Если обсуждаются две цепи, отличные от цепей электросети и фотоэлектрической системы, то для разъяснения значения используется дополнительная формулировка.

- Для инвертора, который не имеет внутренней изоляции между цепями электросети и фотоэлектрической системы, но должен использоваться с выделенным изолирующим трансформатором без подключения другого оборудования к инверторной стороне данного изолирующего трансформатора, такую комбинацию можно рассматривать как изолированный инвертор. Другие конфигурации требуют анализа на системном уровне и выходят за рамки настоящего стандарта, однако в данном анализе могут использоваться принципы настоящего стандарта.

3.107 Многомодовый инвертор (multiple mode iпveгteг): Инвертор, который работает больше, чем в одном режиме работы, например имеет сетевую функциональность при наличии сетевого напряжения и автономную функциональность, когда сеть обесточена или отключена.

3.108 Неизолированный инвертор (поп-isolated inverter): Инвертор без простого разделения между цепями электропитания и фотоэлектричества.

3.109 Автономный инвертор (stand-alone inverter): Инвертор или инвертор с функцией, предназначенной для подачи питания переменного тока на нагрузку, которая не подключена к электросети.

Примечание – Автономные инверторы могут иметь такую конструкцию, чтобы они были параллельны другим несетевым источникам (другие инверторы, вращающиеся генераторы и т. д.). Такая система не представляет собой сетевую систему.

- Общие требования к испытаниям

Применяется данный раздел в соотвесттвии с IEC 62109-1, за исключением следующего:

  - Испытания в условиях одиночного отказа

4.4.4 Применяемые условия одиночного отказа

Дополнительные пункты:

4.4.4.15 Отказоустойчивость защиты сетевых инверторов

4.4.4.15.1 Отказоустойчивость системы контроля дифференциальных токов

Если требуется защита от опасных дифференциальных токов в соответствии с 4.8.3.5, то система контроля дифференциального тока должна иметь  возможность  работать  надлежащим  образом с применением условия одиночного отказа или обнаруживать неисправность или потерю работоспособности и приводить к тому, чтобы инвертор указывал на отказ в соответствии с 13.9, и отключиться от сети или не подключаться к сети до тех пор, пока не будет осуществлена следующая попытка повторного запуска.

Примечание — Для фотоэлектрического инвертора «следующая попытка повторного запуска» произойдет  не позднее утра, следующего после сбоя. Допускается эксплуатация в течение менее одного дня, поскольку считается маловероятным, что неисправность в системе контроля произойдет в тот же день, когда лицо вступит в контакт с нормально закрытыми опасными токоведущими частями фотоэлектрической системы, или в тот же день, что и пожароопасное короткое замыкание на землю.

Соответствие проверяют путем испытания сетевого инвертора, подключенного как в стандартных контрольных условиях  испытаний, приведенных в IEC 62109-1. Одиночные ошибки должны применяться в инверторе по одной за раз, например в цепи контроля дифференциального тока, других цепях управления или в источнике питания для таких цепей.

Для каждого условия отказа инвертор соответствует, если происходит одно из нижеуказанного:

- инвертор перестает работать, указывает на неисправность в соответствии с 13.9, отключается от сети и не восстанавливается после любой последовательности отключения и повторного подключения фотоэлектрического питания, питания переменного тока или обоих,

или

- инвертор продолжает работать, проходит испытания в соответствии с 4.8.3.5, показывающие, что система контроля дифференциального тока функционирует должным образом в условиях один ночного отказа и указывает на ошибку в соответствии с 13.9,

или

- инвертор продолжает работать независимо от потери функций контроля дифференциального тока, но не может повторно подключаться после любой последовательности отключения и повторного подключения   фотоэлектрического питания, питания   переменного   тока или обоих и указывает на ошибку в соответствии с 13.9.

4.4.4.15.2 Отказоустойчивость средств автоматического отключения

4.4.4.15.2.1 Общие положения

Средства автоматического отключения сетевого инвертора от электросети должны:

- отсоединять все заземленные и незаземленные токопроводящие проводники от сети;

- быть такими, чтобы при условии одиночной неисправности, применяемой к средствам отключения или в любом другом месте в инверторе, между фотоэлектрическим массивом и электросетью поддерживались, по меньшей мере основная изоляция или простое разделение, если средство отключения предназначено находиться в разомкнутом состоянии.

4.4.4.15.2.2 Конструкция изоляции или разделения

Конструкция основной изоляции или простого разделения, упомянутая в 4.4.4.15.2.1, должна соответствовать следующему:

- основная изоляция или простое разделение должны основываться на рабочем напряжении фотоэлектрической цепи, импульсном выдерживаемом напряжении и кратковременном перенапряжении в соответствии с IEC 62109-1 (7.3.7);

- электросеть должна быть отключена;

- требования IEC 62109-1 (7.3.7.1.2, перечисление g) могут применяться, если конструкция включает средства для уменьшения импульсных напряжений и, если это требуется в IEC 62109-1 (7.3.7.1.2), контроля таких средств;

- при определении зазора на основе рабочего напряжения в IEC 62109-1 (7.3.7) используются значения IEC 62109-1 (таблица 13, колонка 3).

Примечания

- Настоящие требования предназначены для защиты работников, обслуживающих систему сети переменного тока. В этом случае сеть будет отключена, а опасность, от которой необходима защита – это напряжение массива, которое появляется на отключенной сетевой проводке либо между фазами, либо между фазой и землей. Следовательно, параметры фотоэлектрического массива (рабочее напряжение, импульсное выдерживаемое напряжение и кратковременное перенапряжение) определяют требуемую изоляцию или разделение. Работник может находиться в другом месте, а не в том, в котором находятся средства отключения фотоэлектрического массива и инвертора, или может не иметь к ним доступа, поэтому следует полагаться на изоляцию или разделение, предусмотренные в инверторе. В неизолированном инверторе только требуемое средство автоматического отключения отделяет обслуживающий персонал от фотоэлектрического напряжения. В изолированном инверторе изолирующий трансформатор и другие компоненты изоляции последовательно соединены со средством  автоматического отключения и отделяют работника  от фотоэлектрического напряжения в случае отказа средств автоматического отключения.

- Пример для однофазного неизолированного инвертора: предположим, что неизолированный инвертор рассчитан для плавающего фотоэлектрического массива с максимальным уровнем входного фотоэлектрического напряжения 1000 В постоянного тока и предназначен для использования в однофазной сети переменного тока с заземленным нейтральным проводом. См. ниже рисунок 20.

- Согласно 4.4.4.15.2.1 необходимо, чтобы конструкция обеспечивала основную изоляцию после применения одиночного отказа, чтобы защитить от опасности поражения электрическим током от фотоэлектрического напряжения лиц, работающих в цепях электросети.

- Одним из распространенных способов достижения требуемого отказоустойчивого средства автоматического отключения является использование 2 реле (a1 и b1 на рисунке 20, приведенном ниже) в незаземленном проводнике (фазы) переменного тока и еще 2 реле (a2 и b2) в заземленном проводнике (нейтрал). Затем требуемый одиночный отказ может быть организован с помощью двух отдельных цепей управления реле (управление А и В), каждая из которых управляет одним фазовым и одним нейтральным реле. В любом варианте отказа, включающем одну цепь управления или одно реле, по-прежнему будет по крайней мере одно реле в фазе и одно реле в нейтралы, которое может правильнооткрываться, чтобы изолировать оба проводника электросети от инвертора и, следовательно, от массива.

- Так как в данном примере нейтральный провод сети заземлен, существует защита одиночного отказа от возможной опасности поражения электрическим током между нейтралами и землей независимо от изоляции сети от инвертора и фотоэлектрического массива. Поэтому опасность поражения электрическим током, от которой должны защищать реле, находится от проводника линии электроснабжения до земли или нейтралы.

- Сценарий одиночного отказа предотвращает одну пару реле от размыкания, но оставляет оставшуюся исправную пару реле правильно открываемой и обеспечивает необходимую основную изоляцию.

- Для того чтобы произошло поражение электрическим током, ток должен течь от проводника линии электроснабжения через человека до земли или нейтралы и обратно к линейному проводнику через оба оставшихся зазора между реле. Поэтому требуемая основная изоляция обеспечивается общим количеством воздушных зазоров в двух оставшихся реле.

- Из IEC 62109-1 (таблица 12) номинальное значение выдерживаемого импульсного напряжения для напряжения 1000 В постоянного тока цепи фотоэлектрической системы составляет 4464 В. Из IEC 62109-1 (таблица 13) требуемый общий зазор составляет 3,58 мм, разделенный между воздушными зазорами в двух оставшихся реле. Если используются одинаковые реле, каждое реле должно обеспечивать зазор около                1,8 мм. Необходимое расстояние утечки через разомкнутые реле зависит от степени загрязнения и группы материалов, рассчитанное на 1000 В постоянного тока, и разделяется между воздушными зазорами в двух оставшихся реле.

- Аналогичный анализ может быть выполнен для других топологий систем и инвертора.

Выключатель открытой энергосети

Заземления нейтраль безопасна для прикосновения

Точка контента с потенциальной опасностью для заземления или нейтрали

Нейтраль-ный

Линия

Массив

Средства управления В

Средства управления А

Инвертор

Рисунок 20 – Пример системы, рассмотренной в примечании 2 выше

4.4.4.15.2.3 Автоматическая проверка средств отключения

Для неизолированного инвертора изоляция, обеспечиваемая средством автоматического отключения, должна автоматически проверяться до того, как инвертор начнет работу. После проверки изоляции, если проверка не удалась, все продолжающие функционировать средства отключения должны оставаться в разомкнутом положении, по крайней мере, основная изоляция или простое разделение должны поддерживаться между входом в фотоэлектрическую систему и электросетью, инвертор не должен запускать эксплуатацию, а должен указывать на отказ в соответствии с 13.9.

Соответствие требованиям 4.4.4.15.2.1–4.4.4.15.2.3 проверяют путем проверки печатных солнечных элементов (PCE) и схем электрических соединений, оценки изоляции или разделения. Предоставляемых компонентами, а для неизолированных инверторов— путем проведения следующего испытания:

Если неизолированный сетевой инвертор подключен и работает как в стандартных условиях испытаний в IEC 62109-1. то к средствам автоматического отключения или другим соответствующим частям инвертора должны применяться одиночные отказы. Неисправности должны выбираться так, чтобы все или часть средств отключения были неработоспособными, например путем выведения из cтpoя средств управления или путем короткого замыкания одного полюса переключателя за раз. При работе инвертора применяется неисправность, а затем входное фотоэлектрическое напряжение убирают или опускают ниже минимального значения, необходимого для работы инвертора, чтобы вызвать отключение от сети. Затем входное фотоэлектрическое напряжение возвращают в рабочий диапазон. После того как инвертор завершит проверку своей изоляции, все продолжающие функционировать средства отключения, основная изоляция или простое разделение должны поддерживаться между входом в фотоэлектрическую систему и электросетью, инвертор не должен запускать эксплуатацию, а должен указывать на отказ в соответствии с 13.9.

Во всех случаях неизолированный сетевой интерактивный инвертор должен соответствовать требованиям для основной изоляции или простому разделению между электросетью и фотоэлектрическим входом после применения отказа.

4.4.4.16 Автономные инверторы. Испытание переносом нагрузки

Отдельный инвертор с переключателем с безобрывным переключением для передачи нагрузки переменного тока от сети или другого байпасного источника питания переменного тока на выход инвертора должен продолжать нормально работать и не должен представлять опасность возникновения пожара или поражения электрическим током в результате передачи в условиях рассогласования фаз.

Соответствие  проверяют следующим испытанием.  Байпас источника переменного тока должен быть смещен на 180° от выхода переменного тока однофазного инвертора и 120° для трехфазного источника питания. Переключатель  с безотрывным  переключением  должен быть подвергнут одной операции переключения  нагрузки от выхода переменного тока инвертора на байпас источника  переменного тока. Нагрузка должна быть настроена так, чтобы вызывать максимальное  значение мощности переменного тока.

Для инвертора. использующего байпасный переключатель, имеющий контроль, предотвращающий переключение между двумя источниками переменного тока вне синхронизации. испытание должно проводиться при условии неисправности компонента, когда такое условие может привести к передаче в условиях рассогласования фаз между двумя источниками питания переменного тока.

4.4.4.17 Сбой системы охлаждения. Испытание перекрытием

В дополнение к применимым испытаниям в IEC 62109-1 (4.4.4.8) непреднамеренная непроходимость воздушного потока над открытым внешним радиатором должна быть одной из рассматриваемых проблем. Никаких опасностей в соответствии с критериями, указанными в IEC 62109-1 (4.4.3), не должно возникать из-за перекрытия инвертора в соответствии с приведенным ниже испытанием

Настоящее испытание не требуется для инверторов, которые могут использоваться только в закрытых электрических рабочих зонах.

Примечание – Цель настоящего испытания состоит в том, чтобы имитировать непреднамеренное перекрытие, которое может возникнуть после установки. из-за недостаточной осведомленности пользователей о необходимости надлежащей вентиляции. Например, инверторы для жилых систем могут быть установлены в таких помещениях, как кладовки. которые изначально обеспечивает надлежащую вентиляцию, а затем используются для хранения предметов домашнего обихода. В такой ситуации радиатор мoжeт быть окружен материалами, прилегающими к нему, которые блокирует конвекцию и предотвращают теплообмен с окружающим воздухом. Испытания на блокированные вентиляционные отверстия и неисправные вентиляторы содержатся в IEC 62109-1, но в ней отсутствуют испытания перекрытием радиатора.

Соответствие проверяют испытанием, выполняемым в соответствии с требованиями IEC 62109-1 (4.4.2). а также следующим

Инвертор должен быть установлен в соответствии с инструкциями по остановке изготовителя. Если допускается более одного положения или ориентации, то испытание должно проводиться в ориентации или положении, которые, скорее всего, приведут к перекрытию радиатора после установки. Весь инвертор, включая любой внешний радиатор, должен быть покрыт хирургически м хлопком с толщиной без сжатия минимум 2 см, покрывая все теплоотводы и воздушные каналы радиатора. Данный хирургический хлопок заменяет марлю, которая требуется согласно IEC 62109-1 (4.4.3.2). Инвертор должен работать на полной мощности. Продолжительность испытания должна составлять минимум 7 ч, за исключением того, что испытание может быть остановлено, когда температура стабилизируется, если внешняя поверхность инвертора не превышает температуру 90 °С.

4.7 Проверка электрических номинальных параметров

См. IEC 62109-1, а также дополнительные пункты:

4.7.3 Требования к измерению для выходных портов переменного тока автономных инверторов

Измерения выходного напряжения и переменного тока на автономном инверторе должны производиться с помощью счетчика, который указывает истинное среднеквадратичное значение (RMS).

Примечание – Некоторые несинусоидальные выходные сигналы инвертора не будут правильно измерены, если используется счетчик средних значений.

4.7.4 Выходное напряжение и частота не ременного тока автономного инвертора

4.7.4.1 Общие положения

Выходное напряжение и частота переменного тока автономного инвертора или многомодового инвертора, работающего в автономном режиме. должны соответствовать требованиям 4.7.4.2–4.7.4.5.

4.7.4.2 Выходное напряжение в установившемся режиме на номинальном входе постоянного тока

Выходное напряжение переменного тока в установившемся режиме должно составлять не менее 90 % или более 110 % расчетного номинального напряжения. при этом инвертор должен иметь номинальное значение входного напряжения постоянного тока.

Соответствие проверяют путем измерения выходного напряжения переменного тока с инвертор без нагрузки, а затем снова с инвертором с резистивной нагрузкой, равной расчетной максимальной выходной мощности инвертора в автономном режиме. Выходное напряжение переменного тока измеряется после прекращения каких-либо переходных эсрсректов от применения или снятия нагрузки.

4.7.4.3 Выходное напряжение в установившемся режиме по входному диапазону постоянного тока

Выходное напряжение переменного тока в установившемся режиме должно составлять не менее 85 % или более 110 % расчетного номинального напряжения, при этом инвертор подает любое значение напряжения в пределах расчетного диапазон, а входного напряжения постоянного тока

Соответствие проверяют путем измерения выходного напряжения переменного тока при совокупности четырех условий: с инвертором без нагрузки и с резистивной нагрузкой, равной расчетной максимальной выходной мощности инверторов в автономном режиме, как при минимальном расчетном входном напряжении постоянного тока, так и при максимальном расчетном входном напряжении постоянного тока. Выходное напряжение переменного тока измеряется после прекращения каких-либо переходных эсрсректов от применения или снятия нагрузки.

4.7.4.4 Реакция на ступенчатое изменение выходного напряжения при номинальном входном напряжении постоянного тока

Выходное напряжение переменного тока в установившемся режиме должно составлять не менее 85 % или более 110 % расчетного номинального напряжения в течение более 1,5 с после применения или снятия резистивной нагрузки, равной номинальной максимальной выходной мощности инвертора в автономном режиме с инвертором, подающим его номинальное значение входного напряжения постоянного тока.

Соответствие проверяют путем измерения выходного напряжения переменного тока после ступенчатого изменения резистивной нагрузки от нулевой нагрузки до полной расчетной максимальной непрерывной выходной мощности и пол ной мощности до нулевой нагрузки. Должно быть измерено выходное напряжение RMS первого полного цикла, следующего после t = 1,5 с, где t – время, измеренное с момента применения ступенчатого изменения нагрузки.

4.7.4.5 Частота на выходе в установившемся режиме

Выходная частота переменного тока не должна отличаться от номинальной величины более чем на 4 % или минус 6 %.

Соответствие проверяют путем измерения выходной частоты переменного тока в совокупности четырех условий: с инвертором без нагрузки и с резистивной нагрузкой, равной расчетной максимальной выходной мощности инвертора в автономном режиме, как при минимальном номинальном входном напряжении постоянного тока, так и при максимальном расчетном входном напряжении постоянного тока. Выходное напряжение переменного тока измеряется после прекращения каких-либо переходных эсрсректов от применения или снятия нагрузки.

4.7.5 Форма выходного сигнала напряжения автономного инвертора

4.7.5.1 Общие положения

Форма выходного сигнала напряжения переменного тока автономного инвертора или многомодового инвертора, работающего в автономном режиме, должна соответствовать требования 4.7.5.2 для синусоидальных выходных сигналов, или 4.7.5.3 и 4.7.5.4 – для преднамеренно несинусоидальных выходных сигналов, или установленным требованиям к нагрузке, приведенным в 4.7.5.5.

4.7.5.2 Требования к форме синусоидального выходного сигнала напряжения

Форма выходного сигнала напряжения переменного тока синусоидального выходного сигнала автономного инвертора должна иметь коэффициент нелинейных искажений (THD) не превышающий 10 %, и не иметь отдельной гармоники на уровне, превышающем 6 %.

Соответствие  проверяют  путем  измерения  THD и индивидуальных гармонических напряжений с инвертором мощностью 5 % или наименьшей непрерывной доступной выходной мощностью более 5 % и 50 % и 100 % от ее постоянной расчетной выходной мощности в резистивную нагрузку с инвертором, подающим номинальное входное напряжение постоянного тока. Вышеуказанные пределы относятся к величине основной гармоники  на каждом из вышеуказанных уровней  нагрузки. Прибор для измерения THD должен измерять сумму гармоник от n = 2 до n = 40 в процентах от основной (n = 1) гармоники.

4.7.5.3 Требования к форме несинусоидального выходного сигнала

4.7.5.3.1 Общие положения

Форма выходного сигнала напряжения переменного тока несинусоидального выходного сигнала автономного инвертора должна соответствовать требованиям 4.7.5.3.2–4.7.5.3.4.

4.7.5.3.2 Коэффициент нелинейных искажений

Коэффициент нелинейных искажений (THD) формы сигнала напряжения не должен превышать 40 %.

4.7.5.3.3 Наклон формы сигнала

Наклон нарастающего и спадающего фронтов положительного и отрицательного полуциклов формы сигнала напряжения не должен превышать 10 В/мкс, измеренных между точками, в которых сигнал имеет напряжение 10 % и 90 % от пикового напряжения для этого полуцикла.

4.7.5.3.4 Пиковое напряжение

Абсолютное значение пикового напряжения положительного и отрицательного полуциклов формы сигнала не должно превышать в 1,414 раза 110 % от RMS-значения расчетного номинального выходного напряжения переменного тока.

Соответствие требованиям 4.7.5.3.2–4.7.5.3.4 проверяют измерением THD, наклонов и пиковых напряжена  формы  сигнала выходного напряжения с инвертором мощностью  5 % или наименьшей непрерывной доступной выходной мощностью более 5 %, и 50 % и 100 % от ее постоянной расчетной выходной мощности в резистивную нагрузку. Каждое испытание должно проводиться на входном напряжении постоянного тока в пределах номинального диапазона инвертора, которое создает наихудшие условия для данного испытания. Измерительный прибор THD должен измерять сумму гармоник от n = 2 до               n = 40 в процентах от основной (n = 1) гармоники.

4.7.5.4 Информационные требования для несинусоидальных форм сигналов

Инструкции, прилагаемые к автономному инвертору, не соответствующему 4.7.5.2. должны включать информацию, содержащуюся в 5.3.2.6

4.7.5.5 Требования к форме сигнала выходного напряжения для инверторов в диапазоне установленных нагрузок

Для инвертора, предназначенного только для использования с известной установленной нагрузкой, взамен требований к форме сигнала, приведенных в 4.7.5.2–4.7.5.3. могут использоваться следующие требования.

Комбинацию инвертора и установленной нагрузки оценивают таким образом. чтобы форма выходного сигнала не вызывала никаких опасностей в оборудование под нагрузкой и инверторе или не приводила к тому, чтобы оборудование под нагрузкой не соответствовало применяемым стандартам безопасности на продукцию.

Соответствие проверяют испытанием и анализом. Испытания под нагрузкой, установленные настоящим стандартом и стандартом, применяемым к выделенному оборудованию должны проводиться, чтобы определить, не вызывает ли форма выходного сигнала инвертора неудовлетворительное выполнение соответствующих требований. Отдельное испытание может не проводиться если анализ показывает, что форма выходного сигнала не будет оказывать влияние на параметры, влияющие на безопасность.

Примечание – Возможные эсрсректы формы выходного сигнала включают в себя но не ограничиваются такие аспекты, как нагрев, зазоры относительно пикового напряжения формы сигнала инвертора, увеличение входного тока, пробой сплошной изоляции или компонентов из-за чрезмерного пикового напряжения или времени нарастания, неверного срабатывания цепей  управления, особенно защитных схем и т.д.

Инвертор должен быть маркирован символами 9 и 15 согласно IEC 62109-1                    (таблица C.1)

Инструкции по остановке прилагаемые к инвертору, должны содержать информацию, содержащуюся в 5.3.2.13.

Дополнительный подраздел:

4.8 Дополнительные испытания для сетевых инверторов

4.8.1 Общие требования к изоляции инвертора и заземлению массива

Инверторы могут или не могут обеспечивать гальваническую изоляцию от электросети до фотоэлектрического массива, и массив может иметь или не иметь заземление одной линии цепи. Инверторы должны соответствовать требованиям  таблицы 30 для применяемой комбинации изоляции инвертора и заземления массива.

Таблица 30 – Требования, основанные на изоляции инвертора и заземлении массива1)

| Заземление массива: | Незаземленный а или функционально заземленный | Незаземленный или функционально заземленный | Заземленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция инвертора: | Неизолированный | Изолированный | Изолированный |
| Минимальные требования к изоляции инвертора | Не применяются | Основная или усиленная b изоляция и Испытание типа током утечки по 4.8.3.2 (опасность поражения электрическим током) и 4.8.3.3 (пожароопасность) для определения требований к сопротивлению изоляции заземления массива и обнаружению дифференциального тока массива |  |
| Измерение сопротивления изоляции заземления массива | Перед началом операции, по 4.8.2.1 или 4.8.2.2. Действия при отказе: указать неисправность в соответствии с 13.9 и не подключаться к электросети | Перед началом операции, по 4.8.2.1 или 4.8.2.2 Действия при отказе: Для инверторов с изоляцией, соответствующей предельным значениям тока утечки как для опасности поражения электрическим током, так и для пожароопасности, в разделе «Минимальные требования к изоляции инвертора» выше указывают отказ в соответствии с 13.9. Для инверторов с изоляцией, не соответствующей предельным значениям тока утечки, указывают отказ в соответствии с 13.9 и не подключают его к электросети | Не требуется |

Окончание таблицы 30

| Заземление массива: | Незаземленный а или функционально заземленный | Незаземленный или функционально заземленный | Заземленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляция инвертора: | Неизолированный | Изолированный | Изолированный |
| Обнаружение дифференциального тока массива | Либо а) 30 мА RCDc между инвертором и электросетью по 4.8.3.4, или b) контролируя как длительный избыточный дифференциальный ток по перечислению а) 4.8.3.5.1, так и избыточные внезапные изменения по перечислению b) 4.8.3.5.1. Действия при отказе: выключают инвертор, отсоединяют его от электросети и указывают отказ в соответствии с 13.9 | Не применяется к инверторам с изоляцией, соответствующей предельным значениям тока утечки как для опасности поражения электрическим током, так и для пожароопасности, в разделе «Минимальные требования к изоляции инвертора» выше. Инверторы с изоляцией, не соответствующей предельным значениям тока утечки для опасности поражения электрическим током по 4.8.3.2, требуют контроля внезапных изменений дифференциального тока по перечислению b) 4.8.3.5.1 или использования RCD по 4.8.3.4. Инверторы с изоляцией, не соответствующей предельным значениям тока утечки для пожароопасности по 4.8.3.3, требуют контроля избыточного длительного дифференциального тока по перечислению а) 4.8.3.5.1 или использования RCD по 4.8.3.4. Действия при отказе: выключают инвертор, отсоединяют его от электросети и указывают отказ в соответствии с 13.9 |  |
| Примечание – Некоторые неизолированные топологии инвертора с заземленным массивом являются технологически возможными, по IEC 60364-7-712 требует простого разделения между электросетью и фотоэлектрической системой, если массив заземлен. Неизолированный инвертор, в котором единственное соединение массива с землей осуществляется через нейтральное соединение электросети с землей в соответствии с IEC 60364-7-712, поскольку конструкция системы не позволяет току проходить на заземляющие проводники при нормальных условиях (за исключением ожидаемого тока утечки), а функциональность любого RCD в системе не нарушается. ___________ a Если единственное соединение массива с землей находится на сетевой стороне средства разъединения инвертора (через нейтральное соединение с землей), тогда массив считается незаземленным. b Инвертор для использования с массивом решающей классификации напряжения DVC-A требуется для использования по меньшей мере усиленной изоляции (защитное разделение) между матрицей и цепями DVC-B и -С, например электросетью. Для некоторых типов инверторов требуется RCD типа В. См. 4.8.3.4. c Новая информация на момент публикации указывает, что заземленные массивы выигрывают от дополнительной защиты, предлагаемой использованием измерения сопротивления изоляции заземленного массива перед присоединением инвертора к земле. Эта дополнительная функция защиты может значительно снизить риск пожароопасности на заземленных массивах из-за замыканий на землю, вызванных неправильной установкой системы, вводом в эксплуатацию или техническим обслуживанием, ведущим к необнаруженным первым замыканиям на землю, а затем последующим дополнительным замыканиям на землю. В настоящей таблице выше указано «Не требуется» для данного метода на инверторах для заземленных массивов, но в ближайшем будущем планируется ввести изменение к IEC 62109-2 для заземленных массивов, данные требования находятся на рассмотрении для улучшенной защиты от замыканий на землю для заземленных массивов. В то же время IEC 62109-2 также согласуется с требованиями к защите системы в разработанном IEC 62548. |  |  |  |

4.8.2 Определение сопротивления изоляции массива для инверторов незаземленных и функционально заземленных массивов

Примечание – Требования в настоящем пункте, касающиеся обнаружения и реакции на аномальное изоляционное сопротивление массива на землю, предназначены для уменьшения опасности пожара или поражения электрическим током из-за непреднамеренного соединения между массивом и землей. Инвертор не дол- жен быть подключен к электросети, так как в неизолированном инверторе возникновение ошибки замыкания массива на землю приводит к потенциально опасному прохождению электрического тока из-за заземленной нейтрала на электросети, когда инвертор подключен к электросети. В изолированном инверторе, если первая ошибка замыкания на землю в плавающем или функционально заземленном массиве не была обнаружена, второе замыкание на землю может привести к протеканию опасного тока. Требуется обнаружение и индикация первого отказа, но инвертор можно подключать и начать работу, поскольку изоляция в инверторе означает, что заземленная нейтрал на электросети не будет обеспечивать обратный путь тока короткого замыкания.

4.8.2.1 Обнаружение сопротивления изоляции массива для инверторов незаземленных массивов

Инверторы для использования с незаземленными массивами должны иметь средства для измерения сопротивления изоляции постоянного тока от фотоэлектрического входа (массива) на землю до начала работы или должны быть предоставлены с инструкциями  по установке  в соответствии с 5.3.2.11.

Если сопротивление изоляции меньше R = (VMAX PV / 30 мА) Ом, то инвертор:

- для изолированных инверторов должен указывать на отказ в соответствии с 13.9 (эксплуатация разрешается); указание на отказ должно поддерживаться до тех пор, пока сопротивление изоляции массива не восстановится до значения, превышающего вышеуказанное предельное значение;

- для неизолированных инверторов или инверторов с изоляцией, не соответствующей предельным значениям тока утечки в минимальных требованиях к изоляции инвертора, приведенным в таблице 30, должен указывать на отказ в соответствии с 13.9 и не должен подключаться к электросети; инвертор может продолжать производить измерение, может прекратить указывать на отказ и может подключаться к электросети, если сопротивление изоляции массива восстановлено до значения, превышающего вышеуказанный предел.

Измерительная цепь должна быть способна обнаруживать сопротивление изоляции ниже вышеуказанного предельного значения в нормальных условиях и с замыканием на землю в фотоэлектрическом массиве.

Соответствие проверяют анализом конструкции и испытанием следующим образом.

Соответствие значениям тока определяют с помощью измерителя RMS, который реагирует на компоненты как переменного, так и постоянного тока с пропускной способностью не менее 2 кГц.

Инвертор должен быть подключен к источнику фотоэлектрического и переменного тока в соответствии с условиями контрольного испытания, приведенными в                         IEC 62109-1, за исключением фотоэлектрического напряжения, установленного ниже минимального рабочего напряжения, необходимого для инвертора, чтобы попытаться запустить эксплуатацию. Сопротивление на 10 % меньше вышеуказанного предельного значения должно быть подключено между землей и каждым входным фотоэлектрическим разъемом инвертора, а затем входное фотоэлектрическое напряжение должно быть поднято до значения, достаточно высокого, чтобы инвертор попытался запустить эксплуатацию. Инвертор должен указывать на отказ в соответствии с 13.9 и принимать меры (действующие или не действующие в соответствии с требованиями), указанные выше.

Не требуется проверять все входные фотоэлектрические зажимы, если анализ конструкции указывает на то, что один или несколько зажимов могут иметь одинаковый результат, например, если несколько входных фотоэлектрических нитей параллельны.

Примечание – Сопротивление заземлению источника постоянного тока или моделируемого массива, используемого для питания инвертора во время данного испытания, должно учитываться, если оно не является достаточно большим, чтобы не влиять на результат испытания.

4.8.2.2 Обнаружение сопротивления изоляции массива для инверторов для функционально заземленных массивов

Инверторы, которые функционально заземляют массив посредством преднамеренного сопротивления, встроенного в инвертор, должны удовлетворять требованиям, указанным в перечислениях а) и с) или b) и с) ниже.

Примечание – Конструкторы системы, использующие сопротивление между массивом и землей, которая не является неотъемлемой частью инвертора, должны учитывать возможность возникновения или увеличения опасности поражения током массива в результате добавления сопротивления на основе конструкции массива, значения сопротивления, защиты от прямого контакта с массивом и т.д. Настоящий стандарт не включает такие требования, поскольку если инвертор не обеспечивает сопротивления, то он не является ни причиной возникновения опасности, ни способностью к защите от нее.

- Значение полного сопротивления, включая преднамеренное сопротивление для функционального заземления массива, ожидаемое сопротивление изоляции массива до земли и сопротивление любых других сетей, подключенных к земле (например, измерительные сети), не должно быть ниже, чем R = (VMAX PV / 30 мА) Ом. Ожидаемое сопротивление изоляции массива к земле рассчитывается на основе сопротивления изоляции массива 40 МОм на 1 м2, при этом площадь поверхности панелей известна или рассчитывается на основе номинальной мощности инвертора и производительности панелей в наиболее неблагоприятных условиях, для Использования в которых предназначен инвертор.

Примечание – Разработчикам следует рассмотреть возможность добавления расчетных предельных параметров, основываясь на таких соображениях, как старение панелей, которое уменьшает сопротивление изоляции массива с течением времени и любой переменной составляющей тока утечки, вызванной емкостью массива на землю. Измерение сопротивления изоляции массива в пункте с), указанном ниже, гарантирует, что полное сопротивление не будет слишком низким и система останется в безопасности, но если расчетные предельные параметры окажутся недостаточными, то система откажется подключиться после проверки сопротивления изоляции массива.

Инструкции по установке должны включать информацию, требующуюся в 5.3.2.12.

- В качестве альтернативы перечислению а) или если используется значение резистора ниже, чем в перечислении а), то инвертор должен включать средства для обнаружения во время работы, если общий ток, проходящий через резистор и любые сети (например, измерительные сети), параллельные инвертору, превышает значения дифференциального тока и времени, указанные  в таблице 31, то необходимо либо отключать резистор, либо ограничивать ток другими способами. Если инвертор является неизолированным или имеет изоляцию, не соответствующую предельным значениям тока утечки в соответствии с минимальными требованиями к изоляции инвертора, приведенным в таблице 30, то он также должен отключаться от сети.

Инвертор может попытаться возобновить нормальную работу, если сопротивление изоляции массива восстановится до значения, превышающего предельные значения, указанные в 4.8.2.1.

Примечание – Для того, чтобы инвертор выполнил измерение сопротивления изоляции массива и соблюдал предельные значения, указанные в 4.8.2.1, функциональный заземляющий резистор массива должен оставаться отсоединенным (или должно продолжать действовать ограничивающее ток средство) до тех пор, пока не будет выполнено сопротивление изоляции массива.

Соответствие а) или b) проверяется путем анализа конструкции, а также в вышеуказанном случае b) – испытанием на обнаружение внезапных изменений дифференциального тока, приведенным в 4.8.3.5.3.

- В соответствии с 4.8.2.1 инвертор должен иметь средства для измерения сопротивления изоляции постоянного тока от фотоэлектрического входа на землю до начала работы.

4.8.3 Обнаружение дифференциального тока в массиве

4.8.3.1 Общие положения

Незаземленные массивы, работающие на напряжениях DVC-B и DVC-C, могут создавать опасность поражения электрическим током если токоведущие части контактируют и существует путь возврата для тока прикосновения. В неизолированном инверторе или инверторе с изоляцией, которая не обеспечивает достаточного ограничения доступного тока прикосновения подключение электросети к земле (т.е. заземленной нейтралы) обеспечивает путь возврата для тока прикосновения, если персонал непреднамеренно контактирует с токоведущими частя ми массива и земли одновременно. Требования в настоящем подпункте обеспечивают дополнительную защиту от опасности поражения током с помощью использования устройств защитного отключения (RCD’s) по 4.8.3.4 или путем контроля внезапных изменений дифференциального тока по 4.8.3.5,  за исключением того, что это не требуется в изолированном инверторе, в котором изоляция обеспечивает ограничение доступного тока прикосновения до менее 30 мА при испытании в соответствии с 4.8.3.2.

Незаземленные и заземленные массивы могут создавать опасность возникновения пожара при возникновения короткого замыкания на землю. что позволяет прохождение чрезмерного тока на токопроводящие детали или конструкции не предназначенные для проведения тока. Требования в настоящем подпункте обеспечивают дополнительную защиту от опасности поражения током с помощью использования устройств защитного отключения (RCD) по 4.8.3.4 или путем контроля непрерывного избыточного дифференциального тока по 4.8.3.5, за исключением того. что оба способа не требуются в изолирован ном инверторе, в котором изоляция обеспечивает ограничение доступного тока до менее чем:

- 300 мА (среднеквадратичное значение тока – RMS) для инверторов с номинальной выходной мощностью ≤ 330 кВ А или

- 10 мА (среднеднеквадратичное значение тока – RMS) на 1 кВ۔А расчетной длительной выходной мощности для инверторов с номинальной выходной мощностью     ≥ 30 кВ А при испытании в соответствии с 4.8.3.3

Примечание – В приведенных выше пунктах и в следующих испытаниях ток определяется разными методами. Предельное значение 30 мА для тока прикосновения проверяют. используя цепь испытательного тока на модели человеческого тела, поскольку это требование относится к опасности поражения электрическим током. Предельное значение для целей пожароопасности измеряет стандартным амперметром не используя цепь испытательного тока на модели человеческого тела, поскольку пожароопасность связана с током в непредусмотренном для этого проводнике, а не током. проходящим в теле человека.

4.8.3.2 Испытание типа током прикосновения 30 мА для изолированных инверторов

Соответствие предельному значению 30 мА в 4.8.3.1 проверяют с подключенным инвертором, работающим в стандартных условиях испытания, за исключением того, что источник постоянного тока к инвертору не должен иметь никакого соединения с землей, а один полюс сетевого питания инвертора должен быть заземлен.  Приемлемо  (и  может  быть  необходимо)  отключить  функции  обнаружения сопротивления  изоляции  массива  во  время  этого  испытания.  Цепь  измерения  тока  прикосновения по IEC 60990 (рисунок 4) подключается от каждого вывода массива к земле по одному  выводу каждый раз.  Полученный ток прикосновения регистрируется и сравнивается с предельным значением 30 мА, чтобы определить ребования к сопротивлению изоляции заземления массива и обнаружению дифференциального тока приведенные в таблице 30.

Примечания

- Для удобства испытания по IEC 60990 (рисунок 4) повторяется в IEC 62109-1 (приложение Н).

- Следует уделить внимание воздействию на измерение тока прикосновения, который может иметь емкость между внешними испытательными источниками и землей (например, подача постоянного тока с конденсаторами на землю может увеличить измеряемый ток прикосновения, если питание постоянного тока не заземлено на землю, что испытуемый PCE).

4.8.3.3 Испытание типа на пожароопасность дифференциальным   током для изолированных инверторов

Соответствие предельным значениям 300 или 10 мА на 1 кВ А, приведенным в 4.8.3.1, проверяют подключенным и работающим инвертором в стандартных условиях испытания, за исключением того, что питание постоянного тока инвертора не должно иметь никакого соединения  с землей, а сетей	вое питание инвертора должно иметь заземление на одном полюсе. Это приемлемо (и может быть необходимо), чтобы пройти функции обнаружения сопротивления изоляции массива во время данного испытания. Амперметр подключают от каждого входного фотоэлектрического зажим, а инвертора к земле, по одному за каждый раз. Используемый амперметр должен быть среднеквадратичным (RMS). реагируя на компоненты как переменного, так и постоянного тока и иметь ширину полосы пропускания не менее 2 кГц.

Ток регистрируют и сравнивают с предельным значением, приведенным в 4.8.3.1, чтобы определить требования к сопротивлению изоляции заземления массива и обнаружению дифференциального тока массива по таблице 30.

Примечание – Следует уделить внимание воздействию на измерение тока, который может иметь емкость между внешними испытательными источниками испытания и землей (например, подача постоянного тока с конденсаторами на землю может увеличить измеряемый ток, если питание постоянного тока не заземлено на ту же землю, что испытуемый PCE).

4.8.3.4 Защита путем применения RCD

Требование дополнительной защиты, приведенное в 4.8.3.1. может быть выполнено путем обеспечения RCD с установкой дифференциального тока 30 мА расположенной между инвертором и электросетью. Выбор типа RCD для обеспечения совместимости с инвертором должен производиться в соответствии с правилами выбора RCD в                        IEC 62109-1. RCD может быть встроено в инвертор или может быть предоставлено установщиком, если данные о номинальных характеристиках, типе и местоположение для RCD приведены в инструкциях по остановке в 5.3.2.9.

4.8.3.5 Защита контролем дифференциального тока

4.8.3.5.1 Общие положения

В тех случаях, когда это требуется в таблице 30, инвертор должен обеспечивать контроль дифференциального тока,  который  работает  всякий  раз,  когда  инвертор  подключен  к  электросети  с отключенным средством автоматического отключения. Средство контроля дифференциального тока должно измерять общий (компонент как переменного, так и постоянного тока) среднеквадратичный ток.

Как указано в таблице 30 для разных типов инверторов, типов массивов и уровней изоляции инвертора, может потребоваться обнаружение для чрезмерного длительного дифференциального тока чрезмерных внезапных изменений дифференциального тока или обоих в соответствии со следующими предельными значениями:

- Длительный дифференциальный ток: инвертор должен отсоединиться в течение 0,3 с и указать неисправность в соответствии с 13,9, если длительный дифференциальный ток превышает:

- максимум 300 мА для инверторов с постоянной выходной мощностью ≤ 30 кВ А;

- максимум 10 мА на 1 кВ А расчетной длительной выходной мощности для инверторов с длительной выходной мощностью > 30 кВ А.

Инвертор может попытаться снова подключиться, если сопротивление изоляции массива отвечает предельному значению, приведен ному в 4.8.2.

- Внезапные изменения  в  дифференциальном  токе:  инвертор  должен  отключиться  от  сети в течение периода времени. Сказанного в таблице 31, и указать неисправность в соответствии с 13.9 если обнаружено резкое увеличение среднеквадратичного дифференциального тока, превышающее значение в таблице.

Таблица 31 – Временные пределы отклика при внезапных изменениях

| Внезапное изменение дифференциального тока | Максимальное время отключения инвертора от электросети |
| --- | --- |
| 30 мА | 0,3 с |
| 60 мА | 0,15 с |
| 150 мА | 0,04 с |

Примечание – Эти значения дифференциального тока и времени основаны на стандарте RCD IEC 61008-1.

Исключения:

- контроль длительного состояния по перечислению а) не требуется для инвертора с изоляцией, соответствующей требованиям 4.8.3. 3;

- контроль за внезапными изменениями по перечислению b) не требуется для инвертора с изоляцией, соответствующей требования м 4.8.3.2.

Инвертор может попытаться снова подключиться, если сопротивление изоляции массива отвечает предельному значению, приведен ному в 4.8.2.

Соответствие требованиям, указанным в перечислениях а) и b), проверяется испытаниями, приведенными в 4.8.3.5.2 и 4.8.3.5.3 соответственно.

Соответствие значениям тока определяется с помощью измерителя RMS, который реагирует на компоненты как переменного, так и постоянного тока с пропускной способностью не менее 2 кГц.

Пример испытательной цепи приведен на рисунке 21 ниже.

Электросеть

Инвертор

Испытательная цепь для испытания фотоэлектрического полюса

Для испытания другого(ия) фотоэлектрического полюса(ов) испытательная цепь может быть дублирована или перемещена

Для испытания длительного дифференциального тока R1 устанавливает базовый ток чуть ниже точки срабатывания, а R2 включается, чтобы ток превышал точку срабатывания. Конденсатор C1 не используют.

Для испытания внезапного изменения дифференциального тока C1 устанавливает базовый ток, а R1 или R2 включается, чтобы вызвать желаемое значение внезапного изменения. Другой резистор не используют.

Рисунок 21 – Пример испытательной цепи для проверки обнаружения дифференциального тока

4.8.3.5.2 Испытание на обнаружение избыточного длительного дифференциального тока

Внешнее регулируемое сопротивление подключается от заземления к одному фотоэлектрическому входному разъему инвертора. Сопротивление должно постепенно снижаться, пытаясь превысить предел дифференциального тока, указанного выше в перечислении а), до тех пор, пока инвертор не отключится. Это определяет фактический уровень отключения испытуемого образца, который должен быть меньше или равен предельному значению вышеуказанного длительного дифференциального тока. Чтобы проверить время отключения, затем устанавливают испытательное сопротивление, чтобы установить дифференциальный ток на величину приблизительно на 10 мА ниже фактического уровня отключения. Второе внешнее сопротивление, настроенное на то, чтобы проводить 20 мА дифференциального тока, подключается через переключатель от земли к тому же фотоэлектрическому входному зажиму, что и первое сопротивление. Переключатель закрывают, увеличивая дифференциальный ток до уровня, превышающего вышеуказанный уровень отключения. Время должно измеряться с момента подключения второго сопротивления до момента, когда инвертор отключится от электросети, как определено путем наблюдения выходного тока инвертора и измерения времени до момента, когда ток упадет до нуля.

Данное испытание повторяют пять раз, и для всех пяти испытаний время разъединения не должно превышать 0,3 с.

Испытание повторяют для каждого фотоэлектрического входного зажима. Не требуется проверять все входные фотоэлектрические зажимы, если анализ конструкции указывает на то, что один или несколько зажимов могут иметь одинаковый результат, например, если несколько входных фотоэлектрических нитей параллельны.

Примечание – Приблизительные значения 10 и 20 мА, указанные выше, не являются критическими, но важно обеспечить, чтобы применяемое изменение дифференциального тока было достаточно небольшим, чтобы вызвать разъединение системы обнаружения длительного дифференциального тока, а не из-за внезапного изменения системы обнаружения дифференциального тока.

4.8.3.5.3 Испытание на обнаружение внезапных изменений дифференциального тока

Настоящее испытание показывает, что функция внезапного изменения дифференциального тока работает в диапазоне предельных значений дифференциального тока и времени отключения, даже если внезапное изменение накладывается на существующий базовый уровень длительного дифференциального тока.

a) Установка ранее установленного базового уровня длительного дифференциального тока: регулируемая емкость подключается к одному фотоэлектрическому зажиму. Эту емкость медленно увеличивают до тех пор, пока инвертор не отключится с помощью функции обнаружения длительного дифференциального тока.

Затем емкость уменьшают таким образом, чтобы уменьшить длительный дифференциальный ток ниже этого уровня разъединения на величину, равную примерно 150 % от первого значения внезапного изменения дифференциального тока для испытания по перечислению b) 4.8.3.5.1, которое необходимо проверить (например, с 45 до 30 мА) и инвертор запускают снова.

b) Применение внезапного изменения дифференциального тока: внешнее сопротивление, предварительно настроенное для того, чтобы вызвать прохождение дифференциального тока 30 мА, подключают через переключатель от земли к тому же фотоэлектрическому входному зажиму, что и емкость на этапе а), описанном выше. Время должно быть измерено с момента закрытия переключателя (т.е. с момента подключения сопротивления и применения внезапного изменения дифференциального тока) до момента, когда инвертор отключится от электросети, как определено путем наблюдения выходного тока инвертора и измерения времени до момента, когда ток упадет до нуля. Данное испытание повторяют пять раз, и для всех пяти испытаний время разъединения не должно превышать предельное время, указанное в строке для значения 30 мА таблицы 31.

Затем повторяют этапы а) и b) для значений 60 и 150 мА и времени, приведенных в таблице 31.

Затем вышеуказанный набор испытаний повторяют для каждого фотоэлектрического зажима. Не требуется проверять все входные фотоэлектрические зажимы, если анализ конструкции указывает на то, что один или несколько зажимов могут иметь одинаковый результат, например, если несколько входных фотоэлектрических нитей параллельны.

Если топология инвертора такова, что компонент напряжения переменного тока на фотоэлектрических зажимах очень небольшой, то для выполнения этапа а) данного испытания может потребоваться очень большая емкость.

В этом случае допустимо использовать сопротивление вместо или в дополнение к емкости для достижения требуемого количества дифференциального тока. Данный метод не может быть использован для топологий инверторов, которые приводят к тому, что компонент переменного тока на фотоэлектрических зажимах, который равен или больше, чем среднеквадратичное значение однополупериодного выпрямителя сетевого напряжения.

Для инверторов с высокими номинальными значениями мощности, поскольку предел увеличивается вместе с номинальной мощностью, для выполнения этапа а) данного испытания может потребоваться очень большая емкость. В тех случаях, когда это нецелесообразно, допустимо использовать сопротивление вместо или в дополнение к емкости для достижения требуемого количества дифференциального тока. Данный метод может использоваться только в том случае, если анализ метода обнаружения и электронных схем доказывает, что система обнаружения может точно измерять резистивные, емкостные и смешанные типы тока.

4.8.3.6 Системы, расположенные в закрытых электроэнергетических рабочих зонах

Для систем, в которых преобразователь и матрица DVC-B или DVC-C PV расположены в закрытых электроэнергетических рабочих зонах, защита от опасности поражения током фотоэлектрического массива по 4.8.2.1, 4.8.2.2, 4.8.3.2, 4.8.3.4 и перечислению b) 4.8.3.5.1 не требуется, если в информации об установке, поставляемой с инвертором, указывается на ограничение для использования в закрытой электроэнергетической рабочей зоне и указывается, какие формы защиты от опасности поражения электрическим током являются и не являются неотъемлемыми для инвертора в соответствии с 5.3.2.7. Инвертор должен быть маркирован в соответствии с 5.2.2.6.

- Маркировка и документация

Применяется данный раздел из IEC 62109-1, за исключением следующего:

5.1 Маркировка

5.1.4 Номинальные параметры оборудования

Замена:

В дополнение к маркировке, требуемой в других разделах части 1 и других разделах настоящего стандарта, номинальные параметры, указанные в таблице 32, должны быть четко и постоянно обозначены на инверторе, в местах, где они будут хорошо видны после установки. Требуются только те номинальные параметры, которые применяются в зависимости от типа инвертора.

Примечание – Так, например, входные величины переменного тока необходимы только для инверторов, имеющих входной порт переменного тока в дополнение к выходному порту переменного тока или единственный порт переменного тока, который может работать как вход в одном или нескольких режимах.

Таблица 32 – Номинальные параметры инвертора. Требования маркировки

| Номинальные параметры | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Номинальные входные фотоэлектрические параметры: |  |
| Vmax PV a (абсолютный максимум) | B, постоянный ток |
| Isc PV a (абсолютный максимум) | А, постоянный ток |
| Номинальные выходные параметры переменного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Частота (номинальная или диапазон) | Гц |
| Мощность (максимальная длительная) | ВТ или ВА |
| Диапазон коэффициента мощности |  |
| Номинальные входные параметры переменного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Частота (номинальная или диапазон) | Гц |
| Входные параметры постоянного тока (кроме фотоэлектрического): |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Выходные параметры постоянного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Класс защиты a (I, II или III) |  |
| Класс защиты от проникновения загрязнений (IP) согласно IEC 62109-1 |  |
| _____________ a Данные термины определены в IEC 62109-1 (раздел 3). |  |

Инвертор, который настраивается более чем для одного номинального выходного напряжения, должен быть маркирован, чтобы указать конкретное напряжение, на которое он был настроен при отправке с завода. Допустимо, чтобы эта маркировка была исполнена в виде съемной метки или другого непостоянного способа.

5.2 Предупреждающая маркировка

5.2.2 Содержание предупреждающей маркировки

Дополнительный пункт:

5.2.2.6 Инверторы для закрытых электротехнических рабочих зон

Если это требуется в соответствии с 4.8.3.6, то инвертор, не имеющий полной защиты от опасности поражения электрическим током, должен быть маркирован предупреждением о том, что он предназначен  только  для  использования  в закрытой  электротехнической рабочей  зоне и относится  к инструкциям по установке.

5.3 Документация

5.3.2 Информация, связанная с установкой

Дополнительные пункты.

5.3.2.1 Номинальные параметры

В IEC 62109-1 (5.3.2) требуется. чтобы документация включала информацию о номинальных параметрах для каждого входа и выхода. Для инверторов данная информация должна быть представлена в соответствии с таблицей 33. Требуется указывать только те номинальные параметры, которые применяются в зависимости от типа инвертора.

Таблица 33 – Инверторы. Требования к документации

| Номинальные параметры | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Входные фотоэлектрические величины: |  |
| Vmax PV a (абсолютный максимум) | B, постоянный ток |
| Диапазон рабочего напряжения сротоэлектрического входа | B, постоянный ток |
| Максимальный рабочий сротоэлектрический входной ток | А, постоянный ток |
| Isc PV a (абсолютный максимум) | А, постоянный ток |
| Максимальный обратный ток подачи инвертора в массив | А, переменный или постоянный ток |
| Выходные величины переменного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Ток (бросок тока) | А, переменный ток (пиковый ток и его продолжительность) |
| Частота (номинальная или диапазон) | Гц |
| Мощность (максимальная длительная) | Вт или ВА |

Окончание таблицы 33

| Номинальные параметры | Единицы измерения |
| --- | --- |
| Диапазон коэфсрициента мощности: |  |
| Максимальная выходная мощность тока | А, переменный ток (пиковый ток и егопродолжительность), или RMS b |
| Максимальная выходная токовая за рита | А, постоянный ток |
| Входные величины переменного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Ток (бросок тока) | А, переменный ток (пиковый ток и егопродолжительность) |
| Частота (номинальная или диапазон) | Гц |
| Входные величины постоянного тока (кроме фотоэлектрического): |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Номинальное напряжение батареи | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Выходные параметры постоянного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Выходные величины постоянного тока: |  |
| Напряжение (номинальное или диапазон) | B, постоянный ток |
| Номинальное напряжение батареи | B, постоянный ток |
| Ток (максимальный длительный) | А, постоянный ток |
| Класс защиты a (I, II или III) |  |
| Класс защиты от проникновения загрязнений (IP) согласно IEC 62109-1 |  |
| _______________ а Данные термины определены в IEC 62109-1 (раздел 3). b В разделе «Испытание короткого замыкания выхода» в IEC 62109-1 указан тип измерения и требуемые единицы для данного номинального параметра. |  |

5.3.2.2 Заданные величины сетевого инвертора

Для сетевого блока с регулируемыми настройками защиты на отключение в условиях эксплуатации, временем срабатывания или временем повторного подключения наличие таких элементов управления, как средства настройки, заводские настройки по умолчанию и пределы диапазонов регулировки, должно быть указано в документации на PCE или в другом виде, например на веб-сайте.

Примечание – В некоторых локальных стандартах на подключение к электросети требуется, чтобы настройки таких заданных значение были защищены паролем или каким-то иным образом были недоступными для пользователя. В указанном требовании документация для средств настройки не предназначена для того, чтобы требовать раскрытия паролей или других функций безопасности.

Настройки настраиваемых заданных величин в эксплуатационных условиях должны быть доступны на PCE, например на панели дисплея, в пользовательском интерфейсе или в коммуникационном порту.

5.3.2.3 Трансформаторы и изоляция

Установка должна быть предоставлена информация о том, предусмотрен ли внутренний изолирующий трансформатор в инверторе и если предусмотрен, то какой уровень изоляции (функциональный, базовый, усиленный или двойной) обеспечивается этим трансформатором. В инструкциях также оказывается, какие итоговые требования к остановке относятся к заземлению или заземлению массива, обеспечивая внешние устройства обнаружения дифференциального тока, требующие внешнего изолирующего трансформатора и т.д.

5.3.2.4 Трансформаторы, поставляемые отдельно

Инвертор, для которого требуется внешний изолирующий трансформатор, который не был поставлен вместе с устройством, должен быть снабжен инструкциями, которые определяют тип конфигурации электрические характеристики и характеристики охраны окружающей среды для внешнего изолирующего трансформатора, с которым он предназначен для использования.

5.3.2.5 Фотоэлектрические модули для неизолированных инверторов

Неизолированные инверторы должны быть снабжены инструкциями по установке, для которых требуются фотоэлектрические модули, которые имеют класс А по IEC 61730. Если максимальное рабочее напряжение сети переменного тока выше, чем максимальное напряжение системы фотоэлектрического массива, то в инструкциях должны быть предусмотрены фотоэлектрические модули, которые имеют максимальное номинальное напряжение системы на основе напряжения сети переменного тока.

5.3.2.6 Информация о несинусоидальной форме выходного сигнала

Руководство по эксплуатации автономного инвертора не соответствующее требованиям 4.7.5.2, должно содержать предупреждение о том, что сигнал не является синусоидальным, что некоторые нагрузки могут вызывать повышенное нагревание и что пользователь должен проконсультироваться с производителями предполагаемого оборудования до использования инвертора с данной нагрузкой. Производитель инвертора должен предоставить информацию о том, какие типы нагрузок могут вызывать повышенное нагревание, рекомендации по максимальному времени работы с такими нагрузками, а также указать коэффициент нелинейных искажений, наклон и пиковое напряжение форм сигнала в соответствии с 4.7.5.3.2–4.7.5.3.4

5.3.2.7 Системы, расположенные в закрытых электроэнергетических рабочих зонах

Если  в соответствии  с  4.8.3.6  требуется,  чтобы  инвертор,  не обеспеченный  полной защитой от поражения  электрическим  током  на фотоэлектрическом массиве  был снабжен  инструкциями по остановке, требующими, чтобы инвертор и массив устанавливались в закрытых электроэнергетических рабочих зонах и указывали. какие формы за щиты от опасности поражения током являются и не являются неотъемлемой частью инвертора (например. RCD, изолирующий трансформатор, соответствующей предельному значению тока 30 мА, или контроль дифференциального тока для внезапных изменений).

5.3.2.8 Соединительная выходная цепь автономного инвертора

В соответствии с требованиями 7.3.10 документация для инвертора должна включать следующее:

- если требуется соединение с выходной цепью. но оно не входит в состав инвертора, требуемые средства должны быть указаны в инст рукциях по остановке, включая указания о том, какой проводник должен быть соединен, и требуемую силу тока или поперечное сечение связующего средства;

- если выходная цепь должна быть плавающая, то в документация на ин вертор указывают, что выход плавающий.

5.3.2.9 Защита путем применения RCD

Если требование дополнительной защиты, приведенное в 4.8.3.1, обеспечивается RCD. не входящего в состав инвертора, как это допускается в 4.8.3.4, то в инструкциях по Остановке указывается на необходимость RCD и указываются его номинальные параметры тип и требуемое расположение цепи.

5.3.2.10 Удаленная индикация отказов

Инструкции по установке должны включать объяснение того, как правильно подключать (если это примени мо) и использовать электрическую или электронную индикацию отказов, требуемую в соответствии с 13.9.

5.3.2.11 Измерение сопротивления и срабатывания изоляции внешнего массива

Инструкции по установке инвертора для использования с незаземленными массивами, которые не включают в себя все аспекты требований к измерению сопротивления изоляции и срабатыванию. установленные в 4.8.2.1, должны включать:

- для изолированных инверторов объяснение того, какие аспекты измерения сопротивления изоляции и срабатывания не предусмотрены, а также инструкция для ознакомления с местными правилами для определения необходимости каких-либо дополнительных функций;

- для неизолированных инверторов:

- объяснение того. какое внешнее оборудование должно быть обеспечено в системе, и

- какими должны быть заданные величины и срабатывание, выполняемые этим оборудованием, и

- каким образом это оборудование должно взаимодействовать с остальной частью системы.

5.3.2.12 Информация о функциональном заземлении массива

Если используется подход, приведенный в перечислении а) 4.8.2.2, то инструкции по установке инвертора должны включать в себя следующее:

- значение полного сопротивления между фотоэлектрической цепью и землей по отношению  к инвертору:

- минимальное сопротивление изоляции относительно земли, которое разработчик или монтажник системы должен выполнить при выборе фотоэлектрической панели и конструкции системы, исходя из минимального значения, на котором основывалась конструкция фотоэлектрического функционального заземления в инверторе:

- минимальное значение полного сопротивления R = (VMAX PV) / 30 мА, которому должна соответствовать система, с объяснением того, как рассчитать общее значение;

- предупреждение о том, что существует опасность поражения электрическим током, если не соблюдается требование к минимальному сопротивлению.

5.3.2.13 Автономные инверторы с установленной нагрузкой

Если используется подход, приведенный в 4.7.5.5, то инструкции по остановке инвертора должны включать предупреждение о том, что он должен использоваться только с установленной нагрузкой, которая была определена для него, и должны указывать установленную нагрузку.

5.3.2.14 Идентификация версий аппаратно программного обеспечения

Инвертор, использующий аппаратно программное обеспечение для любых защитных функций, должен предоставлять средства для идентификации версии аппаратно-программного обеспечения. Это может быть маркировка, а также может быть проведена информация на панели дисплея в коммуникационном порту или любом другом типе пользовательского интерфейса.

- Требования и условия окружающей среды

Применяется данный раздел IEC 62109-1.

- Защита от поражения электрическим током и электрических опасностей

Применяется данный раздел IEC 62109-1, за исключением следующего:

7.3 Защита от поражения электрическим током

Дополнительные пункты:

7.3.10 Дополнительные требования к автономным инверторам

В зависимости от системы заземления питания, которую автономный инвертор должен использовать или создавать, может потребоваться выходная цепь для подключения одного проводника цепи к заземлению для создания заземленного проводника и заземленной системы.

Примечание – В трехфазных системах с однофазным соединением и соединением звездой этот заземленный проводник также упоминается как заземленная нейтрал.

Средства, используемые для соединения заземленного проводника с защитным заземлением, могут быть предусмотрены внутри инвертора или как часть установки. Если они не входят в состав инвертора, то требуемые средства должны  быть  описаны  в  инструкциях  по  установке  согласно 5.3.2.8

Средства, используемые для соединения заземленного проводника с защитным заземлением, должны соответствовать требованиям к защитному соединению, приведенным в IEC 62109-1, за исключением того, что если соединение может проводить только ток в автономном режиме, то максимальный ток для соединения определяется максимальной выходной мощностью тока инвертора. Соединение выходной цепи должно гарантировать, что при любом режиме работы система имеет только заземленный проводник в цепи, связанный с землей в одном месте за один раз. Могут использоваться устройства переключения, и в этом случае используемое коммутационное устройство должно быть подвергнуто испытанию на полное сопротивление соединения вместе с остальной частью связующего пути.

Инверторы, предназначенные для связывания проводника цепи с землей, не должны приводить к наложению любого нормального тока на соединение, за исключением тока утечки.

Выходы, которые преднамеренно используют как плавающие без соединения проводника с землей, не должны иметь никаких напряжений относительно земли, которые представляют опасность поражения электрическом током в соответствии с частями                 IEC 62109 (раздел 7). Документация для инвертора должна указывать, что выход является плавающим в соответствии с 5.3.2.8

7.3.11 Функционально заземленные массивы

Все фотоэлектрические проводники в функционально заземлен ном массиве должны рассматриваться как токопроводящие применительно к защите от поражения электрическим током.

Примечание – Цель настоящего требования состоит в том, чтобы гарантировать, что функционально заземленный проводник не предполагает иметь потенциал земли при оценке аспектов координации изоляции таких как зазор к земле и т.д. так как его соединение с землей не соответствует требованиям к защитному соединение,  приведенным в IEC 62109-1.

- Защита от механических опасностей

Примениятся данный раздел IEC 62109-1.

- Защита от возникновения  пожара

Примениятся данный раздел IEC 62109-1, за исключением следующего:

9.3 Защита от короткого замыкания и перегрузки по току

Дополнительный пункт:

9.3.4 Обратный ток инвертора на массив

Применяют требования к испытанию обратного тока и документации в                     IEC 62109-1, включая (но не ограничиваясь) следующее:

Испытание должно проводиться для определения тока, который может выходить из входных зажимов фотоэлектрического инвертора с фотоэлектрического батареи, подаваемым на инвертор или на входную фотоэлектрическую проводку. Отказы, которые следует  учитывать, включают  в себя замыкание всего или  части массива и любые отказы инвертора, которые позволяли бы потреблять энергию из другого источника (например, сети или аккумулятора), чтобы наложить токи на проводку фотоэлектрического массива.

В измерение тока не требуется включат какие-либо переходные токи, возникающие в результате короткого замыкания, если такие переходные процессы являются результатом разряда накопительных элементов, отличных от батарей.

Данный обратный ток инвертора должен быть указан в инструкциях по установке независимо от значения тока в соответствии с таблицей 33.

Примечание – Настоящее требование защищает от перегрузки проводку массива в результате прохождения обратных токов от инвертора. Например, такие токи могут генерироваться, если условия отказа позволяют токам из других источников, например электросети или батареи, проходить из входных зажимов инвертора. Если ток обратной связи ограничен максимальным нормальным током, источником которого может быть массив, то проводка и другие устройства в токовой цепи будут иметь достаточный размер, чтобы провести обратный ток без перегрузки. Если обратный ток не ограничивается максимальным нормальным током, то значение максимального тока имеет решающее значение для установщика, чтобы можно было определить любое необходимое увеличение размеров проводки или дополнительную защиту от перегрузки по току.

- Защита от опаностей звукого давления

Применяется данный раздел из IEC 62109-1.

- Защита от опасностей протекания жидкостей

Применяется данный раздел из IEC 62109-1

- Защита от химических опасностей

Применяется данный раздел из IEC 62109-1.

- Требования к конструкции

Применяется данный раздел из IEC 62109-1, за исключением следующего:

Дополнительный подраздел:

13.9 Индикация отказа

Если настоящим стандартом требуется, чтобы инвертор указывал на отказ, то должны быть предусмотрены следующие условия:

- видимая или звуковая индикация, встроенная в инвертор и обнаруживаемая за пределами инвертора, и

- электрическая или электронная  индикация,  которая может быть  доступна  и использоваться с помощью удаленного доступа.

Инструкции по установке должны включать информацию о том, как правильно подключать (если это применимо) и использовать электрические или электронные средства в вышеуказанном пункте b) в соответствии с 5.3.2.10.

Примечание – Требование, приведенное в перечислении b), предназначено для обеспечения множества методов, таких как предоставление сигнала с использованием контактов реле, выход с открытым коллектором, сообщение, отправленное по системе сетевой связи (например, проводной или беспроводной интернет) и т.д. Цель состоит в том, чтобы сообщение об отказе принималось лицом, ответственным за систему, когда это лицо находится в ином месте, чем фотоэлектрическая система.

- Компоненты

Применяется данный раздел из IEC 62109-1.

Библиография

- IEC 60364-7-712 Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations – Solar photovoltaic (PV) power supply systems (Электроустановки зданий. Часть 7-712. Требования к специальным установкам или площадкам. Системы фотоэлектрической (PV) солнечной энергии).

- IEC 61008-1   Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules (Выключаьели аытоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичнго назначения без встроенной защиты от сверхтоков (RCCB). Часть 1. Общие правила).

- IEC 61727 Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility interface (Системы  фотоэлектрические (PV). Характеристики узлов интерфейса).

- IEC 61730-1 Photovoltaic (PV) module safety qualification – Part 1: Requirements for Construction (Оцeнкa безопасности фотоэлектрического модуля (PV). Часть 1. Требования к  конструкции).

- IEC 62116 Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters (Инверторы фотоэлектрические, действующие в коммунальной энергетической системе. Методика проверки мер no предотвращению секиионирования).

- EN 50438 Requirements for the connection of micro-generators in parallel with public lowvoltage distribution networks (Требования к соединению микрогенераторов в параллель с общественными распределительными низковольтными сетями).

- IEEE 1547 Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems (Стандарт для взаимосвязи распределенньіх pecypcoв с системами электропитания).

- DIN V VDE V 0126-1-1 Automatic disconnection device between а generator and the public Iowvoltage grid (Автоматическое устройство отключения между общедоступной низковольтной эпектросетью).

- AS 4777.3 Grid connection of energy systems via inverters – Grid protection requirements (Сетевое  подключение энергетических систем с помощью инверторов. Требования к защите электросети).

Приложение В.А

(информационное)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам)

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам (международным документам) приведены в таблице В.А.1

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта (международного документа) | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 62109-1:2010 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems – Part 1: General requirements (Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 1. Общие требования) | IDT | СТ РК IEC 62109-1–* Безопасность силовых преобразователей для использования в фотоэлектрических системах. Часть 1. Общие требования. |
| _____________ * На стадии разработки. |  |  |

УДК 621.314.572                                                                                  МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: безопасность, силовые преобразователи, инверторы, фотоэлектрические системы, ток, напряжение, требования, опасности, отказы, меры защиты, испытания

УДК 621.314.572                                                                                  МКС 27.160 (IDT)

Ключевые слова: безопасность, силовые преобразователи, инверторы, фотоэлектрические системы, ток, напряжение, требования, опасности, отказы, меры защиты, испытания

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЦентрНормТех»

| Директор ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ерсiнова |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО « ЦентрНормТех» |  | А. Ибраева |

1) Как указано во введении, нумерация таблиц и рисунков в настоящем стандарте продолжает существующую схему нумерации в IEC 62109-1 во избежание путаницы, которая может возникнуть в результате одинаковой нумерации в обеих частях.