Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленные

Беспроводные сети и профили связи

WirelessHART

СТ РК IEC 62591

(IEC 62591:2016 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles - WirelessHART, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC 62591:2016 Industrial networks - Wireless communication network and communication profiles – WirelessHART (Сети промышленные. Беспроводные сети и профили связи. WirelessHART).

Международный стандарт IEC 62591:2016 разработан Техническим комитетом            TC 65/SC 65C «Промышленные сети»

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр европейского стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры европейских стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном Приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Содержание

| 1 | Область применения |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки |  |
| 3 | Термины, определения, обозначения и сокращения |  |
| 4 | Спецификация физического уровня и определение услуги |  |
| 5 | Определение услуги канального уровня - элементы типа 20 |  |
| 6 | Спецификация протокола канального уровня - элементы типа 20 |  |
| 7 | Определение услуги прикладного уровня - элементы типа 20 |  |
| 8 | Спецификация протокола прикладного уровня - элементы типа 20 |  |
| 9 | Семейство коммуникационных профилей 9 (HART™) |  |
| Приложение A (Обязательное) Безопасность |  |  |
| Приложение B (Обязательное) Процедуры беспроводного соединения |  |  |
| Приложение C (Обязательное) Управление сетью |  |  |
| Приложение D (Обязательное) Шлюз |  |  |
| Приложение E (Обязательное) Коды откликов на команды |  |  |
| Приложение F (Обязательное) Общие таблицы |  |  |
| Приложение G (Информационное) Применение режима публикации данных и команд событий |  |  |
| Приложение H (Информационное) Резервирование сети |  |  |
| Приложение I (Информационное) Реализация программы управления сетью |  |  |
| Приложение J (Информационное) Реализация шлюза |  |  |
| Приложение K (Информационное) Портативное устройство |  |  |
| Приложение L (Информационное) Применение команд WirelessHART |  |  |
| Приложение M (Информационное) Региональные изменения в соответствии со стандартами Европейского института стандартов по телекоммуникациям (ETSI) |  |  |
| Приложение В.А. (Информационное) Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочном международным стандартам |  |  |
| Библиография |  |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сети промышленные

Беспроводные сети и профили связи

WirelessHART

# Дата введения

1 Область применения

В этом международном стандарте определяется беспроводная коммуникационная сеть в дополнение к типу 20 в IEC 61158-3-20, IEC 61158-4-20, IEC 61158-5-20, IEC 61158-6-20 и коммуникационный профиль CP 9/2 в дополнение к IEC 61784-1, CPF 9.

Этот стандарт устанавливает следующее:

- Определение услуги физического уровня и спецификация протокола,

- Услуга и протокол канального уровня,

- Услуга и протокол прикладного уровня,

- Управление сетью,

- Безопасность,

- Коммуникационный профиль,

- Беспроводные процедуры и

- Шлюз.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа по стандартизации, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа по стандартизации (включая все его изменения):

IEC 61158-1:2019 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series (Коммуникационные сети промышленные. Спецификации на полевые шины. Часть 1. Обзор и руководство для стандартов серий IEC 61158 и IEC 61784)

IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition (Коммуникационные сети промышленные. Спецификации полевых шин. Часть 2. Спецификация физического уровня и определение услуг)

IEC 61158-3-20:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 3- 20: Data-link layer service definition – Type 20 elements (Сети производственной связи. Спецификации полевых шин. Часть 3-20. Определение услуги уровня управления передачей данных. Элементы типа 20)

IEC 61158-4-20:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 4- 20: Data-link layer protocol specification – Type 20 elements (Сети производственной связи. Спецификации полевых шин. Часть 4-20. Спецификация протокола уровня управления передачей данных. Элементы типа 20)

IEC 61158-5-20:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-20: Application layer service definition – Type 20 elements (Сети производственной связи. Спецификации полевых шин. Часть 5-20. Определение услуги прикладного уровня. Элементы типа 20)

IEC 61158-6-20:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-20: Application layer protocol specification – Type 20 elements (Сети производственной связи. Спецификации полевых шин. Часть 6-20. Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 20)

IEC 61784-1:2019 Industrial Communication Networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles (Коммуникационные сети промышленные. Профили. Часть 1. Профили промышленных шин)

IEC 61784-2:2019 Industrial Communication Networks – Profiles – Part 2: Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time networks based on ISO/IEC 8802-3 (Коммуникационные сети промышленные. Профили. Часть 2. Дополнительные профили промышленных шин для сетей, работающих в реальном времени на базе ISO/IEC 8802-3)

ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель)

ISO/IEC 7498-3:1997 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: Naming and addressing (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 3. Присвоение имен и адресация)

ISO/IEC 60559:2020 Information technology – Microprocessor Systems – Floating-Point arithmetic (Информационные технологии. Микропроцессорные системы. Арифметика плавающей точки)

ISO/IEC 8824 (все части), Information Technology – Abstract Syntax Notation One (ASN.1) (Информационные технологии. Спецификация нотации абстрактного синтаксиса 1 (ASN.1))

ISO/IEC 8859-1:1998 Information technology – 8-bit single-byte coded graphic character sets – Part 1: Latin alphabet No. 1 (Информационные технологии. 8-битовые однобайтовые наборы кодированных графических знаков. Часть 1. Латинский алфавит №1)

ISO/IEC 9545:1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Application Layer structure (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Структура прикладного уровня)

ISO/IEC 10731:1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model – Conventions for the definition of OSI services (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Соглашения, касающиеся определения услуги в OSI)

IEEE Std 802-2014 IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks: Overview and Architecture (Стандарт IEEE для локальных и городских сетей. Обзор и архитектура)

IEEE Std 802.15.4-2020 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Part 15.4: Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs) (Стандарт IEEE для локальных и городских сетей - Часть 15.4: Низкоскоростные беспроводные персональные сети (LR-WPAN))

IEEE Std 802.15.4e:2020 IEEE Standard for Local and metropolitan area networks – Part 15.4: Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs) – Amendment 1: MAC sublayer (Стандарт IEEE для локальных и городских сетей - Часть 15.4: Низкоскоростные беспроводные персональные сети (LR-WPAN) - Поправка 1: Подуровень MAC)

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Термины и определения

3.1.1 Термины и определения из терминов ISO/IEC 7498-1 и ISO/IEC 7498-3

Этот стандарт частично основан на понятиях, указанных в ISO/IEC 7498-1 и ISO/IEC 7498-3, и в нем используются следующие термины, определенные в них.

а) абстрактный синтаксис

b) объект приложения

c) вызов объекта приложения

d) процесс подачи заявки

e) вызов процесса приложения

f) модуль данных протокола приложения

g) элемент услуги приложения

h) функционирование приложения

i) модуль данных протокола DL;

j) модуль данных услуги DL

k) DL-объект (N = 2)

l) данные DLS-пользователя

m) модуль данных протокола NL

n) сервисный модуль данных NL

o) NL-объект (N = 3)

p) данные NLS-пользователя

q) контекст презентации

r) реальная открытая система

s) модуль данных протокола TL

t) сервисный модуль данных TL

u) TL-объект (N = 4)

v) данные TLS-пользователя

w) синтаксис передачи

3.1.2 Термины и определения из ISO/IEC 9545

а) прикладная ассоциация

b) прикладной контекст

c) название прикладного контекста

d) привлечение логического объекта прикладного уровня

e) тип логического объекта прикладного уровня

е) привлечение прикладного процесса

g) тип прикладного процесса

h) прикладной сервисный элемент

1) прикладной сервисный элемент управления

3.1.3 Термины и определения из ISO/IEC 8824

а) идентификатор объекта

b) тип

с) значение

d) простой тип

е) структурированный тип

f) компонентный тип

g) тег

i) верно

j) неверно

k) целочисленный тип

m) тип октетной строки

n) нулевой тип

о) тип последовательности

p) последовательность типа

q) тип выбора

r) тегированный тип

s) любой тип

t) модуль

u) производство

3.1.4 Термины и определения из ISO/IEC 8825-1

а) кодирование (значения данных)

b) значение данных

c) октеты идентификатора (в этом стандарте используется форма единственного числа)

d) октет(ы) длины (в этом стандарте используются формы единственного и множественного числа)

e) октеты содержимого

3.2 Специальные термины и определения

3.2.1 Абсолютный номер слота (absolute slot number): Подсчет всех слотов, которые произошли с момента создания сети

Примечание – Это число всегда увеличивается и никогда не сбрасывается до какого-либо фиксированного значения или нуля. Его текущее значение всегда является порядковым номером текущего слота. Его максимальное значение составляет (240-1), после чего он сбрасывается до нуля.

3.2.2 Подтверждение (acknowledge): явный ответ канала передачи данных на успешный прием направленного, не широковещательного DLPDU (модуль данных протокола канала передачи данных) от исходного устройства DLE (переключение кода) и второго DLPDU транзакции с двумя DLPDU

3.2.3 Адаптер (adapter): сетевое устройство, которое обеспечивает соединение и коммуникацию с полевым устройством, которое не имеет прямого соединения к сети типа 20

3.2.4 Объявление DLPDU (Advertise DLPDU): DLPDU, который приглашает новые устройства в сеть

Примечание – Когда устройство намерено присоединиться к сети, оно прослушивает эти DLPDU, а затем использует информацию в DLPDU для синхронизации с сетью и инициирования процесса соединения.

3.2.5 Аналоговый канал (analog channel): постоянно меняющийся электрический сигнал, соединяющий полевое устройство с остальной частью системы сбора данных или управления

Примечание – Некоторые полевые устройства поддерживают несколько аналоговых каналов (вход или выход).

Примечание – Каждый аналоговый канал передает одну динамическую переменную на полевое устройство или от него.

3.2.6 Приложение (application): функция или структура данных, для которой данные потребляются или производятся [ИСТОЧНИК: IEC 61158-6-9:2014: 3.2.1]

3.2.7 Домен приложения (application domain): классификация прикладного процесса на основе приоритета коммуникации и требований к пропускной способности

3.2.8 Объект приложения (application object): класс объекта, который управляет и обеспечивает обмен сообщениями во время выполнения по сети и внутри сетевого устройства

Примечание – может быть определено несколько типов классов объектов приложения. [ИСТОЧНИК: IEC 61158-6-9:2014, 3.2.3]

3.2.9 Взаимосвязь приложения (application relationship): совместная ассоциация между двумя или более привлечениями логического объекта прикладного уровня с целью обмена информацией и координации их совместного функционирования

Примечание – Эта взаимосвязь активируется либо путем обмена модулями данных прикладного протокола, либо в результате операций перед конфигурированием.

[ИСТОЧНИК: IEC 61158-6-9:2014, 3.2.8]

3.2.10 Конечная точка взаимосвязи приложения (application relationship endpoint): контекст и поведение взаимосвязи приложения, видимое и поддерживаемое одним из прикладных процессов, вовлеченных во взаимосвязь приложения

Примечание – Каждый прикладной процесс, участвующий во взаимосвязи приложений, поддерживает свою собственную конечную точку взаимосвязи приложений.

3.2.11 Время ASN (абстрактная синтаксическая нотация) (ASN time): время, представленное как абсолютный номер слота; любой момент времени равен абсолютному номеру слота на тот момент

3.2.12 Атрибут (attribute): описание внешне видимой характеристики или особенности объекта

Примечание – Атрибуты объекта содержат информацию о переменных частях объекта. Обычно они предоставляют информацию о состоянии или управляют функционированием объекта. Атрибуты также могут влиять на поведение объекта. Атрибуты делятся на атрибуты класса и атрибуты события.

3.2.13 Доступность (availability): процент пакетов, которые поступают на шлюз в течение периода сигнала цветовой синхронизации устройства

3.2.14 Поведение (behavior): указание того, как объект реагирует на определенные события

Примечание – Его описание включает отношения между значениями атрибутов и услугами.

3.2.15 Широковещание (broadcast): процесс отправки PDU на все устройства, которые подключены к сети и могут принимать передачу

3.2.16 Широковещательный адрес (broadcast address): адрес, используемый главным устройством для отправки команды всем устройствам

3.2.17 Сигнал занятости (busy): состояние устройства, которое активно для различных задач и не может выполнить команду в данный момент

3.2.18 Канал (channel): полоса высокочастотного диапазона, используемая для передачи пакетов с модулированным сигналом

3.2.19 Занесение каналов в черный список (channel blacklisting): метод исключения радиочастотного канала из использования

3.2.20 Переключение каналов (channel hopping): регулярное изменение частоты передачи или приема для борьбы с помехами и затуханиями

3.2.21 Межканальный интервал (channel offset): специфическое для линии коммуникации значение, предоставляемое программой управления сетью, которое используется для расчета канала, используемого при переключении каналов

3.2.22 Класс (class): набор объектов, каждый из которых представляет собой один и тот же компонент системы

Примечание – Класс — это обобщение объекта; шаблон для определения переменных и методов. Все объекты в классе идентичны по форме и поведению, но обычно содержат разные данные в своих атрибутах.

3.2.23 Атрибуты класса (class attributes): атрибут, который используется всеми объектами в одном классе

3.2.24 Код класса (class code): уникальный идентификатор, присвоенный каждому классу объектов

3.2.25 Услуга для класса (class specific service): сервис, определенный конкретным классом объектов для выполнения требуемой функции, которая не выполняется общим сервисом

Примечание – Объект, специфичный для класса, уникален для класса объекта, который его определяет.

3.2.26 Доступ к свободному каналу (clear channel assessment): тестирование во время использования высокочастотного канала, чтобы избежать инициирования транзакции

Примечание – оно выполняется путем прослушивания канала перед отправкой первого DLPDU транзакции. Если сигнал обнаружен, то транзакция откладывается до более позднего слота TDMA.

3.2.27 Клиент (client):

а) объект, который использует услуги другого (серверного) объекта для выполнения задачи

b) инициатор сообщения, на которое реагирует сервер, например функция конечной точки AR, в которой он выдает подтвержденные APDU запроса на единственную конечную точку AR, действующую в качестве сервера.

[ИСТОЧНИК: IEC 61158-6-9:2014, 3.2.17]

3.2.28 Сосуществование (coexistence): состояние, в котором все решения беспроводной коммуникации на установке, использующие общую среду, удовлетворяют всем своим требованиям к коммуникациям приложений

Примечание – оно соответствует определению сосуществования в IEEE 802.15.2-2003.

[ИСТОЧНИК: IEC 62657-2:2013, 3.1.12]

3.2.29 Соответствие, соответствовать (conformity, conform to): результат систематического анализа того, в какой степени продукт, процесс или услуга соответствуют установленным требованиям

Примечание – EN: Этот термин и его определение происходят от термина «оценка соответствия», определенного в IEC 60050-151-16-14:2001.

3.2.30 Сигнал соединения (connected): устройство отправило запрос на соединение

3.2.31 Соблюдение, соблюдать (compliance, comply with): данные или информация, принадлежащие стандарту или относящиеся к нему, которые отвечают требованиям другого стандарта, закона или основного документа

3.2.32 Путь передачи (conveyance path): однонаправленный поток APDU через взаимосвязь приложений

3.2.33 Циклический (cyclic): термин, используемый для описания событий, которые повторяются на регулярной и повторяющейся основе

3.2.34 Устройство (device): любой объект, содержащий реализацию полевой шины типа 20

Примечание – Термин «устройство» и «Устройство WirelessHART» являются синонимами термина «Оконечные радио и телекоммуникационные устройства» (R&TTE) и термина «оборудование», используемого в некоторых гармонизированных стандартах как EN 300328.

3.2.35 Идентификатор устройства (device ID): серийный номер устройства, уникальный среди всех экземпляров одного типа устройства

3.2.36 Профиль устройства (device profile): сбор информации, зависящей от устройства, и функциональность, обеспечивающая согласованность между аналогичными устройствами одного и того же типа устройства

3.2.37 Расширенный тип устройства (expanded device type): тип изготовителя устройства согласно IEC 61158-6-20:2014, таблица 6

3.2.38 Переменная устройства (device variable): однозначно определенный элемент данных в полевом устройстве, который всегда связан с информацией циклического процесса

Примечание – Значение переменных устройства изменяется в зависимости от изменений и вариаций в процессе, к которому подключено устройство.

3.2.39 Выявление (discovery): процесс обнаружения нового соседнего устройства путем прослушивания специального DLPDU, который указывает на присутствие устройства

3.2.40 Канал обнаружения (discovery link): канал, который используется для передачи и приема специального DLPDU, указывающего на присутствие устройства.

3.2.41 Динамическая переменная (dynamic variable): связь между процессом и аналоговым каналом

Примечание – Устройство может содержать первичные, вторичные, третичные и четвертичные переменные. Все вместе они называются динамическими переменными.

3.2.42 Конечная точка (endpoint): один из взаимодействующих объектов, участвующих в соединении

3.2.43 Ошибка (error): несоответствие между вычисленным, наблюдаемым или измеренным значением или условием и указанным или теоретически правильным значением или условием

3.2.44 Код отказа (error code): идентификация определенного типа отказа в пределах класса отказа

3.2.45 Полевое устройство (field device): сетевое устройство, подключенное к технологическому процессу или к заводскому оборудованию

Примечание – Оно напрямую подключается к датчику или приводному элементу или выполняет функцию управления технологическим процессом и напрямую подключается к физическому уровню Типа 20.

3.2.46 Частотный канал (frequency channel): выделение частотного спектра в заданном частотном диапазоне

3.2.47 Шлюз (gateway): сетевое устройство, содержащее, по крайней мере, один хост-интерфейс, такой как последовательный или Ethernet, действующий как входная или выходная точка, обеспечивающий коммуникацию между хост-приложениями и полевыми устройствами

3.2.48 График (graph): совокупность направленных путей между сетевыми устройствами, так что от исходного устройства к целевому устройству возможно более одного маршрута

3.2.49 Идентификатор_графика (Graph_ID): идентификатор, используемый для обозначения специальной записи графика

3.2.50 Соединение (joined): устройство находится в коммуникации с программой управления сетью и получило, по крайней мере: ключ сети, его псевдоним, сеанс программы управления сетью одноадресной передачи, суперкадр и каналы от программы управления сетью, ветви графика, соседнего устройства по источнику синхросигналов и маршрут к портативное хост-приложение программы управления сетью, находящееся на портативном устройстве

3.2.51 Портативный суперкадр (handheld superframe): специальный суперкадр для диагностики

3.2.52 Гармонизированный стандарт (Harmonized Standard): внесен в список европейских стандартов в официальном журнале Европейской комиссии (ЕК)

3.2.53 Переключение (hop): перемещение пакета непосредственно между двумя близкими соседними устройствами в одной сетевой транзакции без участия любого другого узла в сети

3.2.54 Возможное переключение (hop to live): поле в сетевом заголовке каждого пакета, которое указывает, сколько еще переключении может пройти пакет, прежде чем он будет отклонен

3.2.55 Соединенный (join): процесс, с помощью которого сетевое устройство аутентифицируется и разрешается участвовать в сети

Примечание – Устройство считается соединенным, если у него есть сетевой ключ, сеанс программы управления сетью и нормальный (не присоединенный) суперкадр и каналы.

3.2.56 Ключ_соединения (join_key): ключ безопасности, который используется для запуска процесса соединения

3.2.57 Время отклика (latency): время, необходимое для прохождения пакета через сетевое соединение от отправителя к получателю

3.2.58 Соединение (link): полная спецификация коммуникации между соседними устройствами в сети и включает параметры коммуникации, необходимые для движения DLPDU на один переход

Примечание – Соединение — это функция сопряжения адресов источника и конечного пункта, назначения слота и межканального интервала, направления коммуникации, выделенной или совместной коммуникации и типа. Соединения назначаются суперкадрам как часть процесса планирования.

3.2.59 Управление логическим каналом (logical link control): более высокий из двух подуровней канального уровня и используется для обнаружения отказов, управления потоком, кадрирования и адресации

3.2.60 Длинный_тэг (long_tag): 32-символьная ограниченная строка ISO Latin-1, используемая для идентификации полевого устройства

3.2.61 Ток контура (loop current): значение, измеренное с помощью мА последовательно с полевым устройством

Примечание – Ток контура — это близкий к постоянному ток аналоговый сигнал от 4 мА до 20 мА, используемый для передачи одного значения между системой управления и полевым устройством. Устройства с режимом напряжения используют «Вольт постоянного тока» в качестве своих инженерных единиц измерения, где используются значения «тока контура».

3.2.62 Порт технического обслуживания (maintenance port): интерфейс в сетевом устройстве, который используется для подготовки к эксплуатации

Примечание – Этот интерфейс используется для записи ключа_соединения и идентификатора сети, а также для отслеживания процесса соединения.

3.2.63 Информация управления (management information): доступная по сети информация, которая поддерживает управление функционированием системы полевой шины, включая прикладной уровень

Примечание – Управление включает такие функции, как управление, мониторинг и диагностика.

3.2.64 Идентификатор изготовителя (manufacturer ID): Перечисление 2 октетов, идентифицирующее производителя, выпустившего устройство

Примечание – От производителя требуется использовать присвоенное ему значение, и ему не разрешается использовать значение, присвоенное другому производителю.

3.2.65 Главное устройство (master): устройство, которое инициирует коммуникационную активность, отправляя APDU-запроса устройству и ожидая PDU отклика

3.2.66 Контроль доступа к среде передачи (medium access control): нижний из двух подуровней канала передачи данных и используемый для управления доступом к коммуникационному каналу

3.2.67 Многоадресная передача (multicast): отправка одного пакета более чем на одно устройство в сети с использованием только одной передачи

3.2.68 Соседнее устройство (neighbor): соседний узел в сети, уровень принятого сигнала (УПС) от него предполагает, что коммуникация возможна, по крайней мере, в одном направлении

3.2.69 Таблица соседних устройств (neighbor table): список всех устройств, которые устройство считает соседними

Примечание – В ней также хранятся атрибуты соседнего устройства.

3.2.70 Сеть (network): серия узлов, соединенных каким-либо типом коммуникационной среды

Примечание – Пути соединения между любой парой узлов могут включать повторители, маршрутизаторы и шлюзы.

3.2.71 Сетевое устройство (network device): устройство с прямым подключением физического уровня к сети

Примечание – Каждое сетевое устройство имеет уникальный адрес, который используется для коммуникации с устройством. Сетевые устройства включают полевое устройство, точку доступа (т.е. шлюз), адаптер и коммуникатор.

3.2.72 Идентификатор_сети (network_ID): идентификатор, используемый для обозначения сети, к которой подключены все взаимодействующие устройства

3.2.73 Программа управления сетью (network manager): объект, который отвечает за конфигурацию сети, планирование обмена данными между сетевыми устройствами, управление таблицами маршрутизации, а также мониторинг и отчетность о состоянии сети.

3.2.74 Псевдоним (nickname): идентификатор, присвоенный устройству, поэтому он является уникальным в сети, к которой устройство подключено

3.2.75 Узел (node): адресуемое логическое или физическое устройство, подключенное к сети

3.2.76 Одноразовый номер (nonce): неповторяющийся номер, созданный таким образом, чтобы быть уникальным для текущего пакета и гарантировать, что старые сообщения не могут быть повторно использованы в атаках с повтором

Примечание – Одноразовый номер необходим для поддержания секретности пакета и обеспечения подлинности отправителя и целостности пакета.

3.2.77 Пакет (packet): отформатированные, агрегированные биты, которые передаются вместе во времени через физический носитель

3.2.78 Частота отказов пакета (packet error rate): процент неудачных передач на устройство, который определяется для каждого соседнего устройства

3.2.79 Поздние или утерянные пакеты (packets late or lost): количество поздних или потерянных пакетов, сообщаемых каждым устройством

3.2.80 Параметризация (parameterization): настройка полевого устройства для правильного функционирования в данной заводской установке

3.2.81 Портал (portal): комбинация шлюза, программы управления сетью и точки доступа

3.2.82 Обеспечение (provisioning): настройка полевого устройства для интеграции в сеть

3.2.83 Путь (path): прямая коммуникация между двумя соседними устройствами в сети

3.2.84 Полезные данные (payload data): содержимое передаваемого сообщения с данными

3.2.85 Конвейер (pipe): безопасное двунаправленное виртуальное коммуникационное соединение между одноранговыми устройствами

3.2.86 Адрес опроса (polling address): целое число, используемое для идентификации устройства

Примечание – Адрес опроса используется для создания 1-октетного адреса.

3.2.87 Предопределенная конечная точка AR (pre-defined AR endpoint): Конечная точка AR, которая определяется локально на устройстве без использования услуги создания.

Примечание – Предварительно определенные AR, которые не установлены заранее, устанавливаются перед использованием.

3.2.88 Предустановленная конечная точка AR (pre-established AR endpoint): Конечная точка AR, которая переводится в установленное состояние во время настройки AE, которые управляют ее конечными точками.

3.2.89 Маршрут (route): одна последовательность однонаправленных путей от одного устройства к другому, соединяющая исходное устройство с конечным устройством

3.2.90 Идентификатор маршрута (route ID): идентификатор, используемый для обозначения конкретного маршрута

3.2.91 Сервер  (server): функция <коммуникация> AREP, в которой он возвращает APDU подтвержденного отклика услуги клиенту, инициировавшему запрос.

3.2.92 Сервер (server): объект <система>, который предоставляет услуги другому (клиентскому) объекту

3.2.93 Услуга (service): функционирование или функция, которую объект и/или класс объекта выполняют по запросу от другого объекта и/или класса объекта

Примечание – Определен набор общих услуг и предоставлены положения для определения объектно-ориентированных услуг. Специфичные для объекта услуги — это те, которые определены конкретным классом объектов для выполнения требуемой функции, которая не выполняется общей услугой.

3.2.94 Идентификатор сеанса (session ID): идентификатор, используемый для обозначения конкретной записи сеанса

3.2.95 Подчиненное устройство (slave): устройство, которое инициирует коммуникационную активность только после получения PDU запроса от главного устройства, и требуется отправить отклик на этот запрос

3.2.96 Слот (slot): фиксированный временной интервал, который может использоваться для коммуникации между соседними устройствами

3.2.97 Суперкадр (superframe): набор слотов, повторяющихся с постоянной скоростью, каждый слот имеет соединение, связанное с ним

3.2.98 Идентификатор_суперкадра (Superframe_ID): идентификатор, используемый для указания конкретной записи суперкадра

3.2.99 Тэг (tag): строка ASCII из 8 символов, используемая для идентификации полевого устройства

3.2.100 Множественный доступ с временным разделением (time division multiple access): метод контроля доступа к среде передачи, в котором используются временные интервалы, где может происходить коммуникация между устройствами

3.2.101 Транзакция (transaction): обмен связанными последовательными кадрами между двумя одноранговыми объектами контроля доступа к среде передачи, необходимый для успешной передачи

Примечание – транзакция состоит либо из (а) одной передачи PhPDU от исходного устройства, либо (b) одного PhPDU от исходного устройства, за которым следует второй PhPDU с подтверждением на уровне соединения от конечного устройства.

3.2.102 Пропускная способность (throughput): среднее количество пакетов в секунду, переданных или полученных объединением программы управления сетью и шлюза

3.2.103 Время передачи (transmission time): время прохождения пакета от источника к месту назначения в DLL

3.2.104 Одноадресная передача (unicast): отправка пакета на одно устройство в сети

3.2.105 Уникальный идентификатор (Unique ID): идентификатор, присвоенный устройству, который является уникальным среди всех экземпляров устройств, совместимых с этим стандартом и соответствующих коммуникационному профилю CP 9/2, с использованием идентичного названия организации, как указано в 9.3.1.

3.2.106 Использование (utilization): процент рекомендованной мощности, потребляемой на момент

3.3 Сокращения

| UA | Унифицированная архитектура |
| --- | --- |
| UML | Унифицированный язык моделирования |
| URI | Унифицированный идентификатор ресурса |
| W3C | Консурциум мировой сети |
| XML | Расширяемый язык разметки |
| ACK | Подтверждение |
| AE | Прикладной логический объект |
| AL | Прикладной уровень |
| AP | Прикладной процесс |
| APDU | Протокольный модуль данных прикладного уровня |
| APO | Объект приложения |
| AREP | Конечная точка взаимосвязи приложения |
| ARPM | Автомат протокола взаимосвязи приложений |
| ASCII | Американский стандартный код для обмена информацией |
| ASE | Прикладной сервисный элемент |
| ASN | Абсолютный номер слота |
| BACK | Подтверждение сигнала цветовой синхронизации |
| CCA | Доступ к свободному каналу |
| Cnf | Подтверждение |
| CP | Коммуникационный профиль |
| CPF | Семейство коммуникационных профилей |
| CRC | Циклический контроль избыточности |
| дБм | Коэффициент мощности в децибелах (дБ) измеренной мощности, относящейся к одному мВт (1 мВт), 0 дБм = 1 мВт, 10 дБм = 10 мВт, 20 дБм = 100 мВт, 30 дБм = 1 Вт |
| DL | Канальный уровень (в качестве префикса) |
| DLE | DL-объект (локальный активный экземпляр канального уровня) |
| DLL | Канальный уровень |
| DLM | DL-управление |
| DLMS | Услуга управления DL |
| DLPDU | Модуль данных протокола канала передачи данных |
| DLS | DL-услуга |
| DLSDU | модуль-данных-DL-услуги |
| DR | Отложенный отклик |
| DRM | Механизм отложенного отклика |
| DSSS | Расширенный спектр прямой последовательности |
| DUT | Тестируемое устройство |
| EUI-64 | Расширенный уникальный идентификатор (длиной 64 бита) |
| FAL | Прикладной уровень полевой шины |
| FSMP | Автомат протокола обслуживания FAL |
| HCF | Коммуникационная база HART™ |
| HTL | Переключение на прямую передачу |
| ID | Идентификатор |
| IEC | Международная электротехническая комиссия |
| Ind | Индикация |
| ISM | Промышленное, научное и медицинское |
| ITU-T | Международный союз электросвязи - Сектор стандартизации электросвязи |
| KPI | Ключевые показатели эффективности |
| LLC | Управление логическим каналом |
| LSB | Наименее значащий байт |
| MAC | Контроль доступа к среде передачи |
| MIC | Код целостности сообщения |
| MSB | Наиболее значащий байт |
| NL | Сетевой уровень |
| NL- | Сетевой уровень (как префикс) |
| NLE | NL-объект (локальный активный экземпляр сетевого уровня) |
| NLM | NL-управление |
| NLMS | Услуга NL-управления |
| NLS | NL-услуга |
| NLSDU | Модуль-данных-NL-модуль данных услуги |
| NPDU | NL- блок протокольных данных |
| NSDU | Модуль-данных-NL-услуга модуль данных |
| O-QPSK | Квадратурная фазовая манипуляция со смещением |
| OSI | Взаимодействие открытых систем |
| OUI | Идентификатор, уникальный в пределах организации |
| PER | Коэффициент пакетных отказов |
| PDU | Протокольный модуль данных |
| PhE | PhL-объект (локальный активный экземпляр физического уровня) |
| PhL- | Физический уровень (как префикс) |
| PhPDU | PhL-протокольный модуль данных [ISO/IEC 7498-1] |
| PhS | Услуга физического уровня [ISO/IEC 7498-1] |
| PHY | Физический уровень [IEEE 802.15.4] |
| QoS | Качество услуги |
| Req | Запрос |
| RF | Радиочастота |
| УПС | Уровень принимаемого сигнала |
| Rsp | Отклик |
| RSV | Зарезервированный |
| SAP | Точка доступа к услугу |
| SN | Знаковый бит |
| SOM | Начало сообщения |
| STX | Начало транзакции |
| TDMA | Множественный доступ с временным разделением каналов |
| TL | Транспортный уровень |
| TL- | Транспортный уровень (в качестве префикса) |
| TLE | TL-объект (локальный активный экземпляр транспортного уровня) |
| TLM | TL-управление |
| TLMS | Услуга TL-управления |
| TLS | TL-услуга |
| TMPM | Автомат протокола отображения транспортного уровня |
| TPDU | TL-протокольный модуль данных |
| TSDU | Модуль-данных-TL-услуги |
| VFD | Виртуальное полевое устройство |

3.4 Условные обозначения

3.4.1 Условные обозначения, используемые для DL-услуг

В этом стандарте используются описательные условные обозначения, приведенные в ISO/IEC 10731.

Используемая модель услуг, примитивы услуг и диаграммы временной последовательности являются полностью абстрактными описаниями; они не представляют собой спецификации для реализации.

Примитивы услуг, используемые для представления взаимодействий между пользователем и поставщиком услуги (см. ISO/IEC 10731), передают параметры, которые указывают информацию, доступную при взаимодействии пользователя/поставщика.

В этом стандарте используется табличный формат для описания параметров компонентов примитивов услуг физического, канального, сетевого, транспортного и прикладного уровней. Параметры, которые применяются к каждой группе примитивов, изложены в таблицах в остальной части этого стандарта. Каждая таблица состоит из шести столбцов, содержащих название параметра услуг, и столбца, в каждом из которых указаны примитивы и направления передачи параметров, используемые услугами:

- входные параметры примитива запроса;

- выходные параметры примитива запроса;

- выходные параметры примитива указания;

- входные параметры примитива отклика; и

- выходные параметры примитива подтверждения.

Один параметр (или его часть) указан в каждой строке каждой таблицы. Для локальных услуг используется только примитив запроса с входными и выходными параметрами. В соответствующих столбцах примитивов услуг используется код для указания типа использования параметра в примитиве и направлении параметра, указанном в столбце:

Параметр M является обязательным для примитива.

Параметр U является опцией пользователя и может предоставляться или не предоставляться в зависимости от динамического использования DLS-пользователя. Если не указано, предполагается значение по умолчанию для параметра.

S требуется только один параметр в группе параметров, использующих этот код.

Параметр C зависит от других параметров или от среды DLS-пользователя.

Параметр CU является условной опцией пользователя и может или не может быть разрешен в зависимости от других параметров или от среды DLS-пользователя. Если это разрешено, оно может предоставляться или не предоставляться в зависимости от динамического использования DLS-пользователем. Если это разрешено и не указано, предполагается значение по умолчанию для параметра.

(пустой) параметр никогда не присутствует.

Некоторые записи дополнительно уточняются элементами в скобках. Это могут быть:

а) ограничение, специальное для параметра

(=) указывает, что параметр семантически эквивалентен параметру в примитиве услуги непосредственно слева от него в таблице;

(<) указывает, что набор значений параметров имеет неявный порядок и что значение параметра меньше или равно значению параметра в примитиве услуги слева от него в таблице (то есть слева на один или два столбца);

(>) указывает, что набор значений параметров имеет неявный порядок и что значение параметра больше или равно значению параметра в примитиве услуги слева от него в таблице (то есть слева на один или два столбца).

b) указание на то, что к определению относится какое-то примечание

(n) указывает, что следующее примечание n содержит дополнительную информацию, относящуюся к параметру и его использованию.

3.4.2 Условные обозначения, используемые для DL-протокола (конечный автомат)

В этом стандарте используется диаграмма для представления конечного автомата. Используется следующее условие.

- Помеченные прямоугольники представляют состояния, в которых может находиться компонент.

- Переходы состояний — это направленные линии. Они показывают, из какого состояния покидает компонент и в какое состояние он переходит.

- Переход помечен событиями, которые его вызвали, и соответствующими действиями (может быть пустым). События (над линией), вызывающие переход, отделяются от получаемых действий (под линией) горизонтальной линией.

- Тильда («~») означает дополнение или отрицание до единицы.

3.4.3 Условные обозначения для услуги прикладного уровня

3.4.3.1 Обзор

Уровень приложения полевой шины (FAL) определяется как набор объектно-ориентированных элементов прикладных услуг (ASE). Каждый ASE указан в отдельном подпункте. Каждая спецификация ASE состоит из двух частей: спецификации класса и спецификации услуги.

Спецификация класса определяет атрибуты класса. Спецификация услуги определяет услуги, предоставляемые ASE.

3.4.3.2 Условные обозначения для определений классов

Определения классов описываются с помощью шаблонов. Каждый шаблон состоит из списка атрибутов класса. Пример шаблона показан ниже:

FAL ASE: 					Название ASE

КЛАСС: 					Название класса

ИДЕНТИФИКАТОР КЛАССА: 	#

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: 		Название материнского класса

АТРИБУТЫ:

| 1 | (о) | Ключевой атрибут: | числовой идентификатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | (о) | Ключевой атрибут: | название |
| 3 | (m) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 4 | (m) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 4.1 | (s) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 4.2 | (s) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 4.3 | (s) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 5. | (c) | Ограничение: | выражение ограничения |
| 5.1 | (m) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 5.2 | (о) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 6 | (m) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 6.1 | (s) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| 6.2 | (s) | Атрибут: | название атрибута (значения) |
| УСЛУГИ: |  |  |  |
| 1 | (о) | OpsService: | наименование услуги |
| 2. | (c) | Ограничение: | выражение ограничения |
| 2.1 | (о) | OpsService: | наименование услуги |
| 3 | (m) | MgtService: | наименование услуги |

(1) Запись «FAL ASE:» — это название FAL ASE, которое предоставляет услуги для указанного класса.

(2) Запись «КЛАСС:» — это название указанного класса. Все объекты, определенные с помощью этого шаблона, будут экземпляром этого класса. Класс может быть указан этим стандартом или пользователем этого стандарта.

(3) Запись «ИДЕНТИФИКАТОР КЛАССА:» — это номер, который идентифицирует указанный класс. Этот номер уникален в FAL ASE, который будет предоставлять услуги для этого класса. Когда он квалифицируется идентификатором своего FAL ASE, он однозначно идентифицирует класс в рамках FAL. Значение «NULL» указывает, что экземпляр класса невозможно создать. Идентификаторы классов от 1 до 255 зарезервированы этим стандартом для идентификации стандартизованных классов. Они были назначены для обеспечения совместимости с существующими национальными стандартами. ИДЕНТИФИКАТОРЫ КЛАССА от 256 до 2048 выделяются для идентификации классов, определенных пользователем.

(4) Запись «МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС:» — это название материнского класса для указанного класса. Все атрибуты, определенные для материнского класса и унаследованные им, наследуются для определяемого класса, и поэтому их не нужно переопределять в шаблоне для этого класса.

Примечание – Материнский класс «TOP» указывает, что определяемый класс является определением начального класса. Материнский класс TOP используется в качестве отправной точки, от которой определяются все остальные классы. Использование TOP зарезервировано для классов, определенных в этом стандарте.

(5) Метка «АТРИБУТЫ» указывает, что следующие записи являются атрибутами, определенными для класса.

a) Каждая из записей атрибута содержит номер строки в столбце 1, обязательный (m)/необязательный (o)/условный (c)/по выбору (s) указатель в столбце 2, метку типа атрибута в столбце 3, название или условное выражение в столбце 4 и, необязательно, список пронумерованных значений в столбце 5. В столбце, следующем за списком значений, может быть указано значение по умолчанию для атрибута.

b) Объекты обычно идентифицируются числовым идентификатором или названием объекта, или обоими. В шаблонах классов эти ключевые атрибуты определены под ключевым атрибутом.

c) Номер строки определяет последовательность и уровень вложенности строки. Каждый уровень вложенности обозначается точкой. Вложенность используется для указания

i) полей структурированного атрибута (4.1, 4.2, 4.3),

ii) атрибутов, обусловленных оператором ограничения (5). Атрибуты могут быть обязательными (5.1) или необязательными (5.2), если ограничение истинно. Не для всех необязательных атрибутов требуются операторы ограничений, как для атрибута, определенного в (5.2),

iii) полей выбора атрибута типа выбора (6.1 и 6.2).

(6) Метка «УСЛУГИ» указывает, что следующие записи являются услугами, определенными для класса.

a) (m) в столбце 2 указывает, что услуга является обязательной для класса, а (o) указывает, что она является необязательной. Знак (c) в этом столбце означает, что услуга является условной. Если все услуги, определенные для класса, определены как необязательные, при определении экземпляра класса необходимо выбрать хотя бы одну.

b) Метка «OpsService» обозначает функциональная услуга (1).

c) Метка «MgtService» обозначает услуга управления (2).

d) Номер строки определяет последовательность и уровень вложенности строки. Каждый уровень вложенности обозначается точкой. Вложенность в список услуг используется для указания услуг, обусловленных ограниченичительным предписанием.

3.4.3.3 Условные обозначения для определений услуг

3.4.3.3.1 Общие положения

В этом стандарте используются описательные условные обозначения, приведенные в ISO/IEC 10731.

Используемая модель услуги, примитивы услуги и диаграммы временной последовательности являются полностью абстрактными описаниями; они не представляют собой спецификации для реализации.

3.4.3.3.2 Параметры услуг

Примитивы услуг используются для представления взаимодействий между пользователем и поставщиком услуги (ISO/IEC 10731). Они передают параметры, которые указывают на информацию, доступную при взаимодействии пользователя/провайдера.

Примечание – См. примечание к разделу 3.4.3.3.3 относительно невключения параметров услуги, которые соответствуют спецификации протокола, спецификации интерфейса программирования или спецификации реализации, но не абстрактному определению услуги.

В этом стандарте используется табличный формат для описания параметров компонентов примитивов услуг. Параметры, которые применяются к каждой группе примитивов услуг, изложены в таблицах в остальной части настоящего стандарта. Каждая таблица содержит до шести столбцов: столбец для названия параметра услуги и столбец для тех примитивов и направлений передачи параметров, которые используются услугой. Возможные шесть столбцов:

1) название параметра;

2) входные параметры примитива запроса;

3) выходные параметры примитива запроса;

Примечание – Это редко используемая возможность. Если не указано иное, параметры примитива запроса являются входными параметрами.

4) выходные параметры примитива указания;

5) входные параметры примитива отклика; и

6) выходные параметры примитива подтверждения.

Примечание – Примитивы запроса, указания, отклика и подтверждения также известны как примитивы request.submit, acceptor.deliver, acceptor.submit и requestor.deliver соответственно (см. ISO/IEC 10731).

Один параметр (или его компонент) указан в каждой строке каждой таблицы. В соответствующих столбцах примитива услуги используется код для указания типа использования параметра в примитиве, указанном в столбце:

Параметр M является обязательным для примитива.

Параметр U является опцией пользователя и может предоставляться или не предоставляться в зависимости от динамического использования пользователем услуги. Если он не указан, принимается значение по умолчанию для параметра.

Параметр C зависит от других параметров или от среды пользователя услуги.

- (пустой) параметр никогда не присутствует.

Параметр S — это выбранный элемент. Некоторые записи дополнительно уточняются элементами в скобках. Это могут быть

а) ограничение, зависящее от параметра:

"(=)" указывает, что параметр семантически эквивалентен параметру в примитиве услуги непосредственно слева от него в таблице,

b) указание на то, что к определению относится какое-то примечание:

«(n)» указывает, что следующее примечание «n» содержит дополнительную информацию, относящуюся к параметру и его использованию.

3.4.3.3.3 Процедуры услуг

Процедуры определены с точки зрения

- взаимодействия между объектами приложения посредством обмена протокольных блоков данных прикладного уровня полевой шины, и

- взаимодействия между поставщиком услуг прикладного уровня и пользователем услуги прикладного уровня в одной и той же системе посредством вызова примитивов услуг прикладного уровня.

Эти процедуры применяемы к экземплярам коммуникации между системами, которые поддерживают ограниченные по времени коммуникационные услуги на прикладном уровне полевой шины.

Примечание – Услуги канального уровня определяют наборы абстрактных услуг. Они не являются ни спецификациями протокола, ни спецификациями реализации, ни конкретными спецификациями программного интерфейса. В связи с этим существует ограничения на степени, в которой процедуры услуг могут быть разрешены как определено в Пункте 5. Аспекты протокола, которые могут различаться в зависимости от спецификации протокола или различных реализаций, которые инстанцируют одни и те же услуги, абстрактные непригодны для включения в этих определениях услуг, за исключением того, на уровень абстракции, который обязательно является общим для всех таких выражений. В этом документе раздел 7 является эквивалентом подсерии IEC 61158-5.

Например, средства, с помощью которых поставщики услуг объединяют протокольные блоки данных (PDU) запроса и отклика, подходят для спецификации в стандарте спецификации протокола подсерии IEC 61158-6, но не в стандарте определения абстрактной услуги подсерии IEC 61158-5. Аналогичным образом, локальные методы реализации, с помощью которых поставщик услуг или пользователь услуги объединяют в пары примитивы запроса и подтверждения (-действия) или примитивы указания и отклика, подходят для спецификации реализации или для спецификации интерфейса программирования, но не для абстрактного стандарта услуги или для стандарта протокола, за исключением уровня абстракции, который всегда является общим для всех вариантов реализации определяющего стандарта. Во всех случаях абстрактному определению не разрешается переоценивать более конкретную реализацию инстанцирования.

Дополнительная информация о концептуальных процедурах услуг в реализации протокола, реализующего услугу одного из определения абстрактных услуг подсерии          IEC 61158-5 можно найти в IEC 61158-1:2014, пункте 9.

3.4.4 Условные обозначения для AL-протокола

3.4.4.1 Общий принцип

FAL определяется как набор объектно-ориентированных ASE. Каждый ASE указан в отдельном подпункте. Каждая спецификация ASE состоит из трех частей: определений классов, услуги и спецификации протокола. Первые два содержатся в разделе 7 и подсерии IEC 61158-5. Спецификация протокола для каждого из ASE определена в разделе 8 и подсерии IEC 61158-6.

Определения классов определяют атрибуты классов, поддерживаемых каждым ASE. Атрибуты доступны из экземпляров класса с использованием услуг управления ASE, указанных в разделе 7 и подсерии IEC 61158-5. Спецификация услуги определяет услуги, предоставляемые ASE.

В этом стандарте используются описательные условные обозначения, приведенные в ISO/IEC 10731.

3.4.4.2 Условные обозначения для определений классов

Определения отображения канального уровня описываются с помощью шаблонов. Каждый шаблон состоит из списка атрибутов класса. Общая форма шаблона определена в IEC 61158-5-20:2014, 3.5.2.

3.4.4.3 Условные обозначения, используемые в конечных автоматах

Условные обозначения, используемые в конечных автоматах, описаны в таблице 1.

Таблица 1 – Условные обозначения, используемые для конечных автоматов

| # | Текущее состояние | Событие/условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Название этого перехода | Текущее состояние, к которому применяется этот переход состояния | События или условия, которые запускают эту операцию состояния = > Действия, предпринимаемые при соблюдении вышеуказанных событий или условий. Действия всегда располагаются под событиями или условиями. | Принимается следующее состояние после действий в этом переходе |

В конечных автоматах используются следующие условные обозначения:

:= 	Значение элемента слева заменяется значением элемента справа. Если элемент справа является параметром, он исходит из примитива, показанного как входное событие.

xxx 	Название параметра.

Пример:

Идентификатор: = причина

означает, что значение параметра «причина» присваивается параметру с названием «Идентификатор».

«xxx»		Обозначает фиксированное значение.

Пример:

Идентификатор: = "abc"

означает, что значение «abc» присвоено параметру с названием «Идентификатор».

= 	Логическое условие, указывающее, что элемент слева равен элементу справа.

<	Логическое условие, указывающее, что элемент слева меньше, чем элемент справа.

> 	Логическое условие, указывающее, что элемент слева больше, чем элемент справа.

<> 	Логическое условие, указывающее, что элемент слева не равен элементу справа.

&& 	Логическое «И»

|| 	Логическое «ИЛИ»

Эта конструкция позволяет выполнять последовательность действий в цикле в пределах одного перехода. Цикл выполняется для всех значений от начального_значения до конечного_значения.

Пример:

для (Идентификатор: = от начального_значения до конечного_значения)

действия

конец для

Эта конструкция позволяет выполнять альтернативные действия в зависимости от некоторого условия (которое может быть значением некоторого идентификатора или результатом предыдущего действия) в пределах одного перехода.

Пример:

Если (условие) действия

еще

действия

конец если

Читателям настоятельно рекомендуется обратиться к подпунктам с определениями атрибутов конечной точки взаимосвязи приложений (AREP), локальными функциями и определениями FAL-PDU для понимания протокольных машин. Предполагается, что читатели достаточно знакомы с этими определениями, и они используются без дополнительных пояснений.

3.4.4.4 Диаграмма классов

3.4.4.4.1 Общие положения

В этом документе UML используется для отображения диаграммы классов. Назначение диаграммы классов – это показать объекты и их взаимосвязь в системе. В диаграмме классов объекты являются классами (в отличие от диаграммы экземпляров, где объекты являются экземплярами классов). Существует несколько форм взаимосвязи, включая ассоциации, обобщение/специализацию, агрегация и зависимость.

3.4.4.4.2 Классы

Классы состоят из трех вертикально расположенных отделений. Верхнее отделение — это название класса. В среднем отделении перечислены атрибуты класса. В нижнем отделении перечислены операции класса. При рисовании элемента класса на диаграмме классов верхнее отделение является обязательным, а два нижних отделения - необязательными. Нижнее отделение не требуется на диаграмме, цель которой только показать взаимосвязь между классами. Нет необходимости показывать все атрибуты на всех чертежах, где используется класс. На рисунке 1 показан класс суперкадра с подавленным функционированием. На рисунке 1 название класса – это «Суперкадр». Иллюстрация класса дается тремя атрибутами: идентификатор_суперкадра, НомСлотов и Активный.

Рисунок 1 – Пример класса суперкадра

3.4.4.4.3 Взаимосвязи

Формы взаимосвязи, используемые в этом документе, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Обозначение взаимосвязи классов

| Взаимосвязь | Функция | Обозначение |
| --- | --- | --- |
| Двунаправленная ассоциация | Двунаправленная ассоциация обозначена сплошной линией между двумя классами. |  |
| Однонаправленная ассоциация | В однонаправленной ассоциации связаны два класса, но только один класс знает, что существует коммуникация. Это обозначено линией с одной стрелкой между двумя классами. |  |
| Ассоциация, показывающая множественность | Множественность указывает, сколько экземпляров одного класса может быть связано с одним экземпляром другого класса. В этом примере 0.. 1 означает, что когда существует экземпляр «A», с ним может быть связан либо ноль, либо один экземпляр «B» (возможно, B еще не был создан). |  |
| Обобщение | Более конкретное и более общее описание взаимосвязи, используемых для наследования. |  |
| Основная агрегация | Взаимосвязь части к целому - жизненный цикл класса части не зависит от жизненного цикла всего класса. |  |
| Композитная агрегация | Взаимосвязь части и целого - жизненный цикл класса части зависит от содержащего объекта. |  |
| Зависимость | Показывает взаимосвязь между двумя элементами модели; он указывает, что один объект зависит от другого объекта для некоторого поведения. |  |

3.4.4.4.4 Наследование

Важное понятие в объектно-ориентированном проектировании — это наследование. Наследование относится к способности одного класса (подкласса) наследовать идентичную функциональность другого класса (суперкласса), а затем добавлять новые собственные функциональные возможности. Чтобы смоделировать наследование на диаграмме классов, от подкласса (класса, наследующего поведение) рисуется сплошная линия с закрытой стрелкой (или треугольником) в направлении на суперкласс. На рисунке 2 показан класс суперкадра, смоделированный как специализированный тип графика.

Рисунок 2 – Пример наследования

3.4.4.4.5 Основная агрегация

Еще одна важная концепция объектно-ориентированного проектирования - агрегация. Агрегация используется для моделирования отношения «целое к частям». Есть две формы агрегации; базовая агрегация и агрегация состава. В основных отношениях агрегации жизненный цикл класса детали не зависит от жизненного цикла всего класса. Как показано на рисунке 3, автомобиль - это единое целое, а колесо - часть всего автомобиля. Колесо можно создать заранее, и его можно оставить на складе перед тем, как поставить на автомобиль во время сборки.

Рисунок 3 – Пример основной агрегации

3.4.4.4.6 Агрегация состава

Другой формой агрегации является агрегация состава, обычно называемое просто состав. На рисунке 4 показана взаимосвязь суперкадра и его каналы. В этом случае канал не может существовать без суперкадра. Состав нарисован закрашенной ромбовидной формой.

Рисунок 4 – Пример агрегации состава

3.4.4.4.7 Множественность

Множественность показывает, сколько экземпляров одного класса может быть связано с одним экземпляром другого класса. В таблице 3 приведены примеры индикаторов множественности с указанием их значений.

Таблица 3 – Обозначение множественности

| Возможные значения множественности |  |
| --- | --- |
| Индикатор | Смысл |
| 0..1 | Ноль или один |
| 1 | Только один |
| 0..* | Нольx или больше |
| * | Ноль или больше |
| 1..* | Один или больше |
| 1..2 | Один или два |
| 4 | Только четыре |
| 0..5 | От нуля до пяти |

4 Спецификация физического уровня и определение услуги

4.1 Общие положения

В этом документе дается определение беспроводного физического уровня (PhL) типа 20 в дополнение к проводному PhL типа 20, указанному в IEC 61158-2.

4.2 Определение услуги физического уровня

4.2.1 Общий обзор

Устройства типа 20 используют радиочастоты (RF) для коммуникации между устройствами. Расстояние между двумя устройствами может составлять 100 метров и более в зависимости от мощности передатчика, типа антенны и отсутствия препятствий между двумя устройствами. Устройства, соответствующие типу 20, могут питаться от сети, аккумулятора, устройств сбора энергии (например, солнечной энергии, вибрации и т.д.) или их комбинации.

Этот стандарт определяет тип 20 PhL. Он используется для устройств, реализующих коммуникацию в беспроводной сети с сетчатой структурой в соответствии с определением этого стандарта. PhL отвечает за метод передачи сигналов, мощность сигнала, чувствительность устройства и среду для отправки битов через сетевую среду передачи. Эта спецификация беспроводного PhL основана на физическом уровне DSSS 2450 МГц и использовании модуляции с квадратурной фазовой манипуляцией со смещением (O-QPSK) в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4-2011. Этот стандарт определяет услуги, которые физический уровень предоставляет более высоким уровням этого стандарта для отправки и получения данных на носителе. Он также определяет параметры локального управления, используемые для управления работой PhL.

PhL этого стандарта касается характеристик радиокоммуникации при соединении к сети. Он связан с любой частью сетевой структуры, которая никоим образом не обрабатывает информацию. Он отвечает за отправку битов по сети. Он не определяет, что такое бит или как он используется, а только способ его отправления. PhL отвечает за передачу и получение данных.

4.2.2 Услуги физического уровня

4.2.2.1 Услуги физического уровня

PhL предоставляет следующие услуги:

- Услуга управления - поддерживает включение или отключение объекта PhL (PhE) и выполнение доступа к свободному каналу исходной среды,

- Услуга сообщений - поддерживает передачу данных о пользователе услуги физического уровня (PhS) от исходного пользователя PhS к конечному PhS-пользователю, и

- Услуги PhL-управления - поддерживает настройку PhL.

4.2.2.2 Последовательность примитивов

Взаимосвязь примитивов каждого типа в интерфейсе PhS-пользователя и одного PhE с примитивами в PhS-пользователе и других PhE для безотказных случаев кратко описаны на диаграммах на рисунке 5.

Перед использованием PhE PhS-пользователь должен включить его, как показано в последовательности а). Последовательность c) показывает передачу PhPDU от исходного PhL-объекта (PhE) к конечному PhE. Передача начинается с доступа к свободному каналу, как показано в последовательности b). В конечном пункте прием начинается с указанием Ph-Recv-SD после того, как PhE получил начальный ограничитель. Безотказный прием заканчивается указанием Ph-Data. Если есть какой-либо отказ при приеме, то PhE в конечном пункте указывает на это параметром статуса и не доставляет никаких пользовательских данных услуги физического уровня (PhS).

Рисунок 5 – Последовательности услуг физического уровня

4.2.2.3 Услуга Ph-Включения

4.2.2.3.1 Типы примитивов и параметры

В таблице 4 даются типы примитивов и параметры, необходимые для услуги PhL-включение. Эта услуга используется для включения или отключения PhE и для перевода его в режим передачи или приема на указанном частотном канале. Услуга запросов успешна только в том случае, если канал находится в состоянии ожидания.

Таблица 4 – Примитивы и параметры Ph-включения

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| Канал | M | M |
| Состояние | M | M |

4.2.2.3.2 Параметры

4.2.2.3.2.1 Канал

Он указывает на один из доступных каналов, для которого используется эта услуга.

4.2.2.3.2.2 Состояние

В примитиве запроса оно указывает состояние, в котором должен находиться канал, когда эта услуга будет завершена. В примитиве подтверждения оно указывает текущее состояние канала после завершения услуги. Его значение может быть включено или выключено.

4.2.2.4 Услуга Ph-CCA

4.2.2.4.1 Типы примитивов и параметры

В таблице 5 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги PH-CCA. Эта услуга используется для проверки состояния канала. Услуга запросов выполняется успешно только в том случае, если канал включен в режиме приема.

Таблица 5 – Примитивы и параметры Ph-CCA

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| Состояние |  | M |
| Примечание – Примитив запроса не требует никаких параметров. |  |  |

4.2.2.4.2 Параметр - состояние

Этот параметр показывает результат оценки доступа к свободному каналу. Значения этого параметра:

- Канал неактивен;

- Канал занят;

- Приемопередатчик выключен и не может выполнить оценку.

4.2.2.5 Услуга Ph-Recv-SD

Единственным примитивом этой услуги является указание, и он не имеет параметров. Этот примитив используется PhE в конце приема начального ограничителя в режиме приема.

4.2.2.6 Услуга Ph-данных

4.2.2.6.1 Типы примитивов и параметры

В таблице 6 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги Ph-данные.

Таблица 6 – Примитивы и параметры Ph-данные

| Название параметра | Запрос | Указание | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- |
| Данные PhS-пользователя | M | С(=) |  |
| Уровень принимаемого сигнала |  | C |  |
| Статус |  | M | M |

4.2.2.6.2 Параметры

4.2.2.6.2.1 Данные PhS-пользователя

Этот параметр разрешает передачу данных между PhS-пользователями без изменения со стороны PhS-провайдера. Если есть отказ при приеме, то этот параметр отсутствует в примитиве указания. В противном случае его значение идентично значению в примитиве запроса.

4.2.2.6.2.2 Уровень принимаемого сигнала

Этот параметр указывает предполагаемый уровень принятого сигнала для этого PhPDU. Он присутствует, только если нет отказа приема.

4.2.2.6.2.3 Статус

В примитиве указания этот параметр указывает либо успешное выполнение, либо одну из следующих причин отказа:

- переполнение буфера приема,

- Неполный пакет.

В примитиве подтверждения этот параметр указывает либо на успешное выполнение, либо на одну из следующих причин отказа:

- Приемопередатчик выключен,

- Приемник включен,

- Передатчик занят.

Если приемник включен, то PhE не может передавать.

4.2.2.7 Услуга PhM-Настройка

4.2.2.7.1 Типы примитивов и параметры

В таблице 7 даются примитив и параметры этой услуги.

Таблица 7 – Примитив и параметры PhM-Настройка

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| идентификатор-PhM-объекта | M |  |
| Желаемое значение | M |  |
| Статус |  | M |

4.2.2.7.2 Параметры

4.2.2.7.2.1 Идентификатор-PHM-объекта

Этот параметр указывает объект внутри PhE, значение которого должно быть изменено. Область-наименования идентификатора-РНМ-объекта — это локальное-представление.

4.2.2.7.2.2 Желаемое значение

Этот параметр указывает желаемое значение для объекта, указанного в соответствующем идентификаторе-PHM-объекта. Его тип идентичен типу указанного объекта.

4.2.2.7.2.3 Статус

Этот параметр позволяет PhS-пользователю определить, была ли запрошенная услуга предоставлена успешно или не удалось предоставить.

Также может быть указана причина отказа.

4.2.2.8   Услуга PhM-Получение

4.2.2.8.1 Типы примитивов и параметры

В таблице 8 даются примитив и параметры этой услуги.

Таблица 8 – Примитив и параметры PhM-Получение

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| идентификатор-PhM-объекта | M |  |
| Статус |  | M |
| Текущее-значение |  | C |

4.2.2.8.2 Параметры

4.2.2.8.2.1 Идентификатор-PHM-объекта

Этот параметр указывает объект внутри PhE, значение которого запрашивается. Область наименования идентификатора-PHM-объекта — это локальное представление.

4.2.2.8.2.2 Статус

Этот параметр позволяет PhS-пользователю определить, была ли запрошенная услуга предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

4.2.2.8.2.3 Текущее значение

Этот параметр присутствует, когда параметр состояния указывает, что запрошенная услуга была успешно выполнена. Этот параметр указывает текущее значение для объекта, указанного в соответствующем идентификаторе-PHM-объекта. Его тип идентичен типу указанного объекта.

4.3 Спецификация протокола физического уровня

Протокол физического уровня указан в стандарте IEEE 802.15.4-2011. Краткое описание для этого стандарта указан в 9.3.4.

5 Определение услуги канального уровня - элементы типа 20

5.1 Общие положения

В этом документе определяется беспроводная услуга канального уровня типа 20 в дополнение к проводной услуге канального уровня типа 20, указанной в IEC 61158-3-20.

5.2 Услуга канального уровня

5.2.1 Средства для услуги канального уровня

5.2.1.1 Услуга передачи данных

Услуга сообщений поддерживают передачу модуль-данных-DL-усулги (DLSDU) от исходного DLS-пользователя к конечному DLS-пользователю. Канальный уровень поддерживает автоматическую повторную передачу для обеспечения безотказной передачи данных.

5.2.1.2 Услуга приема данных

Эта услуга поддерживает прием только модуль-данных-DL-услуги (DLSDU) без отправки какого-либо подтверждения.

5.2.1.3 Услуга событий

Эти услуги указывают события по каналу:

- получение DLPDU от DLE, указывающего, что он отключается от канала, и предоставление указания об этом событии для DLS-пользователя,

- обнаружение отказа пути к другому DLE и предоставление указания этого события DLS-пользователю,

- прием DLPDU, который приглашает новый DLE подключиться к каналу и обеспечивает указание этого события для DLS-пользователя, и

- прием DLPDU от DLE, которого нет в таблице соседних устройств принимающего DLE, и обеспечение указания этого события для DLS-пользователя.

5.2.1.4 Услуга локального DL-управления

Эта услуга поддерживает настройку DLL и доступ к статистике DLL. Средства DL-управления предоставляют средства для

- записи параметров конфигурации DLE,

- считывания параметров конфигурации DLE, рабочих параметров и статистики,

- управления основными действиями DLE, и

- получения объявления о значимых событиях DLE.

Вместе эти средства составляют услугу-DL-управления (DLMS).

5.2.1.5 Функция безопасности

DL обеспечивает функцию безопасности для коммуникации между парами взаимодействующих устройств на одном канале. Ключ используется, чтобы гарантировать, что DLPDU исходит от утвержденного, аутентифицированного устройства.

В целях безопасности нет явной пользовательской услуги. Параметры безопасности записываются с помощью услуги DL-управления.

5.2.2 QoS для услуги сообщений

5.2.2.1 Приоритет

Примитивы услуги сообщений определяют приоритет переданного DLSDU. Ниже определены четыре приоритета от наивысшего до самого низкого приоритета.

- Команда - этот приоритет должен использоваться DLS-пользователем для отправки сетевой диагностики, конфигурации или управляющей информации DLSDU.

- Данные-процесса - этот приоритет должен использоваться DLS-пользователем для отправки DLSDU, который содержит измерения от передатчиков процесса или уставок, на устройства управления или любые другие данные, относящиеся к процессу, или данные сетевой статистики.

- Нормальный - этот приоритет должен использоваться DLS-пользователем для отправки DLSDU, который содержит любые другие данные, не соответствующие критериям приоритета «Команда», «Данные-процесса» или «Аварийный сигнал».

- Аварийный сигнал - этот приоритет должен использоваться DLS-пользователем для отправки DLSDU, который содержит только аварийный сигнал или событие DLSDU.

5.2.2.2 Тайм-аут

Каждый запрос сообщения определяет верхние границы максимальной продолжительности времени, разрешенной для завершения каждого связанного экземпляра последовательности примитивов сообщения.

5.2.3 Последовательность примитивов

Краткое описание взаимосвязи между примитивами каждого типа в интерфейсе DLS-пользователя и одного DLE с примитивами у DLS-пользователя и других DLE для безотказных случаев дается на диаграммах на рисунке 6.

Последовательность a) показывает безотказную одиночную одноадресную транзакцию. В этой последовательности запрос DL-Передачи в исходном DLE вставляет сообщение в очередь передачи этого DLE. Некоторое время спустя, когда возникает слот, поддерживающий запланированную коммуникаию с конечным DLE, передается DLPDU, несущий сообщение DLSDU. Когда принимается и проверяется нешироковещательный DLPDU, принимающий DLE передает подтверждение и генерирует указание DL-Передачи для своего пользователя. После приема подтверждения исходный DLE формирует подтверждение DL-передачи для запрашивающего пользователя.

Последовательность b) показывает Безотказные множественные одноадресные транзакции. В этой последовательности запрос DL-Передачи в исходном DLE вставляет сообщение в очередь передачи этого DLE. Перед передачей DLPDU, несущего это сообщение, DLSDU, DLE принимает другой запрос DL-Передачи, который должен быть отправлен в DLE, отличный от предыдущего запроса. Некоторое время спустя, когда возникает слот, поддерживающий запланированную коммуникацию с конечным DLE, передается DLPDU, несущий второе сообщение DLSDU. Когда принимается и проверяется нешироковещательный DLPDU, принимающий DLE передает подтверждение и формирует указание DL-передачи для своего пользователя. Следовательно, DLSDU не могут быть переданы в том же порядке, в котором они были отправлены в исходном DLE.

Последовательность c) показывает безотказную одиночную многоадресную транзакцию. В этой последовательности запрос DL-Передача в исходном DLE вставляет сообщение в очередь передачи этого DLE. Некоторое время спустя, когда возникает слот, поддерживающий запланированную коммуникацию с конечным DLE, передается DLPDU, несущий сообщение DLSDU. Когда DLPDU, предназначенный для нескольких DLE, принимается и проверяется, принимающий DLE генерирует указание DL-Передачи для своего пользователя. После передачи DLPDU исходный DLE генерирует подтверждение DL-передачи запрашивающему пользователю.

Рисунок 6 – Безотказные последовательности услуги сообщений

Краткое описание взаимосвязи примитивов каждого типа в интерфейсе DLS-пользователя и одного DLE с примитивами у DLS-пользователя и других DLE для случаев отказов дается на диаграммах на Рисунке 7.

Последовательность а) показывает потерю DLPDU при передаче. Последовательность b) показывает, что принимающий DLE отказался от DLPDU из-за отсутствия ресурса буфера и отправляет подтверждение с кодом отклика «Ошибка». Как показано, исходный DLE повторно передает сообщение до тех пор, пока не будет получено подтверждение с кодом отклика «Успешное выполнение», или пока не будет достигнуто ограничение на максимальное количество повторных попыток. Если пакет находится в исходном DLE без подтверждения от DLE-получателя в течение времени, превышающего заданное значение тайм-аута, то DLE прекращает повторные попытки.

Последовательность c) показывает, что конечный DLE получил DLPDU либо с недопустимым кодом целостности сообщения, либо с несоответствующим конечным адресом. Принимающий DLE отбрасывает DLPDU и не отправляет никаких подтверждений.

Рисунок 7 – Последовательности услуги сообщений с отказами

На рисунке 8 показывается примитив только для приема. Он доступен в DLE, который поддерживает беспорядочный режим функционирования, когда перехватываются сообщения от других DLE.

Рисунок 8 – Услуга получения только сообщений

5.2.4 Услуга DL-передачи

5.2.4.1 Функция

Ее можно использовать для передачи независимого, изолированного DLSDU от одного DLE к другому DLE в рамках одного доступа к услуге и для возврата статуса этой передачи исходному DLS-пользователю.

5.2.4.2 Типы примитивов и параметры

В таблице 9 даются типы примитивов и параметры, необходимые для услуги DL-передачи.

Таблица 9 – Примитивы и параметры DL-передачи

| Название параметра | Запрос | Указание | Подтвердить |
| --- | --- | --- | --- |
| Двойной указатель | M |  | M(=)а |
| Вещание | M | M |  |
| Адрес источника |  | M |  |
| Конечный адрес |  |  |  |
| Краткий адрес | s |  |  |
| Длинный адрес | s |  |  |
| Идентификатор_суперкадра | C |  |  |
| График | C |  |  |
| Приоритет | M | М(=) |  |
| Тайм-аут | M |  |  |
| Данные-DLS-пользователя | M | М(=) |  |
| Статус |  | М | М |
| _________ a Значение этого параметра равно значению в примитиве запроса. |  |  |  |

5.2.4.3 Параметры

5.2.4.3.1 Двойной указатель

Этот параметр поддерживается для удобства DLS-пользователя. Его значение в примитиве подтверждения идентично значению в соответствующем примитиве запроса.

5.2.4.3.2 Широковещание

Если значение этого параметра - ИСТИНА, то DLSDU транслируется в суперкадре, указанном в примитиве запроса.

5.2.4.3.3 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник DLSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.2.4.3.4 Конечный адрес

5.2.4.3.4.1 Короткий адрес

Этот параметр присутствует, только если широковещание имеет значение ЛОЖЬ. Это псевдоним конечного DLE, который используется для следующего перехода.

5.2.4.3.4.2 Длинный адрес

Этот параметр присутствует, только если широковещание имеет значение ЛОЖЬ. Это уникальный идентификатор Конечного DLE, который используется для следующего перехода.

5.2.4.3.5 Идентификатор_суперкадра

Этот параметр присутствует, только если широковещание имеет значение ИСТИНА. Он определяет суперкадр, широковещательные каналы которого должны использоваться для передачи DLSDU.

5.2.4.3.6 График

Этот параметр присутствует только в том случае, если должна использоваться маршрутизация графика. При использовании на графике указываются соседние устройства, которые могут использоваться в качестве конечной точки для следующего перехода.

5.2.4.3.7 Приоритет

Этот параметр определяет приоритет передачи. Его значением является любой член набора: {команда, данные-процесса, нормальный, аварийный сигнал}.

5.2.4.3.8 Тайм-аут

Это максимальная продолжительность времени для завершения каждого связанного экземпляра последовательности примитивов DL-передачи.

5.2.4.3.9 Данные-DLS-пользователя

Этот параметр разрешает передачу данных между DLS-пользователями без изменения со стороны DLS-провайдера.

5.2.4.3.10 Статус

В примитиве указания этот параметр указывает ключ канала передачи данных, используемый для аутентификации DLPDU, и то, был ли DLPDU широковещательным.

В примитиве подтверждения этот параметр указывает, что услуга была предоставлена успешно или не удалась по указанной причине.

5.2.5 Услуга DL-Получения

5.2.5.1 Функция

Она может использоваться DLE для получения любого DLPDU и предоставления DLSDU в этом DLPDU своему DLS-пользователю. Эта услуга также называется «беспорядочный режим функционирования» и может использоваться для устранения неполадок в сети.

5.2.5.2 Тип примитива и параметры

В таблице 10 даются тип примитива и параметры, необходимые для услуги получения.

Таблица 10 – Примитив и параметры DL-получения

| Название параметра | Указание |
| --- | --- |
| RSL пакета | M |
| Данные-DLS-пользователя | M |

5.2.5.3 Параметры

5.2.5.3.1 RSL пакета

Этот параметр является RSL только что полученного DLPDU.

5.2.5.3.2 Данные-DLS-пользователя

Этот параметр передает данные, полученные DLE.

5.2.6 Услуга DL-Отсоединение

5.2.6.1 Функция

Эта услуга уведомляет о том, что другой DLE отключается от канала. От этого DLE был получен DLPDU, указывающий, что он отключается от соединения.

Примечание – Отсоединение DLPDU ожидается только от соседнего устройства. Возможно, принимающее устройство не знает всех своих соседних устройств. Поэтому он всегда получает Отсоединение DLPDU и предоставляет указание, даже если он исходит от устройства, которое не известно в качестве соседнего устройства.

5.2.6.2 Тип примитива и параметры

5.2.6.2.1 Общие положения

В таблице 11 указываются тип примитива и параметры, необходимые для услуги отключения.

Таблица 11 – Примитив и параметры DL-Отсоединение

| Название параметра | Указание |
| --- | --- |
| Адрес источника | M |

5.2.6.2.2 Адрес источника

Этот параметр определяет адрес DLE, который только что отключился.

5.2.7 Услуга отказ-DL-Пути

5.2.7.1 Функция

Эта услуга уведомляет о сбое пути к DLE, к которому подключен этот DLE. Неожиданно истекло время коммуникации с указанным DLE, и DLE оказался недоступным.

5.2.7.2 Тип примитива и параметры

5.2.7.2.1 Общие положения

В таблице 12 указываются тип примитива и параметры, необходимые для услуги отказа-пути.

Таблица 12 – Примитив и параметры Отказ-DL-пути

| Название параметра | Указание |
| --- | --- |
| Адрес источника | M |

5.2.7.2.2 Адрес источника

Этот параметр определяет адрес DLE, путь к которому только что отказа.

5.2.8 Услуга DL-уведомление

5.2.8.1 Функция

Эта услуга уведомляет, что DLE получил уведомление DLPDU. DLS-пользователь должен использовать информацию, предоставленную в этой услууге, прежде чем присоединиться к сети.

5.2.8.2 Тип примитива и параметры

5.2.8.2.1 Общие положения

В таблице 13 даются тип примитива и параметры, необходимые для услуги объявления.

Таблица 13 – Примитив и параметры DL-Объявления

| Название параметра | Указание |
| --- | --- |
| Данные-DLS-пользователя | M |

5.2.8.2.2 Данные-DLS-пользователя

Этот параметр передает данные, полученные DLE в уведомлении DLPDU.

5.2.9 Услуга DL-соседнее устройство

5.2.9.1 Функция

Эта услуга уведомляет, что DLE получил DLPDU от DLE, который не указан в его таблице соседних устройств (см. 6.4.3.4).

5.2.9.2 Тип примитива и параметры

В таблице 14 указывается тип примитива и параметры, необходимые для услуги соседние устройства.

Таблица 14 – Примитив и параметры DL-Соседнее устройство

| Название параметра | Указание |
| --- | --- |
| Адрес источника | M |
| RSL пакета | M |

5.2.9.3 Параметры

5.2.9.3.1 Адрес источника

Этот параметр определяет адрес DLE, которого нет в таблице соседних устройств.

5.2.9.3.2 RSL пакета

Этот примитив указывает RSL полученного DLPDU.

5.2.10 DLM-Настройка

5.2.10.1 Функция

Этот примитив можно использовать для настройки (записи) значения параметра конфигурации DLE.

5.2.10.2 Типы параметров

В таблице 15 указаны примитив и параметры услуги Настройки.

Таблица 15 – Примитив и параметры DLM-Настройка

| Название параметра | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Идентификатор-DLM-объекта | M |  |
| Желаемое значение | M |  |
| Статус |  | M |

5.2.10.3 Параметры

5.2.10.3.1 Идентификатор-DLM-объекта

Этот параметр указывает примитив или составной объект в DLE, значение которого должно быть изменено. Областью-наименования идентификатора-объекта DL-управления (DLM) является локальное представление DLM.

5.2.10.3.2 Желаемое значение

Этот параметр задает желаемое значение для объекта DLM, указанного в соответствующем идентификаторе объекта DLM. Его тип идентичен типу указанного объекта DLM.

5.2.10.3.3 Статус

Этот параметр позволяет пользователю услуги DLM (DLMS) определять, была ли запрошенная DLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.2.11 DLM-Получение

5.2.11.1 Функция

Этот примитив можно использовать для получения (считывания) значения параметра конфигурации DLE, рабочего параметра или статистики.

5.2.11.2 Типы параметров

В таблице 16 указаны примитив и параметры услуги Получение.

Таблица 16 – Примитив и параметры DLM-Получение

| Название параметра | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Идентификатор-DLM-объекта | M |  |
| Статус |  | M |
| Текущее значение |  | C |

5.2.11.3 Параметры

5.2.11.3.1 Идентификатор объекта DLM

Этот параметр указывает примитив или составной объект в DLE, значение которого запрашивается. Область наименования идентификатора-DLM-объекта — это локальное представление DLM.

5.2.11.3.2 Статус

Этот параметр позволяет DLMS-пользователю определить, была ли запрошенная DLMS предоставлена ​​успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.2.11.3.3 Текущее значение

Этот параметр присутствует, когда параметр состояния указывает, что запрошенная услуга была успешно выполнена. Он определяет текущее значение для DLM-объекта, указанного в соответствующем идентификаторе-DLM-объекта. Его тип идентичен типу указанного DLM-объекта.

5.2.12 DLM-действие

5.2.12.1 Функция

Этот примитив можно использовать для управления указанным действием DLE.

5.2.12.2 Типы параметров

В таблице 17 указаны примитивы и параметры услуги действий.

Таблица 17 – Примитив и параметры DLM-Действие

| Название параметра | Запрос | Подтверждать |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Желаемое действие | M |  |
| Квалификаторы-действия | C |  |
| Статус |  | M |
| Дополнительная информация |  | C |

5.2.12.3 Параметры

5.2.12.3.1 Желаемое действие

Этот параметр указывает желаемое действие, которое должен выполнить DLE. Возможные значения этого параметра перечислены в Таблице 47.

5.2.12.3.2 Квалификаторы действий

Этот параметр определяет дополнительные параметры для действия, которые служат для определения управляемого действия.

Примечание – Для некоторых действий требуются дополнительные параметры, например, УДАЛИТЬ-СУПЕРКАДР требует Идентификатор_суперкадра.

5.2.12.3.3 Статус

Этот параметр позволяет пользователю DLMS определить, была ли запрошенная DLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.2.12.3.4 Дополнительная информация

Этот необязательный параметр предоставляет дополнительную информацию о конкретном действии, которая увеличивает возвращаемый статус.

5.2.13 DLM-событие

5.2.13.1 Функция

Этот примитив используется для сообщения о возникновении DL-события, которое может иметь значение для DL-управления.

5.2.13.2 Типы параметров

Параметры не определены.

5.3 Услуга сетевого уровня

5.3.1 Функции услуг сетевого уровня

5.3.1.1 Услуга передачи данных

Сетевой уровень предоставляет услуга для передачи модуля служебных данных (NSDU) сетевого уровня (NL) от исходного NL-объекта (NLE) к конечному NLE. Это может потребовать маршрутизации модуля-данных-NL-протокола (NPDU) через промежуточные NLE. Маршрут для NPDU настраивается с использованием услуги NL-управления (NLMS).

5.3.1.2 Локальная услуга NL-управления

Эта услуга поддерживает конфигурацию NL и доступ к статистике NL. Средства NL-управления предоставляют средства для

- записи параметров конфигурации NLE,

- считывания параметров конфигурации NLE, рабочих параметров и статистики,

- управления основными действиями NLE, и

- получения объявления о значимых событиях NLE.

Вместе эти средства составляют NLMS.

5.3.1.3 Функция безопасности

NL обеспечивает функцию безопасности для сквозной коммуникации между парами взаимодействующих устройств. NL ориентирован на сеанс в целях безопасности. Сеанс обеспечивает конфиденциальную и безопасную коммуникацию между парой сетевых адресов. Поддерживаются следующие типы ключей безопасности.

- Соединение

Этот ключ используется, когда устройство пытается подключиться к сети.

- Программа управления сетью

Этот ключ предназначен для коммуникации между программой управления сетью и сетевым устройством.

- Шлюз

Этот ключ предназначен для коммуникации между шлюзом и сетевым устройством.

В целях безопасности отсутствует явная пользовательская услуга. Параметры безопасности записываются с помощью услуги NL-управления.

5.3.2 QoS для услуги сообщений

Примитивы услуги передачи данных определяют приоритет переданного NSDU. Четыре приоритета - от наивысшего до самого низкого:

- Команда

Этот приоритет должен использоваться NLS-пользователем для отправки связанных с сетью данных диагностики, конфигурации или управляющей информации.

- Данные-обработки

Этот приоритет должен использоваться NLS-пользователем для отправки данных, содержащих измерения от датчиков процесса или уставок, на устройства управления или любых других данных, связанных с процессом, или данных сетевой статистики.

- Обычный

Этот приоритет должен использоваться NLS-пользователем для отправки данных, которые содержат любые другие данные, не соответствующие критериям приоритета «Команда», «Данные-процесса» или «Аварийный сигнал».

- Аварийная сигнализация

Этот приоритет должен использоваться NLS-пользователем для отправки данных, которые содержат только информацию об аварийных сигналах или событиях.

5.3.3 Последовательность примитивов

Отношения между примитивами в конечных точках услуги сообщений каждого типа в интерфейсе NLS-пользователя и одного NLE с примитивами у NLS-пользователя и других NLE кратко описаны на диаграммах на рисунке 9. После того, как DLE предоставляет Подтверждение передачи, NLE генерирует подтверждение NL-передачи своему запрашивающему пользователю. Подтверждение доставки от удаленного NLE отсутствует.

Рисунок 9 – Последовательности услуги передачи данных NLL

5.3.4 Услуга NL-передача

5.3.4.1 Функция

Ее можно использовать для передачи независимого, автономного NSDU от одного NLE к другому NLE в одном доступе к услуге и для возврата статуса этой передачи исходящему пользователю NLS.

5.3.4.2 Типы примитивов и параметры

В таблице 18 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги передачи.

Таблица 18 - Примитивы и параметры NL-передача

| Название параметра |  | Запрос | Указание |  | Подтвердить |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Указатель |  | M |  |  | M(=)а |
| Последовательный_номер |  |  | M |  |  |
| Адрес источника |  |  | M |  |  |
| Конечный адрес |  |  |  |  |  |
| Краткий адрес |  | S |  |  |  |
| Длинный адрес |  | S |  |  |  |
| Широковещание |  | S |  |  |  |
| Приоритет |  | M | M(=) |  |  |
| Идентификатор_расписания |  | C |  |  |  |
| Тип_транспорта |  | M | M(=) |  |  |
| Данные-NLS-пользователя |  | M | M(=) |  |  |
| Статус |  |  |  |  | M |
| __________ a Значение этого параметра равно значению в примитиве запроса. |  |  |  |  |  |

5.3.4.3 Параметры

5.3.4.3.1 Указатель

В запросе этот параметр поддерживается для удобства NLS-пользователя. Его значение в примитиве подтверждения идентично значению в соответствующем примитиве запроса.

5.3.4.3.2 Последовательный_номер

Этот параметр Последовательный_номер используется для однозначной идентификации TPDU.

5.3.4.3.3 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник NSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.3.4.3.4 Конечный адрес

5.3.4.3.4.1 Короткий адрес

Это псевдоним конечного NLE.

5.3.4.3.4.2 Длинный адрес

Это уникальный идентификатор конечного NLE.

5.3.4.3.4.3 Широковещание

Все NLE в сети являются конечными.

5.3.4.3.5 Приоритет

Этот параметр определяет приоритет передачи. Его значением является любой член набора: {команда, данные-процесса, нормальный, аварийный сигнал}.

5.3.4.3.6 Идентификатор_расписания

Этот параметр указывает расписание, которое использовалось для выделения полосы пропускания сетевой коммуникации для этого примитива услуги. Этот параметр присутствует только тогда, когда конечный адрес не тот, что у программы управления сетью, и если в этом запросе необходимо использовать выделенную полосу. Если оставшейся полосы недостаточны для запроса.NL-передачи, тогда получают сообщение об ошибке и данные-NLS-пользователя не передаются. Программа управления сетью не должен ограничиваться расписанием.

5.3.4.3.7 Тип_транспорта

Тип_транспорта указывает тип используемой транспортной услуги (см. 5.4.4.3.2).

5.3.4.3.8 Данные-NLS-пользователя

Этот параметр разрешает передачу данных между NLS-пользователями без изменения со стороны NLS-провайдера.

5.3.4.3.9 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник NSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.3.4.3.10 Статус

В примитиве подтверждения этот параметр указывает на успешное выполнение, предупреждение или сбой услуги. Для предупреждений и сбоев также указывается причина предупреждения или отказа.

5.3.5 NLM-Настройка

5.3.5.1 Функция

Этот примитив можно использовать для установки (записи) значения параметра конфигурации NLE.

5.3.5.2 Типы параметров

В таблице 19 указывается примитив и параметры услуги НАСТРОЙКА.

Таблица 19 – Примитив и параметры NLM-Настройка

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| Идентификатор-NLM-объекта | M |  |
| Желаемое значение | M |  |
| Статус |  | M |

5.3.5.3 Параметры

5.3.5.3.1 NLM-идентификатор-объекта

Этот параметр указывает примитив или составной объект в NLE, значение которого должно быть изменено. Область наименования идентификатора-NLM-объекта — это локальное представление NLM.

5.3.5.3.2 Желаемое значение

Этот параметр указывает желаемое значение для объекта NLM, заданного связанным идентификатором-NLM-объекта. Его тип идентичен типу указанного объекта NLM.

5.3.5.3.3 Статус

Этот параметр позволяет NLMS-пользователю определить, была ли запрошенная NLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.3.6 NLM-Получение

5.3.6.1 Функция

Этот примитив можно использовать для получения (считывания) значения параметра конфигурации NLE, рабочего параметра или статистики.

5.3.6.2 Типы параметров

В таблице 20 указывается примитив и параметры услуги Получение.

Таблица 20 – Примитив и параметры NLM-Получение

|  | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
| Название параметра | Вход | Выход |
| Идентификатор-NLM-объекта | M |  |
| Статус |  | M |
| Текущее значение |  | C |

5.3.6.3 Параметры

5.3.6.3.1 Идентификатор-NLM-объекта

Этот параметр указывает примитив или составной объект в NLE, значение которого запрашивается. Область наименования идентификатора-NLM-объекта — это локальное представление NLM.

5.3.6.3.2 Статус

Этот параметр позволяет NLMS-пользователю определить, была ли запрошенная NLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.3.6.3.3 Текущее значение

Этот параметр присутствует, когда параметр состояния указывает, что запрошенная услуга была успешно выполнена. Этот параметр указывает текущее значение для NLM-объекта, указанного в соответствующем идентификаторе-NLM-объекта. Его тип идентичен типу указанного NLM-объекта.

5.3.7 NLM-действие

5.3.7.1 Функция

Этот примитив можно использовать для управления указанным действием NLE.

5.3.7.2 Типы параметров

В таблице 21 указываются примитивы и параметры услуги действий.

Таблица 21 – Примитив и параметры NLM_действия

| Название параметра | Запрос | Подтверждение |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Желаемое-действие | M |  |
| Квалификаторы-действия | C |  |
| Статус |  | M |
| Дополнительная-информация |  | C |

5.3.7.3 Параметры

5.3.7.3.1 Желаемое действие

Этот параметр указывает желаемое действие, которое должна предпринять NLE. Возможные значения этого параметра перечислены в Таблице 59.

5.3.7.3.2 Квалификаторы-действия

Этот параметр определяет дополнительные параметры для действия, которые служат для определения управляемого действия. Для некоторых действий требуются дополнительные параметры, например для удалить-сеанс требуется идентификатор сеанса.

5.3.7.3.3 Статус

Этот параметр позволяет NLMS-пользователю определить, была ли запрошенная NLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.3.7.3.4 Дополнительная информация

Этот необязательный параметр предоставляет дополнительную информацию о конкретном действии, которая увеличивает возвращаемый статус.

5.4 Услуга транспортного уровня

5.4.1 Функции услуги транспортного уровня

5.4.1.1 Услуга передачи данных

Транспортный уровень (TL) поддерживает как подтвержденные, так и неподтвержденные услуги.

Услуга без подтверждения позволяет устройствам отправлять пакеты, не требуя подтверждения от принимающей стороны. Пакеты могут быть доставлены на конечное устройство в порядке, отличном от того, в котором они были первоначально отправлены с исходного устройства. Эта услуга используется для публикации данных процесса. Поскольку данные процесса распространяются периодически, сквозное подтверждение и повторные попытки имеют ограниченную полезность, учитывая, что новая точка данных будет генерироваться на регулярной основе.

Подтвержденная услуга используется для создания синхронного транспортного канала по сети, соединяющего два устройства. Этот канал позволяет устройствам отправлять пакеты и подтверждать их доставку. Пользователь TLS-услуги (TLS) может отправить пакет, который будет доставлен без потерь, дублирования или неправильной сортировки принимающему TLS-пользователю. Эта услуга подходит для запросов и откликов пользователей, а также для уведомлений о событиях. При использовании подтвержденной услуги коммуникация является синхронной. Одновременно разрешается только одно незавершенное функционирование в сети для этого транспортного канала.

Использование услуги с подтверждением позволяет клиентскому уровню обеспечить автоматическое выполнение повторных попыток, если задержка коммуникации становится чрезмерной. По статистике надежность коммуникации для хорошо сформированной сотовой сети типа 20 превышает 3 σ (3-сигма = 99,730 020 4%) и обычно превышает 4 σ (99,993 7%). Основное преимущество, обеспечиваемое услугой с подтверждением, состоит в том, что уровень клиента будет получать положительное подтверждение после прибытия модуля данных протокола TL (TPDU) в пункт назначения. Это обеспечивает синхронную работу в сети, а также гарантирует клиентскому уровню доставку и подтверждение TPDU.

5.4.1.2 Локальная услуга TL-управления

Эта услуга поддерживает конфигурацию TL и доступ к статистике TL. Средства TL-управления предоставляют средства для

- записи параметров конфигурации TL-объекта (TLE), и

- считывания параметров конфигурации TLE, рабочих параметров и статистики. Вместе эти средства составляют услуга-NL-управления (NLMS).

5.4.2 QoS для услуги сообщений

5.4.2.1 Приоритет

Примитивы услуги передачи данных определяют приоритет передаваемых данных. Четыре приоритета - от наивысшего до самого низкого:

- Команда

Этот приоритет должен использоваться TLS-пользователем для отправки связанных с сетью данных диагностики, конфигурации или управляющей информации.

- Данные-обработки

Этот приоритет должен использоваться TLS-пользователем для отправки данных, содержащих измерения от датчиков процесса или уставок, на устройства управления или любых других данных, связанных с процессом, или данных сетевой статистики.

- Нормальный

Этот приоритет должен использоваться TLS-пользователем для отправки данных, содержащих любые другие данные, не соответствующие критериям приоритета «Команда», «Данные-процесса» или «Аварийный сигнал».

- Аварийный сигнал

Этот приоритет должен использоваться TLS-пользователем для отправки данных, содержащих только информацию об аварийных сигналах и событиях.

5.4.2.2 Повторная попытка

TL-управление определяет верхние границы максимальной продолжительности времени, разрешенной для завершения каждого связанного экземпляра последовательности примитивов передачи данных. Оно также определяет максимальное количество повторных попыток отправки запроса и получения примитива отклика.

5.4.3 Последовательность примитивов

В подпункте 5.4.3 определяется отношение примитивов в конечных точках услуги передачи данных.

Краткое изложение взаимосвязи примитивов каждого типа в интерфейсе TLS-пользователя и одного TLE с примитивами у TLS-пользователя и других TLE для безотказных случаев дается на диаграммах на рисунке 10.

Последовательность a) показывает безотказную однонаправленную передачу данных без подтверждения от конечного TLE. После того, как NLE предоставляет подтверждение передачи, TLE генерирует подтверждение передачи-TL-данных своему запрашивающему пользователю.

Последовательность b) показывает двунаправленный подтвержденный обмен данными без отказов. В этой последовательности запрос Обмен-TL-данными в исходном TLE вставляет сообщение в очередь передачи TLE. После получения и подтверждения TPDU конечный TLE генерирует указание обмена_ TL_данными. Ожидается, что TLS_пользователь в этом конечном пункте предоставит данные отклика. TLE передает этот отклик исходному TLE. После получения отклика исходный TLE генерирует для своего пользователя подтверждение обмена_ TL_данными.

Рисунок 10 – Безотказная последовательность услуги передачи данных

Краткое изложение взаимосвязи примитивов каждого типа в интерфейсе TLS-пользователя и одного TLE c примитивами у TLS-пользователя и других TLE для случаев отказов дается на диаграмме на рисунке 11. Последовательность показывает модуль-протокольных-данных-TL (TPDU), потерянный при передаче. Как показано, исходный TLE повторно передает TPDU до тех пор, пока не будет получен ответный TPDU или пока не будет достигнуто ограничение на максимальное количество повторных попыток. Если пакет находится в исходном TLE без отклика от конечного TLE в течение времени, превышающего значение тайм-аута, то TLE прекращает повторные попытки.

Рисунок 11 – Последовательности услуги передачи данных с отказами

5.4.4 Услуга передачи-TL-данных

5.4.4.1 Функция

Ее можно использовать для передачи независимого самодостаточного модуля-данных-TL-усулги (TSDU) запроса от одного TLE к другому TLE в одном доступе к услуге без какого-либо подтверждения доставки.

5.4.4.2 Типы примитивов и параметры

В таблице 22 указаны типы примитивов и параметры, необходимые для услуги передачи данных.

Таблица 22 – Примитивы и параметры передачи-TL-данных

| Название параметра |  | Запрос | Указание | Подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Двойной указатель |  | M | M(=)а | M(=)b |
| Тип транспорта |  | M | M |  |
| Адрес источника |  |  | M |  |
| Конечный адрес |  |  |  |  |
| Краткий адрес |  | S |  |  |
| Длинный адрес |  | S |  |  |
| Широковещание |  | S |  |  |
| Приоритет |  | M | M(=) |  |
| Идентификатор_расписания |  | C |  |  |
| Данные-TLS-пользователя |  | M | M(=) |  |
| Статус |  |  |  | M |
| _________ a Этот параметр в указании считается последовательным номером. b Значение этого параметра равно значению в примитиве запроса. |  |  |  |  |

5.4.4.3 Параметры

5.4.4.3.1 Двойной указатель

В запросе этот параметр поддерживается для удобства DLS-пользователя. Его значение в примитиве подтверждения идентично значению в соответствующем примитиве запроса. В примитиве указания этот параметр используется для предоставления последовательного номера.

5.4.4.3.2 Тип транспорта

В примитиве запроса этот параметр указывает тип запрошенной услуги. Его значение одно из следующих.

- Запрос на блочную-передачу

- Отклик на блочную-передачу

- Поиск-вещание

- Публикация-вещание

- Ответ-вещание

- Публикация-одноадресная передача

5.4.4.3.3 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник TSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.4.4.3.4 Конечный адрес

5.4.4.3.4.1 Короткий адрес

Это псевдоним конечного TLE.

5.4.4.3.4.2 Длинный адрес

Это уникальный идентификатор конечного TLE.

5.4.4.3.4.3 широковещание

Все TLE в сети являются конечными пунктами.

5.4.4.3.5 Приоритет

Этот параметр определяет приоритет передачи. Его значением является любой член набора: {команда, данные-процесса, нормальный, аварийный сигнал}.

5.4.4.3.6 Идентификатор_расписания

Этот параметр указывает расписание, которое использовалось для выделения полосы сетевой коммуникации для этого примитива услуги. Этот параметр присутствует только в том случае, если конечный адрес не совпадает с адресом программы управления сетью.

5.4.4.3.7 Данные-TLS-пользователя

Этот параметр разрешает передачу данных между TLS-пользователями без изменения со стороны TLS-поставщика.

5.4.4.3.8 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник TSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.4.4.3.9 Статус

В примитиве подтверждения этот параметр указывает на успешное выполнение, предупреждение или сбой услуги. Для предупреждений и сбоев также указывается причина предупреждения или отказа.

5.4.5 Услуга обмена-TL-данными

5.4.5.1 Функция

Его можно использовать для передачи независимого, автономного TSDU запроса от одного TLE к другому TLE при доступе к одной услуге, для получения ответного TSDU от конечного TLE и для возврата статуса этого обмена исходному TLS-пользователю.

5.4.5.2 Типы примитивов и параметры

В таблице 23 указывает типы примитивов и параметры, необходимые для услуги обмена-TL-данными.

Таблица 23 – Примитивы и параметры Обмен-TL-данными

| Название параметра |  | Запрос | Указание | Ответ |  | Подтверждать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двойной указатель |  | M | M(=)а | M(=) |  | M(=)b |  |
| Тип транспорта |  | M | M(=) |  |  |  |  |
| Адрес источника |  |  | M |  |  |  |  |
| Конечный адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткий адрес |  | S |  |  |  |  |  |
| Длинный адрес |  | S |  |  |  |  |  |
| Широковещание |  | S |  |  |  |  |  |
| Приоритет |  | M | M(=) |  |  |  |  |
| Идентификатор_расписания |  | C |  |  |  |  |  |
| Данные-TLS-пользователя |  | M | M(=) | M |  | С(=) |  |
| Статус |  |  | M |  |  |  |  |
| _________ a Этот параметр в указании считается последовательным номером. b Значение этого параметра равно значению в примитиве запроса. |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.5.3 Параметры

5.4.5.3.1 Двойной указатель

В запросе этот параметр поддерживается для удобства DLS-пользователя. Его значение в примитиве подтверждения идентично значению в соответствующем примитиве запроса. В примитиве указания этот параметр используется для связывания запроса с откликом.

5.4.5.3.2 Тип транспорта

В примитиве запроса этот параметр указывает тип услуги, запрошенного главным устройством. Его значение одно из следующих.

- Запрос- одноадресная передача

- Запрос-вещание

В примитиве отклика этот параметр указывает тип услуги, запрошенного подчиненным устройством. Его значение - Отклик- одноадресная передача.

5.4.5.3.3 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник TSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.4.5.3.4 Адрес назначения

5.4.5.3.4.1 Короткий адрес

Это псевдоним конечного TLE.

5.4.5.3.4.2 Длинный адрес

Это уникальный идентификатор конечного TLE.

5.4.5.3.4.3 Широковещание

Все TLE в сети являются конечными.

5.4.5.3.5 Приоритет

Этот параметр определяет приоритет передачи. Его значением является любой член набора: {команда, данные процесса, нормальный, аварийный сигнал}.

5.4.5.3.6 Идентификатор_расписания

Этот параметр указывает расписание, которое использовалось для выделения полосы сетевой коммуникации для этого примитива услуги. Этот параметр присутствует только в том случае, если конечный адрес не совпадает с адресом программы управления сетью.

Распределение полосы коммуникации запрашивается инициатором операции, и отклик не включается в выделение каких-либо расписаний на устройстве. Следовательно, Идентификатор_расписания не включается в примитив отклика.

5.4.5.3.7 Данные-TLS-пользователя

Этот параметр разрешает передачу данных между TLS-пользователями без изменения со стороны TLS-поставщика.

5.4.5.3.8 Адрес источника

Этот параметр идентифицирует источник TSDU, передаваемого в примитиве указания.

5.4.5.3.9 Статус

В примитиве подтверждения этот параметр указывает на успешное выполнение, предупреждение или сбой услуги. Для предупреждений и сбоев также указывается причина предупреждения или отказа.

5.4.6 TLM-Настройка

5.4.6.1 Функция

Этот примитив можно использовать для настройки (записи) значения параметра конфигурации TLE.

5.4.6.2 Типы параметров

В таблице 24 указывается примитив и параметры услуги Настройка.

Таблица 24 – Примитив и параметры TLM-Настройка

| Название параметра | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Идентификатор-TLM-объекта | M |  |
| Желаемое значение | M |  |
| Статус |  | M |

5.4.6.3 Параметры

5.4.6.3.1 Идентификатор-TLM-объекта

Этот параметр указывает примитив или составной объект в TLE, значение которого должно быть изменено. Область наименования идентификатора-TLM-объекта — это локальное представление TLM.

5.4.6.3.2 Желаемое значение

Этот параметр указывает желаемое значение для TLM-объекта, заданного соответствующим идентификатором-TLM-объекта. Его тип идентичен типу указанного TLM-объекта.

5.4.6.3.3 Статус

Этот параметр позволяет пользователю услуги управления TLMS (TLMS) определять, была ли запрошенная TLMS предоставлена ​​успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.4.7 TLM-Получение

5.4.7.1 Функция

Этот примитив можно использовать для получения (считывания) значения параметра конфигурации TLE, рабочего параметра или статистики.

5.4.7.2 Типы параметров

В таблице 25 указаны примитив и параметры услуги Получение.

Таблица 25  Примитив и параметры TLM-Получение

| Название параметра | Запрос |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вход | Выход |
| Идентификатор-TLM-объекта | M |  |
| Статус |  | M |
| Текущее значение |  | C |

5.4.7.3 Параметры

5.4.7.3.1 Идентификатор-TLM-объекта

Этот параметр указывает примитив или составной объект в TLE, значение которого запрашивается. Область наименования идентификатора-TLM-объекта — это локальное представление TLM.

5.4.7.3.2 Статус

Этот параметр позволяет TLMS-пользователю определить, была ли запрошенная TLMS предоставлена успешно или не удалась.

Также может быть указана причина отказа.

5.4.7.3.3 Текущее значение

Этот параметр присутствует, когда параметр состояния указывает, что запрошенная услуга была выполнена успешно. Этот параметр указывает текущее значение для TLM-объекта, указанного в соответствующем идентификаторе-TLM-объекта. Его тип идентичен типу указанного TLM-объекта.

6 Спецификация протокола канального уровня - элементы типа 20

6.1 Общие положения

Этот документ определяет протокол беспроводного соединения канального уровня типа 20 в дополнение к протоколу проводного соединения канального уровня типа 20, указанному в IEC 61158-4-20.

6.2 Обзор

6.2.1 Функционирование канального уровня

6.2.1.1 Модель DLL с двумя подуровнями

DLL смоделирована как

- управление логическим каналом (LLC) более высокого подуровня, и

- управление доступом к среде передачи нижнего подуровня (MAC).

Функции управления DL связаны с взаимодействием со всеми подуровнями.

6.2.1.2 Управление логическим каналом

Подуровень LLC обеспечивает функциональность более высокого уровня

- управление всеми взаимодействиями DLE с DLS-пользователем, преобразование всех примитивов запросов и откликов DLS-пользователя в необходимую последовательность функционирования DLE, а также создание указания DLS-пользователя и примитивов подтверждения там, где это необходимо,

- подготовка DLPDU к передаче,

- парсинг полученного DLPDU,

- управление потоком,

- обнаружение отказов,

- ведение таблицы соседних устройств, и

- безопасность на канальном уровне.

6.2.1.3 Управление доступом к среде

Канальный уровень типа 20 использует множественный доступ с временным разделением каналов (TDMA) и переключение каналов для управления доступом к каналу. Этот метод управления доступом к среде (MAC) обеспечивает детерминированную коммуникацию без конфликтов между двумя устройствами. Коммуникация между двумя устройствами происходит в течение одного временного интервала. Суперкадр TDMA состоит из серии временных интервалов. Базовая структура временных интервалов TDMA и суперкадра показана на рисунке 12. Размеры интервалов и длина суперкадра в количестве интервалов фиксированы и образуют коммуникационный цикл. Все устройства поддерживают несколько суперкадров, начиная с нулевого суперкадра (0). По крайней мере, один суперкадр всегда включен, в то время как дополнительные суперкадры могут быть включены или отключены. Длина суперкадра может быть изменена только тогда, когда он неактивен. Суперкадр может иметь разную длину. Суперкадры повторяются непрерывно с фиксированной частотой повторения.

Рисунок 12  Слот TDMA и суперкадр

Обычно, на один слот времени назначаются два устройства. Одно обозначается как источник, а другое как место назначения. Транзакция коммуникаици в слоте поддерживает передачу одного DLPDU от исходного устройства, и, если требуется, сразу же следует передача DLPDU подтверждения (ACK) устройством назначения. ACK DLPDU содержит либо код отклика «Успешное выполнение», указывающий, что начальный DLPDU был успешно получен и обработан, либо код отклика об отказе. Код отклика с отказом указывает, что первоначальный DLPDU был успешно получен, но дальнейшая обработка не удалась, например, в принимающем устройстве не было доступных буферов.

Широковещательное сообщение, использующее конечный адрес канала передачи данных в качестве широковещательного адреса, никогда не подтверждается. В этом случае несколько приемников назначаются одному и тому же слоту.

Для успешной и эффективной коммуникации TDMA необходимо, чтобы устройства знали, когда происходит начало временного интервала. Для этого требуется синхронизация часов всех устройств в сети. Чтобы обеспечить синхронизацию часов устройства в масштабе всей сети, в этом протоколе указаны допуски на хронометраж и механизмы синхронизации времени.

В пределах временного интервала передача исходного DLPDU начинается с заданного смещения от начала временного интервала. Это смещение позволяет источнику и получателю установить свой частотный канал и позволяет приемнику начать прослушивание на указанном канале. Поскольку существует допуск на тактовую частоту, приемник начинает прослушивание до идеального времени начала передачи и продолжает прослушивание после этого идеального времени. После завершения передачи направление коммуникации меняется на противоположное, и конечное устройство, передавая ACK, указывает, успешно ли оно получило DLPDU исходного устройства или с определенным классом обнаруженных отказов. Если конечный пункт не принял передачу или если произошел отказ приема, который не входит в этот класс отказов, то конечное устройство не передает ACK DLPDU.

6.2.1.4 Переключение каналов

Для повышения надежности скачкообразная перестройка каналов комбинируется с TDMA, как показано на рисунке 13. Переключение каналов обеспечивает частотное разнесение, что позволяет избежать источников помех и уменьшить эффекты многолучевого замирания. TDMA обеспечивает эффективную, маломощную и надежную коммуникацию с переключением каналов, поскольку синхронизация слота и канала, используемых коммуникативными устройствами, позволяет им сближаться по времени и частоте, тем самым способствуя успешной коммуникации.

Рисунок 13  Переключение каналов

Устройства коммуникации назначаются суперкадру, слоту в пределах этого суперкадра и каналу смещения. Это трио образует коммуникационный канал между двумя взаимодействующими устройствами. Все устройства поддерживают несколько коммуникационных каналов. Количество возможных коммуникационных каналов обычно равно количеству каналов, используемых сетью, умноженному на количество слотов в суперкадре. Например, использование 15 каналов и 9 000 слотов на суперкадр дает 135 000 возможных каналов.

Переключение каналов обеспечивает разнесение каналов, поэтому каждый слот используется на нескольких каналах одновременно разными узлами. Этого можно добиться, создав каналы в одном и том же слоте, но с разными смещениями каналов. Каждое устройство поддерживает список используемых каналов и спецификации (например, частоту) для этого канала. Все устройства в сети имеют одинаковые списки каналов, определяемые программой управления сетью. Назначение коммуникационных каналов и устройств в коммуникационном канале является обязанностью программы управления сетью.

Составление черного списка каналов — это функция этого протокола, которая позволяет программе управления сетью ограничивать переключение каналов устройствами на выбранные каналы в доступном радиочастотном диапазоне. Например, программа управления сетью могут занести в черный список определенные каналы, чтобы защитить беспроводную услугу, которая использует фиксированную часть радиочастотного диапазона, которая могла бы использоваться совместно устройствами в этой сети. На практике коммуникация в доступной полосе между устройствами, использующими другие протоколы, очень случайна и использует несущественную часть общей доступной полосы. Следовательно, занесение в черный список редко дает ощутимые преимущества.

6.2.1.5 Обслуживание сети

Время и канал — это первые два измерения сети типа 20. Третье измерение — это пространство (расстояние). Сетевые устройства устанавливаются в различных местах на предприятии, и данное устройство имеет набор других устройств, с которыми оно может коммуницировать напрямую. Этот набор устройств определяется как соседство. Поскольку радиочастотная среда может изменяться, устройство поддерживает список своих соседних устройств в актуальном состоянии. Действия по техническому обслуживанию включают обнаружение потенциальных соседних устройств, сбор статистики о коммуникационном канале с каждым соседним устройством и поддержание синхронизации времени с соседними устройствами.

Два специальных блоков DLPDU помогают создавать и поддерживать список соседних устройств устройства. Это Публикация DLPDU и Постоянное соединение DLPDU. Эти DLPDU содержат достаточно информации, чтобы позволить обнаруживать новых соседних устройств или позволить вновь установленному устройству запрашивать доступ к сети. В случае принятия новое устройство может стать соседним устройством устройства публикации.

Примечание  Программа управления сетью может запланировать передачу этих DLPDU.

Каждая успешная коммуникация с соседним устройством подтверждает его присутствие и позволяет оценить качество каммуникационного канала. Поскольку коммуникация происходит только тогда, когда устройство имеет DLPDU для соседнего устройства, могут быть длинные интервалы, в течение которых коммуникация не используется. Блоки DLPDU проверки активности используются для проверки неактивных коммуникационных каналов и для поддержания временной синхронизации.

6.2.1.6 Хронометрия

Синхронизация времени в сети важна для коммуникации TDMA. Независимо от выбора аппаратного источника времени устройства (например, кристаллов, керамических резонаторов и т.д.), некоторые расхождения между устройствами (например, из-за колебаний температуры или напряжения или старения) неизбежны. Следовательно, канальный уровень типа 20 имеет несколько механизмов для синхронизации времени в масштабе сети.

Когда устройство получает предназначенный ему DLPDU, отмечается его время прибытия. Используя эту информацию, конечная точка вычисляет разницу между фактическим временем прибытия и ожидаемым временем прибытия для этого DLPDU. Эта дельта-t (At) передается в каждом отклике ACK DLPDU, отправляемом исходному устройству. Таким образом, каждая подтвержденная транзакция измеряет выравнивание сетевого времени между устройствами.

В списке соседних устройств выбранные соседние устройства, указанные программой управления сетью, используются в качестве источников синхронизации времени. При получении DLPDU от соседнего устройства для синхронизации времени корректируется сетевое время принимающего устройства. Синхронизация времени основана либо на времени прибытия DLPDU, либо на дельте-t в ACK DLPDU, в зависимости от того, какое устройство инициировало транзакцию.

Кроме того, разработчики устройств должны понимать характеристики временной нестабильности своих изделий. Когда источник времени устройства нестабилен, устройство по мере необходимости передает Постоянное соединение DLPDU своим соседним устройствам по синхронизации времени для поддержания синхронизации времени. Конструкция устройства должна быть такого исполнения, чтобы для нее не требовалось использовать DLPDU для поддержания активности чаще, чем один раз в 30 с, при изменении температуры 2 °C в минуту или меньше. Кроме того, конструкция устройства должна допускать одну повторную попытку в случае потери пакета (т.е. резервное время 10 с). Это соответствует приблизительно компенсированной точности часов 10 частей на миллион или лучше.

6.2.2 Функционирование сетевого уровня

6.2.2.1 Общие положения

Сеть типа 20 представляет собой коммуникационную систему с сетчатой структурой для датчиков и исполнительных механизмов, которая упрощает установку сети и устройств и позволяет конечному пользователю адаптировать установку и ее топологию в соответствии с требованиями конкретного приложения. Основные элементы этой сети включают полевые устройства, шлюз и программа управления сетью. В каждой сети имеется не менее одного шлюза. Хотя осуществляется поддержка дублированных программ управления сетью, в каждой сети есть только одна активная программа управления сетью. Шлюзы могут включать одну или несколько точек доступа.

6.2.2.2 Сеть с сеточной структурой

На рисунке 14 показан пример сети с полевыми устройствами, развернутыми в сетчатой топологии. В этом примере сети есть один шлюз, одна программа управления сетью и тринадцать полевых устройств (помечены от a до n). Вся коммуникация происходит путем перемещения пакетов от шлюза через промежуточные устройства к полевому устройству назначения пакета. Каждое перемещение пакета от одного устройства к другому по маршруту до конечной точки назначения называется переходом.

Рисунок 14 – Сеть беспроводного соединения

Все устройства могут отправлять и принимать пакеты, а также маршрутизировать пакеты, полученные от других устройств в сети. Маршрутизация пакетов от исходного источника до конечного пункта может занимать несколько переключений. Маршрутизация пакетов — это ответственность сетевого уровня.

В этой сети узлы «a», «f», «g» и «n» находятся в одном переключении от шлюза. Поскольку эти устройства могут передавать пакеты непосредственно на шлюз, коммуникация с этими устройствами имеет наименьшую задержку. Однако, поскольку в этой сети используется сетчатая топология, включены резервные каналы для повышения надежности системы, позволяя маршрутизировать пакеты в обход помех. На рисунке 14 узел «a» может напрямую коммуницировать со шлюзом, но также может коммуницировать через узел f со шлюзом, если прямой маршрут становится заблокированным.

Узлы «c», «d», «j» и «k» находятся на расстоянии нескольких переключений от шлюза. Все промежуточные устройства (например, полевые устройства «g» и «e») способны принимать и пересылать пакеты к этим устройствам и от них. Поскольку пакеты должны совершать несколько переключений к узлам «c», «d», «j» и «k» и обратно, задержка коммуникации с этими устройствами больше, чем для устройств, находящихся на расстоянии одного переключения. Тем не менее, сетчатая топология позволяет увеличивать физический размер сети и обеспечивать коммуникацию между препятствиями. Кроме того, количество устройств, которые могут поддерживаться в одной сети с сетчатой структурой, может быть больше, чем в одной сети со звездообразной структурой.

Протокол для топологии сети с сетчатой структурой может также использоваться в топологии «звезда», т.е. все устройства находятся всего в одном переходе от шлюза для поддержки высокопроизводительного приложения. Его также можно использовать в многозвенной топологии сети с сетчатой структурой с избыточным подключением для менее требовательных (например, для мониторинга) приложений или в любой промежуточной топологии. Этот протокол достаточно гибкий, чтобы в одной сети могли работать различные приложения (как с высокой, так и с низкой производительностью).

Сеть беспроводного соединения поддерживает очень высокую надежность с использованием нескольких механизмов, включая несколько путей к сетевым устройствам, несколько частот и повторные попытки. Если требуется повышенная надежность, можно добавить больше путей, добавив дополнительные полевые устройства. Шлюз использует точку доступа для соединения к сети и может иметь более одной точки доступа (см. Приложение D). Дополнительные точки доступа к сети могут использоваться для увеличения пропускной способности и уменьшения задержки.

6.2.3 Процедуры устройства

Некоторые процедуры на уровне устройства указаны в Приложении B.

6.3 Управление логическим каналом

6.3.1 Общая структура DLPDU

6.3.1.1 Обзор

На рисунке 15 показана общая структура DLPDU. DLE должен предоставлять октеты на физический уровень в той же последовательности, как показано на этом рисунке. Старший октет поля из нескольких октетов должен быть передан первым, если не указано иное.

Каждый DLPDU должен состоять из полей в последовательности, описанной ниже.

a) Один октет установлен на 0x41 (это означает, что режим данных включен согласно стандарту IEEE 802.15.4-2011, таблица 120 и безопасность включена согласно IEEE 802.15.4-2011, 5.2.1.1.2).

b) 1-октетный описатель адреса.

c) 1-октетный последовательный номер.

d) 2-октетный идентификатор сети.

e) Конечные адреса и адреса источника, длина которых может составлять 2 или 8 октетов.

f) 1-октетный описатель DLPDU.

g) Полезные данные DLL.

h) 4-октетный ключевой код целостности сообщения (MIC).

i) 2-октетный код ITU-T CRC16.

| 0 х41 | Описатель адреса | Последовательный номер | Идентификатор сети | Конечный адрес | Адрес источника | Описатель DLPDU | Полезные данные DLL | MIC | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 15  Структура DLPDU

6.3.1.2 Поля структуры DLPDU

6.3.1.2.1 Описатель адреса

Это поле определяет длину и тип адресов назначения и источника, как показано на рисунке 16. Бит 6 определяет тип адреса источника; бит 2 определяет тип конечного адреса. Если значение любого из этих двух битов равно «1», то адрес в DLPDU, соответствующий этому биту, - EUI-64, иначе это псевдоним (см. 6.3.1.2.4). В DLPDU можно использовать любую комбинацию длин адресов.

Рисунок 16  Описатель адреса

Остальные биты в этом поле должны быть установлены, как показано на рисунке 16.

6.3.1.2.2 Порядковый номер

Порядковый номер должен быть установлен равным младшему значащему октету абсолютного номера временного интервала (ASN).

6.3.1.2.3 Идентификатор сети

Все сети идентифицируются с помощью 2-октетного числа. Устройство, подключенное к одной сети, не должно отправлять PDU напрямую другому устройству, подключенному к другой сети.

Это 2-октетное значение передается, сначала младший значащий октет (LSB), во всех DLPDU. Если Идентификатор_сети не совпадает с идентификатором сети, членом которой является устройство, то пакет должен быть отклонен. Диапазоны значений Идентификатор_сети и их применение показаны в таблице 26.

Если отдельно не отмечено самый старший октет DLPDU должен быть передан первым. Идентификатор_сети должен передаваться первым с самым младшим октетом.

Таблица 26  Распределение Идентификатора_сети

| Диапазон Идентификатора_сети | Применение идентификатора_сети |
| --- | --- |
| 00 000-32 767 (0x0000-0x7FFF) | Постоянные сети, определяемые пользователем (критические сети) |
| 32 768-36 863 (0x8000-0x8FFF) | Временные пользовательские сети (демонстрации, выставки, полевые испытания и т.д.) |
| 36 864-57 343 (0x9000-0xDFFF) | Зарезервированный |
| 57 344-61 439 (0xE000-0xEFFF) | Производственные сети (закрытые, используемые производителями устройств) |
| 61440-65 535 (0xF000-0xFFFF) | Зарезервированный |

6.3.1.2.4 Конечный адрес и адрес источника

DLL поддерживает два типа адресов: 2-октетный псевдоним и 8-октетный адрес IEEE EUI-64.

Двухоктетный псевдоним — это адрес, назначенный определенному сетевому устройству (см. 3.2.74). Он должен быть уникальным только в той сети, к которой подключено устройство. Значение 0xFFFF зарезервировано как широковещательный адрес.

EUI-64 должен быть объединением значения 3-октетного идентификатора, уникального в пределах организации (OUI), как определено в IEEE 802, и 5-октетного уникального идентификатора (см. 3.2.105), как показано на рисунке 17. Уникальный идентификатор должен быть объединение 2-октетного кода типа расширенного устройства и 3-октетного идентификатора устройства.

Никакие два устройства, соответствующие этому стандарту, не должны иметь одинаковых адресов EUI-64.

Примечание – Значение OUI определяется комитетом органов регистрации IEEE - см. http://standards.ieee.org/regauth/tutorials.html.

Код типа расширенного устройства должен быть однозначно назначен устройствам в сети и устройствам в диапазоне других сетей. Каждому устройству, изготовленному с идентичным кодом типа расширенного устройства, должен быть присвоен идентификатор устройства, уникальный среди всех экземпляров этого типа устройства.

Рисунок 17  Построение 8-октетного адреса EUI-64

В стандарте IEEE 802.15.4-2011 пунктом 10.1 требуется, чтобы несколько полей октетов передавались в первую очередь LSB. Следовательно, адрес EUI-64 в DLPDU должен передаваться в последовательности, показанной на рисунке 17, т.е. начиная с LSB идентификатора устройства и заканчивая MSB OUI. Псевдоним также должен передаваться, начиная с младшего разряда.

6.3.1.2.5 Описатель DLPDU

Это поле показано на рисунке 18. Два старших бита зарезервированы для использования в будущем. Перед передачей DLE должен установить значение этих битов на «00». DLE должен игнорировать любое значение этих двух битов.

Рисунок 18  Описатель DLPDU

Биты 5 и 4 указывают на приоритет DLSDU, содержащийся в DLPDU. Его кодировка:

00: приоритет аварийного сигнала (самый низкий);

01: приоритет нормальный;

10: приоритет данных процесса;

11: приоритет (высший) команда.

Бит 3 указывает тип сетевого ключа, используемого в DLPDU. Его кодировка:

0: общеизвестный ключ из этой спецификации, используемый только неаутентифицированным устройством; 1: конфиденциальный сетевой ключ, используемый аутентифицированным устройством.

Он указывает ключ, используемый для аутентификации DLPDU. Для всех коммуникаций в сети между аутентифицированными устройствами DLE должен установить этот бит в «1» и использовать конфиденциальный сетевой ключ при генерации MIC DLPDU (см. 6.3.4.2). Этот бит должен быть сброшен в «0» во время процесса соединения, пока устройство не аутентифицировано. DLPDU, передаваемые между неаутентифицированным устройством и его соседними устройствами, должны использовать хорошо известный ключ (см. 6.3.4.2.3).

Биты 2, 1 и 0 описателя DLPDU указывают тип DLPDU. Его кодировка:

000: ACK;

001: Объявление;

010: Постоянное соединение;

011: Отключение;

111: Данные.

DLPDU ACK, Объявление, Постоянное соединение и Отключение должны использовать (наивысший) приоритет команды.

Другие кодировки этого поля зарезервированы для использования в будущем.

6.3.1.2.6 Полезные данные DLL

Полезные данные DLL зависят от типа DLPDU. DLPDU данных содержат DLSDU. Другие типы DLPDU имеют данные обслуживания DLE, которые зависят от типа DLPDU. Например, ACK DLPDU имеет полезные данные, которые состоят из корректировки времени, измеренной устройством назначения, указанным в непосредственно предшествующем DLPDU.

6.3.1.2.7 Ключевой код целостности сообщения

Код целостности сообщения с ключом (MIC) используется для аутентификации полученного DLPDU на канальном уровне. Принимающие устройства должны отвечать только на одноадресный DLPDU без подтверждения, который был успешно аутентифицирован.

6.3.1.2.8 Циклический контроль избыточности

Поле циклического контроля избыточности (CRC) основано на 16-битном полиноме CRC ITU-T, также известном как CRC16. CRC вычисляется для всего кадра с использованием следующего порождающего полинома степени 16:

G16(х) = х16 + х12 + х5 + 1

Для получения дополнительной информации см. IEEE 802.15.4-2011, 5.2.1.9. CRC следует рассчитывать в аппаратном обеспечении устройства.

На приемниках полученный поток октетов подвергается аналогичному вычислению. Когда получатель может предсказать, какие октеты будут содержать CRC, он может исключить эти октеты из расчета и проверить, соответствует ли полученный CRC этим октетам. В качестве альтернативы получатель может вычислить CRC по всем октетам сообщения и проверить, соответствует ли результат ожидаемому остаточному значению, равному нулю.

CRC используется для обнаружения битовых отказов, и устройства должны отвечать только на неподтвержденный DLPDU с помощью CRC, совпадающего, вычисленного принимающим устройством, или остаточное значение, которого после обработки всего DLPDU, включая полученные октеты CRC, соответствует ожидаемому остатку, равному нулю.

6.3.2 Структура, кодирование и элементы процедуры для DLPDU

6.3.2.1 Общие положения

Существует пять типов DLPDU.

- DLPDU данных - содержит DLSDU в пути к их конечному устройству. Источником и приемником для Данных DLPDU является сетевой уровень.

- DLPDU ACK— это немедленный ответ канального уровня на получение DLPDU передачи исходным устройством.

- DLPDU Постоянное соединение - облегчает поддержание коммункиации между соседними устройствами.

- DLPDU Объявления - предоставляет информацию соседним устройствам, пытающимся присоединиться к сети.

- Отсоединение DLPDU - используются для объявления соседних устройств о том, что устройство покидает сеть.

- Устройства, получающие DLPDU любого типа, кроме перечисленных выше, должны отбрасывать его и не должны подтверждать полученный DLPDU.

- DLPDU ACK, Объявление, Постоянное соединение и Отсоединение генерируются и потребляются одноранговыми DLE. Эти DLPDU не передаются на сетевой уровень или далее по сети.

6.3.2.2 DLPDU данных

6.3.2.2.1 Назначение DLPDU данных

DLPDU данных используется для отправки данных DLS-пользователя из исходного DLE в конечном DLE. Он также используется сетевым уровнем для пересылки своих пользовательских данных из промежуточного DLE в другой DLE.

6.3.2.2.2 Содержание полезных данных DLPDU данных

Полезные данные DLL в этом DLPDU исходят из сетевого уровня исходного устройства этого прыжка и передаются на сетевой уровень конечного устройства. Затем они пересылаются одноранговым сетевым уровнем в его конечную точку.

6.3.2.3 ACK DLPDU

6.3.2.3.1 Назначение ACK DLPDU

Он используется для отправки немедленного отклика на только что полученный DLPDU без ACK.

6.3.2.3.2 Содержание полезных данных ACK DLPDU

Структура полезных данных DLL для ACK DLPDU показана в таблице 27.\

Таблица 27 – Содержимое полезных данных ACK DLPDU

| Смещение от начала полезных данных | Длина в октетах | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Код отклика |
| 1 | 2 | Регулировка времени в ¦xs. Значение настройки времени является положительным (отрицательным), если DLPDU был получен раньше (позже), чем ожидалось. |

Код-отклика должен указывать либо успешный прием, либо отказ при приеме непосредственно предшествующего DLPDU, как показано в таблице 28.

Таблица 28 – Код отклика ACK

| Код | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | DLPDU был получен без отказов и принят конечным устройством. |
| 61 | Ошибка | Нет доступного буфера для хранения DLPDU с приоритетом, отличным от «Аварийный сигнал»; DLPDU был отклонен. |
| 62 | Ошибка | Не было доступного буфера для хранения DLPDU с приоритетом «аварийный сигнал»; DLPDU был отклонен. |
| 63 | Ошибка | Приоритет полученного DLPDU был ниже порога_приорета (см. 6.5.2); DLPDU был отклонен. |

Временная регулировка является разницей между ожидаемым временем приема полного запуска разграничителем, что кадры не-АСК DLPDU и фактический прием этого полного запуска разграничителем, измеряется в u.s. Регулировка времени представляет собой 2-октетное целое число с дополнением до двух.

6.3.2.3.3 Содержимое ACK MIC

Поле MIC ACK DLPDU должно вычисляться с использованием того же ключа, что и ключ в только что полученном DLPDU. См. 6.3.4.2 для создания MIC.

6.3.2.3.4 Отправка ACK DLPDU

ACK DLPDU должен быть отправлен по коммуникаицонному каналу, когда отправляющий DLE только что получил любой DLPDU, кроме ACK DLPDU, и не было отказа приема, и конечный адрес в только что полученном DLPDU не является широковещательным адресом. DLE должен проверить приоритет полученного DLPDU и доступность буфера локального хранилища, а также принять или отклонить полученный DLPDU, как указано в 6.3.3.

6.3.2.3.5 Получение ACK DLPDU

Полученный DLPDU должен обрабатываться, как указано в п. 6.4.5.2.4.

6.3.2.4 Сохранение активности DLPDU

6.3.2.4.1 Цель DLPDU постоянного соединения

DLPDU постоянного соединения используются:

- для синхронизации времени в сети. Синхронизация времени обновляется на основе значения корректировки времени, возвращенного в ACK DLPDU;

- для подтверждения коммуникации с соседним устройством;

- для разрешения другим обнаруживать устройство.

6.3.2.4.2 Содержание полезных данных DLPDU постоянного соединения

Это поле должно быть пустым.

6.3.2.4.3 Отправка DLPDU постоянного соединения

Этот DLPDU отправляется, как указано в п. 6.4.3.4.

6.3.2.4.4 Получение DLPDU постоянного соединения

Полученный DLPDU должен использоваться для обновления таблицы соседних устройств, как указано в п. 6.4.3.4.

6.3.2.5 DLPDU объявления

6.3.2.5.1 Цель DLPDU объявления

DLPDU объявления используется для приглашения новых устройств в сеть.

6.3.2.5.2 Содержание конечных адресов

Конечный адрес должен быть широковещательным адресом. Широковещательный адрес должен состоять из пяти октетов и иметь все нули в качестве значения.

6.3.2.5.3 Содержание полезных данных DLPDU объявления

Полезные данные DLL включают сетевую информацию. Структура полезных данных DLL для DLPDU объявления показана в таблице 29.

Таблица 29 – Содержание полезных данных DLPDU объявления

| Смещение от начала полезных данных | Длина в октетах | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | Абсолютный номер слота - количество слотов от начала сети до слота, используемого для передачи этого DLPDU. |
| 5 | 1 | Соединение-контроль |
| 6 | 1 | Размер массива карты каналов в битах. Максимальный размер массива карты каналов - 256 бит. |
| 7 | Переменная | Массив-диаграмма-взаимосвязей — это массив битов, начинающийся с младшего разряда (бит 0 октета 0) и добавляющий октеты по мере необходимости до тех пор, пока не будут учтены все биты. Каждый бит соответствует одному каналу. Если бит установлен на «1», то используется соответствующий канал. |
| n+1 | 2 | Идентификатор_графика |
| n+3 | 1 | Количество суперкадров |

Поле-управления-соединением определяет уровень безопасности и приоритет соединения, как показано ниже: Биты 7–4: Уровень безопасности, поддерживаемый сетью;

Биты 3 - 0: Приоритет_соединения - целое число без знака, указывающее способность объявляющего устройства поддерживать другое дочернее устройство. Чем ниже значение, тем лучше это объявляющее устройство для соединения.

Содержимое таблиц 30, 31 и 32 повторяется для каждого суперкадра.

Таблица 30 – Начало суперкадра

| Смещение от начала полезных данных | Длина в октетах | Описание |
| --- | --- | --- |
| Переменная | 1 | Идентификатор_суперкадра |
| Переменная | 2 | Размер суперкадра, т.е. количество слотов в этом суперкадре. |

Таблица 31 – Следующее поле после размера последнего суперкадра

| Смещение от начала полезных данных | Длина в октетах | Описание |
| --- | --- | --- |
| Переменная | 1 | Количество канала |

Таблица 32 – Повтор для каждого канала

| Смещение начала полезных данных | Длина в октетах | Описание |
| --- | --- | --- |
| Переменная | 2 | Слот-соединения - конкретный слот в суперкадре для этого канала |
| Переменная | 1 | Смещение-канала-соединения-слота-соединения |

Поле смещения-канала-соединения-слота-соединения указывает:

Бит 7: зарезервирован для использования в будущем; отправляющий DLE должен установить его на «0»;

Бит 6: Если канал предназначен для передачи DLPDU присоединяющимся устройством, то отправляющий DLE должен установить его на «1»;

Биты 5 - 0: Межканальный интервал - межканальный частотный интервал для этого слота. Это значение используется для расчета частоты канала/номера канала.

Размер массива-диаграмма-взаимосвязей зависит от нижележащего физического уровня. Физический уровень IEEE 802.15.4-2011, 2450 МГц, обеспечивает 16 каналов. Массив-диаграмма-каналов имеет длину два октета. Младший октет содержит каналы 11–18. а старший октет содержит каналы 19-25, как показано в Таблице 33. Канал 26 не используется, и поэтому бит 15 всегда равен «0».

Таблица 33 – Назначение каналов и частот

| Показатель | Номер канала |
| --- | --- |
| 0 | 11 |
| 1 | 12 |
| 2 | 13 |
| 3 | 14 |
| 4 | 15 |
| 5 | 16 |
| 6 | 17 |
| 7 | 18 |
| 8 | 19 |
| 9 | 20 |
| 10 | 21 |
| 11 | 22 |
| 12 | 23 |
| 13 | 24 |
| 14 | 25 |
| 15 | 26 |

Абсолютный номер слота и диаграмма взаимосвязей позволяют идентифицировать текущий межканальный интервал при выдаче пакета для подачи сигнала программе управления сетью на допуск в сеть.

6.3.2.5.4 Содержание MIC объявления

Поле MIC для DLPDU объявления должно быть вычислено с использованием хорошо известного ключа. См. 6.3.4.2 для создания MIC.

6.3.2.5.5 Отправка DLPDU объявления

Пакет объявления может быть отправлен по любому каналу передачи, который доступен для передачи устройством объявления. На присоединяющемся устройстве, когда DL-управление запрашивает, чтобы DLE присоединился к сети, DLE прослушивает DLPDU объявления, отправленные другими DLE. Затем он использует информацию из полученных DLPDU для синхронизации с сетью и для инициирования процесса соединения путем отправки своего DLPDU запроса на слияние. Соединяющееся устройство ограничено этими каналами до тех пор, пока оно не будет аутентифицировано программой управления сетью и не получит свой сетевой ключ. Ограничивая коммуникацию только коммуникациями соединения, программа управления сетью может помещать устройство в карантин до тех пор, пока оно не будет готово к полноценному участию в сети.

Все остальные DLPDU имеют более высокий приоритет, чем DLPDU объявления.

6.3.2.5.6 Получение DLPDU объявления

DLE, который не присоединился к сети, получит все DLPDU объявления. Он должен изучить сетевые параметры, включенные в полезные данные DLL для DLPDU объявления. Прием этого DLPDU должен сформировать примитив указания DL-объявления для DLM-пользователя.

6.3.2.6 DLPDU отсоединения

6.3.2.6.1 Цель DLPDU отсоединения

DLPDU отсоединения используется устройством, покидающим сеть. Он отправляется каждому соседнему устройству, известному устройству.

6.3.2.6.2 Содержание конечных адресов

Конечный адрес должен быть адресом соседнего устройства.

6.3.2.6.3 Содержание полезных данных DLPDU отсоединения

Это поле должно быть пустым, что означает, что в полезных данных не должны использоваться октеты.

6.3.2.6.4 Содержимое MIC отсоединения

Поле MIC ACK DLPDU должно вычисляться с использованием сетевого ключа. См. 6.3.4.2 для создания MIC.

6.3.2.6.5 Отправка DLPDU отсоединения

Когда DL-управление запрашивает, чтобы DLE покинул сеть, оно должно отправить DLPDU отсоединения при первой возможности.

6.3.2.6.6 Получение DLPDU отсоединения

Принимающий DLE должен удалить отправляющий DLE из своего списка соседних устройств и должен удалить все каналы, соединяющиеся с отправляющим DLE. Прием этого DLPDU должен генерировать примитив указания DL-отсоединения для DLM-пользователя.

6.3.3 Приоритет DLPDU и управление потоком

Приоритет DLPDU используется для управления потоком, чтобы уменьшить перегрузку сети и гарантировать, что программа управления сетью сохраняет контроль над сетью во время нарушения процесса или при возникновении неблагоприятного радиочастотного события. Например, программа управления сетью может поднять Порог_приоритета, чтобы уменьшить поток пакетов через устройство, изменив значение Порог_приоритета (см. 6.5.2).

DLE должен иметь по крайней мере один буфер хранения, зарезервированный для приема DLPDU с приоритетом «Аварийный сигнал», и по крайней мере один буфер хранения, зарезервированный для приема DLPDU с приоритетом «Команда», и эти зарезервированные буферы не должны использоваться для хранения принятого DLPDU с любым другим приоритетом. Принимающий DLE должен проверить приоритет полученного DLPDU, текущий Порог_приоритета и доступность локального буфера хранения, чтобы определить, принят или отклонен DLPDU, как показано ниже.

Если конечный пункт только что принятого DLPDU не является самим DLE и уровень приоритета полученного DLPDU ниже, чем Порог_приоритета, то DLE должен отклонить полученный DLPDU, а код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на 63.

Примечание – Для управления потоком DLPDU в сети программа управления сетью может повышать или понижать уровень приоритета DLPDU, которые разрешено принимать DLE.

В противном случае, если уровень приоритета - «Авариный сигнал», то

1) если один и только один буфер, выделенный для хранения этого уровня приоритета, недоступен, то DLE должен отклонить полученный DLPDU, и код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на 62;

Примечание – Допускается только один буфер для приоритета «Аварийный сигнал», чтобы уменьшить поток аварийных сигналов. Аварийные сигналы не теряются, потому что они имеют отметку времени, а PDU, содержащий аварийную информацию, отправляется снова после тайм-аута.

2) В противном случае DLE должен принять полученный DLPDU, а код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на «Успешно выполнено».

В противном случае уровень приоритета не «авариный сигнал» и

1) если буфер, выделенный для хранения уровня приоритета принятого DLPDU, недоступен, то DLE должен отклонить полученный DLPDU, и код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на 61;

2) В противном случае DLE должен принять полученный DLPDU, а код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на «Успешно выполнено».

3) Если полученным DLPDU является Постоянное соединение, объявление или Отсоединение, то DLE всегда должен принимать его, а код отклика в ACK DLPDU должен быть установлен на «Успешно выполнено».

Если буфер хранения доступен, DLE всегда принимает DLPDU с приоритетом «Команда», потому что это наивысший приоритет. DLE должен выделить достаточно буферов, чтобы он мог принимать почти все полученные DLPDU с приоритетом «Команда».

Таким образом, DLPDU управления сетью всегда распространяются по сети, позволяя программе управления сетью поддерживать сеть в рабочем состоянии. Поток аварийных сигналов по сети ограничен, чтобы поток аварийных сигналов не нарушал функционирование сети. Поскольку аварийные сигналы всегда имеют отметку времени, информация о последовательностях отказов не теряется.

Весь остальной сетевой трафик проходит через сеть в зависимости от буферного пространства и пропускной способности сети. В этом сетевом трафике данные процесса имеют наивысший приоритет. Функциорование и управление процессом имеют более низкий приоритет, чтобы предотвратить нарушение сетевой коммуникации.

6.3.4 Обнаружение отказов и безопасность

6.3.4.1 Общие положения

Для обнаружения отказов этот стандарт включает последовательность проверки кадров в конце каждого DLPDU. Проверка (CRC) используется для обнаружения отказов коммуникации. CRC вычисляется для всего DLPDU с использованием 16-битного алгоритма ITU-T.

В целях безопасности каждый DLPDU включает MIC в каждый DLPDU.

6.3.4.2 Расчет MIC

6.3.4.2.1 Общие положения

Ключевой MIC используется, чтобы гарантировать, что DLPDU исходит от одобренного, аутентифицированного устройства. Сам DLPDU не зашифрован; скорее его контексты аутентифицируются с использованием четырехоктетного MIC. MIC генерируется и подтверждается с использованием режима CCM* (комбинированный счетчик с CBC-MAC (исправлено)) в сочетании с блочным шифром AES-128 для обеспечения аутентификации, как указано в NIST Pub 800-38C. Этот шифр требует в качестве параметров четырех строк октетов:

- «a» - дополнительные данные, которые должны быть аутентифицированы, но не зашифрованы;

- «m» - это сообщение, которое нужно зашифровать;

- «N» - 13-октетный одноразовый номер; и

- «K» - 128-битный ключ AES.

Частями DLPDU от октета 0x41 до конца полезных данных является строка октета «a». Поскольку DLPDU не зашифрован, строка октетов «m» пуста.

6.3.4.2.2 Одноразовый номер DLL

«N» должно быть ровно 13 октетов и представляет собой конкатенацию ASN и адреса источника в DLPDU.

ASN всегда содержит номер текущего слота. ASN имеет длину 5 октетов и копируется в N[0] в N[4], где N[0] - старший бит старшего октета ASN.

Если DLPDU имеет адрес EUI-64, он копируется (MSB в LSB) в N[5] - N[12]. Другими словами, OUI копируется с N[5] по N[7]. Код типа расширенного устройства и идентификатор устройства копируются (MSB в LSB) в N[8] - N[9] и N[10] - N[12], соответственно.

Если DLPDU имеет 2-байтовый псевдоним, то он копируется (MSB в LSB) в N[11] - N[12]. От N[5] до N[10] установлено значение 0x00.

6.3.4.2.3 Ключ DLL

Ключ должен иметь длину 128 бит (16 октетов), как того требует режим CCM. Он сначала копируется в строку октета «K» в наиболее значимом октете. K[0] и K[15] являются наиболее значимым и наименее значимым октетами ключа соответственно.

Есть два ключа DLL:

- известный ключ, который используется в DLPDU объявления; и

- сетевой ключ, который используется для всех остальных DLPDU.

Известный ключ должен быть одинаковым для всех устройств и иметь значение 7777 772E 6861 7274 636F 6D6D 2E6F 7267 в шестнадцатеричном формате. Он используется для DLPDU, передаваемых между присоединяющимся устройством и устройствами, уже входящими в сеть.

Примечание – Известный ключ выбирается случайным образом.

Этот сетевой ключ предоставляется программой управления сетью устройству, когда оно подключается к сети. Устройство не должно изменять значение этого ключа.

Программа управления сетью может изменить сетевой ключ в любое время.

6.3.4.3 Обнаружение отказов

Когда DLE получает DLPDU, он проверяет CRC в полученном DLPDU. Если CRC в DLPDU не соответствует ожидаемому CRC, то DLE должен отклонить полученный DLPDU и не должен отправлять ACK DLPDU в ответ.

Если CRC в полученном DLPDU верен, то DLE должен вычислить ожидаемый MIC. Затем он должен сравнить его с MIC в полученном DLPDU. Если эти два значения не идентичны, то DLE должен отклонить полученный DLPDU и не должен отправлять ACK DLPDU в ответ.

6.4 Управление доступом к среде

6.4.1 Функция

Подуровень управления доступом к среде передачи (MAC) обеспечивает базовую коммуникацию от одного DLE к другому. Время такой коммуникации регулируется синхронизацией слотов в сети. Для этого DLE включает:

- Таблицу соседних устройств, суперкадры, каналы и графики, которые настраивают коммуникацию между устройством и его соседними устройствами (см. 6.4.3). Эти таблицы готовятся программой управления сетью. Кроме того, таблица соседних устройств обновляется DLE, поскольку он обнаруживает добавление нового соседнего устройства к сети или отключение существующего соседнего устройства от сети.

- Планировщик каналов (см. 6.4.4), который оценивает таблицы устройства и выбирает следующий слот для обслуживания, прослушивая DLPDU или отправляя DLPDU. Как правило, планировщик каналов просматривает таблицы, чтобы определить следующий слот, в который нужно отправить DLPDU, и следующий слот, в котором нужно прослушивать. Запланированный слот является следующим из этих двух слотов.

- Конечные автоматы, которые управляют распространением DLPDU через подуровень MAC. Функционирование MAC (см. 6.4.5) состоит из планового обслуживания и слотов обслуживания. Функционирование MAC управляется событиями и отвечает на вызовы примитивов услуг и начало слота, требующего услугу.

Подуровень MAC отправляет DLPDU, поставленный в очередь в буферах устройства, и принимает DLPDU, отправленный соседним DLE. Обе эти функционирования выполняются по одному слоту одновременно. Успешная коммуникация зависит от синхронизации времени слота между соседними устройствами и согласованного времени транзакции в слоте.

6.4.2 Интервал отклика

6.4.2.1 Общие положения

На рисунке 19 показан один слот и представлен обзор времени одной транзакции в соответствии с IEEE 802.15.4e:2012. рисунок 22b. На диаграмме (a) показано функционирование на соседнем сервере-источнике, а на диаграмме (b) показано функционирование на конечном соседнем устройстве. Детали временных параметров слота определены в Таблице 34; он также показывает значения, необходимые для физического уровня, поддерживаемого этим стандартом и указанного в IEEE 802.15.4e:2012. таблица 52e, физический уровень 2450 МГц. Все транзакции должны соответствовать этим временным параметрам.

Время начала слота в источнике и конечном точке может отличаться из-за разной величины смещения часов. Эта диаграмма показывает, что слот запускается позже на конечном устройстве.

Рисунок 19 – Детали синхронизации слотов

Таблица 34 – Определения и значения синхронизации слотов

| Символ | Определение | Обязательное значение |
| --- | --- | --- |
| TsTxOffset | От начала слота до начала передачи начальной части | 2 120 μs |
| TsRxOffset | От начала слота, когда приемопередатчик должен ждать сигнала | 1 120 μs |
| TsRxWait | Минимальное время ожидания начала сообщения; это коррелирует с величиной смещения между соседними устройствами, которую можно допустить для поддержания коммуникации. | 2 200 μs ±100 μs |
| TsMaxPacket | Время, необходимое для передачи максимально длинного пакета, который включает начальную часть PhL, разграничитель, длину и DLPDU. | 4 256 μs |
| TsTxAckDelay | Конец сообщения - начало ACK; конечное устройство должно подтвердить STX и при необходимости сгенерировать ACK в течение этого интервала. | 1 000 μs ±100 μs |
| TsRxAckDelay | Конец передачи PhPDU, когда приемопередатчик должен ожидать ACK | 800 μs ±100 μs |
| TsAckWait | Минимальное время ожидания начала ACK | 560 μs |
| TsAck | Время передачи ACK (25 октетовa) | 800 μs |
| TsCCAOffset | От начала слота до начала CCA | 1 800 μs ±100 μs |
| TsCCA | Время выполнять ССА (8 символов) | 128 μs |
| TsRxTx | Чем больше времени требуется для переключения с приема на передачу или наоборот (12 символов) | 192 μs |
| TsError | В этом разница между фактическим началом сообщения и идеальным началом времени сообщения, которое воспринимается принимающим устройством. Другими словами, это то, насколько принимающее устройство воспринимает передающее устройство как рассинхронизированное. |  |
| __________ а АСК больше, когда используются длинные (8 октетов) адреса. Период временного интервала должен составлять 10 мс. |  |  |

Если у устройства есть пакет, готовый к передаче, и его передача запланирована в слоте, то этот слот начинается с предоставления временного интервала для подготовки PhPDU к передаче. Источник должен выполнить оценку состояния канала (CCA) и передать пакет. Если полученный DLPDU требует подтверждения, то Конечный DLE должен передать PhPDU, передающий ACK DLPDU.

Если устройство запланировано для приема в слоте, то это устройство должно перейти в режим приема. Устройство должно начать прослушивание среды после задержки TsRxOffset от начала слота. Окно приема, указанное TsRxWait, позволяет устройству смещаться, в то же время позволяя устройствам коммуницировать и повторно синхронизировать свои таймеры слотов.

Если конечное устройство обнаруживает PhPDU, оно должно фиксировать время начала приема Разграничителя физического уровня. Он должен вычислить TsError как разницу между ожидаемым временем начала и фактическим временем начала разграничителя физического уровня.

Время назначается ближе к концу слота для обработки полученного пакета и подготовки к следующему слоту (например, оценка и определение приоритетов пакетов, которые теперь поставлены в очередь на каждом устройстве). Если один из соседних устройств был источником времени для другого, то конец временного интервала должен быть выровнен после успешной коммуникации.

6.4.2.2 Передача пакета

Исходное устройство должно ждать длительности TsCCAOffset после начала интервала, а затем должно выполнять CCA в течение продолжительности TsCCA. Если канал занят, попытка транзакции переносится на более поздний слот. В противном случае, если канал свободен, устройство переключит приемопередатчик с приема на передачу. После этого устройство должно начать свою передачу так, чтобы начало сообщения (SOM) приходилось на длительность TsTxOffset от начала временного интервала.

6.4.2.3 Прием пакета

Конечное устройство должно войти в режим приема в начале слота. Он должен начать прослушивание средней задержки TsRxOffset с начала временного интервала. Устройство назначения должно продолжить проверку SOM. Если SOM не обнаружен в течение (TsRxOffset + TsRxWait) продолжительности с начала временного интервала, то он должен прекратить прослушивание. В противном случае при обнаружении SOM он должен получить и подтвердить полученный пакет.

6.4.2.4 Подтвержденное функционирование

В большинстве случаев коммуникация состоит из того, что устройство-источник передает сообщение, передавая пакет, а конечное устройство подтверждает прием этого пакета. Для подтвержденной коммуникации адреса источника и получателя в DLPDU должны содержать индивидуальный адрес устройства.

Если полученный пакет действителен, то конечное устройство должно проверить конечный адрес в DLPDU. Если конечный адрес не является широковещательным адресом и Отказы отсутствуют приема, то устройство должно переключиться с приема на передачу и должно передать PhPDU, содержащий ACK DLPDU, так что SOM этого PhPDU появится точно TsTxAckDelay после окончания пакета переданного устройства источника.

Между тем устройство источник должно переключиться с передачи на прием. По истечении времени TsRxAckDelay с момента окончания передачи устройство источник должно прослушивать среду. Оно должно проверять SOM на время TsAckWait.

6.4.2.5 Транзакция широковещания

Также поддерживаются широковещательные передачи. Адрес источника DLPDU — это индивидуальный адрес устройства, а конечный адрес — это широковещательный адрес. Широковещательные сообщения не подтверждаются принимающим устройством. Широковещательный адрес должен иметь длину пять октетов и все нули в качестве значения.

Если полученный пакет действителен, то конечное устройство должно проверить конечный адрес в DLPDU. Если конечный адрес является широковещательным адресом, принимающее устройство не должно передавать никакого отклика.

6.4.3 Таблицы и буферы коммуникации

6.4.3.1 Общие положения

Все устройства должны поддерживать серию таблиц, которые контролируют обмен данными, выполняемыми устройством, и собирают статистику по этим коммуникациям. Кроме того, устройство должно буферизовать полученные пакеты, обрабатывать их и при необходимости пересылать.

Таблицы, контролирующие коммуникационную деятельность:

- Таблица суперкадра - хранит атрибуты суперкадра;

- Таблица каналов - используются для хранения атрибутов каналов;

- Таблица соседних устройств - в ней хранится список всех устройств, с которыми устройство может напрямую коммуницировать;

- Таблица графиков - в ней хранятся места назначения следующего перехода, разрешенные для распространения пакета к конечной точке.

Некоторая информация в этих таблицах совместно используется NLE и DLE. Взаимосвязь между этими таблицами показана на рисунке 20. В устройстве таблица соседних устройств является центральной. Эта таблица содержит список всех устройств, которые были идентифицированы устройством.

Рисунок 20 – Таблицы DLE и взаимосвязь

Суперкадр содержит 1 или больше каналов. Канал связан с 0 (широковещательный канал) или 1 соседним устройством (конкретное сетевое устройство). Соседнее устройство может быть связано с несколькими каналами. Соседние устройства также могут быть связаны с 0 или более графиками, а графики могут быть связаны с 1 или более соседними устройствами.

В дополнение к этим таблицам есть буферы для хранения пакетов. В таблице 35 показано минимальное количество записей в таблице и буферное пространство, которое должно поддерживать каждое сетевое устройство.

Таблица 35 – Минимальные требования к таблице DLE и буферному пространству

| Название таблицы | Требуемые минимальные записи |  |
| --- | --- | --- |
| Суперкадр | 16 |  |
| Канал | 64 |  |
| Соседнее устройство | 32 |  |
| График | 32 |  |
| Общее количество соединений график-соседнее устройство | 128 |  |
| Буферы пакетов | 16 |  |

Некоторые из атрибутов этих таблиц, описанных в этом стандарте, могут быть вычислены или получены из другой информации, и не обязательно хранить их отдельно.

Примечание – Хотя конкретная реализация хранения данных и конфигурации оставлена на усмотрение разработчиков устройства, общее описание полей, содержащихся в структурах данных, важно для функционирования в целом.

Каждый суперкадр имеет один или несколько каналов. В каналах указывается слот и соответствующая информация, необходимая для пересылки или приема пакета.

Каждый канал определяет возможность коммуникации. Канал может принадлежать одному и только одному суперкадру. Каналы указывают соседнего устройства, который является партнером в любой взаимосвязи, использующей канал. Канал либо направлен к соседнему устройству, либо является широковещательным каналом. Для каналов пакеты либо передаются к соседнему устройству, либо от него. По широковещательным каналам всегда передаются пакеты от устройства.

График может указывать более одного соседнего устройства, любой из которых может использоваться для следующего перехода для пакетов, следующих по маршруту, указанному Идентификатор_графика. При пересылке пакета с использованием маршрутизации графика устройство может передать его любому из соседних устройств, связанных с Идентификатором_графика этого пакета. Для получения дополнительной информации см. 6.4.3.5.

6.4.3.2 Таблица суперкадра

Атрибуты суперкадра показаны в таблице 36. Суперкадр состоит из фиксированного числа слотов и изначально не содержит каналов. Суперкадры создаются и поддерживаются программой управления сетью. После создания суперкадра программа управления сетью может добавлять, удалять или изменять каналы в суперкадре, таким образом идентифицируя возможности для коммуникации между устройствами. После настройки с каналами суперкадр может быть включен, чтобы позволить планировщику каналов начать определение слотов передачи и приема. При присоединении немедленно активируется объявленный суперкадр. Когда суперкадр создается с использованием услуги записи суперкадра, значки режима суперкадра определяют, активен суперкадр или нет.

Таблица 36 – Атрибуты суперкадра

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор_суперкадра | От 0 до 255 | Уникальный идентификатор суперкадра, предоставляемый программой управления сетью |
| Ном_слотов | От 0 до 65 535 | Количество слотов в этом суперкадре, т.е. размер суперкадра |
| Активный_значок | ИСТИНА, ЛОЖЬ | Значок, указывающий, активен ли в данный момент суперкадр |
| Каналы [1..] | Идентификатор канала | Список каналов в этом суперкадре |

6.4.3.3 Таблица каналов

6.4.3.3.1 Общие положения

Атрибуты каналов показаны в таблице 37. Канал включает канал соседнего устройства, которому разрешено коммуницировать с устройством. Этот канал может относиться к одному соседнему устройству или к неуказанной группе соседних устройств (для широковещательного канала). Программа управления сетью может указать несколько каналов в одном и том же слоте. Указываются номер слота в суперкадре, направление коммуникации, характеристики канала - совместно используемый или выделенный, и начальный коммуникационный канал. Канал однозначно идентифицируется комбинацией следующих ключевых параметров:

Идентификатор_суперкадра, номер слота и соседний адрес.

Когда программа управления сетью удаляет все каналы на устройстве, устройство должно присоединиться к сети.

Таблица 37 – Атрибуты канала

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор канала | Смотрите примечание | Идентификатор канала |
| Идентификатор_номера_соседнего устройства | Смотрите примечание | Ссылка на запись в таблице соседних устройств |
| Тип канала | обычный, широковещание, слияние, открытие | Указывает тип канала |
| Tx_Канал | истина, ложь | Если истина, указывает, что канал должен использоваться для передачи. |
| Канал_Rx | истина, ложь | Если истина, указывает, что канал будет использоваться для приема. |
| Общий_канал | истина, ложь | Если истина, указывает на то, что канал используется несколькими устройствами |
| Слот | От 0 до 65 535 | Номер слота в суперкадре, назначенный этим каналом |
| Межканальный_интервал | 11–25 | Межканальный интервал начального частотного переключения (см. Таблицу 33) |
| Примечание – Диапазон значений не указан в этом стандарте; он зависит от реализации. |  |  |

Примечание – Программа управления сетью не удаляет и не приостанавливает ни один канал типа СОЕДИНЕНИЯ, пока есть невыполненный запрос на соединение.

Каналы назначаются суперкадру программой управления сетью. Когда программа управления сетью назначает канал как совместно используемый, доступ с несколькими отправителями на основе конкуренции выполняется внутри соответствующего канала. Для этих каналов сообщения, которые не подтверждаются, приводят к применению алгоритма случайного отката (см. 6.4.4.4).

6.4.3.3.2 Расчет канала

Канал также указывает Межканальный_интервал, следовательно, неявно порядок переключения каналов. Остальная часть этой транзакции индексирует таблицу каналов, чтобы получить фактический канал, используемый для коммуникации в активном слоте. Содержимое и длина таблицы каналов зависят от нижележащего физического уровня. На предпочтительном физическом уровне, указанном в IEEE 802.15.4-2011 (2450 МГц), количество доступных каналов равно 16.

Примечание –  В этом стандарте используются только первые 15 из доступных 16 каналов.

DLE должен содержать 64-битную переменную ДиаграммаВзаимосвязей, которая отслеживает активные каналы устройства. Каждый бит (от 0 до 63), имеющий значение ИСТИНА, определяет активный канал. ДиаграммаВзаимосвязей инициализируется значением ИСТИНА (т.е. все каналы активны по умолчанию). Только биты, соответствующие доступным каналам для физического уровня, имеют значение и учитываются при любых вычислениях.

DLE должен иметь переменный МассивАктивногоКанала для хранения упорядоченного набора активных номеров битов в ДиаграммыВзаимосвязей. Битовый номер наименее значимого активного канала должен храниться с нулевым индексом в массиве. Номер бита соответствует индексу в таблице физических каналов для используемого физического уровня.

DLE должен вычислить значение переменной АктивныйКанал путем деления суммы Межканальный_интервал и абсолютного номера временного интервала на количество каналов, активных в данный момент.

АктивныйКанал = (Межканальный_интервал + абсолютный номер слота) % количество активных каналов.

Он должен использовать значение АктивныйКанал для формирования индекса в МассивАктивногоКанала. Значение, хранящееся в этом индексе, должно использоваться как канал, который будет использоваться для канала коммункиации в этом абсолютном номере слота.

Канал = МассивАктивногоКанала [АктивныйКанал].

МассивАктивногоКанала должен быть упорядоченным списком, начиная с наименьшего индекса активного канала (в МассивАктивногоКанала [0]) до наибольшего.

6.4.3.4 Таблица соседних устройств

Устройство должно поддерживать список известных ему соседних устройств. Это сопутствующие устройства, которые совместно используют канал с этим устройством или соседними устройствами, чьи коммуникации были приняты. В этом списке все связанные соседние устройства должны находиться в списке перед (т.е. в начале списка) несвязанными соседними устройствами.

Как показано на рисунке 20, таблица соседних устройств играет центральную роль в управлении обменом данными между устройствами:

- Каждый канал имеет канал одного соседнего устройства или является широковещательным каналом.

- Графики могут иметь каналы на несколько соседних устройств. При использовании графика для маршрутизации, все соседние устройства для этого графика являются действительными получателями распространяемого пакета.

Таблица соседних устройств собирает различные атрибуты и статистику, относящиеся к соседнему устройству, как показано в Таблице 38. включая следующее:

- Базовая информация идентичности соседнего устройства;

- Производительность и историческая статистика; и

- Атрибуты общих слотов.

Базовая информация идентичности включает уникальный идентификатор соседнего устройства, двухоктетный адрес псевдонима и информацию о том, является ли устройство источником времени. Для поддержки доступа на основе конкуренции в общих слотах таблица соседних устройств также содержит параметры, необходимые для поддержки алгоритма отката (см. 6.4.4.4).

Таблица 38 – Атрибуты и переменные соседних устройств

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Уникальный_идентификатор_соседнего_устройства | см. 6.3.1.2.4 | Уникальный идентификатор соседнего устройства (т.е. длинный адрес) |
| Псевдоним_соседнего_устройства | см. 6.3.1.2.4 | Короткий адрес соседнего устройства, как определено в 3.2.74. |
| Приоритет_соединения | От 0 до 15 | Приоритет_соединения, при котором соседнее устройство объявляет |
| Значок_источника_времени | истина, ложь | Значок, указывающий, должно ли устройство получать синхронизацию времени от этого соседнего устройства |
| Статус | Битовое поле | Информация о состоянии этого соседнего устройства (например, сбой пути), как указано в таблице F.34. |
| Показатель_отката | От 0 до 7 | Показатель отката в алгоритме предотвращения коллизий для общих каналовb |
| Счетчик_отката | От 0 до 511 | Счетчик отката в алгоритме предотвращения коллизий для общих каналовb |
| Время_последней_коммуникации | От 0 до 232 -1 в мс | Время, когда последний раз было взаимодействие с этим соседним устройством |
| Таймер_отказа_пути | 0 до 232 -1 | Циклический таймер в мс для обнаружения сбоя пути к соседнему устройству |
| Средний_RSL | От -128 до 127 | Средний уровень принимаемого сигнала в дБм для пакетов, полученных от этого соседнего устройства |
| Переданные_пакеты | От 0 до 65 535a | Количество нешироковещательных пакетов, переданных этому соседнему устройству |
| Пропущенные_пакеты_АСК | От 0 до 65 535a | Количество пакетов, для которых ожидаемый ACK не был получен от этого соседнего устройства |
| Получено_пакетов | От 0 до 65 535a | Количество правильных нешироковещательных пакетов, полученных от этого соседнего устройства |
| Полученное_широковещание | От 0 до 65 535a | Количество правильных широковещательных пакетов, полученных от этого соседнего устройства |
| __________ a Значение счетчиков пакетов меняется с 65 535 до 0. b Алгоритм см. в 6.4.4.4. |  |  |

Возможность устройства коммуницировать с соседним устройством является ключевым показателем при формировании и настройке сети с сеточной структурой. Статистика ведется по каждому соседнему устройству. К ним относятся Средний_RSL; статистика по переданным и полученным пакетам и отметка времени последнего сеанса коммуникации с соседним устройством. Для связанных соседних устройств Средний_RSL рассчитывается с использованием БИХ-фильтра по следующему уравнению:

Средний_RSL = Средний_RSL - (Средний_RSL/УПС_подавленный) + (ИзмеренныйУПС/УПС_подавленный)

где

ИзмеренныйRSL   	это RSL для текущего пакета;

УПС_подавленный 	коэффициент демпфирования.

УПС_подавленный должен иметь степень 2 и по умолчанию 4. Для обнаруженных соседних устройств (т.е. соседних устройств, с которыми устройство не взаимодействует) возвращается наивысшее значение УПС.

Если существует канал к соседнему устройству, Время_последней_коммуникации используется для запуска передачи DLPDU Постоянного соединения. DLPDU проверки активности должен быть передан соседнему устройству всякий раз, когда значение времени Время_последней_коммуникации плюс Время_постоянного_соединения (см. Таблицу 46) больше текущего времени. Передача подтверждения активности DLPDU должна повторяться до тех пор, пока от этого соседнего устройства не будет получен новый DLPDU.

Таймер_отказа_пути также должен поддерживаться для каждого соседнего устройства. При получении DLPDU от соседнего устройства таймер должен быть инициализирован значением Время_отказа_пути (см. Таблицу 46). Когда этот таймер достигает нуля, должно быть активировано указание события DLM с событием ОТКАЗ_ПУТИ. Когда это происходит, таймер должен быть повторно инициализирован на Время_отказа_пути и перезапущен. Устройство должно продолжать попытки использовать отказавший путь до тех пор, пока соседнее устройство или его каналы не будут удалены из таблицы.

Каждый полученный пакет используется для обновления соответствующих атрибутов соседних устройств или создает новую таблицу соседних устройств. Если устройство использует каналы с соседним устройством, то это соседнее устройство должно оставаться в таблице. После заполнение таблицы соседних устройств и обнаружении нового соседнего устройства соседнее устройство с самым старым значением Время_последней_коммуникации должно быть удалено, а новое соседнее устройство должно быть добавлено в таблицу.

6.4.3.5 Таблица графиков

График предоставляет информацию о маршрутизации, чтобы направить доставку пакета до его конечного пункта. График — это направленный список путей, которые соединяют два устройства в сети. Используются как восходящие (к шлюзу), так и нисходящие графики. Программа управления сетью отвечает за правильную настройку каждого графика. В таблице 39 показаны атрибуты графика. Графики имеют идентификатор; список соседних устройств, а также длинный и короткий адрес конечной точки. Когда значение Идентификатор_графика меньше 0x0100, это указывает на Идентификатор_суперкадра, а когда оно равно 0xFFFF, это указывает, что график недействителен.

Таблица 39 - Атрибуты графика

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор_графика | От 256 до 65 534 | Уникальный идентификатор графика, как определено в 3.2.49 |
| НомерСоседнегоустройства [] | Уникальный_идентификатор_соседнегоустройства или Псевдоним_соседнегоустройства | Список каналов соседних устройств, которые являются следующим шагом к конечной точке |

В исходном устройстве для пакета верхние уровни идентифицируют конечную точку пакета и график для использования при маршрутизации пакета.

Примечание – Устройство использует информацию о маршруте для выбора Идентификатор_графика.

НомерСоседнегоустройства определяет те устройства, которые являются допустимыми адресатами канала передачи данных для следующего перехода пакета к его конечной точке. Поскольку для графика возможно указать несколько следующих переходов, в маршрутизацию графика встроены избыточность и надежность. Отдельные каналы соседних устройств также называются «соединением».

Конечные адреса требуются для всех устройств, передающих данные в конкретную конечную точку. Однако адреса являются необязательными, поскольку промежуточные устройства могут просто пересылать пакет по его маршруту, а не передавать данные в ту же конечную точку.

6.4.3.6 Список буферов пакетов

6.4.3.6.1 Общие положения

Все устройства должны поддерживать список буферов пакетов. Эти буферы используются для приема, обработки и передачи пакетов. Запись, связанная с пакетом, показана в таблице 40. Идентификатор_пакетов используется для канала на пакет и создается, когда пакет добавляется через примитив услуги запроса ПЕРЕДАЧА_DL.

Таблица 40 – Запись пакета

| Запись участника | Определение |
| --- | --- |
| Идентификатор_пакетов | Уникальный идентификатор пакета |
| Полезные данные | Полезные данные DLL, то есть NPDU |
| Приоритет | Приоритет передачи пакета |
| Назначения | График, информация о маршрутизации источника или прокси или место назначения широковещательной передачи |
| ASNРожденияПакета | ASNРожденияПакета назначается при первом создании NPDU. Это значение используется вместе с текущим значением ASN для определения возраста пакета. |
| Метка_времени_пакета | Время ASN, когда пакет был добавлен в список передачи. |

Метка_времени_пакета должен быть установлен, когда пакет добавляется в список передачи. Эта отметка времени должна использоваться для выбора пакета для передачи, когда любой из двух пакетов с равным приоритетом может быть передан в одном и том же абсолютном интервале. В этом случае более старый пакет должен быть отправлен первым. Кроме того, в худшем случае по прошествии длительного времени при сравнении с МаксимальныйВозрастПакета, Метка_времени_пакета используется для автоматической очистки очень старого пакета. Запись содержит приоритет пакета и спецификацию конечной точки пакета.

6.4.3.6.2 Приоритеты пакетов

Поскольку устройство должно иметь возможность хранить несколько пакетов в ожидании их распространения, возможно, что несколько пакетов могут быть кандидатами для передачи в одном и том же слоте. Когда это происходит, приоритет и возраст пакета должны использоваться для выбора пакета, который будет передаваться в этом слоте. Когда есть несколько пакетов, которые могут быть переданы в слоте, для передачи должен быть выбран пакет с наивысшим приоритетом (см. 6.3.3). Если несколько пакетов связаны по наивысшему приоритету, то первым должен быть передан самый старый пакет.

6.4.3.6.3 Конечные точки

Назначение DLPDU можно указать как один из следующих типов:

- Маршрут графика - сетевой уровень указывает Идентификатор_графика в качестве конечной точки. DLE может отправить пакет на любое из устройств, связанных с этим графиком.

- Исходный маршрут - сетевой уровень указывает конкретный адрес устройства в качестве конечной точки. DLE должен передать пакет по каналу этому соседнему устройству. Если у устройства нет коммуникации с этим соседним устройством, программа управления сетью должна быть уведомлена о том, что произошла ошибка исходного маршрута.

- Широковещание - конечный адрес — это широковещание. DLE должен передаваться с использованием канала широковещательной передачи из назначенного суперкадра.

- Прокси маршрут - сетевой уровень указывает, что конечный адрес — это адрес присоединяющегося устройства. DLE должен передать пакет, используя канал соединения.

Тип назначения определяет Тип канала, который может использоваться, и, в конечном итоге, слот, в котором может быть передан DLPDU.

6.4.4 Планирование каналов

6.4.4.1 Общие положения

Все устройства должны поддерживать расписание канала, которое идентифицирует следующий слот, который будет обслуживаться. Планируется, что вся коммуникация будет происходить в суперкадре во время определенных интервалов в этом суперкадре. Обслуживание слота состоит либо в прослушивании нового пакета, либо в передаче пакета. Когда в слоте есть как пакет, ожидающий передачи, так и канал приема, передача пакета должна иметь приоритет перед попыткой прослушивания нового пакета.

Подготовка расписания каналов состоит из:

- оценки пакетов, ожидающих передачи, и определение первого ASN, который может использоваться для передачи пакета; и

- определения первого ASN, который может использоваться при попытке получить новый пакет.

События, внешние по отношению к DLE, и внутренние события могут повлиять на расписание коммуникации. Следовательно, DLE должен пересматривать расписание всякий раз, когда происходит такое событие. Примером внутреннего события является сбой операции передачи с высоким приоритетом. Примером внешнего события является то, что программа управления сетью отключает суперкадр.

6.4.4.2 Обслуживание канала передачи

На рисунке 21 показаны взаимосвязи, которые влияют на расчет следующего слота передачи, который будет обслуживаться. Пакеты, полученные от NLE, планируются для слота на основе графика, конечного адреса и того, действует ли устройство в качестве прокси для устройства, присоединяющегося к сети. У каждого пакета есть конечная точка и приоритет. Как указано в п. 6.4.3.6.3, существует несколько типов конечных точек, каждая из которых влияет на выбор слота. Для каждого типа конечной точки должен быть определен набор каналов передачи.

- Для конечной точки с маршрутизацией по графику набора каналов должен состоять из всех каналов передачи для всех соседних устройств в графике.

- Для конечного адреса широковещательной передачи набор каналов должен быть всеми коммуникациями широковещательной передачи для назначенного суперкадра.

- Для конечного адреса единственного соседнего устройства набор каналов должен состоять из всех каналов передачи к этому единственному соседнему устройству.

- Для прокси-конечного адреса набор каналов должен состоять из всех каналов передачи типа Соединение.

После определения набора каналов, подходящих для передачи пакета, должен быть определен набор предстоящих интервалов. Пересечение предстоящих слотов и каналов с ожидающим пакетом определяет следующий слот, который будет запланирован для распространения этого пакета.

Рисунок 21 – Взаимосвязи, используемые для планирования каналов

На рисунке показаны статические правила, используемые в DLL для определения того, какой канал будет использоваться для передачи. Представлен новый объект «Слот эфирного времени» для моделирования того факта, что полностью указанный канал будет связан со слотом эфирного времени.

Пакет содержит конечную точку. Конечная точка может быть дополнительно специализирована по типу конечной точки - конкретному соседнему устройству, графику, широковещательному каналу или прокси. Если используется прокси-адрес, то канал должен быть каналом для соединения. Если адрес является широковещательным, тогда должен использоваться широковещательный канал. Если адрес является конкретным соседним устройством, должен использоваться конкретный канал, связанный с этим соседним устройством. Если конечной точкой является график, то можно использовать любое соседнее устройство на графике.

ASN должен использоваться для отслеживания появления каждого слота. Упорядоченный список каналов, которые вскоре должны появиться в суперкадре, должен быть идентифицирован с помощью следующего уравнения:

Слот суперкадра = ASN% (Ном_слотов суперкадра).

Каналы могут использоваться совместно (см. 6.4.4.4), использоваться для объявления (см. 6.4.4.5) присутствия устройства новым устройствам, пытающимся присоединиться к сети, или использоваться для обнаружения соседних устройств (см. 6.4.4.6).

Алгоритм отката в совместно используемых слотах должен использоваться для определения того, когда разрешена передача в совместно используемом слоте. Пакеты объявления (см. 6.4.4.5) передаются периодически, как указано программой управления сетью.

Каналы, которые нельзя использовать для распространения ожидающего пакета, игнорируются. Из полученного набора каналов можно идентифицировать первый потенциальный канал и связанный с ним слот. Когда есть несколько пакетов, которые могут быть распространены в этом слоте, должны использоваться правила, указанные ниже. Следующие правила должны применяться от a) до f) до тех пор, пока не будет идентифицирован отдельный пакет:

- Найти пакеты с наивысшим приоритетом;

- Выбрать самый старый пакет на основе Метка_времени_пакета;

- Найти пакет, адресованный тем соседним устройствам, с которыми не было коммуникации наиболее долгое время;

- Если у соседнего устройства истекло Время_постоянного_соединения, подготовить Постоянное соединение DLPDU для передачи тем соседним устройствам, с которыми не было коммуникации в течение самого длительного времени;

- Если время объявления истекло, подготовьте объявление DLPDU к передаче.

- Если в этом слоте есть канал на обнаружение и время обнаружения истекло, то создается пакет Время_постоянного_соединения.

6.4.4.3 Канал для получения услуги

Для каждого активного суперкадра должны быть запланированы все каналы приема. Набор предстоящих каналов приема можно рассчитать так же, как и каналов передачи (см. 6.4.4.2). Если нет необходимости распространять пакет, тогда должны быть обслужены все каналы приема. После создания упорядоченного списка каналов выбирается самый ранний слот, и канал в этом слоте с наименьшим номером идентификатора суперкадра должен быть кандидатом для обслуживания. Если нет других каналов приема для обслуживания, то устройство должно обслуживать канал приема для обнаружения. В любом случае этот канал приема будет обслуживаться, если нет ожидающих пакетов для передачи в этот слот или до него.

6.4.4.4 Общие слоты

Общие слоты назначаются более чем одному исходному устройству. Одно или несколько из этих устройств могут пытаться передать пакет в этом слоте и канале. Следовательно, в общем слоте могут возникать конфликты. В случае возникновения коллизии конечное устройство не сможет успешно принять передачу от какого-либо источника и не произведет подтверждения ни одному из них. Чтобы уменьшить вероятность повторных коллизий, исходные устройства должны использовать случайную задержку отката при отсутствии подтверждения их передачи в совместно используемом слоте (т.е. исходное устройство не принимает ACK).

Устройство должно поддерживать две переменные для каждого соседнего устройства: показатель отката (Показатель_отката) и счетчик отката (Счетчик_отката). Обе эти переменные должны быть инициализированы на 0. Когда транзакция в совместно используемом слоте терпит неудачу, случайный период отсрочки должен быть рассчитан на основе Показателя_отката. Для каждой неудачной попытки исходного устройства в совместно используемом слоте Показатель_отката должен увеличиваться и вычисляться последовательный набор чисел. Значение Показатель_отката не должно превышать Макс_показатель_отката. Набор чисел состоит из целых чисел {0, 1,... L}, где L = ((2 в степени Показатель_отката) - 1).

В таблице 41 показаны наборы отсрочки для значений Показатель_отката от одного (1) до семи (7).

Таблица 41 – Примеры наборов выбора Счетчик_отката

| Показатель_отката | Набор возможных значений для Счетчикотката |
| --- | --- |
| 1 | {0, 1} |
| 2 | {0, 1, 2, 3} |
| 3 | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} |
| 4 | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15} |
| 5 | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 28. 29, 30, 31} |
| 6 | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 60, 61, 62, 63} |
| 7 | {0, 1, 2, 3, 4, 5, 124, 125, 126, 127} |

Из этого набора, рассчитанного на основе Показателя_отката, должно быть выбрано случайное значение Счетчик_отката. Для каждого последующего совместно используемого канала этого соседнего устройства значение Счетчик_отката должно уменьшаться. Когда соответствующий Счетчик_отката равен нулю, то только исходное устройство должно выполнять попытку передать в этом совместно используемом слоте.

Поскольку также возможно, что помеха может вызвать потерю пакета, показатель и счетчик отката должны поддерживаться отдельно для каждого соседнего устройства. Если коммуникация с этим соседним устройством по выделенному каналу не удается, то устройство должно предположить ухудшение качества канала, а не коллизию как причину сбоя в совместно используемом слоте, и значения Показатель_отката и Счетчик_отката должны быть сброшены на ноль.

Широковещательные сообщения не должны передаваться в общих слотах.

6.4.4.5 Объявление

Узлы, которые уже являются частью сети, могут быть сконфигурированы программой управления сетью для объявления в сети и облегчения соединения новых устройств. Атрибут Время_объявления (см. 6.5.2) устанавливает интервал, с которым генерируются пакеты объявления. Каждый раз, когда истекает интервал Время_объявления, пакет Объявления должен быть передан по первой доступной не совместно используемому каналу передачи. Если значение Время_объявления равно нулю, то должен быть сгенерирован пакет Объявления всякий раз, когда доступен не общий канал передачи.

Пакет объявлений может быть отправлен по любой не совместно используемому каналу передачи, который свободен. Весь остальной трафик имеет более высокий приоритет, чем объявление.

6.4.4.6 Обнаружение соседних устройств

Устройства должны постоянно прослушивать сообщения от своего существующего соседнего устройства и сообщения от новых соседних устройств. Непрерывный мониторинг соседних устройств и обнаружение новых соседних устройств имеет решающее значение для обслуживания сети и повышения надежности коммуникации.

После получения любого DLPDU от нового соседнего устройства устройство должно активировать индикацию события DLM вместе с адресом этого соседнего устройства и RSL для этого DLPDU. Периодически NLE передает список новых соседних устройств программе управления сетью. Устройство может получить DLPDU, адресованный устройству, от нового устройства, пытающегося присоединиться к сети. Когда это произойдет, устройство должно добавить устройство в таблицу соседних устройств. Затем устройство должно продублировать каналы соединения и вставить присоединяющееся устройство в качестве соседнего устройства по каналу. Эти соседние устройства приходящие и могут быть удалены на основании Время_последней_коммуникации, чтобы освободить место для новых соседних устройств (см. 6.4.3.4). При удалении соседнего устройства автоматически созданные каналы для соединения, соединяющие устройство с присоединяющимся устройством, должны быть удалены.

Чтобы помочь в обнаружении новых соседних устройств, устройство по возможности прослушивает каналы для обнаружения. Каналы для обнаружения используются всеми устройствами в сети. Помимо прослушивания, устройство также должно случайным образом передавать DLPDU Постоянного соединения в канале обнаружения передачи. Это позволяет другим устройствам, прослушиваемым канал для обнаружения, возможность обнаруживать устройство.

Самая низкая скорость, с которой устройство передает по каналу обнаружения, ограничена Временем_обнаружения (см. 6.5.2). Чтобы запланировать передачу обнаружения, устройство должно выбрать случайный период времени от 0 до Времени_обнаружения и использовать его для инициализации таймера обнаружения. Когда этот таймер истекает, устройство должно установить значок ВремяНаОбнаружение в значение ИСТИНА и запланировать следующую случайно синхронизированную передачу обнаружения. Если значение Время_обнаружения равно (т.е. 0xFFFFFFFF), то DLE не будет обслуживать канал обнаружения.

Как только значок ВремяНаОбнаружение установлен, планирование канала будет передавать пакет Постоянное соединение по первому доступному каналу передачи для обнаружения. Пакет Постоянное соединение должен быть адресован связанному соседнему устройству с самым старым значением Времени_последней_коммуникации.

6.4.5 Функционирование MAC

6.4.5.1 Общие положения

В этом подпункте 6.4.5 подуровень MAC разбит на три основных компонента, как показано на рисунке 22. Компоненты - это следующие:

- Автомат TDMA, который определяет общую работу подуровня MAC,

- передатчик, который отправляет устройство DLPDU - XMIT, и

- приемник, который прослушивает канал и принимает устройство DLPDU - RECV.

Рисунок 22 – Компоненты MAC

6.4.5.2 Автомат TDMA

6.4.5.2.1 Общие положения

Функционирование автомата TDMA показано на рисунке 23. Переходы между состояниями показаны в таблице 42. Функционирование автомата TDMA начинается в состоянии ожидания, когда устройство подключается к сети; настроен со списком суперкадров, графиков и каналов; и начинает получать DLPDU от других устройств или запрос передачи от NLE. Нормальное функционирование можно разделить на четыре действия:

- управлять расписанием;

- передавать DLPDU на другие устройства;

- получать DLPDU от других устройств; и

- поддерживать синхронизацию времени.

График управления включает создание и ведение суперкадров, каналов и статистики соседних устройств. По мере получения и распространения DLPDU расписания должны обновляться. Планирование каналов состоит из оценки активных суперкадров, каналов, DLPDU, ожидающих передачи, и определения следующего слота, который требует услугу.

Расписание определяет отправку DLPDU. Все каналы приема должны обслуживаться попытками приема DLPDU. Поскольку каналы должны быть выделены для поддержки возможных повторных попыток, часто каналов приема больше, чем каналов передачи. Поскольку передача часто выполняется успешно, многие каналы приема будут неиспользованными, не содержащими соответствующей передачи. Большинство полученных DLPDU содержат DLPDU, предназначенные для NLE.

Рисунок 23 – Конечный автомат TDMA

Таблица 42 – Конечный автомат TDMA

| Текущее состояние | Событие или условие = > действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Тайм-аут слота && (Канал == Tx) | Передача |
| Режим ожидания | Тайм-аут слота && (Канал! = Tx) && (Канал == Rx) = > Установить для RxDelay значение TsRxOffset; Установить RxWait на TsTxWait | Получение |
| Режим ожидания | Модификация канала или суперкадра = > Подтвердить модификацию; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Режим ожидания | Запрос на DL-передачу = > Добавить DLPDU в очередь Tx; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Говорить | Указание отказа XMIT = > График Канал | Режим ожидания |
| Говорить | Указание успешного выполнения XMIT && Конечная точка == широковещание = > Подтверждение DL-передачу {успешное выполнение}; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Говорить | Указание успешного выполнения XMIT && Конечная точка = широковещание = > Подтверждение DL-передачу {успешное выполнение}; Расписание Канал | Ожидание ACK |
| Ожидание ACK | Нет указания отклика ¦¦ NACK = > Вернуть DLPDU в очередь Tx; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Ожидание ACK | ACK = > Подтверждение DL-передачу {успешное выполнение}; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Слушать | Нет отклика = > Расписание Канал | Режим ожидания |
| Слушать | Указание приема пакета && Назначение == Широковещательная передача = > Указать DL-передачу {успешное выполнение}; Расписание Канал | Режим ожидания |
| Слушать | Указание пакет НЕ принят && Конечная точка == широковещание = > Расписание Канал | Режим ожидания |
| Слушать | указание сброса пакета = > Расписание Канал | Режим ожидания |
| Слушать | Указание пакет НЕ принят && Конечная точка = Широковещательный канал = > Установить ответ ACK на ошибку | Отклик |
| Слушать | указание приема пакета && Конечная точка = Широковещательная передача = > Указать DL-передачу {успешное выполнение}; Установить ответ ACK на успешное выполнение | Отклик |
| Отвечать | Указание XMIT = > Расписание Канал | Режим ожидания |

6.4.5.2.2 Состояние ожидания

Следующие события могут произойти в состоянии ожидания.

a) Тайм-аут слота: наиболее частым действием, выполняемым автоматом TDMA, является услуга события тайм-аута слота. Это событие указывает на необходимость услуги слота.

1) Если для канала передачи истекло время ожидания и имеется DLPDU, ожидающий передачи, то TDMA должна перейти в состояние «Разговор».

2) В противном случае, если это канал приема, TDMA должна перейти в состояние «Слушать».

b) Изменение списка суперкадров или каналов устройства: это влияет на планирование каналов. Эти изменения обычно приводят к пересмотру определений каналов и могут привести к разному количеству попыток передачи и приема в секунду.

c) Запрос DL-передачи: он должен добавить DLPDU в очередь Tx устройства и может повлиять на планирование канала.

6.4.5.2.3 Состояние взаимосвязи

В этом состоянии DLE должен попытаться передать DLPDU своему соседнему(им) устройству(ам). Работа в этом состоянии описана в 6.4.5.3. Попытка приведет либо к успешному выполнению, либо к одному из нескольких отрицательных результатов.

- Успешное распространение DLPDU с конечным адресом, который является широковещательным адресом, происходит, как только передается DLPDU. Буфер DLPDU должен быть освобожден сразу после завершения передачи DLPDU, а расписание канала должно быть оценено.

- Успешное распространение DLPDU с конечным адресом, который не является широковещательным адресом, происходит при получении подтвержденного успешного ACK. Это указывает на то, что распространение DLPDU было успешно завершено и буфер DLPDU должен быть освобожден.

- Если ACK содержит код отклика с отказом, то конечное соседнее устройство отказался от DLPDU. Когда это происходит, DLPDU должен быть сохранен и его распространение должно быть повторено.

- Если отклик ACK не получен, то DLPDU следует переназначить и повторить передачу. Если время ожидания DLPDU истекает, DLPDU в очереди возвращается в NLE для диспозиции и возможного перенаправления.

- Если передача в автомате XMIT не удается, транзакция прерывается и оценивается график канала.

После успешной передачи и если не происходит широковещание конечной точки DLPDU, автомат TDMA переходит в состояние «Ожидание ACK», которое описано в п. 6.4.5.3. При входе в это состояние таймер RxDelay должен быть установлен на TsRxAckDelay, а таймер RxWait (окно приема) должен быть установлен на TsAckWait.

6.4.5.2.4 Состояние Ожидание ACK

Автомат TDMA остается в этом состоянии до завершения функционирования автомата RECV. Если автомта RECV указывает, что не было отклика, функционирование не выполняется. Если это был совместно используемый канал, Показатель_отката и Счетчик_отката повторно оцениваются для создания периода случайного отката перед следующей попыткой передачи в совместно используемом слоте (см. 6.4.4.4). Если это не был совместно используемым каналом, происходит сброс Показатель_отката и Счетчик_отката на ноль. Затем, после оценки расписания канала, автомат TDMA перейдет в состояние «режим ожидания».

Если получен ACK, содержащий код отклика «Успешное выполнение», значит, коммуникация была успешной. Однако, если был получен код отклика с отказом, значит, соседнее устройство не приняло DLPDU. В любом случае сетевую синхронизацию времени можно оценить с помощью поля корректировки времени в отклике соседнего устройства. Если соседнее устройство является источником времени для устройства, то устройство должно повторно синхронизировать свое сетевое время с помощью поля Корректировка_Времени. Если соседнее устройство не является источником времени, коррекция времени выполняться не будет.

Получение ACK означает, что соседнее устройство успешно получило сообщение и приняло его. Буфер DLPDU, содержащий переданный DLPDU, должен быть освобожден. Автомат TDMA перейдет в состояние «Ожидание» и оценит график канала.

6.4.5.2.5 Состояние прослушивания

В этом состоянии DLE должен попытаться получить DLPDU. Функционирование в этом состоянии указано в 6.4.5.4. Прием DLPDU имеет три возможных результата:

- Конечным адресатом DLPDU является сам DLE, тогда DLPDU должен быть сохранен для обработки DLE;

- Конечная точка назначения DLPDU не является самим DLE, тогда DLPDU должен быть направлен DLE к конечной точке сообщения;

- DLPDU не адресован устройству, DLPDU следует отклонить.

Во всех случаях, когда получен DLPDU, соответствующая запись таблицы соседних устройств должна быть обновлена ​​или, если необходимо, должна быть создана запись таблицы.

Цикл приема DLPDU состоит из попытки получить DLPDU, проверки правильности любого полученного DPDU и, если конечный адрес DLPDU не является широковещательным, то передачи отклика на действительный принятый DLPDU.

При попытке получить DLPDU таймер RxDelay должен быть установлен на TsRxOffset, а таймер RxWait (окно приема) должен быть установлен на TsTxWait. Время TsTxWait устанавливает продолжительность окна приема и представляет наибольшее смещение времени между соседними устройствами, разрешенное этим стандартом.

Если в состоянии «Слушать» DLPDU не получен, автомат TDMA должен повторно оценить расписание канала и вернуться в состояние «Режим ожидания». Если получен DLPDU, то должна быть оценена сетевая временная синхронизация. TsError рассчитывается путем взятия разницы между фактическим временем начала и ожидаемым временем начала принятого DLPDU. Если соседнее устройство, отправляющее DLPDU, является одним из источников времени DLE, то устройство должно использовать измеренное значение TsError для повторной синхронизации своего сетевого времени. Если соседнее устройство не является источником времени, коррекция времени выполняться не будет.

Находясь в состоянии «Слушать» и после успешного приема DLPDU, устройство должно определить, принять или отклонить DLPDU. Устройство принимает или отклоняет DLPDU на основе приоритета DLPDU, текущий Порог_приоритета (см. 6.3.3) и количества буферов DLPDU, занятых в данный момент в устройстве. Если DLPDU принимается устройством, он либо потребляется самим DLE, либо пересылается в NLE с использованием услуги указания DL-передачу, и DLE должен обновить расписание канала.

Как только канальный уровень определил расположение DLPDU (принятие или отклонение DLPDU), автомат TDMA должен выйти из состояния «Слушать» следующим образом:

- Если конечный адрес DLPDU является широковещательным адресом, то автомат TDMA должен перейти в состояние «Ожидание».

- Если конечный адрес не является широковещательным адресом и DLPDU был принят, то DLE должен передать ACK DLPDU со значением кода отклика, равным «Успешное выполнение», отправителю только что принятого DLPDU. Автомат TDMA перейдет в состояние «Отклик».

- Если конечный адрес не является широковещательным адресом и DLPDU не был принят, то DLE должен передать ACK DLPDU со значением кода отклика, равным коду отказа, отправителю только что принятого DLPDU. Автомат TDMA перейдет в состояние «Отклик».

6.4.5.2.6 Состояние отклика

DLE должен скопировать измеренную TsError в поле Корректировка_Времени ACK DLPDU. Автомат TDMA работает как автомат передачи ACK, описанный в п. 6.4.5.5.

После завершения передачи ACK автомат TDMA должен оценить расписание канала и перейти в состояние «Ожидание».

6.4.5.3 Автомат XMIT

6.4.5.3.1 Общие положения

На рисунке 24 показан конечный автомат, который используется для передачи DLPDU через выделенный или общий слот. Переходы показаны в Таблице 43. Этот автомат запущен для передачи DLPDU.

Рисунок 24 – Конечный автомат XMIT

Таблица 43 – Переходы между состояниями XMIT

| Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Войдите в состояние "Разговор" TDMA-автомата = > Запустить таймер TxDelay | Ожидание Tx Start |
| Ожидание Начала Tx | Тайм-аут TxDelay &&! CCA включен = > Запрос Ph-Данных {DLPDU} | Отправить пакет |
| Ожидание Начала Tx | Тайм-аут TxDelay && CCA включен = > запрос Ph -CCA | Выполнить CCA |
| Выполнить CCA | Вывод запроса Ph-CCA == Свободный канал = > Запрос Ph-Включен {номер канала, передача} | Повернуть приемопередатчик |
| Выполнить CCA | Выход запроса Ph-CCA == Канал занят = > указание XMIT-ошибка | Режим ожидания |
| Повернуть приемопередатчик | выход запроса Ph-Включение == запрос включения Ph-Данные {DLPDU} | Отправить пакет |
| Повернуть приемопередатчик | Выход запроса Ph-Включить == указание отказа XMIT-отключения | Режим ожидания |
| Отправить пакет | Подтверждение Ph-данных {состояния} == Успешное выполнение = > указание успешного выполнения XMIT | Режим ожидания |
| Отправить пакет | подтверждение Ph-данных {статус} == ошибка = > указание XMIT ошибка | Режим ожидания |

6.4.5.3.2 Состояние ожидания

Когда автомат XMIT запущен, DLE должен запустить таймер TxDelay. Время TxDelay должно быть установлено таким образом, чтобы передача начиналась в центре окна приема соседнего устройства. Устройство может использовать время TxDelay для создания DLPDU, запуска своего механизма шифрования AES-128 и генерации MIC для DLPDU.

Автомат перейдет в состояние «Ждать начала Тх».

6.4.5.3.3 Состояние Ожидание начала Tx

Находясь в состоянии «Ожидание начала Тх», DLE должен выбрать канал для передачи (см. 6.4.3.3.2). Когда таймер TxDelay истекает, автомат XMIT изменяет состояние. Возможны две последовательности передачи.

a) Если CCAВключена - ложь, то DLE должен выдать запрос Ph-Данные для передачи DLPDU и изменить состояние на «Отправить пакет».

b) Если CCAВключена имеет значение ИСТИНА, то DLE должен выдать запрос Ph-CCA и изменить состояние на «Выполнить CCA».

6.4.5.3.4 Состояние Выполнить CCA

DLE должен ждать, пока PhE завершит оценку свободного канала.

a) Если DLE получает вывод запроса CCA со статусом «Канал в ожидании» от PhE, тогда

1) автомат XMIT перейдет в состояние «Повернуть приемопередатчик»;

2) PhE должен быть инициализирован с помощью запроса Ph-Включение для перевода приемопередатчика в режим передачи.

b) В противном случае, если DLE принимает выходные данные запроса CCA со статусом «Канал занят», то автомат XMIT должен завершить работу, указать, что попытка передачи не удалась, и не будет передавать DLPDU.

6.4.5.3.5 Состояние Измененить приемопередатчик

Когда DLE принимает выходной сигнал запроса Ph-Включение со статусом Включен от PhE, автомат XMIT должен перейти в состояние «Отправить пакет». В противном случае, если возвращенный статус - «Отключение», то автомат XMIT должен завершиться, указать, что попытка передачи не удалась, и не должен передавать DLPDU.

6.4.5.3.6 Состояние отправки пакета

DLE должен начать передачу пакета, используя услугу запроса Ph-Данные PhE. Когда DLE получает подтверждение Ph-данных от PhE, автомат XMIT должен завершить работу и указать, что передача была успешной или неудачной, в зависимости от статуса, возвращенного в примитиве подтверждения Ph-Данные.

6.4.5.4 Автомат RECV

6.4.5.4.1 Общие положения

На рисунке 25 показан автомат, который используется для приема DLPDU. Этот автомат запускается для приема DLPDU, который передается одним из соседних устройств устройства, или сразу после передачи DLPDU для приема ACK DLPDU. Переходы показаны в Таблице 44.

Рисунок 25 – Конечный автомат RECV

Таблица 44 - Конечный автомат RECV

| Текущее состояние | Событие или условие = > действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Вход в состояние "Слушать" TDMA-автомата = > Запрос Ph-Включение {номер канала, прием} Запуск таймера RxDelay | Ожидание начала Rx |
| Ожидание начала Rx | Время ожидания RxDelay = > Запуск таймер RxWait | Слушать пакет |
| Слушать пакет | Время ожидания RxWait = > Указание отсутствия отклика | Режим ожидания |
| Слушать пакет | Указание Ph-Recv-SD = > Записать время начала пакета | Получить пакет |
| Получить пакет | Указание Ph-данных {статус} == ошибка = > Указывать на отсутствие отклика | Режим ожидания |
| Получить пакет | Указание Ph-данных {статус} == успешное выполнение | Проверить пакет |
| Проверить пакет | Неисправный CRC = > Увеличить счетчик неисправного CRC; Указать, что пакет отклонен | Режим ожидания |
| Проверить пакет | Исправный CRC && Неисправный MIC = > Увеличить счетчик неисправного MIC; Указать НЕпринятый пакет | Режим ожидания |
| Проверить пакет | Исправный CRC && исправный MIC = > Расссчитывать значение отказа синхронизации; Обновить таблицу соседних устройств; Указать тип DLPDU; Указать принятие пакета | Режим ожидания |

6.4.5.4.2 Состояние ожидания

При запуске автомата RECV:

a) DLE должен выбрать канал на основе начального межканального интервала канала и текущего абсолютного номера слота;

b) DLE должен перевести приемопередатчик в режим приема с помощью услуги запроса Ph-включение;

c) DLE должен запустить таймер RxDelay; и

d) Автомат RECV должен перейти в состояние «Ожидание запуска Rx».

Во время RxDelay приемопередатчик устанавливается и синхронизируется с правильным каналом.

6.4.5.4.3 Состояние Ожидание запуска Rx

Когда таймер RxDelay истекает, автомат RECV должен перейти в состояние «Слушать пакет» и запустить таймер RxWait.

6.4.5.4.4 Состояние Слушать пакет

Приемопередатчик получает команду начать прослушивание канала с помощью услуги указания Ph-Recv-SD PhE. Устройство RECV остается в состоянии «Слушать пакет» до тех пор, пока 1) не будет обнаружено начало DLPDU, на что указывает прием конца ограничителя начала PhPDU, или 2) истечет время таймера RxWait. Если таймер RxWait истекает, а попытка приема не удалась, механизм RECV должен завершиться с указанием «Нет отклика», а DLE должен обновить статистику коммуникации.

Если обнаружен ожидаемый начальный ограничитель, время его прибытия записывается, и автомат RECV переходит в состояние «Получение пакета» для захвата DLPDU.

6.4.5.4.5 Состояние Принять пакет

Когда автомат RECV принимает примитив услуги указания Ph-Данные от PhE, он должен выполнить начальную оценку принятого DLPDU. Если адреса DLPDU не соответствуют ожидаемым для канала, автомат RECV должен завершить, указав «Нет отклика», и DLE должен обновить статистику коммуникации. В противном случае автомат RECV должен перейти в состояние «Проверить пакет».

6.4.5.4.6 Состояние Проверить пакет

Если в полученном DLPDU Отказы отсутствуют адресации, выполняется дальнейшая проверка. Если CRC неверен, значит, PhPDU был поврежден до или во время приема; автомат RECV должен завершить, указав «пакет отклонен», а DLE обновит статистику коммуникации.

Если полученный CRC верен, полученный ключ MIC должен быть вычислен и проверен. Если полученный MIC не соответствует ожидаемому, это указывает на возможную попытку нарушения безопасности. Следовательно, прием считается неудавшимся, и DLE должен обновить статистику безопасности и коммуникации. Автомат RECV завершит с выдачей сообщения «пакет НЕ принят».

Если и CRC, и MIC верны, то прием считается успешным, и автомат RECV завершает, указывая тип полученного DLPDU.

6.4.5.5 Автомат передачи ACK

Этот автомат запускается для подтверждения приема DLPDU. DLE должен скопировать измеренную TsОшибку в поле Корректировать-Время этого ACK DLPDU. Автомат TDMA должен использовать конечный автомат, показанный на рисунке 26, для передачи DLPDU. Переходы состояний показаны в Таблице 45.

Рисунок 26 – Автомат состояния передачи ACK

Таблица 45 – Конечный автомат передачи ACK

| Текущее состояние | Событие или условие = > действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- |
| Режим ожидания | Вход в состояние «Ответ» автомата TDMA = > Запрос Ph-Включение {номер канала, передача}; Запустить таймер TxDelay с помощью TsTxAckDelay; | Ожидание начала Тх |
| Ожидание начала Тх | Тайм-аут TxDelay = > Запрос Ph-данных {ACK DLPDU} | Отправить пакет |
| Отправить пакет | Подтверждение Ph-данных = > Указание успешного выполнения XMIT | Режим ожидания |

6.5 Информация-DL-управления

6.5.1 Общие положения

Некоторые атрибуты DL должны быть предварительно сконфигурированы, прежде чем станет возможным правильное функционирование DLE. Эти атрибуты определены в 6.5.2. Действия DLE, которые могут быть запрошены через управление DL, также кратко описаны в 6.5.3.

6.5.2 Атрибуты DL

В таблице 36 определены атрибуты суперкадра.

В таблице 37 определены атрибуты канала.

Таблица 39 определяет атрибуты графика.

Сетевой ключ, используемый для вычисления MIC, см. 6.3.4.2.3.

Другие атрибуты определены в таблице 46.

Таблица 46 – Атрибуты DL

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Время_постоянного_соединения | От 0 до 232 -1 в мс | Интервал, в течение которого узел должен успешно коммуницировать с каждым связанным соседним устройством |
| Время_отказа_пути | От 0 до 232 -1 в мс | Интервал неудачной коммуникации с данным соседним устройством, указывающий на ошибку пути |
| Время_объявления | От 0 до 232 -1 в мс | Интервал, с которым передаются DLPDU объявления |
| Время_обнаружения | От 0 до 232 -1 в мс | Максимальный интервал между двумя последовательными передачами Объявления DLPDU по каналу обнаружения |
| Порог_приоритета | аварийный сигнал ¦ Нормальный¦ данные процесса ¦ Команда | Определяет DLPDU с самым низким приоритетом, принимаемый от другого устройства. |
| Приоритет-соединения | От 0 до 15 | Приоритет, используемый в DLPDU объявления, отправленном DLE; меньшее число указывает на лучший выбор для соединения |
| Разнородный_режим | истина ложь | Указывает, находится ли DLE в режиме «приема всего», т.е. DLE принимает все DLPDU, полученные от PhE. |
| Макс_показатель_отката | {4, 5, 6, 7} | Максимальное значение, которое можно принять для показателя отката, используемого в общих слотах, значение по умолчанию - 4. |
| Время_отказа_от_активного_поиска | От 0 до 232 -1 в мс | Максимальное время пребывания в активном режиме поиска при присоединении (по умолчанию 4 000 секунд). По истечении этого интервала устройство переходит в режим пассивного поиска. |
| Время_пассивного_цикла | От 0 до 232 -1 в мс | В режиме пассивного поиска - период, в течение которого устройство переключается между режимом сна и прослушиванием (по умолчанию 600 секунд). Интервал сна равен ВремяПассивногоЦикла минус ВремяПассивногоПробуждения. |
| Время_пассивного_пробуждения | От 0 до 232 -1 в мс | В режиме пассивного поиска - время ожидания для прослушивания сети (по умолчанию 6,5 с). |

6.5.3 Действия DLM

Действия DLE, которые может запросить управление DL, определены в таблице 47.

Таблица 47 – Действия DL

| Название | Описание |
| --- | --- |
| СБРОС НАСТРОЕК | Инициализировать DLE |
| ОТКЛЮЧЕНИЕ | Отключить DLE от сети и прекратить все коммуникации |
| ПОВТОРНО | Отключить DLE от сети; очистить все невыполненные запросы пользователей DLS, очистить все буферы и очереди и очистить все таблицы; присоединиться к сети |
| УДАЛИТЬ-СУПЕРКАДР | Удалить существующий суперкадр и все связанные каналы |
| УДАЛИТЬ КАНАЛ | Удалить существующий канал, возможно, обновив таблицы соседних устройств и соединений, связанные с этим каналом. |
| УДАЛИТЬ-ГРАФИК | Удалить существующее соединение с графиком |

6.6 Сетевой уровень

6.6.1 Двухуровневая модель NL

6.6.1.1 Общие положения

Сетевой уровень моделируется как

- функция безопасности более высокого уровня, и

- функция маршрутизации нижнего уровня.

Кроме того, функция NL-управление работает с обоими уровнями.

6.6.1.2 Функция безопасности

Код целостности сообщения с ключом (MIC) используется для аутентификации NPDU, шифрования и дешифрования полезных данных NL. Ключи распределяются программой управления сетью.

6.6.1.3 Функция маршрутизации

6.6.1.3.1 Общие положения

Сетевой уровень предоставляет услуги маршрутизации. Он управляет сеансами для сквозной коммуникации с соответствующими устройствами. Он получает NPDU от DLE. Если конечной точкой NPDU является локальный пользователь NLS, он передает данные пользователя своему пользователю. В противном случае он пересылает NPDU, предназначенный другим устройствам, используя DLE. Он также обрабатывает запрос NL-ПЕРЕДАЧА и подготавливает NPDU к передаче.

Сетевой уровень этого стандарта направляет NPDU одним из двух методов.

- График

Топологию сети можно представить как все устройства и направленные каналы между ними. График — это подмножество направленных каналов и устройств, которые обеспечивают резервные маршруты коммуникации между источником и конечным устройством. Фактически выбранный маршрут основан на текущих сетевых условиях, когда NPDU передается от источника к конечной точке. NPDU содержит Идентификатор_графика, но не указывает полный маршрут. Следовательно, каждый промежуточный DLE в маршруте должен быть сконфигурирован с фрагментом общего графика перед использованием этого маршрута графика. Маршруты графика избыточны и очень надежны. Этот метод маршрутизации следует использовать для обычных, рутинных коммуникаций как в восходящем, так и в нисходящем направлении от шлюза.

- Источник

Это единый направленный маршрут (устройства и каналы) между исходным и конечным устройствами. Полный маршрут статически содержится в самом NPDU. Промежуточные DLE не требуют знание заранее маршрута. По мере маршрутизации NPDU каждый промежуточный DLE передает NPDU следующему DLE, используя исходный маршрут, содержащийся в NPDU. Исходные маршруты не являются избыточными и могут выйти из строя в любой момент. Текущие сетевые условия могут нарушить маршрут, указанный в NPDU, что приведет к потере NPDU. Этот метод маршрутизации следует использовать только для тестирования маршрутов, устранения неполадок сетевых путей или для одноранговой коммуникации, такой как отклики на соединение с маршрутизацией.

Все устройства должны поддерживать маршрутизацию, как от источника, так и от графика.

6.6.1.3.2 Маршрутизация графика

График — это набор направленных путей, соединяющих конечные точки сети. Конкретные пути, связанные с каждым графиком, явно настраиваются программой управления сетью на всех сетевых устройствах. Один экземпляр сети может иметь несколько графиков, некоторые из которых могут перекрываться. Каждое сетевое устройство может иметь несколько графиков, проходящих через него, даже к одним и тем же соседним устройствам. Графики однонаправленные.

Каждый график в сети имеет уникальный Идентификатор_графика. При использовании маршрутизации графика NLE помещает значение Идентификатор_графика в заголовок NPDU. NLE, получив NPDU, затем пересылает его по набору путей, принадлежащих этому графику, к конечной точке.

Каждый Идентификатор_графика в устройстве должен иметь несколько связанных соседних устройств. В правильно настроенной сети все устройства имеют не менее двух соседних устройств в графике, которым NLE может отправить NPDU. Это обеспечивает резервирование маршрута и повышает надежность.

NLE проверяет Идентификатор_графика в полученном NPDU и пересылает NPDU любому из соседних устройств, перечисленных в этом графике.

Рисунок 27 – Маршрутизация графика

Как показано на рисунке 27, для графика 1 ND 20 является источником, а ND 25 – конечной точкой; для графика 2 ND 20 является источником, а ND 24 - конечной точкой. Чтобы отправить NPDU, используя график 1, ND 20 может переслать его либо в ND 21, либо в ND 22. NPDU может использовать несколько альтернативных маршрутов, но в любом случае, следуя графику 1, он окажется на ND 25. Таким образом, один NPDU от ND 20 к ND 25 может пройти по маршруту через ND 21 и ND 23. Другой NPDU от ND 20 до ND 25 может пройти по маршруту через ND 21 и ND 24. Аналогично, для коммуникации с ND 24, ND 20 отправляет NPDU, используя график 2 через либо ND 21, либо ND 22.

Устройство должно поддерживать маршрутизацию суперкадра. Маршруты суперкадра должны использовать Идентификатор_графика 0x0000-0x00FF. Когда выполняется маршрутизация суперкадра, Идентификатор_суперкадра помещается в NPDU. Устройство, получающее Идентификатор_графика меньше 0x0100, ищет Идентификатор_суперкадра с тем же значением. Если Идентификатор_графика обнаружен, то NLE пересылает пакет любому соседнему устройству с обычным одноадресным каналом передачи в этом суперкадре. В случае маршрутизации суперкадра каналы-кандидаты должны выбираться на основе номера Идентификатор_суперкадра. В случае маршрутизации графика коммуникации кандидатов должны быть выбраны на основе записей таблицы графиков (Идентификатор_графика и соседнее устройство).

6.6.1.3.3 Маршрутизация источника

Для исходной маршрутизации полный маршрут от исходного устройства до конечного устройства указывается в NPDU. По мере распространения NPDU каждый промежуточный NLE просматривает список адресов исходного маршрута и пересылает NPDU следующему DLE в списке. Маршрут должен быть настроен в NLE, обычно программой управления сетью. Маршрутизация от источника указывает единственный путь, и, если один из промежуточных каналов выходит из строя, DLPDU теряется. Маршрутизация от источника менее надежна, чем маршрутизация по графику. Когда исходный маршрут дает ошибку, NLE в момент отказа уведомляет программу управления сетью. Ответственность за корректирующие действия несет программа управления сетью.

Как показано на рисунке 28. маршрут от ND 20 до ND 24 проходит через ND 21, ND 23 и ND 25. Таблица маршрутизации в NLE ND 20 сконфигурирована с этим путем. Исходный NLE добавляет список адресов для ND 21, ND 23 и ND 25 в заголовок NPDU и отправляет NPDU в ND 21. NLE в ND 21 принимает этот NPDU; проверяет заголовок и пересылает NPDU в ND 23. NLE в ND 23 пересылает NPDU в ND 25; который затем пересылает его в ND 24. Маршрут от ND 20 до ND 24 также может быть настроен через ND 22 и ND 25.

Рисунок 28 – Исходная маршрутизация

6.6.2 Структура NPDU

6.6.2.1 Общие положения

На рисунке 29 показана структура NPDU. Каждый NPDU должен состоять из полей в последовательности, описанной ниже:

- 1-октетный элемент управления NL;

- 1-октетный счетчик Переключение-на-прямую-передачу (HTL);

- 2-октетный порядковый номер;

- 2-октетный Идентификатор_графика;

- Конечный и исходный адресы в этой последовательности, длина любого из которых может составлять 2 или 8 октетов;

- Ноль или более октетов маршрутизации;

- 1-октетный контроль безопасности;

- Счетчик;

- 4-октетный код целостности сообщения; и

- Полезные данные NL.

Источник адрес – исходный адрес

Прилавок - счетчик

Рисунок 29 – Структура NPDU

6.6.2.2 Октет управления NL

Это поле определяет длину и тип конечной точки, исходные адреса и наличие полей маршрутизации, как показано на рисунке 30. Бит 7 определяет тип адреса конечной точки; бит-6 определяет тип исходного адреса. Если значение любого из этих двух битов равно «1», то адрес в NPDU, соответствующий этому биту, - EUI-64, иначе это псевдоним (см. 6.3.1.2.4). В DLPDU можно использовать любую комбинацию длин адресов.

Биты 5, 4 и 3 зарезервированы для использования в будущем. Перед передачей NLE должен установить значение этих битов на «000». NLE должен игнорировать любое значение этих битов в полученном NPDU.

Рисунок 30 – Октет управления NPDU

Значение любого из битов 2, 1 и битов 0 равно «1», то соответствующее поле маршрутизации должно присутствовать в NPDU.

- Бит 2 указывает наличие 2-октетного поля маршрута прокси.

- Бит 1 указывает наличие 8-октетного 2-го поля исходного маршрута.

- Бит 0 указывает наличие 8-октетного поля 1-го исходного маршрута.

Примечание – NPDU может одновременно указывать действительный Идентификатор_графика и исходный маршрут.

6.6.2.3 Переход к постоянному соединению

В этом поле хранится количество оставшихся переходов, которые NPDU может пройти, прежде чем он будет отклонен.

6.6.2.4 Порядковый номер

Порядковый номер должен быть установлен равным 2 наименьшим значащим октетам абсолютного номера временного интервала (ASN) во время приема запроса NL-ПЕРЕДАЧА. Это поле предоставляет грубые, но важные показатели производительности в реальном времени и диагностическую информацию о функционировании сети. Оно также предоставляет при воссоздании полного ASN возраст пакета.

Если HTL действителен, возраст пакета должен сравниваться с макс_возраст_пакета. Если возраст пакета больше, чем макс_возраст_пакета, пакет должен быть отклонен. Разница между возрастом пакета и макс_возраст_пакета должна быть указана как тайм-аут для канала передачи данных.

6.6.2.5 Идентификатор_графика

Идентификатор_графика используется для маршрутизации пакета до его конечной точки. Идентификатор_графика косвенно идентифицирует список устройств, любое из которых может использоваться для пересылки NPDU в конечную точку.

6.6.2.6 Конечный и исходный адрес

NL поддерживает два типа адресов: 2-октетный псевдоним и 8-октетный адрес IEEE EUI-64. См. определение и форматы этих адресов в 6.3.1.2.4. Эти два адреса не изменяются во время распространения NPDU.

6.6.2.7 Прокси-маршрут

Прокси-маршрутизация должна использоваться для коммуникации с устройствами, которые еще не были интегрированы в сеть программой управления сетью. К ним относятся устройства, которые находятся в процессе соединения. 2-октетный псевдоним материнского прокси-сервера для конечной точки указывается в прокси-адресе.

Если адрес прокси совпадает, то материнский прокси отвечает за пересылку NPDU на устройство, указанное конечным адресом.

6.6.2.8 Исходный маршрут

Каждое поле Исходный_маршрут содержит набор из четырех адресов, которые обозначают маршрут, по которому пакет должен следовать от исходного устройства до конечной точки пакета. Каждый адрес представляет собой псевдоним из 2 октетов. Любой неиспользуемый адрес должен быть установлен на 0xFFFF. Если используются оба поля Исходный_маршрут, можно указать до восьми промежуточных адресов. Адреса должны указываться последовательно, неиспользуемые адреса должны быть установлены на 0xFFFF в конце последовательности. При сканировании последовательности исходных маршрутов сканирование прекращается при обнаружении первого 0xFFFF. Когда достигается конец исходного маршрута, пакет передается в его конечную точку или по маршруту графика NPDU.

Если присутствует поле Исходный_маршрут, содержащиеся в нем адреса должны использоваться для маршрутизации пакета до его конечной точки назначения. Исходные маршруты следует использовать только для тестирования или устранения неполадок сетевых путей.

6.6.2.9 Контроль безопасности

Это поле определяет стратегию безопасности, используемую для NPDU, как показано на рисунке 31. Подполе, состоящее из битов 0–3, должно быть закодировано как перечисление следующим образом.

0: ключ сеанса

1: присоединиться с ключом

другие значения: зарезервированы

Рисунок 31 – Октет управления безопасностью

Биты 7, 6, 5 и 4 зарезервированы для использования в будущем. NLE должен установить значение этих битов на «0000» в передаваемом NPDU. NLE должен игнорировать любое значение этих битов в полученном NPDU.

6.6.2.10 Счетчик

Его поле должно быть установлено на полное или усеченное значение счетчика одноразового номера. Значение и длина этого поля зависят от типа безопасности, как показано в Таблице 48.

Таблица 48 – Значение счетчика

| Тип безопасности | Значение счетчика |
| --- | --- |
| Сеанс | Наименьшее 8-битное значение счетчика одноразового номера |
| Присоединиться | Полный 32-битный счетчик одноразового номера |

6.6.2.11 Код целостности сообщения

Код целостности сообщения с ключом (MIC) используется для аутентификации NPDU и дешифрования полезных данных подуровня безопасности. Его длина составляет 4 октета.

6.6.2.12 Полезные данные NL

Данные NLS-пользователя — это полезные данные NL.

6.6.3 Функция безопасности

6.6.3.1 Общие положения

Функция безопасности обеспечивается на различных уровнях и при работе устройства в целом. Приложение A определяет функцию безопасности коммуникации и связанные с ними аспекты безопасности.

6.6.3.2 Сеанс

6.6.3.2.1 Типы сеансов

Безопасность ориентирована на сеанс. Сеанс обеспечивает конфиденциальную и безопасную коммуникацию между парой сетевых устройств. Полевое устройство всегда содержит сеанс соединения. Четыре сеанса устанавливаются, как только устройство подключается к сети.

- Одноадресный сеанс между устройством и программой управления сетью - он используется программой управления сетью для управления устройством.

- Сеанс широковещательной передачи между устройством и программой управления сетью - используется для общего управления устройствами. Например, его можно использовать для распространения нового сетевого ключа на все сетевые устройства. Все устройства в сети имеют один и тот же ключ для этого сеанса.

- Одноадресная передача между устройством и шлюзом - по нему передаются обычные данные (например, данные процесса) между шлюзом и устройством.

- Сеанс широковещательной передачи между устройством и шлюзом - он используется шлюзом для отправки идентичных данных приложения на все устройства.

Кроме того, у каждого устройства есть сеанс соединения, и его нельзя удалить. Ключ_соединения уникален; это единственный ключ, который можно записать, напрямую подключившись к порту обслуживания устройства. Его также можно написать программой управления сетью.

Дополнительные сеансы могут быть добавлены, если к сети подключается портативное устройство или другой шлюз. Программа управления сетью создает все сеансы и соответствующий им ключ, кроме сеанса соединения. Сеансы соединения всегда должны присутствовать в устройстве. Только программа управления сетью должна создавать или изменять все сеансы, кроме сеанса соединения. Другие типы устройств не допускаются. Сеансы соединения всегда присутствуют в полевом устройстве и не могут быть удалены.

Можно развернуть сеанс, который соединяет два произвольных устройства в сети. Однако это может привести к необнаруженному и неконтролируемому обмену данными между устройствами и представляет собой угрозу безопасности. Если программа управления сетью поддерживает одноранговые сеансы между полевыми устройствами, тогда все получаемые коммуникации должны маршрутизироваться через шлюз, чтобы позволить обнаружение и прерывание злонамеренного поведения.

6.6.3.2.2 Таблица сеансов

Таблица 49 показывает атрибуты сеанса. Комбинация соответствующих адресов и Тип_сеанса должна быть уникальной, т.е. двум сеансам не разрешается иметь и одинаковые соответствующие адреса и значения Тип_сеанса.

Только тогда, когда создается новый сеанс, Счетчик_моего_одноразовогономера должен быть обнулен. Каждый элемент в Истории_счетчика_одноразовогономера должен быть установлен на значение счетчика одноразового номера в команде NLM-НАСТРОЙКА для записи значений атрибутов сеанса. Все биты в Истории_счетчика_одноразовогономера должны быть установлены (в 1) при создании сеанса. Устройству не разрешено изменять значение Ключ_сеанса, записанное программой управления сетью. Сетевое устройство не должно позволять никаким способом считывать любой ключ сеанса.

Таблица 49 – Атрибуты сеанса

| Название атрибута | Диапазон значений | Присоединяйтесь к ключевым значениям | Определение |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип_сеанса | Одноадресная передача Широковещание Присоединиться | Одноадресная передача | Тип сеанса |
| Уникальный_идентификатор_одноранговогоузла | 0 до 240 -1 | 0xF980000001 | Уникальный идентификатор соответствующего устройства, как определено в 3.2.105. |
| Псевдоним_одноранговогоузла | От 0 до 65 534 | 0xF980 | Название соответствующего устройства, как определено в 3.2.74. |
| Ключ_сеанса | 128-битное число | От 0 до 2128 -1 | Активный Ключ_сеанса. Ключи соединения хранятся в энергонезависимой памяти. |
| Alt_key | 128-битное число | Не используется | Ожидающий или предыдущий ключ сеанса. |
| Время_для_переключения_ключей | 40 бит | Не используется | ASN, когда ожидающий ключ становится активным. После этого ASN Alt_key является ключом предыдущего сеанса. Предыдущий ключ должен быть отклонен после 2* Макс_возраст_PDU. |
| Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла | 32-битное число | Не используется | Наибольшее значение счетчика одноразового номера, полученное от соответствующего устройства |
| История_счетчика_одноразовогономера | массив из 32 бит | Все биты установлены на 1, когда устройство начинает подключаться к сети. | Массив битов, записывающий полученные счетчики одноразового номера; старший бит всегда установлен и соответствует текущему значению Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла. Младший бит соответствует «1 + Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла - размер Истории_счетчика_одноразовогономера». Это создает скользящее окно, в котором каждый установленный бит записывает NPDU, полученный с помощью соответствующего счетчика одноразового номера. Размер Истории_счетчика_одноразовогономера равен количеству записанных полученных NPDU. Поскольку История_счетчика_одноразовогономера сдвигается вправо, история самого старого записанного NPDU удаляется. |
| Счетчик_моего_одноразовогономера | 32-битное число | 0 до 232 -1 | Счетчик одноразового номера для пакетов, отправленных устройством. Для сеансов соединения эти значения установлены на заводе на 0x00000000 и с этого времени никогда не сбрасываются (только увеличиваются). |
| Таблица_средствпередачи | Внутренний канал | Нулевой | Канал на транспортные таблицы (обычно 2), связанные с корреспондентом. Они равны нулю для сеансов соединения (запросы на соединение не являются «подтвержденными» транспортными функционированиями). |
| Таблица_маршрутов | Внутренний канал | Внутренний канал | Канал на таблицы маршрутов, связанные с соответствующей конечной точкой. Для ключа соединения эти значения генерируются из полученного PDU объявления. |

6.6.3.2.3 Сеанс соединения

Сеанс соединения уникален и должен быть создан при первом включении полевого устройства на заводе. У устройства всегда есть ключ соединения. Адреса «сеанса соединения» должны быть установлены на стандартные адреса программы управления сетью. Запись Счетчика_моего_одноразовогономера должна быть установлена ​​на ноль при первом создании сеанса соединения и должна увеличиваться по мере использования. Счетчик_моего_одноразовогономера никогда после этого не сбрасывается и сохраняется при включении и выключении полевого устройства. Счетчик_моего_одноразовогономера сетевого устройства используется как для запросов на соединение от сетевого устройства, так и для откликов на соединение от программы управления сетью. Для защиты от атак повторного воспроизведения на Ключ_соединения Счетчик_моего_одноразовогономера должен храниться в энергонезависимой памяти.

Программа управления сетью может использовать несколько стратегий для создания «сеанса соединения». Например, «сеанс соединения» для конкретного полевого устройства может быть создан заранее с использованием уникального идентификатора полевого устройства и Ключ_соединения. Независимо от стратегии, используемой для создания «сеанса соединения», когда программа управления сетью получает и проверяет запрос на соединение, поле счетчика NPDU копируется в записи счетчика одноразового номера сеанса и используется для создания отклика на соединение. Таблица 49 включает атрибуты сеанса соединения.

6.6.3.3 Элементы функции безопасности процедуры

6.6.3.3.1 Получение примитива запроса NL-передачу

При получении запроса NL-ПЕРЕДАЧА NLE должен построить часть заголовка безопасности NPDU для этого запроса. MIC с ключом используется для гарантии того, что NPDU успешно поступит и не будет нарушен указанным исходным устройством. MIC генерируется и подтверждается с использованием режима CCM* (комбинированный счетчик с CBC-MAC (исправлено)) в сочетании с блочным шифром AES-128 для обеспечения аутентификации, как указано в IEEE 802.15.4-2011, Приложение B. Этот шифр требует четыре строки октетов в качестве параметров:

- «a» - дополнительные данные, которые должны быть аутентифицированы, но не зашифрованы;

- «m» — это сообщение, которое нужно зашифровать;

- «N», 13-октетный одноразовый номер; и

- «K», 128-битный ключ AES.

Полезные данные NL зашифрованы и представляют собой строку октетов «m». Заголовок NPDU, от октета управления NPDU до MIC, представляет собой строку октета «a». Поля HTL, Счетчик и MIC в строке октетов «a» устанавливаются на ноль при аутентификации NPDU. Они заменяются их фактическими значениями перед передачей пакета.

Одноразовый номер уровня безопасности (строка октетов «N») имеет длину 13 октетов. Одноразовый номер создается, как показано в Таблице 50 и описано ниже.

Если Тип_сеанса – «соединение», а примитив запроса NL-передачи – отклик соединения a), то

1) LSB (номер октета ноль) «N» должен быть установлен на «1»;

2) следующие четыре октета из «N» должны быть установлены на значение Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла из соответствующего запроса на соединение, начиная с MSB Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла;

3) следующие восемь октетов из «N» должны быть установлены на адрес EUI-64 присоединяемого устройства;

Примечание – В запросе и отклике на соединение всегда используется адрес EUI-64, поскольку устройство получает свой псевдоним только после того, как устройство успешно подключилось к сети. Отклик на соединение может быть передан только от программы управления сетью.

b) иначе,

1) LSB (номер октета ноль) «N» должен быть установлен на «0»;

2) Счетчик_моего_одноразовогономера должен быть предварительно увеличен на единицу;

3) следующие четыре октета N должны быть установлены в значение Счетчик_моего_одноразовогономера, начиная с MSB Счетчик_моего_одноразовогономера;

4) следующие пять октетов из «N» должны быть установлены в поле адреса источника в NPDU, которое является либо адресом EUI-64, либо, если устройство в настоящее время находится в сети, псевдонимом, дополненным нулями.

Таблица 50 – Одноразовый номер NPDU

| Номер октета | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Установить на 1, если ответ присоединиться, в противном случае установить на 0 |
| 1–4 | Счетчик одноразового номера, начинающийся с MSB в N[1] |
| Для адреса источника EUI-64: |  |
| 5–12 | Адрес EUI-64 копируется (MSB в LSB) в N[5] - N[12] |
| Для 2-октетного псевдонима: |  |
| 5-10 | Каждый октет установлен на 0x00 |
| 11–12 | Псевдоним копируется (MSB в LSB) в N[11] - N[12]. |

После создания одноразового номера NPDU зашифровывается; а затем заполняются поля безопасности NPDU.

6.6.3.3.2 Получение NDPU, адресованного устройству

6.6.3.3.2.1 Общие положения

NLE должен обработать полученный NPDU, используя механизм AES-128, чтобы аутентифицировать NPDU и расшифровать полезные данные. Этот шифр требует в качестве параметров четырех строк октетов:

- «а»- заголовок NPDU, от октета управления NPDU до MIC NPDU с полями NPDU HTL, счетчика и NPDU MIC, установленными на ноль;

- «m» - полезные данные NL;

- «N», 13-октетный одноразовый номер; и

- «K», 128-битный ключ AES.

Аутентификация и дешифрование начинаются с определения правильного сеанса (см. 6.6.2.9) для определения счетчиков ключей и одноразовых номеров.

Если полученный NPDU не отбрасывается, то полезные данные должны быть направлены пользователю NLS в примитиве указания NL-передачу. Полезные данные NL должны быть данными NLS-пользователя.

6.6.3.3.2.2 Воссоздание одноразового номера

NLE должен воссоздать одноразовый номер для полученного NPDU, как обобщено в Таблице 50 и описано ниже.

Если Тип_сеанса - «присоединиться» а), то

1) Если полученный NPDU является запросом на соединение, то

i) LSB (номер октета ноль) «N» должен быть установлен на «0»;

ii) следующие четыре октета из «N» должны быть установлены в поле Счетчик полученного NPDU, начиная с MSB счетчика;

Примечание – Запрос на соединение NPDU принимается только программой управления сетью.

2) В противном случае полученный NPDU является откликом на соединение,

i) LSB (номер октета ноль) «N» должен быть установлен на «1»;

ii) если поле Счетчик полученного NPDU равно Счетчику_моего_одноразовогономера, то следующие четыре октета из «N» должны быть установлены на значение Счетчика_моего_одноразовогономера, начиная с MSB Счетчика_моего_одноразовогономера;

iii) в противном случае NLE отклоняет полученный NPDU.

3) Если NPDU не был отклонен, то следующие пять октетов «N» должны быть установлены на адрес источника EUI-64 из полученного NPDU;

b) Иначе Тип_сеанса не является «соединением»,

1) LSB (номер октета ноль) «N» должен быть установлен на «0»;

2) следующие три октета из «N» должны быть установлены на три старших октета соответствующего значения Счетчика_одноразовогономера_одноранговогоузла, начиная с MSB Счетчика_одноразовогономера_одноранговогоузла;

3) если 1-октетное значение счетчика полученного NPDU меньше количества (1 + LSB Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла - размер История_счетчика_одноразовогономера), то 24-битное значение в N[1] -N[3] должно быть увеличено;

4) следующий октет из «N» должен быть установлен на поле Счетчик полученного NPDU;

5) следующие пять октетов из «N» должны быть установлены в поле полученного адреса источника NPDU, которое является либо адресом EUI-64, либо псевдонимом, дополненным нулями.

Восстановленное число одноразовых номеров сравнивается с Историей_счетчика_одноразовогономера. Если оно соответствует любому из битов, установленных в Истории_счетчика_одноразовогономера, полученный NPDU должен быть отклонен. Если восстановленное число одноразового номера меньше, чем Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла - размер (История_счетчика_одноразовогономера), то полученный NPDU должен быть отклонен.

6.6.3.3.2.3 Аутентификация

Если одноразовый номер успешно создан и полученный NPDU не является дубликатом ранее полученного NPDU, выполняется аутентификация и дешифрование. Если эта аутентификация не удалась, пакет должен быть отклонен.

6.6.3.3.2.4 Защита от повторного воспроизведения

Если пакет является подлинным, то должна быть обновлена История_счетчика_одноразовогономера. Поскольку NPDU может поступать не по порядку или быть полностью утерянным, этот алгоритм скользящего окна используется для облегчения коммуникации и устранения дублирующихся пакетов. Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла и История_счетчика_одноразовогономера вместе регистрируют NPDU, полученные устройством.

Октеты с номерами от 1 до 4 в «N» — это восстановленный счетчик одноразовых номеров. Восстановленный счетчик одноразового номера должен сравниваться с Историей_счетчика_одноразовогономера. Если он соответствует любому из битов, установленных в История_счетчика_одноразовогономера, полученный NPDU является дубликатом ранее полученного NPDU, и этот NPDU должен быть отклонен. Если восстановленный счетчик одноразового номера находится за пределами окна История_счетчика_одноразовогономера, то DLE должен отклонить полученный NPDU.

Если восстановленный счетчик одноразового номера меньше Счетчика_одноразовогономера_одноранговогоузла, то должен быть установлен соответствующий бит на Историю_счетчика_одноразовогономера. В противном случае История_счетчика_одноразовогономера должна быть сдвинута вправо, а значение Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла обновлено. Это достигается путем вычитания Счетчика_одноразовогономера_одноранговогоузла из восстановленного счетчика одноразового номера. Полученная разница указывает, сколько раз История_счетчика_одноразовогономера должна быть сдвинута вправо. После сдвига должен быть установлен самый старший бит Истории_счетчика_одноразовогономера. Наконец, восстановленный счетчик одноразового номера должен быть скопирован в Счетчик_одноразовогономера_одноранговогоузла в записи таблицы сеансов.

6.6.4 Таблицы сетевого уровня

6.6.4.1 Общие положения

Все устройства должны поддерживать серию таблиц, которые управляют обменом данными, выполняемыми устройством, предоставляют информацию о маршрутизации, поддерживают подтверждения от конечной точки, обеспечивают конфиденциальность обмена данными и собирают статистику по этим обменам.

Таблицы, контролирующие коммуникационную деятельность:

- Таблица сеансов - запись в этой таблице устанавливает безопасный канал между устройством и конкретным соответствующим устройством. Коммуникация с соответствующим устройством невозможна без сеанса безопасности (см. 6.6.3.2.1). См. 6.6.3.2.2 для атрибутов сеанса.

- Таблица средств передачи - используется для поддержки конечной операции подтверждения с автоматическими повторными попытками (см. 6.7.3).

- Таблица маршрутов - она служит местом для добавления маршрутной информации к новому NPDU, создаваемому в результате запроса на NL-передачу (см. 6.6.4.2).

- Таблица исходных маршрутов - она привязана к некоторым маршрутам (см. 6.6.4.3).

- Таблица расписания - в ней указывается конечная точка, маршрут и квота планирования, выделенная программой управления сетью (см. 6.6.4.4).

Взаимосвязь между этими таблицами показана на рисунке 32. Внутри устройства таблица сеанса является центральной. NLE также использует таблицу соседних устройств (см. 6.4.3.4) и таблицу графиков (см. 6.4.3.5) DLE. На рисунке показаны отношения вокруг маршрута. Маршрут идентифицируется идентификатором-маршрута. Маршрут связан с конкретным корреспондентом. Маршрут может содержать необязательный исходный маршрут. Маршрут всегда связан с графиком. В некоторых случаях используется специализированная форма графика - суперкадр. График может быть связан с 0 (суперкадр) или более соседними устройствами. Расписание связано с одним маршрутом. Маршрут связан с 0 или более расписаниями. Коммуникация с расписаниями направлена, потому что расписание знает о маршруте, но маршрут не должен знать о расписании.

Рисунок 32 – Таблицы NLE и взаимосвязь

Устройства должны поддерживать минимальное количество записей в таблице и буферном пространстве, показанном в Таблице 51.

Таблица 51 – Минимальное требование к NLE табличного пространства

| Название таблицы | Требуемые минимальные записи |
| --- | --- |
| Сеанс | 8 |
| Соответствующее устройство | 1 за сеанс |
| Транспорт | 2 за сеанс |
| Маршрут | 8 |
| Исходный маршрут | 2 |
| Расписание уроков | 16 |

Некоторые из атрибутов этих таблиц, описанных в этом стандарте, могут быть вычислены или получены из другой информации, и не обязательно хранить их отдельно.

Примечание – Несмотря на то, что конкретная реализация хранения данных и конфигурации оставлена на усмотрение разработчиков устройства, общее описание полей, содержащихся в структурах данных, важно для функционирования в целом.

6.6.4.2 Таблица маршрутов

В таблице 52 показаны атрибуты маршрута. Таблица маршрутов связана с сеансом безопасности и соответствующим адресом. Она используется для помощи в выборе графика, используемого для коммуникации с соответствующим устройством. NLE должен собирать статистику, чтобы позволить программе управления сетью оптимизировать ресурсы коммуникации с течением времени.

Таблица 52 – Атрибуты маршрута

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор-маршрута | От 0 до 255 | Идентификатор маршрута |
| Тип_маршрута | обслуживание Опубликовать Заблокировать событие передачи | Указывает тип маршрута; Техническое обслуживание - значение по умолчанию. |
| Псевдоним_конечногоустройства | От 0 до 65 534 - см. 6.3.1.2.4 | Название конечного устройства, с которым устанавливается маршрут |
| Идентификатор_графика | От 256 до 65 535 | Идентификатор графика, связанного с этим маршрутом. Если ноль, то к точке назначения существует только исходный маршрут. Нулевой Идентификатор_графика обозначается 0xFFFF. |
| Идентификатор_исходного_маршрута | От 0 до 255 | Если не ноль, то идентификатор таблицы исходных маршрутов для этого маршрута, иначе отсутствие исходного маршрута для этого маршрута |
| Кол_переданных_пакетов | От 0 до 65 535a | Количество пакетов, переданных по этому маршруту |
| Время_последней_передачи | От 0 до 232 -1 с шагом 1/32 мс | Время последнего создания NPDU для этого маршрута |
| Кол_полученных_пакетов | От 0 до 65 535 A | Количество пакетов, полученных по этому маршруту, обновляется на основе Идентификатор_графика в NPDU. |
| __________ a Значение счетчиков пакетов меняется с 65 535 до 0. |  |  |

6.6.4.3 Таблица исходных маршрутов

Таблица исходных маршрутов содержит список до 8 адресов устройств, отслеживающих маршрут от этого устройства к соответствующему устройству, как показано в Таблице 53.

Таблица 53 – Атрибуты исходного маршрута

| Название атрибутов | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор_маршрута | От 1 до 255 | Идентификатор маршрута |
| уникальный_идентификатор_конечногоустройства | 0 до 240 -1 | Уникальный идентификатор конечного устройства, как определено в 3.2.105. |
| Псевдоним_конечногоустройства | От 0 до 65 534 | Короткий адрес соседнего устройства, как определено в 3.2.74. |
| Переключения_исходного_маршрута [8] | Псевдоним устройства | До 8 псевдонимов, ведущих к конечному пункту назначения. Неиспользуемые адреса должны быть привязаны к псевдониму получателя. |

6.6.4.4 Таблица расписания

Когда устройству необходимо установить соединение для коммуникации с другим устройством, оно отправляет запрос программе управления сетью на выделение расписания для этого сеанса коммуникации. Каждая конечная точка и Домен_приложения имеют собственное расписание. В таблице 54 показаны атрибуты расписания. Он определяет маршрут к конечному устройству и квоту планирования, выделенную для этого обмена данными. Когда устройство удаляет расписание, ожидается, что программа управления сетью освободит ресурсы сети, поддерживающие это расписание. Один и тот же маршрут может использоваться более чем одним расписанием.

Таблица 54 – Атрибуты Расписания

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Идентификатор_расписания | От 0 до 255 | Идентификатор расписания |
| Тип_расписания | источник ¦ приемник ¦ прерывистый | Указывает тип расписания |
| Домен_приложения | обслуживание ¦ публикация ¦ блочная передача ¦ СОБЫТИЕ | Домен приложения, использующий это расписание |
| Псевдоним_конечногоустройства | От 0 до 65 534 | Краткий адрес конечной точки, для которого было назначено это расписание. |
| Продолжительность_услуги | От 0 до 232 -1 с шагом 1/32 мс | Для циклических коммуникаций (например, для публикации данных) пакеты генерируются с этим периодом. Задержка для циклической коммуникации не должна превышать 1/3 периода. Для прерывистой коммуникации это требуемая максимальная задержка. |
| Идентификатор-маршрута | От 0 до 255 | Идентификатор маршрута для этого расписания. Идентификатор-маршрута может использоваться более чем одним расписанием. |

6.6.5 Автомат NLE

6.6.5.1 Общие функционирования

NLE проходит через серию состояний, начиная с «состояния ожидания» и продолжаясь до тех пор, пока устройство не станет «работоспособным» и не станет полноправным участником сети с сетчатой структурой. Всего существует пять состояний, они описаны в Таблице 55.

Таблица 55 – Состояния NLE

| Состояние | Описание |
| --- | --- |
| Режим ожидания | Устройство находится в состоянии покоя, а его беспроводной приемопередатчик не активен. Он ничего не знает о сети. |
| Соединение | Устройство прослушивает сеть, пытается получить объявление DLPDU и запрашивает доступ к сети. |
| На карантине | Устройство успешно подключилось к сети, но у него есть доступ только для разговора с программой управления сетью. Недоступно или не разрешается выполнять функции сбора данных или управления или иным образом комуницируют со шлюзом. |
| Функциональный | К устройству могут получить доступ хост-приложения через шлюз. Он интегрирован в работу системы. |
| Приостановленный | Устройство находится в неподвижном состоянии. Все его сетевые таблицы целы. |

Диаграмма перехода между состояниями показана на рисунке 33. На этой диаграмме показаны события, которые позволяют устройству запускаться, обнаруживать и присоединяться к сети и, наконец, перейти от статуса нового члена к сети к полностью работоспособному сетевому устройству. Кроме того, на схеме показано приостановленное устройство (и сеть). Кроме того, устройство можно принудительно отключить (например, удалить из процесса для технического обслуживания в ремонтной мастерской) или повторно подключить в любое время.

Рисунок 33– Конечный автомат NLE

6.6.5.2 Состояние ожидания

После перезагрузки устройства или при включении устройство переходит в состояние ожидания. В этом состоянии устройство не будет пытаться установить беспроводное соединение. Устройство должно обновить Ключ_соединения и идентификатор_сети, если они записываются через порт обслуживания. Когда устройство получает команду соединения от управления NL, NLE переходит в состояние «Соединение».

6.6.5.3 Состояние соединения

NLE определяет местонахождение сети и синхронизируется с ней. Он будет ждать получения пакетов Объявления. После получения одного или нескольких пакетов Объявления, NLE должен запросить доступ к сети, используя Ключ_соединения. Ожидается, что программа управления сетью отправит сетевой ключ и сеанс программы управления сетью запрашивающему NLE. Также ожидается, что программа управления сетью предоставит NLE суперкадр, графики и каналы. После того, как NLE получит эти параметры, он перейдет в состояние «Карантин».

На запрос на соединение программа управления сетью может ответить немедленно, или NLE может потребоваться повторить запрос. Произойдет сбой, если устройство отправит количество запросов на соединение, равное макс_попытки_соединения (см. Таблицу 58), без получения ключей безопасности и параметров сеанса от программы управления сетью. В этом случае NLE вернется в состояние ожидания.

Если NLE получает команду Отсоединение от управления NL, то он должен перейти в состояние «Режим ожидания».

6.6.5.4 Состояние охваченного карантина

Устройства, помещенные в карантин, являются сетевыми однорангового узлами с ограниченным доступом. NLE должен оставаться в этом состоянии до тех пор, пока не будет одобрен для развертывания в сетевом приложении. Утверждение может принимать форму человека-оператора, разрешающего использование устройства в системе и вводящего устройство в эксплуатацию. Этот этап карантина соответствует обычной практике в обрабатывающей промышленности и добавляет дополнительный уровень безопасности к процессу соединения.

Во время карантина устройство должно быть разрешено программой управления сетью для отправки и приема пакетов. Устройство также должно пересылать пакеты в соответствии с настройками программы управления сетью. Должны быть созданы обычные сетевые отчеты (например, отчеты о соседних устройствах).

После получения параметров сеанса шлюза NLE перейдет в состояние «Функциональный».

6.6.5.5 Функциональный

Оно позволяет хост-приложению получить доступ к устройству и начать его взаимодействие с устройством.

В рабочем состоянии устройство является полноценным сетевым участником и должно начать выполнять задачи, указанные в его конфигурации. Оно должно направлять пакеты по сети к их конечной точке. Устройство также будет участвовать в объявлении и поддерживать новые устройства, присоединяющиеся к сети. Если оно настроено для публикации данных, оно должно запрашивать пропускную способность для этого. Оно получает запросы и отклики пользователей для передачи.

6.6.5.6 Приостановленное состояние

Находясь в состоянии «Карантин» или «Функциональный», устройство может быть принудительно переведено в состояние «Приостановлено» на указанное время. Обычно это короткий промежуток времени, и это делается, например, в целях безопасности во время взрывных работ на горных выработках. В этом состоянии устройство продолжает отслеживать прошедшее время, оставляя радио отключенным. По истечении указанного времени устройство перейдет в состояние «Соединение».

6.6.6 Процедуры элементов NLE

6.6.6.1 Получение примитива запроса NL-ПЕРЕДАЧА

Когда от NLS-пользователя получен запрос NL-передачу, NLE должен использовать Идентификатор_расписания, полученный в примитиве услуги, для определения местоположения расписания для этого запроса. Если адресатом не является программа управления сетью, и если в расписании недостаточно остаточной полосы для этого запроса, то должна быть возвращена ошибка, и запрос должен быть удален.

NLE должен построить NPDU для этого запроса. Поле должно быть настроено в соответствии с процедурами, указанными в таблице 56. NLE должен найти Идентификатор-маршрута из атрибута Расписание, как показано в таблице 54. После идентификации маршрута Идентификатор_графика из атрибута маршрута, как показано в таблице 52, должен быть скопирован в NPDU.

Маршрут пакетов должен быть проложен графиками, если маршрут не проходит проверку. Однако, если исходный маршрут присоединен к маршруту, тогда адреса исходного маршрута должны быть включены в NPDU. Неиспользуемые записи адреса исходного маршрута в NPDU должны быть установлены на 0xFFFF. Если используется маршрутизация от источника, Идентификатор_графика также должен быть действительным.

Таблица 56 – Структура NPDU

| Поле | Процедура |
| --- | --- |
| Контроль | Установить биты адреса в зависимости от размеров адреса источника и получателя. Конечные адреса указываются в примитиве запроса. Если конечной точкой является широковещательный адрес, размер конечного адреса должен быть небольшим. Исходным адресом должен быть адрес EUI-64 устройства до инициализации псевдонима устройства. Установить биты маршрутизации на основе результатов выбора маршрута. |
| HTL | Установить HTL_по_умолчанию. |
| Последовательность чисел | Установить текущее значение ASN. |
| Идентификатор_графика | Устанавливается по результатам выбора маршрута. |
| Конечный адрес | Установить значение в примитиве запроса. Если конечный адрес является широковещательным адресом, то значение этого поля должно быть 0xFFFF. |
| Адрес источника | Установить адрес EUI-64, если псевдоним не инициализирован, в противном случае установить псевдоним. |
| Прокси-маршрут | Устанавливается по результатам выбора маршрута. |
| Исходные маршруты | Устанавливается по результатам выбора маршрута. |

6.6.6.2 Прием примитива указания DL-приема

NLE должен проверить конечный адрес в NPDU, полученном от DLE. Он должен направлять эти пакеты в правильное место назначения: пересылать к следующему DLE в маршруте, пересылать присоединяющемуся устройству или доставлять локальному пользователю NLS.

6.6.6.3 Прием примитива подтверждения DL-ПЕРЕДАЧА

6.6.6.3.1 Общие положения

NLE должен удалить все данные и элементы таблицы для услуги, связанной с дескриптором, и вернуть подтверждение пользователю NL.

6.6.6.3.2 NPDU, адресованный устройству

Если получателем в полученном NPDU является локальный пользователь NLS, то NLE должен направить его функции безопасности.

6.6.6.3.3 NPDU с широковещательным адресом

Если конечный адрес в полученном NPDU является широковещательным адресом, то NLE должен пересылать NPDU, как описано в 6.6.6.3.4, а также пересылать его функции безопасности.

6.6.6.3.4 Перенаправление полученного NPDU

NLE обрабатывает полученный NPDU в последовательности, описанной ниже.

NLE проверяет и обновляет HTL. Если счетчик HTL в полученном NPDU равен нулю,

а) тогда NPDU следует выбросить;

b) иначе,

1) если HTL не равен 0xFF, то NLE должен уменьшить его на 1 и использовать это значение для создания NPDU для пересылки;

2) порядковый номер проверяется, и, если возраст пакета полученного NPDU больше, чем макс_возраст_пакета, он должен быть отклонен, в противном случае разница между возрастом пакета и макс_возраст_пакета должна быть предоставлена как тайм-аут для DLE;

3) в противном случае NLE проверяет конечный адрес;

4) если NPDU содержит адрес прокси, который соответствует локальному адресу NLE

i) тогда конечной точкой является присоединяющееся устройство. NLE должен направить пакет к присоединяющемуся устройству, переадресовав NPDU к DLE, указав конечный адрес DLL, который принадлежит присоединяющемуся устройству;

ii) иначе, если конечный адрес NPDU является одноадресным и совпадает с соседним устройством, то NPDU должен быть маршрутизирован непосредственно к этому соседнему устройству. Устройство должно направить пакет к соседнему устройству, переадресовав NPDU в DLE, указав конечный адрес DLL, что и у соседнего устройства.

При анализе полученного NPDU столбцы на рисунке 34 должны оцениваться слева направо, т.е. начиная с «Маршрутизация источника в NPDU». «Нет» в столбце «Маршрутизация графика в NPDU» означает, что полученный Идентификатор_графика не совпадает ни с Идентификатором_графика, ни с Идентификатором_суперкадра, обнаруженным в полевом устройстве, получившем NPDU. Решение заканчивается буквенным идентификатором решения о маршрутизации, который описан в Таблице 57.

Возраст пакета можно рассчитать как

Если ((текущий ASN && OxFFFF) 	<	порядковый номер)

Возраст пакета = ((текущий ASN && OxFFFF) - порядковый номер) + 63356)

Иначе

Возраст пакета = (текущий ASN && 0xFFFF) - порядковый номер

Конец, если

Примечание – Если конечный адрес в полученном DLPDU является широковещательным, тогда Идентификатор_графика в этом NPDU содержит Идентификатор_суперкадра для идентификации соответствующих широковещательных каналов.

Рисунок 34 – Решение о маршрутизации NPDU

Таблица 57 – Действия маршрутизации

| Код действия | Описание действия |
| --- | --- |
| A1 | Если это был конец списка исходных маршрутов в полученном NPDU или если следующий адрес в исходном маршруте не совпадает с адресом соседнего устройства, то перенаправить полученный NPDU по маршруту графика в полученном NPDU, иначе перенаправить полученный NPDU в следующий адрес в исходном маршруте. Если и маршрут графика, и исходный маршрут исчерпаны, то сигнализируется об ошибке исходного маршрута. |
| A2 | Если это был конец списка исходных маршрутов в полученном NPDU, то широковещательная передача на Идентификаторе_суперкадра (Идентификатор_графика содержит Идентификатор_суперкадра), иначе перенаправить полученный NPDU на следующий адрес в исходном маршруте. |
| B | Идентификатор_графика должен быть Идентификатор_суперкадра. Продолжать широковещание на график. Использовать широковещательный канал в суперкадре. |
| C | Если полученный NPDU имеет другой допустимый пункт назначения в списке исходных маршрутов, перенаправить NPDU на этот адрес. В противном случае указать в NLM ошибку исходного маршрута. |
| D | Перенаправить полученный NPDU на следующий адрес в исходном маршруте. NPDU отбрасывается в конце исходного маршрута. |
| E | Перенаправить полученный NPDU по графику, используя любой обычный канал в соседнее устройство на графике; если конец графика, то указать ошибку маршрута графика к nLm. |
| F | Отправить полученный NPDU всем соседним устройствам в графике; отказаться от NPDU, если он находится в конце графика. |
| G | Идентификатор_графика — это Идентификатор_суперкадра; продолжить трансляцию NPDU, используя широковещательный канал в суперкадре |
| Отклонить | Полученный NPDU недействителен; отклонить это. |

Значение тайм-аута, которое должно быть передано в DLE, должно быть пересчитано с использованием полученного ASN.

NLE должен направить NPDU в DLE, чтобы его можно было передать в следующем слоте, то есть в слоте, следующем сразу за слотом, в котором был принят PDU.

6.6.7 Информация NL-управления

6.6.7.1 Общие положения

Несколько атрибутов NL должны быть настроены до того, как станет возможной правильная работа NLE. Эти атрибуты определены в 6.6.7.2. Действия NLE, которые могут быть запрошены через управление NL, также кратко описаны в 6.6.7.3.

6.6.7.2 Атрибуты NL

Атрибуты сеанса показаны в таблице 49. Атрибуты маршрута показаны в таблице 52. Атрибуты маршрута источника показаны в таблице 53. Другие атрибуты определены в таблице 58.

Таблица 58 – Атрибуты NL

| Название атрибута | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Уникальный идентификатор | 0 до 240 -1 | Уникальный идентификатор устройства, как определено в 3.2.105 |
| Псевдоним | От 0 до 65 534 | Название устройства, как определено в 3.2.74. |
| HTL_по_умолчанию | От 0 до 255 | Ограничение жизни пакета в прыжках; указание количества переходов, которые может пройти пакет, прежде чем он будет отклонен; со значением по умолчанию 249 |
| макс_возраст_пакета | От 0 до 65 535 | Ограничение времени жизни пакета с использованием ASN; указание количества интервалов, после которых пакет должен быть отклонен; со значением по умолчанию время ASN 30 000 (равным 300 с). Может быть установлено значение от 100 до 60000. |
| мин_необх_объявления | От 0 до 255 | Предпочтительное количество различных объявлений перед отправкой запроса на соединение; со значением по умолчанию 3 |
| Таймаут_ожидания_объявления | От 0 до 232 -1 в мс | Время ожидания при попытке получить дополнительное объявление; со значением по умолчанию 30 с |
| макс_попытки_соединения | От 0 до 255 | Ограничение повторных попыток соединения; со значением по умолчанию 5 |
| Время_соединения_rsp | От 0 до 232 -1 в мс | Время ожидания отклика на соединение; со значением по умолчанию 120 с |
| Время_отклика_Bcast | От 0 до 232 -1 в мс | Максимальное время отклика на широковещательное сообщение; со значением по умолчанию 60 с |
| Время_отчета_работоспособности | От 0 до 65 535 с шагом мс | Интервал публикации отчетов о состоянии работоспособности; со значением по умолчанию 15 минут |
| Размер_таблицы_сеанса | до 255 | Размер сеансовой таблицы (т.е. максимальное количество записей) |
| Кол_записей_таблицы_сеанса | до 255 | Количество записей в текущий момент в таблице сеанса |
| Размер_таблицы_маршрутов | до 255 | Размер таблицы маршрутов (т.е. максимальное количество записей) |
| Кол_записей_таблицы_маршрутов | до 255 | Количество записей, находящихся в настоящее время в таблице маршрутов |

6.6.7.3 Действия NLM

Действия NLE, которые может запросить управление NL, определены в таблице 59.

Таблица 59 – Действия NL

| Название | Описание |
| --- | --- |
| сброс настроек | Сбросить и запустить NLE. Все сетевые таблицы очищаются при вызове этого примитива. Этот примитив обычно вызывается при включении устройства или когда устройство устанавливается в новой сети. |
| запись-сеанса | Добавляет новый сеанс |
| удалить-сеанс | Удаляет существующий сеанс |
| добавить маршрут | Добавляет новый маршрут |
| удалить маршрут | Удаляет существующий маршрут |
| маршрут-поумолчанию | Устанавливает маршрут как маршрут по умолчанию |
| добавить расписание | Добавляет новое расписание |
| удалить расписание | Удаляет существующее расписание |
| присоединиться | Меняет состояние с ожидания на соединение |
| Отключить | Изменяет состояние на бездействие |

6.6.7.4 Управление сетью

Программа управления сетью отвечает за общее управление, планирование и оптимизацию сети. Функция управления сетью указана в Приложении C.

6.7 Транспортный уровень

6.7.1 Общие положения

Транспортный уровень используется для обеспечения того, чтобы данные TLS-пользователя были переданы в конечную точку. Транспортный уровень поддерживает как подтвержденные, так и неподтвержденные операции.

Услуга без подтверждения позволяет устройству отправлять данные TLS-пользователя, не требуя подтверждения от принимающей стороны. Данные могут быть доставлены на конечное устройство в порядке, отличном от того, в котором они были первоначально отправлены с исходного устройства.

Подтвержденная услуга используется для создания синхронного транспортного канала по сети, соединяющего два устройства. Этот канал позволяет устройствам отправлять данные и подтверждать их доставку. TLS-пользователь может отправлять данные, которые будут доставлены без потерь, дублирования или неправильного порядка TLS-получателю. Эта услуга подходит для трафика запросов и откликов пользователей. Когда используется подтвержденная услуга, коммуникация является синхронной. Одновременно разрешается только одна незавершенная функция в сети для этого транспортного канала.

6.7.2 Структура TPDU

6.7.2.1 Общие положения

На рисунке 35 показана структура TPDU. Он должен состоять из полей в последовательности, описанной ниже:

- 1-октетный транспортный контроль, и

- Полезные данные TL.

Рисунок 35 – Структура TPDU

6.7.2.2 Транспортный контроль

В этом поле указывается продолжительность и тип услуги, как показано на рисунке 36. Оно имеет четыре подполя.

tack: 	если бит-7 установлен на «1», то TPDU предназначен для подтвержденной услуги, иначе - для неподтвержденного услуги;

tresp:   	если бит-6 установлен на '1', тогда TPDU предназначен для отклика в качестве указанного параметра транспортного типа примитива TLS,

tbroad:  	если бит 5 установлен на '1', то TPDU предназначен для широковещательного канала; этот бит установлен на '1' как для запроса, так и для отклика,

tseqn:   	биты 4 - 0 образуют порядковый номер для TPDU, чтобы обнаруживать дубликаты, отсутствующие TPDU и соотносить ответ с запросом.

Рисунок 36 – Октет управления TPDU

6.7.3 Таблица транспортных труб

В таблице 60 показаны атрибуты транспортной трубы. Для каждого подтвержденного обмена данными должна создаваться новая запись в таблице транспортных каналов. Неподтвержденная передача данных не требует записи в этой таблице.

Полевое устройство должно иметь емкость для следующих транспортных труб:

- подчиненное устройство одноадресного обмена данными с программой управления сетью,

- подчиненное устройство широковещательного обмена данными с программой управления сетью,

- подчиненное устройство одноадресного обмена данными со шлюзом,

- главное устройство для уведомлений о событиях программе управления сетью, и

- главное устройство для уведомлений о событиях на шлюз.

Шлюз и программа управления сетью должны отслеживать множество транспортных каналов для каждого устройства и каналов для всех полевых устройств, подключенных к сети. Когда подтвержденная широковещательная передача генерируется программой управления сетью или шлюзом, TLE должен гарантировать получение подтверждений от всех затронутых устройств, которые потенциально могут быть всеми устройствами.

Каждая запись в таблице транспортных каналов включает атрибуты, указывающие, активно ли оно (выполняется функционирование), работает ли устройство как главное и вещает ли оно. Запрос Обмен-TL-данными исходит от главного конца канала. Указание обмена данными TL предоставляется на подчиненном конце канала.

Если запись в таблице транспортного канала предназначена для главного конца канала, то также требуются счетчик повторных попыток и таймер повторных попыток.

Таблица 60 – Атрибуты транспортной трубы

| Название атрибутов | Диапазон значений | Определение |
| --- | --- | --- |
| Активный | истина, ложь | истина, если транспортная труба активна |
| Главный | истина, ложь | истина, если это главный конец трубы |
| Широковещание | истина, ложь | истина, если транспортный канал предназначен для широковещательного запроса |
| Время_отклика_широковещания | От 0 до 65 535 с шагом мс | Максимальное время отклика на широковещательное сообщение; значение по умолчанию - 60 с. |
| Последовательность чисел | От 0 до 31 | На главном конце канала - порядковый номер невыполненного запроса; На подчиненном конце канала - последний подтвержденный порядковый номер. |
| TPDU_логический номер | От 0 до 255 | Только на главном конце канала, дескриптор из запроса обмена данными TL, соответствующий последний_TPDU; не используется на подчиненном конце трубы |
| последний_TPDU |  | На главном конце канала - последний неподтвержденный TPDU (или НОЛЬ, если его нет); На подчиненном конце канала последний подтвержденный TPDU |
| Количество_попыток | От 0 до 255 | Только на главном конце канала, количество попыток коммуникации; не используется на подчиненном конце трубы |
| макс_время_отклика |  | Время ожидания отклика на невыполненный запрос перед повторной попыткой; значение по умолчанию - 30 с. |
| макс_попытки | От 0 до 255 | Количество повторных попыток, используемых транспортным уровнем при выполнении подтвержденной передачи пакета; значение по умолчанию - 5. |

6.7.4 Элементы TLE процедуры

6.7.4.1 Получение примитива запроса передача-TL-данных

TLE должен кодировать октет управления транспортом, как показано в таблице 61.

Таблица 61 – Кодирование управления транспортом для запроса передача-TL-данных

| Тип-транспорта | tbroad | tack | tresp |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос на передачу модуля | 0 | 0 | 0 |
| Отклик на блочную передачу | 0 | 0 | 1 |
| Поиск-вещания | 1 | 0 | 0 |
| Поиск-ответ | 1 | 0 | 1 |
| Публикация-вещания | 1 | 0 | 1 |
| Ответ-широковещания | 1 | 1 | 1 |
| Публикация-одноадресная передача | 0 | 0 | 1 |
| Примечание – Другие значения типа-Транспорта используются другими услугами - см. Таблицу 62 и Таблицу 63. |  |  |  |

На стороне главного транспортного канала TLE должен увеличивать порядковый_номер и копировать свои младшие пять битов в подполе tseqn. На Ведомой стороне (ответчика) транспортного канала TLE должен скопировать пять младших битов Логический номер, полученных в примитиве запроса, в подполе tseqn. TLE должен пересылать TPDU в NLE, используя примитив запроса NL-передачи. Значение параметра Идентификатор_расписания в этом примитиве запроса должно использоваться в примитиве запроса NL-передачи.

6.7.4.2 Получение примитива запроса Обмен-TL-данными

6.7.4.2.1 Общие положение

Если этот транспортный конвейер ожидает подтверждения для предыдущего TPDU, и буферы больше не доступны, тогда услуга не функционирует, и примитив подтверждения обмена-TL-данными должен быть возвращен TLS-пользователю, чтобы сообщить об ошибке, и запрос должен быть отклонен.

Например, TLE должен проверить параметр типа транспорта примитива запроса и закодировать октет управления транспортировкой, как показано в таблице 62. Значение параметра Идентификатора_расписания в этом примитиве запроса должно использоваться в примитиве запроса NL-передачи.

Таблица 62 – Кодирование управления транспортом для запроса обмена-TL-данными

| Тип транспорта | tbroad | tack | tresp |
| --- | --- | --- | --- |
| Запрос-одноадресная передача | 0 | 1 | 0 |
| Запрос-вещание | 1 | 1 | 0 |
| Примечание – Другие значения типа-транспорта используются другими услугами - см. Таблицу 61 и Таблицу 63. |  |  |  |

6.7.4.2.2 Неподтвержденный запрос

Запрос не требует отклика от конечной точки. Поэтому подполе Tack поля управления средством передачи установлено на «0». TLE должен пересылать TPDU в NLE, используя примитив запроса NL-передачи.

6.7.4.2.3 Подтвержденный запрос

Запрос требует отклика от конечной точки. Поэтому подполе Tack поля управления средством передачи установлено на «1». TLE должен искать запись в таблице транспортных каналов, которая соответствует примитиву услуги. Если такой записи не существует, то TLE должен создать запись в таблице транспортных каналов и установить для этой записи значение порядкового_номера на случайное число.

Если транспортный канал доступен, и в этом транспортном канале уже есть запрос, ожидающий подтверждения от конечного TLE, и больше нет доступных буферов, запрос не выполняется. TLE пересылает примитив подтверждения Обмен-TL-данными TLS-пользователю со статусом отказа.

Если транспортный канал доступен, и либо нет ожидающего запроса в этом транспортном трубопроводе, или буфер доступен, то порядковый_номер из записи таблицы должен быть увеличен и наименее значимые пяти бит должны быть скопированы в подобласти tseqn поля управления средства передачи. Во входе транспортного канала для этого примитива услуги Значок активный должен быть установлен на истинное значение; счетчик_попыток должен быть сброшен на 0; и ТаймерПопытки должен быть установлен на макс_время_отклика и должен начинаться с ожидания отклика.

TLE должен пересылать TPDU в NLE, используя примитив запроса NL-передача. TPDU также должен быть буферизирован для возможных будущих повторных попыток.

6.7.4.3 Получение примитива отклика Обмен-TL-данными

TLE должен искать в таблице транспортных каналов запись, которая соответствует соответствующему адресу. Для каждого корреспондентского адреса могут быть две такие записи - широковещательная и одноадресная. TLE должен использовать параметр транспортного примитива, чтобы найти правильный транспортный канал.

TLE должен сравнить параметр Логический номер (порядковый_номер) в примитиве отклика с порядковым_номером в записи транспортного канала. Если порядковый_номер не является единицей больше, чем в записи транспортного канала, то услуга не работает, и ответ должен быть отклонен. TLE не должен пересылать TPDU в NLE.

Например, TLE должен подготовить TPDU, обновить порядковый_номер в записи транспортного канала, закодировать октет управления средством передачи, как показано в таблице 63. Если тип средства передачи - Ответ-одноадресная передача, то TPDU должен быть немедленно направлен в NLE с использованием примитива запроса на NL-передачу. Иначе тип средства передачи - широковещательный ответ; TLE должен ждать случайное время между нулем и значением время_отклика_широковещания (см. таблицу 60), и по истечении этого времени TLE должен пересылать TPDU в NLE, используя примитив запроса NL-передача. TLE также должен поместить TPDU в буфер для возможной повторной попытки в будущем.

Таблица 63 – Кодирование управления транспортом для отклика Обмен-TL-данными

| Тип-средства передачи | tbroad | tack | tresp |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответ-одноадресная передача | 0 | 1 | 1 |
| Примечание – Другие значения Тип-средства передачи используются другими услугами - см. Таблицу 61 и Таблицу 62. |  |  |  |

6.7.4.4 Прием примитива указания NL-передачу

6.7.4.4.1 Общие положения

Когда TLE принимает указание примитива от NLE, он должен проверить управление средством передачи подполей tack и tresp, и использовать его для обработки принятого TPDU.

6.7.4.4.2 Передача данных без подтверждения

Если подполе tack управления средством передачи является ложным, то TLE направляет принятый TSDU к TLS-пользователю в передачи-данных-TL указания примитива. Подполе Tseqn должно быть направлено в виде последовательности чисел.

6.7.4.4.3 Подтвержденная передача данных указания

Если подполе TACK управления средства передачи является истинным, а tresp является ложным, то TLE должен подтвердить подполе tseqn. TLE должен выполнить поиск в таблице каналов передачи, чтобы найти запись, которая совпадает с соответствующим адресом. Таких записей для каждого соответствующего адреса может быть две - широковещательная и одноадресная. TLE должен использовать подполе tbroad управления средством передачи, чтобы найти правильный транспортный канал.

Если такой записи в таблице каналов передачи нет, то TLE должен создать новую запись. TLE должен установить для активного атрибута значение истина, бит атрибута Главное устройство в значение ложь и установить для атрибута порядковый_номер значение на единицу меньше, чем подполе tseqn в полученном TPDU. TLE направляет обмен-данных-TL – указание примитива TLS-пользователя. Тип канала передачи и порядковый номер в примитиве должны быть установлены на значения, полученные в поле управления каналом передачи.

Если запись таблицы каналов передачи существует, то подполе tseqn в полученном TPDU должно сравниваться с порядковым_номером в этой записи таблицы каналов передачи. Если оба идентичны, то TPDU является дубликатом, и ранее буферизованный ответный TLDPU должен быть направлен в NLE в примитиве запроса NL-передача. В противном случае, если подполе tseqn в полученном TPDU не является на единицу больше, чем в записи таблицы каналов передачи, то TPDU должен быть отклонен.

В противном случае подполе tseqn в полученном TPDU на единицу больше, чем в записи таблицы каналов передачи. TLE направляет принятый TL-полезные данные в качестве данных-TLS-пользователя в обмен-данных-TL указание примитива TLS-пользователю. Тип канала передачи и порядковый номер в примитиве должны быть установлены на значения, полученные в поле управления каналом передачи.

6.7.4.4.4 Подтвержденная передача данных отклика

Если подполе tack транспортного контроля является истинным и tresp является истинным, то TLE должен подтвердить подполе tseqn. TLE должен искать в таблице каналов передачи запись, которая совпадает с соответствующим адресом. Таких записей для каждого соответствующего адреса может быть две - широковещательная и одноадресная. TLE должен использовать подполе tbroad управления каналом передачи, чтобы найти правильный канал передачи.

Если такой записи в таблице каналов передачи нет, то TLE должен отклонить полученный TPDU.

Если запись таблицы каналов передачи существует, то подполе tseqn в полученном TPDU должно сравниваться с порядковым_номером в этой записи таблицы каналов передачи. Если оба идентичны, то TPDU является ответом на ранее отправленный запрос. TLE должен установить для атрибута Активный этой записи значение ложь, отключить ТаймерОтклика и удалить буфер, который использовался для хранения TPDU для запроса. TLE должен пересылать полученные полезные данные TL как данные TLS-пользователя в примитиве подтверждения обмена-TL-данными TLS-пользователю. Дескриптор в примитиве должен быть установлен на значения, полученные в соответствующем примитиве указания.

6.7.4.5 Прием примитива подтверждения NL-передачи

Если соответствующий запрос NL-Передача был вызван запросом Передача-данных-TL, то TLE должен переслать примитив подтверждения передачи-данных-TL TLE-пользователю. Если соответствующий запрос NL-передача произошел из-за запроса Обмен-TL-данными со значением транспортного типа для запроса-вещания, то TLE должен переслать примитив подтверждения Обмена-TL-данными TLE-пользователю.

6.7.4.6 Истечение времени таймерОтклика

Если таймерОтклика истекает, это означает, что либо TPDU запроса, либо соответствующий TPDU отклика потерян. Если счетчик_попыток не равен значению макс_попытки, то TLE должен отправить TPDU запроса и увеличить счетчик_попыток. В противном случае счетчик_попыток имеет максимальное значение, запрос не выполнен, и TLE должен установить для атрибута Активный этой записи значение ложь, отключить таймерОтклика и удалить буфер, который использовался для хранения TPDU для запроса. TLE должен пересылать примитив подтверждения обмена-TL-данными TLS-пользователю со статусом отказа. Дескриптор в примитиве должен быть установлен на значение, полученное в соответствующем примитиве запроса.

Если запрос не прошел, TLE должен создать отклик на аварийный сигнал отказа транспортного уровня и отправить его программе управления сетью. После получения объявления об отказе транспортного уровня программа управления сетью должна удалить и восстановить соответствующий сеанс. Если это невозможно, программа управления сетью должна заставить устройство повторно подключиться к сети.

6.7.5 Конечные автоматы TLE

6.7.5.1 Конечный автомат передачи данных клиента

Состояния показаны на рисунке 37, а полный конечный автомат описан в таблице 64.

Рисунок 37 – Схема переходов конечного автомата передачи данных клиента

Таблица 64 – Таблица состояний передачи данных клиента

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | Передача-данных-TL.запрос = > Передача-NL.запрос { конечный адрес: = Передача-данных-TL.запрос. конечный адрес, приоритет: = Передача-данных-TL.запрос.приоритет, идентификатор расписания: = Передача-данных-TL.запрос.Идентификатор расписания, данные-NLS-пользователя: = TLPDU} (см. 6.7.4.1) | Ожидание передачи |
| S2 | Ожидание передачи | NL-ПЕРЕДАЧА.подтверждение = > ПЕРЕДАЧА-TL-ДАННЫХ.подтверждение Статус: = статус} (см. 6.7.4.5) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |

6.7.5.2 Конечный автомат обмена данными клиента

Состояния показаны на рисунке 38, а полный конечный автомат описан в таблице 65.

Рисунок 38 – Схема перехода конечного автомата обмена данными клиента

Таблица 65 – Таблица состояний обмена клиентскими данными

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | Обмен-TL-данными.запрос && ожидает подтверждения для предыдущего TPDU = > ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.подтверждение { Статус: = сбой } | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S2 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | Обмен-TL-данными.запрос &&! Ожидание подтверждения для предыдущего TPDU = > счетчик_попыток: = 0, таймерОтклика: = макс-время_отклика, NL-передача.запрос { конечный адрес: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос. конечный адрес, приоритет: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.приоритет, идентификатор расписания: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.Идентификатор расписания, Данные-NLS-пользователя: = TLPDU} (см. 6.7.4.2) | Ожидание отклика |
| S3 | Ожидание отклика | NL-передача.подтверждение && соответствующий Тип-канала-передачи == Запрос-вещание = > Обмен-TL-данными.подтверждение {Статус: = статус} (см. 6.7.4.5) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S3 | Ожидание отклика | NL-передача.указание && TLPDU.tack == истина && TLPDU. tresp == истина && существует запись в таблице каналов передачи && TLPDU. tseqn == порядковый_номер в записи таблицы каналов передачи = > Отключить таймерОтклика, Удалите буфер, который использовался для хранения TPDU для запроса, Обмен-TL-данными.подтверждение { Данные-TLS-пользователя: = полезные данные TLPDU, Статус: = статус} (см. 6.7.4.4.4) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S4 | Ожидание отклика | ТаймерОтклика истекает && счетчик_попыток! = макс_попытки = > Увеличение счетчик_попыток, NL-передача.запрос { конечный адрес: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос. конечный адрес, приоритет: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.приоритет, идентификатор расписания: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.Идентификатор расписания, Данные-NLS-пользователя: = TLPDU} (см. 6.7.4.6) | Ожидание отклика |
| S3 | Ожидание отклика | ТаймерОтклика истекает && счетчик_попыток == макс_попытки = > ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.подтверждение { Статус: = сбой} (см. 6.7.4.6) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |

6.7.5.3 Конечный автомат сервера

Состояния показаны на рисунке 39, а полный конечный автомат описан в таблице 66.

Рисунок 39 – Схема переходов конечного автомата сервера

Таблица 66 – Таблица состояний сервера

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос = > NL-передача.запрос { конечный адрес: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос. конечный адрес, приоритет: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.приоритет, идентификатор расписания: = ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.запрос.Идентификатор расписания, Данные-NLS-пользователя: = TLPDU} (см. 6.7.4.1) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | NL-передачу.указание && TLPDU.tack == ложь = > ПЕРЕДАЧА-ДАННЫХ-TL.указание { адрес источника: = NL-передача.указание.исходный адрес, Тип-канала-передачи: = TLPDU.тип-канала-передачи, приоритет: = TLPDU приоритет, Данные-TLS-пользователя: = TLPDU полезные данные} (см. 6.7.4.4.2) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | NL-передача.указание && TLPDU.tack == истина && TLPDU. tresp == ложь && TLPDU. tseqn == порядковый_номер в записи таблицы каналов передачи (повторяющееся указание, см. 6.7.4.4.3) = > NL-передача.запрос { конечный адрес: = ранее буферизованный конечный адрес, приоритет: = ранее буферизованный приоритет, Идентификатор_расписания: = ранее буферизованный Идентификатор_расписания, Данные-NLS-пользователя: = ранее буферизованный TLPDU} (см. 6.7.4.4.3) | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S2 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | NL-передача.указание && TLPDU.tack == истина && TLPDU. tresp == ложь && Запись в таблице каналов передачи не существует = > Создать запись в таблице каналов передачи, порядковый номер в записи таблицы каналов передачи = TLPDU. tseqn -1 TL- Данные- обмен.указание { адрес источника: = NL-передача.указание.исходный адрес, порядковый номер: = TLPDU. tseqn, Тип-канала-передачи: = TLPDU.тип-канала-передачи, приоритет: = TLPDU приоритет, Данные-TLS-пользователя: = TLPDU полезные данные} (см. 6.7.4.4.3) | Ожидание отклика |
| S2 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | NL-передача.указание && TLPDU.tack == истина && TLPDU. tresp == ложь && существует запись в таблице каналов передачи && TLPDU. tseqn == порядковый_номер в записи таблицы каналов передачи + 1 = > TL- Данные- обмен.указание { адрес источника: = NL-передача.указание.исходный адрес, порядковый номер: = TLPDU. tseqn, Тип-канала-передачи: = TLPDU.тип-канала-передачи, приоритет: = TLPDU приоритет, Данные-TLS-пользователя: = TLPDU полезные данные} (см. 6.7.4.4.3) | Ожидание отклика |
| S3 | Ожидание отклика | Обмен-TL-данными запись.ответ && таблицы транспортной трубы существует && порядковый_номер в записи таблицы транспортной трубы == порядкового номера отклика -1 = > Увеличить порядковый_номер в записи таблицы каналов передачи, NL-передача.запрос { Конечный адрес: = Обмен-TL-данными.ответ.конечный адрес, Приоритет: = TL- Данные- E XChange.ответ.приоритет, Идентификатор расписания: = ОБМЕН-TL-ДАННЫМИ.ответ.Идентификатор расписания, NLS-данные-пользователя: = TLPDU } (см. 6.7.4.3), Параметры буфера TLPDU и NL-передача.запрос | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |

6.7.6 Информация управления TL

Несколько атрибутов TL должны быть настроены до того, как станет возможным правильное функционирование TLE. Эти атрибуты определены в таблице 60.

7 Определение услуги прикладного уровня - элементы типа 20

7.1 Общие концепции

7.2 Общие положения

В этом документе определяется услуга беспроводного уровня приложения типа 20 в дополнение к услуге проводного уровня приложения типа 20, указанной в IEC 61158-5-20.

Общие концепции и шаблоны, используемые для описания услуги прикладного уровня в этом стандарте, подробно описаны в IEC 61158-1:2014, раздел 9.

7.3 Тип данных ASE

7.3.1 Обзор

7.3.1.1 Общие положения

Типы данных Полеваяшина определяют машинно-независимый синтаксис для данных приложений, передаваемых услугами FAL. Уровень приложений Полеваяшина поддерживает определение и передачу как базовых, так и сконструированных типов данных. Правила кодирования для типов данных, указанных в этом разделе, приведены в разделе 8.

Базовые типы — это атомарные типы, которые нельзя разложить на более элементарные типы. Сконструированные типы — это типы, состоящие из базовых типов и других сконструированных типов. Их сложность и глубина вложенности этим стандартом не ограничиваются.

Типы данных определены как экземпляры класса типа данных, как показано на рисунке 40.

Рисунок 40 – Иерархия классов типов данных

Определения типов данных, которые он представлены в виде структуры класса/формата/например, начиная с типом данных класса под названием «Тип данных». Форматы для типов данных определяются классом типа данных.

Базовые классы данных используются для определения типов данных фиксированной длины. Стандартные типы, взятые из ISO/IEC 8824, называются простыми типами данных. Другие стандартные базовые типы данных определены специально для приложений Полеваяшина и называются конкретными типами.

Сконструированные типы, указанные в этом стандарте, представляют собой строки, массивы и структуры.

7.3.1.2 Обзор основных типов

Большинство основных типов определяются из набора типов ISO/IEC 8824 (простые типы). Некоторые типы ISO/IEC 8824 были расширены для специального использования Полеваяшина (определенные типы).

Простые типы — это универсальные типы ISO/IEC 8824. В этом стандарте они определены для предоставления им идентификаторов классов Полеваяшина.

Конкретные типы — это базовые типы, определенные специально для использования в среде Полеваяшина. Они определены как простые подтипы классов.

Базовые типы имеют постоянную длину. Определены два варианта: один для определения типов данных, длина которых является целым числом октетов, и один для определения типов данных, длина которых равна битам.

Примечание – Целое число, упакованный ASCII, ISO Latin-1 и дата определены в этом стандарте с целью присвоения им идентификаторов классов Полеваяшина. Этот стандарт не изменяет их определения, указанные в ISO/IEC 8824.

7.3.1.3 Типы фиксированной длины

Длина типов фиксированной длины — это целое число октетов.

7.3.1.4 Построенные типы

7.3.1.4.1 Обзор

Сконструированные типы данных необходимы для полной передачи разнообразной информации, представленной на полевой шине. В этом стандарте определены три типа сконструированных типов: строка, массив и структура.

7.3.1.4.2 Строка

Строка состоит из упорядоченного набора с переменным числом однородно типизированных элементов фиксированной длины.

7.3.1.4.3 Структура

Структура состоит из упорядоченного набора разнотипных элементов, называемых полями. Этот стандарт не ограничивает тип данных полей. Однако поля в структуре не обязательно должны быть одного типа.

7.3.1.4.4 Массив

Массив состоит из упорядоченного набора однородно типизированных элементов. Тип данных элементов массива может быть базовым типом или структурой фиксированной длины. Все элементы массива должны быть одного типа.

7.3.1.4.5 Уровень вложенности

Этот стандарт разрешает структурам и массивам содержать структуры и массивы.

7.3.1.5 Спецификация определяемых пользователем типов данных

Типы, определяемые пользователем, не поддерживаются этим стандартом.

7.3.1.6 Передача пользовательских данных

Пользовательские данные передаются между приложениями по протоколу FAL. Все кодирование и декодирование выполняется пользователем FAL.

Правила кодирования пользовательских данных в единицах данных протокола FAL зависят от типа данных. Эти правила определены в IEC 61158-6-20.

7.3.2 Формальное определение объектов типа данных

7.3.2.1 Класс типа данных

Класс типа данных определяет корень дерева классов типов данных. Его материнский класс «top» указывает вершину дерева классов FAL.

FAL ASE:   		тип данных ASE

КЛАСС: 			Тип данных

ИДЕНТИФИКАТОР КЛАССА:   Не используется

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: TOP

АТРИБУТЫ:

| (m) | Ключевой атрибут: | Тип данных Название |
| --- | --- | --- |
| (m) | Атрибут: | Формат (ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА, СТРОКА, СТРУКТУРА, Массив) |
| (c) | Ограничение: | Формат = ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА ¦ СТРОКА |
| (m) | Атрибут: | Длина октета |
| (c) | Ограничение: | Формат = СТРУКТУРА |
| (m) | Атрибут: | Количество полей |
| (m) | Атрибут: | Список полей |
| (m) | Атрибут: | Название поля |
| (m) | Атрибут: | Тип данных поля |
| (c) | Ограничение: | Формат = Массив |
| (m) | Атрибут: | Количество элементов массива |
| (m) | Атрибут: | Тип данных элемента массива |

7.3.2.2 Атрибуты

Формат

Этот атрибут определяет тип данных как фиксированную длину, строку, структуру или массив.

Длина октета

Этот условный атрибут определяет представление размеров связанного объекта типа. Он присутствует, когда значение атрибута формата равно «ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА» или «СТРОКА». Для типов данных ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА он представляет длину в октетах. Для типов данных СТРОКА он представляет длину в октетах одного элемента строки.

Количество полей

Этот условный атрибут определяет количество полей в структуре. Он присутствует, когда значение атрибута формата равно «СТРУКТУРА».

Список полей

Этот условный атрибут представляет собой упорядоченный список полей, содержащихся в структуре. Каждое поле определяется своим типом. Поля описаны в порядке их появления. Частичный доступ к полям в структуре не поддерживается.

Название поля

Этот условный атрибут определяет название поля. Он присутствует, когда значение атрибута формата равно «СТРУКТУРА».

Тип данных поля

Этот условный атрибут определяет тип данных поля. Он присутствует, когда значение атрибута формата равно «СТРУКТУРА». Этот атрибут может сам определять сконструированный тип данных, ссылаясь на определение сконструированного типа данных, встраивая сюда определение сконструированного типа данных.

Количество элементов массива

Этот условный атрибут определяет количество элементов для типа массива. Этот атрибут присутствует, когда значение атрибута формата равно «МАССИВ».

Тип данных элемента массива

Этот условный атрибут определяет тип данных для элементов массива. Все элементы массива имеют одинаковый тип данных. Он присутствует, когда значение атрибута формата равно «МАССИВ». Этот атрибут может сам определять сконструированный тип данных либо каналы на определение сконструированного типа данных по его числовому идентификатору.

7.3.3 Типы данных, определенные FAL

7.3.3.1 Типы фиксированной длины

7.3.3.1.1 Целое число 8

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= ЦелоеЧисло8

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 1

Этот целочисленный тип представляет собой двоичное число с дополнением до двух с длиной в один октет.

7.3.3.1.2 Целое число 16

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= ЦелоеЧисло16

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 2

Этот целочисленный тип представляет собой двоичное число с дополнением до двух и имеет длину два октета.

7.3.3.1.3 Целое число 24

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= ЦелоеЧисло24

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 3

Этот целочисленный тип представляет собой двоичное число с дополнением до двух и имеет длину три октета.

7.3.3.1.4 Целое число 32

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= ЦелоеЧисло32

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 4

Этот целочисленный тип представляет собой двоичное число с дополнением до двух и имеет длину четыре октета.

7.3.3.1.5 Беззнаковое8

| КЛАСС: АТРИБУТЫ: 1 Название Типа данных 2 Формат 2.1 Длина октета | Тип данных = Беззнаковое8 = ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА = 1 |
| --- | --- |

Это двоичное число. Старший бит самого старшего октета всегда используется как самый старший бит двоичного числа; знаковый бит не включен. Этот тип имеет длину один октет.

7.3.3.1.6 Беззнаковое16

| КЛАСС: АТРИБУТЫ: 1 Название Типа данных 2 Формат 2.1 Длина октета | Тип данных = Беззнаковое16 = ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА = 2 |
| --- | --- |

Это двоичное число. Старший бит самого старшего октета всегда используется как самый старший бит двоичного числа; знаковый бит не включен. Этот беззнаковое тип имеет длину два октета.

7.3.3.1.7 Беззнаковое24

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Беззнаковое24

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 3

Это двоичное число. Старший бит самого старшего октета всегда используется как самый старший бит двоичного числа; знаковый бит не включен. Этот беззнаковое тип имеет длину три октета.

7.3.3.1.8 Беззнаковое32

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Беззнаковое32

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 4

Это двоичное число. Старший бит самого старшего октета всегда используется как самый старший бит двоичного числа; знаковый бит не включен. Этот беззнаковое тип имеет длину четыре октета.

7.3.3.1.9 Беззнаковое40

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Беззнаковое40

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 5

Это двоичное число. Старший бит самого старшего октета всегда используется как самый старший бит двоичного числа; знаковый бит не включен. Этот беззнаковое тип имеет длину пять октетов.

7.3.3.1.10 Плавающий32

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Плавающий32

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 4

Этот тип имеет длину четыре октета. Формат Плавающий32 определен стандартом IEEE 754 как одинарная точность.

7.3.3.1.11 Плавающий64

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Плавающий64

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 8

Этот тип имеет длину восемь октетов. Формат для Плавающий64 определен IEEE 754 как двойная точность.

7.3.3.1.12 Дата

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Дата

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 3

Этот тип данных состоит из дня, месяца и года минус 1900. Это позволяет отображать любую дату в период с 1 января 1900 года по 31 декабря 2155 года.

7.3.3.1.13 Перечисление

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Перечисление

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 1

Элементы данных, которые принимают одно значение из списка или таблицы, кодируются как Перечисление. Этот тип данных использует беззнаковое целое число длиной в один октет. Наибольшее целочисленное значение зарезервировано и не используется ни одной услугой.

7.3.3.1.14 Битовое поле

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Битовое поле

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 1 или 2

Этот тип данных представляет собой последовательность из восьми битов, пронумерованных от 0 до 7, или шестнадцати битов, пронумерованных от 0 до 15. Передача информации, закодированной как однобитовые данные (например, информация о состоянии и диагностическая информация), использует этот тип данных.

7.3.3.1.15 Время

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Время

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 4

Этот тип данных представляет собой двоичное беззнаковое целое число и представляет время с шагом 1/32 миллисекунды. Если этот тип данных используется для представления времени дня, то он указывает количество 1/32 миллисекунды с полуночи.

7.3.3.1.16 Ключ безопасности

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Ключ безопасности

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 16

Этот тип представляет собой строку из шестнадцати октетов. Каждый октет может иметь любое значение от 0 до 255. Интерпретация этого типа данных зависит от приложения.

7.3.3.1.17 Уникальный идентификатор

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Уникальный идентификатор

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 5

Этот тип представляет собой строку из пяти октетов. Каждый октет может иметь любое значение от 0 до 255. Интерпретация этого типа данных зависит от приложения.

7.3.3.1.18 Инженерная единица

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Инженерная единица

2 Формат 				= ФИКСИРОВАННАЯ ДЛИНА

2.1 Длина октета 			= 1

Этот тип определяет единицу измерения измеряемой переменной. Интерпретация этого типа данных определяется коммуникационным профилем (см. 9.3.1) и выходит за рамки настоящего стандарта.

7.3.3.2 Типы строк

7.3.3.2.1 Упакованный ASCII

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Упакованный ASCII

2 Формат 				= СТРОКА

2.1 Длина октета 			= от 1 до n

Этот тип представляет собой модифицированное подмножество кодового набора символов ASCII. Это подмножество показано в Таблице 379. Его получают путем сжатия четырех упакованных символов ASCII в три 8-битных октета.

7.3.3.2.2 ISO Latin-1

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 	= Latin-1

2 Формат 				= СТРОКА

2.1 Длина октета 			= от 1 до n

Этот тип является подмножеством строкового типа ISO 8859-1 (ISO Latin-1). Подмножество показано в Таблице 380.

7.3.4 Спецификация услуги ASE типа данных

Для объекта типа данных не определены операционные услуги.

7.3.5 Краткое описание типов данных

Этот раздел содержит сводку определенных типов данных, как показано в Таблице 67.

Таблица 67 – Сводка по типам данных

| Тип данных | Пункт |
| --- | --- |
| Целое число8 | 7.3.3.1.1 |
| Целое число16 | 7.3.3.1.2 |
| Целое число24 | 7.3.3.1.3 |
| Целое число32 | 7.3.3.1.4 |
| Беззнаковое8 | 7.3.3.1.5 |
| Беззнаковое16 | 7.3.3.1.6 |
| Беззнаковое24 | 7.3.3.1.7 |
| Беззнаковое32 | 7.3.3.1.8 |
| Беззнаковое40 | 7.3.3.1.9 |
| Плавающий32 | 7.3.3.1.10 |
| Плавающий64 | 7.3.3.1.11 |
| Дата | 7.3.3.1.12 |
| Перечисление | 7.3.3.1.13 |
| Битовое поле | 7.3.3.1.14 |
| Время | 7.3.3.1.15 |
| Электронный ключ | 7.3.3.1.16 |
| Уникальный идентификатор | 7.3.3.1.17 |
| Инженерная единица | 7.3.3.1.18 |
| Упакованный ASCII | 7.3.3.2.1 |
| ISO Latin-1 | 7.3.3.2.2 |

7.4 Спецификация коммуникационной модели

7.4.1 Общие параметры

7.4.1.1 Общие положения

Многие услуги имеют параметры, указанные в пп. 7.4.1.2-7.4.1.5. Вместо того чтобы определять их для каждой услуги, в п. 7.4.1 даются общие определения.

7.4.1.2 Идентификатор AREP

Этот параметр определяет информацию, достаточную для идентификации AREP удаленного конца AR. Значением этого параметра может быть уникальный идентификатор удаленного конца. Одно значение этого параметра зарезервировано как широковещательный адрес.

7.4.1.3 Код отклика

Если отказа коммуникации нет, то этот параметр указывает отчет о завершении команды, показывающий состояние выполнения команды устройством. Возможные значения этого параметра показаны в Таблице 68. Его тип данных - Перечисление.

Таблица 68 – Значения кодов отклика

| Значение | Описание |
| --- | --- |
| Успешное выполнение | Команда (считывание или запись) была выполнена правильно |
| Предупреждение | Команда (запись) была выполнена с отклонением, как описано в ответе (например, значение было установлено равным ближайшему допустимому значению) |
| Отказ | Команда (считывание или запись) не была выполнена должным образом. Код отклика указывает причину (например, устройство находится в режиме защиты от записи) |

7.4.1.4 Статус процесса приложения

Этот параметр указывает статус, предоставленный пользователем FAL, и не связан с завершением какой-либо команды. Его длина составляет один октет.

7.4.1.5 Расширенный статус

Этот параметр указывает состояние VFD. Это не связано с завершением какой-либо команды. Его длина составляет один октет.

7.4.2 ASE

7.4.2.1 Виртуальное полевое устройство ASE

ASE виртуального полевого устройства (VFD) должно соответствовать IEC 61158-5-20:2014, 6.2.1.

7.4.2.2 Переменная ASE

7.4.2.2.1 Обзор

Переменная ASE предоставляет услуги для считывания или записи объекта переменной в Серверном устройстве. Переменная обозначается номером. Этот числовой идентификатор полностью описывает тип данных и структуру объекта. Объект может быть любого из типов, определенных в 7.3.3.

7.4.2.2.2 Вариативная модель - общая

7.4.2.2.2.1 Простая переменная

7.4.2.2.2.1.1 Формальная модель

Объект простой переменной представляет одну простую переменную, которая характеризуется определенным типом данных.

ASE: 				ПЕРЕМЕННАЯ ASE

КЛАСС: 				Простая переменная

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: 	ТОП

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут ключа:  		числовой идентификатор

2 (o) Атрибут: 			название переменной

3 (m) Атрибут: 			Название Типа данных

УСЛУГИ:

1 (m) OpsService: 			Считывание

2 (o) OpsService: 			запись

3 (o) OpsService:  			Информационный отчет

7.4.2.2.2.1.2 Атрибуты

Числовой идентификатор

Идентифицирует экземпляр этого класса объектов.

Название переменной

Это название, присвоенное объекту.

Название Типа данных

Это название, присвоенное типу данных, как указано в 7.3.3.1.

7.4.2.2.2.1.3 Услуги

Считывание

Эта подтвержденная услуга позволяет клиенту считывать значение переменной.

Запись

Эта подтвержденная услуга позволяет клиенту записывать значение переменной.

Информационный отчет

Эта неподтвержденная услуга позволяет серверу отправлять значение переменной любому одному или всем клиентам.

7.4.2.2.2.2 Структурная переменная

7.4.2.2.2.2.1 Общие положения

Объект записи состоит из набора простых переменных или массива переменных структуры различных типов данных. Доступ к объекту записи осуществляется полностью, и отдельные его поля недоступны по отдельности.

ASE: 				ПЕРЕМЕННАЯ ASE

КЛАСС: 				ПЕРЕМЕННАЯ СТРУКТУРЫ

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: 	ТОП

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут ключа:  		числовой идентификатор

2 (o) Атрибут:     			название переменной

3 (m) Атрибут:     			Количество полей

4 (m) Атрибут:     			Список полей

4.1 (o) Атрибут:     		Название поля

4.2 (m) Атрибут:     		Название типа данных поля

УСЛУГИ:

1 (m) OpsService: 			Считывание

2 (o) OpsService: 			запись

3 (o) OpsService:  			Информационный отчет

7.4.2.2.2.2.2 Атрибуты

Числовой идентификатор

Идентифицирует экземпляр этого класса объектов.

Название переменной

Это название, присвоенное объекту.

Количество полей

Этот атрибут определяет количество полей в структуре.

Название поля

Этот необязательный атрибут определяет название поля.

Название типа данных поля

Это название, присвоенное типу данных, как указано в 7.3.3.1.

7.4.2.2.2.2.3 Услуга

Считывание

Эта подтвержденная услуга позволяет клиенту считывать значение переменной.

Запись

Эта подтвержденная услуга позволяет клиенту считывать значение переменной.

Информационный отчет

Эта неподтвержденная услуга позволяет серверу отправлять значение переменной любому одному или всем клиентам.

7.4.2.2.2.3 Массив простой переменной

7.4.2.2.2.3.1 Формальная модель

Этот объект-массив используется для определения сконструированной переменной, в которой все элементы имеют одинаковый тип данных и длину и относятся к классу Простая переменная. Одновременно можно получить доступ к одному или нескольким элементам этого типа объекта, указав начальный субиндекс и количество элементов, к которым нужно получить доступ.

ASE: 				ПЕРЕМЕННАЯ ASE

КЛАСС: 				Массив простых переменных

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: 	Простая переменная

АТРИБУТЫ:

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут: 			Размер массива

7.4.2.2.2.3.2 Атрибуты

Размер массива

В нем указано, сколько элементов содержится в массиве. Если значение этого атрибута - «Переменная», то количество элементов не фиксировано.

7.4.2.2.2.4 Массив структурной переменной

7.4.2.2.2.4.1 Формальная модель

Этот объект-массив используется для определения сконструированной переменной, в которой все элементы имеют одинаковый тип данных и длину и относятся к классу структурной переменной. Одновременно можно получить доступ к одному или нескольким элементам этого типа объекта, указав начальный субиндекс и количество элементов, к которым нужно получить доступ.

ASE: 					ПЕРЕМЕННАЯ ASE

КЛАСС: 					массив структурных переменных

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: 		структурная переменная

АТРИБУТЫ:

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут: 				Размер массива

7.4.2.2.2.4.2 Атрибуты

Размер массива

В нем указано, сколько элементов содержится в массиве. Если значение этого атрибута - «Переменная», то количество элементов не фиксировано.

7.4.2.2.3 Переменная спецификация услуги ASE

7.4.2.2.3.1 Поддерживаемые услуги

В этом подпункте содержится определение услуг, уникальных для данной ASE. Для этого ASE определены следующие услуги:

- Считывание переменной с серверного устройства,

- Запись переменной на серверное устройство и

- Отправка информационного отчета с серверного устройства.

Для каждой переменной существуют отдельные услуги, которые обозначаются номером. Общий формат услуги считывания определен в п. 7.4.2.2.3.3. Общий формат услуги записи определен в п. 7.4.2.2.3.4. Общий формат услуги информационных отчетов определен в п. 7.4.2.2.3.5.

Для каждой переменной существует отдельная услуга считывания и записи. Эти услуги определены в пп. 7.4.2.4, 7.4.2.5, 7.4.2.6 и 7.4.2.7.

Примечание – Определения услуги в этом подпункте не зависят от переменной, к которой осуществляется доступ. В этом подпункте показан только формат услуги. Определения, относящиеся к конкретным услугам, включают модель переменных и параметры, относящиеся к конкретным услугам.

7.4.2.2.3.2 Взаимосвязь примитива

У клиента имеется только один ожидающий запрос на одно значение идентификатора AREP. Идентификатор AREP передается как конечный адрес в примитивах услуги транспортного уровня. Следовательно, примитив подтверждения коррелируется с примитивом запроса с использованием идентификатора AREP. На сервере в любой момент времени существует только один ожидающий примитив указания. Следовательно, примитив отклика коррелирован с примитивом указания, ожидающим отклика.

7.4.2.2.3.3 Услуга считывания - общий формат

7.4.2.2.3.3.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет клиенту считывать значение переменной с сервера.

7.4.2.2.3.3.2 Примитивы услуги

Параметры услуги для этой услуги показаны в таблице 69.

Таблица 69 – Параметры услуги считывания

| Название параметра | Req | Ind | Rsp | Cnf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргумент |  |  |  |  |
| Идентификатор AREP | M | M(=) |  |  |
| Числовой идентификатор | M | M(=) | M(=) | M(=) |
| Дополнительный идентификатор | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Субиндекс | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Количество элементов | C | M(=) | СМ | M(=) |
| Размер массива |  |  | C | M(=) |
| Результат (+) |  |  |  |  |
| Значение переменной |  |  | S | S (=) |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | M(=) |
| Результат (-) |  |  | S | S (=) |
| Статус |  |  |  |  |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | M(=) |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров услуги.

Числовой идентификатор

Этот параметр идентифицирует переменную. Это ключевой атрибут, присвоенный переменной, которую нужно прочитать. Его также называют номером команды.

Дополнительный идентификатор

Для некоторых числовых идентификаторов этот параметр предоставляет дополнительную информацию, необходимую для идентификации переменных для считывания.

Субиндекс

Этот параметр идентифицирует отдельный элемент в переменной массива по его положению в переменной. Это может быть числовое значение или перечисление.

Количество элементов

Этот параметр указывает количество считываемых элементов массива. Этот параметр присутствует только в том случае, если переменная является переменной массива и, если субиндекс является числовым значением. Значение этого параметра по умолчанию - один (1). В примитивах запроса и указания его значением является желаемое количество считываемых элементов. В примитивах ответ и подтверждение его значением является фактическое количество прочитанных элементов.

Размер массива

Этот параметр указывает общее количество доступных элементов массива. Этот параметр присутствует только в том случае, если переменная является переменной массива.

Значение переменной

Этот параметр указывает значение, считываемое с сервера.

Статус

Этот параметр указывает локальную причину сбоя, например тайм-аут коммуникации. Если сервер отправляет отклик, но не может отправить «Значение переменной», оно отображается в «Код отклика».

7.4.2.2.3.4 Услуга записи - общий формат

7.4.2.2.3.4.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет клиенту записывать значение переменной на сервер.

7.4.2.2.3.4.2 Примитивы услуги

Параметры для этой услуги показаны в Таблице 70.

Таблица 70 – Параметры услуги записи

| Название параметра | Req | Ind | Rsp | Cnf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргумент |  |  |  |  |
| Идентификатор AREP | M | M(=) |  |  |
| Числовой идентификатор | M | M(=) | M(=) | M(=) |
| Дополнительный идентификатор | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Субиндекс | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Значение переменной | M | M(=) |  |  |
| Результат (+) |  |  |  |  |
| Значение переменной |  |  | S | S (=) |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | M(=) |
| Результат (-) |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  | S |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | М ( =) |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров услуги.

Числовой идентификатор

Этот параметр идентифицирует переменную. Это ключевой атрибут, присвоенный переменной, которую нужно прочитать. Его также называют номером команды.

Дополнительный идентификатор

Для некоторых числовых идентификаторов этот параметр предоставляет дополнительную информацию, необходимую для идентификации переменных для считывания.

Субиндекс

Этот параметр идентифицирует отдельный элемент в переменной массива по его положению в переменной. Это может быть числовое значение или перечисление.

Значение переменной

В примитиве запроса этот параметр указывает желаемое значение записываемой переменной. В примитиве отклика этот параметр указывает фактическое значение записанной переменной. В некоторых случаях отвечающий сервер записывает значение, отличное от значения в примитиве указания, например, он может округлить значение до ближайшего допустимого значения или ближайшего значения, которое сервер может поддерживать.

Примечание – Возвращенное значение переменной может использоваться пользователем FAL для проверки операции записи.

Статус

Этот параметр указывает локальную причину отказа, например тайм-аут коммуникации. Если сервер отправляет отклик, но не может записать «Значение переменной», то это отображается в «Коде отклика».

7.4.2.2.3.5 Услуга информационных отчетов - общий формат

7.4.2.2.3.5.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет главному или подчиненному устройству отправлять значение переменной. Он используется для публикации переменных данных, для отправки информации о событии или для подтверждения события.

7.4.2.2.3.5.2 Примитивы услуги

Параметры для этой услуги показаны в таблице 71.

Таблица 71 – Параметры услуги информационного отчета

| Название параметра | Req | Ind |
| --- | --- | --- |
| Аргумент |  |  |
| Идентификатор AREP | M | M(=) |
| Числовой идентификатор | M | M(=) |
| Субиндекс | C | M(=) |
| Значение переменной | M | M(=) |
| Код отчета | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки | M | M(=) |
| Расширенный статус | M | M(=) |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров услуги.

Числовой идентификатор

Этот параметр идентифицирует переменную. Это ключевой атрибут, присвоенный переменной, которую нужно прочитать. Его также называют номером команды.

Субиндекс

Этот параметр идентифицирует отдельный элемент в переменной массива по его положению в переменной. Это может быть числовое значение или перечисление.

Значение переменной

Этот параметр указывает значение, сообщаемое сервером.

7.4.2.3 Действие ASE

7.4.2.3.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет клиенту управлять указанным действием сервера. В этом пункте определен общий формат услуги Действие. Для каждого действия есть отдельная услуга.

Примечание – Определения услуги в п. 7.4.2.3 зависят от запрашиваемого действия. В подразделе 7.4.2.3 показан только формат услуги. Определения для услуги, включают поведение действия и параметры для услуги.

7.4.2.3.2 Взаимосвязь примитивов

У клиента имеется только один ожидающий запрос на одно значение идентификатора ID. Идентификатор AREP передается как конечный адрес в примитивах услуги транспортного уровня. Следовательно, примитив подтверждения коррелируется с примитивом запроса с использованием идентификатора AREP. На сервере в любой момент времени есть только один ожидающий примитив указания. Следовательно, примитив отклика коррелирован с примитивом указания, ожидающим отклика.

7.4.2.3.3 Модель действия

7.4.2.3.3.1 Общие положения

Для некоторых действий требуется переменная для проверки действия. Модель таких действий определена в этом подпункте.

7.4.2.3.3.2 Формальная модель

ASE: 				простое действие

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: ТОП

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут ключа: 		числовой идентификатор

ASE: 				квалифицированное действие

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: ТОП

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут ключа: 		числовой идентификатор

2 (m) Атрибут: 			Название квалификатора

3 (m) Атрибут: 			Название Типа данных

ASE: 				простое действие с переменной

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: ТОП

АТРИБУТЫ:

1 (m) Атрибут ключа: 		числовой идентификатор

2 (m) Атрибут: 			Название переменной

3 (m) Атрибут: 			Название Типа данных

ASE: 				действие структурной переменной

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: ТОП

АТРИБУТЫ:

| 1 (m) Ключевой атрибут: 2 (m) Атрибут: 3 (m) Атрибут: 4 (m) Атрибут: 4.1 (o) Атрибут: 4,2 (m) Атрибут: | Числовой идентификатор Название переменной Количество полей Список полей Название поля Название типа данных поля |
| --- | --- |

7.4.2.3.3.3 Атрибуты

См. определение атрибутов в п. 7.4.2.2.2.

7.4.2.3.4 Примитивы услуги действий - общий формат

Параметры услуги для этой услуги показаны в Таблице 72.

Таблица 72 – Параметры услуги действий

| Название параметра | Req | Ind | Rsp | Cnf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргумент |  |  |  |  |
| Идентификатор AREP | M | M(=) |  |  |
| Числовой идентификатор | M | M(=) | M(=) | M(=) |
| Квалификатор действия | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Субиндекс | C | M(=) | M(=) | M(=) |
| Значение переменной | C | M(=) |  |  |
| Результат (+) |  |  |  |  |
| Значение переменной |  |  | S | S (=) |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | M(=) |
| Результат (-) |  |  |  |  |
| Статус |  |  |  | S |
| Код отклика |  |  | M | M(=) |
| Статус процесса подачи заявки |  |  | M | M(=) |
| Расширенный статус |  |  | M | М ( =) |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров услуги.

Числовой идентификатор

Этот параметр определяет действие. Его также называют номером команды.

Квалификатор действия

Для некоторых числовых идентификаторов этот параметр предоставляет дополнительную информацию, необходимую для определения действия, которое необходимо выполнить. Если для действия требуется переменная и если числового идентификатора недостаточно, то этот параметр идентифицирует эту переменную.

Субиндекс

Если для действия требуется переменная массива, то этот параметр идентифицирует отдельный элемент в этой переменной массива. Этот параметр может быть числовым значением перечисления.

Примечание – Этот параметр присутствует, если действие заключается в добавлении элемента в массив или удалении элемента из массива.

Значение переменной

Если для действия требуется переменная, этот параметр указывает значение переменной. Если действие - «добавить», то в параметре запроса этот параметр указывает желаемое значение добавляемой переменной; в примитиве отклика этот параметр указывает фактическое значение добавленной переменной.

Статус

Этот параметр указывает локальную причину отказа, например тайм-аут коммуникации. Если сервер отправляет ответ, но не может успешно завершить действие, это отображается в «Коде отклика».

7. 4.2.4 Услуга приложения устройства

7.4.2.4.1 Считывание первичной переменной

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.2.3.3.

7.4.2.4.2 Считывание тока контура и процента диапазона

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.2.

7.4.2.4.3 Считывание динамических переменных и тока контура

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.3.

7.4.2.4.4 Запись конфигурации цикла

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.4.

7.4.2.4.5 Считывание конфигурации цикла

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.5.

7.4.2.4.6 Считывание классификации семейств динамических переменных

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.6.

7.4.2.4.7 Считывание переменных устройства со статусом

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.7.

7.4.2.4.8 Считывание сообщения

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.8.

7.4.2.4.9 Считывание тега, дескриптора и даты

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.9.

7.4.2.4.10 Считывание информации с преобразователя первичной переменной

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.10.

7.4.2.4.11 Считывание информации об устройстве

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.11.

7.4.2.4.12 Считывание окончательного номера сборки

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.12.

7.4.2.4.13 Запись сообщения

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.13.

7.4.2.4.14 Запись тега, дескриптора и даты

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.14.

7.4.2.4.15 Запись окончательного номера сборки

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.15.

7.4.2.4.16 Считывание длинного тега

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.16.

7.4.2.4.17 Запись длинного тега

Эта услуга указана в IEC 61158-5-20:2014, 6.2.4.17.

7.4.2.4.18 Изменение значка сброса конфигурации

7.4.2.4.18.1 Обзор услуги

Эта услуга сбрасывает бит «Конфигурация изменена», связанный с клиентом, выдающим эту услугу записи.

7.4.2.4.18.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Простое переменное действие

АТРИБУТЫ:

1 числовой идентификатор 	= 38

2 Название переменной 	= счетчик изменений конфигурации

3 Название Типа данных 	= Беззнаковое16

7.4.2.4.19 Выполнить самотестирование

7.4.2.4.19.1 Обзор услуги

Эта услуга запускает функцию самотестирования устройства.

7.4.2.4.19.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Простое действие

АТРИБУТЫ:

1 числовой идентификатор   	= 41

7.4.2.4.20 Выполнить сброс устройства

7.4.2.4.20.1 Обзор услуги

Эта услуга запускает функцию самотестирования устройства.

7.4.2.4.20.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Простое действие

АТРИБУТЫ:

1 числовой идентификатор   	= 42

7.4.2.4.21 Считывание дополнительного статуса устройства

7.4.2.4.21.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает информацию о состоянии устройства, не включенного в октет кода отклика или состояния устройства.

7.4.2.4.21.2 Вариативная модель

В зависимости от типа устройства существует три различных модели Переменная. Устройство отвечает только одним из этих трех типов переменных. Если устройство поддерживает более одного аналогового канала, оно поддерживает «Статус дополнительного устройства 2». Некоторые устройства могут использовать «Статус дополнительного устройства 3». Все остальные устройства поддерживают «Статус дополнительного устройства 1».

КЛАСС: 					СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

| 1 |  | Числовой идентификатор |  |  |  |  |  |  |  |  | = 48 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Название переменной |  |  |  |  |  |  |  |  | = Дополнительный статус устройства 1 |  |  |
| 3 |  | Кол-во полей |  |  |  |  |  |  |  |  | = переменная |  |  |
| 4 |  | Список полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | (m) | Название поля |  |  |  |  |  |  |  | = Статус устройства 0 |  |  |
| 4.2 |  | (m) | Название типа данных поля = Битовое поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | (m) | Название поля |  |  |  |  |  |  |  | = Расширенный статус |  |  |
| 4.4 |  | (m) | Название типа данных поля = Битовое поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | (m) | Название поля |  |  |  |  |  |  | = Режим функционирования устройства |  |  |  |
| 4.6 |  | (m) | Название типа данных поля = Битовое поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 |  | (m) | Название поля |  |  |  |  |  |  |  | = Стандартизованный статус 0 |  |  |
| 4.8 |  | (m) | Название типа данных поля = Битовое поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЛАСС: |  |  |  |  |  | СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННАЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| АТРИБУТЫ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Числовой идентификатор |  |  |  |  |  |  |  | =48 |  |  |  |  |
| 6 | Название переменной |  |  |  |  |  |  |  | = Статус дополнительного устройства 2 |  |  |  |  |
| 7 | Количество полей |  |  |  |  |  |  |  | = Переменная |  |  |  |  |
| 8 | Список полей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Статус устройства 0 |  |  |  |  |
| 8.2 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.3 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Расширенный статус |  |  |  |  |
| 8.4 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.5 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Режим функционирования устройства |  |  |  |  |
| 8.6 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.7 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Стандартизованный статус 0 |  |  |  |  |
| 8.8 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.9 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Стандартизованный статус 1 |  |  |  |  |
| 8.10 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.11 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Аналоговый канал насыщен |  |  |  |  |
| 8.12 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.13 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Стандартизированный статус 2 |  |  |  |  |
| 8.14 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.15 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Стандартизированный статус 3 |  |  |  |  |
| 8.16 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |
| 8.17 | (m) |  |  | Поле |  |  | название |  | = Аналоговый канал фиксирован |  |  |  |  |
| 8.18 | (m) |  |  | Поле |  |  | тип данных |  | название = Битовое поле |  |  |  |  |

КЛАСС: СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ АТРИБУТЫ:

9 Числовой идентификатор 	= 48

10 Название переменной 	= статус дополнительного устройства 3

11 Количество полей 		= переменная

| 12 | Список полей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | (m) | Поле | название = Статус устройства 0 |  |
| 12.2 | (m) | Поле | название типа данных = Битовое поле |  |
| 12.3 | (m) | Поле | название = Расширенный статус |  |
| 12.4 | (m) | Поле | название типа данных = Битовое поле |  |
| 12.5 | (m) | Поле | название = Режим функционирования устройства |  |
| 12.6 | (m) | Поле | название типа данных = Битовое поле |  |
| 12.7 | (m) | Поле | название = Стандартизированный статус 0 |  |
| 12.8 | (m) | Поле | название типа данных = Битовое поле |  |
| 12.9 | (m) | Поле | название = Стандартизированный статус 1 |  |
| 12.10 | (m) | Поле | тип данных название = Битовое поле |  |  |
| 12.11 | (m) | Поле | название = Аналоговый канал насыщен название |  |  |
| 12.12 | (m) | Поле | тип данных = Битовое поле |  |  |
| 12.13 | (m) | Поле | название = Стандартизированный статус 2 название |  |  |
| 12.14 | (m) | Поле | тип данных = Битовое поле |  |  |
| 12.15 | (m) | Поле | название = Стандартизированный статус 3 название |  |  |
| 12.16 | (m) | Поле | тип данных = Битовое поле |  |  |
| 12.17 | (m) | Поле | название = Фиксированное название аналогового канала |  |  |
| 12.18 | (m) | Поле | тип данных = Битовое поле |  |  |
| 12.19 | (m) | Поле | название = Статус устройства 1 название |  |  |
| 12.20 | (m) | Поле | Тип данных = Массив статуса |  |  |

КЛАСС: 					Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных    		= Массив статуса

2 Формат 					= Массив

2.1 Количество элементов массива 	= от 1 до 11

2.2 Тип данных элемента массива 	= битовое поле

7.4.2.4.22 Сброс доступного дополнительного статуса

7.4.2.4.22.1 Обзор услуги

Эта услуга сбрасывает бит «Доступен дополнительный статус», соответствующий запрашивающему устройству (первичное главное, вторичное главное или шлюз). Количество полей в связанной структурной переменной зависит от сервера и составляет минимум 4 и максимум 10.

7.4.2.4.22.2 Запрос параметров

КЛАСС: Действие переменной структуры

АТРИБУТЫ:

| 1 | Числовой идентификатор 48 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Название переменной |  |  | = Дополнительный статус устройства |
| 3 | Кол-во полей |  |  | = переменная |
| 4 | Список полей |  |  |  |
| 4.1 | (m) | Поле | название | = Статус устройства 0 |
| 4.2 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4.3 | (m) | Поле | название | = Расширенный статус |
| 4.4 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4.5 | (m) | Поле | название | = Режим функционирования устройства |
| 4.6 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4,7 | (m) | Поле | название | = Стандартизованный статус 0 |
| 4.8 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4.9 | (m) | Поле | название | = Стандартизованный статус 1 |
| 4.10 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4.11 | (m) | Поле | название | = Аналоговый канал насыщен |
| 4,12 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4,13 | (m) | Поле | название | = Стандартизированный статус 2 |
| 4,14 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4,15 | (m) | Поле | название | = Стандартизированный статус 3 |
| 4,16 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4,17 | (m) | Поле | название | = Аналоговый канал фиксирован |
| 4,18 | (m) | Поле | тип данных | название = Битовое поле |
| 4,19 | (m) | Поле | название | = Статус устройства 1 |

4.20 (m) Тип данных = Массив статуса

КЛАСС: 					Тип данных

АТРИБУТЫ:

1 Название Типа данных 		= Массив статуса

2 Формат 					= Массив

2.1 Количество элементов массива 	= от 1 до 11

2.2 Тип данных элемента массива  	= битовое поле

7.4.2.4.23 Считывание информации о переменных устройства

7.4.2.4.23.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает параметры, связанные с переменными устройства.

7.4.2.4.23.2 Запрос параметров

1 числовой идентификатор 		= 54

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса 		= Код переменной

2.2 Тип данных субиндекса 		= Беззнаковое8

7.4.2.4.23.3 Параметры отклика

1 числовой идентификатор 		= 54

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса 		= Код переменной

2.2 Тип данных субиндекса 		= Беззнаковое8

7.4.2.4.23.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 54

Название переменной 		= информация о переменных устройства

Количество полей 		= 9

Список полей

Название поля = серийный номер преобразователя

Название типа данных поля = Беззнаковое24

Название поля = блок преобразователя

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Верхний предел датчика

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = нижний предел датчика

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = значение демпфирования

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = Минимальный интервал

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = Классификация переменных устройства

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Семейство переменных устройства

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = период обновления

Название типа данных поля = Время

Размер массива = переменная

1 числовой идентификатор = 54

2 Название переменной = информация о переменных устройства

3 Количество полей = 9

4 Список полей

4.1 Название поля = серийный номер датчика

4.2 Название типа данных поля = Беззнаковое24

4.3 Название поля = блок преобразователя

4.4 Название типа данных поля = Перечисление

4.5 Название поля = верхний предел датчика

4.6 Название типа данных поля = Плавающий32

4.7 Название поля = нижний предел датчика

4.8 Название типа данных поля = Плавающий32

4.9 Название поля = значение демпфирования

4.10 Название типа данных поля = Плавающий32

4.11 Название поля = минимальный диапазон

4.12 Название типа данных поля = Плавающий32

4.13 Название поля = классификация переменных устройства

4.14 Название типа данных поля = Перечисление

4.15 Название поля = семейство переменных устройства

4.16 Название типа данных поля = Перечисление

4.17 Название поля = период обновления

4.18 Название типа данных поля = Время

5 Размер массива = переменная

7.4.2.4.24 Запись переменных устройства

7.4.2.4.24.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет временно установить фиксированное значение переменных устройства.

7.4.2.4.24.2 Запрос параметров

1 числовой идентификатор = 79

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса = Код переменной

2.2 Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.24.3 Параметры отклика

1 числовой идентификатор = 79

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса = Код переменной

2.2 Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.24.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

1 числовой идентификатор = 79

2 Название переменной = запись переменных устройства

3 Количество полей = 4

4 Список полей

4.1 Название поля = команда переменных устройства

4.2 Название типа данных поля = Перечисление

4.3 Название поля = единица измерения переменных устройства

4.4 Название типа данных поля = Технические единицы

4.5 Название поля = значение переменных устройства

4.6 Название типа данных поля = Плавающий32

4.7 Название поля = состояние переменных устройства

4.8 Название типа данных поля = Битовое поле

5 Размер массива = переменная

7.4.2.4.25 Считывание часов реального времени

7.4.2.4.25.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает часы реального времени, включая текущее время, оцененное устройством, и время последней установки часов.

7.4.2.4.25.2 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

1 числовой идентификатор = 90

2 Название переменной = часы реального времени

3 Количество полей = 5

4 Список полей

4.1 Название поля = Дата

4.2 Название типа данных поля = Дата

4.3 Название поля = Текущее время

4.4 Название типа данных поля = Время

4.5 Название поля = дата последней установки

4.6 Название типа данных поля = Дата

4.7 Название поля = время последней установки

4.8 Название типа данных поля = Время

4.9 Название поля = значки RTC

4.10 Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.4.26 Запись периода публикации данных

7.4.2.4.26.1 Обзор услуги

Эта услуга выбирает минимальный и максимальный период обновления сообщения данных публикации.

7.4.2.4.26.2 Запрос параметров

1 числовой идентификатор = 103

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

2.2 Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.26.3 Параметры отклика

1 числовой идентификатор = 103

2 Субиндекс

2.1 Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

2.2 Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.26.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 103

Название переменной = период публикации данных

Количество полей = 2

Список полей

Название поля = период обновления

Название типа данных поля = Время

Название поля = Максимальный период обновления

Название типа данных поля = Время

Размер массива = переменная

7.4.2.4.27 Запись триггера данных публикации

7.4.2.4.27.1 Обзор услуги

Эта услуга настраивает триггер, который принудительно публикует сообщение с данными публикации.

7.4.2.4.27.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 104

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.27.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 104

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.27.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 104

Название переменной = триггер публикации данных

Количество полей = 4

Список полей

Название поля = режим триггера

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Классификация переменных устройства

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Единица измерения устройства

Название типа данных поля = Инженерная единица

Название поля = уровень триггера

Название типа данных поля = Плавающий32

Размер массива = переменная

7.4.2.4.28 Считывание конфигурации режима публикации данных

7.4.2.4.28.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает конфигурацию режима публикации данных.

7.4.2.4.28.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 105

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.28.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 105

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.28.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 105

Название переменной = конфигурация режима публикации данных

Количество полей = 18

Список полей

Название поля = Управление режимом публикации данных

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Расширение номера команды

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 0

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 1

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 2

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 3

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 4

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 5

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 6

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 7

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Максимальное количество публикаций

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Расширенный номер команды

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = период обновления

Название типа данных поля = Время

Название поля = Максимальный период обновления

Название типа данных поля = Время

Название поля = режим триггера

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Классификация переменных устройства

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Единица измерения устройства

Название типа данных поля = Инженерная единица

Название поля = уровень триггера

Название типа данных поля = Плавающий32

Размер массива = переменная

7.4.2.4.29 Сброс отложенных откликов

7.4.2.4.29.1 Обзор услуги

Эта команда очищает все отложенные отклики, ожидающие отклика для главного устройства, выдавшего команду.

7.4.2.4.29.2 Запрос параметров

КЛАСС: Простое действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 106

7.4.2.4.30 Запись переменных устройства публикации данных

7.4.2.4.30.1 Обзор услуги

Эта услуга выбирает переменные устройства, которые должны использоваться публикующим устройством в режиме публикации данных.

7.4.2.4.30.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 107

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.30.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 107

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.30.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 107

Название переменной = Публикация переменных устройства данных

Количество полей = 8

Список полей

Название поля = Код переменных устройства 0

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 1

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 2

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 3

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 4

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 5

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 6

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Код переменных устройства 7

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Размер массива = переменная

7.4.2.4.31 Запись номера команды режима публикации данных

7.4.2.4.31.1 Обзор услуги

Эта услуга выбирает ответное сообщение, которое публикующее устройство передает в режиме публикации данных.

7.4.2.4.31.2 Запрос параметров

| Числовой идентификатор Субиндекс Название субиндекса Субиндекс Тип данных | = 108 = Опубликовать ссылку на сообщение с данными = Беззнаковое8 |
| --- | --- |

7.4.2.4.31.3 Параметры отклика

| Числовой идентификатор Субиндекс Название субиндекса Субиндекс Тип данных | = 108 = Опубликовать ссылку на сообщение с данными = Беззнаковое8 |
| --- | --- |

7.4.2.4.31.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив простых переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 108

Название переменной = номер команды режима публикации данных

Название Типа данных = Беззнаковое16/Беззнаковое8

Размер массива   = переменная

7.4.2.4.32 Управление режимом записи данных публикации

7.4.2.4.32.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для включения или отключения режима публикации данных для устройств.

7.4.2.4.32.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 109

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.32.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 109

Субиндекс

Название субиндекса = Публикация ссылок на сообщение с данными

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.32.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив простых переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 109

Название переменной = элемент управления режимом публикации данных

Название Типа данных = Перечисление

Размер массива = переменная

7.4.2.4.33 Считывание сводки уведомлений о событиях

7.4.2.4.33.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает конфигурацию уведомления о событии.

7.4.2.4.33.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 115

Субиндекс

Название субиндекса = Ссылка номера события

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.33.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 115

Субиндекс

Название субиндекса = Ссылка номера события

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.4.33.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 115

Название переменной = сводка уведомлений о событии

Количество полей = 9

Список полей

Название поля = максимальное количество событий

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Статус события

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Управление уведомлением о событии

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = время возникновения события

Название типа данных поля = Время

Название поля = время повторной попытки уведомления о событии

Название типа данных поля = Время

Название поля = Максимальное время обновления

Название типа данных поля = Время

Название поля = Интервал отмены отказов события

Название типа данных поля = Время

Название поля = маска состояния устройства

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = маска события

Название типа данных поля = массив переменного размера битового поля

Размер массива = переменная

7.4.2.4.34 Запись битовой маски уведомления о событии

7.4.2.4.34.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает маску события, которая используется для запуска уведомления о событии.

7.4.2.4.34.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 116

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.34.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 116

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.34.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив простых переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 116

Название переменной 		= маска статуса устройства

Название Типа данных 		= Битовое поле

Название переменной 		= битовая маска уведомления о событии

7.4.2.4.35 Время записи уведомления о событии

7.4.2.4.35.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает временные параметры для уведомления о событии.

7.4.2.4.35.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 117

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.35.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 117

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.35.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 117

Название переменной 		= время уведомления о событии

Количество полей 		= 3

Список полей

Название поля 	= время повторной попытки уведомления о событии

Название типа данных поля 	= Время

Название поля = Максимальное время обновления

Название типа данных поля 	= Время

Название поля = Интервал отмены отказов события

Название типа данных поля 	= Время

Размер массива = переменная

7.4.2.4.36 Управление записи уведомления о событиях

7.4.2.4.36.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для включения или отключения уведомления о событии.

7.4.2.4.36.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 118

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.36.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 118

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.36.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив простых переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 118

Название переменной 		= Управление уведомлением о событии

Название Типа данных 		= Битовое поле

Размер массива   			= переменная

7.4.2.4.37 Подтверждение Записи уведомления о событии

7.4.2.4.37.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для подтверждения уведомления о событии.

7.4.2.4.37.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 119

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.37.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 119

Субиндекс

Название субиндекса 		= Ссылка номера события

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

7.4.2.4.37.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 119

Название переменной 		= подтверждение уведомления о событии

Количество полей 		= 4

Список полей

Название поля = время возникновения события

Название типа данных поля = Время

Название поля = Счетчик изменений конфигурации

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Статус процесса подачи заявки

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Дополнительный статус устройства

Название типа данных поля = См. примечание

Размер массива = переменная

«Статус дополнительного устройства» такой же, как и вся структурная переменная, определенная в п. 7.4.2.4.21.2.

7.4.2.5 Услуги управления уровнями

7.4.2.5.1 Запись Ключ_соединения

7.4.2.5.1.1 Обзор услуги

Эта команда изменяет устройства Ключ_соединения. Команда может быть подана программой управления сетью или введена через локальный инструмент обслуживания (например, портативное устройство).

7.4.2.5.1.2 Вариативная модель

КЛАСС: 					Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 		= 768

Название переменной 			= Ключ_соединения

Название Типа данных 			= Ключ безопасности

7.4.2.5.2 Считывание статуса соединения

7.4.2.5.2.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает состояние полевого устройства при переходе через процесс соединения.

7.4.2.5.2.2 Вариативная модель

КЛАСС: 					СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 		= 769

Название переменной 			= статус соединения

Количество полей 			= 7

Список полей

Название поля = беспроводной режим

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Статус соединения

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Соседние устройства

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = пакеты объявления

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Макс_попытки_соединения

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Время_отклика_соединения

Название типа данных поля = Время

Название поля = время поиска

Название типа данных поля = Время

7.4.2.5.3 Запись времени_отказа_от_активного_поиска

7.4.2.5.3.1 Обзор услуги

Эта команда запрашивает более быстрое уведомление. Обычно она принимается локально участником сети от локального инструмента обслуживания (например, портативного устройства) и передается программе управления сетью.

7.4.2.5.3.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 770

Название переменной 		= Время_отказа_от_активного_поиска

Название Типа данных 		= Время

7.4.2.5.3.3 Отклик на модель переменной

| КЛАСС: АТРИБУТЫ: Числовой идентификатор Название переменной Количество полей Список полей Название переменной Название Типа данных Название переменной Название Типа данных Название поля Название типа данных поля | СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННАЯ = 770 = Время_отказа = 3 = Время_отказа_от_активного_поиска = Время = Время_объявления = Время = Соседние устройства = Беззнаковое8 |
| --- | --- |

7.4.2.5.4 Конфигурация режима соединения к определению

7.4.2.5.4.1 Обзор услуги

Эта команда позволяет хост-системе или портативному устройству принудительно переключить полевое устройство в режим активного соединения.

7.4.2.5.4.2 Вариативная модель

| КЛАСС: АТРИБУТЫ: Числовой идентификатор Название переменной Количество полей Список полей Название поля = режим соединения Название типа данных поля Название переменной Название Типа данных Название переменной Название Типа данных | СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННАЯ = 771 = Конфигурация режима соединения = 3 = Перечисление = Время_отказа_от_активного_поиска = Время = макс_попытки_соединения = Беззнаковое8 |
| --- | --- |

7.4.2.5.5 Считывание конфигурации режима соединения

7.4.2.5.5.1 Обзор услуги

Эта команда считывает конфигурацию режима соединения с сетевого устройства.

7.4.2.5.5.2 Вариативная модель

| КЛАСС: АТРИБУТЫ: Числовой идентификатор Название переменной Количество полей Список полей Название поля Название типа данных поля Название переменной Название Типа данных Название переменной Название Типа данных | СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННАЯ = 772 = Конфигурация режима соединения = 3 = режим соединения = Перечисление = Время_отказа_от_активного_поиска = Время = макс_попытки_соединения = Беззнаковое8 |
| --- | --- |

7.4.2.5.6 Запись идентификатора_сети

7.4.2.5.6.1 Обзор услуги

Эта команда настраивает устройство на распознавание правильного Идентификатора_сети. Эта команда должна подаваться только программой управления сетью или через порт обслуживания. Устройство, получающее эту команду, должно отклонить эту команду из любого другого источника.

7.4.2.5.6.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 773

Название переменной 		= новый Идентификатор_сети

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.6.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 773

Название переменной 		= новый Идентификатор_сети

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

Название переменной 		= текущий Идентификатор_сети

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.7 Считывание идентификатор_сети

7.4.2.5.7.1 Обзор услуги

Эта команда считывает текущую настройку Идентификатора_сети в устройстве.

7.4.2.5.7.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 774

Название переменной 		= новый Идентификатор_сети

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

Название переменной 		= текущий Идентификатор_сети

Название Типа данных		= БЕЗЗНАКОВОЕ16

7.4.2.5.8 Запись тега_сети

7.4.2.5.8.1 Обзор услуги

Эта команда записывает тег для сети. Тег_сети — это прокси для идентификатора_сети, так что сеть может быть идентифицирована в текстовой форме на уровне приложения. На устройства в одной сети записывается один Тег_сети.

7.4.2.5.8.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Строка ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 775

Название переменной 		= Тег_сети

Название Типа данных 		= Latin-1

Длина октета 			= 32

7.4.2.5.9 Считывание тега_сети

7.4.2.5.9.1 Обзор услуги

Эта команда считывает текущую настройку тега сети.

7.4.2.5.9.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Строка ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 776

Название переменной 		= Тег_сети

Название Типа данных 		= Latin-1

Длина октета 			= 32

7.4.2.5.10 Считывание возможностей беспроводного устройства

7.4.2.5.10.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для определения рабочих характеристик сетевого устройства. Ожидается, что программа управления сетью будет использовать пиковую скорость передачи пакетов и время восстановления для функционирования с перезаряжаемыми устройствами или устройствами, поглощающими энергию.

7.4.2.5.10.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 777

Название переменной 		= возможности устройства беспроводного соединения

Количество полей 		= 8

Список полей

Название поля = Источник питания

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = пиковая скорость передачи пакетов

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = продолжительность загрузки

Название типа данных поля = Время

Название поля = время восстановления

Название типа данных поля = Время

Название поля = Правильный RSL

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Мин. Время_постоянного_соединения

Название типа данных поля = Время

Название поля = количество соседних устройств

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = буфер пакетов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.5.11 Считывание срока службы батареи

7.4.2.5.11.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее состояние батареи в сетевом устройстве.

7.4.2.5.11.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 778

Название переменной 		= Срок службы батареи

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.12 Сообщать о состоянии устройства

7.4.2.5.12.1 Обзор услуги

Этот отклик на команду периодически публикуется полевым устройством.

7.4.2.5.12.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 779

Название переменной 		= состояние устройства

Количество полей 		= 14

Список полей

Название поля = пакеты сгенерированы

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Пакеты завершены

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Отказа MIC библиотеки DLL

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Сбои NL MIC

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = состояние питания

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = отказа CRC

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Пакеты пропущены

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Максимальная буферная очередь

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Средняя буферная очередь

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = Средняя задержка

Название типа данных поля = Время

Название поля = дисперсия задержки

Название типа данных поля = Время

Название поля = полученные пакеты

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Пакеты опаздывают или потеряны

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Неизвестный сеанс

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.5.13 Считывание списка работоспособности соседних устройств

7.4.2.5.13.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице соседних устройств с сетевого устройства.

7.4.2.5.13.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 780

Субиндекс

Название субиндекса 		= Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных 	= Беззнаковое8 Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.13.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 780

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8 Размер массива

Название Размера массива = Число соседних устройств

Тип данных Размера массива = Беззнаковое8

7.4.2.5.13.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 780

Название переменной 		= Состояние соседних устройств

Количество полей 		= 6

Список полей

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = значки соседних устройств

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Средний_АСК

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Переданные_пакеты

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Пропущенные_пакеты_АСК

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Получено пакетов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Размер массива = переменная

7.4.2.5.14 Считывание названия устройства

7.4.2.5.14.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает псевдоним (короткий адрес) сетевого устройства.

7.4.2.5.14.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 781

Название переменной 		= псевдоним устройства

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.15 Считывание списка сеансов

7.4.2.5.15.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице сеансов с сетевого устройства.

7.4.2.5.15.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 782

Субиндекс

Название субиндекса 		= Индекс таблицы

Тип данных субиндекса 	= Беззнаковое8

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.15.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 		= 782

Субиндекс

Название субиндекса 			= Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных 		= Беззнаковое8

Количество элементов

Название Счетчика элементов 	= Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива 		= количество сеансов

Тип данных Размера массива 	= Беззнаковое8

7.4.2.5.15.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 782

Название переменной 		= сеанс

Количество полей 		= 5

Список полей

Название поля = Тип_сеанса

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Уникальный_идентификатор_однорангового_узла

Название типа данных поля = Уникальный идентификатор

Название поля = Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Мой_счетчик_случайного_кода

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Размер массива = переменная

7.4.2.5.16 Считывание списка суперкадров

7.4.2.5.16.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице суперкадра с сетевого устройства.

7.4.2.5.16.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 783

Субиндекс

Название субиндекса 		= Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных 	= Беззнаковое8

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.16.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 783

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = количество суперкадров

Тип данных Размера массива = Беззнаковое8

7.4.2.5.16.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 783

Название переменной = суперкадр

Количество полей = 3

Список полей

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Ном_слотов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = режим суперкадра

Название типа данных поля = Бит

Размер массива полей = переменная

7.4.2.5.17 Считывание списка каналов

7.4.2.5.17.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице каналов с сетевого устройства.

7.4.2.5.17.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 784

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.17.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 784

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Количество каналов

Тип данных Размера массива = Беззнаковое16

7.4.2.5.17.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 784

Название переменной = Канал

Количество полей = 6

Список полей

Название поля = Идентификатор канала

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = слот

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Межканальный_интервал

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Параметры канала

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Тип_канала

Название типа данных поля = Перечисление

Размер массива = переменная

7.4.2.5.18 Считывание списка графиков

7.4.2.5.18.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает один элемент в таблице графика с сетевого устройства.

7.4.2.5.18.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 785

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

7.4.2.5.18.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 785

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Количество графиков

Тип данных Размера массива = Беззнаковое8

7.4.2.5.18.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 785

Название переменной = График

Количество полей = 3

Список полей

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество соседних устройств

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Список соседних устройств

Название типа данных поля = Массив Псевдоним_соседнегоустройства

Размер массива = переменная

КЛАСС: Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных = Массив Псевдоним_соседнегоустройства

Формат = Массив

Количество элементов массива = значение счетчика соседних устройств

Тип данных элемента массива = Беззнаковое16

7.4.2.5.19 Считывание значка атрибута соседнего устройства

7.4.2.5.19.1 Обзор услуги

Эта команда считывает атрибуты соседнего устройства с сетевого устройства.

7.4.2.5.19.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 786

Дополнительный идентификатор

Название = Псевдоним_соседнегоустройства

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.19.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 786

Дополнительный идентификатор

Название = Псевдоним_соседнегоустройства

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.19.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 786

Название переменной = значки соседних устройств

Название Типа данных = Битовое поле

7.4.2.5.20 Считывание уровня сигнала соседнего устройства

7.4.2.5.20.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает уровень сигнала в таблице соседних устройств с сетевого устройства.

7.4.2.5.20.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 787

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных = Беззнаковое16

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.20.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 787

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных = Беззнаковое16

Количество элементов

Название Счетчика элементов = Счетчик записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Число соседних устройств

Тип данных Размера массива = Беззнаковое16

7.4.2.5.20.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 787

Название переменной = уровень соседнего сигнала

Количество полей = 2

Список полей

Название поля  = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля  = Средний_RSL

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Размер массива = переменная

7.4.2.5.21 Сообщение об аварийном сигнале неисправного тракта

7.4.2.5.21.1 Обзор услуги

Устройство публикует отклик на аварийный сигнал неисправности тракта с помощью этой услуги.

7.4.2.5.21.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 788

Название переменной 		= Псевдоним_соседнегоустройства

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.22 Сообщение об ошибке исходного маршрута

7.4.2.5.22.1 Обзор услуги

Устройство публикует отклик на аварийный сигнал о сбое исходного маршрута с помощью этой услуги.

7.4.2.5.22.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 789

Название переменной 		= сбой исходного маршрута

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = Недоступное соседнее устройство

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = NL MIC

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.5.23 Сообщить о неисправности маршрута графика

7.4.2.5.23.1 Обзор услуги

Устройство публикует график аварийного отклика о сбое маршрута с помощью этой услуги.

7.4.2.5.23.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 790

Название переменной 		= Идентификатор_графика

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.24 Сообщение об ошибке транспортного уровня

7.4.2.5.24.1 Обзор услуги

Устройство публикует отклик на аварийный сигнал отказа транспортного уровня с помощью этой услуги.

7.4.2.5.24.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 791

Название переменной 		= недоступный одноранговый узел

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.25 Запись отображения времени UTC

7.4.2.5.25.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает время начала нулевого значения ASN на время этого запроса в сетевом устройстве.

7.4.2.5.25.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 793

Название переменной 		= отображение времени UTC

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = Дата

Название типа данных поля = Дата

Название переменной = время дня

Название Типа данных = Время

7.4.2.5.26 Считывание отображения времени UTC

7.4.2.5.26.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает время в формате UTC при запуске нуля ASN, как установлено на сетевом устройстве.

7.4.2.5.26.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 794

Название переменной 		= отображение времени UTC

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = Дата

Название типа данных поля = Дата

Название переменной = время дня

Название Типа данных = Время

7.4.2.5.27 Запись интервала таймера

7.4.2.5.27.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает временной интервал для таймера, указанного параметром Тип_таймера в сетевом устройстве.

7.4.2.5.27.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 795

Название переменной 		= интервал

Количество полей 		= 2

Список полей

Название переменной = Тип_таймера

Название Типа данных = Перечисление

Название поля = Интервал таймера

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.5.28 Считывание интервала таймера

7.4.2.5.28.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает временной интервал для таймера, указанного параметром Тип_таймера, с сетевого устройства.

7.4.2.5.28.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 796

Название переменной 		= Тип_таймера

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.28.3 Ответ

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 796

Название переменной 		= интервал

Название Типа данных 		= Перечисление

Количество полей 		= 2

Список полей

Название переменной = Тип_таймера

Название Типа данных = Перечисление

Название поля = Интервал таймера

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.5.29 Запись выходной радиомощности

7.4.2.5.29.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает выходную радиомощность для устройства или шлюза.

7.4.2.5.29.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 797

Название переменной 		= мощность передачи

Название Типа данных 		= ЦелоеЧисло8

7.4.2.5.30 Считывание выходной радиомощности

7.4.2.5.30.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает выходную радиомощность с устройства или шлюза.

7.4.2.5.30.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 798

Название переменной 		= мощность передачи

Название Типа данных 		= ЦелоеЧисло8

7.4.2.5.31 Запрос расписания

7.4.2.5.31.1 Обзор услуги

Эта услуга используется беспроводным устройством для добавления служебного соединения к другому беспроводному устройству с заданной полосой пропускания и характеристиками задержки.

7.4.2.5.31.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 799

Название переменной 		= Расписание

Количество полей 		= 5

Список полей

Название поля = Идентификатор_расписания

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип_расписания

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название переменной = Продолжительность

Название Типа данных = Время

7.4.2.5.31.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 799

Название переменной 		= Расписание

Количество полей 		= 6

Список полей

Название поля = Идентификатор_расписания

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип_расписания

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название переменной = Продолжительность

Название Типа данных = Время

Название переменной = Идентификатор_маршрута

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.32 Считывание списка расписания

7.4.2.5.32.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице расписания с сетевого устройства.

7.4.2.5.32.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 800

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных = Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.32.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 800

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных = Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Количество расписаний

Тип данных Размера массива = Беззнаковое8

7.4.2.5.32.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				массив структурных ПЕРЕМЕННЫХ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 800

Название переменной 		= Расписание

Количество полей 		= 6

Список полей

Название поля = Идентификатор_расписания

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип_расписания

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Продолжительность_услуги

Название типа данных поля = Время

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Размер массива = переменная

7.4.2.5.33 Удалить соединение расписания

7.4.2.5.33.1 Обзор услуги

Эта услуга уведомляет устройство об удалении расписания.

7.4.2.5.33.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 801

Название переменной = Идентификатор_расписания

Название типа данных = Беззнаковое8

Название квалификатора = причина

Название Типа данных = Перечисление

7.4.2.5.33.3 Параметры отклика

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 801

Название переменной 		= Идентификатор_расписания

Название типа данных 		= Беззнаковое8

Название квалификатора 	= причина

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.33.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 801

Название переменной 		= количество расписаний

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.34 Считывание списка маршрутов

7.4.2.5.34.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице маршрутов с сетевого устройства.

7.4.2.5.34.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 802

Субиндекс

Название субиндекса 		= Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных 	= Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название 	= Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.34.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 802

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Субиндекс Тип данных = Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Количество маршрутов

Тип данных Размера массива = Беззнаковое8

7.4.2.5.34.4 Вариативная модель

КЛАСС: массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 802

Название переменной = Маршрут

Количество полей = 5

Список полей

Название поля = оставшиеся маршруты

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Псевдоним места назначения

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = значок исходного маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Размер массива = переменная

7.4.2.5.35 Считывание исходного маршрута

7.4.2.5.35.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает содержимое определенного исходного маршрута.

7.4.2.5.35.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 803

Дополнительный идентификатор

Название = Идентификатор_маршрута

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.35.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 803

Дополнительный идентификатор

Название = Идентификатор_маршрута

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.35.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 803

Название переменной 		= исходный маршрут

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = количество переключений

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Список переходов

Название типа данных поля = Массив переключений

КЛАСС: Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных = Массив переключений

Формат = Массив

Количество элементов массива = значение количества переключений

Тип данных элемента массива = Беззнаковое16

7.4.2.5.36 Считывание режима CCA

7.4.2.5.36.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает режим доступа к свободному каналу (CCA) с сетевого устройства.

7.4.2.5.36.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 804

Название переменной 		= режим CCA

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.37 Запись режима CCA

7.4.2.5.37.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает режим доступа к свободному каналу (CCA) в сетевом устройстве.

7.4.2.5.37.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 805

Название переменной 		= режим CCA

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.38 Считывание суперкадра портативного устройства

7.4.2.5.38.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для определения, включен ли портативный суперкадр в сетевом устройстве.

7.4.2.5.38.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 806

Название переменной 		= суперкадр

Количество полей 		= 3

Список полей

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Ном_слотов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = режим суперкадра

Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.5.39 Запись суперкадра портативного устройства

7.4.2.5.39.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет портативному устройству запрашивать у сетевого устройства включение суперкадра портативного устройства, чтобы можно было выполнить техническое обслуживание.

7.4.2.5.39.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 807

Название переменной 		= суперкадр

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = режим суперкадра

Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.5.40 Считывание транзитного скачка пакета

7.4.2.5.40.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее значение параметра Переключение-на-прямую-передачу, настроенного для сетевого устройства.

7.4.2.5.40.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 808

Название переменной 		= Переключение-на-прямую-передачу

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.41 Записать пакетов переключение-на-прямую-передачу

7.4.2.5.41.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает значение Переключение-на-прямую-передачу в сетевое устройство.

7.4.2.5.41.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 809

Название переменной 		= Переключение-на-прямую-передачу

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.42 Считывание приоритета_соединения

7.4.2.5.42.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее значение Приоритета_соединения с сетевого устройства.

7.4.2.5.42.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 810

Название переменной 		= Приоритет_соединения

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.43 Запись приоритета_соединения

7.4.2.5.43.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает значение Приоритета_соединения в сетевое устройство.

7.4.2.5.43.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 811

Название переменной 		= Приоритет_соединения

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.44 Считывание и получение Порог_приоритета

7.4.2.5.44.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее значение параметра Получить Порог_приоритета  с сетевого устройства.

7.4.2.5.44.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 812

Название переменной 		= Порог_приоритета

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.45 Запись получения Порог_приоритета

7.4.2.5.45.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает значение Получить Порог_приоритета на сетевом устройстве.

7.4.2.5.45.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 813

Название переменной 		= Порог_приоритета

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.46 Считывание списка устройств

7.4.2.5.46.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице устройств для типа списка, указанного в запросе кодом устройства.

7.4.2.5.46.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 814

Дополнительный идентификатор

Название = Код устройства

Тип данных = Перечисление

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.5.46.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 802

Дополнительный идентификатор

Название = Код устройства

Тип данных = Перечисление

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

Размер массива

Название Размера массива = Количество устройств

Тип данных Размера массива = Беззнаковое16

7.4.2.5.46.4 Вариативная модель

Массив простой ПЕРЕМЕННОЙ

КЛАСС: 				АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 814

Название переменной 		= список устройств

Название Типа данных 		= Уникальный идентификатор

Размер массива 			= переменная

7.4.2.5.47 Запись добавление устройств в список

7.4.2.5.47.1 Обзор услуги

Эта услуга добавляет устройство в таблицу устройств для типа списка, указанного в Коде устройства.

7.4.2.5.47.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 815

Название переменной 		= Код устройства

Название типа данных 		= Перечисление

Название квалификатора 	= уникальный идентификатор

Название Типа данных 		= Уникальный идентификатор

7.4.2.5.47.3 Параметры отклика

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 815

Название переменной 		= Код устройства

Название типа данных 		= Перечисление

Название квалификатора 	= уникальный идентификатор

Название Типа данных 		= Уникальный идентификатор

7.4.2.5.47.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 815

Название переменной 		= количество устройств

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.48 Запись Удалить из списка устройств

7.4.2.5.48.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет устройство из таблицы устройств для типа списка, указанного кодом устройства в шлюзе или программе управления сетью.

7.4.2.5.48.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 816

Название переменной 		= Код устройства

Название типа данных 		= Перечисление

Название квалификатора 	= уникальный идентификатор

Название Типа данных 		= Уникальный идентификатор

7.4.2.5.48.3 Параметры отклика

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 816

Название переменной 		= Код устройства

Название типа данных 		= Перечисление

Название квалификатора 	= уникальный идентификатор

Название Типа данных 		= Уникальный идентификатор

7.4.2.5.48.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 816

Название переменной 		= количество устройств

Название Типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.5.49 Считывание черного списка каналов

7.4.2.5.49.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает черный список текущего канала и черный список, который будет использоваться после следующего перезапуска.

7.4.2.5.49.2 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 817

Название переменной = черный список каналов

Количество полей = 3

Список полей

Название поля = количество каналов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Текущая карта каналов

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = ожидающая карта канала

Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.5.50 Запись в черный список каналов

7.4.2.5.50.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает отложенную карту каналов, которая является черным списком для шлюза. Используется после следующего перезапуска.

7.4.2.5.50.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 818

Название переменной 		= черный список каналов

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = количество каналов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = ожидающая карта канала

Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.5.51 Считывание показателя обратного отсчета

7.4.2.5.51.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее значение Макс_показатель_отката с сетевого устройства.

7.4.2.5.51.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 819

Название переменной 		= Макс_показатель_отката

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.52 Запись показателя отката

7.4.2.5.52.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает значение Макс_показатель_отката в сетевое устройство.

7.4.2.5.52.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 820

Название переменной 		= Макс_показатель_отката

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.5.53 Запись Режима доступа к сети

7.4.2.5.53.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает значение режима доступа к сети в сетевом устройстве.

7.4.2.5.53.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 821

Название переменной 		= режим доступа к сети

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.54 Считывание Режима доступа к сети

7.4.2.5.54.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущее значение режима доступа к сети с сетевого устройства.

7.4.2.5.54.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 822

Название переменной 		= режим доступа к сети

Название Типа данных 		= Перечисление

7.4.2.5.55 Запрос сеанса

7.4.2.5.55.1 Обзор услуги

Эта услуга запрашивает одноадресный сеанс от портативного устройства к устройству.

7.4.2.5.55.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 823

Дополнительное название идентификатора

= Псевдоним_однорангового_узла

Тип данных 			= Беззнаковое16

7.4.2.5.55.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 823

Дополнительное название идентификатора = Псевдоним_однорангового_узла

Тип данных 			= Беззнаковое16

7.4.2.5.55.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 823

Название переменной 		= сеанс

Количество полей 		= 2 Список полей

Название поля 		= Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла

Название типа данных поля 	= Беззнаковое32

Название поля 			= Ключ_соединения

Название типа данных поля 	= Ключ безопасности

7.4.2.6 Услуга шлюза и программы управления сетью

7.4.2.6.1 Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием уникального идентификатора

7.4.2.6.1.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает идентификационную информацию устройства с соответствующим идентификатором устройства из шлюза.

7.4.2.6.1.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 832

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.1.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор 	= 832

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.1.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 832

Название переменной 		= идентификатор устройства

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = Псевдоним устройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Длинный_тег

Название типа данных поля = Latin-1

Длина октета = 32

7.4.2.6.2 Считывание состояния соседних устройств

7.4.2.6.2.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает из шлюза информацию о качестве соединения с каждым активным соседним устройством или потенциальным соседним устройством для устройства, указанного в запросе.

7.4.2.6.2.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 833

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Субиндекс уникального идентификатора

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.6.2.3 Параметры отклика

Числовой идентификатор = 833

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Субиндекс уникального идентификатора

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое8

Количество элементов

Количество элементов Название = Количество записей

Количество элементов Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.6.2.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 833

Название переменной 		= Состояние соседних устройств

Количество полей 		= 5 Список полей

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Средний_RSL

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Переданные_пакеты

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Пропущенные_пакеты_АСК

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Получено пакетов

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = значки соседних устройств

Название типа данных поля = Битовое поле

Размер массива = переменная

7.4.2.6.3 Считывание информации о топологии сети

7.4.2.6.3.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает со шлюза один элемент таблицы графика для указанного сетевого устройства. Путем считывания списка устройств с помощью услуги «Считывание списка устройств», команда 814, прикладной уровень может определить, в скольких графиках участвует конкретное устройство, с помощью «Считывание списка графиков» (см. 7.4.2.5.18). Затем эта услуга можно выдавать столько раз, сколько необходимо, чтобы определить конкретные Идентификаторы_графика, в которых участвует устройство.

7.4.2.6.3.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 834

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Субиндекс уникального идентификатора

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

7.4.2.6.3.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 834

Дополнительный идентификатор

Название = Уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

Субиндекс

Название субиндекса = Индекс таблицы

Тип данных субиндекса = Беззнаковое16

Размер массива

Название Размера массива = Количество графиков

Тип данных Размера массива = Беззнаковое16

7.4.2.6.3.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				массив структурных переменных

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 834

Название переменной 		= График

Количество полей 		= 3

Список полей

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество соседних устройств

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Список соседних устройств

Название типа данных поля = Массив соседних устройств

Размер массива = переменная

КЛАСС: 			Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных 	= Массив соседних устройств

Формат 			= Массив

Количество элементов массива = значение счетчика соседних устройств

Тип данных элемента массива = Беззнаковое16

7.4.2.6.4 Считывание списка сообщений публикации данных

7.4.2.6.4.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает из шлюза список сообщений публикации данных, в котором участвует указанное устройство, включая количество команд режима публикации данных, в которых участвует указанное устройство. Запрашивающее приложение может использовать эту услугу для создания списка всего трафика режима публикации данных в системе.

7.4.2.6.4.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 835

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.4.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 835

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.4.4 Переменная m

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 835

Название переменной = Опубликовать список сообщений с данными

Количество полей = 2

Список полей

Название поля = количество опубликованных данных

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Опубликовать данные

Название типа данных поля = Массив данных публикации

КЛАСС: Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных = Массив данных публикации

Формат = Массив

Количество элементов массива = значение количества опубликованных данных

Тип данных элемента массива = Опубликовать данные

КЛАСС: 				Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных 		= Опубликовать данные

Формат 				= СТРУКТУРА

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = команда публикации

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество пакетов

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.6.5 Сброс кэшированных откликов для устройства

7.4.2.6.5.1 Обзор услуги

Эта услуга сбрасывает кэшированные отклики на шлюзе для указанного устройства.

7.4.2.6.5.2 Запрос параметров

КЛАСС: 				Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 836

Название переменной 		= Уникальный идентификатор

Название типа данных 		= Уникальный идентификатор

7.4.2.6.6 Считывание статистики сетевого устройства

7.4.2.6.6.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает статистику для указанного устройства со шлюза.

7.4.2.6.6.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 840

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.6.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 840

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.6.4 Ответ

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 840

Название переменной 		= Статистика устройства

Количество полей 		= 25

Список полей

Название поля = количество графиков

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество суперкадров

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество каналов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество соседних устройств

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = задержка восходящего потока

Название типа данных поля = Время

Название поля = количество соединений

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Дата соединения

Название типа данных поля = Дата

Название поля = время соединения

Название типа данных поля = Время

Название поля = пакеты сгенерированы

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Пакеты завершены

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Отказа MIC библиотеки DLL

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = отказа NL MIC

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = отказа CRC

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Пакеты пропущены

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Пропущен счетчик одноразовых номеров

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = стандартное отклонение времени запаздывания в восходящем направлении

Название типа данных поля = Время

Название поля = Среднее время запаздывания в нисходящем направлении

Название типа данных поля = Время

Название поля = стандартное отклонение времени запаздывания в нисходящем направлении

Название типа данных поля = Время

Название поля = доступность восходящего потока

Название типа данных поля = Время

Название поля = доступность нисходящего потока

Название типа данных поля = Время

Название поля = Максимальная очередь

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Средняя очередь

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = статус соединения

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Состояние работоспособности

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Счетчик сеансов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.6.7 Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием псевдонима

7.4.2.6.7.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает идентификационную информацию устройства с совпадающим псевдонимом устройства со шлюза.

7.4.2.6.7.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 841

Дополнительное название идентификатора = Псевдоним_устройства

Тип данных = Беззнаковое16

7.4.2.6.7.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 841

Дополнительное название идентификатора = Псевдоним_устройства

Тип данных = Беззнаковое16

7.4.2.6.7.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 841

Название переменной 		= идентификатор устройства

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = уникальный идентификатор

Название типа данных поля = Уникальный идентификатор

Название поля = Длинный_тег

Название типа данных поля = Latin-1

Длина октета = 32

7.4.2.6.8 Запись значков планирования сетевого устройства

7.4.2.6.8.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет пользователю запрашивать особое внимание к устройству, когда программа управления сетью создает расписания.

7.4.2.6.8.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 842

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.8.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 842

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.8.4 Вариативная модель

КЛАСС: Простые ПЕРЕМЕННЫЕ АТРИБУТЫ:

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 842

Название переменной = значки планирования

Название Типа данных = Битовое поле

7.4.2.6.9 Считывание значков планирования сетевого устройства

7.4.2.6.9.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает атрибуты сетевого устройства, которые программа управления сетью может учитывать при создании расписаний.

7.4.2.6.9.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 843

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.9.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 843

Дополнительное название идентификатора = уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.9.4 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простые ПЕРЕМЕННЫЕ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 843

Название переменной 		= значки планирования

Название Типа данных 		= Битовое поле

7.4.2.6.10 Считывание сетевых ограничений

7.4.2.6.10.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает текущую настройку стратегии управления сетью и количество сообщений запроса/отклика за 10 с.

7.4.2.6.10.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 844

Название переменной 		= сетевые ограничения

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = значки оптимизации

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = количество пар сообщений

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.6.11 Запись сетевых ограничений

7.4.2.6.11.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает текущую настройку стратегии управления сетью и количество сообщений запроса/отклика за 10 с.

7.4.2.6.11.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 845

Название переменной 		= сетевое ограничение

Количество полей 		= 2

Список полей

Название поля = значки оптимизаций

Название типа данных поля = битовое поле

Название поля = количество пар сообщений

Название типа данных поля = беззнаковое8

7.4.2.6.12 Считывание статистики сети

7.4.2.6.12.1 Обзор услуги

Эта служба считывает общую статистику работоспособности сети.

7.4.2.6.12.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 846

Название переменной 		= сетевая статистика

Количество полей 		= 8

Список полей

Название поля = пропускная способность

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = Использование

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = Доступность

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = задержка

Название типа данных поля = Время

Название поля = стандартное отклонение задержки

Название типа данных поля = Время

Название поля = частота отказов пакета

Название типа данных поля = Плавающий32

Название поля = отклоненные пакеты

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Неудачные соединения

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.6.13 Перенести список сетей в белый список

7.4.2.6.13.1 Обзор услуги

Эта услуга копирует список сетей в белый список.

7.4.2.6.13.2 Вариативная модель

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 847

Название переменной 		= количество

Название типа данных 		= Беззнаковое16

7.4.2.6.14 Сгенерировать ключ

7.4.2.6.14.1 Обзор услуги

Эта услуга используется приложением для получения случайного ключа от диспетчера безопасности.

7.4.2.6.14.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 848

Дополнительный идентификатор

Название поля = значение

Тип данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.6.14.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 848

Дополнительный идентификатор

Название поля = значение

Тип данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.6.14.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 848

Название переменной 		= ключ

Название Типа данных 		= Ключ безопасности

7.4.2.6.15 Считывание ключа соединения устройства

7.4.2.6.15.1 Обзор услуги

Эта команда считывает новый случайный ключ соединения для указанного устройства.

7.4.2.6.15.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 849

Дополнительный идентификатор

Название поля = значение

Тип данных поля = Беззнаковое8

Название = Уникальный идентификатор

Тип данных = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.15.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор 	= 849

Дополнительный идентификатор

Название поля 			= значение

Тип данных поля 			= Беззнаковое8

Название 				= Уникальный идентификатор

Тип данных 			= Уникальный идентификатор

7.4.2.6.15.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 849

Название переменной 		= ключ

Название Типа данных 		= Ключ безопасности

7.4.2.6.16 Запись ключа соединения устройства

7.4.2.6.16.1 Обзор услуги

Эта команда записывает указанный ключ соединения на идентифицированное устройство.

7.4.2.6.16.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор 	= 850

Название переменной 		= значение

Название типа переменной 	= Уникальный идентификатор

Название переменной 		= ключ

Название Типа данных 		= Ключ безопасности

7.4.2.6.17 Сменить ключ немедленно

7.4.2.6.17.1 Обзор услуги

Эта услуга дает указание диспетчеру безопасности изменить ключи (сеть, соединение или сеансы) в указанном устройстве.

7.4.2.6.17.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 851

Название поля дополнительного идентификатора = значение

Тип данных поля 			= Беззнаковое8

Название поля 			= Изменить значки ключа

Тип данных поля 			= Битовое поле

Название поля 			= уникальный идентификатор

Тип данных поля 			= Уникальный идентификатор

7.4.2.6.17.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор 	= 851

Дополнительный идентификатор

Название поля 			= значение

Тип данных поля 			= Беззнаковое8

Название поля 			= Изменить значки ключа

Тип данных поля 			= Битовое поле

Название поля 			= уникальный идентификатор

Тип данных поля 			= Уникальный идентификатор

7.4.2.6.17.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: 				Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор 	= 851

Название переменной 		= изменить время

Название Типа данных 		= Время

7.4.2.6.18 Считывание уставок устаревших данных

7.4.2.6.18.1 Обзор услуги

Эта команда используется приложением для считывания устаревших данных таймера и уставки счетчика.

7.4.2.6.18.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор 	= 852

Название переменной 		= таймер устаревших данных

Название типа переменной 	= Плавающий32

Название переменной 		= уставка подсчета устаревших данных

Название Типа данных 		= Беззнаковое8

7.4.2.6.19 Запись таймера устаревших данных

7.4.2.6.19.1 Обзор услуги

Эта команда используется приложением для записи таймера устаревших данных.

7.4.2.6.19.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор 	= 853

Название переменной 		= таймер устаревших данных

Название типа переменной 	= Плавающий32

7.4.2.6.20 Запись уставки подсчета устаревших данных

7.4.2.6.20.1 Обзор услуги

Эта команда используется приложением для записи уставки подсчета устаревших данных.

7.4.2.6.20.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор 	= 854

Название переменной 		= количество устаревших данных

Название типа переменной 	= Беззнаковое8

7.4.2.6.21 Считывание расширенного сеанса

7.4.2.6.21.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает записи в таблице сеансов от шлюза или программы управления сетью.

7.4.2.6.21.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор 	= 855

Дополнительный идентификатор

Название 				= Индекс сеанса

Тип данных 			= Беззнаковое16

7.4.2.6.21.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 855

Дополнительное название идентификатора = индекс сеанса

Тип данных = Беззнаковое16

7.4.2.6.21.4 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 855

Название переменной = сеанс

Количество полей = 6

Список полей

Название поля = количество сеансов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип сеанса

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним однорангового узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = уникальный идентификатор однорангового узла

Название типа данных поля = Уникальный идентификатор

Название поля = одноранговый счетчик одноразового номера

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Счетчик случайного кода устройства

Название типа данных поля = Беззнаковое32

7.4.2.6.22 Считывание настроек приостановки устройства

7.4.2.6.22.1 Обзор услуги

Эта команда считывает текущие настройки приостановки с устройства.

7.4.2.6.22.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 856

Название переменной = время приостановки

Название типа переменной = Время

Название переменной = время возобновления

Название Типа данных = Время

7.4.2.6.23 Считывание объявленного уровня безопасности

7.4.2.6.23.1 Обзор услуги

Эта команда используется для считывания уровня безопасности, поддерживаемого программой управления сетью.

7.4.2.6.23.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 857

Название переменной = уровень безопасности

Название типа переменной = Перечисление

7.4.2.6.24 Сброс статистики доступности

7.4.2.6.24.1 Обзор услуги

Эта команда дает инструкцию шлюзу сбросить статистику доступности.

7.4.2.6.24.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 858

Название переменной = уникальный идентификатор

Название типа переменной = Уникальный идентификатор

7.4.2.6.25 Считывание активного статуса объявления

7.4.2.6.25.1 Обзор услуги

Эта команда возвращает текущие настройки объявления.

7.4.2.6.25.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 859

Название переменной = время показа объявления

Название типа переменной = Время

Название переменной = Период объявления

Название типа переменной = Время

7.4.2.6.26 Считывание режима ключа соединения

7.4.2.6.26.1 Обзор услуги

Эта команда считывает режим ключа соединения, который в настоящее время используется программой управления сетью.

7.4.2.6.26.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 860

Название переменной = режим ключа соединения

Название типа переменной = Перечисление

7.4.2.6.27 Запись режима ключа соединения

7.4.2.6.27.1 Обзор услуги

Эта команда записывает режим ключа соединения, который в настоящее время используется программой управления сетью.

7.4.2.6.27.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 861

Название переменной = режим ключа соединения

Название типа переменной = Перечисление

7.4.2.6.28 Считывание расписания по идентификатору

7.4.2.6.28.1 Обзор услуги

Эта услуга считывает расписание, указанное идентификатором расписания.

7.4.2.6.28.2 Запрос параметров

Числовой идентификатор = 862

Название дополнительного идентификатора = идентификатор расписания

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.6.28.3 Отклик на параметры

Числовой идентификатор = 862

Название дополнительного идентификатора = идентификатор расписания

Тип данных = Беззнаковое8

7.4.2.6.28.4 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 862

Название переменной = запись в таблице расписания

Количество полей = 5

Список полей

Название поля = значки запроса

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Период

Название типа данных поля = Время

Название поля = идентификатор маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7 Услуга по настройке сетевого управления

7.4.2.7.1 Отключение устройства

7.4.2.7.1.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет программе управления сетью принудительно отключить устройство от сети.

7.4.2.7.1.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 960

Название переменной = причина отключения

Название типа данных = Перечисление

7.4.2.7.1.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 960

Название переменной = причина отключения

Название типа данных = Перечисление

7.4.2.7.2 Запись сетевого ключа

7.4.2.7.2.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает сетевой ключ в сетевое устройство.

7.4.2.7.2.2 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 961

Название переменной = сетевой ключ

Количество полей = 2 Список полей

Название переменной = Ключ_соединения

Название Типа данных = Ключ безопасности

Название поля = время смены ключа

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.3 Запись псевдонима устройства

7.4.2.7.3.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает псевдоним сетевого устройства.

7.4.2.7.3.2 Вариативная модель

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 962

Название переменной = псевдоним устройства

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.4 Запись сеанса

7.4.2.7.4.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает параметры сеанса, необходимые для установления сеанса между устройством назначения (этого запроса) и одноранговым устройством, указанным в запросе.

7.4.2.7.4.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 963

Название переменной = запись сеанса

Количество полей = 7

Название поля = Тип_сеанса

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Уникальный_идентификатор_однорангового_узла

Название типа данных поля = Уникальный идентификатор

Название поля = Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Ключ_сеанса

Название типа данных поля = Ключ безопасности

Название поля = Зарезервировано

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = время смены сеанса

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.4.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 963

Название переменной = запись сеанса

Количество полей = 7

Название поля = Тип_сеанса

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Уникальный_идентификатор_однорангового_узла

Название типа данных поля = Уникальный идентификатор

Название поля = Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое32

Название поля = Ключ_сеанса

Название типа данных поля = Ключ безопасности

Название поля = количество сеансов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = время смены сеанса

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.5 Удалить сеанс

7.4.2.7.5.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет сквозной сеанс на сетевом устройстве.

7.4.2.7.5.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 964

Название переменной = Тип_сеанса

Название типа данных = Перечисление

Название квалификатора = Псевдоним_однорангового_узла

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.5.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 964

Название переменной = Тип_сеанса

Название типа данных = Перечисление

Название квалификатора = Псевдоним_однорангового_узла

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.5.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 964

Название переменной = количество сеансов

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.7.6 Запись суперкадра

7.4.2.7.6.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает или изменяет суперкадр в сетевом устройстве.

7.4.2.7.6.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 965

Название переменной = запись суперкадра

Количество полей = 5

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Ном_слотов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = режим суперкадра

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Зарезервировано

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = время смены суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.6.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 965

Название переменной = запись суперкадра

Количество полей = 5

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Ном_слотов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = режим суперкадра

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = количество суперкадров

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = время смены суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.7 Удалить суперкадр

7.4.2.7.7.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет суперкадр на сетевом устройстве.

7.4.2.7.7.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 966

Название переменной = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных = Перечисление

7.4.2.7.7.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 966

Название переменной = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных = Перечисление

7.4.2.7.7.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 966

Название поля = количество суперкадров

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.8 Запись канала

7.4.2.7.8.1 Обзор услуги

Эта услуга добавляет канал к сетевому устройству.

7.4.2.7.8.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 967

Название переменной = запись канала

Количество полей = 6

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = слот

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Межканальный_интервал

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Соседнее устройство

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Параметры канала

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Тип_каналы

Название типа данных поля = Перечисление

7.4.2.7.8.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 967

Название переменной = запись канала

Количество полей = 7

Название поля = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = слот

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Межканальный_интервал

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Соседнее устройство

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Параметры канала

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = Тип_канала

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = количество каналов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.9 Удалить канал

7.4.2.7.9.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет назначение канала на сетевом устройстве.

7.4.2.7.9.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 968

Название переменной = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных = Перечисление

Название квалификатора = слот

Название Типа данных = Беззнаковое16

Название квалификатора = соседнее устройство

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.9.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 968

Название переменной = Идентификатор_суперкадра

Название типа данных = Перечисление

Название квалификатора = слот

Название Типа данных = Беззнаковое16

Название квалификатора = соседнее устройство

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.9.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 968

Название поля = количество каналов

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.10 Запись графика соединения

7.4.2.7.10.1 Обзор услуги

Эта услуга добавляет сетевому устройству назначение соединения графика.

7.4.2.7.10.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРА ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор

Название переменной

Количество полей

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.10.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 969

Название переменной = запись соединения

Количество полей = 3

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество соединений

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.11 Удалить соединение графика

7.4.2.7.11.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет назначение соединения графика на сетевом устройстве.

7.4.2.7.11.2 Запрос параметров

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 970

Название переменной = Идентификатор_графика

Название типа данных = Беззнаковое16

Название квалификатора = Псевдоним_соседнегоустройства

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.11.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Квалифицированное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 970

Название переменной = Идентификатор_графика

Название типа данных = Беззнаковое16

Название квалификатора = Псевдоним_соседнегоустройства

Название Типа данных = Беззнаковое16

7.4.2.7.11.4 Удалить модель переменной отклика

КЛАСС: Простая переменная

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 970

Название поля = количество соединений

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.12 Запись значка атрибута соседнего устройства

7.4.2.7.12.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает атрибуты соседнего устройства для сетевого устройства.

7.4.2.7.12.2 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 971

Переменный субиндекс Нет

Название переменной = атрибут соседнего устройства

Количество полей = 2

Название поля = Псевдоним_соседнегоустройства

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = значки соседних устройств

Название типа данных поля = Битовое поле

7.4.2.7.13 Запись приостановки сети

7.4.2.7.13.1 Обзор услуги

Эта услуга переводит всю сеть в «тихое» состояние без передачи данных. Команда может быть отправлена ​​на все устройства в сети или на отдельное устройство в зависимости от используемой адресации.

7.4.2.7.13.2 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 972

Переменный субиндекс Нет

Название переменной = приостановка сети

Количество полей = 2

Название поля = Время приостановки

Название типа данных поля = Беззнаковое40

Название поля = время возобновления

Название типа данных поля = Беззнаковое40

7.4.2.7.14 Запись расписания

7.4.2.7.14.1 Обзор услуги

Эта услуга добавляет новое расписание на сетевое устройство. Сетевое устройство может начать использовать эту услугу после обработки этой команды.

7.4.2.7.14.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 973

Название переменной = запись в расписании

Количество полей = 6

Название поля = Идентификатор_расписания

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип_расписания

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Продолжительность_услуги

Название типа данных поля = Время

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.14.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 973

Название переменной = запись в расписании

Количество полей = 7

Название поля = Идентификатор_расписания

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Тип_расписания

Название типа данных поля = Битовое поле

Название поля = домен приложения

Название типа данных поля = Перечисление

Название поля = Псевдоним_однорангового_узла

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Продолжительность_услуги

Название типа данных поля = Время

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Количество расписаний

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.15 Запись маршрута

7.4.2.7.15.1 Обзор услуги

Эта услуга устанавливает или изменяет маршрут для конкретной услуги в сетевом устройстве.

7.4.2.7.15.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 974

Название переменной = запись маршрута

Количество полей = 3

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Псевдоним_конечнойточки

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

7.4.2.7.15.3 Вариативная модель

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 974

Название переменной = запись маршрута

Количество полей = 4

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Псевдоним_конечнойточки

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = Идентификатор_графика

Название типа данных поля = Беззнаковое16

Название поля = количество маршрутов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.16 Удалить маршрут

7.4.2.7.16.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет запись маршрута на сетевом устройстве.

7.4.2.7.16.2 Запрос параметров

КЛАСС: Простое переменное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 975

Название переменной = Идентификатор_маршрута

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.7.16.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Простое переменное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 975

Название переменной = Идентификатор_маршрута

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.7.16.4 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 975

Название поля = количество маршрутов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = количество исходных маршрутов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.17 Запись исходного маршрута

7.4.2.7.17.1 Обзор услуги

Эта услуга записывает исходный маршрут на сетевом устройстве. Широковещательные адреса не являются допустимыми значениями адреса в этом запросе и не включаются в исходные маршруты, запросы или отклики для этой команды.

7.4.2.7.17.2 Запрос модели переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 976

Название переменной = запись исходного маршрута

Количество полей = 3

Список полей

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = количество переключений

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Список переходов

Название типа данных поля = Массив переключений

КЛАСС: Тип данных

АТРИБУТЫ:

Название Типа данных = Массив переключений

Формат = Массив

Количество элементов массива = значение количества переходов

Тип данных элемента массива = Беззнаковое16

7.4.2.7.17.3 Отклик на модель переменной

КЛАСС: СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 976

Название переменной = запись исходного маршрута

Количество полей = 4

Список полей

Название поля = Идентификатор_маршрута

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = количество переключений

Название типа данных поля = Беззнаковое8

Название поля = Список переходов

Название типа данных поля = Массив переключений

Название поля = количество исходных маршрутов

Название типа данных поля = Беззнаковое8

7.4.2.7.18 Удалить исходный маршрут

7.4.2.7.18.1 Обзор услуги

Эта услуга удаляет запись исходного маршрута на сетевом устройстве.

7.4.2.7.18.2 Запрос параметров

КЛАСС: Простое переменное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 977

Название переменной = Идентификатор_маршрута

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.7.18.3 Отклик на параметры

КЛАСС: Простое переменное действие

АТРИБУТЫ:

Числовой идентификатор = 977

Название переменной = Идентификатор_маршрута

Название Типа данных = Беззнаковое8

Название переменной = количество исходных маршрутов

Название Типа данных = Беззнаковое8

7.4.2.7.19 Запись Режима счетчика состояния

7.4.2.7.19.1 Обзор услуги

Эта услуга используется для настройки устройства на использование счетчиков состояния насыщения или счетчиков свертывания.

7.4.2.7.19.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 978

Название переменной = режим счетчика

Название типа переменной = Перечисление

7.4.2.7.20 Запись поддерживаемого уровня безопасности

7.4.2.7.20.1 Обзор услуги

Эта услуга позволяет программе управления сетью изменять уровень безопасности, включенный в объявления, создаваемые устройством.

7.4.2.7.20.2 Вариативная модель

Числовой идентификатор = 979

Название переменной = уровень безопасности

Название типа переменной = Перечисление

7.4.3 AR

7.4.3.1 ASE взаимосвязи приложений

7.4.3.1.1 Обзор

AR состоят из набора конечных точек совместимых классов. Одна конечная точка каждого AR должна быть главным классом, а другая - подчиненным. Каждое устройство может иметь только один экземпляр подчиненного класса AREP.

Устройство может использовать более одного AREP главного класса для коммуникации с несколькими AREP подчиненного класса. Пользователь в главном классе AREP предоставляет идентификацию подчиненного класса AREP в качестве параметра в примитиве запроса.

7.4.3.1.2 AREP главного класса

7.4.3.1.2.1 Формальная модель

ASE: AR ASE

КЛАСС: главный

ИДЕНТИФИКАТОР КЛАССА: Не используется

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: Атрибуты ТОР:

(m) Атрибут: Адрес

УСЛУГИ:

1 (m) OpsService: атрибут AR-Get

2 (m) OpsService: атрибут AR-Set

7.4.3.1.2.2 Атрибуты

Адрес

Этот атрибут определяет сетевой адрес главного устройства.

7.4.3.1.3 AREP подчиненного класса

7.4.3.1.3.1 Формальная модель

ASE: AR ASE

КЛАСС: подчиненный

ИДЕНТИФИКАТОР КЛАССА: Не используется

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: Тор

АТРИБУТЫ:

(m) Тип физического уровня Беспроводной

(m) Атрибут: Псевдоним

(m) Атрибут: Уникальный идентификатор.

УСЛУГИ:

1 (m) OpsService: атрибут AR-Get

2 (m) OpsService: атрибут AR-Set

7.4.3.1.3.2 Атрибуты

Псевдоним

Этот атрибут определяет сетевой адрес подчиненного устройства. Устройство отвечает только на этот адрес в кадре идентификации, полученном от главного устройства.

Уникальный идентификатор

Этот атрибут используется для формирования сетевого адреса подчиненного устройства. Устройство отвечает только на этот адрес во всех кадрах, полученных от главного устройства. Все нулевые значения этого атрибута должны быть зарезервированы как широковещательный адрес.

7.4.3.1.4 Спецификации услуги ASE взаимосвязи приложений

7.4.3.1.4.1 Обзор

Этот подпункт содержит определение услуг, уникальных для данной ASE. В Услуги входит

- атрибут AR Получения и

- Атрибут AR Настройка.

7.4.3.1.4.2 Услуга атрибута AR-Получение

7.4.3.1.4.2.1 Обзор

Эта подтвержденная услуга используется для локального считывания значения атрибутов AREP.

7.4.3.1.4.2.2 Параметры услуги

Параметры услуги для услуги получения атрибутов AR показаны в таблице 73.

Таблица 73 – Параметры услуги получения атрибутов AR

|  | Название параметра |  | Req | Cnf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргумент |  |  | M |  |
| Индекс атрибута |  |  | M |  |
| Результат (+) |  |  |  | S |
| Значение |  |  |  | C |
| Результат (-) |  |  |  | S |
| Статус |  |  |  | C |
| Примечание – Метод, с помощью которого примитив подтверждения коррелирует с соответствующим предшествующим примитивом запроса, является локальным вопросом. |  |  |  |  |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров на сервис.

Индекс атрибута

Этот параметр определяет атрибут.

Результат (+)

Этот параметр типа выбора указывает, что запрос выполнен успешно.

Значение

Этот параметр возвращается с запрошенным значением атрибута, если запрос выполнен успешно.

Результат (-)

Этот параметр типа выбора указывает, что запрос не выполнен.

Статус

Если запрос не выполнен, возвращается статус с указанием причины сбоя. Возможные значения: Недопустимый индекс атрибута, Неизвестное значение.

7.4.3.1.4.3 Услуга атрибутов настройки AR

7.4.3.1.4.3.1 Обзор

Эта подтвержденная услуга используется для локальной установки текущего значения атрибутов AREP.

7.4.3.1.4.3.2 Параметры услуги

Параметры услуги для атрибутов услуги AR Настройка представлены в таблице 74.

Таблица 74 – Параметры услуги атрибутов настройки AR

| Название параметра | Req | Cnf |
| --- | --- | --- |
| Аргумент | M |  |
| Индекс атрибута | M |  |
| Значение | M |  |
| Результат |  |  |
| Статус |  | M |
| Примечание – Метод, с помощью которого примитив подтверждения коррелирует с предшествующим примитивом запроса, является локальным вопросом. |  |  |

Аргумент

Аргумент содержит запрос параметров услуги.

Индекс атрибута

Этот параметр определяет атрибут, который нужно обновить.

Значение

Этот параметр содержит новое значение атрибута.

Статус

В результате запроса возвращается статус, указывающий успешное выполнение или причину отказа. Возможные значения: успешное выполнение, Недопустимый индекс атрибута, Недопустимое значение.

7.4.3.2 Пустой

Примечание – Чтобы сохранить структуру серии IEC 61158-6-x, которая определяет дополнительные AR, этот подпункт является пустым, чтобы выполнить требования части 2 Директив ISO/IEC по неимению изолированного подпункта.

7.4.4 Краткое описание классов

В этом подразделе содержится краткое изложение определенных классов. В Таблице 75 представлено краткое описание по классам.

Таблица 75 – Краткое описание по классу

| ASE | Класс |
| --- | --- |
| Виртуальное полевое устройство | VFD |
| Тип данных | Тип данных фиксированной длины |
|  | Строковый тип данных |  |
| Переменная | Простая переменная |
|  | Структурная переменная |  |

7.4.5 Разрешенные услуги по роли AREP

В таблице 76 и таблице 77 определяются допустимые комбинации услуги и класса AREP (какие блоки данных протокола приложения услуги (APDU) и AREP с указанным классом могут отправлять или получать).

Таблица 76 – Подтвержденные услуги по классам AREP

| Услуга | Главное | Подчиненное |
| --- | --- | --- |
|  | req cnf | Ind rsp |
| VFD ASE |  |  |
| Идентифицировать | X X | X X |
| Переменнная ASE |  |  |
| Услуга считывания - все | X X | X X |
| Услуга записи - все | X X | X X |

Таблица 77 – Неподтвержденные услуги по классам AREP

| Услуга | Подчиненное | Главное |
| --- | --- | --- |
|  | req | ind |
| Переменная ASE |  |  |
| Информация отчет | Х | Х |

8 Спецификация протокола прикладного уровня - элементы типа 20

8.1 Общие положения

В этом документе определяется беспроводной протокол уровня приложения типа 20 в дополнение к проводному протоколу уровня приложения типа 20, указанному в IEC 61158-6-20.

8.2 Абстрактный синтаксис

Абстрактный синтаксис блоков данных протокола приложения (APDU) объединен с их синтаксисом передачи и определен в п. 8.3.

8.3 Синтаксис передачи

8.3.1 Общие поля APDU

8.3.1.1 Поле номера команды

Номер команды - это числовой идентификатор услуги считывания (7.4.2.2.3.3), записи (7.4.2.2.3.4), информационного отчета (7.4.2.2.3.5) или действия (7.4.2.3.4). Он определяет тип услуги и объект в подчиненном устройстве, к которому необходимо получить доступ, или действие, которое необходимо выполнить. Это расширенный номер команды Беззнаковое16. Команды от 0 до 255 заполнены нулем, чтобы сформировать 16-битный номер команды (например, команда 9 передается как 0x0009). Команда 31 зарезервирована и не должна использоваться в запросе.

8.3.1.2 Поле счетчика октетов

Это поле представляет количество октетов во всех полях, следующих за этим полем. Тип данных этого поля - Беззнаковое8 и его значение может быть от 0 до 255. Если значение этого поля равно нулю, то это последнее поле в APDU.

8.3.1.3 Поле кода отклика

Поле кода отклика является типом данных перечисления и указывает либо на успешное завершение запрошенной команды, либо на завершение запрошенной команды с предупреждением или отказом при выполнении запрошенной команды, как показано в Таблице 78. Некоторые из значений зависят от значения поля Команда. Каждая структура APDU для конкретной услуги показывает значения кода отклика, присвоенные этой услуге. Для использования этих значений требуется устройство. Устройство может ответить неиспользованным значением, если оно указывает на состояние, не определенное в этом стандарте.

Таблица 78 – Значения кодов отклика

| Значение | Класс | Определение |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Команда (считывание или запись) была выполнена правильно |
| 1–127 | Предупреждение | Команда (Запись) была выполнена с отклонением, как описано в ответе (например, значение было установлено на ближайшее допустимое значение) |
| 1–127 | Отказ | Выполнение команды не было должным образом завершено, и код отклика указывает причину (например, устройство находится в режиме защиты от записи) |
| 1–127 | Зарезервированный | Код может быть зарезервирован для будущего использования этим стандартным протоколом. Устройству не разрешено возвращать зарезервированное значение |

Значения кодов отклика, общие для всех команд, и поведение отвечающего устройства для этих кодов указаны в Приложении E.

8.3.1.4 Статус процесса приложения

Это поле предоставляется FAL-пользователем. Его тип данных - битовое поле длиной в один октет. Оно не связано с завершением любой команды. Это поле должно иметь как минимум следующий статус:

а) Конфигурация изменена - была выполнена функция, изменившая конфигурацию устройства, и

b) Доступен дополнительный статус - дополнительная информация о статусе доступна через другую команду считывания.

Если «Конфигурация изменена» равна «1», то клиент должен при необходимости прочитать другие переменные с сервера, а затем использовать услуга «Сбросить значок изменения конфигурации» для сброса этого бита состояния.

Если «Доступен дополнительный статус» равен «1», то клиент должен использовать услугe «Прочитать дополнительный статус устройства», чтобы получить информацию, не включенную в «Статус процесса приложения».

8.3.1.5 Расширенный статус

Это поле указывает статус VFD. Возможные значения этого параметра показаны в таблице 79. Его тип данных - битовое поле длиной в один октет. Оно не связано с завершением какой-либо команды.

Таблица 79 – Значения расширенного статуса

| Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Требуется техническое обслуживание | VFD требует обслуживания, хотя он исправен. |
| 0x02 | Предупреждение о переменных устройства | Одна или несколько «переменных устройства» находятся в состоянии аварийного сигнала или предупреждения. |
| 0x04 | Критический сбой питания | Доступная мощность становится критически низкой; используется устройствами, которые работают от накопленной энергии |

8.3.1.6 Поле Значение

Поле Значение — это пользовательские данные, которые передаются между уровнем приложения и его пользователем. ALE собирает его из параметров примитива услуги или разбирает его в параметры примитива услуги. Его структура зависит от типа APDU.

8.3.1.7 Форматы структур APDU

Уровень отправляющего приложения подготавливает APDU для передачи его на уровень принимающего приложения. Для этого он использует параметры из примитивов услуг. Есть несколько форматов APDU:

- запрос APDU от главного к подчиненному устройству,

- нормальный ответ от подчиненного к главному устройству, и

- ответ об отказе команды от подчиненного к главному устройству.

Общие форматы для структур APDU указаны в 8.3.2. Форматы для структур APDU, зависящих от услуги, указаны в 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 и 8.3.6.

Поле «Номер команды» включено как в запрос, так и в ответ. Запрашивающей стороне не нужно хранить APDU запроса, чтобы связать его с APDU отклика.

8.3.2 Общая структура APDU

8.3.2.1 Запрос APDU от главного к подчиненному устройству

Все APDU имеют общую структуру, как показано на рисунке 41.

Рисунок 41 - Формат APDU запроса от главного к подчиненному устройству

Для услуги считывания поле значения имеет значение Ноль или значение подиндекса переменной, а для переменной типа массива оно может включать количество элементов, которые необходимо прочитать. Для услуги записи поле значения — это субиндекс переменной, если требуется, за которым следует значение, которое должно быть записано в подчиненные объекты, идентифицированные командой. ALE собирает его из параметров примитива услуги. Его структура зависит от APDU для конкретной услуги.

8.3.2.2 APDU нормального отклика от подчиненного к главному устройству

На рисунке 42 показан формат полей прикладного уровня, которые используются для безотказного отклика от подчиненного к главному.

Рисунок 42 – Формат APDU нормального отклика от подчиненного к главному устройству

Подчиненное устройство посылает этот APDU в отклик на запрос от главного. Значение поля номера команды в этом APDU идентично полю номера команды в соответствующем APDU запроса.

Количество октетов - это число октетов в поле «Значение» плюс один. Минимальное значение поля счетчика октетов - один (1).

Если ответ направлен на запрос считывания, то поле «Значение» используется для значения объектов, которые считываются с подчиненного устройства. Если ответ предназначен для запроса записи, то это поле используется для значения объектов, которые были записаны на подчиненном устройстве. В ответе на запрос записи оно совпадает со значением, полученным в запросе, если только полученное значение не было разрешено и сервер записал другое значение. В этом случае это значение, записанное на подчиненном устройстве.

Главное устройство должно выдать только одну команду одному подчиненному до тех пор, пока подчиненное устройство не отправит отклик или пока запрос не истечет и не станет недействительным (см. 7.4.2.2.3.2 и 7.4.2.3.2).

8.3.2.3 Отказ команды APDU от подчиненного к главному устройству

На рисунке 43 показан формат полей прикладного уровня, которые используются для отклика от подчиненного к главному при отказе в выполнении команды. Поле значения не существует.

Рисунок 43 – Формат APDU отклика на команду с отказом от подчиненного к главному

Отвечающее устройство посылает этот APDU в отклик на запрос от главного. Значение поля номера команды в этом APDU идентично полю номера команды в соответствующем APDU запроса.

Поле количества октетов установлено в единицу (1).

Команда 31 зарезервирована, и любой отклик на запрос команды 31 должен быть кодом отказа «Команда не реализована».

8.3.2.4 APDU Информационного отчета от подчиненного к главному устройству

Информационный отчет и публикация данных используют APDU отклика, определенный в 8.3.2.2. Публикация настроена на использование одного из номеров команд (см. 8.3.3.33). Другие номера команд информационного отчета указаны в подпунктах APDU, относящихся к конкретным услугам.

8.3.2.5 Агрегация команд

Этот стандарт позволяет передавать несколько команд и связанных данных в одном APDU запроса и отклика. Агрегация команд особенно целесообразна при считывании конфигураций устройств. APDU агрегированной команды показан на рисунке 44. Поле «Команда №n Запрос» такое же, как APDU запроса, как показано на рисунке 41. Поле «Команда №n Отклик» совпадает с APDU отклика, как показано на рисунке 42 и Рис. 43, за исключением того, что поля «Статус процесса приложения» и «Расширенный статус» используются только один раз в начале и не являются частью полей «Отклик на команду №1» на «Отклик на команду №n».

Рисунок 44 – ADPU агрегированных команд

Если устройство сконфигурировано для публикации более одного сообщения (см. 8.3.3.33), оно может объединить их в одно сообщение, используя агрегацию команд, за исключением того, что «Опубликовать сообщение данных 0» никогда не должно агрегироваться.

По возможности полевое устройство, совместимое с типом 20, должно объединить несколько ожидающих «сообщения публикации данных» в одну транзакцию, используя запрос информационного отчета. Если несколько «сообщений публикации данных» не помещаются в одну транзакцию, они могут быть отправлены в отдельных транзакциях.

Общие требования к агрегации команд следующие.

- Если устройство получает APDU агрегированного запроса, оно должно предоставить отклик на все поля «Команда» в запросе в одном APDU агрегированного отклика.

- Команда с номером в диапазоне от 0x0300 до 0x03FF должна агрегироваться только с другой командой в этом диапазоне.

- Команда считывания может быть объединена с командой записи.

Примечание – Смешивание команд считывания и записи в одной агрегации разрешено, но не рекомендуется.

- APDU конфигурации управления сетью (см. 8.3.6) не должен агрегироваться с любыми другими типами. Запрос конфигурации управления сетью — это подтвержденная транзакция, содержащая команду записи, изменяющую поведение сети.

Примечание – Команды не зависят друг от друга. Это означает, что команды можно агрегировать. Например, несколько команд считывания могут быть объединены в одну транзакцию. Некоторые ограничения могут быть наложены в требованиях к конкретным командам. Протокол не накладывает никаких других ограничений на команды. Хост-приложение (FAL-пользователь), например калибровка устройства, может предотвратить агрегацию команд.

8.3.3 Структуры APDU для прикладной услуги устройства

8.3.3.1 FAL PDU Идентифицирование

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.1.

8.3.3.2 FAL PDU Считывание первичной переменной

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.2.

8.3.3.3 FAL PDU Считывание тока контура и процента диапазона

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.3.

8.3.3.4 FAL PDU Считывание динамических переменных и тока контура

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.4.

8.3.3.5 FAL PDU Конфигурация цикла записи

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.5.

8.3.3.6 FAL PDU Конфигурация цикла считывания

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.6.

8.3.3.7 FAL PDU Считывание классификаций семейств динамических переменных

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.7.

8.3.3.8 FAL PDU Считывание переменных устройства со статусом

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.8.

8.3.3.9 FAL PDU Считывание сообщения

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.9.

8.3.3.10 FAL PDU Считывание тега, дескриптора и даты

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.10.

8.3.3.11 FAL PDU Считывание информации с преобразователя первичной переменной

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.11.

8.3.3.12 FAL PDU Считывание информации об устройстве

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.12.

8.3.3.13 FAL PDU Считывание окончательного номера сборки

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.13.

8.3.3.14 FAL PDU Запись сообщения

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.14.

8.3.3.15 FAL PDU Запись тега, дескриптора и даты

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.15.

8.3.3.16 FAL PDU Запись окончательного номера сборки

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.16.

8.3.3.17 PDU FAL Считывание длинного тега

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.17.

8.3.3.18 PDU FAL Запись длинного тега

Эта команда указана в IEC 61158-6-20:2014, 5.3.18.

8.3.3.19 FAL PDU Сброс измененных значков конфигурации

8.3.3.19.1 Примитив запроса

Значение Команды - тридцать восемь (38); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения показано в таблице 80.

Таблица 80 – Поле значения сброса значков изменения конфигурации

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Счетчик изменений конфигурации | Общее количество изменений конфигурации |

8.3.3.19.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 80. Значения кода отклика показаны в таблице 81.

Таблица 81 – Коды отклика для команды сброса значка изменения конфигурации

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Ошибка | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Ошибка | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Ошибка | В режиме защиты от записи |
| 9 | Ошибка | Несоответствие счетчика изменений конфигурации |
| 16 | Ошибка | Доступ ограничен |

8.3.3.19.3 Процедура на отвечающем устройстве

Полевое устройство должно содержать биты «Конфигурация изменена» отдельно для каждого Главного устройства - первичного, вторичного и шлюза. Все биты «Конфигурация изменена» должны быть установлены на «1» при изменении любого элемента конфигурации в полевом устройстве. Эта команда сбрасывает бит «Конфигурация изменена» на «0», который связан с главным устройством, подающим эту команду. Этот бит должен оставаться в значении «0» до тех пор, пока в конфигурацию устройства не будет внесено другое изменение. Значение этого бита должно сохраняться даже при отключении питания от устройства или выполнении сброса устройства. Бит «Конфигурация изменена» октета «Состояние процесса приложения» для главного устройства, не выдающего эту команду, не затрагивается этой командой и остается установленным на «1», пока другое главное устройство не выдаст эту команду.

После получения этой команды устройство должно сравнить счетчик изменения конфигурации, полученный в этой команде, с текущим значением этого параметра в устройстве. Если они не совпадают, устройство должно вернуть «Несоответствие счетчика изменений конфигурации» и не сбрасывать бит «Конфигурация изменена».

8.3.3.20 FAL PDU Выполнение самотестирования

8.3.3.20.1 Примитив запроса

Значение Команды - сорок один (41); значение поля счетчика октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.3.20.2 Примитив отклика

Поле значения отклика равно нулю. Значения кода отклика показаны в таблице 82.

Таблица 82 – Коды откликов для команды самотестирования

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказ отсутствует |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.3.20.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда запускает функцию самотестирования устройства. Выполнение этой команды может занять относительно много времени. Во время самотестирования полевое устройство должно продолжать обмен данными. Однако разрешено отвечать «Занято» на все команды, полученные в течение этого интервала.

Ток контура может не отражать процесс во время выполнения самотестирования. Главное устройство не должно генерировать ложные сообщения об отказах или отключаться от устройства во время самотестирования этого устройства.

8.3.3.21 FAL PDU Выполнить сброс устройства

8.3.3.21.1 Примитив запроса

Значение Команды - сорок два (42); значение поля счетчика октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.3.21.2 Примитив отклика

Поле значения отклика равно нулю. Значения кода отклика показаны в таблице 83.

Таблица 83 – Коды отклика для команды сброса устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.3.21.3 Процедура на отвечающем устройстве

Устройство должно ответить на эту команду немедленно и в течение тайм-аута подчиненного, а затем перезагрузится. Это эквивалентно выключению и повторному включению питания устройства.

Выполнение этой команды может занять относительно продолжительное время. Устройство может не реагировать на последующие команды до завершения сброса. Устройство может не отвечать в процессе сброса. Это может выглядеть как потеря коммуникации с устройством. Главное не должно генерировать ложные сообщения об отказах или отключаться от устройства во время сброса этого устройства.

8.3.3.22 FAL PDU Считывание дополнительного состояния устройства

8.3.3.22.1 Примитив запроса

Значение Команды - сорок восемь (48); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.3.22.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 84. Кодовых значений отклика приведены в таблице 85.

Таблица 84 – Поля значения Считывание дополнительного состояния устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Битовое поле (всего 6) | Статус устройства 0 | Статус, зависящий от производителя и типа устройства |
| 6 | Битовое поле | Расширенный статус | Расширенный рабочий статус VFD |
| 7 | Битовое поле | Режим функционирования устройства | Режим функционирования устройства |
| 8 | Битовое поле | Стандартизированный статус 0 | Состояние устройства указано в таблице F.8. |
| 9 | Битовое поле | Стандартизированный статус 1 | Состояние устройства указано в Таблице F.9. |
| 10 | Битовое поле | Аналоговый канал насыщен | Состояние аналогового канала, как указано в таблице F.6. |
| 11 | Битовое поле | Стандартизированный статус 2 | Состояние устройства указано в таблице F.10. |
| 12 | Битовое поле | Стандартизированный статус 3 | Состояние устройства указано в Таблице F.11. |
| 13 | Битовое поле | Фиксированный аналоговый канал | Состояние аналогового канала, как указано в таблице F.7. |
| 14 | Битовое поле (от 1 до 11) | Статус устройства 1 | Статус, зависящий от производителя и типа устройства |
| Примечание – Особый статус устройства 0 и конкретный статус устройства 1 могут быть типами данных Битовое поле или Перечисление. |  |  |  |

Таблица 85 – Коды отклика для команды Считывание дополнительного состояния устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Производится обновление |
| 16 | Ошибка | Доступ ограничен |

8.3.3.22.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство способно ответить на запрос, но информация о состоянии ожидает завершения команды, для выполнения которой требуется относительно долгое время, то должно быть возвращено значение кода отклика «Выполняется обновление». Клиент должен повторить запрос после задержки.

В противном случае устройство должно ответить, указав «Успешное выполнение», и включить в ответ все поля значений, поддерживаемые реализацией устройства Команды 48.

Возвращаемые поля значения отклика усекаются после последнего октета состояния, поддерживаемого устройством. Все устройства должны поддерживать как минимум количества октетов от 0 до 8, включая «Расширенный статус», рабочий режим устройства и Стандартизованный статус 0. Если устройство поддерживает более одного аналогового канала, то номера октетов с 9 по 13 также должны быть возвращены.

8.3.3.23 FAL PDU Сброс дополнительных доступных статусов

8.3.3.23.1 Примитив запроса

Значение Команды - сорок восемь (48); значение поля количества октетов составляет от девяти (9) до двадцати пяти (25) в зависимости от реализации устройства. Поле Значение показано в Таблице 86.

Таблица 86 – Поле значения Считывание дополнительного состояния устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Битовое поле (всего 6) | Статус устройства 0 | Статус, зависящий от производителя и типа устройства |
| 6 | Битовое поле | Расширенный статус | Расширенный рабочий статус VFD |
| 7 | Битовое поле | Режим функционирования устройства | Режим функционирования устройства |
| 8 | Битовое поле | Стандартизированный статус 0 | Состояние устройства указано в таблице F.8. |
| 9 | Битовое поле | Стандартизированный статус 1 | Состояние устройства указано в Таблице F.9. |
| 10 | Битовое поле | Аналоговый канал насыщен | Состояние аналогового канала, как указано в таблице F.6. |
| 11 | Битовое поле | Стандартизированный статус 2 | Состояние устройства указано в таблице F.10. |
| 12 | Битовое поле | Стандартизированный статус 3 | Состояние устройства указано в Таблице F.11. |
| 13 | Битовое поле | Фиксированный аналоговый канал | Состояние аналогового канала, как указано в таблице F.7. |
| 14 | Битовое поле (от 1 до 11) | Статус устройства 1 | Статус, зависящий от производителя и типа устройства |
| Примечание – Специфический для устройства статус 0 и специфический для устройства статус 1 могут быть типами данных Битовое поле или Перечисление. |  |  |  |

8.3.3.23.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 86. Значения кода отклика показаны в таблице 87.

Таблица 87 – Коды отклика для команды Считывание дополнительного состояния устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Производится обновление |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.3.23.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство способно ответить на запрос, но информация о состоянии ожидает завершения команды, для выполнения которой требуется относительно долгое время, то должно быть возвращено значение кода отклика «Выполняется обновление». Клиент должен повторить запрос после задержки.

В противном случае он должен сравнить полученные значения с текущими значениями, содержащимися в устройстве. Если есть точное совпадение, то бит «Доступен дополнительный статус», соответствующий запрашивающему устройству (первичное главное, вторичное главное или шлюз), должен быть сброшен на «0». Если нет точного совпадения или Получено слишком малое количество октетов, то бит «Доступен дополнительный статус» должен оставаться неизменным. Если запрос содержит больше полей значений, чем поддерживается устройством, эти дополнительные поля должны игнорироваться. Устройство всегда должно отправлять текущие значения полей значений в ответе.

Возвращаемые поля значения отклика усекаются после последнего октета состояния, поддерживаемого устройством. Все устройства должны поддерживать как минимум номера октетов от 0 до 8. включая «Расширенный статус», рабочий режим устройства и Стандартизованный статус 0. Если устройство поддерживает более одного аналогового канала, то номера октетов с 9 по 13 также должны быть возвращены.

8.3.3.24 FAL PDU Считывание информации о переменных устройства

8.3.3.24.1 Примитив запроса

Значение Команды - пятьдесят четыре (54); значение поля количества октетов равно единице (1). Поле Значение показано в Таблице 88.

Таблица 88 – Поле значения Считывание информации о переменных устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Код переменной | Переменная, для которой запрашивается информация |

8.3.3.24.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 89. Значения кода отклика показаны в таблице 90.

Таблица 89 – Поле отклика Считывание информации о переменных устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Код переменной | Код получен в запросе в поле значения |
| 1 | Беззнаковое24 | Серийный номер датчика | Значение серийного номера преобразователя |
| 4 | Перечисление | Блок преобразователя | Код для пределов преобразователя и минимальных единиц диапазона |
| 5 | Плавающий32 | Верхний предел датчика | Значение переменной верхнего предела датчика |
| 9 | Плавающий32 | Нижний предел датчика | Значение переменной нижнего предела датчика |
| 13 | Плавающий32 | Значение демпфирования | Константа демпфирования для значения преобразователя |
| 17 | Плавающий32 | Минимальный пролет | Значение переменной минимального диапазона |
| 21 | Перечисление | Классификация переменных устройства | Функция, выполняемая переменных устройства, указана в Таблице F.5. |
| 22 | Перечисление | Семейство переменных устройства | Семейство устройств, как указано в таблице F.4 |
| 23 | Время | Период обновления | Максимальный период между обновлениями переменных устройства |

Таблица 90 – Коды отклика для команды Считывание информации о переменных устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.3.24.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если нет преобразователя для выбранных переменных устройств, то устройство должно установить серийный номер преобразователя на ноль, установить другие параметры Плавающий32 на «0x7F, 0xA0, 0x00, 0x00» и параметры единиц преобразователя на «250» (не используются), если они не применяемы.

Если классификация переменных устройства не поддерживается этой переменных устройства, устройство должно вернуть «0» (не реализовано). Если семейство переменных Устройства не поддерживается переменных устройства, то устройство должно вернуть «250» (не используется).

Устройство должно обновить переменную Устройства не менее одного раза в интервале, обозначенном периодом обновления.

8.3.3.25 FAL PDU Запись переменных устройства

8.3.3.25.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьдесят девять (79); значение поля количества октетов равно восьми (8), а значение поля значения показано в таблице 91.

Таблица 91 – Поле значения Запись переменных устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Код переменной | Переменная, для которой должны быть записаны значения |
| 1 | Перечисление | Команда переменных устройства | Команда должна быть выполнена, как указано в Таблице F.3. |
| 2 | Инженерная единица | Единица измерения устройства | Единица измерения переменной |
| 3 | Плавающий32 | Значение переменных устройства | Записываемое значение переменной |
| 7 | Битовое поле | Статус переменных устройства | Записываемый статус переменной |

8.3.3.25.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 91. Значения кода отклика показаны в таблице 92.

Таблица 92 – Коды откликов для команды Запись переменных устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Бит состояния семейства устройств не установлен |
| 10 | Отказ | Недействительный код переменных устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 17 | Отказ | Неверный индекс переменных устройства; Переменная устройства не существует в устройстве |
| 18 | Отказ | Недействительный код единиц |
| 19 | Отказ | Индекс переменных устройства не разрешен для этой команды |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.25.3 Процедура на отвечающем устройстве

Команда «Запись переменную устройства» управляет работой устройства, либо принудительно вводя инженерное значение, либо разрешая нормальное функционирование. Для переменных устройства, автоматически рассчитываемых полевым устройством, нормальное функционирование должно быть возобновлено ​​после отключения питания от устройства и его повторного включения или после завершения сброса устройства.

Полевое устройство должно начать DR (отложенный отклик), если изменение значения переменных устройства превышает предел скорости изменения. Этот DR должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто новое значение. Пока переменная устройства остается принудительной, должен возвращаться код отклика 8 - «Ошибка обновления» всякий раз, когда принудительное значение считывается клиентом. Это сигнализирует главному устройству об обнаружении этого состояния. Принуждение значения переменных устройства может повлиять на биты в октете «Состояние процесса приложения».

Хост-приложение не должно использовать биты состояния семейства устройств для переменных устройства, не поддерживающих семейство устройств (т.е. в этом случае полевое устройство всегда сбрасывает эти биты).

Код единицы переменных устройства, полученный с помощью этой команды, не влияет на единицы переменных устройства полевого устройства. Значение переменных устройства должно быть возвращено в тех же единицах, в которых оно было получено.

8.3.3.26 Считывание сводки идентификационных данных подустройства

8.3.3.26.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьдесят четыре (84); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения равно нулю.

8.3.3.26.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 93. Значения кода отклика показаны в таблице 94.

Таблица 93 – Поле значения Считывание сводной информации об идентификаторе подустройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Указатель подустройства | Индекс 0 возвращает идентификатор системы ввода-вывода; карту и канал следует игнорировать в хост-приложениях |
| 2 | Беззнаковое8 | Карта ввода/вывода |  |
| 3 | Беззнаковое8 | Канал |  |
| 4 | Беззнаковое16 | идентификатор производителя |  |
| 6 | Беззнаковое16 | Расширенный код типа устройства |  |
| 8 | Беззнаковое24 | Идентификатор устройства |  |
| 11 | Беззнаковое8 | Уровень версии универсальной команды |  |
| 12 | Latin-1 | Длинный тег | Для хранения в устройстве |
| 44 | Беззнаковое8 | Версия устройства |  |
| 45 | Перечисление | Профиль устройства | Если подустройство не возвращает профиль устройства в ответе на команду 0, тогда система ввода-вывода должна вернуть «Устройство автоматизации процесса». |
| 46 | Перечисление | Код дистрибьютора частной торговой марки | См. IEC 61158-6-20:2014, таблица 6. |

Таблица 94 – Коды откликов для команды Считывание сводной информации об идентификаторе подустройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 1 |  | Неопределенный |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 3 |  | Неопределенный |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 |  | Неопределенный |
| 8 | Предупреждение | Повторяющийся идентификатор |
| 9–127 |  | Неопределенный |

8.3.3.26.3 Процедура на отвечающем устройстве

Устройство должно ответить внутренним временем при получении запроса.

8.3.3.27 FAL PDU Считывание часов реального времени

8.3.3.27.1 Примитив запроса

Значение Команда - девяносто (90); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.3.27.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 95. Значения кода отклика показаны в таблице 96.

Таблица 95 – Поле значения Считывание часов реального времени

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Датировать | Датировать | Текущая дата |
| 3 | Время | Текущее время | Текущее время суток |
| 7 | Датировать | Дата последней установки | Дата последней установки часов |
| 10 | Время | Время последнего набора | Время последней установки |
| 14 | Битовое поле | Значки RTC (часы реального времени) | Значки RTC, как указано в Таблице F.18. |

Таблица 96 – Коды откликов для команды Считывание часов реального времени

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |

8.3.3.27.3 Процедура на отвечающем устройстве

Устройство должно ответить внутренним временем при получении запроса. Если часы не были установлены, то последнее установленное время должно быть установлено на полночь (00:00) 1 января, 1900 г.

8.3.3.28 FAL PDU Запись периода публикации данных

8.3.3.28.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто три (103); значение поля количества октетов равно девяти (9), а значение поля значения показано в таблице 97.

Таблица 97 – Поле значения Запись периода данных публикации

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Время | Период обновления | Продолжительность между двумя последовательными публикациями указанных данных, если выполняются условия триггера в Команде 104. |
| 5 | Время | Максимальный период обновления | Продолжительность между двумя последовательными публикациями указанных данных, если условия триггера в Команде 104 не выполняются. |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

8.3.3.28.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 97. Кодовых значений отклика приведены в таблице 98.

Таблица 98 – Коды отклика для команды Запись периода публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Время обновления скорректировано |
| 9 | Отказ | Недействительный код переменных устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.28.3 Процедура на отвечающем устройстве

Этот запрос выбирает минимальный и максимальный период обновления сообщения данных публикации. Минимальное время должно быть меньше или равно максимальному времени. Допускаются только следующие значения параметра Период обновления:

0,100 с,

0,250 с,

0,500 с,

1 с,

2 с,

4 с,

8 с,

16 с,

32 с и

любое значение от 60 до 3 600 с.

Полевые устройства должны скорректировать настройки, отличающиеся от этих значений, до ближайшего допустимого значения и указать «Время обновления отрегулировано» в своем коде отклика. Значение параметра Период обновления по умолчанию - 60 с.

Если разрешено несколько сообщений публикации данных, и все они совпадают в одно и то же время, то они объединяются вместе с помощью команды 78 для формирования одного APDU. Сообщения публикации данных с наивысшим приоритетом будут сначала объединяться до максимального количества октетов, которое позволяет соответствующий транспортный уровень. Сообщение публикации данных с меньшим ссылочным номером имеет более высокий приоритет по сравнению с сообщением публикации данных с более высоким ссылочным номером. Событие «Состояние процесса приложения» имеет более низкий приоритет, чем сообщения публикации данных, и более высокий приоритет, чем событие команды 48.

8.3.3.29 FAL PDU Запись триггера публикации данных

8.3.3.29.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто четыре (104); значение поля количества октетов равно восьми (8), а значение поля значения показано в таблице 99.

Таблица 99 – Поле значения Запись триггера публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Перечисление | Режим триггера | Код выбора режима запуска, указанный в таблице F.12. |
| 2 | Перечисление | Классификация переменных устройства | Функция, выполняемая переменных устройства, указана в Таблице F.5. |
| 3 | Инженерная единица | Единица измерения устройства | Единица измерения переменной |
| 4 | Плавающий32 | Уровень срабатывания | Окно или уровень, который используется для запуска публикации |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

8.3.3.29.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 99. Значения кодов отклика приведены в таблице 100.

Таблица 100 – Коды откликов для команды Запись триггера публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Записываемое значение параметра больше разрешенного |
| 4 | Отказ | Записываемое значение параметра меньше разрешенного |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 9 | Отказ | Недопустимая ссылка на сообщение с данными публикации |
| 11 | Отказ | Неверная классификация переменных устройства |
| 12 | Отказ | Недействительный код единиц |
| 13 | Отказ | Недопустимый код выбора режима триггера публикации данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.29.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если иное не сконфигурировано этим запросом, сообщение публикации данных должно предполагать режим запуска «Непрерывный» и значение запуска 0,00. Кроме того, если в качестве команды публикации указана специфическая для устройства команда, то этот запрос должен вернуть «Доступ ограничен» и должен использовать значение по умолчанию «Непрерывный» для режима триггера.

Эти режимы триггера позволяют настроить устройство на отсрочку публикации сообщения с данными публикации после периода обновления, указанного в команде 103 (см. таблицу 97). Во всех случаях сообщение публикации данных должно запускаться при превышении максимального времени обновления в команде 103 (см. таблицу 97). Источник триггера указан и обычно является первым значением процесса, возвращаемым в отклик на команду, как показано в таблице 101. Номер команды для сообщения публикации данных указан в п. 8.3.3.33.

Таблица 101 – Источник триггера сообщения публикации данных

| Командование | Справка | Источник триггера |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8.3.3.2 | Значение первичной переменной |
| 2 | 8.3.3.3 | Первичная переменная в процентах от диапазона |
| 3 | 8.3.3.4 | Первичная переменная |
| 9 | 8.3.3.8 | Переменная устройства для слота 0 |

В «оконном» режиме значение триггера должно быть положительным числом и представлять собой симметричное окно вокруг последнего переданного значения. На рисунке 45 показано, что сообщение с данными публикации публикуется после того, как окно было превышено.

Рисунок 45 – Оконный режим триггера

На рисунке 46 показано, что даже если значение не выходит за пределы окна, сообщение публикации данных все равно публикуется, когда превышен максимальный период обновления.

Рисунок 46 – Оконный режим триггера с истекшим максимальным временем обновления

В режиме «Нарастание» сообщение публикации данных должно быть опубликовано, когда исходное значение превышает пороговое значение, установленное значением триггера. На рисунке 47 показано, что время обновления изменяется после превышения лимита. Сообщения публикации данных публикуются со скоростью, указанной периодом обновления, пока исходное значение остается выше значения триггера. Если значение падает ниже значения триггера, время обновления должно быть Максимальным периодом обновления.

Рисунок 47 – Режим триггера уровня

В режиме «Падение» аналогично режиму «Нарастание» сообщение публикации данных должно быть опубликовано, когда исходное значение ниже порога, установленного значением триггера.

8.3.3.30 FAL PDU Считывание конфигурации режима публикации данных

8.3.3.30.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто пять (105); значение поля количества октетов равно нулю (0) или единице (1). Если запрос имеет один октет, то поле значения запроса показано в таблице 102.

Таблица 102 – Поле значения запроса Считывание конфигурации режима публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Это используется для канала на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора. |

8.3.3.30.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 103. Значения кода отклика показаны в таблице 104.

Таблица 103 – Поле значения отклика Считывание конфигурации режима публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Управление режимом данных публикации | Публикация кода управления режимом данных, как указано в таблице F.2. |
| 1 | Беззнаковое8 | Расширение номера команды | 31 (0x1F) или LSB номера команды публикации данных - см. Примечание |
| 2 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 0 | Код переменных устройства назначен слоту 0 |
| 3 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 1 | Код переменных устройства назначен слоту 1 |
| 4 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 2 | Код переменных устройства назначен слоту 2 |
| 5 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 3 | Код переменных устройства назначен слоту 3 |
| 6 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 4 | Код переменных устройства назначен слоту 4 |
| 7 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 5 | Код переменных устройства назначен слоту 5 |
| 8 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 6 | Код переменных устройства назначен слоту 6 |
| 9 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 7 | Код переменных устройства назначен слоту 7 |
| 10 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 11 | Беззнаковое8 | Максимальное количество публикаций | Максимальное количество сообщений публикации данных, поддерживаемое устройством |
| 12 | Беззнаковое16 | Номер расширенной команды | Расширенный номер команды (см. 8.3.2.2) |
| 14 | Время | Период обновления | Продолжительность между двумя последовательными публикациями указанных данных, если выполняются условия триггера в Команде 104. |
| 18 | Время | Максимальный период обновления | Продолжительность между двумя последовательными публикациями указанных данных, если условия триггера в Команде 104 не выполняются. |
| 22 | Перечисление | Режим триггера | Код выбора режима запуска, указанный в таблице F.12. |
| 23 | Перечисление | Классификация переменных устройства | Функция, выполняемая переменных устройства, указана в таблице F.5. |
| 24 | Инженерная единица | Единица измерения устройства | Единица измерения переменной |
| 25 | Плавающий32 | Уровень срабатывания | Окно или уровень, который используется для запуска публикации |
| Примечание – Если запрос содержит один октет, этот параметр устанавливается на 31. |  |  |  |

Таблица 104 - Коды откликов для команды Считывание конфигурации режима публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 9 | Отказ | Недопустимая ссылка на сообщение с данными публикации |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик невозможно начать |

8.3.3.30.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство получает запрос без октетов данных, оно должно вернуть конфигурацию сообщения публикации данных '0', а младший бит номера команды публикации должен быть возвращен в октете данных отклика один (1).

Если слот не настроен для передачи переменных устройства, этот слот должен вернуть «250» (не используется) в качестве кода переменных устройства. Если команда 9 должна быть опубликована, то код переменных устройства этого слота должен соответствовать требованиям в соответствии с командой 9 (см. 8.3.3.8).

Если устройство реализует этот режим публикации данных, то оно должно поддерживать не менее трех наборов данных публикации, т.е. минимальное значение максимального количества публикаций должно быть равно трем (3).

8.3.3.31 FAL PDU Сброс отложенных откликов

8.3.3.31.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто шесть (106); значение поля количества октетов равно нулю (0), и поле значения равно нулю.

8.3.3.31.2 Примитив отклика

Поле значения отклика равно нулю. Значения кода отклика показаны в таблице 105.

Таблица 105 – Коды откликов для команды Сброс отложенных откликов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Все, кроме запущенных отложенных откликов, сброшены |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.3.31.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда очищает все отложенные отклики, ожидающие отклика для Главного устройства, выдавшего команду. В настоящее время выполняющиеся отложенные отклики, которые нельзя прервать или отменить, могут быть завершены. В этом случае подчиненное устройство должно ответить сообщением «Все, кроме текущих отложенных откликов, сброшены».

Устройства должны поддерживать как минимум два буферов DR (по одному для каждого Главного устройства). Если поддерживается только один буфер DR, эта команда должна очистить буфер DR, даже если он используется другим главным устройством, которое не отправило запрос на сброс.

8.3.3.32 FAL PDU Запись переменных устройства публикации данных

8.3.3.32.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто семь (107); значение поля количества октетов равно (5) или девять (9), а поле значения показано в таблице 106.

Таблица 106 – Поля значения Запись конфигурации режима публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 0 | Код переменных устройства назначен слоту 0 |
| 1 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 1 | Код переменных устройства назначен слоту 1 |
| 2 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 2 | Код переменных устройства назначен слоту 2 |
| 3 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 3 | Код переменных устройства назначен слоту 3 |
| 4 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 4 | Код переменных устройства назначен слоту 4 |
| 5 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 5 | Код переменных устройства назначен слоту 5 |
| 6 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 6 | Код переменных устройства назначен слоту 6 |
| 7 | Беззнаковое8 | Код переменных устройства 7 | Код переменных устройства назначен слоту 7 |
| 8 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

8.3.3.32.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 106. Значения кодов отклика приведены в таблице 107.

Таблица 107 – Коды откликов для команды Запись переменных устройства публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Конфликт условий публикации данных |
| 9 | Отказ | Недопустимая ссылка на сообщение с данными публикации |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.3.32.3 Процедура на отвечающем устройстве

Коды переменных устройства, полученные в запросе, должны использоваться публикующим устройством для команды 9 или 33 в режиме публикации данных. Главное устройство всегда должно отправлять в запросе пять (5) или девять (9) октетов данных. Если какой-либо из кодов переменных устройства, начинающихся со слота 1, равен «250» (не используется), то отклик на команду 9 или команду 33 должен быть усечен, начиная с первого слота, имеющего значение «250» (не используется). Для команды 33 должны использоваться только первые четыре слота. Если запрос содержит только пять (5) октетов данных, то код переменных устройства для слотов с 4 по 7 должен быть установлен на «250» (не используется).

Если режим триггера (см. таблицы 99) для ссылки публикации сообщения данных в этом запросе не является нулем и классификация переменных устройства источника запуска не соответствует новому коду переменного устройства, назначенному слоту 0, то значение из этого запроса должно быть принято и должен быть возвращен код отклика «Конфликт условий публикации данных»; полевое устройство должно скорректировать классификацию, коды единиц, установить режим запуска для непрерывной публикации в период обновления, пока не получит другую команду 104.

8.3.3.33 FAL PDU Запись номера команды режима публикации данных

8.3.3.33.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто восемь (108); значение поля количества октетов равно трем (3), как показано в таблице 108, или одному (1), как показано в таблице 109.

Таблица 108 – Поле значения команды Запись номера режима публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Номер команды публикации | 16-битный номер команды ответного сообщения, передаваемого в режиме публикации данных. |
| 2 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

Таблица 109 – Поле значения для команды Запись номера режима публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Номер команды публикации | 8-битный номер команды ответного сообщения, передаваемого в режиме публикации данных. |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

8.3.3.33.2 Примитив отклика

Поле значения отклика показано в таблице 108 и таблице 109. Значения кода отклика показаны в таблице 110.

Таблица 110 – Коды откликов для команды Запись номера режима публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Конфликт условий публикации данных |
| 9 | Отказ | Недопустимая ссылка на сообщение с данными публикации |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.33.3 Процедура на отвечающем устройстве

Допустимые значения для номера команды публикации: {1, 2, 3, 9, 33 и 48}. Все устройства должны поддерживать все эти значения, кроме 33. Если устройство реализует необязательную команду 33, то оно также должно поддерживать это значение номера команды публикации. Если полевое устройство получает только один октет данных в запросе, оно должно предположить, что значение ссылки сообщения публикации данных равно «0»; и оно должно рассматривать запрос как 1-октетный номер команды и отвечать только одним октетом в ответе.

Если режим триггера (см. таблицу 99) для публикации сообщения данных исх в этом запросе не является - ноль и переменная устройства классификации источника запуска не совпадает номер команды в этом запросе, то значение из этого запроса должны быть приняты и код отклика «Конфликт условий публикации данных» должен быть возвращен; полевое устройство должно скорректировать классификацию, коды единиц, установить режим запуска для непрерывной публикации в период обновления, пока не получит другую команду 104.

После того, как публикация разрешена (см. 8.3.3.34), устройство должно опубликовать отклик на «Номер команды публикации» с помощью услуги информационных отчетов.

8.3.3.34 FAL PDU Запись управления режимом публикации данных

8.3.3.34.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто девять (109); Значение поля количества октетов - одно (1) - первое поле или два (2) - оба поля, как показано в Таблице 111.

Таблица 111 – Поле значения Запись управления режимом публикации данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Управление режимом публикации данных | Публикация кода управления режимом данных, как указано в таблице F.2. |
| 1 | Беззнаковое8 | Опубликовать ссылку на сообщение с данными | Канал на один набор данных публикации во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |

8.3.3.34.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 111. Значения кодов отклика приведены в таблице 112.

Таблица 112 – Коды откликов для команды Запись управления режимом публикации данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Период обновления увеличен |
| 9 | Отказ | Недостаточная пропускная способность |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.34.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для включения или отключения режима публикации данных для устройств. Эта команда влияет на работу канального уровня. Должны быть выполнены все требования канального уровня для входа в режим публикации данных и выхода из него.

Если запрос предназначен для разрешения публикации, то отвечающее устройство должно выполнить следующую процедуру.

- Если отвечающее устройство не имеет емкости, запланированной в настоящее время для публикации набора данных, указанного ссылкой для публикации сообщения данных, то оно должно ответить «DR инициирован».

- Устройство должно отправить запрос «FAL PDU Запрос расписания» (см. 8.3.4.31.1) программе управления сетью для публикации данных. Ожидается, что программа управления сетью отправит отклик на « FAL PDU Запрос расписания» с «DR инициирован» и начнет обработку запроса. Затем программа управления сетью:

- выделяет сетевые ресурсы для услуги публикации;

- при необходимости отправляет запрос « FAL PDU Запись суперкадра» (см. 8.3.6.6.1) для установки суперкадра; и

- отправляет запрос « FAL PDU Запись канала» (см. 8.3.6.8.1), чтобы установить канал в суперкадре.

Примечание – Программа управления сетью также отправляет запрос другим сетевым устройствам на добавление суперкадра и каналы для публикации.

- В большинстве случаев программа управления сетью устанавливает коммуникацию в существующем суперкадре, чтобы удовлетворить этот запрос. После того, как сеть была сконфигурирована, программа управления сетью возвращает отклик на «FAL PDU Запрос Расписания», указывающий, что запрос был завершен.

- После получения этого отклика устройство должно отправить ответ об успешном завершении.

- Если ответ от программы управления сетью на «FAL PDU Запрос Расписания» указывает, что запрос не может быть выполнен, то устройство должно ответить, указав «Недостаточная полоса пропускания».

- Если отвечающее устройство имеет достаточную емкость, запланированную в настоящее время для публикации набора данных, указанного для ссылки публикации сообщения данных, то устройство должно отправить ответ, указывающий на успешное выполнение.

Если запрос предназначен для отключения публикации, то отвечающее устройство должно выполнить следующую процедуру.

- Отвечающее устройство должно ответить «Успешно».

- Устройство должно отправить запрос «FAL PDU Удалить расписание» (см. 8.3.4.33.1) программе управления сетью. Ожидается, что программа управления сетью начнет обработку запроса. Затем программа управления сетью:

- отменяет распределение сетевых ресурсов для услуги публикации;

- отправляет запрос « FAL PDU Удалить канал» (см. 8.3.6.9.1), чтобы удалить канал из суперкадра; и

- при необходимости отправляет запрос « FAL PDU Удалить суперкадр» (см. 8.3.6.7.1) для удаления суперкадра.

Примечание –  Программа управления сетью также отправляет запрос другим сетевым устройствам на удаление суперкадра и канала, который использовался для публикации.

– После отмены распределения сетевых ресурсов программа управления сетью возвращает отклик на « FAL PDU Запрос Расписания», указывающий, что запрос был выполнен.

Если устройству отказано в пропускной способности сети, необходимой для публикации, оно должно установить бит «Пропускная способность запрещена» в стандартизованном состоянии (см. 8.3.3.22.2 - команда 48).

Если в запросе всего один октет, то:

– Если устройство построено в соответствии с этим стандартом и значение этого поля не равно «0» или «1», то устройство должно ответить «Получено слишком малое количество октетов данных»;

– В противном случае устройство будет предполагать, что сообщение публикации данных «0» активируется или деактивируется для публикации.

8.3.3.35 FAL PDU Считывание сводки уведомлений о событиях

8.3.3.35.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто пятнадцать (115); значение поля количества октетов равно единице (1), как показано в Таблице 113.

Таблица 113 – Поле значения запроса Считывание сводки уведомлений о событиях

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Мероприятие | Это используется для канала на один набор данных событий во всех функциях считывания и записи. |

Ссылочный номер I запросы и отклики для этого набора

8.3.3.35.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 114. Значения кодов отклика приведены в таблице 115.

Таблица 114 – Поле значения отклика Считывание сводки уведомлений о событиях

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Ссылочный номер события | Канал на один набор данных событий во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Беззнаковое8 | Максимальное количество событий | Максимальное количество сообщений с данными о событиях, поддерживаемых устройством |
| 2, бит 7 | Битовое поле | Статус события | Состояние события, как указано в таблице F.14 - биты 7-4 при смещении октета 2 |
| 2, бит 3 | Битовое поле | Контроль уведомлений о событиях | Код управления уведомлением о событии, как указано в таблице F.13 - биты 3-0 при смещении октета 2 |
| 3 | Время | Время наступления события | Время срабатывания первого неподтвержденного события; 0xFFFFFFFF, если нет ожидающих событий |
| 7 | Время | Время повтора уведомления о событии | Время повтора объявления о событий |
| 11 | Время | Максимальное время обновления | Максимальное время обновления |
| 15 | Время | Интервал устранения отказов события | Интервал устранения отказов события |
| 19 | Битовое поле | Маска состояния устройства | Биты включены в статус устройства |
| 20 | Массив битового поля (от 1 до 26) | Маска события | Объединение маски для запуска по битам, установленным на «1» в «Статус процесса приложения» и отклик на команду 48 |

Таблица 115 – Коды отклика для команды Считывание сводки уведомлений о событиях

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |

8.3.3.35.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает конфигурацию уведомления о событии. Если устройство поддерживает меньше, чем максимальное количество полей состояния, описанных в откликах на команду 48 (см. Таблицу 84), то отклик на этот запрос должен включать маску события только для тех полей, которые поддерживаются устройством.

8.3.3.36 FAL PDU Запись битовой маски уведомления о событии

8.3.3.36.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто шестнадцать (116); значение поля количества октетов составляет от трех (3) до двадцати восьми (28), как показано в таблице 116.

Таблица 116 – Поле значения Запись битовой маски уведомления о событии

| Смещения октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Ссылочный номер события | Канал на один набор данных событий во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Битовое поле | Маска состояния устройства | Биты включены в статус устройства |
| 2 | Массив битового поля (от 1 до 26) | Маска события | Объединение маски для запуска по битам, установленным на «1» в «Статус процесса приложения» и отклик на команду 48 |

8.3.3.36.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 116. Значения кода отклика показаны в таблице 117.

Таблица 117 – Коды отклика для команды Запись битовой маски уведомления о событии

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.3.36.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает маску события, которая используется для запуска уведомления о событии. Для каждого бита, установленного в «1» в маске событий, любое изменение соответствующего «статуса процесса приложения» или значения отклика команды 48 запускает уведомление о событии. Если количество полей маски события в запросе меньше, чем количество полей маски события, поддерживаемых устройством, то неопределенные биты маски должны рассматриваться как «0».

Устройство должно сохранять маску события через сброс устройства, самотестирование или отключение и повторное включение питания.

8.3.3.37 FAL PDU Запись времени уведомления о событии

8.3.3.37.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто семнадцать (117); значение поля количества октетов равно тринадцати (13), а значение поля значения показано в таблице 118.

Таблица 118 – Поле значения Запись времени уведомления о событии

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Ссылочный номер события | Канал на один набор данных событий во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Время | Время повтора уведомления о событии | Время повтора объявления о событии |
| 5 | Время | Максимальное время обновления | Максимальное время обновления |
| 9 | Время | Интервал устранения отказов события | Интервал устранения отказов события |
| Примечание – Значение, возвращаемое в октетах данных отклика, отражает значение, фактически используемое устройством. |  |  |  |

8.3.3.37.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 118. Значения кода отклика показаны в таблице 119.

Таблица 119 – Коды отклика для команды Запись времени уведомления о событии

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Время обновления или интервал устранения дребезга настроены |
| 9 | Отказ | Недействительный запрос времени уведомления о событии |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.37.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает временные параметры для уведомления о событии. Если время повтора уведомления о событии не меньше или равно максимальному времени обновления, устройство должно его отрегулировать. При необходимости устройства должны скорректировать другие значения синхронизации, полученные в запросе, и ответить сообщением «Время обновления или интервал устранения дребезга настроен».

Интервал устранения дребезга события устанавливает минимальную продолжительность времени, в течение которого бит состояния должен оставаться измененным (т.е. время, в течение которого событие должно сохраняться) в устройстве до отправки уведомления о событии. Устройство должно сканировать возможные события не менее двух раз в течение одного интервала устранения дребезга события.

Если в течение максимального времени обновления не было сгенерировано никаких событий, устройство должно опубликовать отклик на команду 119 один раз на шлюз, используя запрос информационного отчета.

Устройство должно сохранять временные параметры уведомления о событии через сброс устройства, самотестирование или отключение и повторное включение питания.

8.3.3.38 FAL PDU Запись управления уведомлением о событии

8.3.3.38.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто восемнадцать (118); значение поля количества октетов равно двум (2), как показано в Таблице 120.

Таблица 120 – Поле значения Запись элемента управления уведомлением о событии

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Ссылочный номер события | Канал на один набор данных событий во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Битовое поле | Контроль уведомлений о событиях | Код управления уведомлением о событии, как указано в таблице F.13. |

8.3.3.38.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 120. Значения кода отклика показаны в таблице 121.

Таблица 121 – Коды отклика для команды Запись управления уведомлением о событии

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Время обновления скорректировано |
| 9 | Отказ | Недействительный запрос времени уведомления о событии |
| 14 | Предупреждение | Время обновления неизвестно - разрешено только при отсутствии соединения к сети |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован - разрешен только при включении событий на устройстве, подключенном к сети в соответствии с этим стандартом. |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.3.38.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для включения или отключения уведомления о событии. Если совместимое с типом 20 полевое устройство подключается к сети и ему отказывают в пропускной способности, необходимой для уведомления о событии, оно должно установить бит «Пропускная способность запрещена» в стандартизованном состоянии 3, см. Таблицу F.11. В пропускной способности может быть отказано из-за требований публикации данных или уведомления о событии.

Устройство должно сохранять управление режимом объявления о событиях посредством сброса устройства, самотестирования или отключения и повторного включения питания.

8.3.3.39 FAL PDU Запись подтверждения уведомления о событии

8.3.3.39.1 Примитив запроса

Значение Команды - сто девятнадцать (119); значение поля количества октетов составляет либо от одного (1), либо от восьми (8) до тридцати трех (33), как показано в таблице 122. Если имеется только один октет, то это должно быть ссылочны номером события.

Таблица 122 – Поле значения Запись подтверждения уведомления о событии

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Ссылочный номер события | Канал на один набор данных событий во всех запросах и откликах на считывание и запись для этого набора |
| 1 | Время | Время наступления события | Время срабатывания первого неподтвержденного события; когда нет ожидающих событий |
| 5 | Беззнаковое16 | Счетчик изменений конфигурации | Счетчик изменений конфигурации |
| 7 | Битовое поле | Статус процесса подачи заявки | Статус процесса подачи заявки (см. 8.3.1.4) |
| 8 | Массив битового поля (от 1 до 25) | Дополнительный статус устройства | Данные команды 48. см. Примечание |
| Примечание – Содержит фиксированные данные и может не соответствовать текущим данным отклика на команду 48. |  |  |  |

8.3.3.39.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 122. Значения кода отклика показаны в таблице 123.

Таблица 123 – Коды отклика для команды Запись подтверждения уведомления о событии

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных; генерируется только в том случае, если номер события отсутствует в данных запроса |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Не все события удалены |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.3.39.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для подтверждения уведомления о событии. Устройство должно сравнивать значения параметров в полученном подтверждении с текущими значениями тех же параметров в устройстве - время возникновения события, счетчик изменения конфигурации, «статус процесса приложения» и статус дополнительного устройства. Если все значения параметров равны, то устройство должно ответить «Успешное выполнение» и сбросить биты состояния события (см. Таблицу 114) на «0». Поскольку может быть несколько переходов битов с отметками времени, команда должна очистить только самый старый. Если не все биты сброшены на «0», то устройство должно ответить «Не все события сброшены». Хотя это команда записи, на нее не должен воздействовать какой-либо механизм защиты от записи. Важно, чтобы объявления о событиях можно было удалить в любое время.

Команда усекается после последнего полученного октета при установке маски события (см. команду 116 в п. 8.3.3.36). Если в этом командном запросе получены какие-либо октеты, кроме тех, что указаны в команде 116, они должны быть проигнорированы и не возвращаются в командном ответе. Последние значения для «Статус процесса приложения», счетчика изменений конфигурации и октетов отклика на команду 48 всегда включаются в команду 119.

Эта команда может быть запущена только с номером события в данных запроса. Если это произойдет, устройство должно вернуть данные текущего зафиксированного события, как показано в таблице 122, и не сбрасывать биты состояния события в «0».

Устройство должно хранить не менее трех (3) ответных сообщения (текущее событие публикуется с помощью команды 119 и еще 2 буферизованных). Настоятельно рекомендуется буферизовать пять (5) переходов. Нет необходимости сохранять их при отключении питания.

8.3.4 Структуры APDU для услуги управления уровнем

8.3.4.1 FAL PDU Запись Ключ_соединения

8.3.4.1.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот шестьдесят восемь (768); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 124.

Таблица 124 – Поле значения Запись Ключ_соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ключ безопасности | Ключ_соединения | Это 128-битный сетевой ключ, который используется для безопасности. |

8.3.4.1.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 124. Значения кода отклика показаны в таблице 125.

Таблица 125 – Коды отклика для команды Запись Ключ_соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Не удалось изменить ключ |

8.3.4.1.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда изменяет устройства Ключ_соединения. Команда может быть выдана программой управления сетью или введена через локальный инструмент обслуживания (например, портативное устройство). Эта команда должна быть принята, если она получена в любое время от программы управления сетью или через локальный порт обслуживания. Если получено из любого другого источника, устройство должно ответить «Доступ ограничен».

8.3.4.2 FAL PDU Считывание статуса соединения

8.3.4.2.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот шестьдесят девять (769); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.2.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 126. Значения кода отклика показаны в таблице 127.

Таблица 126 – Поле значения Считывание статуса соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Беспроводной режим | Беспроводной режим, как указано в Таблице F.27; старшие четыре бита должны быть установлены на ноль. |
| 1 | Битовое поле | Статус соединения | Это двухоктетное перечисление указывает статус соединения, как указано в таблице F.28. |
| 3 | Беззнаковое8 | Соседние устройства | Количество доступных соседних устройств. Количество соседних устройств, обнаруженных устройством. |
| 4 | Беззнаковое8 | Пакеты объявления | Количество полученных пакетов объявления |
| 5 | Беззнаковое8 | Макс_попытки_соединения | Количество попыток соединения; слишком много попыток соединения приводит к тому, что устройство считает соединение неудачным |
| 6 | Время | Время_отклика_соединения | Время, прошедшее с момента отправки последнего запроса на соединение |
| 1 0 | Время | Время поиска | Количество времени на прослушивание первой объявления |

Таблица 127 – Коды отклика для команды Считывание статуса соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |

8.3.4.2.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет хост-системе или портативному устройству контролировать полевое устройство, когда оно проходит через процесс соединения в соответствии с разделом A.2. Если устройство не может подключиться к сети, то отклик на эту команду обеспечивает помощь в диагностике технику по приборам или обслуживающему персоналу.

8.3.4.3 FAL PDU Запись время_отказа_от_активного_поиска

8.3.4.3.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят (770); значение поля количества октетов равно четырем (4), а значение поля значения показано в таблице 128.

Таблица 128 – Поле значения запроса Запись Времени_отказа_от_активного_поиска

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Время | Время_отказа_от_активного_поиска | Продолжительность времени, в течение которого активный поиск включен во время процедуры соединения |

8.3.4.3.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 129. Значения кода отклика показаны в таблице 130.

Таблица 129 – Поле значения отклика Запись Времени_отказа_от_активного_поиска

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Время | Время_отказа_от_активного_поиска | Продолжительность времени, в течение которого активный поиск включен во время процедуры соединения |
| 4 | Время | Время_объявления | Интервал, с которым передаются блоки Уведомление DLPDU |
| 8 | Беззнаковое8 | Соседние устройства | Количество соседних устройств, объявляющих помимо этого устройства |

Таблица 130 – Коды отклика для команды Запись Времени_отказа_от_активного_поиска

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Пройденный параметр больше разрешенного |
| 4 | Отказ | Пройденный параметр меньше допустимого |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Запрос отклонен (например, оператор переопределен) |

8.3.4.3.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда запрашивает активный и быстрый поиск - см. A.2.3.2. Обычно она поступает на сетевое устройство от локального инструмента обслуживания (например, портативного устройства) и передается программе управления сетью. Ожидается, что программа управления сетью настроит или включит быстрое объявление на устройстве и одном или нескольких его соседних устройствах.

8.3.4.4 FAL PDU Запись конфигурации режима соединения

8.3.4.4.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят один (771); значение поля количества октетов - шесть (6), а поле значения показано в таблице 131.

Таблица 131 – Поле значения Запись конфигурации режима соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим соединения | Режим соединения, как указано в таблице F.36 |
| 1 | Время | Время_отказа_от_активного_поиска | Продолжительность времени, в течение которого активный поиск включен во время процедуры соединения |
| 5 | Беззнаковое8 | макс_попытки_соединения | Максимальное количество попыток соединения |

8.3.4.4.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 131. Значения кода отклика показаны в таблице 132.

Таблица 132  – Коды отклика для команды Запись конфигурации режима соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Пройденный параметр больше разрешенного |
| 4 | Отказ | Пройденный параметр меньше допустимого |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Запрос отклонен |

8.3.4.4.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет хост-системе или портативному устройству принудительно переключить полевое устройство в режим активного соединения. Устройство должно оставаться в активном режиме поиска по крайней мере в течение Времени_отказа_от_активного_поиска - см. A.2.3.2. По истечении этого времени устройство может перейти в режим глубокого сна или сверхнизкого энергопотребления.

8.3.4.5 FAL PDU Считывание конфигурации режима соединения

8.3.4.5.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят два (772); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.5.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 133. Значения кодов отклика приведены в таблице 134.

Таблица 133 – Поле значения отклика Считывание конфигурации режима соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим соединения | Режим соединения, как указано в таблице F.36 |
| 1 | Время | Время_отказа_от_активного_поиска | Продолжительность времени, в течение которого активный поиск включен во время процедуры соединения |
| 5 | Беззнаковое8 | макс_попытки_соединения | Максимальное количество попыток соединения |

Таблица 134 – Коды отклика для команды Считывание конфигурации режима соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |

8.3.4.5.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает режим соединения и Время_отказа_от_активного_поиска.

8.3.4.6 FAL PDU Запись идентификатора_сети

8.3.4.6.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят три (773); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения показано в таблице 135.

Таблица 135 – Поле значения запроса Запись поля значения идентификатора_сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | идентификатор_сети | Идентификатор сети, как определено в 3.2.72 |

8.3.4.6.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 136. Значения кода отклика показаны в таблице 137.

Таблица 136 – Поле значения отклика Запись поля значения идентификатора сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | новый идентификатор_сети | Это новый идентификатор сети, как определено в 3.2.72. |
| 2 | Беззнаковое16 | текущий идентификатор_сети | Это текущий идентификатор сети, как определено в 3.2.72. |

Таблица 137 – Коды отклика для команды Запись идентификатора_сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Ожидается изменение Идентификатор_сети; новое значение должно использоваться для следующего соединения или после перезапуска сети. |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Неверный идентификатор_сети |

8.3.4.6.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда настраивает устройство на распознавание правильного идентификатор_сети. Если эта команда не была отправлена ​​программой управления сетью или через порт обслуживания, устройство должно ответить сообщением «Доступ ограничен».

Если устройство не подключено к сети, идентификатор_сети изменяется немедленно. Устройство должно войти в режим энергосбережения и дождаться команды настройки режима соединения, прежде чем начать активный поиск сети.

В противном случае новый идентификатор_сети должен использоваться для следующего процесса соединения.

8.3.4.7 FAL PDU Считывание идентификатора_сети

8.3.4.7.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят четыре (774); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.7.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 138. Значения кода отклика показаны в таблице 139.

Таблица 138 – Поле значения Считывание идентификатора_сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | новый Идентификатор_сети | Новый сетевой идентификатор, как определено в 3.2.72 |
| 2 | Беззнаковое16 | текущий Идентификатор_сети | Текущий сетевой идентификатор, как определено в 3.2.72. |

Таблица 139 – Коды отклика для команды Считывание идентификатора_сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Ожидается изменение идентификатора сети |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |

8.3.4.7.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущую настройку идентификатор_сети с устройства.

8.3.4.8 FAL PDU Запись тега_сети

8.3.4.8.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят пять (775); значение поля количества октетов равно тридцати двум (32), а значение поля значения показано в таблице 140.

Таблица 140 – Поле значения Запись Тега_сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–31 | Latin-1 | Тег_сети | Длинный тег для хранения в устройстве |

8.3.4.8.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 140. Значения кода отклика показаны в таблице 141.

Таблица 141 – Коды отклика для команды Запись тега_Сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.8.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает тег для сети. Тег_сети — это прокси для идентификатора_сети, так что сеть может быть идентифицирована в текстовой форме на уровне приложения.

8.3.4.9 FAL PDU Считывание тега_сети

8.3.4.9.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят шесть (776); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.9.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 142. Значения кода отклика показаны в таблице 143.

Таблица 142 – Поле значения отклика Считывание Тега_сети

| Смещение октета | Тип данных |  | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–31 | Latin-1 |  | Длинный_тег | Длинный тег хранится в устройстве |

Таблица 143. – Коды отклика для команды Считывание Тега_сети

| ЗНАЧЕНИЕ | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.4.10 FAL PDU Считывание возможностей беспроводного устройства

8.3.4.10.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят семь (777); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.10.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 144. Значения кода отклика показаны в таблице 145.

Таблица 144 – Поле значения Считывание возможностей беспроводного устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Источник питания | Старшие 4 бита (7-4) представляют возможности беспроводной коммуникации, как указано в таблице F.39. Младшие 4 бита (3-0) представляют источник питания, как указано в таблице F.20. |
| 1 | Плавающий32 | Пиковая скорость передачи пакетов | Пик пакетов в секунду |
| 5 | Время | Продолжительность нагрузки | Продолжительность при пиковой пакетной нагрузке до потери мощности |
| 9 | Время | Время восстановления | Пора оправиться от утечки энергии |
| 13 | Целое8 | Правильный RSL | Пороговое значение RSL (уровень принимаемого сигнала в дB) для «хорошего» соединения |
| 14 | Время | Мин. Время_постоянного_соединения | Минимально необходимое Время_постоянного_соединения |
| 18 | Беззнаковое16 | Количество соседних устройств | Максимальное количество соседних устройств |
| 2 0 | Беззнаковое16 | Пакетный буфер | Максимальное количество буферов пакетов |

Таблица 145 – Коды отклика для команды Считывание возможностей беспроводного устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.10.3 Процедура на отвечающем устройстве

Этот PDU используется программой управления сетью для определения рабочих характеристик сетевого устройства. Ожидается, что программа управления сетью будет использовать пиковую скорость передачи пакетов и время восстановления для функционирования с перезаряжаемыми устройствами или устройствами, поглощающими энергию.

Устройства с питанием от аккумуляторной батареи должны поддерживать пиковую скорость передачи пакетов в течение указанного срока услуги устройства. Продолжительность нагрузки должна быть не менее одного часа. Если этот параметр не применим, то его значение должно быть установлено на двадцать четыре часа.

Пока устройство восстанавливается после потери мощности, оно должно маршрутизировать один пакет в секунду. Если этот параметр не применим, его значение должно быть установлено на ноль.

8.3.4.11 FAL PDU Считывание срока службы аккумулятоной батареи

8.3.4.11.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот семьдесят восемь (778); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.11.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 146. Значения кода отклика показаны в таблице 147.

Таблица 146 – Поле значения Считывание срока службы аккумуляторной батареи

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Срок службы батареи | Оставшееся время срока службы аккумулятрной батаереи в днях |

Таблица 147 – Коды отклика для команды Считывание срока службы батареи

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.4.11.3 Процедура на отвечающем устройстве

Этот PDU используется для определения текущего состояния батареи в сетевом устройстве. Если устройство не имеет аккумуляторной батареи или другого компонента накопления энергии, то устройство может вернуть 0xFFFF в качестве значения срока службы аккумуляторной батареи.

Для правильной реализации этой команды рекомендуется тщательный анализ конструкции длительной работы аккумуляторной батареи.

8.3.4.12 FAL PDU Отчет о состоянии устройства

8.3.4.12.1 Примитив запроса

Для этой команды отсутствует примитив запроса.

8.3.4.12.2 Примитив отклика

Значение Команды - семьсот семьдесят девять (779); поле «Значение» отклика показано в таблице 148. Значения кода отклика показаны в таблице 149.

Таблица 148 – Поле значения отклика Отчета о состоянии устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Пакеты сгенерированы | Количество пакетов, сгенерированных этим устройством |
| 2 | Беззнаковое16 | Пакеты прекращены | Количество пакетов, завершенных этим устройством |
| 4 | Беззнаковое8 | Отказа MIC DLL | Количество обнаруженных сбоев MIC MAC DLL |
| 5 | Беззнаковое8 | Неисправности NL MIC | Количество обнаруженных сбоев MIC NL (сеанса) |
| 6 | Перечисление | Состояние питания | Состояние питания, как указано в Таблице F.33. |
| 7 | Беззнаковое8 | Отказа CRC | Количество обнаруженных отказов CRC |
| 8 | Беззнаковое8 | Пакеты пропущены | Количество пакетов, обнаруженных как отсутствующие |
| 9 | Беззнаковое8 | Максимальная буферная очередь | Максимальная длина буферной очереди с момента последней публикации отчета |
| 10 | Плавающий32 | Средняя буферная очередь | Средняя длина буферной очереди с течением времени (скользящее среднее) |
| 14 | Время | Средняя задержка | Средняя задержка всех пакетов от шлюза и программы управления сетью с момента последнего соединения |
| 18 | Время | Разница в задержке | Разница в задержке всех пакетов от шлюза и программы управления сетью с момента последнего соединения |
| 22 | Беззнаковое32 | Получено пакетов | Количество полученных пакетов |
| 26 год | Беззнаковое32 | Пакеты опаздывают или потеряны | Количество запоздавших или потерянных пакетов |
| 3 0 | Беззнаковое8 | Неизвестный сеанс | Количество пакетов с неизвестной сессией |

Таблица 149 – Коды откликов для команды Отчет о состоянии устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.12.3 Процедура на отвечающем устройстве

Этот PDU используется полевым устройством для публикации счетчиков, связанных с коммуникацией, в виде информационного отчета. Эти счетчики должны быть сброшены только непосредственно перед подключением устройства к сети. После этого счетчики должны быть увеличены и сброшены на ноль при переполнении. Значение пропущенных пакетов увеличивается для каждого нуля в истории счетчика Случайный код, который не заполнен.

Эта команда должна быть отклонена с кодом отклика ограниченного доступа, если устройство не подключено к сети.

Устройство должно публиковать отчет о состоянии устройства, используя приоритет командного уровня в качестве информационного отчета.

8.3.4.13 FAL PDU Считывание списка работоспособности соседних устройств

8.3.4.13.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят (780); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 150.

Таблица 150 – Поле значения запроса Считывание списка работоспособности соседних устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств для считывания |

8.3.4.13.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 151. Значения кодов отклика приведены в таблице 152.

Таблица 151 – Поле значения отклика Считывание списка работоспособности соседних устройств

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств в ответе |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество соседних устройств | Общее количество соседних устройств, связанных или отсутствующих в таблице соседних устройств |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |
| 5 | Битовое поле | Значки соседнего устройства | Значки соседнего устройства, указанные в таблице F.34. |
| 6 | Целое8 | Средний_RSL | Средний RSL (уровень принятого сигнала в дБм) с момента последнего отчета |
| 7 | Беззнаковое16 | Переданные_пакеты | Количество пакетов, переданных этому соседнему устройству |
| 9 | Беззнаковое16 | Пропущенные_пакеты_АСК | Не удалось передать этому соседнему устройству - количество пакетов, ожидающих ACK, но ни один не получен |
| 11 | Беззнаковое16 | Получено пакетов | Количество пакетов, полученных от этого соседнего устройства |
| 13.. |  |  |  |
| __________ a Поля с октета с 3 по 12 повторяются столько раз, сколько указано в количестве Соседних устройств. |  |  |  |

Таблица 152 – Коды отклика для команды Считывание списка работоспособности соседних устройств

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.13.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице соседних устройств с сетевого устройства. Соседние устройства с каналами на устройство ожидаются в начале списка, а соседние устройства без каналов в конце. Таблица соседних устройств — это список с записями, которые удаляются, когда соседнее устройство прекращает коммуникацию, или добавляются при обнаружении нового соседнего устройства. Индекс таблицы и количество записей изменяются после добавления или удаления соседнего устройства. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим действительным значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

Устройство должно отправить этот отклик на запрос считывания. Устройство должно публиковать список работоспособности соседних устройств, используя приоритет командного уровня в качестве информационного отчета. Период публикации устанавливается путем настройки времени «Отчет о работоспособности» с помощью команды 795 (см. 8.3.4.27).

Счетчики пакетов должны быть сброшены только непосредственно перед подключением устройства к сети. После этого счетчики должны быть увеличены и сброшены на ноль при переполнении.

Этот PDU также используется полевым устройством для публикации состояния соседних устройств в виде информационного отчета.

8.3.4.14 FAL PDU Считывание псевдонима устройства

8.3.4.14.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят один (781); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.14.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 153. Значения кода отклика показаны в таблице 154.

Таблица 153 – Поле значения отклика Считывание псевдонима устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним устройства | Название устройства, как определено в 3.2.74. |

Таблица 154 – Коды отклика для команды Считывание псевдонима устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.14.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает псевдоним (короткий адрес) сетевого устройства.

8.3.4.15 FAL PDU Считывание списка сеансов

8.3.4.15.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят два (782); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 155.

Таблица 155 – Поле значения запроса Считывание списка сеансов

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы сеанса |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей сеанса для считывания (устанавливается на 1) |

8.3.4.15.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 156. Значения кода отклика показаны в таблице 157.

Таблица 156 – Поле значения отклика Считывание списка сеансов

| Смещение октетаа | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы сеанса |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей сеанса в ответе |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество сеансов | Общее количество активных сеансов |
| 3 | Перечисление | Тип_сеанса | Тип_сеанса, как указано в таблице F.24 |
| 4 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним соответствующего устройства |
| 6 | Уникальный идентификатор | Уникальный_идентификатор_однорангового_узла | Уникальный идентификатор соответствующего устройства, как определено в 3.2.105 |
| 11 | Беззнаковое32 | Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла | Наибольшее значение счетчика случайного кода, полученное от соответствующего устройства |
| 15 | Беззнаковое32 | Мой_счетчик_случайного_кода | Счетчик случайного кода для пакетов, отправленных устройством |
| 19.. |  |  |  |
| ____________ a Поля с номера октета от 3 до 18 повторяются столько раз, сколько значение счетчика сеансов. |  |  |  |

Таблица 157 – Коды отклика для команды Считывание списка сеансов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.15.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице сеансов с сетевого устройства. Таблица сеанса — это список удаляемых или добавляемых записей. Индекс сеанса и счетчик записей изменяются после добавления или удаления сеанса. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим допустимым значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.16 FAL PDU Считывание списка суперкадров

8.3.4.16.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят три (783); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 158.

Таблица 158 – Поле значения запроса Считывание списка суперкадров

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы суперкадра |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей суперкадра для считывания (должно быть установлено на 1) |

8.3.4.16.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 159. Значения кода отклика показаны в таблице 160.

Таблица 159 – Поле значения отклика Считывание списка суперкадров

| Смещение октетаа | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы суперкадра |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей суперкадра в ответе |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество суперкадров | Общее количество активных суперкадров |
| 3 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 4 | Беззнаковое16 | Ном_слотов | Количество слотов в этом суперкадре, т.е. размер суперкадра |
| 6 | Битовое поле | Режим суперкадра | Значки режима суперкадра, как указано в таблице F.23 |
| 7.. |  |  |  |
| __________ a Поля с номерами октетов от 3 до 6 повторяются столько раз, сколько указано значение счетчика суперкадров. |  |  |  |

Таблица 160 – Коды отклика для команды Считывание списка суперкадров

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный раздел |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.16.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице суперкадра с сетевого устройства. Таблица суперкадра — это список удаляемых или добавляемых записей. Индекс суперкадра и счетчик записей изменяются после добавления или удаления суперкадра. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим допустимым значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.17 FAL PDU Считывание списка каналов

8.3.4.17.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят четыре (784); значение поля количества октетов равно трем (3), а поле значения показано в таблице 161.

Таблица 161 – Поле значения запроса Считывание списка каналов

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Индекс таблицы каналов |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей каналы для считывания (устанавливается на 1) |

8.3.4.17.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 162. Значения кода отклика показаны в Таблице 163.

Таблица 162 – Поле значения отклика Считывание списка каналов

| Смещение октетаа | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Индекс таблицы каналов |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей Канала в ответе |
| 3 | Беззнаковое16 | Количество каналов | Общее количество активных каналов |
| 5 | Беззнаковое8 | Идентификатор канала | Идентификационный номер, присвоенный этому каналу |
| 6 | Беззнаковое16 | Слот | Номер слота в суперкадре, назначенный этому каналу |
| 8 | Беззнаковое8 | Межканальный_интервал | Начальное смещение канала скачкообразной перестройкой частоты |
| 9 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого канала или 0xFFFF для широковещательного канала |
| 11 | Битовое поле | Параметры канала | Параметры канала, указанные в таблице F.22. |
| 12 | Перечисление | Тип канала | Тип канала, как указано в таблице F.21 |
| 13.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номерами октетов с 5 по 12 повторяются столько раз, сколько указано в счетчике каналов. |  |  |  |

Таблица 163 – Коды отклика для команды Считывание списка каналов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.17.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице каналов с сетевого устройства. Таблица каналов — это список удаляемых или добавляемых записей. Индекс каналы и количество записей изменяются после добавления или удаления канала. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим допустимым значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.18 FAL PDU Считывание списка графиков

8.3.4.18.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят пять (785); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 164.

Таблица 164 – Поле значения запроса Считывание списка графиков

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы графиков |

8.3.4.18.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 165. Значения кода отклика показаны в Таблице 166.

Таблица 165 – Поле значения отклика Считывание списка графиков

| Смещение октетаа | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы графиков |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество графиков | Общее количество настроенных графиков |
| 2 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 4 | Беззнаковое8 | Количество соседних устройств | Количество соседних устройств, указанных для этого Идентификатор_графика |
| 5 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого графика |
| 7.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номерами октетов с 5 по 6 повторяются столько раз, сколько указано в количестве Соседних устройств. |  |  |  |

Таблица 166 – Коды отклика для команды Считывание списка графиков

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.18.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает один элемент в таблице графика с сетевого устройства. Указатель предназначен только для справки, и указанный график может измениться, если график перед ним в списке будет удален. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим допустимым значением параметра и отправить ответный код «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.19 FAL PDU Считывание значка атрибута соседнего атрибута

8.3.4.19.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят шесть (786); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 167.

Таблица 167 – Поле значения запроса Считывание значка атрибута соседнего устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |

8.3.4.19.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 168. Значения кода отклика показаны в таблице 169.

Таблица 168 – Поле значения отклика Считывание значка атрибута соседнего устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |
| 2 | Битовое поле | Значки соседнего устройства | Атрибуты соседних устройств, как указано в таблице F.34 |

Таблица 169 – Коды отклика для команды Считывание значка атрибута соседнего устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неизвестный Псевдоним_соседнегоустройства |

8.3.4.19.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает атрибуты соседнего устройства с сетевого устройства.

8.3.4.20 FAL PDU Считывание уровня сигнала соседнего устройства

8.3.4.20.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот восемьдесят семь (787); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 170.

Таблица 170 – Поле значения запроса Считывание уровня сигнала соседнего устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств для считывания |

8.3.4.20.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 171. Значения кода отклика показаны в таблице 172.

Таблица 171 – Поле значения отклика Считывание уровня сигнала соседнего устройства

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств в ответе |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество соседних устройств | Общее количество соседних устройств |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |
| 5 | Целое8 | Средний_RSL | Средний RSL (уровень принимаемого сигнала в дБм) соседнего устройства |
| 6.. |  |  |  |
| __________ a Поля с октета с 3 по 5 повторяются столько раз, сколько указано в Количестве соседнего устройства. |  |  |  |

Таблица 172 – Коды отклика для команды Считывание уровня сигнала соседнего устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.20.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает уровень сигнала в таблице соседних устройств с сетевого устройства. Таблица соседних устройств — это список с записями, которые удаляются, когда соседнее устройство прекращает коммуникацию, или добавляются при обнаружении нового соседнего устройства. Индекс таблицы и количество записей изменяются после добавления или удаления соседнего устройства. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим действительным значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение». В списке содержатся все соседние устройства.

Устройство должно отправить этот отклик на запрос считывания. Кроме того, устройство должно публиковать уровень соседнего сигнала, используя приоритет уровня «Команда» в качестве информационного отчета. Соседние устройства, сообщенные таким образом, являются обнаруженными, но не связанными соседними устройствами. Период публикации устанавливается путем настройки времени «Отчет о работоспособности» с помощью команды 795 (см. 8.3.4.27).

8.3.4.21 FAL PDU Сообщить об аварийном сигнале неисправного тракта

8.3.4.21.1 Примитив запроса

Для этой услуги отсутствует примитив запроса. Значение Команды - семьсот восемьдесят восемь (788).

8.3.4.21.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 173. Значения кода отклика показаны в таблице 174.

Таблица 173 – Поле значения отклика Отчет аварийного сигнала неисправного тракта

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |

Таблица 174 – Коды отклика для команды Отчет аварийного сигнала неисправного тракта

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.21.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство не может коммуницировать с одним из своих соседних устройств в течение времени, превышающего Время_отказа_пути, оно должно публиковать отклик на аварийный сигнал неисправного тракта, используя приоритет уровня «Команда» в качестве информационного отчета. Время_отказа_пути настраивается командой 795 (см. 8.3.4.27).

8.3.4.22 FAL PDU Отчет аварийного сигнала отказа исходного маршрута

8.3.4.22.1 Примитив запроса

Для этой услуги отсутствует примитив запроса. Значение Команды - семьсот восемьдесят девять (789).

8.3.4.22.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 175. Значения кода отклика показаны в Таблице 176.

Таблица 175 – Поле значения отклика Отчет аварийного сигнала отказа исходного маршрута

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Недоступное соседнее устройство | Псевдоним недоступного соседнего устройства в исходном маршруте |
| 2 | Беззнаковое32 | NL MIC | MIC сетевого уровня от NPDU, который не прошел маршрутизацию |

Таблица 176 – Коды отклика для команды Отчет аварийного сигнала об ошибке исходного маршрута

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.22.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство обнаруживает ошибку исходного маршрута, оно должно опубликовать отклик на аварийный сигнал отказа исходного маршрута, используя приоритет уровня «Команда» в качестве информационного отчета.

8.3.4.23 FAL PDU Отчет аварийного сигнала отказа маршрута графика

8.3.4.23.1 Примитив запроса

Для этой услуги отсутствует примитив запроса. Значение Команды - семьсот восемьдесят девяносто (790).

8.3.4.23.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 177. Значения кода отклика показаны в таблице 178.

Таблица 177 – Поле значения Отчет аварийного сигнала отказа маршрута графика

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификатор_графика неудачного маршрута |

Таблица 178 – Коды откликов для команд Отчет аварийного сигнала отказа маршрута графика

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.23.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство обнаруживает ошибку маршрута графика, оно должно опубликовать отклик на аварийный сигнал отказа маршрута графика с использованием приоритета уровня «Команда» в качестве информационного отчета.

8.3.4.24 FAL PDU Отчет отказа транспортного уровня

8.3.4.24.1 Примитив запроса

Для этой услуги отсутствует примитив запроса. Значение Команды - семьсот девяносто один (791).

8.3.4.24.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 179. Значения кода отклика показаны в таблице 180.

Таблица 179 – Поле значения отклика Отчет об аварийном сигнале отказа транспортного уровня

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Недостижимый пэр | Псевдоним недоступного однорангового узла на сквозном транспортном уровне |

Таблица 180 – Коды отклика для команды Отчет об аварийном сигнале отказа транспортного уровня

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.24.3 Процедура на отвечающем устройстве

Если устройство обнаруживает ошибку сеанса, оно должно опубликовать отклик на аварийный сигнал отказа соединения транспортного уровня, используя приоритет уровня «Команда» в качестве информационного отчета.

8.3.4.25 FAL PDU Запись назначения времени в формате UTC

8.3.4.25.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто три (793); значение поля количества октетов равно семи (7), а значение поля значения показано в таблице 181.

Таблица 181 – Поле значения Запись назначения времени в формате UTC

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Дата | Дата | Дата |
| 3 | Время | Время суток | Время суток |

8.3.4.25.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 181. Значения кода отклика показаны в таблице 182.

Таблица 182 – Коды отклика для команды Запись назначения времени в формате UTC

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Переданный параметр слишком велик |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 9 | Отказ | Обнаружен неверный код даты |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.25.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает дату и время, полученные в запросе, как момент времени, когда начался ноль ASN. Дата и время в запросе могут быть временем UTC, местным временем или любым другим временем, используемым запрашивающей стороной. Если эта команда не была отправлена ​​программой управления сетью, устройство должно ответить «Доступ ограничен».

8.3.4.26 PDU FAL Считывание назначения времени UTC

8.3.4.26.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто четыре (794); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.26.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 183. Значения кода отклика показаны в таблице 184.

Таблица 183 – Поле значения отклика Считывание назначения времени UTC

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Дата | Дата | Дата |
| 3 | Время | Время суток | Время суток |

Таблица 184 – Коды отклика для команды Считывание назначения времени UTC

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.26.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает время, когда начался нулевой ASN, установленный в сетевом устройстве.

8.3.4.27 FAL PDU Запись интервала таймера

8.3.4.27.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто пять (795); значение поля количества октетов равно пяти (5), а значение поля значения показано в таблице 185.

Таблица 185 – Поле значения Запись интервала таймера

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_таймера | Тип таймера, как указано в таблице F.19. |
| 1 | Беззнаковое32 | Интервал | Интервал таймера в мс |

8.3.4.27.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 185. Значения кода отклика показаны в таблице 186.

Таблица 186 – Коды отклика для команды Запись интервала таймера

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Пройденный параметр больше разрешенного устройством |
| 4 | Отказ | Переданный параметр меньше разрешенного устройством |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Неверный Тип_таймера |

8.3.4.27.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает временной интервал для таймера, указанного параметром Тип_таймера в сетевом устройстве.

8.3.4.28 FAL PDU Считывание интервала таймера

8.3.4.28.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто шесть (796); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 187.

Таблица 187 – Поле значения запроса Считывание интервала таймера

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_таймера | Тип таймера, как указано в таблице F.19. |

8.3.4.28.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 188. Значения кода отклика показаны в таблице 189.

Таблица 188 – Поле значения отклика Считывание интервала таймера

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_таймера | Тип таймера, как указано в таблице F.19. |
| 1 | Беззнаковое32 | Интервал | Интервал таймера в мс |

Таблица 189 – Коды отклика для команды Считывание интервала таймера

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 65 | Отказ | Неверный Тип_таймера |

8.3.4.28.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает временной интервал для таймера, заданного параметром Тип_таймера, с сетевого устройства.

8.3.4.29 FAL PDU Запись выходной радиомощности

8.3.4.29.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто семь (797); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 190.

Таблица 190 – Поле значения Запись выходной радиомощности

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Целое8 | Выходная мощность | Мощность передачи в дБм |

8.3.4.29.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 190. Значения кода отклика показаны в таблице 191.

Таблица 191 – Коды отклика для команды Запись выходной радиомощности

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Пройденный параметр больше разрешенного |
| 4 | Отказ | Пройденный параметр меньше допустимого |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.29.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает выходную радиомощность для устройства или шлюза. Если устройство не может принять точное значение, отправленное из приложения, оно должно установить его на ближайшее возможное значение и должно ответить «Установить на ближайшее возможное значение». Каждое устройство должно поддерживать как минимум следующие значения -10 дБм, 0 дБм и +10 дБм. Если отвечающее устройство подключено к сети, и если эта команда не была выдана программой управления сетью, то устройство должно ответить сообщением «Доступ ограничен». В противном случае, если отвечающее устройство не подключено к сети, и если эта команда не была получена через порт обслуживания, то устройство ответит «Доступ ограничен».

8.3.4.30 FAL PDU Считывание выходной радиомощности

8.3.4.30.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто восемь (798); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.30.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 192. Значения кода отклика показаны в таблице 193.

Таблица 192 – Поле значения отклика Считывание выходной радиомощности

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Целое8 | Выходная мощность | Мощность передачи в дБм |
| Таблица 193 – Коды отклика для команды Считывание выходной радиомощности |  |  |  |
| Значение | Класс | Описание |  |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |  |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |  |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |  |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |  |

8.3.4.30.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает выходную радиомощность от устройства или шлюза.

8.3.4.31 FAL PDU Запрос расписания

8.3.4.31.1 Примитив запроса

Значение Команды - семьсот девяносто девять (799); значение поля количества октетов равно десяти (10), а значение поля значения показано в таблице 194.

Таблица 194 – Поле значения Запрос таблицы времени

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания, предоставленный запрашивающим устройством и относящийся к нему; значение должно быть в диапазоне 0x00 - 0x7F |
| 1 | Битовое поле | Тип_расписания | Значки запроса расписания, как указано в таблице F.15 |
| 2 | Перечислить по | Домен_Приложения | Домен приложения, как указано в таблице F.16 |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, у которого запрашивается расписание |
| 5 | Время | Продолжительность_услуги | Если периодическое обслуживание, то задержка или же, (циклическая коммуникация) период |

8.3.4.31.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 195. Значения кода отклика показаны в таблице 196.

Таблица 195 – Поле значения Отклика Расписания

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания, предоставленный запрашивающим устройством и относящийся к нему; значение должно быть в диапазоне 0x00 - 0x7F |
| 1 | Битовое поле | Тип_расписания | Значки запроса расписания, как указано в таблице F.15 |
| 2 | Перечисление | Домен_Приложения | Домен приложения, как указано в таблице F.16 |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, у которого запрашивается расписание |
| 5 | Время | Продолжительность_услуги | Если периодическое обслуживание, то задержка или же, (циклическая коммуникация) период |
| 9 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этого расписания |

Таблица 196 – Коды отклика для команды Запрос Расписания

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 4 | Отказ | Пройденный параметр меньше допустимого |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 14 | Предупреждение | Пропускная способность передачи данных значительно меньше запрошенной (т.е. снижена больше, чем установлено до ближайшего значения) |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Запрос расписания отклонен |
| 66 | Отказ | Неизвестный тип расписания |
| 67 | Отказ | Неизвестный домен_приложения |
| 68 | Отказ | Неизвестный Псевдоним_однорангового_узла |
| 69 | Отказ | Неверный идентификатор расписания |

8.3.4.31.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда должна использоваться беспроводным устройством для добавления расписания к другому беспроводному устройству с заданной полосой пропускания и характеристиками задержки. Безотказный отклик на эту команду означает, что программа управления сетью принял запрос и попытается его обработать. Идентификатор_расписания уникален только для запрашивающего устройства.

В сильно загруженной сети программа управления сетью может отклонять запросы на пропускную способность коммуникации или предоставлять значительно меньшую пропускную способность, чем запрошено. Когда это происходит, устройство должно установить статус «Пропускная способность запрещена» в стандартизованном состоянии 3 (см. Таблицу F.11) и бит «Доступен дополнительный статус» в октете «Состояние процесса приложения». Если предоставленная полоса пропускания меньше (но больше нуля) желаемой, устройство должно продолжать запрашивать необходимую полосу пропускания один раз за интервал отчета о работоспособности.

Если устройство принимает «Запись расписания» (см. команду 973) на том же идентификаторе Идентификатор_расписания, ожидая отклика на эту команду, устройство должно отклонить новую команду «Записать расписание».

Хост-приложения могут отправить эту команду на шлюз, чтобы запросить дополнительную полосу пропускания для коммуникации с указанным устройством.

8.3.4.32 FAL PDU Считывание списка расписания

8.3.4.32.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот (800); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 197.

Таблица 197 – Поле значения запроса Считывание списка Расписания

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Указатель таблицы расписания |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей в расписании для считывания |

8.3.4.32.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 198. Значения кода отклика показаны в таблице 199.

Таблица 198 – Поле значения отклика Считывание списка Расписание

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Указатель таблицы расписания |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей расписания в ответе (должно быть 1) |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество расписаний | Общее количество активных расписаний |
| 3 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания записи |
| 4 | Битовое поле | Тип_расписания | Значки запроса расписания, как указано в таблице F.15 |
| 5 | Перечисление | Домен_Приложения | Домен приложения, как указано в таблице F.16 |
| 6 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, с которым установлена ​​сервис |
| 8 | Время | Продолжительность_услуги | Если периодическое обслуживание, то задержка или же (циклическая коммуникация) период |
| 12 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этого расписания |
| 13.. |  |  |  |
| _________ a Поля с октетов с 3 по 12 повторяются столько раз, сколько указано в количестве Расписания. |  |  |  |

Таблица 199 – Коды отклика для команды Считывание списка Расписания

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.32.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице расписания с сетевого устройства. Таблица расписания — это список удаляемых или добавляемых записей. Указатель расписания и количество записей изменяются после добавления или удаления расписания. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим допустимым значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение». Если индекс расписания больше максимального значения расписания, находящегося в данный момент в устройстве, то устройство должно вернуть последнюю запись и установить код отклика на «Установить на ближайшее возможное значение». «Количество записей» должно быть установлено на действительное значение, и должен быть возвращен код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.33 PDU FAL Удалить расписание

8.3.4.33.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот один (801); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения показано в таблице 200.

Таблица 200 – Поле значения запроса Удалить расписание

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое 8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания для устройства |
| 1 | Перечисление | Причина | Причина удаления расписания указана в таблице F.25. |

8.3.4.33.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 201. Значения кода отклика показаны в таблице 202.

Таблица 201 – Поле значения отклика Удалить расписание

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания для устройства |
| 1 | Перечисление | Причина | Причина удаления расписания указана в таблице F.25. |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество расписаний | Общее количество оставшихся активных расписаний |

Таблица 202 – Коды откликов для команды Удалить расписание

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Запись не найдена |
| 66 | Отказ | Недействительный код причины |
| 67 | Отказ | Код причины отклонен, расписание не удалено |
| 68 | Отказ | Удаление, неразрешенный отправитель запроса, а не владелец расписания |

8.3.4.33.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда уведомляет устройство об удалении расписания. Функция удаления может быть вызвана запросом однорангового узла или решением программы управления сетью. Только создатель расписания может удалить расписание. Если владелец расписания не генерирует эту команду, отвечающее устройство должно отклонить команду и вернуть код отклика «Удаление не разрешено».

8.3.4.34 FAL PDU Считывание списка маршрутов

8.3.4.34.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот два (802); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 203.

Таблица 203 – Поле значения запроса Считывание списка маршрутов

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы маршрутов |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество считываемых записей маршрута (устанавливается на 1) |

8.3.4.34.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 204. Значения кода отклика показаны в таблице 205.

Таблица 204 – Поле значения отклика Считывание списка маршрутов

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы маршрутов |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей маршрута в ответе |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество маршрутов | Общее количество настроенных маршрутов |
| 3 | Беззнаковое8 | Осталось маршрутов | Количество неиспользуемых записей маршрута в устройстве |
| 4 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |
| 5 | Беззнаковое16 | Псевдоним конечной точки | Название конечного устройства маршрута |
| 7 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификатор_графика для этого маршрута |
| 9 | Беззнаковое8 | Значок исходного маршрута | Исходный маршрут, связанный с этим маршрутом - 1: Да, 0: Нет |
| 10.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номерами октетов от 3 до 9 повторяются столько раз, сколько указано в поле Количество Маршрутов. |  |  |  |

Таблица 205 – Коды отклика для команды Считывание списка маршрутов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.34.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает записи в таблице маршрутов с сетевого устройства. Таблица маршрутов представляет собой список удаляемых или добавляемых записей. Индекс маршрута и счетчик записей изменяются после добавления или удаления маршрута. Следовательно, если параметр в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим действительным значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

8.3.4.35 FAL PDU Считывание исходного маршрута

8.3.4.35.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот три (803); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 206.

Таблица 206 – Поле значения запроса Считывание исходного маршрута

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута, для которого необходимо прочитать исходный маршрут |

8.3.4.35.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 207. Значения кода отклика показаны в таблице 208.

Таблица 207 – Поле значения отклика Считывание исходного маршрута

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута, для которого необходимо прочитать исходный маршрут |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество переключений | Количество переходов на этом маршруте |
| 2 | Беззнаковое16 | Переключение | Псевдоним для записи переключений 0 |
| 4.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номерами октетов от 2 до 3 повторяются столько раз, сколько установлено значение Количество Переключений. |  |  |  |

Таблица 208 – Коды отклика для команды Считывание исходного маршрута

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор (неверный Идентификатор_маршрута) |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Запись не найдена (исходный маршрут не связан с Идентификатор_маршрута) |

8.3.4.35.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда читает содержимое определенного исходного маршрута. Широковещательные адреса не являются допустимыми значениями адреса в исходных маршрутах и не должны включаться в отклик на эту команду.

8.3.4.36 PDU FAL Считывание режима CCA

8.3.4.36.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот четыре (804); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.36.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 209. Значения кода отклика показаны в таблице 210.

Таблица 209 – Поле значения отклика Считывание режима CCA

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим CCA | Режим доступа к свободному каналу согласно таблице F.40 |

Таблица 210 – Коды отклика для команды Считывание режима CCA

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |

8.3.4.36.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает режим доступа к свободному каналу (CCA) с сетевого устройства.

8.3.4.37 PDU FAL Запись режима CCA

8.3.4.37.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пять (805); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 211. Кодирование соответствует кодированию IEEE 802.15.4:2011. Для использования расширенного диапазона режимов CCA необходимо модернизировать NM. После обновления NM сможет использовать расширенное кодирование для новых устройств, в то же время сохраняя обратную совместимость со старыми устройствами. NM сможет использовать его, чтобы узнать версию устройства или выбрать режимы CCA, или он может использовать код отклика. Если на старое устройство будет отправлено значение, отличное от 0 или 1, устройство ответит кодом отклика 2 («Недействительный выбор»). Следовательно, благодаря использованию RC, NM может адаптироваться по мере необходимости. Кодирование соответствует кодированию IEEE 802.15.4.

Таблица 211 – Поле значения Запись режима CCA

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим CCA | Режим доступа к свободному каналу согласно таблице F.40 |

8.3.4.37.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 211. Значения кода отклика показаны в таблице 212.

Таблица 212 – Коды отклика для команды Запись режима CCA

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, например, недопустимый режим CCA |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить на ближайшее значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занято - отложенный отклик не может быть начат. |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.37.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает режим доступа к свободному каналу (CCA) в сетевом устройстве. Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.4.38 FAL PDU Считывание суперкадра портативного устройства

8.3.4.38.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот шесть (806); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.38.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 213. Значения кода отклика показаны в таблице 214.

Таблица 213 – Поле значения отклика Считывание суперкадра портативного устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Ном_слотов | Количество слотов в этом суперкадре, т.е. размер суперкадра |
| 3 | Битовое поле | Режим суперкадра | Значки режима суперкадра, как указано в таблице F.23 |

Таблица 214 – Коды отклика для команды Считывание суперкадра портативного устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 9 | Отказ | Нет суперкадра портативного устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.38.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для определения, включен ли портативный суперкадр в сетевом устройстве.

8.3.4.39 FAL PDU Запись суперкадра портативного устройства

8.3.4.39.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот семь (807); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения показано в таблице 215.

Таблица 215 – Поле значения Запись суперкадра портативного устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Битовое поле | Режим суперкадра | Значки режима суперкадра, как указано в таблице F.23 |

8.3.4.39.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 215. Значения кода отклика показаны в таблице 216.

Таблица 216 – Коды отклика для команды Запись суперкадра портативного устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор (например, недопустимый режим суперкадра) |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.39.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет портативному устройству запрашивать у сетевого устройства включение суперкадра портативного устройства, чтобы можно было выполнить обслуживание. Портативный суперкадр используется между сетевым устройством и портативным устройством специально для целей обслуживания.

8.3.4.40 PDU FAL Считывание переключения пакета на прямую передачу

8.3.4.40.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот восемь (808); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.40.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 217. Значения кода отклика показаны в таблице 218.

Таблица 217 – Поле значения отклика Считывание переключения пакета на прямую передачу

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Переключение-на-прямую-передачу | Текущее настроенное значение Переключение-на-прямую-передачу |

Таблица 218 – Коды отклика для команды Считывание переключения пакета на прямую передачу

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.40.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущее значение Переключение-на-прямую-передачу, настроенное для сетевого устройства.

8.3.4.41 PDU FAL Записать переключения пакета на прямую передачу

8.3.4.41.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот девять (809); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 219.

Таблица 219 – Поле значения Запись переключения пакета на прямую передачу

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Переключение-на-прямую-передачу | Значение переключения-на-прямую-передачу |

8.3.4.41.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 219. Значения кода отклика показаны в таблице 220.

Таблица 220 – Коды отклика для команды Запись переключения пакета на прямую передачу

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.41.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает значение Переключение-на-прямую-передачу в сетевое устройство. Если полученное в запросе значение Переключение-на-прямую-передачу меньше восьми (8), то это значение должно быть изменено на восемь (8), и должен быть возвращен код отклика «Установить на ближайшее значение». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен». Эта команда доступна через порт обслуживания без соединения к сети.

8.3.4.42 FAL PDU Считывание Приоритета_соединения

8.3.4.42.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот десять (810); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.42.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 221. Значения кода отклика показаны в таблице 222.

Таблица 221 – Поле значения отклика Считывание Приоритета_соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Приоритет_соединения | Приоритет_соединения, при котором устройство будет объявлять; меньшее число указывает на лучший выбор для соединения |

Таблица 222 – Коды отклика для команды Считывание Приоритета_соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.42.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущее значение Приоритет_соединения с сетевого устройства.

8.3.4.43 FAL PDU Запись Приоритета_соединения

8.3.4.43.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот одиннадцать (811); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 223.

Таблица 223 – Поле значения Запись Приоритета_соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Приоритет_соединения | Приоритет_соединения, при котором устройство будет объявлять; меньшее число указывает на лучший выбор для соединения |

8.3.4.43.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 223. Значения кода отклика показаны в таблице 224.

Таблица 224 – Коды отклика для команды Запись Приоритета_соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.43.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает значение Приоритет_соединения в сетевое устройство. Если значение Приоритет_соединения, полученное в запросе, больше пятнадцати (15), то это значение должно быть изменено на пятнадцать (15), и должен быть возвращен код отклика «Установить на ближайшее значение». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.4.44 FAL PDU Считывание получения Порога_приоритета

8.3.4.44.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот двенадцать (812); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.44.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 225. Значения кода отклика показаны в таблице 226.

Таблица 225 – Поле значения отклика Считывание получения Порога_приоритета

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Порог_приоритета | DLPDU с самым низким приоритетом, принимаемый от другого устройства |

Таблица 226 – Коды отклика для команды Считывание получения Порога_приоритета

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.44.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущее значение порога приоритета получения с сетевого устройства.

8.3.4.45 FAL PDU Запись получения Порог_приоритета

8.3.4.45.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тринадцать (813); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 227.

Таблица 227 – Поле значения Запись получения Порог_приоритета

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Порог_приоритета | DLPDU с самым низким приоритетом, принимаемый от другого устройства |

8.3.4.45.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 227. Значения кода отклика показаны в таблице 228.

Таблица 228 – Коды отклика для команды Запись получения Порог_приоритета

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.45.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает значение Получить Порог_приоритета в сетевое устройство. Допустимые значения для этого параметра: от нуля (0) до трех (3). Если в запросе получено какое-либо другое значение, то устройство должно установить значение параметра на «3» и вернуть ответ «Установить на ближайшее значение». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.4.46 FAL PDU Считывание списка устройств

8.3.4.46.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот четырнадцать (814); значение поля количества октетов - четыре (4), а поле значения показано в таблице 229.

Таблица 229 – Поле значения запроса Считывание списка устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество считываемых записей устройства |
| 2 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Начальный индекс таблицы устройств |

8.3.4.46.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 230. Значения кода отклика показаны в таблице 231.

Таблица 230 – Поле значения отклика Считывание списка устройств

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей устройства в ответе |
| 2 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Начальный индекс таблицы устройств |
| 4 | Беззнаковое16 | Количество устройств | Общее количество записей об устройствах в таблице |
| 6 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 11.. |  |  |  |
| __________ a Поля с номера октета от 6 до 10 повторяются столько раз, сколько значение счетчика устройств. |  |  |  |

Таблица 231 – Коды отклика для команды Считывание списка устройств

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, т.е. код списка устройств не поддерживается |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.46.3 Процедура на отвечающем устройстве

Сетевое устройство может поддерживать несколько таблиц устройств со списком устройств. В настоящее время поддерживаемые таблицы устройств - это списки, указанные в таблице F.30, например «Активный список», «Белый список» и «Черный список». Эта команда считывает записи в таблице устройств для типа списка, указанного в коде устройства в запросе. Таблица устройств — это список устройств, записи которых удаляются или добавляются. Индекс устройства и количество записей изменяются после добавления или удаления устройства. Следовательно, если параметр Количество записей или Индекс таблицы в запросе недействителен, устройство должно ответить ближайшим действительным значением параметра и отправить код отклика «Установить на ближайшее возможное значение».

Шлюз и программа управления сетью должны вести таблицу устройств для «активного списка» и поддерживать эту команду. Программа управления сетью должна вести таблицу устройств для «белого списка» и «черного списка». Все сетевые устройства должны поддерживать таблицу устройств для «черного списка». Если сетевое устройство не поддерживает таблицу устройств для «черного списка», а «код устройства» в запросе относится к «черному списку», то оно должно ответить на эту команду сообщением «неверный выбор».

8.3.4.47 FAL PDU Добавить запись в список устройств

8.3.4.47.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятнадцать (815); значение поля количества октетов - шесть (6), а поле значения показано в таблице 232.

Таблица 232 – Поле значения запроса Добавить запись в список устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.4.47.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 233. Значения кода отклика показаны в таблице 234.

Таблица 233 – Поле значения отклика Добавить запись в список устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечислить по | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 6 | Беззнаковое16 | Количество устройств | Общее количество записей, оставшихся ненастроенными или неиспользованными в таблице устройств |

Таблица 234 – Коды откликов для команды Добавить запись в список устройств

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, т.е. код списка устройств не поддерживается |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Устройство уже есть в списке |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей |
| 66 | Отказ | Конфликт списка устройств |

8.3.4.47.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда добавляет устройство в таблицу устройств для типа списка, указанного в Коде устройства. Таблица устройств для «Активного списка» не может быть изменена этой командой. Если запросом осуществляется попытка добавления устройства, которое находится в «Активном списке», «Черном список», то устройство должно отклонить запрос и ответить сообщением «Конфликт списка устройств».

8.3.4.48 FAL PDU Удалить записи из списка устройств

8.3.4.48.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот шестнадцать (816); значение поля количества октетов - шесть (6), а поле значения показано в таблице 235.

Таблица 235 – Поле значения запроса Удалить записи из списка устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.4.48.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 236. Значения кода отклика показаны в таблице 237.

Таблица 236 – Поле значения отклика Удалить записи из списка устройств

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Код устройства | Код списка устройств, указанный в Таблице F.30. |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 6 | Беззнаковое16 | Количество устройств | Общее количество записей, оставшихся в таблице устройств |

Таблица 237 – Коды отклика для команды Удалить запись списка устройств

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, т.е. код списка устройств не поддерживается |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 66 | Отказ | Конфликт списка устройств |

8.3.4.48.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет устройство из таблицы устройств для типа списка, указанного кодом устройства в шлюзе или программе управления сетью. Если устройство удаляется из «Активного списка», программа управления сетью должна перенаправить трафик и отключить устройство. Если для Уникального идентификатора установлено значение 0, то все содержимое списка сбрасывается.

8.3.4.49 FAL PDU Считывание черного списка каналов

8.3.4.49.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот семнадцать (817); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.49.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 238. Значения кода отклика показаны в таблице 239.

Таблица 238 – Поле значения отклика Считывание черного списка канала

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Количество каналов | Количество битов в текущем массиве карты каналов; это зависит от физического уровня (например, для 2,4 ГГц O-QPSK DSSS массив имеет длину 16 бит, т.е. 2 октета) |
| 1 - n | Битовое поле | Текущая карта каналов | Массив карты текущего канала; это массив битов, начинающийся с младшего разряда (бит 0 в октете 0) и добавляющийся по мере необходимости, пока не будут учтены все биты. Каждый бит соответствует каналу. Если бит равен '1', будет использоваться канал. |
| n+1-2n | Битовое поле | Карта ожидающих каналов | Массив карты ожидающих каналов. Каждый бит соответствует каналу. Если бит равен 1, канал будет использован после следующего перезапуска сети. |

Количество октетов в карте канала зависит от общего числа каналов, доступных на физическом уровне.

Таблица 239 – Коды отклика для команды Считывание черного списка каналов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.49.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает черный список текущего канала и черный список, который будет использоваться после следующего перезапуска.

8.3.4.50 FAL PDU Запись черного списка каналов

8.3.4.50.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот восемнадцать (818); значение поля количества октетов является переменным, а поле значения показано в таблице 240.

Таблица 240 – Поле значения Запись черного списка канала

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Количество каналов | Количество битов в новом массиве карты каналов |
| 1 - n | Битовое поле | Карта ожидающих каналов | Массив карты ожидающих каналов; это массив битов, начинающийся с младшего разряда (бит 0 в октете 0) и добавляющийся по мере необходимости, пока не будут учтены все биты. Каждый бит соответствует каналу. Если бит равен «1», канал будет использоваться после следующего перезапуска шлюза или программы управления сетью. |

Количество октетов в карте каналов зависит от общего количества каналов, доступных на физическом уровне.

8.3.4.50.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 240. Значения кода отклика показаны в таблице 241.

Таблица 241 – Коды откликов для команды Запись черного списка каналов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Записываемое значение параметра больше разрешенного - количество бит превышает максимальное значение |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неверные биты частотного канала (например, канал 16 для 2,4 ГГц в соответствии с физическим уровнем IEEE 802.15.4) |

8.3.4.50.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает карту ожидающих каналов, которая является черным списком, в шлюз. Эта карта каналов вступает в силу только после перезапуска шлюза и программы управления сетью.

8.3.4.51 FAL PDU Считывание показателя отката

8.3.4.51.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот девятнадцать (819); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.51.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 242. Значения кода отклика показаны в таблице 243.

Таблица 242 – Поле значения отклика Считывание показателя отката

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Макс_показатель_отката | Максимальное значение, которое можно принять для показателя отката, используемой в общих слотах. |

Таблица 243 – Коды отклика для команды Считывание показателя отката

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.4.51.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущее значение Макс_показатель_отката с сетевого устройства.

8.3.4.52 FAL PDU Запись показателя отката

8.3.4.52.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот двадцать (820); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 244.

Таблица 244 – Поле значения Запись показателя отката

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Макс_показатель_отката | Максимальное значение, которое можно принять для показателя отката, используемой в общих слотах. |

8.3.4.52.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 244. Значения кода отклика показаны в таблице 245.

Таблица 245 – Коды отклика для команды Запись показателя отката

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Пройденный параметр больше разрешенного |
| 4 | Отказ | Пройденный параметр меньше допустимого |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.52.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает значение Макс_показатель_отката в сетевое устройство. Если значение Макс_показатель_отката, полученное в запросе, не является одним из значений в наборе {4, 5, 6, 7}, то это значение должно быть изменено на четыре (4), и возвращается код отклика «Установить на ближайшее значение». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.4.53 FAL PDU Запись режима доступа к сети

8.3.4.53.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот двадцать один (821); значение поля количества октетов равно единице (1), а значение поля значения показано в таблице 246.

Таблица 246 – Поле значения Запись режима доступа к сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим доступа к сети | Код режима доступа к сети, как указано в таблице F.31 |

8.3.4.53.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 246. Значения кода отклика показаны в таблице 247.

Таблица 247 – Коды отклика для команды Запись режима доступа к сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.4.53.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает значение режима доступа к сети в сетевом устройстве. Ее можно использовать для ограничения доступа к сети. Все устройства должны поддерживать значения «0» и «4» для этого параметра.

Примечание – Режим доступа к сети не заменяет проверку учетных данных устройства, таких как Ключ_соединения, тег или Идентификатор устройства. В режиме доступа к сети предусмотрены дополнительные проверки.

8.3.4.54 FAL PDU Считывание режима доступа к сети

8.3.4.54.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот двадцать два (822); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.4.54.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 248. Значения кода отклика показаны в таблице 249.

Таблица 248 – Поле значения отклика Считывание режима доступа к сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим доступа к сети | Код режима доступа к сети, как указано в таблице F.31 |

Таблица 249 – Коды откликов для команды Считывание режима доступа к сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды, зависящей от устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - отложенный отклик не может быть начат |

8.3.4.54.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущее значение режима доступа к сети с сетевого устройства.

8.3.4.55 FAL PDU Запрос сеанса

8.3.4.55.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот двадцать три (823); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 250.

Таблица 250 – Поле значения запроса Запрос сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое1 6 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, с которым запрашивается сеанс |

8.3.4.55.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 251. Значения кода отклика показаны в таблице 252.

Таблица 251 – Поле значения отклика Запрос сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, с которым запрашивается сеанс |
| 2 | Беззнаковое32 | Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла | Наибольшее значение счетчика случайного кода, полученное от соответствующего устройства |
| 6 | Ключ безопасности | Ключ_соединения | Это 128-битный сетевой ключ, который используется для безопасности. |

Таблица 252 – Коды откликов для команды Запрос сеанса

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неизвестный пэр |
| 66 | Отказ | Полевого устройства недостаточно для поддержки другого сеанса |

8.3.4.55.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда запрашивает одноадресный сеанс от портативного устройства к устройству. Только авторизованным устройствам будет предоставлен сеанс.

8.3.5 Структуры APDU для шлюза и программы управления сетью

8.3.5.1 FAL PDU Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием уникального идентификатора

8.3.5.1.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тридцать два (832); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 253.

Таблица 253 – Поле значения запроса Считывание идентификации сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.5.1.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 254. Значения кода отклика показаны в таблице 255.

Таблица 254 – Поле значения отклика Считывание идентификации сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое16 | Псевдоним устройства | Название устройства, как определено в 3.2.74. |
| 7 - 38 | Latin-1 | Длинный_тег | Длинный тег хранится в устройстве |

Таблица 255 – Коды отклика для команды Считывание идентификации сетевого устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |

8.3.5.1.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает идентификационную информацию устройства с соответствующим уникальным идентификатором из шлюза.

8.3.5.2 FAL PDU Считывание данных о состоянии соседнего устройства

8.3.5.2.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тридцать три (833); значение поля количества октетов равно семи (7), а поле значения показано в таблице 256.

Таблица 256 – Поле значения запроса Считывание о состояни соседнего устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 6 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств для считывания (должно быть 1) |

8.3.5.2.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 257. Значения кода отклика показаны в таблице 258.

Таблица 257 – Поле значения отклика Считывание о состоянии соседнего устройства

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое8 | Индекс таблицы | Индекс таблицы соседнего устройства |
| 6 | Беззнаковое8 | Количество записей | Количество записей соседних устройств в ответе |
| 7 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |
| 9 | Целое8 | Средний_RSL | Средний RSL (уровень принятого сигнала в дБм), полученный на этом устройстве от этого соседнего устройства |
| 10 | Беззнаковое32 | Переданные_пакеты | Количество пакетов, переданных этому соседнему устройству |
| 14 | Беззнаковое32 | Пропущенные_пакеты_АСК | Не удалось передать этому соседнему устройству - количество пакетов, ожидающих ACK, но ни одного не получено |
| 18 | Беззнаковое32 | Получено пакетов | Количество пакетов, полученных от этого соседнего устройства |
| 22 | Битовое поле | Значки соседнего устройства | Значки соседних устройств, как описано в Таблице F.34. |
| 23.. |  |  |  |
| ___________ a Поля с номерами октетов с 7 по 22 повторяются столько раз, сколько составляет значение счетчика соседних устройств. |  |  |  |

Таблица 258 – Коды отклика для команды Считывание состояния соседнего устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неверный индекс таблицы соседних устройств |

8.3.5.2.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает из шлюза информацию о качестве соединения с каждым активным соседним устройством или потенциальным соседним устройством для устройства, указанного в запросе. Шлюз может найти количество соседних устройств для устройства, отправив запрос «FAL PDU Считывание списка устройств» (см. 8.3.4.46). Запрашивающее приложение может использовать эту услугу для построения графика и качества сети.

8.3.5.3 FAL PDU Считывание информации о топологии сети

8.3.5.3.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тридцать четыре (834); значение поля количества октетов равно семи (7), а поле значения показано в таблице 259.

Таблица 259 – Поле значения запроса Считывание информации о топологии сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Индекс таблицы графиков |

8.3.5.3.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 260. Значения кода отклика показаны в таблице 261.

Таблица 260 – Поле значения отклика Считывание информации о топологии сети

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое16 | Индекс таблицы | Индекс таблицы графиков |
| 7 | Беззнаковое16 | Количество графиков | Общее количество графиков |
| 9 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 11 | Беззнаковое16 | Количество соседних устройств | Кол-во соседних устройств |
| 13 | Беззнаковое16 | Соседнее устройство | Ник соседнего устройства для этого графика |
| 15.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номера октета с 13 по 14 повторяются столько раз, сколько указано значение Количество соседнего устройства. |  |  |  |

Таблица 261 – Коды откликов для команды Считывание информации о топологии сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 65 | Отказ | Неверный индекс таблицы графика |

8.3.5.3.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает со шлюза один элемент таблицы Графика для указанного сетевого устройства. Шлюз может найти количество графиков для устройства с помощью PDU FAL «Считывание списка графиков» (см. 8.3.4.18). Запрашивающее приложение может использовать эту услугу для построения графика сети.

8.3.5.4 FAL PDU Считывание списка сообщений данных публикации

8.3.5.4.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тридцать пять (835); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 262.

Таблица 262 - Поле значения запроса Считывание списка сообщений данных публикации

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.5.4.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 263. Значения кода отклика показаны в таблице 264.

Таблица 263 - Поле значения отклика Считывание списка сообщений данных публикации

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое8 | Публикация количества данных | Количество различных команд публикации данных, полученных от этого устройства |
| 6 | Беззнаковое16 | Опубликовать команду | Номер команды публикуется |
| 8 | Беззнаковое32 | Количество пакетов | Количество полученных пакетов данных публикации |
| 12.. |  |  |  |
| _________ a Поля с номерами октетов с 6 по 11 повторяются столько раз, сколько указано в поле «Количество опубликованных данных». |  |  |  |

Таблица 264 - Коды отклика для команды Считывание списка сообщений данных публикации

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |

8.3.5.4.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает из шлюза список сообщений данных публикации, в котором участвует указанное устройство, включая количество команд режима публикации данных, в которых участвует указанное устройство. Запрашивающее приложение может использовать эту услугу для создания списка всего трафика режима публикации данных в системе.

8.3.5.5 FAL PDU Сброс кешированных откликов для устройства

8.3.5.5.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот тридцать шесть (836); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 265.

Таблица 265 – Поле значения Сброс кешированных откликов

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.5.5.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 265. Значения кода отклика показаны в таблице 266.

Таблица 266 – Коды откликов для команды Сброс кешированных откликов

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.5.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда сбрасывает кэшированные отклики на шлюзе для указанного устройства.

8.3.5.6 FAL PDU Считывание статистики сетевого устройства

8.3.5.6.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок (840); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 267.

Таблица 267 – Поле значения запроса Считывание статистики сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.5.6.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 268. Значения кода отклика показаны в Таблице 269.

Таблица 268 – Поле значения отклика Считывание статистики сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Беззнаковое16 | Количество графиков | Количество настроенных графиков |
| 7 | Беззнаковое16 | Количество суперкадров | Количество настроенных суперкадров |
| 9 | Беззнаковое16 | Количество каналов | Количество настроенных каналов |
| 11 | Беззнаковое8 | Количество соседних устройств | Количество соседних устройств (связанных и не связанных) |
| 12 | Время | Задержка восходящего потока | Средняя задержка коммуникации от устройства к шлюзу или программе управления сетью |
| 16 | Беззнаковое16 | Счетчик присоединений | Количество соединений |
| 18 | Дата | Дате вступления | Дата последнего соединения |
| 21 | Время | Время соединения | Время в 1/32 миллисекунды с полуночи даты, когда устройство последним подключалось к сети. |
| 25 | Беззнаковое32 | Пакеты сгенерированы | Количество пакетов, сгенерированных этим устройством |
| 29 | Беззнаковое32 | Пакеты прекращены | Количество пакетов, завершенных этим устройством |
| 33 | Беззнаковое32 | Отказа MIC DLL | Количество обнаруженных сбоев DLL MAC MIC |
| 37 | Беззнаковое32 | Неисправности NL MIC | Количество обнаруженных сбоев MIC NL (сеанса) |
| 41 | Беззнаковое32 | CRC отказа | Количество обнаруженных отказов CRC |
| 45 | Беззнаковое32 | Пакеты пропущены | Количество пакетов, обнаруженных как отсутствующие |
| 49 | Беззнаковое32 | Счетчик случайного кода пропущен | Количество значений счетчика случайного кода, не полученных от устройства |
| 53 | Время | Стандартное отклонение задержки в восходящем направлении | Стандартное отклонение задержки от устройства до шлюза или программы управления сетью |
| 57 | Время | Средняя задержка в нисходящем направлении | Средняя задержка коммуникации от шлюза или программы управления сетью к устройству |
| 61 | Время | Стандартное отклонение задержки в нисходящем направлении | Стандартное отклонение задержки от шлюза или программы управления сетью к устройству |
| 65 | Время | Доступность в восходящем направлении | Процент доступности (от узла до шлюза или программы управления сетью) |
| 69 | Время | Доступность в нисходящем направлении | Процент доступности (от шлюза или программы управления сетью до узла) |
| 73 | Беззнаковое32 | Максимальная очередь | Максимальная длина очереди буфера пакетов |
| 75 | Плавающий32 | Средняя очередь | Средняя длина очереди буфера пакетов (с течением времени) |
| 79 | Битовое поле | Статус соединения | Биты 0..2: Состояние соединения беспроводного устройства, как показано в Таблице F.41. |
| 79 | Битовое поле | Состояние работоспособности | Биты 4..7: Состояние работоспособности беспроводного устройства, как показано в Таблице F.42. |
| 80 | Беззнаковое8 | Счетчик сеансов | Количество пакетов с ошибочным или неизвестным сеансом, полученным устройством. Это может указывать на проблему с конфигурацией или безопасностью. |

Таблица 269 – Коды отклика для команды Считывание статистики сетевого устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |

8.3.5.6.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает статистику для указанного устройства со шлюза. Ожидается, что шлюз получит эту информацию и немедленно ответит. Значение пропущенных пакетов увеличивается для каждого нуля в истории счетчика случайного кода, который не заполнен.

8.3.5.7 FAL PDU Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием псевдонима

8.3.5.7.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок один (841); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 270.

Таблица 270 – Поле значения запроса Считывание идентификации сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_устройства | Название устройства, как определено в 3.2.74. |

8.3.5.7.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 271. Значения кода отклика показаны в таблице 272.

Таблица 271 – Поле значения отклика Считывание идентификации сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_устройства | Название устройства, как определено в 3.2.74. |
| 2 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 7 - 38 | Latin-1 | Длинный_тег | Длинный тег хранится в устройстве |

Таблица 272 – Коды отклика для команды Считывание идентификации сетевого устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |

8.3.5.7.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает идентификационную информацию устройства с совпадающим псевдонимом устройства со шлюза.

8.3.5.8 FAL PDU Запись значков планирования сетевого устройства

8.3.5.8.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок два (842); значение поля количества октетов - шесть (6), а поле значения показано в таблице 273.

Таблица 273 – Поле значения Запись значков планирования сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Битовое поле | Значки планирования | Значки планирования устройства, как указано в Таблице F.37. |

8.3.5.8.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 273. Значения кода отклика показаны в Таблице 274.

Таблица 274 – Коды отклика для команды Запись значков планирования сетевого устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Обнаружен неподдерживаемый значок атрибута, значки атрибутов устройства установлены на ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 9 | Отказ | Недействительный значок атрибута |
| 65 | Отказ | Неизвестный уникальный идентификатор |

8.3.5.8.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет пользователю запрашивать особое внимание к устройству, когда программа управления сетью создает расписания. Эта команда должна поддерживаться только шлюзами и программами управления сетью. Эта информация не должна записываться на сетевое устройство.

8.3.5.9 FAL PDU Считывание значков планирования сетевого устройства

8.3.5.9.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок три (843); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 275.

Таблица 275 – Поле значения запроса Считывание значков планирования сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |

8.3.5.9.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 276. Значения кода отклика показаны в Таблице 277.

Таблица 276 – Поле значения отклика Считывание значков планирования сетевого устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор, присвоенный устройству, как определено в 3.2.105 и описано в 6.3.1.2.4. |
| 5 | Битовое поле | Значки планирования | Значки планирования устройства, как указано в Таблице F.37. |

Таблица 277 – Коды откликов для команды Считывание значков планирования сетевого устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |

8.3.5.9.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает атрибуты сетевого устройства, которые программа управления сетью может учитывать при создании расписаний. Эта команда должна поддерживаться только шлюзами и программами управления сетью.

8.3.5.10 FAL PDU Считывание сетевых ограничений

8.3.5.10.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок четыре (844); значение поля количества октетов равно нулю (0), а поле значения равно нулю.

8.3.5.10.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 278. Значения кода отклика показаны в таблице 279.

Таблица 278 – Поле значения Считывание сетевых ограничений

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Битовое поле | Значки оптимизации | Значки оптимизации сети, указанные в таблице F.38. |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество пар сообщений | Количество пар сообщений запрос/отклик, которые программе управления сетью разрешено отправлять в течение 10 секунд. |

Таблица 279 - Коды откликов для команды Считывание сетевых ограничений

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |

8.3.5.10.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущую настройку стратегии управления сетью и количество сообщений запроса/отклика за 10 с.

8.3.5.11 FAL PDU Запись сетевых ограничений

8.3.5.11.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок пять (845); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 280.

Таблица 280 – Поле значения Запись ограничений сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Битовое поле | Значки оптимизации | Значки оптимизации сети, указанные в таблице F.38. |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество пар сообщений | Количество пар сообщений запрос/ответ, которые программе управления сетью разрешено отправлять в течение 10 секунд. |

8.3.5.11.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 280. Значения кода отклика показаны в таблице 2581.

Таблица 281 – Коды отклика для команды Запись сетевых ограничений

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор (недопустимая или неподдерживаемая стратегия) |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить ближайшее возможное значение |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.11.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает текущую настройку стратегии управления сетью и количество сообщений запроса/отклика за 10 с. Минимальное значение для количества сообщений запроса/отклика за 10 с - один (1).

8.3.5.12 FAL PDU Считывание сетевой статистики

8.3.5.12.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок шесть (846); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.12.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 282. Значения кода отклика показаны в таблице 283.

Таблица 282 – Поле значения отклика Считывание сетевой статистики

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Плавающий32 | Пропускная способность | Среднее количество пакетов в секунду, передаваемых от программы управления сетью и шлюза |
| 4 | Плавающий32 | Утилизация | Процент использования сети |
| 8 | Плавающий32 | Доступность | Доступность в процентах |
| 12 | Время | Задержка | Средняя задержка |
| 16 | Время | Стандартное отклонение задержки | Стандартное отклонение задержки |
| 20 | Плавающий32 | Частота отказов пакета | Частота отказов пакета |
| 24 | Беззнаковое32 | Отклоненные пакеты | Количество отклоненных пакетов всеми устройствами в активном списке |
| 2 8 | Беззнаковое32 | Неудавшиеся соединения | Количество полученных запросов на соединение, которые не привели к тому, что запрашивающее устройство перешло в состояние карантина. |

Таблица 283 - Коды откликов для команды Считывание сетевой статистики

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.12.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда подводит итоги общего состояния сети.

8.3.5.13 FAL PDU Перенести список сетей в белый список

8.3.5.13.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок семь (847); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.13.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 284. Значения кода отклика показаны в таблице 285.

Таблица 284 – Поле значения отклика Перенести список сетей в белый список

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Считать | Количество устройств, скопированных в белый список |

Таблица 285 – Коды откликов для команды Перенести список сетей в белый список

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.13.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда копирует список сетей в белый список. Перед переводом белый список очищается. После выполнения этой команды содержимое белого списка будет таким же, как и в сетевом списке.

8.3.5.13.4 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда подводит итоги общего состояния сети.

8.3.5.14 FAL PDU Сгенерировать ключ

8.3.5.14.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок восемь (848); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 286.

Таблица 286 – Поле значения запроса Генерировать ключ

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |

8.3.5.14.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 287. Значения кода отклика показаны в таблице 288.

Таблица 287 – Поле значения отклика Генерировать ключ

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Электронный ключ | Ключ | Случайное значение ключа безопасности |

Таблица 288 – Коды откликов для команды Генерировать ключ

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.14.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда должна использоваться приложением для получения случайного ключа от диспетчера безопасности. Поскольку приложение не может напрямую общаться с диспетчером безопасности, шлюз используется как прокси. Этот ключ может использоваться для записи нового ключа соединения к устройству.

8.3.5.15 FAL PDU Считывания ключа соединения устройства

8.3.5.15.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот сорок девять (849); значение поля количества октетов - шесть (6), а поле значения показано в таблице 289.

Таблица 289 – Поле значения запроса Считывание ключа соединения устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства |

8.3.5.15.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 290. Значения кода отклика показаны в таблице 291.

Таблица 290 – Поле значения отклика Считывание ключа соединения устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства |
| 6 | Электронный ключ | Ключ | Случайное значение ключа |

Таблица 291 – Коды откликов для команды Считывание ключа соединения устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 9 | Отказ | Устройство активно или помещено в карантин |
| 10 | Отказ | Сеть закрыта, новое устройство не может быть добавлено |
| 11 | Отказ | Количество сетевых устройств не может быть увеличено |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - DR не может быть запущен |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.5.15.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает новый случайный ключ соединения для указанного устройства. Эта команда может использоваться для инициализации устройства перед его добавлением в сеть. Если устройства еще нет в белом списке, оно добавляется в него. Список сетей не изменяется (устройство не добавляется и не удаляется из списка сетей). Эта команда возвращает отказ, если устройство находится в активном или карантинном списке. Команда возвращает отказ, если сеть закрыта.

8.3.5.16 FAL PDU Запись ключа соединения устройства

8.3.5.16.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят (850); значение поля количества октетов - двадцать два (22), а поле значения показано в таблице 292.

Таблица 292 – Запись ключа соединения устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства |
| 6 | Электронный ключ | Электронный ключ | Ключ соединения для выбранного устройства |

8.3.5.16.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 292. Значения кода отклика показаны в таблице 293.

Таблица 293 – Коды откликов для команды Записи ключа соединения устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 9 | Отказ | Устройство активно или помещено в карантин |
| 10 | Отказ | Сеть закрыта, новое устройство не может быть добавлено |
| 11 | Отказ | Количество сетевых устройств не может быть увеличено |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | Занят - DR не может быть запущен |
| 33 | Отказ | DR инициирован |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.5.16.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает указанный ключ соединения в идентифицированное устройство. Диспетчер безопасности может использовать эту команду для изменения ключа соединения, связанного с устройством. Ключ соединения для данного устройства будет обновляться в программе управления сетью. Устройство будет добавлено в белый список. Чтобы эта команда была успешно выполнена, устройство должно находиться в активном состоянии или в состоянии карантина.

8.3.5.17 FAL PDU Изменить ключ сейчас

8.3.5.17.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят один (851); значение поля количества октетов равно восьми (8), а поле значения показано в таблице 294.

Таблица 294 – Поле значения запроса Изменить ключ сейчас

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Битовое поле | Изменить значки ключа | Изменить значки ключа согласно Таблице F.43. |
| 3 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства. При установке на широковещательный адрес (например, 0x0000.0x000000) ключи на всех устройствах будут изменены. |

8.3.5.17.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 295. Значения кода отклика показаны в таблице 296.

Таблица 295 – Поле значения отклика Изменить ключ сейчас

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Значение | Значение должно быть установлено на ноль (0) |
| 1 | Битовое поле | Изменить значки ключа | Изменить значки ключа согласно Таблице F.43. |
| 3 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства. При установке на широковещательный адрес (например, 0x0000.0x000000) ключи на всех устройствах будут изменены. |
| 8 | Время | Время смены | Расчетное время для завершения ключевой смены |

Таблица 296 – Коды отклика для команды Изменить ключ сейчас

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 9 | Отказ | Уникальный идентификатор должен быть широковещательным адресом для изменения сетевого ключа. |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неизвестный уникальный идентификатор |

8.3.5.17.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда указывает диспетчеру безопасности изменить ключи (сеть, соединение или сеансы) на указанном устройстве. Для изменения сетевого ключа необходимо указать широковещательный адрес.

На эту команду должен быть немедленно выдан отклик, и он содержит расчетное время, необходимое для завершения изменений ключа. Запись о ключе соединения устройства должна обновляться только после подтверждения того, что ключ соединения к устройству был успешно обновлен.

8.3.5.18 FAL PDU Считывание настроек устаревших данных

8.3.5.18.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят два (852); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.18.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 297. Значения кода отклика показаны в таблице 298.

Таблица 297 – Поле значения отклика Изменить ключ сейчас

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Плавающий32 | Таймер устаревших данных | Процент максимального времени обновления сообщения публикации, при превышении которого количество устаревших данных увеличивается на 1 |
| 4 | Беззнаковое8 | Уставка подсчета устаревших данных | Счетчик, превышение которого приводит к срабатыванию аварийного сигнала об устаревших данных. Значение по умолчанию - 3. |

Таблица 298 – Коды отклика команды Изменить ключ сейчас

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.18.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда должна использоваться приложением для считывания устаревших данных таймера и уставки счетчика. По истечении таймера устаревших данных счетчик устаревших данных должен быть увеличен. При превышении уставки устаревшего счетчика состояние данных процесса для соответствующих переменных процесса должно быть установлено как «Неисправное» и будет установлен аварийный сигнал устаревших данных. Счетчик устаревших данных и аварийный сигнал устаревших данных должен быть сброшен, если сообщение публикации получено до истечения таймера устаревших данных.

8.3.5.19 FAL PDU Запись таймера устаревших данных

8.3.5.19.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят три (853); значение поля количества октетов равно четырем (4), а поле значения показано в таблице 299.

8.3.5.19.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 299. Значения кода отклика показаны в таблице 300.

Таблица 299 - Поле значения отклика Запись таймера устаревших данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Плавающий32 | Таймер устаревших данных | Процент максимального времени обновления сообщения публикации, при превышении которого количество устаревших данных увеличивается на 1. |

Таблица 300 – Коды отклика для команды Запись таймера устаревших данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Переданный параметр слишком большой |
| 4 | Отказ | Переданный параметр слишком мал |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего возможного значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | DR не может быть запущен |
| 33 | Отказ | DR инициирование |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |
| 65 | Отказ | Неизвестный уникальный идентификатор |

8.3.5.19.3 Процедура на отвечающем устройстве

Записывает процент от максимального периода публикации, в течение которого опубликованное сообщение может задержаться до увеличения счетчика устаревших данных.

8.3.5.20 FAL PDU Запись уставки количества устаревших данных

8.3.5.20.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят четыре (854); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 301.

Таблица 301 – Поле значения запроса Запись количества устаревших данных

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Количество устаревших данных | Уставка количества устаревших данных (по умолчанию 3). Счетчик, превышение которого приводит к срабатыванию аварийного сигнала устаревших данных. |

8.3.5.20.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 301. Значения кода отклика показаны в таблице 302.

Таблица 302 – Коды отклика для команды Записи количества устаревших данных

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 3 | Отказ | Переданный параметр слишком велик |
| 4 | Отказ | Переданный параметр слишком мал |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего возможного значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | DR не может быть запущен |
| 33 | Отказ | DR инициирование |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.5.20.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает количество устаревших данных.

8.3.5.21 FAL PDU Считывание расширенного сеанса

8.3.5.21.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят пять (855); значение поля количества октетов равно двум (2), а поле значения показано в таблице 303.

Таблица 303 – Поле значения запроса Считывания расширенного сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Индекс сеанса | Индекс сеанса (первое значение всегда должно быть 0) |

8.3.5.21.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 304. Значения кода отклика показаны в таблице 305

Таблица 304 – Поле значения отклика Считывания расширенного сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Индекс сеанса | Индекс таблицы сеанса (первое значение всегда должно быть 0) |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество сеансов | Количество настроенных в настоящий момент сеансов (т.е. количество записей, находящихся в данный момент в таблице сеансов. |
| 3 | Перечисление | Тип сеанса | Тип сеанса согласно Таблице F.24 |
| 4 | Беззнаковое16 | Псевдоним однорангового узла | Псевдоним однорангового устройства |
| 6 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор однорангового узла | Уникальный идентификатор однорангового устройства |
| 11 | Беззнаковое32 | Одноранговый счетчик случайного кода | Значение счетчик случайного кода однорангового устройства |
| 15 | Беззнаковое32 | Счетчик случайного кода устройства | Значение счетчика случайного кода устройства |

Таблица 305 - Коды отклика для команды Считывания расширенного сеанса

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего возможного значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.21.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет хост-приложению получать информацию о сеансах от шлюза или программы управления сетью. Сеансы адресуются по их положению в списке сеансов на устройстве и не предполагают конкретной реализации. Индексы сеансов могут измениться после добавления или удаления сеансов. «Индекс сеанса» может быть изменен, и будет возвращен код отклика «Установить на ближайшее значение».

8.3.5.22 FAL PDU Считывание настроек приостановки устройства

8.3.5.22.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят шесть (856); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.22.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 306. Значения кода отклика показаны в Таблице 307.

Таблица 306 – Поля значения отклика Считывание настроек приостановки устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Время | Приостановить время | Время, в которое нужно приостановить устройство (ASN) |
| 5 | Время | Возобновить время | Время возобновления функционирования устройства (ASN) |

Таблица 307 – Коды откликов для команды Считывания настроек приостановки устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 32 | Отказ | Занятый |

8.3.5.22.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает текущие настройки приостановки с устройства.

8.3.5.23 FAL PDU Считывание объявленного уровня безопасности

8.3.5.23.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят семь (857); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.23.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 308. Значения кода отклика показаны в таблице 309.

Таблица 308 - Поле значения отклика Считывание объявленного уровня безопасности

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Уровень безопасности | Поддерживаемый уровень безопасности указан в таблице F.29. По умолчанию «Присоединиться с ключом». |

Таблица 309 - Коды отклика для команды Считывание объявленного уровня безопасности

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.23.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для считывания уровня безопасности, поддерживаемого программой управления сетью. Все программы управления сетью должны поддерживать как минимум тип безопасности «Соединение по ключу».

8.3.5.24 FAL PDU Сброса статистики доступности

8.3.5.24.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят восемь (858); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 310.

Таблица 310 – Поле значения запроса Сброса статистики доступности

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор | Уникальный идентификатор устройства, для которого необходимо сбросить статистику доступности (широковещательный адрес сбрасывает доступность для всей сети). |

8.3.5.24.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 310. Значения кода отклика показаны в таблице 311.

Таблица 311 – Коды откликов для команды Сброса статистики доступности

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.24.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда дает инструкцию шлюзу сбросить статистику доступности.

8.3.5.25 FAL PDU Считывание активного состояния объявления

8.3.5.25.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот пятьдесят девять (859); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.25.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 312. значения кодов отклика приведены в таблице 313.

Таблица 312 – Поле значения отклика Считывание активного состояния объявления

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Время | Время сокращения объявления | Время сокращения активного объявления. Возвращает время, оставшееся до прекращения активного объявления (или 0x00000000, если активное объявление прекратилась). |
| 4 | Время | Период объявления | Текущий период объявления (среднее значение, если ответ от шлюза) |

Таблица 313 – Коды отклика для команды считывания активного состояния объявления

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.25.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда возвращает текущие настройки объявления. При получении этой команды от локального инструмента обслуживания (например, портативного устройства) возвращаются значения для полевого устройства. Эта команда должна поддерживаться всеми шлюзами. При получении этой команды шлюзом возвращается средняя скорость объявления для всей сети.

8.3.5.26 PDU FAL Считывание режима ключа соединения

8.3.5.26.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот шестьдесят (860); значение поля количества октетов равно нулю (0).

8.3.5.26.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 314. Значения кодов отклика приведены в таблице 315.

Таблица 314 – Поле значения отклика Считывание режима ключа соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим ключа соединения | Режим ключа соединения согласно Таблице F.36 |

Таблица 315 – Коды откликов для команды Считывание режима ключа соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 32 | Отказ | Занят (не удалось запустить DR) |

8.3.5.26.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает режим ключа соединения, который в настоящее время используется программой управления сетью.

8.3.5.27 FAL PDU Записи режима ключа соединения

8.3.5.27.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот шестьдесят один (861); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 316.

Таблица 316 – Поле значения запроса Запись режима ключа соединения

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим ключа соединения | Режим ключа соединения согласно Таблице F.36 |

8.3.5.27.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 316. Значения кода отклика показаны в Таблице 317.

Таблица 317 – Коды отклика для команды Запись режима ключа соединения

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 32 | Отказ | DR не может быть запущен |
| 33 | Отказ | DR инициирование |
| 34 | Отказ | DR функционирует |
| 35 | Отказ | DR отключен |
| 36 | Отказ | DR конфликт |

8.3.5.27.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает режим ключа соединения. Эта команда поддерживает дополнительный режим, в котором ключ соединения является общим для всех устройств. Это позволяет настройкам быстро подготовить сеть, а затем, как только устройства будут включены, они могут переключить сеть на случайный ключ соединения к сети.

8.3.5.28 FAL PDU Считывание расписания по идентификатору

8.3.5.28.1 Примитив запроса

Значение Команды - восемьсот шестьдесят два (862); значение поля количества октетов равно восьми (8), а поле значения показано в таблице 318.

Таблица 318 – Поле значения запроса Считывание расписания по идентификатору

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор расписания | Идентификатор расписания |

8.3.5.28.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 319. Значения кода отклика показаны в таблице 320.

Таблица 319 – Поле значения отклика Считывание расписания по идентификатору

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор расписания | Идентификатор расписания |
| 1 | Битовое поле | Значки запроса | Значки запроса расписания согласно таблице F.15 |
| 2 | Перечисление | Домен приложения | Область приложения расписания согласно таблице F.16 |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним | Псевдоним однорангового узла, у которого запрашивается расписание |
| 5 | Время | Период | Период (время запаздывания, если установлен значок прерывистый) |
| 9 | Беззнаковое8 | Идентификатор маршрута | Идентификатор маршрута |

Таблица 320 – Коды отклика для команды Считывание расписания по идентификатору

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком мало байтов |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.5.28.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда считывает расписание, указанное идентификатором расписания. Эта команда должна быть отклонена с кодом отклика «Доступ ограничен», если устройство не подключено к Сети.

8.3.6 Структуры APDU для конфигурации сетевого управления

8.3.6.1 FAL PDU Отключение устройства

8.3.6.1.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят (960); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 321.

Таблица 321 – Поле значения Отключения устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Причина отключения | Код причины отключения, указанный в таблице F.26. |

8.3.6.1.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 321. Значения кода отклика показаны в таблице 322.

Таблица 322 – Коды откликов для команды Отключения устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.6.1.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта услуга позволяет программе управления сетью принудительно отключить устройство от сети. Принимающее устройство должно отключиться от сети, отправить запрос TL-Очистка, очистить всю свою сетевую информацию и снова присоединиться к сети. Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.2 FAL PDU Запись сетевого ключа

8.3.6.2.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят один (961); значение поля количества октетов - двадцать один (21), а поле значения показано в таблице 323.

Таблица 323 – Поле значения Запись сетевого ключа

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Ключ безопасности | Сетевой ключ | Это 128-битный сетевой ключ, который используется для безопасности. |
| 16 | Беззнаковое40 | Время смены ключа | Время выполнения ASN для команды; 0 - выполнить немедленно |

Тип транспорта для этого запроса должен быть Запрос-широковещательный.

8.3.6.2.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 323. Значения кода отклика показаны в таблице 324.

Таблица 324 – Коды отклика для команды Записи сетевого ключа

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Не удалось изменить ключ |
| 66 | Отказ | Неверное время выполнения |

8.3.6.2.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает сетевой ключ в сетевое устройство. Поле значения в запросе может быть усечено после значения ключа. В случае усечения сетевой ключ вступает в силу немедленно. В противном случае новый ключ вступит в силу в момент смены ключа, полученный в запросе. Если время смены ключа, полученное в запросе, меньше текущего времени ASN, должен быть возвращен код отклика «Недопустимое время выполнения». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.3 FAL PDU Запись псевдонима устройства

8.3.6.3.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят два (962); значение поля количества октетов равно двум (2), а значение поля значения показано в таблице 325.

Таблица 325 – Поле значения Записи псевдонима устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним устройства | Название устройства, как определено в 3.2.74. |

8.3.6.3.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 325. Значения кода отклика показаны в Таблице 326.

Таблица 326 – Коды отклика команды Запись псевдонима устройства

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неверный псевдоним устройства |

8.3.6.3.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает псевдоним сетевого устройства. Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.4 FAL PDU Запись сеанса

8.3.6.4.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят три (963); значение поля количества октетов - тридцать два (32), а поле значения показано в таблице 327.

Таблица 327 – Поле значения запроса Записи сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_сеанса | Тип_сеанса, как указано в таблице F.24 |
| 1 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним соответствующего устройства |
| 3 | Уникальный идентификатор | Уникальный_идентификатор_однорангового_узла | Уникальный идентификатор соответствующего устройства, как определено в 3.2.105 |
| 8 | Беззнаковое32 | Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла | Значение счетчика случайного кода, полученное от соответствующего устройства |
| 12 | Ключ безопасности | Ключ_сеанса | Это 128-битный сетевой ключ, который используется для безопасности. |
| 28 год | Беззнаковое8 | Зарезервированный | Всегда ноль (0) в запросе |
| 29 | Беззнаковое40 | Время смены сеанса | Время выполнения ASN для команды; 0 - выполнить немедленно |

8.3.6.4.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 328. Значения кода отклика показаны в таблице 329.

Таблица 328 – Поле значения отклика Записи сеанса

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_сеанса | Тип_сеанса, как указано в таблице F.24 |
| 1 | Беззнаковое1 6 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним соответствующего устройства |
| 3 | Уникальный идентификатор | Уникальный_идентификатор_однорангового_узла | Уникальный идентификатор соответствующего устройства, как определено в 3.2.105 |
| 8 | Беззнаковое32 | Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла | Значение счетчика случайного кода, полученное от соответствующего устройства |
| 12 | Ключ безопасности | Ключ_сеанса | Это 128-битный сеансовый ключ, который используется для безопасности. |
| 28 год | Беззнаковое8 | Количество сеансов | Количество оставшихся сеансов |
| 29 | Беззнаковое40 | Время смены сеанса | Время выполнения ASN для команды; 0 - выполнить немедленно |

Таблица 329 – Коды откликов для команды Записи сеанса

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей |
| 66 | Отказ | Неверное время выполнения |
| 67 | Отказ | Недействительный тип сеанса |

8.3.6.4.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает параметры сеанса, необходимые для установления сеанса между устройством назначения (этого запроса) и одноранговым устройством, указанным в запросе. Сеанс идентифицируется по Тип_сеанса и Псевдоним_однорангового_узла. Если эта команда изменяет существующий сеанс, Счетчик_случайного_кода_однорангового_узла игнорируется. Отклик всегда включает значения, фактически используемые устройством. Когда в сеанс записывается новый ключ, старый ключ должен быть сохранен, чтобы обеспечить возможность приема пакетов вне очереди. Старый ключ должен быть отклонен по истечении 2* продолжительности Макс_возраст_PDU с момента приема запроса. Поля значений в запросе могут быть усечены после значения Ключ_сеанса. В случае усечения Ключ_сеанса вступает в силу немедленно. Если время изменения сеанса, полученное в запросе, меньше текущего времени ASN, должен быть возвращен код отклика «Недопустимое время выполнения». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.5 FAL PDU Удалить сеанс

8.3.6.5.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят четыре (964); значение поля количества октетов равно трем (3), а поле значения показано в таблице 330.

Таблица 330 – Поле значения запроса Удалить сеанс

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_сеанса | Тип_сеанса, как указано в таблице F.24 |
| 1 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним соответствующего устройства |

8.3.6.5.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 331. Значения кода отклика показаны в таблице 332.

Таблица 331 – Поле значения отклика Удалить сеанс

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Тип_сеанса | Тип_сеанса, как указано в таблице F.24 |
| 1 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним соответствующего устройства |
| 3 | Беззнаковое8 | Количество сеансов | Количество оставшихся сеансов |

Таблица 332 – Коды откликов для команды Удалить сеанс

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 5 | Отказ | Неверный выбор |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Сеанс с данным одноранговым устройством не существует |

8.3.6.5.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет сквозной сеанс на сетевом устройстве. Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен». Выполнение этой команды не должно влиять на маршруты, расписание или другие таблицы в устройстве. Эта команда не должна использоваться для удаления сеанса соединения.

8. 3.6.6 FAL PDU Запись суперкадра

8.3.6.6.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят пять (965); значение поля количества октетов - десять (10), а поле значения показано в таблице 333.

Таблица 333 – Поле значения запроса Запись суперкадра

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Ном_слотов | Количество слотов в этом суперкадре, т.е. размер суперкадра |
| 3 | Битовое поле | Режим суперкадра | Значки режима суперкадра, как указано в таблице F.23 |
| 4 | Беззнаковое8 | Зарезервированный | Всегда ноль (0) в запросе |
| 5 | Беззнаковое40 | Время смены суперкадра | Время выполнения ASN для команды; 0 - выполнить немедленно |

8.3.6.6.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 334. Значения кода отклика показаны в таблице 335.

Таблица 334 – Поле значения отклика Записи суперкадра

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Ном_слотов | Количество слотов в этом суперкадре, т.е. размер суперкадра |
| 3 | Битовое поле | Режим суперкадра | Значки режима суперкадра, как указано в таблице F.23 |
| 4 | Беззнаковое8 | Количество суперкадров | Количество оставшихся суперкадров |
| 5 | Беззнаковое40 | Время смены суперкадра | Время выполнения ASN для команды; 0 - выполнить немедленно |

Таблица 335 – Коды отклика для команды Запись суперкадра

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей |
| 66 | Отказ | Неверное время выполнения |
| 67 | Отказ | Неверное количество слотов |
| 68 | Отказ | Неверный режим суперкадра |

8.3.6.6.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает или изменяет суперкадр в сетевом устройстве. Если устройство имеет суперкадр, идентификатор которого совпадает с идентификатором Идентификатор_суперкадра в запросе, то оно должно изменить существующий суперкадр. В противном случае оно добавит новый суперкадр. Устройство должно активировать суперкадр во время изменения суперкадра, полученного в запросе. Это позволяет синхронное функционирование в масштабе всей сети. Если этот запрос получен во время ожидания изменения суперкадра, то ожидающие изменения должны быть перезаписаны новыми значениями, полученными в этом запросе.

Поля значений в запросе могут быть усечены после значения режима суперкадра. В случае усечения суперкадр вступает в силу немедленно. Если время изменения суперкадра, полученное в запросе, меньше текущего времени ASN, должен быть возвращен код отклика «Недопустимое время выполнения». Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.7 FAL PDU Удалить суперкадр

8.3.6.7.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят шесть (966); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 336.

Таблица 336 – Поле значения запроса Удалить суперкадр

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |

8.3.6.7.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 337. Значения кода отклика показаны в таблице 338.

Таблица 337 – Поле значения отклика Удалить суперкадр

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество суперкадров | Количество оставшихся суперкадров |

Таблица 339 – Коды отклика для команды Удалить суперкадр

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Запись суперкадра не найдена |

8.3.6.7.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет суперкадр на сетевом устройстве. Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен». При выполнении устройством все каналы, связанные с суперкадром, также должны быть удалены.

8.3.6.8 FAL PDU Запись канала

8.3.6.8.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят семь (967); значение поля количества октетов равно восьми (8), а поле значения показано в таблице 339.

Таблица 339 – Поле значения запроса Запись каналы

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Слот | Номер слота в суперкадре, назначенный этому каналу |
| 3 | Беззнаковое8 | Межканальный_интервал | Начальное смещение канала переключения частоты |
| 4 | Беззнаковое16 | Соседнее устройство | Псевдоним соседнего устройства для этого канала или 0xFFFF для широковещательной передачи, обнаружения или соединения. |
| 6 | Битовое поле | Параметры канала | Параметры канала, указанные в таблице F.22. |
| 7 | Перечисление | Тип канала | Тип канала, как указано в таблице F.21 |

8.3.6.8.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 340. Значения кода отклика показаны в таблице 341.

Таблица 340 – Поле значения отклика Запись канала

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Слот | Номер слота в суперкадре, назначенный этому каналу |
| 3 | Беззнаковое8 | Межканальный_интервал | Начальное смещение канала переключения частоты |
| 4 | Беззнаковое16 | Соседнее устройство | Псевдоним соседнего устройства по этому каналу |
| 6 | Битовое поле | Параметры канала | Параметры канала, указанные в таблице F.22. |
| 7 | Перечисление | Тип канала | Тип_канала, как указано в таблице F.21 |
| 8 | Беззнаковое16 | Количество каналов | Общее количество оставшихся записей каналов |

Таблица 341 – Коды откликов для команды Запись канала

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, например, псевдоним = 0x0000 |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей каналов |
| 66 | Отказ | Канал уже существует |
| 67 | Отказ | Неизвестный Идентификатор_суперкадра |
| 68 | Отказ | Неверный слот |
| 69 | Отказ | Недопустимые параметры коммуникации (например, не заданы ни передача, ни прием) |
| 70 | Отказ | Неверный Межканальный_интервал |
| 71 | Отказ | Неверный Тип_канала |
| 72 | Отказ | Соседние устройства больше не доступны |

8.3.6.8.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда добавляет назначение канала к сетевому устройству. Канал однозначно идентифицируется комбинацией следующих ключевых параметров:

Идентификатор_суперкадра, слот, соседнее устройство.

Если в запросе указывается канал, который уже существует, устройство должно отклонить запрос и ответить сообщением «Канал уже существует». Программа управления сетью должна удалить существующий канал, а затем написать новый канал, чтобы выполнить функцию изменения.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.9 FAL PDU Удалить канал

8.3.6.9.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят восемь (968); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 342.

Таблица 342 – Поле значения запроса Удалить канал

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Слот | Номер слота в суперкадре, назначенный этому каналу |
| 3 | Беззнаковое16 | Соседнее устройство | Псевдоним соседнего устройства для этого канала или 0xFFFF для широковещательного канала |

8.3.6.9.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 343. Значения кода отклика показаны в таблице 344.

Таблица 343 – Поле значения отклика Удалить канал

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_суперкадра | Идентификационный номер, присвоенный суперкадру |
| 1 | Беззнаковое16 | Слот | Номер слота в суперкадре, назначенный этому каналу |
| 3 | Беззнаковое16 | Соседнее устройство | Псевдоним соседнего устройства для этого канала или 0xFFFF для широковещательного канала |
| 5 | Беззнаковое16 | Количество каналов | Общее количество оставшихся записей каналов |

Таблица 344 – Коды откликов для команды Удалить канал

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Канал не существует |

8.3.6.9.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет назначение канала на сетевом устройстве. Канал однозначно идентифицируется комбинацией следующих ключевых параметров:

Идентификатор_суперкадра, слот, соседнее устройство.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

Выполнение этой команды не должно удалять ни границу графика, ни суперкадр. Удаление последнего канала соседнего устройства удаляет соседнее устройство из таблицы соседних устройств.

8.3.6.10 FAL PDU Запись соединения графика

8.3.6.10.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот шестьдесят девять (969); значение поля количества октетов - четыре (4), а поле значения показано в таблице 345.

Таблица 345 – Поле значения запроса Запись соединения графика

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 2 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого графика |

8.3.6.10.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 346. Значения кода отклика показаны в Таблице 347.

Таблица 346 – Поле значения отклика Запись соединения графика

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 2 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого графика |
| 4 | Беззнаковое16 | Количество соединений | Общее количество оставшихся записей о соединении |

Таблица 347 – Коды откликов для команды Запись соединения графика

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, например, псевдоним = 0x0000 |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей Ребра |
| 66 | Отказ | Неизвестное соседнее устройство |
| 67 | Отказ | Невозможно добавить соединение, потому что суперкадр используется как эквивалент графика |

8.3.6.10.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда добавляет назначение соединения графика к сетевому устройству. График и его соединения с идентификатором менее 256 определяются суперкадром и его каналами передачи. В этом случае соединения должны быть добавлены к графику путем записи канала передачи на нового соседнего устройства для этого графика суперкадра.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.11 FAL PDU Удалить соединение графика

8.3.6.11.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят (970); значение поля количества октетов равно четырем (4), а поле значения показано в таблице 348.

Таблица 348 - Поле значения запроса Удалить соединение графика

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 2 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого графика |

8.3.6.11.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 349. Значения кода отклика показаны в Таблице 350.

Таблица 349 – Поле значения отклика Удалить соединение графика

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификационный номер, присвоенный этому графику |
| 2 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства для этого графика |
| 4 | Беззнаковое16 | Количество соединений | Общее количество оставшихся записей о соединении |

Таблица 350 – Коды откликов для команды Удалить соединение графика

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор, например, псевдоним = 0x0000 |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Запись соединения к графику не существует |

8.3.6.11.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет назначение соединения графика в сетевом устройстве.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.12 FAL PDU Запись значка атрибута соседнего устройства

8.3.6.12.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят один (971); значение поля количества октетов равно трем (3), а поле значения показано в таблице 351.

Таблица 351 - Поле значения Запись значка атрибута соседнего устройства

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое16 | Псевдоним_соседнегоустройства | Псевдоним соседнего устройства, как определено в 3.2.74 |
| 2 | Битовое поле | Значки соседнего устройства | Атрибуты соседних устройств, как указано в таблице F.34 |

8.3.6.12.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 351. Значения кода отклика показаны в таблице 352.

Таблица 352 – Коды отклика для команды Запись атрибутов соседних устройств

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Неизвестное соседнее устройство |
| 66 | Отказ | Недействительный атрибут соседнего устройства |

8.3.6.12.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает атрибуты соседнего устройства для сетевого устройства.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.13 FAL PDU Запись приостановки сети

8.3.6.13.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят два (972); значение поля количества октетов - десять (10), а поле значения показано в таблице 353.

Таблица 353 – Поле значения Запись приостановки сети

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое40 | Время приостановки | Время ASN для приостановки сети |
| 5 | Беззнаковое40 | Время возобновления | Время ASN, в которое возобновит функционирование сети |

8.3.6.13.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 353. Значения кода отклика показаны в таблице 354.

Таблица 354 – Коды отклика для команды Запись приостановки сети

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Недействительное время приостановки |
| 66 | Отказ | Недействительное время возобновления |

8.3.6.13.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется программой управления сетью для приостановки функционирования одного или нескольких устройств. Команда может быть отправлена ​​на все устройства в сети или на отдельное устройство в зависимости от используемой адресации. Принимающее устройство должно отключиться от сети, удалить все ожидающие запросы передачи и очистить всю свою сетевую информацию. Если эта команда получена в то время, когда команда приостановки находится в режиме ожидания, то настройка ожидающей приостановки должна быть перезаписана значениями, полученными в этом запросе.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.14 FAL PDU Запись расписания

8.3.6.14.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят три (973); значение поля количества октетов - десять (10), а поле значения показано в таблице 355.

Таблица 355 – Поле значения запроса Запись расписания

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания записи; если программа управления сетью создает новое расписание, то Идентификатор_расписания должен находиться в диапазоне 0x80-0xFF |
| 1 | Битовое поле | Тип_расписания | Значки запроса расписания, как указано в таблице F.15 |
| 2 | Перечисление | Домен_Приложения | Домен приложения, как указано в таблице F.16 |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, с которым установлено расписание |
| 5 | Время | Продолжительность_услуги | Если периодическое обслуживание, то задержка или же (циклическая коммуникация) период |
| 9 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этого расписания |

8.3.6.14.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 356. Значения кода отклика показаны в таблице 357.

Таблица 356 – Поле значения отклика Запись расписания

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_расписания | Идентификатор расписания записи |
| 1 | Битовое поле | Тип_расписания | Значки запроса расписания, как указано в таблице F.15 |
| 2 | Перечисление | Домен_Приложения | Домен приложения, как указано в таблице F.16 |
| 3 | Беззнаковое16 | Псевдоним_однорангового_узла | Псевдоним однорангового узла, с которым установлено расписание |
| 5 | Время | Продолжительность_услуги | Если периодическое обслуживание, то задержка или же (циклическая коммуникация) период |
| 9 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этого расписания |
| 1 0 | Беззнаковое8 | Количество расписаний | Общее количество оставшихся записей в расписании |

Таблица 357 – Коды откликов для команды Запись расписания

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Установить до ближайшего возможного значения |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей в расписании |
| 66 | Отказ | Неверный идентификатор расписания |
| 67 | Отказ | Открытое функционирование в ожидании |
| 68 | Отказ | Неверный домен приложения |
| 69 | Отказ | Неизвестный псевдоним корреспондента (сеанс отсутствует) |
| 70 | Отказ | Неверный идентификатор маршрута |
| 71 | Отказ | Несовпадение псевдонима корреспондента и маршрута корреспондента |

8.3.6.14.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда добавляет новое расписание в сетевое устройство. Сетевое устройство может начать использовать это расписание после обработки этой команды. Программа управления сетью может подать эту команду, чтобы ограничить или уменьшить ранее выделенную полосу пропускания (например, во время нарушения функционирования сети). Когда эта команда используется для уменьшения ранее выделенной полосы пропускания, устройство-получатель должно установить статус «Пропускная способность запрещена» и бит «Доступен дополнительный статус» в октете «Статус процесса приложения», если ограничение пропускной способности может привести к дестабилизации/нарушению процесса.

Если эта команда получена, когда устройство ожидает отклика на «Запрос расписания (см. Команду 799)» на том же идентификаторе Идентификатор_расписания, устройство должно ответить на эту команду с отказом «Ожидание открытой операции».

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.15 FAL PDU Запись маршрута

8.3.6.15.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят четыре (974); значение поля количества октетов равно пяти (5), а поле значения показано в таблице 358.

Таблица 358 – Поле значения запроса Запись маршрута

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |
| 1 | Беззнаковое16 | Псевдоним_конечнойточки | Псевдоним однорангового узла, с которым установлен маршрут |
| 3 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификатор_графика для этого маршрута |

8.3.6.15.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 359. Значения кода отклика показаны в таблице 360.

Таблица 359 – Поле значения отклика Запись маршрута

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |
| 1 | Беззнаковое16 | Псевдоним_конечнойточки | Псевдоним однорангового узла, с которым установлен маршрут |
| 3 | Беззнаковое16 | Идентификатор_графика | Идентификатор_графика для этого маршрута |
| 5 | Беззнаковое8 | Количество маршрутов | Общее количество оставшихся записей маршрута |

Таблица 360 – Коды откликов для команды Запись маршрута

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Доступные записи маршрута отсутствуют |
| 66 | Отказ | Недействительный Псевдоним_однорангового_узла |
| 67 | Отказ | Неверный Идентификатор_графика |

8.3.6.15.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда устанавливает или изменяет маршрут для определенной услуги в сетевом устройстве.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.16 FAL PDU Удалить маршрут

8.3.6.16.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят пять (975); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 361.

Таблица 361 – Поле значения запроса Удалить маршрут

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |

8.3.6.16.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 362. Значения кода отклика показаны в таблице 363.

Таблица 362 – Поле значения отклика Удалить маршрут

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество маршрутов | Общее количество оставшихся записей маршрута |
| 2 | Беззнаковое8 | Количество исходных маршрутов | Количество оставшихся ненастроенных исходных маршрутов |

Таблица 363 – Коды откликов для команды Удалить маршрут

| Значение | Класс | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |  |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |  |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |  |
| 65 | Отказ | Неверный идентификатор маршрута |  |

8.3.6.16.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет запись маршрута на сетевом устройстве.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен». Если к маршруту прикреплен исходный маршрут, то исходный маршрут также удаляется.

8.3.6.17 FAL PDU Запись исходного маршрута

8.3.6.17.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят шесть (976); значение поля количества октетов является переменным, а поле значения показано в таблице 364.

Таблица 364 – Поле значения запроса Запись исходного маршрута

| Смещение октетаа | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута, для которого нужно записать исходный маршрут |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество переключений | Количество переключений на этом маршруте |
| 2 | Беззнаковое16 | Переключение | Псевдоним для записи переключений 0 |
| 4 |  |  |  |
| _____________ a Поля с номерами октетов от 2 до 3 повторяются столько раз, сколько установлено значение Количество Переключений. |  |  |  |

8.3.6.17.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 365. Значения кода отклика показаны в таблице 366.

Таблица 365 – Поле значения отклика Запись исходного маршрута

| Смещение октетаa | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута, для которого нужно записать исходный маршрут |
| 1 | Беззнаковое8 | Количество переключений | Количество переключений на этом маршруте |
| 2 | Беззнаковое16 | Переключение | Псевдоним для записи переключений 0 |
| 4..n |  |  |  |
| n+1 | Беззнаковое8 | Количество исходных маршрутов | Количество оставшихся записей исходного маршрута |
| ___________ a Поля с номерами октетов от 2 до 3 повторяются столько раз, сколько установлено значение Количество Переключений. |  |  |  |

Таблица 366 – Коды откликов для команды Запись исходного маршрута

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 8 | Предупреждение | Адреса каналов удалены в ответ |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 65 | Отказ | Больше нет доступных записей |
| 66 | Отказ | Неверный идентификатор маршрута |
| 67 | Отказ | Неверный псевдоним |
| 68 | Отказ | Недействительное количество переходов |

8.3.6.17.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда записывает исходный маршрут в сетевое устройство. Широковещательные адреса не являются допустимыми значениями адреса в этой команде и не должны включаться в исходные маршруты, запросы или отклики для этой команды.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.18 FAL PDU Удалить исходный маршрут

8.3.6.18.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят семь (977); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 367.

Таблица 367 – Поле значения запроса Удалить исходный маршрут

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |

8.3.6.18.2 Примитив отклика

Поле Значение отклика показано в таблице 368. Значения кода отклика показаны в таблице 369.

Таблица 368 – Поле значения отклика Удалить исходный маршрут

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Беззнаковое8 | Идентификатор_маршрута | Идентификатор маршрута для этой записи |

Таблица 369 – Коды откликов для команды Удалить исходный маршрут

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 66 | Отказ | Неверный идентификатор маршрута |

8.3.6.18.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда удаляет запись исходного маршрута на сетевом устройстве.

Если эта команда получена от любого источника, кроме программы управления сетью, то устройство должно отклонить этот запрос с кодом отклика «Доступ ограничен».

8.3.6.19 FAL PDU Запись режима счетчика состояния

8.3.6.19.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят восемь (978); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 370.

Таблица 370 – Поле значения запроса Запись режима счетчика состояния

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Режим счетчика | Режим счетчика (1 = насыщение; 0 = счетчик свертывания) |

8.3.6.19.2 Примитив отклика

Поле «Значение» отклика показано в таблице 370. Значения кода отклика показаны в Таблице 371.

Таблица 371 – Коды откликов для команды Запись режима счетчика состояния

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 6 | Отказ | Отказ команды устройства |
| 7 | Отказ | В режиме защиты от записи |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |
| 66 | Отказ | Неверный идентификатор маршрута |

8.3.6.19.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда используется для настройки устройства на использование счетчиков состояния насыщения или счетчиков свертывания. При настройке счетчика насыщения счетчики состояния будут отсчитывать от нуля и сбрасываться после каждого отчета о состоянии. Если счетчик состояния достигает своего максимально возможного значения (например, 255 для однобайтовых счетчиков), тогда значение будет достигать максимума. При установке на транзакцию свертывания счетчики никогда не сбрасываются. При увеличении статуса при максимальном значении счетчика счетчик сбрасывается до нуля.

Программы управления сетью и шлюзы должны правильно функционировать со счетчиками состояния, настроенными в любом рабочем режиме.

Эта команда должна быть принята, если получена: в любое время от программы управления сетью; или через локальный порт обслуживания, когда оно не подключено к сети. При получении из любого другого источника или порта обслуживания при соединении к сети устройство должно вернуть «Доступ ограничен».

8.3.6.20 FAL PDU Запись поддерживаемого уровня безопасности

8.3.6.20.1 Примитив запроса

Значение Команды - девятьсот семьдесят девять (979); значение поля количества октетов равно единице (1), а поле значения показано в таблице 372.

Таблица 372 – Поле значения запроса Запись поддерживаемого уровня безопасности

| Смещение октета | Тип данных | Название параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Перечисление | Уровень безопасности | Поддерживаемый уровень безопасности в соответствии с таблицей F.29 |

8.3.6.20.2 Примитив отклика

Поле Значения отклика показано в таблице 372. значения кодов отклика приведены в таблице 373.

Таблица 373 – Коды откликов для команды Запись поддерживаемого уровня безопасности

| Значение | Класс | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Отказы отсутствуют |
| 2 | Отказ | Неверный выбор |
| 5 | Отказ | Получено слишком малое количество октетов данных |
| 16 | Отказ | Доступ ограничен |

8.3.6.20.3 Процедура на отвечающем устройстве

Эта команда позволяет программе управления сетью изменять уровень безопасности, включенный в объявления, создаваемые устройством. Поддерживаемый уровень безопасности включается во все объявления и указывает протоколы безопасности, поддерживаемые программой управления сетью. Все программы управления сетью должны поддерживать как минимум тип безопасности «Соединение по ключу».

Эта команда должна быть отклонена с кодом отклика «Доступ ограничен», если адресом источника является любое устройство, кроме программы управления сетью.

8.3.7 Правила кодирования данных

8.3.7.1 Общие положения

Если пользовательские данные всегда являются простым (примитивным) компонентом, они кодируются, как показано на рисунке 48. Семантика пользовательских данных известна косвенно из позиции в PDU, длина фиксирована и известна косвенно.

Рисунок 48 – Кодирование без идентификации

8.3.7.2 Кодирование для целочисленных типов

Целочисленные значения являются величинами со знаком, как показано на рисунке 49 и в таблице 374. Старший бит этого типа данных передается первым, за ним следуют следующие октеты, а младший бит передается последним.

Рисунок 49 – Кодирование данных целочисленного типа

Таблица 374 – Кодирование данных типа Беззнаковое16

| Октеты | Биты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | SN |  | 213 | 212 | 211 | 210 | 29 | 28 |
| 2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

8.3.7.3 Кодирование для беззнаковых типов

Беззнаковые значения кодируются, как показано на рисунке 50 и в таблице 375. Старший бит этого типа данных передается первым, за ним следуют следующие октеты, а младший бит передается последним.

Рисунок 50 – Кодирование данных беззнакового типа

Таблица 375 – Кодирование данных типа Беззнаковое16

| Октеты | Биты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 215 | 214 | 213 |  |  | 210 | 29 | 28 |
| 2 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |

8.3.7.4 Кодирование для типа с плавающей точки

Значения с плавающей точкой кодируются, как показано на рисунках 51 и 52. Сначала передаются знак и старший бит показателя, за которым следует остаток показателя степени и MSB до LSB дроби. Если значение объекта типа данных с плавающей точкой неизвестно, то передается значение 0x7F, 0xA0, за которым следуют все нули (0x00); это значение представляет собой «Не-число».

Рисунок 51 – Кодирование данных одинарной точности типа с плавающей точкой

Рисунок 52 – Кодирование данных двойной точности типа с плавающей точкой

8.3.7.5 Кодирование типа даты

Данные типа Дата состоит из календарной даты, как показано в Таблице 376 и на Рисунке 53. Первый октет, представляющий день месяца, передается первым, за ним следует октет месяца, а октет года передается последним.

Обозначение: Дата

Диапазон значений: с 1 января 1900 года по 31 декабря 2155 Кодирование: в 3 октета

Таблица 376 – Кодирование для типа даты

| Параметр | Диапазон значений | Значение параметров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дн. м. | 1... 31 | день месяца |  |
| месяцы | 1... 12 | месяцы |  |
| годы | 0... 255 | годы - 1900 |  |

Рисунок 53 – Кодирование данных типа Дата

8.3.7.6 Кодирование для перечисления

Данные типа Перечисление используется для связывания определенных пользовательских определений с числовыми кодами. Для каждого объекта данных типа Перечисление существует таблица определений, которая показана в Приложении F. Этот тип данных передается либо как Беззнаковое8 для данных длиной 1 октет, либо как Беззнаковое16 для данных длиной 2 октета.

8.3.7.7 Кодирование битового поля

Данные типа Битовое поле используются для передачи объектов, закодированных как однобитовые данные. Таблица 377 и Таблица 378 показывают схему нумерации битов данных типа Битовое поле. Допустимыми значениями длины (в битах) битового поля являются только числа, кратные восьми. Для 2-байтового битового поля старший октет передается первым в PDU. Для каждого объекта данных типа Битовое поле существует таблица определений, которая показана в Приложении F.

Таблица 377 – Кодирование данных типа 1-октетного битового поля

| Октет | Биты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таблица 378 – Кодирование данных типа 2-октетного битового поля

| Октет | Биты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

8.3.7.8 Кодирование для типа времени

Данные типа Времени - это 32-битовое целое число беззнаковое, представляющее время с шагом 1/32 миллисекунды. Если этот тип данных используется для представления времени дня, то он указывает количество 1/32 миллисекунды с полуночи. MSB этого типа данных передается первым, за ним следуют следующие октеты, а LSB передается последним.

8.3.7.9 Кодирование типа ключа безопасности

Данные типа Ключ безопасности представляет собой строку из шестнадцати октетов. MSB этого типа данных передается первым, за ним следуют следующие октеты, а LSB передается последним.

8.3.7.10 Кодирование для типа уникального идентификатора

Данные типа Уникальный идентификатор — это строка из пяти октетов. MSB этого типа данных передается первым, за ним следуют следующие октеты, а LSB передается последним.

8.3.7.11 Кодирование типа инженерной единицы

Данные типа Единица измерения составляет один октет. Кодирование этого типа данных такое же, как и у Беззнаковое8.

8.3.7.12 Кодирование для типа упакованного строкового ASCII

Упакованный ASCII - это 6-битный символьный код, представляющий подмножество набора символов ASCII, как показано в таблице 379. Его получают путем сжатия четырех упакованных символов ASCII в три октета. Этот тип строки всегда кратен 4 символам (3 октета) и дополняется до конца элемента данных символами SP. Длина строки не передается вместе со строкой. Длина заранее определена для каждого типа объекта, который идентифицируется индексом объекта. Если количество символов в значении строкового объекта меньше его заданной длины, то неиспользуемые символы в конце строки устанавливаются на SP (0x20). Например, 4 символа SP в конце строки будут отображаться как 3 октета: 0x82, 0x08 и 0x20. Первый символ этой строки передается первым, за ним следует следующий символ и последний символ передается последним.

Таблица 379 – Набор упакованных символов ASCII

8.3.7.13 Кодирование для ограниченного строкового типа ISO Latin-1

Строка ISO Latin-1 (ISO/IEC 8859-1) состоит из одного символа на каждый октет. Используется ограниченная версия, в которой опускаются строки 0, 1, 8 и 9 в таблице Latin-1, как показано в таблице 380.

Длина строки не передается вместе со строкой. Длина заранее определена для каждого типа объекта, который идентифицируется индексом объекта. Если количество символов в значении строкового объекта меньше его заданной длины, то неиспользуемые символы в конце строки устанавливаются на нули (0x00). Одного нуля (0x00) в конце строки элемента данных ISO Latin-1 может быть недостаточно для удовлетворения этого требования. Допустимый ограниченный символ ISO Latin-1, отличный от нуля, разрешен в последнем октете ограниченного объекта данных ISO Latin-1. Первый символ этой строки передается первым, за ним следует следующий символ и последний символ передается последним.

Таблица 380 – Подмножество символов ISO Latin-1

8.4 Общие процедуры

8.4.1 Отсроченный отклик

8.4.1.1 Общие операции

Механизм отложенного отклика (DRM) позволяет подчиненному устройству указать запрашивающему главному, что оно получило запрос, но не может немедленно сформировать отклик. Этот механизм обеспечивает информативное и гибкое соглашение для подчиненных устройств, которым требуется дополнительное время для выполнения таких операций, как самодиагностика, калибровка, конфигурация или запросы полосы пропускания. В отличие от кода отклика «Занято», главное устройство знает, что подчиненное устройство поняло команду и все еще обменивается данными. Спецификация APDU отклика в 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 и 8.3.6 показывает, какие услуги AL допускают отклики DRM. Все сетевые устройства должны поддерживать DRM и соответствовать следующим правилам.

- Если получен APDU запроса, который обычно инициирует DR, а буферы недоступны, подчиненное устройство должно ответить сообщением «Занято».

- Устройство всегда должно отвечать на команду идентификации, даже если выполняется DR. Полевое устройство может успешно отвечать на команды «Считывание», даже если выполняется DR.

- Если выполняется DR, который не позволяет подчиненному устройству отвечать на запрос APDU, то подчиненное устройство должно ответить кодом «DR_КОНФЛИКТ». Например, возвращается отклик DR_КОНФЛИКТ, если главное устройство пытается инициировать подстройку преобразователя, когда она уже выполняется.

- После завершения обработки DR подчиненное устройство должно отвечать на команды СЧИТЫВАНИЕ, даже если главное устройство не отправило результат DR.

- Устройства сопряжения должны поддерживать один буфер DR для каждого канала, поддерживаемого в соответствии с этим стандартом.

Подчиненные устройства должны использовать коды отклика, перечисленные в таблице 381, для синхронизации функционирования DR с главными устройствами.

Таблица 381 – Коды откликов для DRM

| Мнемонический | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| Занятый | 32 | Указывает, что устройство занято выполнением неделимой операции. Для команд, поддерживающих DRM, Занято указывает, что больше нет доступных буферов DR. |
| DR_НАЧАЛО | 33 | Указывает на начало DR. Подчиненному устройству требуется дополнительное время для обработки команды. |
| DR | 34 | Указывает, что подчиненное устройство все еще обрабатывает команду. |
| DR_ОТКЛЮЧЕН | 35 | Используется мультиплексорами, поддерживающими протокол типа 20, для указания отсутствия отклика от подчиненного устройства. |
| DR_КОНФЛИКТ | 36 | Указывает, что команда не может быть обработана, потому что она конфликтует с DR, обрабатываемым в настоящее время. |

Все устройства главного класса должны поддерживать DRM. Когда главное устройство получает ответ DR_НАЧАЛО, должна быть повторно выдана точная команда (включая данные), чтобы получить результаты. Главное устройство может подать эту команду после задержки.

8.4.1.2 Нормальный режим функционирования DR

На рисунке 54 показано простое функционирование DR. Главное устройство отправляет команду, которую подчиненное устройство не может выполнить немедленно. Подчиненное устройство инициирует DR и начинает обработку команды для последующего извлечения главным устройством. Через некоторое время главное устройство дает ту же самую команду. Подчиненное устройство не завершает работу и выдает DR_РАБОТАЕТ. Позже команда завершается, и главное устройство получает результат.

Рисунок 54 – Нормальная работа DR

8.4.1.3 Использование кода отклика DR_КОНФЛИКТ

Пример DR_КОНФЛИКТ показан на рисунке 55. Если получен DR_КОНФЛИКТ, главное должно отложить его повторную попытку, чтобы позволить отвечающему подчиненному устройству завершить ожидающий DR. Главные должны следовать этой процедуре, чтобы свести к минимуму повторяющийся опрос, который, в свою очередь, задержит завершение DR полевым устройством.

Рисунок 55 – Отклики на команды во время обработки DR

8.4.1.4 Множественные буферы DR

Подчиненное устройство может иметь два буфера DR, по одному для каждого главного устройства. Некоторые устройства (например, мультиплексоры и системы ввода-вывода) могут иметь намного больше буферов. Множественные буферы DR позволяют ставить в очередь DR от каждого главного устройства. Однако подчиненное устройство должно быть осторожно, чтобы защитить себя от несоответствий. При правильной реализации возможно завершение ожидающих отложенных откликов вне очереди, как показано на рисунке 56.

Рисунок 56 – Подчиненные устройства с несколькими буферами DR

8.4.1.5 Использование DRM устройств сопряжения

Устройства сопряжения (например, мультиплексоры и системы ввода-вывода) функционируют как подчиненные устройства для главного устройства, которое выдает запрос, и как главное устройство для адресных подчиненных устройств. Такие устройства идентифицируются установкой бита Протокол_Устройств_Сопряжения в байте Значки команд идентификации.

Устройства сопряжения могут вызывать задержки при передаче команды на полевое устройство или подустройство и от них. В результате устройства сопряжения могут использовать DRM для всех команд.

Дополнительный код отклика (DR_ОТКЛЮЧЕН) используется, если подчиненное устройство, подключенное к устройству сопряжения, вообще не отвечает. Главное устройство, принимающее DR_ОТКЛЮЧЕН, должно предположить, что произошел серьезный отказ. Поскольку интеллектуальное устройство сопряжения должно автоматически повторить команду, если подчиненное устройство не отвечает, главное устройство должно немедленно уведомить пользователя о том, что подчиненное устройство не отвечает.

8.4.2 Время отклика

Чтобы свести к минимуму сетевую задержку, отвечающее устройство должно соответствовать времени, указанному ниже.

- Подготовить отклик на запрос для конфигурации сетевого управления (см. 8.3.6), чтобы отклик можно было отправить во втором слоте, следующем за слотом, в котором был получен PDU (т.е. один промежуточный слот между запросом и откликом разрешен для обработки команд).

- Подготовить отклик на все другие запросы, чтобы отклик можно было отправить в шестом слоте, следующем за слотом, в котором был получен PDU.

-  Если код отклика должен быть «инициирован DR», то этот отклик не должен генерироваться до тех пор, пока не истечет 75% TL макс_время_отклика.

8.5 Протокольный автомат услуги FAL (FSPM)

8.5.1 Общие приложения

Автомат протокола сетевого обслуживания FAL является общим для пользовательских услуг AL. Она имеет одно состояние под названием «АКТИВНЫЙ», как показано на рисунке 57.

Рисунок 57 – Диаграмма перехода состояний FSPM

8.5.2 Таблицы состояний FSPM

В таблице 382 и таблице 383 определяют автомат протокола FSPM. Все услуги считывания и записи имеют одинаковые переходы между состояниями и идентичные действия. Поэтому в этой таблице не перечислены все запросы и отклики на обслуживание по отдельности.

Таблица 382 - Таблица состояний FSPM - клиентские операции

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | АКТИВНЫЙ | Идентифицировать.запр = > Функционирование.запр { удаленный_адрес: = AREP_ID, Тип_траснпорта: = ТипТраснпорта (Идентифицировать.запр), приоритет: = Приоритет (Идентифицировать.запр), запр_данных_пользователя: = ФормироватьЗапрApdu (Идентифицировать.запр) } | АКТИВНЫЙ |
| S2 | АКТИВНЫЙ | Считывание(любой).запр = > Функционирование.запр { удаленный_адрес: = AREP_ID, Тип_траснпорта: = ТипТраснпорта (индекс переменной), приоритет: = Приоритет (индекс переменной), запр_данных_пользователя: = ФормироватьЗапрApdu (Считывание.запр) } | АКТИВНЫЙ |
| S3 | АКТИВНЫЙ | Запись(любой).запр = > Функционирование.запр { удаленный_адрес: = AREP_ID, Тип_траснпорта: = тип (индекс переменной), приоритет: = приоритет (индекс переменной), запр_данных_пользователя: = ФормироватьЗапрApdu (Запись.запр) } | АКТИВНЫЙ |
| S4 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && статус == "Отказ" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя) == 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Идентифицировать.cnf (-) {Статус: = "Отказ" } | АКТИВНЫЙ |
| S5 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && КомандаErr (rsp_данных_пользователя) == "Верно" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя) == 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Идентифицировать.cnf (-) { Код_отклика: = КодОтклика(rsp_данных_пользователя), Стат_устройства: = СтатусУстройства (rsp_данных_пользователя) } | АКТИВНЫЙ |
| S6 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && статус == "Отказ" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя)! = 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Считывание.cnf (-) ¦ Запись.cnf (-) {Статус: = "Отказ" } | АКТИВНЫЙ |
| S7 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && КомандаErr (rsp_данных_пользователя) == "Верно" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя)! = 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Идентифицировать.cnf (-) ¦ Запись.cnf (-) { Код_отклика: = КодОтклика(rsp_данных_пользователя), Стат_устройства: = СтатусУстройства (rsp_данных_пользователя) } | АКТИВНЫЙ |
| S8 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && КомандаErr (rsp_данных_пользователя) == "Ложь" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя) == 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Идентифицировать.cnf (+) { Код_отклика: = КодОтклика(rsp_данных_пользователя), Стат_устройства: = СтатусУстройства (rsp_данных_пользователя), данные: = Значение (rsp_данных_пользователя) } | АКТИВНЫЙ |
| S9 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.cnf && КомандаErr (rsp_данных_пользователя) == "Ложь" && КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя)! = 0 ¦ 11 ¦ 21 = > Считывание(любой).cnf (+) ¦ Запись(любой).cnf (+) { Код_отклика: = КодОтклика(rsp_данных_пользователя), Стат_устройства: = СтатусУстройства (rsp_данных_пользователя), данные: = Значение (rsp_данных_пользователя) } | АКТИВНЫЙ |
| S10 | АКТИВНЫЙ | Receive.ind && КомандаErr (данные_пользователя) == "Ложь" = > Информационный отчет.ind { AREP_ID: = удаленный_адрес, Индекс переменной: = КомандаВыборки (rsp_данных_пользователя), Код_отклика: = КодОтклика(rsp_данных_пользователя), Стат_устройства: = СтатусУстройства (rsp_данных_пользователя), данные: = Значение (rsp_данных_пользователя) } |  |
| Примечание – Считывание (любое) включает все услуги считывания AL; Запись (любая) включает все услуги записи AL. |  |  |  |

Таблица 383 – Таблица состояний FSPM - серверные операции

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | АКТИВНЫЙ | Функционирование.ind = > al_service.ind { AREP_ID: = удаленный_адрес, Индекс переменной: = КомандаВыборки (запр_данных_пользователя), данные: = Значение (запр_данных_пользователя, Тип_траснпорта) } | АКТИВНЫЙ |
| R2 | АКТИВНЫЙ | al_service.rsp = > Функционирование.rsp { удаленный_адрес: = AREP_ID, rsp_данных_пользователя: = FormRspApdu (al_service.rsp) } | АКТИВНЫЙ |
| R3 | АКТИВНЫЙ | Информационный отчет(любой).запр = > Отправить.запр { удаленный_адрес: = AREP_ID, Тип_траснпорта: = type (индекс переменной), приоритет: = приоритет (переменный индекс), rsp_данных_пользователя: = FormApdu (Информационный отчет.запр) } | АКТИВНЫЙ |

Примечание – Al_service включает все услуги AL.

8.5.3 Функции, используемые FSPM

В Таблицах 384-392 описаны функции, используемые FSPM.

Таблица 384 – Функция ТипТраснпорта ()

| Название ТипТраснпорта | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные Переменный индекс | Выходные данные Тип транспорта |
| Функция ¦ ТипТранспорта зависит от команды с номером (индекс переменной). Он имеет одно из следующих значений: одноадресный запрос, широковещательный поиск, широковещательный запрос, одноадресный отклик, широковещательный отклик, запрос блочной передачи, отклик на блочную передачу, широковещательную публикацию и одноадресную публикацию. |  |

Таблица 385 - Функция ТипПриоритета ()

| Приоритет названия | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные Переменный индекс | Приоритет выхода |
| Функция ¦ ТипПриоритета зависит от номера команды (индекса переменной). Он имеет одно из следующих значений: Команда, Обработка-данных, Нормальный и Аварийный сигнал. |  |

Таблица 386 – Функция ФормироватьЗапрApdu ()

| Название ФормироватьЗапрApdu | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные Запрос пользователя | Выходные данные APDU |
| Функция ¦ Использует параметры для формирования APDU запроса, как указано в 8.3.2. |  |

Таблица 387 – Функция FormRspApdu ()

| Название FormRspApdu | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные Отклик пользователя | Выходные данные APDU |
| Функция ¦ Использует параметры для формирования APDU отклика, как указано в 8.3.2. |  |

Таблица 388 – Функция КомандаВыборки ()

| Название КомандаВыборки | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные | Выходные данные |
| APDU | Переменный индекс |
| Функция ¦ |  |
| Выборка индексной переменной (номер команды) из APDU. |  |

Таблица 389 – Функция КомандаErr ()

| Название КомандаErr | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные | Выходные данные |
| APDU | Истина ¦¦ Ложь |
| Функция ¦ |  |
| Смотрит на поле кода отклика в APDU. Если его значение не равно нулю (0) и если поле Значение не существует, то |  |
| эта функция возвращает значение Истина; иначе она вернет значение Ложь. |  |

Таблица 390 - Функция КодОтклика()

| Название КодОтклика | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные | Выходные данные |
| APDU | Код отклика |
| Функция ¦ |  |
| Эта функция возвращает поле кода отклика в APDU. Это может быть либо отказ коммуникации, либо код отклика команды |  |

Таблица 391 – Функция СтатусУстройства ()

| Название СтатусУстройства | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные | Выходные данные |
| APDU | Статус процесса приложения |
| Функция ¦ |  |
| Эта функция возвращает поле «состояние процесса Приложения» в APDU. |  |

Таблица 392 – Значение функции ()

| Название Значение | Используется в FSPM |
| --- | --- |
| Входные данные APDU, транспортный тип | Выходные данные |
| Функция ¦ Эта функция возвращает октеты данных запроса или отклика APDU. Если Тип_траснпорта — это отклик, то в APDU есть код отклика в дополнение к полю Значение. |  |

8.5.4 Параметры примитивов FSPM/ARPM

Параметры, используемые с примитивами, которыми обмениваются FSPM и ARPM, описаны в таблице 393.

Таблица 393 – Параметры, используемые с примитивами, которыми обмениваются FSPM и ARPM

| Название параметра | Описание |
| --- | --- |
| удаленный_адрес | Этот параметр представляет собой сетевой адрес конечного устройства в Функционирование.запр, Функционирование.rsp и Отправить.запр; исходное устройство в Функционирование.ind и Получение.ind. |
| Тип_траснпорта | Он указывает тип используемой транспортной трубы. |
| приоритет | Он указывает приоритет запроса. |
| запр_данных_пользователя | Этот параметр передает APDU запроса. |
| rsp_данных_пользователя | Этот параметр передает APDU отклика. |
| статус | Этот параметр передает статус подтверждения отклика. |

8.6 Автоматы протокола взаимосвязи приложений (ARPM)

8.6.1 Отображение AREP на транспортный уровень

8.6.1.1 Общие положения

В этом разделе описывается отображение AL на транспортный уровень Промышленной шины. Он не переопределяет атрибуты TLSAP или атрибуты TLME, которые определены в спецификации транспортного уровня; скорее, он определяет, как они используются каждым из классов AR. Средства для настройки и мониторинга значений этих атрибутов предоставляются системой управления сетью.

Следующие определения классов описывают атрибуты TSAP и атрибуты TLME, необходимые для поддержки каждого из классов AREP.

Примечание – Неопределенные атрибуты используют те же определения, что и ранее определенные.

8.6.1.2 Отображение TL класса AREP клиента

8.6.1.2.1 Формальная модель клиентского класса AREP

Атрибуты отображения TL и их разрешенные значения, а также услуги TL, используемые с клиентским классом AREP, определены в этом подпункте.

КЛАСС: Клиент МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: Тор АТРИБУТЫ:

1. (m) Атрибут ключа: Удаленный_адрес

УСЛУГИ DLL:

1. (m) OpsService: TL-DATA-exchange.req

2. (m) OpsService: TL-Data-exchange.cnf

3. (m) OpsService: TL-DATA-transfer.ind

8.6.1.2.2 Атрибуты

8.6.1.2.2.1 Удаленный_адрес

Этот атрибут указывает удаленный адрес, на который отправляются APDU запроса или от которого принимаются APDU подтверждения.

8.6.1.2.2.2 Пустой

Примечани – Чтобы сохранить общую структуру описания атрибутов в отдельном подразделе, это пустой подраздел для выполнения требований части 2 Директив ISO/IEC по отсутствию изолированного подраздела.

8.6.1.2.3 Услуги TL

8.6.1.2.3.1 TL-DATA-EXCHANGE.req

Эта услуга используется в главном устройстве для передачи APDU удаленному пользователю Подчиненное устройство TL, который должен отправить отклик.

8.6.1.2.3.2 TL-DATA-EXCHANGE.cnf

TL использует эту услугу для передачи APDU отклика от удаленного подчиненного пользователя TL в отклике на предыдущий запрос.

8.6.1.2.3.3 TL-DATA-TRANSFER.ind

Эта услуга используется в главном устройстве для получения APDU от удаленного подчиненного пользователя TL без предварительного запроса.

8.6.1.3 Отображение TL класса сервера AREP

8.6.1.3.1 Формальная модель серверного класса AREP

Атрибуты сопоставления TL и их разрешенные значения, а также услуги TL, используемые с классом Server AREP, определены в этом подпункте.

КЛАСС: Сервер

МАТЕРИНСКИЙ КЛАСС: Атрибуты ТОР:

1. (m) Ключевой атрибут: адрес

УСЛУГИ DLL:

1. (m) OpsService: TL-обмен данными. инд

2. (m) OpsService: TL-DATA-exchange.rsp

3. (m) OpsService: TL-DATA-transfer.req

8.6.1.3.2 Атрибуты

8.6.1.3.2.1 Адрес

Этот атрибут определяет адрес, который подчиненное устройство использует для приема и отправки TPDU.

8.6.1.3.2.2 Пустой

Примечание – Чтобы сохранить общую структуру описания атрибутов в отдельном подразделе, это пустой подраздел для выполнения требований части 2 Директив ISO/IEC по отсутствию изолированного подраздела.

8.6.1.3.3 Услуги TL

8.6.1.3.3.1 TL-DATA-EXCHANGE.ind

TL использует эту услугу для передачи указания APDU от удаленного главного TL-пользователя, который должен отправить отклик.

8.6.1.3.3.2 TL-DATA-EXCHANGE.rsp

Эта услуга используется в подчиненном устройстве для передачи APDU удаленному главному TL -пользователю, что является откликом на предыдущее указание.

8.6.1.3.3.3 TL-DATA- TRANSFER.req

Эта услуга используется в главном устройстве для передачи APDU удаленному главному TL -пользователю, что не является откликом на указание.

8.6.2 Автомат протокола взаимосвязи приложений (ARPM)

8.6.2.1 Автомат протокола AR (ARPM) для клиентского AREP

8.6.2.1.1 Состояния клиентского ARPM

Определенные состояния и их описания клиентского ARPM показаны в Таблице 394 и на Рисунке 58.

Таблица 394 – Состояния клиентского ARPM

| Название состояния | Описание |
| --- | --- |
| РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | AREP не активен. |
| ОЖИДАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ | AREP отправил PDU запроса на сервер и ожидает подтверждения от сервера. |

Рисунок 58 – Диаграмма перехода состояний клиентского ARPM

8.6.2.1.2 Таблица состояний клиентского ARPM

В таблице 395 указывается конечный автомат клиентского ARPM.

Таблица 395 – Таблица состояний клиентского ARPM

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | Функционирование.запр = > DTC_req { вызываемый_адрес: = удаленный_адрес, тип_транспорта: = тип_транспорта, приоритет: = приоритет, запр_данных_пользователя: = запр_данных_пользователя } | Ждать ПОДТВЕРЖДЕНИЯ |
| S2 | Ждать ПОДТВЕРЖДЕНИЯ | DTC_cnf = > Функционирование.cnf { rsp_данных_пользователя: = rsp_данных_пользователя, статус: = статус } | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S3 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | DTU_ind && КомандаErr (rsp_данных_пользователя) == "Ложь" = > Receive.ind { удаленный_адрес: = вызывающий_адрес, транспортный_тип: = транспортный_тип, rsp_данных_пользователя: = rsp_данных_пользователя } | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| Примечание - Параметры Тип_траснпорта, приоритет и статус присутствуют только для беспроводной полевой шины типа 20. |  |  |  |

8.6.2.2 Автомат протокола AR (ARPM) для сервера AREP

8.6.2.2.1 Состояния сервера ARPM

Определенные состояния и их описания сервера ARPM показаны в Таблице 396 и на Рисунке 59.

Таблица 396 – Состояния сервера ARPM

| Название состояния | Описание |
| --- | --- |
| РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | AREP не активен. |
| ОЖИДАНИЕ ОТКЛИКА | AREP получил PDU от DLL, отправил соответствующее указание пользователю AL и ожидает отклика от пользователя AL. |

Рисунок 59 – Диаграмма перехода состояний сервера ARPM

8.6.2.2.2 Таблица состояний сервера ARPM

В таблице 397 указывается конечный автомат сервера ARPM.

Таблица 397 - Таблица состояний сервера ARPM

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | DTC_ind = > Функционирование.ind { удаленный_адрес: = вызывающий_адрес, тип_транспорта: = тип_транспорта, запр_данных_пользователя: = запр_данных_пользователя } | ОЖИДАНИЕ ОТКЛИКА |
| S2 | ОЖИДАНИЕ ОТКЛИКА | Функционирование.rsp = > DTC_rsp { вызываемый_адрес: = удаленный_адрес, rsp_данных_пользователя: = rsp_данных_пользователя } | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| S3 | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ | Отправить.запр = > DTU_req { вызываемый_адрес: = удаленный_адрес, тип_транспорта: = тип_транспорта, приоритет: = приоритет, rsp_данных_пользователя: = rsp_данных_пользователя } | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |
| Примечание – Параметр Тип_траснпорта присутствует только для беспроводной полевой шины типа 20. |  |  |  |

8.6.3 Определения примитивов конечного автомата AREP

Примитивы, которыми обмениваются TMPM и ARPM, указаны в таблице 398 и Таблице 399.

Таблица 398 – Примитивы, передаваемые из ARPM в TMPM

| Название примитива | Источник | Связанные параметры | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| DTC_req | ARPM | вызываемый_адрес, тип_транспорта, приоритет, запр_данных_пользователя | Этот примитив используется для запроса TMPM на передачу подтвержденного запроса APDU на подчиненное устройство. |
| DTC_rsp | ARPM | вызываемый_адрес, rsp_данных_пользователя | Этот примитив используется для запроса TMPM на передачу ответного APDU на главное устройство. |
| DTU_req | ARPM | вызываемый_адрес, тип_транспорта, приоритет, запр_данных_пользователя | Этот примитив используется для запроса TMPM на передачу неподтвержденного запроса APDU на главное устройство. |

Таблица 399 – Примитивы, передаваемые TMPM в ARPM

| Название примитива | Источник | Связанные параметры | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
| DTC_ind | TMPM | вызывающий_адрес, тип_транспорта, приоритет, запр_данных_пользователя | Этот примитив используется для передачи APDU, полученного как служебный модуль данных транспортного уровня, на сервер ARPM. |
| DTC_cnf | TMPM | rsp_данных_пользователя, статус | Этот примитив используется для передачи APDU отклика, полученного от подчиненного устройства. |
| DTU_ind | TMPM | вызывающий_адрес, тип_транспорта, приоритет, rsp_данных_пользователя | Этот примитив используется для передачи APDU, полученного как служебный модуль данных транспортного уровня, в Клиентское ARPM |

8.6.4 Функции конечного автомата AREP

ARPM не использует никаких функций.

8.7 Автомат протокола отображения TL (TMPM)

8.7.1 Состояния TMPM

Определенные состояния и их описания TMPM показаны в Таблице 400 и на Рисунке 60.

Таблица 400 – Описание состояний TMPM

| Название штата | Описание |
| --- | --- |
| АКТИВНЫЙ | TMPM в АКТИВНОМ состоянии готов передавать или принимать примитивы на транспортный уровень или от него и ARPM. |

Рисунок 60 – Переходное состояние, схема TMPM

8.7.2 Конечные автоматы TMPM

Таблица 401 и Таблица 402 определяют конечный автомат TMPM.

Таблица 401 – Таблица состояний TMPM - Клиентские операции

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | АКТИВНЫЙ | DTC_req = > TL-DATA-EXCHANGE.req { конечной_адрес: = вызываемый_адрес, транспортный_тип: = транспортный_тип, приоритет: = приоритет, tls_данные_пользователя: = запр_данных_пользователя } | АКТИВНЫЙ |
| S2 | АКТИВНЫЙ | TL-DATA-EXCHANGE.cnf = > DTC_cnf { rsp_данных_пользователя: = tls_данные_пользователя, статус: = статус } | АКТИВНЫЙ |
| S2 | АКТИВНЫЙ | TL-DATA-TRANSFER.ind = > DTU_ind вызывающий_адрес: = исходный_адрес, транспортный_тип: = транспортный_тип, приоритет: = приоритет, rsp_данных_пользователя: = tls_данные_пользователя } | АКТИВНЫЙ |

Таблица 402 – Таблица состояний TMPM - Серверные операции

| № | Текущее состояние | Событие или условие => действие | Следующее состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | АКТИВНЫЙ | DTC_rsp = > TL-DATA-EXCHANGE.rsp { tls_данные_пользователя: = rsp_данных_пользователя } | АКТИВНЫЙ |
| S2 | АКТИВНЫЙ | TL-DATA-EXCHANGE.ind = > DTC_ind { вызывающий_адрес: = исходный_адрес, транспортный_тип: = транспортный_тип, приоритет: = приоритет, запр_данных_пользователя: = tls_данные_пользователя } | АКТИВНЫЙ |
| S3 | АКТИВНЫЙ | DTU_req = > TL-DATA-TRANSFER.req { конечной_адрес: = вызываемый_адрес, транспортный_тип: = транспортный_тип, приоритет: = приоритет, tls_данные_пользователя: = rsp_данных_пользователя } | АКТИВНЫЙ |

8.7.3 Обмен примитивами между транспортным уровнем и TMPM

Примитивы, которыми обмениваются между канальным уровнем и TMPM, указаны в Таблице 403.

Таблица 403 – Примитивы обмена между сетевым уровнем и TMPM

| Первобытное название | Источник |  | Связанные параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| TL-DATA-EXCHANGE.req | TMPM |  | конечный_адрес, Тип_траснпорта, приоритет, tls_данные_пользователя |
| TL-DATA-EXCHANGE.ind | Транспорт | уровень | адрес_источника, тип_транспорта, приоритет, tls_данные_пользователя |
| TL-DATA-EXCHANGE.rsp | TMPM |  | tls_данные_пользователя |
| TL-Data-exchange.cnf | Транспорт | уровень | tls_данные_пользователя, статус |
| TL-DATA-TRANSFER.req | TMPM |  | конечный_адрес, Тип_траснпорта, приоритет, tls_данные_пользователя |
| TL-DATA-TRANSFER.ind | Транспорт | уровень | адрес_источника, тип_транспорта, приоритет, tls_данные_пользователя |

8.7.4 Функции, используемые TMPM

TMPM не использует никаких функций.

9 Семейство коммуникационных профилей 9 (HART™)

9.1 Общий обзор

Принципы и соглашения для семейства коммуникационных профилей (CPF) и коммуникационного профиля (CP) указаны в IEC 61784-1 и применяются также к этому стандарту, за исключением заявления о соответствии.

Примечание – Концепция коммуникационных профилей и ассоциации с типами дана в IEC 61158-1.

Семейство коммуникационных профилей 9 определяет профиль, основанный на серии IEC 61158 Тип 20, который соответствует частям коммуникационной системы, обычно известной как HART™. Есть два профиля:

- CP 9/1, также известный как универсальный набор команд HART™, и

- CP 9/2, также известный как WirelessHART™.

Все услуги и элементы протокола прикладного уровня IEC 61158-5-20 и IEC 61158-6-20 упоминаются в IEC 61784-1 CP 9/1. CP 9/2 основан на этом стандарте и ссылается на услуги и элементы протокола прикладного уровня IEC 61158-5-20 и IEC 61158-6-20.

В таблице 404 дается обзор указанных наборов профилей.

Таблица 404 - CPF 9: обзор наборов профилей

| Уровень | Профиль CP 9/1 | Профиль CP 9/2 |
| --- | --- | --- |
| Приложение | IEC 61158-5-20, IEC 61158-6-20 | Пункты 7 и 8 |
| Канал передачи данных | - | Пункты 5 и 6 |
| Физический | - | Раздел 4 со ссылками на IEEE 802.15.4-2011 |

Для CP 9/2 указаны дополнительные варианты поведения:

- Безопасность в Приложении A,

- Управление сетью в Приложении C и

- Шлюз в Приложении D.

9.2 Профиль 9/1

CP 9/1 указан в IEC 61784-1.

9.3 Профиль 9/2

9.3.1 Заявление о соответствии

Применяется IEC 61784-2:2014, раздел 4, но номер проекта должен соответствовать этому стандарту, а не IEC 61784-2, и использование <Тип> обязательно.

Заявление о соответствии коммуникационному профилю (CP) настоящего стандарта должно быть указано как:

- Соответствие IEC 62591:2016 CP 9/2 <название организации> <Идентификатор> или

- Соответствие IEC 62591 (Ed.2.0) CP 9/2 <название организации> <Идентификатор>.

где <Идентификатор> - это название типов устройств, указанных в 9.3.2, а уникальное <название организации> указывает соответствующие значения:

- Идентификатор производителя (см. IEC 61158-6-20:2014, таблица 6),

- Тип расширенного устройства (см. IEC 61158-6-20:2014, таблица 6),

- Команда Rev (см. IEC 61158-6-20:2014, таблица 6) и

- OUI (см. 6.3.1.2.4).

Эти параметры должны быть уникальными для устройств CP 9/2, которые находятся в одной сети и в диапазоне других сетей.

Устройство может поддерживать более одного типа устройств по 9.3.2.

Название организации может быть, например, названием поставщика, группы или консорциума.

Пример – HART™ Communication Foundation будет маркировать свои совместимые устройства с: IEC 62591:2016 CP 9/2 Полевое устройство WirelessHART™ или другая организация назовет свои совместимые устройства с: IEC 62591:2016 CP 9/2 Полевое устройство Название_МоейОрганизации

Если WirelessHART™ предполагается использовать как <название организации>, тогда

- параметры идентификатор производителя и тип расширенного устройства должны быть присвоены HCF;

Примечание –  См. документ HCF_SPEC-183 для уже присвоенных кодов.

- коды инженерных единиц присваиваются HCF;

Примечание – См. документ HCF_SPEC-183 для уже присвоенных кодов.

- параметр Команда Rev должен быть установлен на действительный код номеров редакций спецификации HCF (например, 7.2);

- OUI, полученный HCF, должен иметь значение 0x001B1E; и

- сертификат HCF должен быть получен на основании успешного теста на соответствие.

Еще одно заявление о соответствии может быть сделано на основе региональных и национальных правил. Например, в Европе дополнительное заявление о соответствии может быть предоставлено на основе дополнительных положений и методов, приведенных в Приложении М.

9.3.2 Типы устройств

9.3.2.1 Общие положения

На рисунке 61 показаны различные сетевые компоненты, указанные для CPF 9. Сеть автоматизации предприятия может быть основана на стандартном протоколе или может быть частной сетью. Его спецификация выходит за рамки этого стандарта. Шлюз подключается к сети беспроводного соединения через свою точку (точки) доступа к сети. Для увеличения пропускной способности и повышения общей надежности сети беспроводного соединения можно использовать более одной точки доступа к сети.

Рисунок 61 - Компоненты сети беспроводного соединения

Устройство, непосредственно подключенное к сети беспроводного соединения, является одним из следующих типов сетевого устройства:

- Полевое устройство,

- Адаптер,

- Маршрутизатор,

- Шлюз,

- Портативное устройство.

Все беспроводные сетевые устройства передают и принимают PDU и выполняют основные функции, необходимые для поддержки формирования и обслуживания сети. Все сетевые устройства могут отправлять и принимать пакеты, а также маршрутизировать пакеты, полученные от других устройств в сети. Каждое сетевое устройство также имеет атрибуты, содержащие информацию о частотах обновления, сеансах и ресурсах устройства, охватывающих такие элементы, как размер суперкадра и т. д. Каждое сетевое устройство содержит список соседних устройств, которые оно идентифицировало во время своих операций прослушивания.

Все сетевые устройства имеют 5-октетный уникальный идентификатор, присвоенный во время производства устройства. Адрес EUI-64 представляет собой конкатенацию 24-битного значения OUI, присвоенного органом регистрации IEEE, и 40-битного идентификатора расширения, который является 5-октетным уникальным идентификатором.

9.3.2.2 Полевое устройство

Полевое устройство напрямую подключено к полевому процессу для его измерения или управления, либо оно подключено к заводскому оборудованию. Он является производителем и потребителем пакетов и может маршрутизировать пакеты, полученные от других сетевых устройств, соответствующих этому стандарту. Полевое устройство может питаться от линии, контура, от аккумуляторной батареи или каким-либо другим способом. Полевое устройство может также поддерживать традиционную сигнализацию токовой петли от 4 мА до 20 мА. Полевое устройство должно иметь порт обслуживания, например, согласно IEC 61784-1 CP 9/1, и может иметь только проводное соединение с системой автоматизации процесса.

9.3.2.3 Адаптер

Устройство адаптера обеспечивает физическое и логическое подключение неродных коммуникационных устройств к сети беспроводного соединения. Он использует внутренние таблицы маршрутизации для координации потока трафика между сетью беспроводного соединения и ее неродными коммуникационными подустройствами. Адаптер не подключен напрямую к полевому процессу. Он поддерживает все команды, требуемые от полевого устройства (см. 9.3.2.2), включая публикацию данных процесса от названия подключенного неродного полевого устройства. В отклик на команду Идентифицировать он устанавливает значок устройства на 0x04 (устройство сопряжения протокола).

Нестандартные коммуникационные устройства могут быть устройствами HART™ в соответствии с IEC 61784-1 CP 9/1 или устройствами от 4 мА до 20 мА.

Примечание – Шлюз подключает полевые устройства к главной системе или сети автоматизации предприятия. Адаптер делает неродное устройство похожим на полевое устройство.

9.3.2.4 Маршрутизатор

Устройство маршрутизатора пересылает пакеты от одного сетевого устройства к другому. Он использует свои графики и соединения, чтобы найти соседнее устройство на следующем переходе, которому должен быть перенаправлен полученный пакет. Обычно автономные маршрутизаторы не требуются, поскольку все сетевые устройства поддерживают маршрутизацию. Однако может быть целесообразно (например, для расширения сети или для экономии энергии полевых устройств в сети) добавить дополнительные устройства для улучшения маршрутизации в сети. Маршрутизатор не подключен к процессу и не работает как шлюз. Когда точка доступа к сети не является источником сетевых часов, она должна синхронизироваться с сетевыми устройствами, выступающими в качестве материнских часов.

9.3.2.5 Шлюз

Устройство шлюза соединяет сеть беспроводного соединения в соответствии с этим стандартом с сетью автоматизации предприятия, позволяя передавать данные между двумя сетями. Он предоставляет хост-приложениям доступ к сетевым устройствам. Устройство шлюза может использоваться для преобразования из одного протокола в другой, в качестве посредника между двумя или более сетями, использующими один и тот же протокол, или для преобразования команд и данных из одного формата в другой. Сеть беспроводного соединения также использует шлюз в качестве источника синхронизированных часов, используемых временными интервалами и суперкадрами.

Шлюзу требуется точка доступа к сети, которая логически является частью шлюза, для соединения к сети беспроводного соединения. Шлюз может использовать более одной точки доступа к сети для повышения эффективной пропускной способности и надежности сети. Точки доступа к сети передают часы в сеть. Всегда есть, по крайней мере, одна точка доступа к сети, обеспечивающая синхронизацию сети.

Приложение D определяет функции, выполняемые шлюзом.

9.3.2.6 Портативное устройство

Портативное устройство используется при установке, управлении, мониторинге и обслуживании сетевых устройств. Это переносное оборудование, которым управляет заводской персонал. Есть два подхода к подключению портативного устройства к сетевому устройству.

- Портативное устройство, подключенное к сети беспроводного соединения, которое напрямую подключается к сети беспроводного соединения в соответствии с этим стандартом. Это портативное устройство подключается к сети как беспроводное полевое устройство. При работе с целевым сетевым устройством, подключенным к сети беспроводного соединения, портативное устройство работает в специальном режиме, который позволяет ему обмениваться данными с одним устройством за раз. Для поддержки маршрутизации не требуется портативное устройство.

- Портативное устройство, подключенное к сети автоматизации предприятия, которое подключается к сети автоматизации предприятия с помощью другой сетевой технологии. Это устройство обменивается данными с сетевыми устройствами через шлюз таким же образом, как и внешний узел автоматизации предприятия. Он отображается как хост-приложение для сетевого устройства.

9.3.2.7 Программа управления сетью

Программа управления сетью не подключается напрямую к сети беспроводного соединения, но логически является частью шлюза. Он имеет свой собственный уникальный идентификатор и, таким образом, обменивается данными с другими сетевыми устройствами, используя протокол прикладного уровня этого стандарта. Программа управления сетью отвечает за настройку сети; планирование коммуникации между сетевыми устройствами; управление таблицами маршрутизации, а также мониторинг и отчетность о состоянии сети беспроводного соединения. Он содержит полный список сетевых устройств и гарантирует, что каждому из них присвоено уникальное для сети короткое 16-битное название.

В рамках своих системных функций программа управления сетью собирает информацию о производительности и диагностическую информацию. Эта информация доступна во время выполнения, что позволяет просматривать и анализировать поведение всей сети. При обнаружении проблем реконфигурация сети выполняется во время функционирования сети. Эта чистка сети выполняется непрерывно, поскольку общая работа и производительность сети изменяются из-за изменений сетевой нагрузки и условий окружающей среды.

В Приложении C определяются функции, выполняемые программой управления сетью.

9.3.2.8 Диспетчер безопасности

Ключи соединения, сети и сеанса должны быть предоставлены программе управления сетью, а ключи соединения должны быть предоставлены сетевым устройствам. Эти ключи используются для аутентификации устройства и шифрования данных в сети. Диспетчер безопасности отвечает за создание, хранение и управление ключами. С каждой сетью беспроводного соединения связан один диспетчер безопасности. Один диспетчер безопасности может обслуживать несколько сетей беспроводного соединения. Для управления этими ключами требуется функция диспетчера безопасности. Диспетчер безопасности может быть централизованной функцией в некоторых сетях автоматизации предприятия, обслуживая более одной сети беспроводного соединения, а в некоторых случаях другие сети и приложения.

Диспетчер безопасности напрямую коммуницирует с программой управления сетью для распределения ключей. Функциональные требования и работа диспетчера безопасности и его коммуникацию с программой управления сетью выходят за рамки настоящего стандарта.

9.3.3 Применимость устройства во всем мире

9.3.3.1 Общие положения

Этот стандарт разработан для поддержки функционирования в фиксированной географической зоне, которая действует в соответствии с едиными правилами. Таким образом, он предназначен для поддержки функционирования в диапазоне 2,4 ГГц в любой точке мира. Например, в Приложении M обсуждается, как можно настроить системы и устройства в соответствии с нормативными требованиями ЕС.

Регламент радиокоммуникации часто требует, чтобы устройства постоянно работали с ограниченными уровнями мощности, в том числе во время эфирного обеспечения. Примеры ограничений плотности ЭИМИ и ЭИМИ в некоторых странах:

- Япония: 10 мВт/МГц;

- Китай: 10 дБмВт;

- ЕС: 10 дБмВт, 10 мВт/МГц и 20 дБмВт;

- США: 36 дБм с усилением антенны не более 6 дБм.

В некоторых странах, например во Франции, может потребоваться уменьшение уровней излучения на определенных каналах. В других странах, например, в Корее, количество и диапазон каналов необходимо ограничивать.

9.3.3.2 Функционирование в рамках фиксированного режима регулирования

В некоторых странах ни один рабочий метод не может отменять пределы излучения РЧ, установленные в соответствии с нормативными актами. Поставщик может выбрать параметры, чтобы устройство можно было вывести на рынок по всему миру или только в какой-либо стране с определенным набором параметров. В Приложении M перечислены некоторые пункты, относящиеся к определенной стране, которые могут быть преобразованы в нормативный текст, когда этот документ будет принят региональным или национальным органом по стандартизации.

9.3.4 Физический уровень

9.3.4.1 Общий обзор

Беспроводные устройства (см. 9.3.2) используют радиочастоты (RF) для коммуникации между устройствами. Расстояние между двумя устройствами может составлять 100 метров и более в зависимости от мощности передатчика, типа антенны и отсутствия препятствий между двумя устройствами. Беспроводные устройства могут получать питание от сети, аккумуляторной батареи, устройств сбора энергии (например, солнечной энергии, вибрации и т. д.) или их комбинации.

Профиль используется для устройств, реализующих коммуникацию в беспроводной ячеистой сети, как определено в этом стандарте. Физический уровень отвечает за метод аварийного сигнала, мощность сигнала, чувствительность устройства и среду для отправки битов через сетевые носители. Этот беспроводной PhL основан на физическом уровне (PHY) с расширенным спектром прямой последовательности (DSSS) 2450 МГц согласно IEEE 802.15.4-2011, раздел 10 и использует модуляцию O-QPSK. Эта спецификация профиля включает следующее:

- требования PhL, многие из которых заимствованы непосредственно из IEEE 802.15.4-2011, включая особые требования к каналам, мощности передачи и чувствительности приема, и

- требования PhL для обеспечения взаимодействия между беспроводными устройствами.

PhL этого стандарта касается характеристик радиокоммуникации при соединении к сети. Он находится в коммуникации с любой частью сетевой структуры, которая никоим образом не обрабатывает информацию. Физический уровень отвечает за отправку битов по сети. Он не определяет, что такое бит или как он используется, лишь то, как он отправляется. PhL отвечает за передачу и получение данных.

Пункты, определенные PhL, включают RF-передатчики, приемники и приемопередатчики. На этом уровне определяется любой элемент, который не обрабатывает информацию, но требуется для отправки и получения данных.

В Таблице 405 определяется выбор PhL в разделе 4 для этого профиля. Он включает в себя спецификацию физического уровня и определение услуги.

Таблица 405 - CP 9/2: выбор PhL

| Пункт | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Спецификация физического уровня и определение услуги | - | - |
| 4.1 | Общий положения | ДА | - |
| 4.2 | Определение услуги физического уровня | ДА | Подпредложение 9.3.4.2 и 9.3.4.3 применяются |
| 4.3 | Спецификация протокола физического уровня | ДА | Подпредложение 9.3.4.2 и 9.3.4.3 применяются |

9.3.4.2 Требования на основе IEEE STD 802.15.4-2011

В таблице 406 указан выбор IEEE STD 802.15.4-2011 PhL для коммуникационного устройства и его MAU.

Таблица 406 - CP 9/2: Выбор протокола PhL

| Пункт IEEE 802. 15.4-2011 | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-4 | - | Частичное | Если это применимо |
| 5-7 | - | НЕТ | - |
| 8 | Общие требования PHY | - | - |
| 8.1 | Общие требования и определения | - | - |
| 8.1.1 | Диапазон рабочих частот | Частичное | Включен только диапазон 2450 МГц - см. Таблицу 407. |
| 8.1.2 | Назначения каналов | Частичное | Включены только каналы 11-25 страницы канала 0 - см. Таблицу 408. |
| 8.1.3 | Минимальные периоды LIFS и SIFS | Частичное | Включена только полоса 2450 МГц |
| 8.1.4 | Измерение мощности RF | ДА |  |
| 8.1.5 | Мощность передачи | ДА | Дополнительные требования см. В 9.3.4.3.5. |
| 8.1.6 | Внеполосное побочное излучение | ДА | - |
| 8.1.7 | Определения чувствительности приемника | ДА | - |
| 8.2 | Общие характеристики радио | Частичное | CCAEnabled |
| 8.2.1 -8.2.6 | - | ДА | - |
| 8.2.7 | Оценка четкого канала (CCA) | ДА | Запрошен режим CCA, и CCA может быть включен/отключен с помощью CCAEnabled |
| 9 | PHY услуги | - | См. 4.2.2 для замены этого пункта. |
| 9.1 | Обзор |  |  |
| 9.2 | Константы PHY | ДА | - |
| 9,3 | Атрибуты PHY PIB | Частичное | См. 9.3.4.3.8 |
| 9,4 | Значения атрибутов PHY PIB для phyMaxFrameDuration и phySHRDuration | ДА | - |
| 10 | O-QPSK PHY | - |  |
| 10.1 | Формат PPDU | ДА | - |
| 10.2 | Модуляция и распространение | Частичное | Включена только полоса 2450 МГц |
| 10,3 | Требования O-QPSK PHY RF | Частичное | См. 9.3.4.3.5 и 9.3.4.3.7 для дальнейшего объяснения, и включена только полоса 2450 МГц. |
| 11–15 | - | НЕТ | - |
| Приложение | Список используемой литературы | Частичное | Если это применимо |
| Приложение B-Приложение H | - | НЕТ | - |

9.3.4.3 Другие требования физического уровня

9.3.4.3.1 Распределение частот

Приемопередатчик должен использовать DSSS и работать в безлицензионном диапазоне ISM, как показано в таблице 407.

Таблица 407 - Технические характеристики приемопередатчика

| Частота (МГц) | Скорость коммуникации (кчип/с) | Модуляция | Битрейт (кб/с) | Символьная скорость (ксимвол/с) | Символы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 400 - 2 483,5 | 2 000 | O-QPSK | 250 | 62,5 | 16-арный ортогональный |

9.3.4.3.2 Номера каналов и распределение частот

Полоса 2450 МГц поддерживает распределение каналов 11–26, как указано в IEEE STD 802.15.4-2011, 8.1.2.2. Поскольку канал 26 не соответствует нормам некоторых регионов мира, он не включен в этот профиль.

Распределение частот для каналов 11–25 показано в таблице 408.

Таблица 408 - Распределение частот

| Номер канала | Частота (МГц) |  | Номер канала | Частота (МГц) |  | Номер канала | Частота (МГц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2 405 |  | 16 | 2 430 |  | 21 | 2 455 |
| 12 | 2 410 |  | 17 | 2 435 |  | 22 | 2 460 |
| 13 | 2 415 |  | 18 | 2 440 |  | 23 | 2 465 |
| 14 | 2 420 |  | 19 | 2 445 |  | 24 | 2 470 |
| 15 | 2 425 |  | 20 | 2 450 |  | 25 | 2 475 |

9.3.4.3.3 Радиоприемопередатчики

Устройство коммуникации, использующее этот профиль, может быть реализовано с помощью готовых к использованию или заказных радиоприемопередатчиков, которые соответствуют стандарту IEEE 802.15.4-2011 и соответствуют критериям, перечисленным ниже.

Этот стандарт предназначен для соответствия международным нормам в Европе, Канаде, Японии, Китае, США и других странах. В Приложении M представлена информация об особенностях некоторых стран и описываются возможности того, как устройство может соответствовать этим нормам.

9.3.4.3.4 Неуказанные или улучшенные требуемые характеристики радиокоммуникации

Этот профиль включает следующее, что не указано в IEEE 802.15.4-2011.

- Время переключения между каналами должно составлять максимум 12-символьных периодов (0,192 мс).

- Рекомендуемое время включения радио при холодном запуске - максимум 4 мс. Он включает в себя синхронизацию частоты и время установления.

9.3.4.3.5 Мощность передачи

Мощность передачи должна быть эквивалентной изотропно излучаемой мощности (ЭИМИ) устройства. Все коммуникационные устройства, использующие этот профиль, должны обеспечивать номинальную ЭИМИ +10 дБм (10 мВт) ± 3 дБ.

Кроме того, производители должны гарантировать, что их устройство соответствует местным нормам по мощности передачи, применяемым к установке устройства.

В обоих случаях номинальная мощность передачи должна быть репрезентативной для производимого производителем устройства с источником питания (аккумуляторные, солнечные или другие) от 95% до 100% номинальной мощности. Все устройства должны быть оснащены всенаправленной антенной. Данные о номинальной мощности передачи, включая максимальную выходную мощность и диаграммы направленности для всех антенн, поддерживаемых продуктом, должны быть доступны в руководстве по продукту или по запросу.

9.3.4.3.6 Контроль выходной мощности

Уровень мощности устройства должен программироваться на дискретных, монотонных уровнях от -10 дБмВт до +10 дБмВт ЭИМИ (в пределах ± 4 дБм погрешности фактического уровня мощности). Доступна команда прикладного уровня для управления выходной мощностью.

9.3.4.3.7 Чувствительность приемника

Чувствительность устройства определяется как комбинированная чувствительность приемника и антенны как системы. Все устройства должны иметь системную чувствительность (радио, печатная плата, кабели и разъемы) на уровне -85 дБ или выше.

9.3.4.3.8 Атрибуты PHY PIB

Этот профиль включает атрибуты, указанные в IEEE STD 802.15.4-2011, 9.3, и дополнительные атрибуты, которые применяются только к этому профилю. Некоторым из этих атрибутов присвоено постоянное значение для этого профиля, как показано в Таблице 409.

Таблица 409 - Атрибуты PHY PIB

| Атрибут | Комментарий |
| --- | --- |
| phyCurrentChannel | Устанавливается запросом Ph-Enable |
| phyChannelsSupported | Поддерживаются только каналы 11-25. |
| phyTransmitPower | Поддерживаются значения от -10 дБм до +10 дБм. |
| phyCCAMode | В таблице F.40 перечислены режимы. |
| phyCurrentPage | Включено только значение 0 |
| phyMaxFrameDuration | Включено только значение 266. |
| phySHRDuration | Включено только значение "10" |
| phySymbolsPerOctet | Включено только значение "2" |
| SleepState | Принимает одно из двух значений - сон, бодрствование. |
| RcvOvewrflowEnable | Если значение истина, то включает индикацию отказа переполнения приема. |

9.3.5 Канальный уровень

9.3.5.1 Выбор услуги DLL

В таблице 410 дается определение выборы услуги DLL в разделе 5 для этого профиля. Он включает услуги, предоставляемые канальным, сетевым и транспортным уровнями.

Таблица 410 - CP 9/2: Выбор услуги DLL

| Пункт | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Определение услуги канального уровня - элементы типа 20 | - | - |
| 5.1 | Общий | ДА | - |
| 5.2 | Услуги уровня звена данных | - | - |
| 5.2.1 | Функции услуг канального уровня | ДА | - |
| 5.2.2 | QoS для услуги сообщений | ДА | - |
| 5.2.3 | Последовательность примитивов | ДА | - |
| 5.2.4 | Услуга DL-передачу | ДА | - |
| 5.2.5 | Услуга DL-приема | Частичное | Эта услуга не является обязательным. Обычно он используется для устранения неполадок сети в «беспорядочном режиме функционирования». |
| 5.2.6 | Услуга DL-Disconnect | ДА | - |
| 5.2.7 | Услуга отказа DL-пути | ДА | - |
| 5.2.8 | Услуга DL-Уведомления | ДА | - |
| 5.2.9 | Услуга DL-Соседнего устройства | ДА | - |
| 5.2.10 | DLM-Set | ДА | - |
| 5.2.11 | DLM-Get | ДА | - |
| 5.2.12 | DLM-Действие | ДА | - |
| 5.2.13 | DLM-Случай | ДА | - |
| 5,3 | Услуги сетевого уровня | ДА | - |
| 5,4 | Услуги транспортного уровня | ДА | - |

9.3.5.2 Выбор протокола DLL

В таблице 411 определяется выбор услуги DLL в разделе 6 для этого профиля. Он включает в себя спецификации протокола канального, сетевого и транспортного уровней.

Таблица 411 - CP 9/2: Выбор протокола DLL

| Пункт | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Спецификация протокола уровня звена данных - элементы типа 20 |  |  |
| 6.1 | Обзор | ДА | - |
| 6.3 | Управление логическим каналом | ДА | - |
| 6.4 | Средний контроль доступа | ДА | - |
| 6.5 | DL-управление-информация | ДА | - |
| 6,6 | Сетевой уровень | ДА | - |
| 6,7 | Транспортный уровень | ДА | - |

9.3.6 Прикладной уровень

9.3.6.1 Выбор услуги AL

9.3.6.1.1 Выбор услуги AL, общий для всех типов устройств

Применяется IEC 61158-5-20. В таблице 412 показан выбор услуги AL в разделе 7 для этого профиля.

Таблица 412 - CP 9/2: Выбор услуги AL

| Пункт | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Определение услуги прикладного уровня - элементы типа 20 | - | - |
| 7.1 | Общие концепции | ДА | - |
| 7.2 | Общий | ДА | - |
| 7.3 | Тип данных ASE | ДА | - |
| 7,4 | Спецификация коммуникационной модели | - | - |
| 7.4.1 | Общие параметры | ДА | - |
| 7.4.2 | ASE | - | - |
| 7.4.2.1 | Виртуальное полевое устройство ASE | ДА | - |
| 7.4.2.2 | Переменная ASE | ДА |  |
| 7.4.2.3 | Действие ASE | ДА |  |
| 7.4.2.4 | Услуги приложений для устройств | Частичное | См. Таблицу 413. |
| 7.4.2.5 | Услуги управления слоями | Частичное | См. Таблицу 414. |
| 7.4.2.6 | Услуги шлюза и программы управления сетью | Частичное | См. Таблицу 415 |
| 7.4.2.7 | Услуги по настройке сетевого управления | Частичное | См. Таблицу 416. |
| 7.4.3 | AR | ДА | - |

9.3.6.1.2 Выбор услуги переменного ASE

В этом разделе указаны услуги, которые требуются для различных типов устройств. Используется следующее соглашение:

X: услуга требуется;

O: услуга необязательна;

Пустая ячейка: услуга не требуется.

Таблица 413, Таблица 414, Таблица 415 и Таблица 416 определяют выбор услуги Переменная ASE в разделе 7 для этого профиля.

Таблица 413 - CP 9/2: Выбор услуги приложения устройства

| Пункт | Заголовок | Идентификатор VARa | Полевое устройство | Адаптер | Шлюза | Портативное устройство | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.2.4.1 | Считывание основной переменной | 1 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.2 | Считывание тока контура и процента диапазона | 2 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.3 | Считывание динамических переменных и тока контура | 3 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.4 | Конфигурация цикла записи | 6 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.5 | Конфигурация цикла считывания | 7 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.6 | Считывание классификации семейств динамических переменных | 8 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.7 | Считывание переменных устройства со статусом | 9 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.8 | Считывание сообщений | 12 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.9 | Считывание тега, дескриптора и даты | 13 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.10 | Считывание информации о первичном преобразователе переменной | 14 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.11 | Считывание информации об устройстве | 15 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.12 | Считывание окончательного номера сборки | 16 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.13 | Запись сообщения | 17 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.14 | Запись тега, дескриптор и дату | 18 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.15 | Запись номера окончательной сборки | 19 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.16 | Считание длинного тега | 20 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.17 | Запись длинного тега | 22 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.18 | Сбросить значок изменения конфигурации | 38 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.19 | Самотестирование | 41 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.20 | Выполнить сброс устройства | 42 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.21 | Считывание дополнительного статуса устройства | 48 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.22 | Сбросить статус доступен | 48 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.23 | Считывание информации о переменных устройства | 54 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.24 | Запись переменных устройства | 79 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.25 | Считывание часов реального времени | 90 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.4.26 | Запись периода публикации данных | 103 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.27 | Запись триггера публикации данных | 104 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.28 | Считывание конфигурации режима публикации данных | 105 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.29 | Очистить отложенные отклики | 106 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.30 | Запись переменных устройства публикации данных | 107 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.31 | Запись номера команды режима публикации данных | 108 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.32 | Запись управления режимом публикации данных | 109 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.33 | Считывание сводки уведомлений о событиях | 115 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.34 | Запись битовой маски уведомления о событии | 116 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.35 | Время уведомления о событии записи | 117 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.36 | Запись управления уведомлением о событии | 118 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.4.37 | Запись подтверждения уведомления о событии | 119 | X | X | X |  |  |
| ___________ а Идентификатор VAR является числовым идентификатором в определении услуги. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 414 - CP 9/2: Выбор услуги управления уровнями

| Пункт | Заголовок | Идентификатор VARa | Полевое устройство | Адаптер | Шлюз | Портативное | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.2.5.1 | Запись Ключ_соединения | 768 | X | X |  | X |  |
| 7.4.2.5.2 | Считывание статуса соединения | 769 | X | X |  | X |  |
| 7.4.2.5.3 | Запись время_отказа_от_активного_поиска | 770 | X | X |  | X | X |
| 7.4.2.5.4 | Конфигурация режима соединения к определению | 771 | X | X |  | X |  |
| 7.4.2.5.5 | Считывание конфигурации режима соединения | 772 | X | X |  | X | X |
| 7.4.2.5.6 | Запись идентификатор_сети | 773 | X | X | X | X | X |
| 7.4.2.5.7 | Считывание идентификатор_сети | 774 | X | X | X | X | X |
| 7.4.2.5.8 | Запись тега_сети | 775 | X | X | X | X |  |
| 7.4.2.5.9 | Считывание тег_сети | 776 | X | X | X | X |  |
| 7.4.2.5.10 | Считывание возможностей беспроводного устройства | 777 | X | X |  |  | O |
| 7.4.2.5.11 | Считывание срока службы аккумуляторной батареи | 778 | X | X | X |  | O |
| 7.4.2.5.12 | Сообщить о состоянии устройства | 779 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.13 | Считывание списка состояния соседних устройств | 780 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.14 | Считывание псевдонима устройства | 781 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.15 | Считывание списка сеансов | 782 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.16 | Считывание списка суперкадров | 783 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.17 | Считывание списка каналов | 784 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.18 | Считывание списка графиков | 785 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.19 | Считывание значка атрибута соседнего устройства | 786 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.20 | Считывание уровня сигнала соседнего устройства | 787 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.21 | Сообщить об аварийном сигнале в нисходящем направлении | 788 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.22 | Сообщить об ошибке маршрута источника | 789 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.23 | Отчет об ошибке маршрута графика | 790 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.24 | Сообщить об ошибке транспортного уровня | 791 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.25 | Запись отображения времени в формате UTC | 793 | X | X | O |  |  |
| 7.4.2.5.26 | Считывание карты времени UTC | 794 | X | X | X |  | X |
| 7.4.2.5.27 | Запись интервала таймера | 795 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.28 | Считывание интервала таймера | 796 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.29 | Запись выходной мощности радио | 797 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.30 | Считывание выходной мощности радио | 798 | X | X | X |  | X |
| 7.4.2.5.31 | Запрос расписания | 799 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.32 | Считывание списка расписания | 800 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.33 | Удалить расписания коммуникации | 801 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.34 | Считывание списка маршрутов | 802 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.35 | Считывание исходного маршрута | 803 | O | O |  |  |  |
| 7.4.2.5.36 | Считывание режима CCA | 804 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.37 | Запись режима CCA | 805 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.38 | Считывание суперкадра портативного устройства | 806 | X | X | X |  | X |
| 7.4.2.5.39 | Запись суперкадра портативного устройства | 807 | X | X |  | X |  |
| 7.4.2.5.40 | Считывание переключений на прямую передачу пакета | 808 | X | X | X |  | X |
| 7.4.2.5.41 | Записать переключений на прямую передачу пакета | 809 | X | X |  |  | O |
| 7.4.2.5.42 | Считывание приоритет_соединения | 810 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.43 | Запись приоритет_соединения | 811 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.44 | Считывание получение Порог_приоритета | 812 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.45 | Запись получения Порог_приоритета | 813 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.46 | Считывание списка устройств | 814 | O | O | X |  |  |
| 7.4.2.5.47 | Добавление записи в список устройств | 815 | O | O | X |  |  |
| 7.4.2.5.48 | Удалить запись из списка устройств | 816 | O | O | X |  |  |
| 7.4.2.5.49 | Считывание черного списка каналов | 817 | X | X | X |  |  |
| 7.4.2.5.50 | Запись в черный список каналов | 818 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.5.51 | Считывание показателя отката | 819 | X | X |  |  |  |
| 7.4.2.5.52 | Запись показателя отката | 820 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.5.53 | Запись режима доступа к сети | 821 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.5.54 | Считывание режима доступа к сети | 822 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.5.55 | Запрос сеанса | 823 |  |  |  | X | X |
| __________ а Идентификатор VAR является числовым идентификатором в определении услуги. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 415 - CP 9/2: Выбор услуги шлюза и программы управления сетью

| Пункт | Заголовок | Идентификатор VARa | FDb | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.2.6.1 | Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием уникального идентификатора | 832 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.2 | Считывание состояние соседних устройств устройства | 833 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.3 | Считывание информации о топологии сети | 834 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.4 | Считывание списка сообщений с данными публикации | 835 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.5 | Сброс кешированных откликов для устройства | 836 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.6 | Считывание статистики сетевого устройства | 840 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.7 | Считывание идентификатора сетевого устройства по псевдониму | 841 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.8 | Запись значков планирования сетевого устройства | 842 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.9 | Считывание значков планирования сетевого устройства | 843 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.10 | Считывание сетевых ограничений | 844 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.11 | Запись сетевых ограничений | 845 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.12 | Считывание сетевой статистики | 846 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.13 | Перенести список сетей в белый список | 847 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.14 | Сгенерировать ключ | 848 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.15 | Считывание ключа соединения устройства | 849 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.16 | Запись ключа соединения устройства | 850 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.17 | Сменить ключ сейчас | 851 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.18 | Считывание уставок устаревших данных | 852 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.19 | Записать таймер устаревших данных | 853 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.20 | Записать уставку подсчета устаревших данных | 854 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.21 | Считывание расширенного сеанса | 855 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.22 | Считывание настройки приостановки устройства | 856 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.23 | Считывание объявленного уровня безопасности | 857 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.24 | Сброс статистики доступности | 858 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.25 | Считывание активного статуса объявления | 859 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.26 | Считывание режима ключа соединения | 860 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.27 | Запись режима ключа соединения | 861 |  |  | X |  |  |
| 7.4.2.6.28 | Считывание расписание по идентификатору | 862 |  |  | X |  |  |
| ____________ а Идентификатор VAR является числовым идентификатором в определении услуги. Его также называют номером команды HART™ также называется номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 416 - CP 9/2: Выбор услуги конфигурации сетевого управления

| Пункт | Заголовок | Идентификатор VARa | FDb | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.2.7.1 | Отключить устройство | 960 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.2 | Запись сетевого ключа | 961 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.3 | Запись псевдонима устройства | 962 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.4 | Запись сеанса | 963 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.5 | Удалить сеанс | 964 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.6 | Запись Суперкадра | 965 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.7 | Удалить суперкадр | 966 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.8 | Запись канала | 967 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.9 | Удалить канал | 968 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.10 | Запись соединения графика | 969 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.11 | Удалить соединение графика | 970 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.12 | Запись значка атрибута соседнего устройства | 971 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.13 | Запись приостановки сети | 972 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.14 | Запись расписания | 973 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.15 | Запись маршрута | 974 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.16 | Удалить маршрут | 975 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.17 | Запись исходного маршрута | 976 | O | O |  |  | X |
| 7.4.2.7.18 | Удалить исходный маршрут | 977 | O | O |  |  | X |
| 7.4.2.7.19 | Запись режима счетчика состояния | 978 | X | X |  |  | X |
| 7.4.2.7.20 | Запись поддерживаемого уровня безопасности | 979 | X | X |  |  | X |
| __________ a Идентификатор VAR — это числовой идентификатор в определении услуги. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |
| b FD = Полевое устройство. |  |  |  |  |  |  |  |

9.3.6.2 Выбор протокола AL

9.3.6.2.1 Выбор протокола AL, общего для всех типов устройств

Применяется IEC 61158-6-20. В таблице 417 определяется выбор услуги AL в разделе 8 для этого профиля.

Таблица 417 - CP 9/2: выбор протокола AL

| Пункт | Заголовок | Присутствие | Ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Спецификация протокола прикладного уровня - элементы типа 20 | - | - |
| 8.1 | Общие положения | ДА | - |
| 8.2 | Абстрактный синтаксис | ДА | - |
| 8.3 | Синтаксис передачи |  | - |
| 8.3.1 | Общие поля APDU |  | - |
| 8.3.1.1 | Поле номера команды | ДА | - |
| 8.3.1.2 | Поле количества октетов | ДА |  |
| 8.3.1.3 | Поле кода отклика | ДА |  |
| 8.3.1.4 | Статус процесса приложения | ДА | См. Таблицу 418. |
| 8.3.1.5 | Расширенный статус | ДА | - |
| 8.3.1.6 | Поле значения | ДА | - |
| 8.3.1.7 | Форматы структур APDU | ДА |  |
| 8.3.2 | Общая структура APDU | ДА |  |
| 8.3.3 | Структуры APDU, зависящие от услуги приложения устройства | Частичное | См. Таблицу 419. |
| 8.3.4 | Структуры APDU для услуги управления уровнями | Частичное | См. Таблицу 420. |
| 8.3.5 | Структуры APDU для шлюза и программы управления сетью | Частичное | См. Таблицу 421. |
| 8.3.6 | Отдельные структуры APDU для конфигурации сетевого управления | Частичное | См. Таблицу 422. |
| 8.3.7 | Правила кодирования данных | ДА | - |
| 8.4 | Общие процедуры | ДА | - |
| 8.5 | Автомат протокола обслуживания FAL (FSPM) | ДА | - |
| 8.6 | Автомата протокола взаимодействия приложений (ARPM) | ДА | - |
| 8.7 | Автомат протокола отображения TL (TMPM) | ДА | - |

Таблица 418 - Значения статуса процесса приложения

| Битовая маска | Определение |
| --- | --- |
| 0x80 | Неисправность устройства - устройство обнаружило серьезную ошибку или ошибку, нарушающую работу устройства. |
| 0x40 | Конфигурация изменена - выполнена функция, изменившая конфигурацию устройства. |
| 0x20 | Холодный старт - произошел отказ питания или сброс устройства |
| 0x10 | Доступен дополнительный статус - дополнительную информацию о статусе можно получить с помощью другой команды считывания |
| 0x08 | Фиксированный ток контура - ток контура удерживается на фиксированном значении и не реагирует на изменения процесса. |
| 0x04 | Насыщенный ток контура - ток контура достиг своего верхнего (или нижнего) предела конечной точки и не может больше увеличиваться (или уменьшаться). |
| 0x02 | Непервичная переменная выходит за пределы - переменная устройства, не сопоставленная с основной переменной, выходит за свои рабочие пределы. |
| 0x01 | Первичная переменная выходит за пределы - первичная переменная выходит за рабочий предел. |

9.3.6.2.2 Выбор переменного протокола ASE

В таблицах выбора APDU для конкретных услуги используется следующее соглашение:

X: 		требуется APDU;

O: 		дополнительный APDU;

пусто: 	APDU не требуется.

Таблица 419 - CP 9/2: Выбор APDU приложения услуги устройств

| Пункт | Заголовок | Идентификатор CMDa | Полевое устройство | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.3.1 | Определить FAL PDU | 0, 11, 21 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.2 | FAL PDU Считывание первичной переменной | 1 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.3 | FAL PDU Считывание тока контура и процент диапазона | 2 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.4 | FAL PDU Считывание динамических переменных и тока контура | 3 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.5 | FAL PDU Запись конфигурации цикла | 6 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.6 | FAL PDU Считывание конфигурации цикла | 7 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.7 | FAL PDU Считывание классификаций семейств динамических переменных | 8 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.8 | FAL PDU Считывание переменных устройства со статусом | 9 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.9 | FAL PDU Считывание сообщения | 12 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.10 | FAL PDU Считывание тега, дескриптора и даты | 13 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.11 | FAL PDU Считывание информации первичного преобразователя переменной | 14 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.12 | FAL PDU Считывание информации об устройстве | 15 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.13 | FAL PDU Считывание окончательного номера сборки | 16 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.14 | FAL PDU Запись сообщения | 17 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.15 | FAL PDU Запись тега, дескриптора и даты | 18 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.16 | FAL PDU Запись окончательного номера сборки | 19 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.17 | FAL PDU Считывание длинного тега | 20 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.18 | FAL PDU Запись длинного тега | 22 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.19 | FAL PDU Сбросить конфигурации измененных значков | 38 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.20 | FAL PDU Выполнить самотестирование | 41 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.21 | FAL PDU Выполнить сброс устройства | 42 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.22 | FAL PDU Считывание дополнительного статуса устройства | 48 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.23 | FAL PDU Сбросить дополнительный статус доступен |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.3.24 | FAL PDU Считывание информации о переменных устройства | 54 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.25 | FAL PDU Запись переменных устройства | 79 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.26 | Считывание сводки идентификаторов подустройств | 84 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.27 | FAL PDU Считывание часов реального времени | 90 | X | X |  |  |  |
| 8.3.3.28 | FAL PDU Запись периода публикации данных | 103 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.29 | FAL PDU Запись триггера публикации данных | 104 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.30 | FAL PDU Считывание конфигурации режима публикации данных | 105 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.31 | FAL PDU Сбросить отложенные отклики | 106 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.32 | FAL PDU Запись переменных устройства публикации данных | 107 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.33 | FAL PDU Запись номера команды режима публикации данных | 108 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.34 | FAL PDU Запись управления режимом публикации данных | 109 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.35 | FAL PDU Считывание сводки уведомлений о событиях | 115 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.36 | FAL PDU Запись битовой маски уведомления о событии | 116 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.37 | FAL PDU Запись времени уведомления о событии | 117 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.38 | FAL PDU Запись управления уведомлением о событии | 118 | X | X | X |  |  |
| 8.3.3.39 | FAL PDU Запись подтверждения уведомления о событии | 119 | X | X | X |  |  |
| ___________ а Идентификатор CMD – это значение поля Команда в APDU. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 420 - CP 9/2: Выбор APDU для конкретной услуги управления уровнем

| Пункт | Заголовок | Идентификатор CMDa | Полевое устройство | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.4.1 | FAL PDU Запись Ключ_соединения | 768 | X | X |  | X |  |
| 8.3.4.2 | FAL PDU Считывание статуса соединения | 769 | X | X |  | X |  |
| 8.3.4.3 | FAL PDU Запись время_отказа_от_активного_поиска | 770 | X | X |  | X | X |
| 8.3.4.4 | FAL PDU Запись конфигурации режима соединения записи | 771 | X | X |  | X |  |
| 8.3.4.5 | FAL PDU Считывание конфигурации режима соединения | 772 | X | X |  | X | X |
| 8.3.4.6 | FAL PDU Запись идентификатор_сети | 773 | X | X | X | X | X |
| 8.3.4.7 | FAL PDU Считывание идентификатора_сети | 774 | X | X | X | X | X |
| 8.3.4.8 | FAL PDU Запись тега_сети | 775 | X | X | X | X |  |
| 8.3.4.9 | FAL PDU Считывание тега_сети | 776 | X | X | X | X |  |
| 8.3.4.10 | FAL PDU Считывание возможностей беспроводного устройства | 777 | X | X |  |  | O |
| 8.3.4.11 | FAL PDU Считывание времени автономного функционирования | 778 | X | X | X |  | O |
| 8.3.4.12 | FAL PDU Сообщить о состоянии устройства | 779 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.13 | FAL PDU Считывание списка работоспособности соседних устройств | 780 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.14 | FAL PDU Считывание псевдонима устройства | 781 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.15 | FAL PDU Считывание списка сеансов | 782 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.16 | FAL PDU Считывание списка суперкадров | 783 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.17 | FAL PDU Считывание списка каналов | 784 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.18 | FAL PDU Считывание списка графиков | 785 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.19 | FAL PDU Считывание значка атрибута соседнего устройства | 786 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.20 | FAL PDU Считывание уровня сигнала соседнего устройства | 787 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.21 | FAL PDU Отчет об аварийном сигнале в нисходящем направлении | 788 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.22 | FAL PDU Отчет об аварийном сигнале отказа маршрута источника | 789 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.23 | FAL PDU Отчет об ошибке маршрута графика | 790 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.24 | FAL PDU Отчет об аварийного сигнала отказа транспортного уровня | 791 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.25 | FAL PDU Запись отображение времени UTC | 793 | X | X | O |  |  |
| 8.3.4.26 | FAL PDU Считывание отображения времени UTC | 794 | X | X | X |  | X |
| 8.3.4.27 | FAL PDU Интервал записи таймера | 795 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.28 | FAL PDU Считывание интервала таймера | 796 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.29 | FAL PDU Запись выходной радиомощности | 797 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.30 | FAL PDU Считывание выходной радиомощности | 798 | X | X | X |  | X |
| 8.3.4.31 | FAL PDU Запрос Расписания | 799 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.32 | FAL PDU Считывание списка расписания | 800 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.33 | FAL PDU Удалить расписание | 801 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.34 | FAL PDU Считывание списка маршрутов | 802 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.35 | FAL PDU Считывание исходного маршрута | 803 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.36 | FAL PDU Считывание в режиме CCA | 804 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.37 | FAL PDU Запись режима CCA | 805 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.38 | FAL PDU Считывание суперкадра портативного устройства | 806 | X | X | X |  | X |
| 8.3.4.39 | FAL PDU Запись суперкадра портативного устройства | 807 | X | X |  | X |  |
| 8.3.4.40 | FAL PDU Считывание переключений на прямую передачу пакетов | 808 | X | X | X |  | X |
| 8.3.4.41 | FAL PDU Запись переключений на прямую передачу пакетов | 809 | X | X |  |  | O |
| 8.3.4.42 | Считывание FAL PDU Приоритет_соединения | 810 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.43 | FAL PDU Запись Приоритет_соединения | 811 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.44 | FAL PDU Считывание получения Порог_приоритета | 812 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.45 | FAL PDU Запись получения Порог_приоритета | 813 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.46 | FAL PDU Считывание списка устройств | 814 | O | O | X |  |  |
| 8.3.4.47 | FAL PDU Добавить запись в список устройств | 815 | O | O | X |  |  |
| 8.3.4.48 | FAL PDU Удалить запись из списка устройств | 816 | O | O | X |  |  |
| 8.3.4.49 | FAL PDU Считывание черного списка каналов | 817 | X | X | X |  |  |
| 8.3.4.50 | FAL PDU Запись канала в черный список | 818 |  |  | X |  |  |
| 8.3.4.51 | FAL PDU Считывание показателя отката | 819 | X | X |  |  |  |
| 8.3.4.52 | FAL PDU Показатель задержки записи | 820 | X | X |  |  | X |
| 8.3.4.53 | FAL PDU Запись режима доступа к сети | 821 |  |  | X |  |  |
| 8.3.4.54 | FAL PDU Считывание режима доступа к сети | 822 |  |  | X |  |  |
| 8.3.4.55 | FAL PDU Запрос сеанса | 823 |  |  |  | X | X |
| ____________ а Идентификатор CMD - это значение поля Команда в APDU. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 421 - CP 9/2: Выбора APDU для услуги шлюза и программы управления сетью

| Пункт | Заголовок | Идентификатор CMDa | FD | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.5.1 | FAL PDU Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием уникального идентификатора | 832 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.2 | FAL PDU Считывание состояния соседнего устройства | 833 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.3 | FAL PDU Считывание информации о топологии сети | 834 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.4 | FAL PDU Считывание списка сообщений публикации данных | 835 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.5 | FAL PDU Сброс кешированных откликов для устройства | 836 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.6 | FAL PDU Считывание статистики сетевого устройства | 840 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.7 | FAL PDU Считывание идентификатора сетевого устройства с использованием псевдонима | 841 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.8 | FAL PDU Запись значков планирования сетевого устройства | 842 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.9 | FAL PDU Считывание значков планирования сетевого устройства | 843 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.10 | FAL PDU Считывание сетевых ограничений | 844 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.11 | FAL PDU Запись сетевых ограничений | 845 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.12 | FAL PDU Считывание сетевой статистики | 846 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.13 | FAL PDU Перенести список сетей в белый список | 847 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.14 | FAL PDU Сгенерировать ключ | 848 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.15 | FAL PDU Считывание ключа соединения устройства | 849 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.16 | FAL PDU Запись ключа соединения устройства | 850 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.17 | FAL PDU Изменить ключ сейчас | 851 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.18 | FAL PDU Считывание устаревших уставок данных | 852 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.19 | FAL PDU Запись устаревших данных таймера | 853 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.20 | FAL PDU Запись уставки количества устаревших данных | 854 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.21 | FAL PDU Считывание расширенного сеанса | 855 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.22 | FAL PDU Считывание настроек приостановки устройства | 856 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.23 | FAL PDU Считывание объявленного уровня безопасности | 857 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.24 | FAL PDU Сбросить статистики доступности | 858 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.25 | FAL PDU Считывание активного объявленного статуса | 859 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.26 | FAL PDU Считывание режима ключа соединения | 860 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.27 | FAL PDU Запись режима ключа соединения | 861 |  |  | X |  |  |
| 8.3.5.28 | FAL PDU Считывание расписания по идентификатору | 862 |  |  | X |  |  |
| ___________ а Идентификатор CMD — это значение поля Команда в APDU. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 422 - CP 9/2: Выбор APDU для услуги конфигурации сетевого управления

| Пункт | Заголовок | Идентификатор CMDa | FD | Адаптер | Шлюз | Портативный | Программа управления сетью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3.6.1 | Отключить устройство | 960 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.2 | Запись сетевого ключа | 961 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.3 | Запись псевдонима устройства | 962 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.4 | Запись сеанса | 963 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.5 | Удалить сеанс | 964 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.6 | Запись суперкадра | 965 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.7 | Удалить суперкадр | 966 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.8 | Запись канала | 967 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.9 | Удалить канал | 968 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.10 | Запись соединения графика | 969 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.11 | Удалить соединение графика | 970 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.12 | Запись значка атрибута соседнего устройства | 971 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.13 | Запись приостановки сети | 972 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.14 | Запись расписания | 973 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.15 | Запись маршрута | 974 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.16 | Удалить маршрут | 975 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.17 | Запись исходного маршрута | 976 | X | X |  |  | X |
| 8.3.6.18 | Удалить исходный маршрут | 977 | X | X |  |  | X |
| __________ а Идентификатор CMD — это значение поля Команда в APDU. Его также называют номером команды HART™. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(обязательное)

Безопасность

А.1 Общие положения

Функция безопасности для сети в соответствии с этим стандартом определяет функциональные возможности безопасности коммуникации и связанные с ними аспекты безопасности. Другие аспекты безопасности, такие как безопасность физических устройств, не входят в область применения этого стандарта. Специальные сообщения, которые защищены функцией безопасности:

- единичные модули данных протокола подуровня MAC,

- единицы данных протокола сквозного транспортного уровня, и

- управление ключами в модулях данных протокола AL.

Безопасность должна определяться стратегиями и быть многоуровневой и не зависеть от выбора установщика устройства или автора программного обеспечения. Она должна быть структурированной таким образом, чтобы случайные действия одного человека, которые ставят под угрозу безопасность системы, либо не допускались, либо строго контролировались. Услуги, связанные с безопасностью, должны выбираться стратегиями в сочетании с индивидуальным выбором приложения.

Стратегия должна распространяться с симметричным ключом с общим секретом, что позволяет применять целенаправленную стратегию, которая может быть изменена диспетчером безопасности сети, совместно использующим общий секретный ключ с целевым устройством. Если стратегией разрешается более одного выбора для атрибута безопасности, приложение должно определять выбор в пределах разрешенного диапазона посредством своего начального или текущего запроса на услугу.

Безопасность поэтапной передачи обеспечивается подуровнем LLC. Он защищает от злоумышленников, которые находятся за пределами системы и не разглашают системные секретные данные.

Сквозную безопасность обеспечивает подуровень безопасности в верхней части сетевого уровня. Он защищает от злоумышленников, которые могут находиться на сетевом пути между источником и конечной точкой.

Новое устройство подключается к сети только после того, как оно получило Ключ_соединения через порт обслуживания.

Устройства с учетными данными участвуют в защищенной коммуникации с другими такими устройствами посредством использования симметричного ключа с общими секретными данными (см. 6.6.3.2), которые аутентифицируют их сообщения друг для друга.

Если только два устройства совместно используют секретный ключ, получение аутентифицированного сообщения одним из устройств должно означать, что оно было отправлено другим устройством или что собственное программное обеспечение принимающего устройства было скомпрометировано. Таким образом, для пары устройств аутентификация сообщения подразумевает дополнительное условие аутентификации источника, т.е. заявленный источник сообщения был фактическим отправителем сообщения.

Примечание – Защита от нарушения криптографических границ внутри аппаратного обеспечения устройств выходит за рамки настоящего стандарта. Другие публикации, включая ISO/IEC 15408 и серию US NIST FIPS 140, посвящены этим уязвимостям; Решения о соответствии остаются на усмотрение тех, кто оценивает то, что разработали исполнители.

Основные элементы безопасности предоставляемых услуг включают авторизацию коммуникационных взаимосвязей среди или между взаимодействующими объектами (см. 6.6.5.4 - Состояние карантина и Запроса услуги сеанса).

В обоих случаях используется симметричный ключ данных, который используется всеми предполагаемыми коммуникаторами. Злоумышленники, которые не имеют общий ключ, не могут изменить сообщение, не будучи обнаруженными, и не могут восстановить зашифрованную полезную информацию более высокого уровня (кроме ее размера).

Как правило, политика безопасности, связанная с каждым ключом, определяет тип и степень защиты с использованием ключей, которая должна быть обеспечена при использовании этого ключа. Работа основана на общем восприятии времени на основе синхронизации часов. Услуги безопасности подуровня LLC и транспортного уровня аутентифицируют для получателя время передачи PDU и приблизительное время создания TPDU. Элементы протокола указаны на соответствующих уровнях.

См. Раздел 6.3.4 «Обнаружение отказов и безопасность» для протокола безопасности подуровня MAC.

См. 6.6.3 Функция безопасности для получения информации о протоколе сквозной безопасности.

См. Раздел A.2 для протокола соединения.

См. Раздел A.3 для изменения ключевой операции.

См. Раздел A.4 для управления безопасностью.

См. Раздел A.5 для порта обслуживания.

См. Раздел C.2 для функции распределения ключей, выполняемой программой управления сетью. Следующие APDU используются для управления объектами безопасности:

Услуга Запись Ключа_соединения (см. 8.3.4.1, команда 768), услуга Считывание Списка Сеансов (см. 8.3.4.15, команда 782), услуга Запрос сеанса (см. 8.3.4.55, команда 823), услуга Запись сетевого ключа (см. 8.3.6.2, команда 961), услуга Запись сеанса (см. 8.3.6.4, команда 963) и услуга Удаление сеанса (см. 8.3.6.5, команда 964).

А.2 Соединение

A.2.1 Последовательность соединения

A.2.1.1 Обзор

«Соединение» означает процесс, используемый устройством для получения доступа к сети и интеграции в нее. Обзор последовательности показан на рисунке A.1. Действия, необходимые для соединения нового устройства к операционной сети, перечислены ниже.

- Устройство должно быть снабжено инструментом для обслуживания. Он состоит из записи идентификатор_сети и Ключ_соединения в новое устройство.

Примечание – Ключ_соединения может быть разным для каждого устройства.

- Новое устройство контролирует сеть и принимает блоки Уведомление DLPDU, передаваемые другими устройствами. Объявление DLPDU включает в себя информацию, достаточную для синхронизации нового устройства с сетевыми часами и коммуникации по правильному каналу, то есть правильному номеру слота и каналу. Новое устройство находит сеть с совпадающим идентификатором идентификатор_сети и синхронизируется с ней.

- Затем оно устанавливает безопасный канал между ним и программой управления сетью, используя Ключ_соединения для шифрования начального обмена данными между ними. Оно отправляет свои учетные данные программе управления сетью, чтобы продемонстрировать, что он заслуживает доверия.

- Программа управления сетью проверяет надежность нового устройства.

- Идентификационные данные устройства в соответствии с Идентификатор CMD №0 и Длинный_тег представляются программе управления сетью.

- Ключ_соединения работает как пароль.

- Программа управления сетью учитывает все эти три элемента при принятии решения о разрешении устройства в сеть.

- После того, как устройство признано заслуживающим доверия, программа управления сетью предоставляет ключ сеанса программы управления сетью и сетевой ключ присоединяющемуся устройству.

- Программа управления сетью должна реализовать белый список, чтобы гарантировать, что к сети присоединяются только известные доверенные полевые устройства. После выполнения требований безопасности для новых устройств программа управления сетью приступает к интеграции устройства в сеть. Это достигается за счет обеспечения устройства обычными суперкадрами и каналами.

- Программа управления сетью может оставить устройство на карантине. В этом случае устройство может участвовать в сети, но не имеет сеанса шлюза.

- После того, как помещенное в карантин устройство установит сеанс со шлюзом, оно станет работоспособным. Затем оно начинает получать полосу пропускания и коммуникационные ресурсы, необходимые для публикации данных процесса и событий, как того требует его конфигурация.

Рисунок А.1 - Последовательность соединения

A.2.1.2 Первоначальная инициализация устройства

Перед попыткой соединения к сети устройству требуются два фрагмента данных - Ключ_соединения и идентификатор_сети. Идентификатор_сети определяет сеть, к которой устройство должно присоединиться, а Ключ_соединения — это сетевой пароль, который позволит устройству присоединиться к сети. Эти два элемента должны быть записаны в устройство через порт обслуживания устройства (см. Раздел A.5).

После завершения первоначальной подготовки устройство можно сразу настроить для соединения к сети. В качестве альтернативы устройство может быть установлено в процессе, а затем конечный пользователь может использовать инструмент обслуживания устройства, чтобы перевести устройство в режим соединения.

Инструмент обслуживания также может использоваться для отслеживания процесса соединения, позволяя оператору вмешаться, если это необходимо.

A.2.1.3 Прослушивание сетевого трафика

После того, как соединение было начато, DLE устройства переводится в режим поиска для синхронизации с сетью и получения объявления DLPDU. В этом режиме устройство должно идентифицировать соседних устройств (объявленные или нет) и собирать статистику соседних устройств, например, средний уровень сигнала. После идентификации одного или нескольких объявленных соседних устройств присоединяющееся устройство должно выбрать одного из них в качестве материнского для своего процесса соединения. Соседнее устройство с самым низким приоритетом соединения и адекватным RSL должно быть выбрано в качестве материнского соседнего устройства. NPDU Идентификатор_графика должен быть установлен на то же значение, которое содержится в объявлении DLPDU, полученном от соседнего устройства, через которое выполняется соединение.

A.2.1.4 Представление учетных данных

После того, как устройство синхронизируется с сетью, оно передает запрос на соединение (см. на рисунке A.1) программе управления сетью. Запрос на соединение и его шифрование содержат учетные данные устройства, которые программа управления сетью должна проверить, прежде чем разрешить устройству присоединиться к сети. Цель устройства - получить ключ сеанса или сетевой ключ, чтобы оно могло продолжать коммуницировать с программой управления сетью. Сетевой ключ используется для межсетевого взаимодействия на уровне канала передачи данных, одноэтапной защиты и аутентификации. Есть три ключевых полномочия.

- Идентификационные данные устройства (с помощью FAL PDU команды Идентифицировать, отклик на команду 0).

- Свой Длинный_тег (используя FAL PDU команды Считывание длинного тега, отклик на команду 20).

- Список соседних устройств, обнаруженных устройством (с помощью FAL PDU команды Считывание уровня сигнала соседнего устройства, отклик на команду 787).

- Ключ_соединения устройства.

Первые три содержатся в полезных данных запроса на соединение. Отклик Команда 787 должен содержать двух соседних устройств: соседнего устройства, через который осуществляется соединение, и еще одного соседнего устройства. Второе соседнее устройство должно быть объявленным соседним устройством, к которому нет соединения с наивысшим RLS. Устройство должно прослушивать все каналы приема, объявленные двумя соседними устройствами, отправленными в команде 787. Ключ_соединения используется в качестве Ключа_сеанса для всех коммуникаций, пока устройство не получит сеансовые и сетевые ключи от программы управления сетью. Таким образом, успешная аутентификация программой управления сетью подтверждает, что устройство имеет правильный Ключ_соединения.

Запрос на соединение должен передаваться с нормальным приоритетом.

Поскольку присоединяющееся устройство не знает сетевой ключ, оно должно использовать хорошо известный ключ для коммуникации DLPDU с объявленным соседним устройством, которое используется в качестве предполагаемого материнского устройства. Это предполагаемое материнское устройство получает DLPDU от присоединяющегося устройства и пересылает его через сеть, используя сетевой ключ.

После отправки запроса на соединение присоединяющееся устройство должно запустить таймер отклика для отслеживания отклика. Если этот таймер истекает, то устройство должно отправить еще один запрос на соединение следующему доступному объявленному соседнему устройству. Запросы на соединение отправляются до тех пор, пока не будет превышено макс_попытки_соединения. См. таблицу 126.

A.2.1.5 Получение первых ключей

Когда программа управления сетью получает запрос на соединение, она должна проверить, что запрос был от доверенного устройства. Доверенное устройство:

- имеет надежные доверенные идентификационные данные (т.е. правильное название устройства),

- использует соответствующий Ключ_соединения, и

- правильно объединяет название устройства и Ключ_соединения друг с другом.

Запрос на соединение содержит достаточно информации, чтобы удовлетворить всем этим критериям. Идентификация устанавливается с помощью двоичной информации в команде 0 или с помощью Длинный_тег в команде 20.

Примечание – Существует широкий спектр методологий и методов защиты, позволяющих установить, следует ли доверять присоединяющемуся устройству. Выбор стратегии, используемой программой управления сетью для проверки того, что присоединяемое устройство является доверенным, выходит за рамки данной спецификации.

Несколько стратегий, которые напрямую могут использоваться программой управления сетью:

- Если ведется белый список устройств, то только устройствам из этого белого списка будет разрешено подключаться к сети.

- Если ведется черный список устройств, то устройствам из этого черного списка НЕ разрешается подключаться к сети.

Кроме того, программа управления сетью всегда должна проверять список активных устройств, чтобы убедиться, что дублирующееся устройство (например, дублированный уникальный идентификатор) не пытается подделать свой путь в сеть.

Если учетные данные устройства соответствуют критериям проверки, то запрос на соединение считается подлинным. Программа управления сетью должна назначить сеансовый ключ, псевдоним устройства и запись эти два названия и сетевой ключ в присоединяющееся устройство (см. 3 на рисунке A.1). Отклик включает:

- Команда 961 «Запись сетевого ключа» (усеченная);

- Команда 962 «Запись адрес псевдонима устройства»; и

- Команда 963 Запись сеанса (усеченная).

PDU отклика на соединение зашифровывается с помощью Ключ_соединения. NPDU, содержащий ключи, должен быть направлен к присоединяющемуся устройству через его предполагаемое материнское устройство.

Устройство должно подтвердить получение отклика на соединение. PDU подтверждения должен использовать только что полученные сеансовые и сетевые ключи. PDU отклика на соединение использует новый сеансовый и сетевой ключи, а также вновь созданный канал транспортного уровня одноадресной передачи программы управления сетью.

Когда передается отклик о присоединении, устройство запускает таймер отклика таким же образом, как и на транспортном уровне. Когда время этого таймера истекает, следующему доступному объявляющему соседнему устройству генерируется еще один запрос на соединение.

A.2.1.6 Интеграция устройства в сеть

Поскольку у устройства есть сеансовый ключ и сетевой ключ, оно может взаимодействовать с программой управления сетью. На этом этапе в последовательности соединения для коммуникации требуется использование программой управления сетью прокси-маршрутизации для доступа к присоединяющемуся устройству. Программа управления сетью должна более тесно интегрировать присоединяющееся устройство в сеть. Это включает:

- предоставление устройству идентификационных данных, по крайней мере, двух соседних устройств по источнику времени,

- указание Идентификатор_графика (услуга Запись соединения графика, команда 969), используемого в маршруте программы управления сетью (услуга Запись маршрута, команда 974),

- обновление коммуникационных таблиц в соседних устройствах устройства, и

- перевод коммуникации устройства с каналов соединения на обычные каналы.

Примеры соответствующей коммуникационной активности показаны начиная с рисунка A.1. Эта коммуникационная активность будет продолжаться в течение некоторого времени и приведет к тому, что программа управления сетью напишет серию графиков, маршрутов, суперкадров и каналов на присоединяющееся устройство. После этого устройство интегрируется в сеть и перестает использовать каналы соединения для коммуникации.

Программа управления сетью должна поддерживать все каналы для соединения, относящиеся к устройству, пока это устройство находится в процессе соединения.

А.2.1.7 Карантин

Если устройство подключилось к сети, но у него нет сеанса коммуникации со шлюзом, устройство должно находиться в состоянии «Карантин». В этом состоянии устройство может коммуницировать только с программой управления сетью и не должно публиковать какие-либо данные процесса. В остальном устройство должно работать нормально, передавая DLPDU, полученные от соседних устройств, генерируя отчеты о соседних устройствах и сетевую статистику. Программа управления сетью может изменять конфигурацию сетевой коммуникации по мере необходимости, чтобы улучшить функционирование сети.

После перехода в состояние «Карантин» таймер ОтчетСостояния должен быть инициализирован на Время_отчета_состояния (см. Таблицу 58) и запущен. Устройство должно начать создание отчетов о состоянии (см. на рисунке A.1). Оно генерирует отчеты о работоспособности по истечении таймера ОтчетСостояния. Отчеты о состоянии должны передаваться с уровнем приоритета «Команда». После каждого отчета о работоспособности таймер ОтчетСостояния должен сбрасываться на Время_отчета_состояния. Сеть, за которую программа управления сетью отвечает, выделяет достаточную полосу для коммуникационного трафика управления сетью. Коммуникаицонный трафик управления сетью не имеет расписания и, следовательно, не ограничен. Программа управления сетью должна написать маршрут, который будет использоваться для коммуникаицонного трафика управления сетью.

После соединения к сети первый отчет о работоспособности должен быть сгенерирован после идентификации, по крайней мере, трех соседних устройств или по истечении таймера ОтчетСостояния, в зависимости от того, что произойдет раньше. Если было захвачено несколько пакетов Уведомление, первый отчет должен быть сгенерирован сразу после перехода в состояние карантина.

Отчеты о работоспособности состоят из APDU отклика для PDU FAL Отчет о работоспособности устройства, команды 779 (см. 8.3.4.12), PDU считывания списка работоспособности соседних устройств, команды 780 (см. 8.3.4.13) и PDU FAL Считывание уровня сигнала соседнего устройства, команды 787 (см. 8.3.4.21). Команда 780 возвращает статистику по всем связанным соседним устройствам. Команда 787 сообщает обо всех обнаруженных соседних устройствах, не имеющих коммуникации с устройством. В зависимости от сети и количества устройств обычно генерируется несколько пакетов. Отчеты о работоспособности объединяются в как можно меньшее количество модулей TPDU.

В зависимости от стратегии безопасности программы управления сетью, она может немедленно записать сеанс шлюза на изолированное устройство или оставить устройство на карантине на время. В любом случае устройство должно оставаться в карантине до тех пор, пока не получит сеанс, разрешающий коммуникацию со шлюзом.

А.2.1.8 Ввод в эксплуатацию

Когда на устройство записывается новый сеанс шлюза, оно становится функционаотным. После того, как этот сеанс станет действующим, шлюз обычно начнет заполнять кэш данных шлюза для устройства. Это вызовет всплеск трафика запросов/откликов к устройству, и это может привести к нескольким сотням транзакций. Для этого обмена данными используется расписание обслуживания, полученное от программы управления сетью шлюзом. Расписание обслуживания принадлежит шлюзу и контролируется им. В свою очередь, программа управления сетью должна записать это расписание в устройство (используя команду 973), чтобы установить маршрут и полосу пропускания коммуникации, используемую для откликов устройства.

После получения сеанса с новым устройством шлюз должен запросить значительную полосу пропускания (например, один запрос/отклик в секунду) для устройства, пока оно заполняет свой кеш, а затем снизить его до нормальной скорости (например, один запрос/отклик за 10 секунд).).

Кроме того, внешние хост-приложения (например, пакеты управления приборами, контроллеры автоматизации процессов и т. д.) могут начать коммуницировать с устройством через шлюз. Шлюз должен увеличивать и уменьшать полосу пропускания по расписанию обслуживания, чтобы гарантировать быструю коммуникацию с полевым устройством. Эта скорость передачи данных должна быть аналогична скорости проводной коммуникационной сети HART™.

После того, как устройство получит сеанс шлюза, оно должно получить достаточную полосу пропускания и коммуникационные ресурсы для выполнения своих обязанностей по отношению к системе автоматизации процессов в целом. После начала приема запрашиваемой полосы для данных процесса (расписание публикации) и аварийных сигналов (расписание событий) устройство должно начать публикацию отчетов.

Весь трафик обслуживания — это запросы к полевому устройству и отклик от полевого устройства. Полевое устройство должно предполагать, что шлюз выделил достаточную полосу пропускания для коммуникации. Следовательно, отклики на командные запросы, генерируемые шлюзом и программой управления сетью, должны быть немедленными и не связаны с каким-либо расписанием в устройстве.

A.2.2 Процесс соединения к сетевому уровню

А.2.2.1 Общие положения

Конечный автомат NLE, показанный на рисунке A.2, обеспечивает выполнение высокоуровневой процедуры соединения (включая повторные попытки в целях безопасности), в то время как конечный автомат DLE ориентирован на синхронизацию устройства с временными интервалами коммуникации. Основная цель процесса соединения на сетевом уровне - получить доступ к сети и получить суперкадр с каналами, позволяющими устройству надежно взаимодействовать с программой управления сетью.

Рисунок А.2 - Сетевой уровень процедуры соединения

A.2.2.2 Поиск

В режиме поиска NLE ожидает приема пакета Уведомление. В этом режиме DLE ищет сеть, синхронизируется с ней и получает DLPDU.

После того, как примитив указания объявления получен от DLE, NLE переходит в состояние «Получено объявляющее соседнее устройство».

A.2.2.3 Получено объявляющее соседнее устройство

После входа в «Получено объявляющее соседнее устройство» ТаймерОжиданияОбъявления должен быть инициализирован значением Таймаут_ожидания_объявления (см. Таблицу 58) и запущен. Устройство будет продолжать получать дополнительные пакеты объявления. Если было получено, по крайней мере, три разных пакета Уведомление или время ТаймерОжиданияОбъявления истекло, устройство перейдет в состояние «Запрос доступа».

A.2.2.4 Запрос на допуск

После входа в состояние «Запрос доступа» устройство должно отправить запрос на соединение программе управления сетью, инициализировать ТаймерОткликаСоединения как Время_отклика_соединения (см. Таблицу 58) и запустить ТаймерОткликаСоединения. Если срок действия ТаймерОткликаСоединения истекает, устройство должно:

- отправить запрос на соединение к программе управления сетью,

- запустить ТаймерОткликаСоединения и

- уменьшить счетчик ПовторноеСоединение.

Если программа управления сетью отвечает, записывая сетевой ключ, сеанс программы управления сетью и псевдоним устройства, устройство переходит в состояние «Слабая коммуникация».

В противном случае, если счетчик ПовторноеСоединение становится равным нулю, конечный автомат должен выйти с отказом.

А.2.2.5 Слабая коммуникация

После того, как устройство получит псевдоним и сетевой ключ, оно сможет взаимодействовать с программой управления сетью. Однако подключение устройства к сети в лучшем случае ненадежно (оно может взаимодействовать только через общие каналы для соединения). Устройство должно оставаться в состоянии «слабой коммуникации» до тех пор, пока не получит суперкадр и каналы от программы управления сетью. Если устройство получает такой суперкадр и устанавливает соединение, оно должно успешно выйти из процесса соединения к сетевому уровню. Теперь обеспечивается надежная коммуникация между программой управления сетью и устройством.

A.2.3 Процесс соединения к канальному уровню

А.2.3.1 Общие положения

NLE запускает DLE для входа в режим сетевого поиска. Целью этого режима является синхронизация временных интервалов устройства и сети. Первый шаг в синхронизации - начать активный поиск сети. На рисунке A.3 показана диаграмма состояний процедуры поиска DL-сети.

Процесс соединения является процессом на уровне устройства и требует тесной координации между сетевым уровнем и канальным уровнем.

Рисунок A.3 - Процедура соединения на канальном уровне

А.2.3.2 Активный поиск

Находясь в состоянии «Активный поиск», устройство должно оставить свой приемопередатчик в режиме приема, непрерывно ожидая пакетов. Когда DLE входит в это состояние, он должен установить таймер на Время_отказа_от_активного_поиска, чтобы ограничить время активного поиска в сети. Если этот таймер истекает без идентификации сети, устройство переходит в состояние «Пассивный поиск».

Приемопередатчик устройства должен оставаться на канале в течение интервала, указанного значением ВремяПоискаКанала. По истечении этого периода времени устройство переключится на следующий канал и возобновит прослушивание. Каналы сканируются последовательно, пока не истечет время Время_отказа_от_активного_поиска или пока не будет получен пакет.

Примечание – Значение ВремяПоискаКанала по умолчанию - 400. Реализация может выбрать другое значение в зависимости от потребности в энергосбережении.

После получения пакета и совпадении его Идентификатора_сети с идентификатором_сети, установленным в устройстве, устройство должно перейти в состояние «Пакет принят».

A.2.3.3 Пассивный поиск

Состояние «Пассивный поиск» — это сокращенный цикл, режим энергосбережения, входящий, когда невозможно обнаружить сеть. В этом режиме устройство продолжает искать сетевой пакет, но с меньшей скоростью. Устройство должно проснуться и прослушивать интервал, указанный в ВремяПассивногоПробуждения. Если пакет не получен, устройство должно выключить свой приемопередатчик и вернуться в режим пониженного энергопотребления. Этот цикл должен повторяться, как указано в ВремяПассивногоЦикла.

Примечание – Значение ВремяПассивногоПробуждения по умолчанию - 6,5 с; значение ВремяПассивногоЦикла по умолчанию - 600 с. Реализация может выбрать другое значение в зависимости от потребности в энергосбережении.

Если пакет получен, устройство переходит в состояние «Пакет принят». Устройство также можно принудительно вернуть в состояние «Активный поиск», приняв команду «Принудительное соединение».

A.2.3.4 Пакет получен

Цель этого состояния - синхронизировать таймер слота устройства с сетью. Устройство должно получать DLPDU. Если DLPDU не является ACK, то должно быть записано время начала этого пакета и установлено время слота устройства. Впоследствии время начала всех дополнительных пакетов без ACK должно сравниваться с синхронизацией слота устройства, и должна быть собрана статистика, измеряющая синхронизацию устройства со временем сетевого слота. Устройство считается синхронизированным, когда статистика синхронизации слотов сходится.

Находясь в этом состоянии, устройство должно продолжать получать DLPDU и обновлять свою таблицу соседних устройств. Кроме того, каналы должны быть изменены, как указано значением ВремяПоискаКанала. Когда получено сообщение объявления DLPDU, таблицы в устройстве обновляются, в том числе:

- создаются или обновляются суперкадр и каналы по мере необходимости,

- создаются или обновляются графики с использованием Идентификатор_графика в объявленном DLPDU,

- создается ребро графика соседнему устройству, генерирующему объявление; и

-время слота синхронизировано, и

- каждый уникальный Идентификатор_графика, полученный через Объявленный PDU, должен внутренне создавать маршрут к программе управления сетью с идентификаторами в диапазоне 0xF0-0xF9.

Это устройство должно перейти в состояние «Слот синхронизировано по времени», когда

- время слота синхронизировано, и

- Абсолютное время слота согласовано с сетью.

A.2.3.5 Временной интервал синхронизирован

В этом состоянии DLE может сократить время прослушивания. По мере получения DLPDU таймеры устройства должны обновляться, обеспечивая его синхронизацию с сетью. DLE должен дождаться получения другого объявленного DLPDU. Когда получено сообщение Уведомление DLPDU, DLE должен предоставить NLE примитив указания Уведомление. Устройство должно сконфигурировать суперкадр(ы) соединения и каналы, как указано в полученном им объявлении DLPDU. Эти суперкадры остаются отключенными до тех пор, пока не будут сгенерированы запросы на соединение. Кроме того, инициализируется график, указанный в пакете объявления, и создается соединение с устройством объявления.

В этом состоянии DLE должен ждать, пока NLE сигнализирует о том, что он начал процесс соединения, отправив запрос на соединение. После получения запроса на соединение от NLE устройство должно разрешить соединение суперкадра(ов) и перейти в состояние «Присоединиться к активному суперкадру».

A.2.3.6 Соединение к активному суперкадру

Первая попытка соединения должна быть осуществлена через соседнее устройство, демонстрирующее адекватный RSL и указывающее наименьший Приоритет_соединения. После того, как запрос на соединение передан, устройство должно начать передачу Постоянное соединение DLPDU по мере необходимости, чтобы поддерживать синхронизацию с соседними устройствами, подключенными через каналы соединения. Устройство должно оставаться в этом состоянии до тех пор, пока NLE не сообщит об успешном соединении или пока соединение не будет прервано.

До создания запроса соединения включаются суперкадры соединения, принимаемые через объявленные DLPDU. Соединенные кадры содержат общие слоты. Следовательно, вероятны столкновения с другими соединительными устройствами. Чтобы свести к минимуму коллизии, возникающие из-за того, что многие устройства пытаются подключиться одновременно, Показатель_отката должен быть инициализирован до четырех перед передачей первого запроса на подключение и вычисления счетчика Счетчик_отката. Это приводит к тому, что рандомизированный слот используется для передачи запроса на соединение.

A.3 Функция смены сетевого ключа

Смена ключей безопасности, используемых в сети, является важной транзакцией, которая должна выполняться периодически для обеспечения общей целостности системы. Следует рассмотреть четыре класса ключей: ключ соединения; сетевой ключ; Ключи сеанса вещания; и одноадресные сеансовые ключи. Для изменения этих ключей можно использовать два метода. Во-первых, поскольку сетевой ключ и ключи сеанса широковещательной передачи обычно являются общими для всех устройств, все эти ключи могут быть изменены в одной широковещательной команде (например, команда 961 или команда 963). На рисунке A.4 показано широковещательное сообщение об изменении сетевого ключа. Последовательность начинается с того, что программа управления сетью (главное устройство в этом примере) генерирует подтвержденный широковещательный запрос (см. 8.3.6.2). Транспортный объект отправляет его на все устройства (см. на рисунке A.4).

Каждое устройство, в свою очередь, отправляет отклик на команду (см. на рисунке A.4). Отклик устройства зашифровывается с помощью сеанса одноадресной каналов устройства-Программа управления сетью. Это гарантирует, что промежуточные устройства не смогут подделать отклик, содержащий ключ. Однако, чтобы позволить программе управления сетью соотносить отклик, тип транспорта установлен на Отклик-широковещание.

Транспортный объект программы управления сетью получает подтверждения от всех устройств (при необходимости повторяя попытки). При установленном абсолютном номере слота сетевой ключ во всех устройствах изменяется на новое значение (см. на рисунке A.4).

С другой стороны, ключи сеанса соединения и одноадресной передачи должны быть разными для каждого устройства (и, конечно же, отличаться друг от друга). Поэтому одноадресная команда 963 или команда 768 изменяет эти ключи. Ключ соединения должен быть изменен сразу после того, как устройство выйдет из состояния карантина и перейдет в рабочее состояние.

Ключевые изменения также могут вступить в силу немедленно или в указанном ASN (т.е. в указанное время в будущем). Изменения сетевого ключа всегда следует планировать. Немедленная смена сетевого ключа нарушит работу сети (в большинстве случаев).

Рисунок A.4 – Функция смены сетевого ключа

А.4 Управление безопасностью

Диспетчер безопасности генерирует и управляет криптографическим материалом, используемым в сети. Он отвечает за создание, хранение и управление ключами. Управление безопасностью — это функция, отдельная от функции управления сетью. Диспетчер безопасности может быть централизованной функцией в некоторых сетях автоматизации предприятия, обслуживая более одной сети беспроводного соединения, а в некоторых случаях другие сети и приложения. С каждой сетью беспроводного соединения связан один диспетчер безопасности. Один диспетчер безопасности может обслуживать несколько сетей беспроводного соединения.

Диспетчер безопасности функционирует с программой управления сетью, чтобы обеспечить сеть беспроводного соединения от состязательных угроз своего функционирования. Требуется безопасное соединение между программой управления сетью и диспетчером безопасности. Это безопасное соединение выходит за рамки данной спецификации.

A.5 Порт обслуживания

Все полевые устройства должны иметь порт обслуживания, соответствующий требованиям этого стандарта. Интерфейс порта обслуживания используется для обеспечения (например, для загрузки Ключа_соединения и идентификатора_сети или для отслеживания процесса соединения). Устройство должно позволять считывать параметры устройства и записывать параметры, необходимые для обеспечения, через порт обслуживания. Любой запрос на запись, который может быть отправлен только программой управления сетью, не будет доступен через порт обслуживания; устройство должно ответить на такой запрос сообщением «Доступ ограничен». Любые инструменты, подключенные к порту обслуживания, не должны иметь доступа к сети беспроводного соединения.

Порт обслуживания может быть либо стандартным проводным интерфейсом HART™, предназначенным для соединения к системе автоматизации процесса согласно IEC 61784-1 CP 9/1, либо специализированным портом обслуживания. Если это специальный порт обслуживания, он должен соответствовать следующим требованиям.

- Через порт обслуживания полевое устройство должно быть в коммуникации с подчиненным устройством моноканала HART™. Полевое устройство должно быть настроено для опроса по адресу 1.

- Входное сопротивление должно составлять 500 Ом, что упрощает прямое подключение устаревших инструментов обслуживания и приложений, поддерживающих проводной протокол коммуникации HART™.

- Порт обслуживания не должен поддерживать обмен данными для публикации.

- Порт обслуживания не должен быть постоянно подключен к системе автоматизации процесса.

- Порт обслуживания должен быть четко обозначен как порт обслуживания.

Приложение В

(обязательное)

Процедуры беспроводного соединения

B.1 Инициализация сети беспроводного соединения

Перед формированием сети программе управления сетью должен быть предоставлен идентификатор_сети. Используя этот идентификатор и предоставление ключей безопасности, можно инициировать формирование сети. Это начинается с того, что программа управления сетью создает безопасное и частное соединение со шлюзом. В рамках своей последовательности инициализации программа управления сетью должна загрузить в каждую точку доступа шлюза следующие данные:

- суперкадр управления сетью, поддерживающий базовую полосу пропускания, необходимую для мониторинга и обслуживания сети;

- сетевой график, поддерживающий восходящий трафик к программе управления сетью;

- каналы «Присоединиться к суперкадру» и «Присоединиться», позволяющие новым устройствам присоединяться к сети; и

- выделенные и совместно используемые каналы (как для передачи, так и для приема), поддерживающие управление устройствами, транспортировку отчетов о состоянии и передачу аварийных сигналов (например, путь в нисходящем направлении).

Точки доступа должны быть настроены так, чтобы быть активными в каждом слоте. Это максимально увеличивает пропускную способность сети, доступную для объявления, управления сетью и пакетов соединения. Программа управления сетью должна разрешить первый суперкадр, который запускает ноль ASN (т.е. создается сеть). Точка (и) доступа должна начать передачу Объявление DLPDU, чтобы другие устройства могли присоединиться к сети, и сеть начала формироваться.

Формирование сети состоит из трех компонентов: объявление, соединение и согласование параметров. В рамках объявления сетевые устройства, которые уже являются частью сети, отправляют DLPDU, объявляя о своем присутствии в сеть. Объявление DLPDU включает в себя идентификатор_сети, ASN, кадры соединения и каналы соединения. Устройства, которые пытаются подключиться к сети, прослушивают эти DLPDU. Новое устройство пытается подключиться к сети, как указано в пункте A.2.

Когда устройство соединяется к сети, оба и это устройство, и шлюз отправляют запросы на выделение пропускной способности сети от программы управления сетью. Устройство запрашивает пропускную способность сети для публикации данных процесса, а шлюз запрашивает пропускную способность сети для поддержки трафика запросов и откликов к этому новому устройству. Программа управления сетью использует эти запросы расписания для оценки и управления доступной пропускной способностью сети. Если имеется достаточная пропускная способность сети, новому присоединенному устройству должны быть выделены суперкадры и каналы в соответствии с запросами. Если пропускная способность сети становится ограниченной, то программа управления сетью может уменьшить запрошенную пропускную способность сети или отказать в выделении какой-либо сетевой пропускной способности запрашивающему устройству.

B.2 Обнаружение соседних устройств

Процесс обнаружения соседних устройств используется устройством для определения потенциального соединения к устройствам в сети. Устройство поддерживает список обнаруженных устройств в своей таблице соседних устройств после соседних устройств с каналами на устройство. Сетевые устройства должны периодически сообщать информацию о соседних устройствах в своих отчетах о работоспособности с помощью услуги «Считывание списка работоспособности соседних устройств», команда 780 (см. 8.3.4.13) и услуги «Считывание уровня сигнала соседнего устройства», команда 787 (см. 8.3.4.20). Программа управления сетью должна использовать информацию в отчете о работоспособности, чтобы скорректировать общий график сети и, в некоторых случаях, скорректировать сетевое расписание. Эта общая последовательность описана на рисунке B.1.

Обнаружение соседних устройств достигается тремя способами:

- соединение новых соседних устройств через устройство;

- коммуникация между другими устройствами в сети, которые подслушиваются; и

- особый процесс обнаружения.

Другими словами, устройства должны постоянно прослушивать сообщения от своих соседних устройств и сообщения от новых соседних устройств. Непрерывный мониторинг соседних устройств и обнаружение новых соседних устройств имеет решающее значение для обслуживания сети и повышения надежности коммуникации.

Процесс обнаружения состоит из каналов обнаружения, используемых всеми устройствами в сети. Устройства должны прослушивать каждый канал для обнаружения и иногда передавать по одной из каналов для обнаружения. Этот процесс обнаружения напрямую способствует обнаружению новых соседних устройств.

Рисунок B.1 - Обнаружение соседних устройств

B.3 Отказ пути

Когда сетевое устройство теряет коммуникацию с соседним устройством, оно должно сообщить об ошибке пути программе управления сетью. На рисунке B.2 изображены три устройства и показано, что устройство A и устройство B успешно обмениваются данными (например, устройство A опубликовано через устройство B). Однако помехи или некоторая блокировка нарушают коммуникацию между устройством A и устройством B. Ячейка позволяет устройству A продолжать отвечать по альтернативному маршруту (например, через устройство C). Поскольку коммуникация была потеряна, устройство A и устройство B должны начать передачу Постоянное соединение DLPDU для проверки соединения. Более того, попытки пересылки обычных сетевых пакетов по подозрительному пути будут продолжаться до тех пор, пока программа управления сетью не удалит каналы, использующие этот путь. Коммуникация по-прежнему прерывается, и после истечения интервала Время_отказа_пути оба устройства, не поддерживающие коммуникацию, должны сгенерировать аварийный сигнал об отказе пути с использованием услуги. Сообщить об аварийном сигнале в нисходящем направлении, команда 788 (см. 8.3.4.21).

Рисунок В.2 - Неисправность тракта

B.4 Выход устройства из сети

В работе сети будут периоды, когда устройство либо приостанавливается, либо отключается от сети. Когда это происходит, устройство должно пройти через полную последовательность повторного соединения. Перед выходом из сети устройство не должно принимать никаких дополнительных DLPDU, отбрасывать DLPDU, ожидающие передачи, и должно отправлять DLPDU отключения всем своим соседним устройствам, как показано на рисунке B.3.

Рисунок В.3 – Устройство, выходящее из сети

Приложение C

(обязательное)

Управление сетью

C.1 Обзор

Программа управления сетью отвечает за общее управление, планирование и оптимизацию сети беспроводного соединения. В рамках своих задач программа управления сетью инициализирует и поддерживает значения параметров сетевой коммуникации. Программа управления сетью обеспечивает механизмы для устройств, чтобы присоединиться к сети и покинуть ее. Она также отвечает за управление выделенными и общими сетевыми ресурсами.

Программа управления сетью и шлюз должны быть единым логическим объектом. Взаимосвязь между программой управления сетью и остальной частью сети беспроводного соединения показаны на рисунке C.1. Программа управления сетью может быть расположена вместе со шлюзом в том же физическом ящике или размещена в совершенно отдельном физическом ящике.

Рисунок C.1 - Программа управления сетью в сети беспроводного соединения

Хотя программе управления сетью нет необходимости иметь прямое подключение физического уровня, она может взаимодействовать через шлюз, который имеет точку(и) доступа к сети. Программа управления сетью должна иметь фиксированный хорошо известный адрес (уникальный идентификатор = 0xF980000001; псевдоним = 0xF980), который используется в качестве конечной точки для APDU от полевого устройства к программе управления сетью. Возможно наличие резервных программ управления сетью, подключенных к одной сети, но должна быть одна и только одна активная программа управления сетью на каждый экземпляр сети беспроводного соединения.

Примечание – Один программа управления сетью может использоваться для нескольких сетей. Но устройства в одной сети не могут обмениваться данными с устройствами в другой сети, подключенными к одной программе управления сетью.

Программа управления сетью взаимодействует с устройствами в сети беспроводного соединения через FAL. Она также использует PDU прикладного уровня (см. 8.3.6) для записи и считывания объектов управления уровнем в каждом устройстве. Программа управления сетью также отвечает за сбор и ведение диагностических данных об общем состоянии сети. Эти диагностические данные доступны для отправки в хост-приложения. Диагностика также используется для адаптации всей сети к изменяющимся условиям.

Чтобы программа управления сетью могла выполнять свой полный набор функций, ей требуется информация об устройствах, информация о том, как будет использоваться сеть, и обратная связь от сети о том, насколько хорошо сеть работает. Информация о конфигурации и настройке устройств считывается с устройств. Коммуникационные ресурсы запрашиваются устройствами, приложениями и пользователями установки. Обратная связь о том, насколько хорошо работает сеть, предоставляется устройствами через отчеты о работоспособности и диагностику.

Интерфейс между шлюзом и программой управления сетью выходит за рамки данного стандарта. Программа управления сетью и шлюз несут ответственность за установление безопасного соединения друг с другом и поддержание этого соединения для передачи управления и трафика данных. Таким образом, шлюзу не обязательно проходить обычный процесс соединения к сетевому устройству. После того, как шлюз подключается к программе управления сетью, программа управления сетью может настроить шлюз, чтобы начать объявление другим устройствам.

C.2 Функции программы управления сетью

Программа управления сетью должна выполнять функции, перечисленные в таблице C.1.

Таблица C.1 - Требования к программе управления сетью

| Сетевая функция |  | Требование |
| --- | --- | --- |
| Формирование и настройка сети |  | Обеспечить логику для инициализации и запуска сети |
|  |  | Управлять топологией; адаптировать сеть к изменениям, поскольку диагностическая информация поступает с устройств |
|  |  | Управлять распространением сетевого ключа, предоставляемого диспетчером безопасности, на все сетевые устройства. Для одноадресного и широковещательного трафика, исходящего от каждого из них, должны использоваться отдельные ключи программы управления сетью и шлюза. |
|  |  | Управлять процессом соединения. Программа управления сетью должна проверить устройство, которое пытается присоединиться к сети. После аутентификации сетевого устройства программа управления сетью должна предоставить присоединяющемуся сетевому устройству сетевой ключ и четыре сеансовых ключа: 1- ключи сеанса одноадресной каналов программы управления сетью, 2 - ключ сеанса вещания программы управления сетью, 3 - одноадресный сеансовый ключ шлюза, и 4 - ключ сеанса широковещательных каналов. Устройство должно быть настроено с идентификатором_сети до того, как оно попытается соединиться к сети, чтобы оно могло найти правильную сеть для соединения. |
|  |  | Назначить 16-битный псевдоним. Программа управления сетью назначает и управляет сетевым уникальным 16-битным псевдонимом (сетевыми адресами) для каждого сетевого устройства. Программа управления сетью отвечает за то, чтобы таблица соседних устройств внутри каждого устройства была актуальной. |
|  |  | Установить соединение со шлюзом. Каждый раз, когда шлюз получает сообщение, предназначенное для шлюза программы управления сетью, он пересылает его программе управления сетью. Программа управления сетью должна быть подключена к сети через шлюз. |
|  | Настройка не менее одной из точек доступа к сети, подключенных к шлюзу, для обеспечения сетевых часов. |  |  |
|  | Управлять конфигурацией сети. Поддерживать полную карту конфигурации сети, включая любую информацию о сети, которая была распределена между сетевыми устройствами. |  |  |
|  | Отвечать на запросы сетевой информации. Например, когда хост-приложение запрашивает информацию об управлении сетью для устройства в сети, программа управления сетью отвечает за предоставление отклика. |  |  |
| Маршрутизация | Создание и управление сетевым маршрутом. Сетевой маршрут — это полная карта сети. |  |  |
|  | Управлять таблицами соседних устройств. Программа управления сетью должна собирать сетевую статистику и информацию о таблице соседних устройств с каждого устройства посредством периодических отчетов о работоспособности. Эта информация должна использоваться для адаптации сети к изменениям. |  |  |
|  | Создать таблицу маршрутов для маршрутизации графика. Маршрутизация графика идеальна как для запланированной коммуникации в восходящем, так и в нисходящем направлении. Коммуникация в восходящем направлении включает измерения процесса и аварийную сигнализацию. Коммуникация в нисходящем направлении включает изменения уставок для приводов. |  |  |
|  | Создавать списки исходных маршрутов для исходной маршрутизации. |  |  |
|  | Выделять коммуникационные ресурсы для сетевых устройств, шлюза и себе так, чтобы у него была сетевая пропускная способность, выделенная для управления сетью, и чтобы устройства имели достаточную пропускную способность сети для коммуникации. |  |  |
| Сетевое расписание | Создавать суперкадры. Несколько суперкадров используются для поддержки коммуникации с определенной скоростью сканирования. Дополнительные суперкадры должны быть выделены для поддержки приложений управления устройствами и диагностики, которым требуется большой объем трафика в течение коротких периодов времени. |  |  |
|  | Назначить каналы в суперкадрах. |  |  |
|  | Создать таблицы каналов. Каждый канал включает в себя ровно один слот, связанный с суперкадром, его типом (нормальный, объявление, обнаружение), его параметрами (передача, прием, совместное использование), информацией о соседних устройствах, смещением канала и устройством, подключенным к этому каналу. |  |  |
|  | Активировать и деактивировать суперкадры в соответствии с требованиями приложения. |  |  |
| Управление каналом | Следить за каналами в черном списке. ПРИМЕЧАНИЕ: Внесение канала в черный список выполняется вручную. |  |  |
|  | Обеспечить смещение канала. Смещение канала используется для вычисления номера канала при переключении каналов. Смещение канала принимает значение от 0 до (количество каналов минус количество каналов в черном списке). |  |  |
| Сетевая диагностика и адаптация | Сохранять общую диагностическую информацию о сети беспроводного соединения. Если сетевое устройство не получило пакет от одного из своих соседних устройств в течение Времени_постоянного_соединения, устройство отправляет уведомление о прекращении пути программе управления сетью, указывающее, что путь больше не доступен. |  |  |
|  | Вести запись информации о состоянии каждого сетевого устройства. |  |  |
|  | Распределить коммуникационные ресурсы по запросу сетевых устройств. Устройства запрашивают пропускную способность сети, чтобы она могла поддерживать операцию публикации данных, уведомление о событиях и трафик в режиме блокировки. Шлюзы запрашивают пропускную способность сети для поддержки требований своих клиентов. Сетевой трафик смещается в сторону определенного пути за счет увеличения или уменьшения количества каналов через определенное устройство. |  |  |
|  | Оптимизировать маршруты и расписания, чтобы улучшить работу сети при сохранении энергии внутри устройств. |  |  |

Приложение D.

(обязательное)

Шлюз

D.1 Обзор

Устройство шлюза соединяет сеть беспроводного соединения с сетью автоматизации предприятия, позволяя передавать данные между двумя сетями. Оно предоставляет хост-приложениям доступ к сетевым устройствам. Устройство шлюза может использоваться для преобразования из одного протокола в другой, в качестве посредника между двумя или более сетями, использующими один и тот же протокол, или для преобразования команд и данных из одного формата в другой. Сеть беспроводного соединения также использует шлюз в качестве источника синхронизированных часов, используемых временными интервалами и суперкадрами.

Шлюз обеспечивает приемник или точку источника для трафика сети беспроводного соединения. Шлюз также обеспечивает соединение с программой управления сетью. Шлюз должен быть фиксированным; хорошо известным адресом (уникальный идентификатор = 0xF981000002; псевдоним = 0xF981). Это также позволяет всем устройствам, присоединяющимся к сети, легко определять, когда они переведены из карантина в рабочий. В каждой сети должен быть один и только один шлюз.

Шлюз использует услугу прикладного уровня (см. 8.3.5) для коммуникации с сетевыми устройствами. Шлюз также работает как сервер, отвечающий за сбор и обслуживание кэшированных данных и откликов на команды от всех устройств в сети. Эти кэшированные отклики соответствуют сообщениям с данными публикации, объявлениям о событиях и откликам на команды. Эти кешированные отклики немедленно возвращаются на запросы хост-приложения. Это снижает нагрузку на сетевую коммуникацию, улучшая использование энергии и скорость отклика хост-приложений.

D.2 Точка доступа

Точка доступа к сети обеспечивает физическое подключение к сети беспроводного соединения. Шлюз может использовать более одной точки доступа к сети для повышения эффективной пропускной способности и надежности сети.

Примечание – Физическое расположение точки доступа выбирается на основе топологии сети и мощности сигнала. Это обычно отличается от местоположения шлюза, которое зависит от местоположения сети автоматизации. Если имеется более одной точки доступа, они должны располагаться на некотором расстоянии, чтобы избежать радиопомех.

Шлюз находится в корне всех графиков, позволяя маршрутизировать PDU в наиболее удобную точку доступа к сети. Точка доступа должна работать как маршрутизатор сетевого уровня. Она должна иметь свой собственный уникальный идентификатор и сетевой адрес, отличный от уникального идентификатора и сетевого адреса шлюза. Псевдоним для точки доступа к сети назначается программой управления сетью. Программа управления сетью также отвечает за настройку маршрутов в точке доступа. Когда шлюз использует несколько точек доступа к сети, программа управления сетью обеспечивает избыточную маршрутизацию для каждого сетевого устройства, используя не менее двух точек доступа к сети шлюза. Шлюз должен использовать таблицу маршрутизации (настроенную программой управления сетью) для выбора одной из нескольких точек доступа в качестве следующего перехода для отправки NPDU. Если точка доступа к сети выйдет из строя, сетевой трафик будет нарушен, но коммуникация продолжится.

Примечание – Обмен данными между шлюзом и точкой доступа выходит за рамки настоящего стандарта.

Точки доступа к сети должны передавать часы в сеть. Всегда имеется не менее одной точки доступа к сети, обеспечивающей синхронизацию сети. Если имеются несколько точек доступа к сети, обеспечивающих часы, шлюз должен гарантировать, что они остаются синхронизированными друг с другом. Это приводит к одной из трех возможных конфигураций:

- единая точка доступа к сети (см. Рисунок D.1);

- несколько точек доступа к сети, каждая из которых обеспечивает сетевые часы (см. Рисунок D.2); или же

- несколько точек доступа к сети, по крайней мере, одна из которых не обеспечивает сетевые часы (см. Рисунок D.3).

Рисунок D.1 - Единая точка доступа к сети с часами

Рисунок D.2 - Несколько точек доступа к сети с часами

Рисунок D.3 - Точка доступа к сети, не обеспечивающая синхронизацию

D.3 Функции

D.3.1 Общие требования

Шлюз должен обеспечивать единую точку входа в сеть беспроводного соединения. У него уникальный идентификатор и псевдоним. Поэтому хост-приложение может коммуницировать со шлюзом с помощью APDU этого стандарта.

- Шлюз должен участвовать в сети беспроводного соединения как сетевое устройство.

Примечание – Он обменивается данными со всеми другими сетевыми устройствами, подключенными к той же сети беспроводного соединения, через точку (точки) доступа к сети.

- Он должен напрямую коммуницировать с программой управления сетью.

- Он должен отправлять сообщения синхронизации времени.

- Он должен поддерживать одну или несколько точек доступа к услуге для соединения к сети автоматизации и магистрали предприятия.

Примечание – Этот стандарт не определяет протокол между главным компьютером и шлюзом. Сеть, используемая на стороне главного компьютера, может состоять из множества технологий. Большинство поставщиков ПЛК, РСУ или SCADA используют собственные сети. Функции управления активами и устройствами обычно используют открытые протоколы, такие как TCP/IP, и один из нескольких стандартных уровней MAC/PHY, таких как IEEE 802.11 и IEEE 802.3. Этот интерфейс также может быть HSE, определенный сетевой шиной Fieldbus Foundation.

- Шлюз должен проверить конечный адрес в сообщении запроса от главного компьютера. Если запрос относится к одной из услуги AL, определенных в этом стандарте, он должен обслуживать этот запрос, как указано ниже.

- Если адресатом является сам шлюз, то он должен отправить ответное сообщение, как требуется протоколом AL, указанным в этом стандарте.

- Иначе, если конечный адрес в запросе от хост-приложения относится к другому сетевому устройству, и если отклик кэшируется и если он текущий, шлюз должен вернуть кэшированный отклик. Например, если главный компьютер выдает запрос идентификации устройству в сети, шлюз должен проверить, есть ли у него кэшированный отклик на этот запрос.

- В противном случае, если у шлюза нет кешированного отклика для этого устройства или если он не является текущим, он должен перенаправить команду устройству, используя APDU, указанный в этом стандарте, получить ответный APDU от устройства и вернуть полученный отклик клиенту.

- В шлюзе должен быть реализован кэш данных для оптимизации общей производительности сети беспроводного соединения и улучшения реакции на хост-приложения. Этот кеш должен использоваться для хранения отклика на запросы, которые используются для считывания следующего:

- публиковать сообщения с данными,

- уведомление о событии,

- кешированные отклики на команды,

- диагностика, и

- передачи больших данных.

Примечание – Примерами передачи больших объемов данных являются: клапан, выгружающий информацию о своей сигнатуре и результаты анализа вибрации, передачи данных и файлов на устройство в нисходящем направлении.

- Шлюз должен публиковать данные переменных устройства, которые он кэширует, другим устройствам в сети беспроводного соединения.

- Шлюз должен поддерживать полный список всех ожидающих обработки запросов APDU, которые были отправлены на сетевые устройства, на которые еще не получен отклик. Если отклик не получен в течение 24 часов, этот запрос должен быть удален.

- Шлюз должен отправить подтверждение на APDU уведомления о событии, полученное от сетевого устройства.

D.3.2 Добавление новых сетевых устройств

Каждый раз, когда шлюз добавляет новое сетевое устройство в свою таблицу маршрутизации, он должен отправить устройству FAL PDU Идентифицировать, команду 0 (см. 8.3.3.1) и FAL PDU Считывание длинного тега, команду 20 (см. 8.3.3.17). Отклики должны кэшироваться для этого устройства в шлюзе.

D.3.3 Уведомления о статусе изменения конфигурации устройства

Каждый раз, когда шлюз обнаруживает, что конфигурация сетевого устройства изменилась, он должен отправить FAL APDU Идентифицировать, команду 0 (см. 8.3.3.1) этому устройству и считывание его PDU FAL для считывания длинного тега, команду 20 (см. 8.3.3.17) APDU. Отклики должны кэшироваться для этого устройства в шлюзе. Счетчик изменения конфигурации должен храниться как часть отклика «Идентифицировать». Если устройство является беспроводным адаптером, то шлюз должен повторить «Последовательность соединения для подустройств адаптера», подключенных к беспроводному адаптеру.

D.3.4 Функция уведомления об изменении шлюза

Шлюз должен отправить отклик уведомления об изменении хост-приложению, когда шлюз обнаруживает изменение в сетевом устройстве. Эти объявления указывают на то, что значение или статус изменились, но не включают фактические измененные значения. Когда хост-приложение получает уведомление об изменении, оно может отправить запрос на шлюз для считывания связанной информации. Например, когда хост-приложение получает уведомление об изменении от шлюза для обновления данных публикации с устройства; хост-приложение может отправить запрос шлюзу на возврат кэшированного ответного сообщения.

D.3.5 Кэшированные ответные сообщения

Шлюз должен иметь возможность кэшировать отклики на команды, перечисленные в таблице D. 1.

Таблица D.1 - Кэшированные ответные сообщения

|  | Идентификатор CMDa | Дескриптор команды |
| --- | --- | --- |
| Кашированный отклик на шлюзе при подтверждении считывания | 0 | Идентифицировать |
|  | 11 | Идентифицировать |
|  | 13 | Считывание тега, дескриптора и даты |
|  | 20 | Считывание длинного тега |
|  | 48 | Считывание дополнительного статуса устройства |
|  | 1 | Считывание основной переменной |
|  | 2 | Считывание тока контура и процента диапазона |
|  | 3 | Считывание динамических переменных и тока контура |
|  | 9 | Считывание переменных устройства со статусом |
| Уведомление о событии | 119 | Запись отклик на подтверждение уведомления о событии |
| Отклики, кэшированные в шлюзе после подтверждения записи | 18 | Запись тега, дескриптора и даты |
|  | 22 | Запись длинного тега |
| __________ а Идентификатор CMD — это значение поля Команда в APDU. Его также называют номером команды HART™. |  |  |

D.3.6 Точка доступа к услуге

Точка доступа к услуге обеспечивает подключение к сети автоматизации и магистрали предприятия. Это интерфейс между хост-системами или приложениями и шлюзом. Необходимые функции этого интерфейса указаны ниже.

- Он должен обеспечивать поддержку доступа ко всем сетевым устройствам, подключенным к сети, включая устройства, подключенные через адаптер.

- Он должен обеспечивать доступ к кэшированным ответным сообщениям:

- публиковать отклики с данными,

- отклики на объявления о событиях,

- кешированные отклики на команды.

- Он должен обеспечивать доступ к диагностике.

- Он должен обеспечивать доступ к данным программы управления сетью.

- Он должен поддерживать передачу данных в блочном режиме.

- Он должен поддерживать функции для передачи запроса, полученного от главного компьютера (подключенного к шлюзу), у которого есть сетевое устройство (подключенное к шлюзу) в качестве конечной точки, и отклика от сетевого устройства на главный компьютер.

D.3.7 Коммуникация между шлюзом и программой управления сетью

Примечание – Этот стандарт не определяет архитектуру программы управления сетью, шлюза и диспетчера безопасности.

Программа управления сетью и шлюз могут быть физически объединены или могут быть отдельными. Программа управления сетью и шлюз должны установить и поддерживать безопасный канал друг с другом. Все коммуникации между программой управления сетью и сетевыми устройствами проходят через шлюз. Следовательно, шлюз должен направлять PDU в указанное место назначения - сетевое устройство, хост-приложение или программа управления сетью.

Программа управления сетью создает начальный суперкадр, назначает в нем каналы для точек доступа к сети и настраивает шлюз. ASN 0 устанавливается, когда активируется этот начальный суперкадр.

Приложение E

(обязательное)

Коды откликов на команды

E.1 Обзор

E.1.1 Общие положения

Код отклика - это поле в APDU отклика от подчиненного устройства к главному устройству (см. 8.3.1.3). Это поле указывает либо успешное завершение запрошенной команды, либо завершение запрошенной команды с предупреждением или отказом при выполнении запрошенной команды. При возникновении отказа или предупреждения код отклика предоставляет как можно больше подробностей, чтобы упростить исправление любой неисправности или неверной интерпретации данных. Целью спецификации в этом Приложении E является единообразное определение всех откликов, доступных производителям для включения в их устройства, соответствующие этому стандарту. Поле кода отклика кодируется как 7-битное перечисление, а диапазон его числовых значений составляет от 0 до 127.

E.1.2 Классификация кодов отклика

Коды отклика классифицируются двумя способами. Первый способ — это серьезность исключения, обнаруженного при выполнении команды устройством. Это может быть либо успешное завершение запрошенной команды, либо завершение запрошенной команды с предупреждением или отказом при выполнении запрошенной команды, как показано в Таблице 78. Если уровень серьезности равен «Предупреждение», это означает, что команда была выполнена с некоторым отклонением. Если уровень серьезности равен «Отказ», это означает, что команда не была выполнена.

Второй способ классификации — это количество определений для одного значения кода отклика - одно определение или несколько определений. Значения с одним определением имеют одно и то же значение независимо от команды, которая их использует. Значения с несколькими определениями имеют разные определения для разных команд. Эти значения имеют несколько значений, которые различаются от одной команды к другой. Однако все значения всегда имеют одно значение для данной команды. Все устройства должны использовать только те значения для значений кода отклика, которые определены в этом стандарте для всех команд, указанных в протоколе прикладного уровня, и должны соответствовать определениям, указанным для каждой команды. Присваиваются и классифицируются все 128 возможных значений кода отклика. Классификация всех значений представлена в таблице E.1.

Таблица E.1 - Значения кодов отклика

| Значение | Класс серьезности | Количество определений |
| --- | --- | --- |
| 0 | Успешное выполнение | Один |
| 1-7, 16-23, 32-64 | Отказ | Один |
| 9-13, 15, 28. 29, 65-95 | Отказ | Несколько |
| 24-27, 96-111 | Предупреждение | Один |
| 8. 14, 30, 31, 112–127 | Предупреждение | Несколько |

E.1.3 Зарезервированные значения

Некоторые из значений единственного определения зарезервированы для будущего использования этим стандартом. Устройство не должно возвращать зарезервированное значение в качестве кода отклика. Зарезервированные значения:

1, 21–27, 29, 31, 37–59, 72–95, 96–111 и 112–127.

E.1.4 Невыполненная команда

Все устройства должны отправлять отклик на все адресованные ему команды, даже если устройство не реализует полученную команду. Если устройство не реализует команду, оно должно отправить отклик с кодовым значением «64», которое определяется как «команда не реализована».

E.1.5 Сигнал занятости

Устройство может вернуть отклик «Занят» (значение кода отклика, равное «32») в ответ на главный запрос. Он указывает запрашивающему приложению, что полевое устройство не может начать выполнение команды из-за выполнения других функций. После получения отклика «Занято» от подчиненного устройства хост-приложения должны постоянно повторять запрос до тех пор, пока полевое устройство не сможет выполнить команду. Устройство должно использовать код «Занято», только если он указан в спецификации команды.

Примечание – Отклик на команду СЧИТЫВАНИЕ не возвращает код «Занято».

E.2 Определения кода отклика

E.2.1 Общие положения

В этом подпункте приводится фактическое определение, связанное с каждым значением кода отклика. Для кодов единого определения все устройства должны использовать определение, описанное в этом подпункте.

Для кодов с несколькими определениями включены различные примеры определений. Фактическое определение кода отклика с несколькими определениями описано в протоколе прикладного уровня для каждой команды.

E.2.2 Значение '0'

Успешно - при проверке параметров этой команды не было обнаружено отказов или предупреждений, и она была успешно выполнена.

E.2.3 Значение '1' - отказ с одним определением

Это значение кода отклика зарезервировано.

E.2.4 Значение '2' - отказ с одним определением

Неверный выбор - код или индекс не были разрешены в этой команде или для этого полевого устройства.

E.2.5 Значение '3' - отказ с одним определением

Полученное значение параметра больше допустимого - значение параметра слишком велико, и команда не может быть выполнена на полевом устройстве.

E.2.6 Значение '4' - отказ с одним определением

Полученное значение параметра меньше допустимого - значение параметра слишком мало, и команда не может быть выполнена на полевом устройстве.

E.2.7 Значение '5' - отказ с одним определением

Получено слишком малое количество октетов данных - количество октетов, содержащихся в полученном PDU, было меньше, чем требуется для выполнения команды.

E.2.8 Значение '6' - отказ с одним определением

Отказ команды, зависящей от устройства – произошел отказ, для которого не было определено значение кода отклика, зависящего от команды. Этот код указывает на проблему с устройством. Если устройство возвращает этот код, оно должно установить биты «Неисправность устройства» и «Доступен дополнительный статус» в октете «Состояние процесса приложения». Устройство должно обеспечивать идентификацию конкретного источника отказа в отклик на команду 48 услуга Считывание дополнительного состояния устройства.

E.2.9 Значение '7' - отказ с одним определением

В режиме защиты от записи - устройство защищено от записи и не может принять эту команду записи.

E.2.10 Значение '8' - предупреждение с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Команда была выполнена, но для ее успешного выполнения необходимо отклонение от запроса. Фактически используемые значения возвращаются в октетах данных отклика. Ниже приведены несколько примеров.

Отказ обновления - данные в реальном времени, возвращаемые полевым устройством, не изменились с момента последнего считывания.

Выполняется обновление - команда не может быть выполнена, потому что устройство ожидает завершения команды, для выполнения которой требуется относительно много времени. Клиент должен повторить запрос после задержки.

Скорректировано время обновления - период обновления в команде был недопустимым. Устройство исправило период, указанный в отклике.

Период обновления увеличился - пропускной способности недостаточно для выполнения требований скорости публикации. «Опубликовать сообщение» включается при сниженной скорости.

Установить до ближайшего возможного значения - данные, отправленные на устройство, были округлены или усечены из-за ограничений устройства. Команда принята.

Все, кроме текущих отложенных откликов, отклоняются - устройство выполняет отложенный отклик, который не может быть прерван или отменен командой 106 «Очистить отложенные отклики».

E.2.11 Значение '9' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Ниже приведены несколько примеров.

Слишком высокое нижнее значение диапазона - «Нижнее значение диапазона» в запросе было выше «Верхнего предела датчика» или превышено какое-либо другое ограничение физического устройства.

Примененный процесс слишком высок - процесс, примененный к полевому устройству, был слишком высоким.

Недействительное сообщение публикации – «Номер сообщения публикации» не поддерживается устройством.

Несовпадение счетчика изменений конфигурации - значение «Счетчика изменений конфигурации» не соответствует текущему значению в устройстве. Бит «Конфигурация изменена» остается установленным.

Недостаточная пропускная способность - пропускной способности недостаточно для включения назначенного сообщения публикации.

E.2.12 Значение '10' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Ниже приведены несколько примеров.

Слишком низкое значение нижнего диапазона - «Нижнее значение диапазона» в запросе было ниже «Нижнего предела датчика» или превышено какое-либо другое ограничение физического устройства.

Примененный процесс слишком низкий - процесс, примененный к полевому устройству, был слишком низким.

Недопустимая локальная блокировка панели - полученный в запросе код не поддерживается или код недействителен.

E.2.13 Значение '11' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Ниже приведены несколько примеров.

Слишком большое значение верхнего диапазона - «Верхнее значение диапазона» в запросе было выше «Верхнего предела датчика» или превышено какое-либо другое ограничение физического устройства.

Неверный код переменных устройства - указанная в запросе «Переменная устройства» действительна, но не поддерживается для полученной команды или операции, указанной в ней.

Недопустимая классификация переменных устройства - «Код классификации переменных устройства», включенный в полученную команду записи, недействителен для «Переменных устройства», указанной в полученной команде.

Невозможно заблокировать панель - устройство находится в режиме, который не позволяет заблокировать локальную панель, например, оператор в настоящее время использует локальную панель.

E.2.14 Значение '12' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Ниже приведены несколько примеров.

Слишком низкое верхнее значение диапазона - «Верхнее значение диапазона» в запросе было ниже «Нижнего предела датчика» или превышено какое-либо другое ограничение физического устройства.

Неверный код единиц - указанный в запросе «код единиц» не поддерживается для полученной команды или для указанной в полученной команде «Переменная устройства» или «Динамическая переменная».

Недопустимый номер слота - запрошенный код слота для захвата «динамической переменной» или «переменных устройства» недействителен для полученной команды.

E.2.15 Значение '13' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Ниже приведены несколько примеров.

Недействительный код функции передачи - запрошенная функция передачи не поддерживается для этой «Динамической переменной».

Верхнее и нижнее значения диапазона вне пределов - «Верхнее и нижнее значения диапазона» в полученном запросе находятся вне пределов датчика или превышено какое-либо другое ограничение физического устройства.

Отказ вычисления - произошла арифметическая ошибка, когда устройство пыталось применять новые значения в полученном запросе.

Номер команды не поддерживается - запрошенный номер команды для захвата не поддерживается устройством.

E.2.16 Значение '14' - предупреждение с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Команда была выполнена, но для ее успешного выполнения необходимо отклонение от запроса. Фактически используемые значения возвращаются в октетах данных отклика. Ниже приведены несколько примеров.

Слишком маленький диапазон - диапазон, определенный на основе «значений верхнего и нижнего диапазона», был ниже минимального диапазона, поддерживаемого устройством.

Динамические переменные возвращаются для переменных устройства - устройство не предоставляет никаких «переменных устройства». Следовательно, значения «Динамической переменной» были возвращены для кодов 0–3 в команде 9.

Неопределенная частота обновления - устройство еще не подключилось к сети и, следовательно, не знает, будет ли у него достаточная пропускная емкость для соответствия требуемым параметрам объявления.

Новое нижнее значение диапазона подтолкнуло верхнее значение диапазона к пределу датчика - устройство использовало «Нижнее значение диапазона», полученное в запрошенном, и соответственно изменило «Верхнее значение диапазона». «Верхнее значение диапазона» насыщено, и диапазон не поддерживается.

E.2.17 Значение '15' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Пример показан ниже.

Неверный кодовый номер аналогового канала - аналоговый канал не существует в устройстве.

E.2.18 Значение '16' - отказ с одним определением

Доступ ограничен - команда не разрешена для устройства в текущем режиме функционирования. Например, устройство заблокировано для команды 71.

E.2.19 Значение '17' - отказ с одним определением

Неверный индекс переменных устройства - «Переменная устройства» в полученном запросе не существует в устройстве.

E.2.20 Значение '18' - отказ с одним определением

Неверный код единиц измерения - «Код единиц» в полученном запросе не поддерживается для полученной команды или для указанной в полученной команде «Переменная устройства» или «Динамическая переменная».

E.2.21 Значение '19' - отказ с одним определением

Индекс переменных устройства не разрешен - «Переменная устройства» в полученном запросе не поддерживается для полученной команды.

E.2.22 Значение '20' - отказ с одним определением

Неверный номер расширенной команды - номер расширенной команды полученной команды меньше 512.

E.2.23 Значения от '21' до '23' - отказ с одним определением

Эти значения кода отклика зарезервированы.

E.2.24 Значения от '24' до '27' - предупреждение с одним определением

Эти значения кода отклика зарезервированы.

E.2.25 Значение '28' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Пример показан ниже.

Неверный «код единиц диапазона» - «Код единиц» в полученном запросе не поддерживается устройством для этой «Динамической переменной», указанной в полученной команде.

E.2.26 Значение '29' - отказ с несколькими определениями

Это значение кода отклика зарезервировано.

E.2.27 Значение '30' - предупреждение с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Команда была выполнена, но для ее успешного выполнения необходимо отклонение от запроса. Фактически используемые значения возвращаются в октетах данных отклика. Пример показан ниже.

Отклик на команду усечен - устройству не удалось вернуть столько значений «Переменная устройства», сколько было запрошено. Обычно это вызвано ограниченной длиной буфера команд.

E.2.28 Значение '31' - предупреждение с несколькими определениями

Это значение кода отклика зарезервировано.

E.2.29 Значение '32' - отказ с одним определением

Сигнал занято - этот код может быть вызван одним из двух условий:

а) устройство занято выполнением функции, которую нельзя прервать этой командой; или же

b) для выполнения запрошенной команды требуется механизм отложенного отклика, и используются все буферы отложенного отклика.

В любом случае запрашивающее приложение должно повторить этот запрос несколько раз, пока полевое устройство не сможет выполнить команду.

Примечание – Рекомендуемое значение повторных попыток команды, вызывающей отклик «Занято», составляет 30 или более.

E.2.30 Значение '33' - отказ с одним определением

Инициирован отложенный отклик - команда не может быть обработана в течение времени отклика, указанного протоколом канального уровня, и поэтому был инициирован отложенный отклик. Запрашивающее приложение должно повторить тот же запрос после некоторой задержки (например, после задержки в несколько секунд). При обмене данными через мультиплексор эта задержка может составлять всего полсекунды.

E.2.31 Значение '34' - отказ с одним определением

Выполнение отложенного отклика - выполнение отложенного отклика еще не завершено. Процесс выполнения команды все еще продолжается на отвечающем устройстве.

E.2.32 Значение '35' - отказ с одним определением

Отказ отложенного отклика - этот отклик указывает, что отвечающее устройство не ответило на запрос. Этот отклик действителен только для интеллектуальных устройств сопряжения.

E.2.33 Значение '36' - отказ с одним определением

Конфликт отложенного отклика - запрошенная команда вызовет конфликт с отложенным откликом, который в данный момент выполняется на отвечающем устройстве.

E.2.34 Значения от '37' до '59' - отказ с одним определением

Эти значения кода отклика зарезервированы.

E.2.35 Значение '60' - отказ с одним определением

Этот код используется в ACK DLPDU. Использование этого кода указывает, что DLPDU был правильно получен одноранговым устройством, но не был принят одноранговым устройством. Полученный DLPDU не сохраняется и не пересылается устройством, генерирующим ACK DLPDU.

Слишком длинные полезные данные - полезные данные команды слишком длинны, чтобы поместиться в DLPDU.

E.2.36 Значение '61' - отказ с одним определением

Этот код используется в ACK DLPDU. Использование этого кода указывает, что DLPDU был правильно получен одноранговым устройством, но не был принят одноранговым устройством. Полученный DLPDU не сохраняется и не пересылается устройством, генерирующим ACK DLPDU.

Нет доступных буферов - на отвечающем устройстве не было доступных буферов для приема DLPDU.

E.2.37 Значение '62' - отказ с одним определением

Этот код используется в ACK DLPDU. Использование этого кода указывает, что DLPDU был правильно получен одноранговым устройством, но не был принят одноранговым устройством. Полученный DLPDU не сохраняется и не пересылается устройством, генерирующим ACK DLPDU.

Нет доступных буферов аварийных сигналов/событий - отвечающее устройство не имело доступного буфера аварийных сигналов или событий для приема DLPDU.

E.2.38 Значение '63' - отказ с одним определением

Этот код используется в ACK DLPDU. Использование этого кода указывает, что DLPDU был правильно получен одноранговым устройством, но не был принят одноранговым устройством. Полученный DLPDU не сохраняется и не пересылается устройством, генерирующим ACK DLPDU.

Слишком низкий приоритет - приоритет полученного DLPDU был слишком низким, чтобы отвечающее устройство могло его принять.

E.2.39 Значение '64' - отказ с одним определением

Запрошенная команда не реализована. Устройство не должно возвращать это значение для команды, если требуется, чтобы устройство реализовало полученную команду на основе класса профиля устройства.

E.2.40 Значение '65' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Описание представлено ниже.

Отклоненный,

Оператор отменен,

Принудительное соединение отклонено,

Неверный идентификатор_сети,

Неверный Тип_таймера,

Неверное переключение-на-прямую-передачу,

Недействительный приоритет соединения,

Неизвестный псевдоним,

Неверный псевдоним,

Запрос на обслуживание отклонен,

Канал не найден,

Больше нет доступных записей,

Запись не найдена,

Неверные биты частотного канала,

Неизвестный уникальный идентификатор,

Не удалось изменить ключ,

Сеанс с данным одноранговым устройством не существует, недопустимое время приостановки.

E.2.41 Значение '66' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Описание представлено ниже.

Недопустимое количество слотов, недопустимый тип сеанса, недопустимое время выполнения, неизвестный значок объявления, конфликт списка устройств, недопустимый атрибут соседнего устройства, недопустимый идентификатор расписания, недопустимый идентификатор графика, недопустимое время возобновления, канал уже существует, недопустимый код причины, неизвестный значок расписания, недопустимый интервал таймера.

E.2.42 Значение '67' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Описание представлено ниже.

Недействительный Идентификатор_графика,

Неизвестный Идентификатор_суперкадра,

Неверный режим суперкадра,

Код причины отклонен, расписание не удалено,

Неизвестный домен приложения.

E.2.43 Значение '68' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Описание представлено ниже.

Неизвестный псевдоним, Неверное время выполнения, Неверный номер слота.

E.2.44 Значение '69' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Одно описание показано ниже:

Неизвестные параметры канала.

E.2.45 Значение '70' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Одно описание показано ниже:

Неверный Межканальный_интервал.

E.2.46 Значение '71' - отказ с несколькими определениями

Точное значение этого кода отклика зависит от команды. Одно описание показано ниже:

Неверный Тип канала.

E.2.47 Значения от '72' до '95' - отказ нескольких определений

Эти значения кода отклика зарезервированы.

E.2.48 Значения от '96' до '111' - предупреждение с одним определением

Эти значения кода отклика зарезервированы.

E.2.49 Значения от '112' до '127' - предупреждение с несколькими определениями

Эти значения кода отклика зарезервированы.

Приложение F.

(обязательное)

Общие таблицы

F. 1 Обзор

F.1.1 Общие положения

Протокол этого стандарта использует таблицы поиска для связывания отдельных определений с числовыми кодами или для определения интерпретации отдельного бита, установленного на «1». Если протокол ссылается на таблицу, числовые значения имеют установленные определения, которые позволяют всем главным компьютерам согласованно использовать эти данные. Это приложение содержит справочные таблицы (например, инженерные единицы, классификационный код переменных устройства и т. д.), используемые для типов данных Перечисление или Поле бита.

Если имеется ссылка на одну из таблиц в этом Приложении F в спецификации протокола, то таблица или подмножество этой таблицы должны использоваться точно так, как указано в этом Приложении, а неопределенные (т.е. не указанные в списке) значения не должны использоваться.

F.1.2 Перечисление

Элементы данных, которые принимают одно значение из списка или таблицы, кодируются как перечисления и передаются как целое число беззнаковое длиной 1 или 2 октета. Не все коды назначаются последовательно. Любые промежуточные неопределенные коды зарезервированы для будущего использования этим стандартом. Зарезервированные значения не могут быть возвращены или переданы каким-либо устройством. Кодовые значения от 250 до 255 для всех типов данных перечисления имеют идентичное определение, как показано в таблице F.1.

Таблица F.1 - Зарезервированные значения

| Код | Значение | Описание |
| --- | --- | --- |
| 250 | Не используется | означает, что отвечающее устройство не использует эту таблицу |
| 251 | Нет | означает, что отвечающее устройство не использует эту таблицу или не использует какой-либо другой код, определенный в таблице |
| 252 | Неизвестный | означает, что отвечающее устройство использует эту таблицу, но еще не настроено |
| 253 | Особый | подразумевает, что отвечающее устройство использует эту таблицу, но не использует стандартное определение |
| 254 | Расширение | подразумевает расширение определения |
| 255 | Зарезервированный | подразумевает, что данный стандарт зарезервирован для использования в будущем |
| Код 253 Особый может использоваться в некоторых случаях, например, когда единицы расхода устанавливаются пользователем на что-то необычное, например акро-футы в час. |  |  |

F.1.3 Битовое поле

Передача информации, закодированной как однобитовые данные (например, информация о состоянии и диагностическая информация), передается с использованием битового поля, как показано в п. 8.3.7.7. Отдельные биты упаковываются вместе, а зарезервированные биты добавляются по мере необходимости для передачи одного октета. Справочные таблицы в этом приложении определяют значение каждого бита в битовом поле. Каждый бит должен быть либо истинным (установлен в 1), либо ложным (установлен в 0). Любые неопределенные биты зарезервированы для будущего использования настоящим стандартом и должны кодироваться как «0».

Тип данных Битовое поле имеет один из следующих размеров:

4-битный,

1-октет, или

2 октета.

4-битное битовое поле использует следующий формат для битов: 0x01 для бита 1 (младший значащий бит),

0x02 для бита 2,

0x04 для бита 3 и

0x08 для бита 4 (старший значащий бит).

1-октетные и первые восемь битов 2-октетных битовых полей используют следующий формат:

0x01 для бита 1 (младший бит),

0x02 для бита 2, 0x04 для бита 3, 0x08 для бита 4, 0x10 для бита 5, 0x20 для бита 6, 0x40 для бита 7 и

0x80 для бита 8 (старший бит первого октета). 2-октетное битовое поле использует следующий формат для следующих восьми битов: 0x0100 для бита 9 (младший бит старшего октета),

0x0200 для бита 10, 0x0400 для бита 11, 0x0800 для бита 12. 0x1000 для бита 13, 0x2000 для бита 14, 0x4000 для бита 15 и

0 x 8000 для бита 16 (старший значащий бит старшего значащего октета).

F.2 Определения таблиц

F.2.1 Коды управления режимом публикации

Значения 1-октетного перечисления для управления режимом публикации показаны в таблице F.2.

Таблица F.2 - Коды управления режимом публикации

| Код | Режим публикации |
| --- | --- |
| 0 | Выключенный |
| 1 | Разрешить публикацию только на канальном уровне с передачей токенов |
| 2 | Включить публикацию только на канальном уровне TDMA |
| 3 | Разрешить публикацию на уровнях TDMA и передачи маркеров данных |

F.2.2 Коды записи переменных устройства

Эти коды, как показано в таблице F.3, указывают, является ли значение «переменных устройства» фиксированным значением или его значение получено в результате нормального функционирования.

Таблица F.3 - Запись кодов переменных устройства

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Обычный |
| 1 | Фиксированное значение |

F.2.3 Коды семейств переменных устройства

Эти коды указывают, к какому семейству принадлежит «Переменная устройства», как показано в Таблице F.4. Если устройство не поддерживает команды «Семейство устройств» для «Переменных устройства», то устройство должно ответить 250 («Не используется»).

Таблица F.4 - Коды семейств переменных устройства

| Код | Семейство переменных устройства |
| --- | --- |
| 0-3 | Зарезервированный |
| 4 | Температура |
| 5 | Давление |
| 6 | Клапан или привод |
| 7 | Простое PID-регулирование |
| 8 | pH |
| 9 | Проводимость |
| 10 | Суммирующее устройство |
| 11 | Уровень |
| 12 | Вихревой поток |
| 13 | Электромагнитный поток |
| 14 | Кориолисовый поток |
| 250 | Не используется |

F.2.4 Коды классификации переменных устройства

Эти 1-октетные коды перечисления указывают функцию, выполняемую «переменных устройства», как показано в таблице F.5. Это определяет тип технологического соединения, поддерживаемый таблицей «Переменная устройства» и «Код инженерной единицы».

Таблица F.5 - Коды классификации переменных устройства

| Код | Классификация переменных устройства |
| --- | --- |
| 0 | Переменная устройства не классифицирована |
| 1-63 | Зарезервированный |
| 64 | Температура |
| 65 | Давление |
| 66 | Объемный расход |
| 67 | Скорость |
| 68 | Объем |
| 69 | Длина |
| 70 | Время |
| 71 | Масса |
| 72 | Массовый поток |
| 73 | Масса на объем |
| 74 | Вязкость |
| 75 | Угловая скорость |
| 76 | Область |
| 77 | Энергия (работа) |
| 78 | Сила |
| 79 | Мощность |
| 80 | Частота |
| 81 | Аналитический |
| 82 | Емкость |
| 83 | ЭДС |
| 84 | Ток |
| 85 | Сопротивление |
| 86 | Угол |
| 87 | Проводимость |
| 88 | Объем на объем |
| 89 | Объем на массу |
| 90 | Концентрация |
| 91 | Зарезервированный |
| 92 | Зарезервированный |
| 93 | Зарезервированный |
| 94 | Зарезервированный |
| 95 | Зарезервированный |
| 96 | Ускорение |
| 97 | Мутность |
| 98 | Разница температур |
| 99 | Объемный расход газа (в секунду) |
| 100 | Объемный расход газа (в минуту) |
| 101 | Объемный расход газа (в час) |
| 102 | Объемный расход газа (в сутки) |
| 103 | Объемный расход жидкости (в секунду) |
| 104 | Объемный расход жидкости (в минуту) |
| 105 | Объемный расход жидкости (в час) |
| 106 | Объемный расход жидкости (в сутки) |
| 107 | Термическое расширение |

F.2.5 Насыщенные коды аналогового канала

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.6.

Таблица F.6 - Насыщенные коды аналогового канала

| Код | Номер канала |
| --- | --- |
| 0x01 | Аналоговый канал 1 |
| 0x02 | Аналоговый канал 2 |
| 0x04 | Аналоговый канал 3 |
| 0x08 | Аналоговый канал 4 |

F.2.6 Фиксированные коды аналогового канала

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.7.

Таблица F.7 - Фиксированные коды аналогового канала

| Код | Номер аналогового канала |
| --- | --- |
| 0x01 | Аналоговый канал 1 |
| 0x02 | Аналоговый канал 2 |
| 0x04 | Аналоговый канал 3 |
| 0x08 | Аналоговый канал 4 |

F.2.7 Стандартные коды статуса 0

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.8.

Таблица F.8 - Стандартные коды статуса 0

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Симуляция активна | Устройство находится в режиме моделирования, и выходной уровень не является репрезентативным для процесса. |
| 0x02 | Дефект энергонезависимой памяти | Проверка энергонезависимой памяти недействительна или, возможно, повреждена, либо батарея памяти с резервным питанием неисправна. |
| 0x04 | Дефект энергозависимой памяти | Проверка памяти RAM недействительна или, возможно, повреждена. |
| 0x08 | Сброс схемы обеспечения безопасности выполнен | Сброс схемы обеспечения безопасности выполнен |
| 0x10 | Условия напряжения вне допустимого диапазона | Состояние напряжения вне допустимого диапазона. |
| 0x20 | Условия окружающей среды вне допустимого диапазона | Внутренние условия или условия окружающей среды выходят за допустимые пределы. |
| 0x40 | Электронный дефект | Обнаружена аппаратная проблема, не связанная с датчиком. |
| 0x80 | Зарезервированный |  |

F.2.8 Стандартные коды статуса 1

Таблица F.9 зарезервирована для использования в будущем. Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле.

Таблица F.9 - Стандартизированные коды статуса 1

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Имитация состояния активна | Включен режим моделирования состояния, и состояние устройства и биты состояния, возвращаемые в отклике на команду 48. являются фиксированными и могут не отражать текущее состояние устройства. |
| 0x02 | Активно моделирование дискретных переменных | Устройство находится в режиме моделирования, и одна или несколько его дискретных переменных не являются репрезентативными для процесса. |
| 0x04 | Уведомление о событии переполнено | Этот бит должен быть установлен, когда очередь событий для одной или нескольких спецификаций события (см. Раздел G.2) переполняется, в результате чего событие не записывается. Этот бит должен быть сброшен после подтверждения всех ожидающих событий. |

F.2.9 Стандартные коды статуса 2

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.10.

Таблица F.10 - Стандартные коды статуса 2

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Список подустройств изменен | Система входа-выхода потеряла коммуникацию с одним из своих подустройств или обнаружила новое подустройство. Этот бит сбрасывается путем повторного считывания списка подустройств с помощью команды 84. |
| 0x02 | Обнаружено повторяющееся главное устройство | Адаптер обнаружил другое главное устройство с тем же адресом, подключенное к его интерфейсу передачи токенов. |
| 0x04 | Несоответствие подустройства | Одно или несколько подустройств, подключенных к системе входа-выхода, не соответствуют сохраненному/предварительно сконфигурированному значению. |
| 0x08 | Обнаружено подустройство с повторяющимися идентификаторами | Обнаружены подустройства с повторяющимися уникальными идентификаторами или длинными тегами, подключенными к системе входа-выхода. |
| 0x10 | Уведомление об устаревших данных | Этот бит устанавливается, когда установлен аварийный сигнал устаревших данных для любого подустройства. |

F.2.10 Стандартные коды статуса 3

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.11.

Таблица F.11 - Стандартные коды статуса 3

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | В пропускной способности отказано | Устройство не смогло получить пропускную способность коммуникации, необходимую для поддержки указанного обмена сообщениями публикации. Он также должен быть установлен, если программа управления сетью уменьшает полосу пропускания, выделенную устройству. |
| 0x02 | Обнаружено повторяющееся главное устройство | Адаптер обнаружил другое главное устройство с тем же адресом, подключенное к его интерфейсу передачи токенов. |
| 0x04 | Ожидается выделение полосы пропускания | Устройство запросило полосу пропускания у программы управления сетью и ожидает отклика программы управления сетью. |
| 0x08 | Ожидание передачи блокировки | Устройство имеет набор данных (например, сигнал), ожидающий передачи в главное приложение или шлюз. |
| 0x10 | Отказ радио | Радиоприемник или радиомодуль вышел из строя, и устройство необходимо отремонтировать или заменить. Бит «Неисправность устройства» в байте состояния устройства должен быть установлен, когда этот бит установлен. |

F.2.11 Коды режима триггера публикации

Он указывает условие запуска для публикации сообщения, как показано в Таблице F.12.

Таблица F.12 - Коды режима триггера публикации

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Непрерывный | Сообщение публикации публикуется непрерывно (в худшем случае) в течение минимального периода обновления. |
| 1 | Окно | Сообщение публикации запускается, когда исходное значение отклоняется больше, чем указанное значение триггера. |
| 2 | Рост | Сообщение публикации запускается, когда исходное значение превышает указанное значение триггера. |
| 3 | Падение | Сообщение публикации запускается, когда исходное значение падает ниже указанного значения триггера. |
| 4 | По изменению | Сообщение публикации запускается при изменении любого значения в сообщении. |

F.2.12 Коды управления уведомлением о событии

Каждый бит этого 4-битного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.13. Он занимает четыре младших бита одного октета.

Таблица F.13 - Коды управления уведомлением о событии

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0x00 | Выключенный |
| 0x01 | Включить уведомление о событиях на канальном уровне с передачей токенов |
| 0x02 | Включить уведомление о событиях на канальном уровне TDMA |
| 0x03 | Включение объявления о событиях на канальных уровнях TDMA и передачи токенов |

F.2.13 Коды состояния событий

Каждый бит этого 4-битного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.14. Он занимает четыре старших бита одного октета.

Таблица F.14 - Коды состояния событий

| Код | Определение |
| --- | --- |
| 0x01 | Ожидается событие изменения конфигурации |
| 0x02 | Ожидается событие «Статус процесса подачи заявки» |
| 0x04 | Доступен другой статус. Ожидается событие. |

F.2.14 Коды запроса расписания

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.15.

Таблица F.15 - Коды запросов Расписание

| Код | Определение |
| --- | --- |
| 0x01 | Источник |
| 0x02 | Зацикливание |
| 0x04 | Прерывистый |

F.2.15 Коды домена приложения расписания

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.16.

Таблица F.16 - Коды доменов приложения Расписание

| Код | Определение |
| --- | --- |
| 0 | Публиковать |
| 1 | Событие |
| 2 | Обслуживание |
| 3 | Заблокировать передачу |

F.2.16 Коды управления синхронным действием

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.17.

Таблица F.17 - Коды управления синхронным действием

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Командование | Если установлено значение «1», указанная команда будет выполняться в указанное время. При сбросе на «0» должна быть произведена выборка «переменных устройства». |
| 0x10 | Одноразовый | Если установлено значение «1», синхронное действие должно выполняться только один раз. При сбросе на «0» отбор проб запускается в указанное время и после этого повторяется непрерывно. |
| 0x80 | Действие включено | Если установлено значение «1», действие разрешено. Когда действие является «однократным», то разрешенный бит сбрасывается после того, как действие происходит. |

F.2.17 Коды значков часов реального времени

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.18.

Таблица F.18 - Коды значков часов реального времени

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Энергонезависимые часы | Если установлено значение «1», устройство содержит часы с питанием от батареи. В этом случае часы не нужно сбрасывать в случае отказа питания. |
| 0x02 | Часы не инициализируется | Часы реального времени никогда не устанавливали дату и время. Например, часы нестабильны, и питание было отключено и восстановлено на устройстве. |

F.2.18 Коды беспроводного таймера

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F. 1.

Таблица F.19 - Коды таймера беспроводного соединения

| Код | Тип_таймера |
| --- | --- |
| 0 | Обнаружение |
| 1 | Объявление |
| 2 | Постоянное соединение |
| 3 | Отказ пути |
| 4 | Отчет о состоянии |
| 5 | Широковещательный отклик |
| 6 | Максимальный срок PDU |
| 7 | Максимальное время отклика (интервал повтора транспорта) |

F.2.19 Коды источников питания устройства

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.20.

Таблица F.20 - Коды источников питания устройства

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Линия питания | Питание устройства осуществляется через проводное соединение с источником питания установки. |
| 0x02 | Заряд батареи | Устройство работает исключительно от своей (внутренней) батареи. |
| 0x04 | Перезаряжаемый аккумулятор или очистка энергии | Устройство имеет кратковременный запас энергии (не менее одного часа), который постоянно пополняется. Мощность устройства пополняется за счет сбора и преобразования энергии из окружающей среды, окружающей устройство (например, солнечной энергии, вибрации, тепла). |
| 0x08 -0x80 | Зарезервированный |  |

F.2.20 Коды Тип_канала

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.21.

Таблица F.21 - Коды Тип канала

| Код | Тип канала |
| --- | --- |
| 0 | Обычный |
| 1 | Обнаружение |
| 2 | Широковещание |
| 3 | Присоединиться |

F.2.21 Коды значков опций канала

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.22.

Таблица F.22 - Коды значков опций канала

| Код |  | Определение |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Передать |  |
| 0x02 | Получать |  |
| 0x04 | Общий |  |

F.2.22 Коды значков режима суперкадра

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.23.

Таблица F.23 - Коды значков режима суперкадра

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | Активный | При сбросе этот значок равен «0» (неактивен). |
| 0x80 | Портативный суперкадр | Этот бит должен быть установлен только для одного суперкадра в устройстве. |

F.2.23 Коды Тип_сеанса

Это 1- октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.24.

Таблица F.24 - Коды Тип_сеанса

| Код | Тип_сеанса |
| --- | --- |
| 0 | Одноадресная передача |
| 1 | Широковещание |
| 2 | Присоединиться |

F.2.24 Коды причин удаления расписания

Это 1- октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.25.

Таблица F.25 - Коды причин удаления Расписания

| Код | Причина |
| --- | --- |
| 0 | Запрошено одноранговым узлом |
| 1 | Расписание не может быть установлено |
| 2 | Отказ сети |

F.2.25 Коды причин отключения

Это 1- октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.26.

Таблица F.26 - Коды причин отключения

| Код | Причина |
| --- | --- |
| 0 | Инициированный пользователем |
| 1 | Отказ коммуникации |

F.2.26 Коды функционирования сети беспроводного соединения

Это 1- октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.27.

Таблица F.27 - Коды функционирования сети беспроводного соединения

| Код | Функционирование |
| --- | --- |
| 0 | Режим ожидания |
| 1 | Активный поиск |
| 2 | Взаимодействие |
| 3 | На карантине |
| 4 | Функциональный |
| 5 | Приостановленный |
| 6 | Глубокий сон или сверхнизкое энергопотребление или пассивный поиск |

F.2.27 Коды состояния процесса соединения

Каждый бит этого 2-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.28.

Таблица F.28 - Коды состояния процесса соединения

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | Сетевые пакеты слышны |  |
| 0x0002 | ASN приобретен |  |
| 0x0004 | Синхронизировано по времени слота |  |
| 0x0008 | Объявление услышано |  |
| 0x0010 | Запрошено соединение | Он устанавливается на «1» при передаче первого запроса на соединение. |
| 0x0020 | Присоединиться к повторной попытке | Он устанавливается на «1» после первой попытки повторного запроса на соединение (т.е. когда количество запросов на соединение больше 2). Он сбрасывается на «0», когда устройство аутентифицируется или когда запускается «Активный поиск». |
| 0x0040 | Присоединиться не удалось | Устанавливается на «1» при переходе из режима «Активный поиск» в режим «Глубокий сон». Сбрасывается на «0» при переходе из режима «глубокого сна» в «активный поиск». |
| 0x0080 | Аутентифицирован | Он устанавливается на «1», когда установлен сетевой ключ и сеанс программы управления сетью. |
| 0x0100 | Сеть присоединилась | Он устанавливается на «1», когда получены нормальный суперкадр и каналы. |
| 0x0200 | Согласование сетевых атрибутов | Он устанавливается на «1» при получении сеанса шлюза. Возможно, начальные требования к пропускной способности не были согласованы с программой управления сетью. |
| 0x0400 | Начало нормального функционирования |  |

F.2.28 Коды типов безопасности

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F. 1.

Таблица F.29 - Коды типов безопасности

| Код | Тип безопасности |
| --- | --- |
| 0 | Ключ сеанса |
| 1 | Присоединиться с ключом |
| 2 | Зарезервированный |

F.2.29 Коды списка устройств

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.30.

Таблица F.30 - Коды списка устройств

| Код | Список устройств | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Активные устройства | Список активных устройств (обязательно-шлюз). Устройства, которые в настоящее время подключены и доступны для хост-приложений (т.е. не помещены в карантин). Список активных устройств непостоянен. |
| 1 | Устройства из белого списка | Устройства из белого списка (необязательно). Устройства, которым разрешено подключаться к сети. Это похоже на список управления доступом (ACL). Белый список неизменный |
| 2 | Устройства в черном списке | Устройства, занесенные в черный список (необязательно). Устройства, которым не разрешено подключаться к сети. Черный список неизменный |
| 3 | Список сетей | Список сетей (обязательно - шлюз). Устройства, которые являются (или должны быть) частью сети (включая точки доступа). Включает в себя активный список плюс устройства, которые присоединились к сети, но в настоящее время отключены от сети. Сетевой список должен отслеживать устройства, помещенные в карантин, которые не были одобрены (т.е. находящиеся в карантине устройства, которые не были одобрены и, следовательно, никогда не находились в активном списке). Список сетей неизменный |
| 4 | Карантинный список | Карантинный список (обязательный-шлюз). Это устройства, которые успешно подключились к сети, но не одобрены для использования для управления производством/процессом (т.е. к устройствам, помещенным в карантин, нельзя получить доступ через шлюзы, хост-приложения или по беспроводной коммуникации для портативных компьютеров). Карантинные устройства не должны включаться в активный список, но должны быть включены в сетевой список. Карантинный список непостоянен |
| 5 | Список отклоненных устройств | Список отклоненных устройств (необязательный шлюз). Это список устройств, которые пытались присоединиться к сети, но запрос на соединение был отклонен (т.е. в доступе к сети было отказано). Список отклоненных устройств непостоянен |
| 6 | Список точек доступа | Список точек доступа (обязательный-шлюз). Список точек доступа, подключенных к шлюзу. Точки доступа должны быть включены в список сетей и не должны включаться в активный список. Список точек доступа непостоянен |

F.2.30 Коды режима доступа к сети

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F. 1.

Таблица F.31 - Коды режима доступа к сети

| Коды | Режим доступа к сети |
| --- | --- |
| 0 | Открыть - принять все устройства |
| 1 | Использовать устройства из белого списка для доступа |
| 2 | Использовать устройства из черного списка для доступа |
| 3 | Использовать для доступа устройства из белого и черного списков |
| 4 | Блокировка - отключить каналы для соединения |
| 5 | Карантин - разрешено соединение всем аутентифицированным устройствам. Устройства в списке сети становятся активными (т.е. получают доступ к сеансу шлюза и добавляются в активный список). Все остальные устройства помещаются в карантин (т.е. добавляются в карантинный список). После утверждения оператором сети Устройства, помещенные в карантин, становятся активными. |

F.2.31 Коды профиля устройства

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.32.

Таблица F.33 - Коды состояния питания устройства

| Код |  | Состояние питания |
| --- | --- | --- |
| 0 | Номинальное |  |
| 1 | Низкое |  |
| 2 | Критически низкое |  |
| 3 | Подзарядка - | низкая |
| 4 | Подзарядка - | высокая |

F.2.33 Коды значков соседних устройств

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.34.

Таблица F.34 - Коды соседних значков

| Коды | Тип соседнего устройства |
| --- | --- |
| 0x01 | Источник времени |
| 0x80 | Нет каналов на этого соседнего устройства |

F.2.34 Коды маски уведомления

Каждый бит этого 2-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.35.

Таблица F.35 - Коды маски уведомления

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0x0001 | Режим публикации |  |
| 0x0002 | Уведомление о событии |  |
| 0x0004 | Статус процесса подачи заявки |  |
| 0x0008 | Конфигурация устройства |  |
| 0x0010 | Топология сети | Конечное устройство должно быть шлюзом или программой управления сетью. |
| 0x0020 | Сетевое расписание | Конечное устройство должно быть шлюзом или программой управления сетью. |
| 0x0040 | Список устройств изменен | Система входа-выхода должна быть шлюзом |

F.2.35 Коды режима соединения

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.36.

Таблица F.36 - Коды режима соединения

| Коды | Описание режима соединения |
| --- | --- |
| 0 | Не пытайтесь присоединиться. |
| 1 | Присоединяйтесь сейчас и вернитесь в режим 2 после соединения. |
| 2 | Попытайтесь присоединиться сразу после включения или сброса. |

F.2.36 Коды значков планирования устройства

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.37.

Таблица F.37 - Коды значков планирования устройства

| Код | Тип устройства |
| --- | --- |
| 0x01 | Переходное устройство |
| 0x02 | Немаршрутизирующее устройство |
| 0x04 | Портативное устройство |

F.2.37 Коды значков оптимизации сети

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.38.

Таблица F.38 - Коды значков оптимизации сети

| Код | Оптимизация |
| --- | --- |
| 0x01 | Низкая задержка |
| 0x02 | Использовать устройства с питанием от сети в качестве магистрали |

F.2.38 Коды возможностей беспроводной коммуникации

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.39.

Таблица F.39 - Коды возможностей беспроводной коммуникации

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Зарезервированный |
| 0x04 | Зарезервированный |
| 0x08 | Счетчики насыщения (сброс = счетчики свертывания). Когда этот бит установлен (не рекомендуется), счетчик состояния, например, в команде 779 сбрасывается после каждого отчета о работоспособности. Если этот бит сброшен, счетчики никогда не сбрасываются, а также не сбрасываются при превышении максимального значения (например, 0xFFFF). |

F.2.39 Коды режима CCA

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.40.

Таблица F.40 - Коды режима CCA

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 | CCA отключен |
| 1 | CCA включен. Режим 1: обнаружение энергии |
| 2 | CCA включен. Режим 2: Контроль носителя |
| 3 | CCA включен. Режим 3: Контроль носителя + обнаружение энергии |

F.2.40 Состояние соединения беспроводного устройства

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.41.

Таблица F.41 - Состояние соединения беспроводного устройства

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Устройство в рабочем состоянии. Устройство в настоящее время подключено к сети. |
| 2 | Устройство отключено: устройство не подключено к сети. |
| 3 | Устройство пытается подключиться. Запрос на соединение был получен от устройства, но последовательность соединения не была завершена |
| 4 | Устройство помещено в карантин. Устройство успешно подключено к сети, но в настоящее время не публикует данные. К устройству нельзя получить доступ через шлюз |

F.2.41 Состояние работоспособности беспроводного устройства

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F. 1.

Таблица F.42 - Состояние работоспособности беспроводного устройства

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 x10 | Установлен аварийный сигнал об устаревших данных |

F.2.42 Коды значков изменения ключа

Каждый бит этого 1-октетного кода используется как битовое поле, как показано в таблице F.43.

Таблица F.43 - Коды значков изменения ключа

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0x01 | Сетевой ключ |
| 0x02 | Ключ соединения |
| 0x04 | Ключи сеанса |

F.2.43 Код режима ключа соединения

Это 1-октетные данные перечисления, как показано в Таблице F.44.

Таблица F.44 - Код режима ключа соединения

| Код | Описание |
| --- | --- |
| 0 | Нормальный, режим по умолчанию, каждое устройство имеет свой ключ соединения |
| 1 | Общий ключ соединения; все устройства используют один и тот же ключ соединения |
| 2 | Всем известный ключ; все устройства используют Известный ключ 0x7777 772E 6861 7274 636F 6D6D 2E6F 7267 в качестве их ключа соединения |

Приложение G

(справочное)

Применение режима публикации данных и команд событий

G.1 Функционирование в режиме публикации данных

G.1.1 Обзор

Протокол прикладного уровня типа 20 поддерживает публикацию циклических данных процесса. В режиме публикации данных устройству дается указание публиковать отклик на команду непрерывно без каких-либо дальнейших действий главного устройства. Этот режим требует, чтобы Главное устройство установило различные параметры, а затем разрешило публикацию. Устройство можно настроить на публикацию нескольких наборов данных (сообщений). Если устройство реализует этот режим, оно поддерживает не менее трех сообщений публикации данных. Команды режима публикации данных:

- Запись периода публикации данных, команда 103 (см. 8.3.3.28) для записи периода публикации;

- Запись триггера публикации данных, Команда 104 (см. 8.3.3.29) для записи триггера публикации;

- Считывание конфигурации режима публикации данных, команда 105 (см. 8.3.3.30) для считывания конфигурации режима публикации данных;

- Запись переменных устройства публикации данных, команда 107 (см. 8.3.3.32) для записи переменных устройства для публикации;

- Запись номера команды режима публикации данных, Команда 108 (см. 8.3.3.33), чтобы записать номер команды для публикации;

- Запись элемента управления режимом публикации данных, команда 109 (см. 8.3.3.34) для включения или отключения публикации.

G.1.2 Настройка устройства для функционирования в режиме публикации данных

Главное устройство должно использовать следующую процедуру для перевода полевого устройства в режим публикации данных.

a) Настроить отклик на команду, используя команду 108 «для записи номера команды» для публикации. Команды 1, 2, 3, 9 и 48 доступны для публикации, а команда 33 доступна, если она реализована в полевом устройстве.

b) Назначить переменные устройства слотам данных отклика для команд 9 и 33 с помощью команды 107 «запись переменные устройства для публикации». Команда 9 поддерживает до восьми слотов, а Команда 33 поддерживает до четырех слотов.

c) Настроить период обновления и максимальный период обновления для публикации данных с помощью команды 103 «запись периода публикации». Главное устройство может использовать команду 54 для определения частоты обновления желаемых переменных устройства. Требования к каналу передачи данных могут привести к более частой публикации, чем установленный период обновления.

d) Настроить режим и уровень триггера для публикации с помощью команды 104 «запись триггера публикации». Публикация может быть сконфигурирована так, чтобы она происходила непрерывно или на основе значения переменных устройства. Публикация всегда будет происходить не реже, чем в течение максимального периода обновления - см. Рисунок 45, Рисунок 46 и Рисунок 47.

e) Подать команду 109 «включить или отключить публикацию». Полевое устройство следует процедуре, указанной в 8.3.3.34.3 и показанной на рисунке G.1. Программа управления сетью также отправляет запрос другим сетевым устройствам на установку или удаление суперкадра и каналы для публикации.

Рисунок G.1 - Включение и отключение последовательности публикации

G.1.3 Отклик на функционирование в режиме публикации данных

Пока публикация разрешена, полевое устройство (подчиненное устройство) передает отклики на номер команды, установленный командой 108 на основе требований канала передачи данных и атрибутов, настроенных с использованием других команд режима публикации данных.

Когда устройство находится в режиме публикации данных, команда 108 может использоваться для изменения отклика на команду публикации данных. Устройство может занять один цикл публикации, прежде чем отклик изменится на новый номер команды. Другие команды режима публикации данных также могут использоваться для настройки функционирования режима публикации данных по ходу функционирования.

Беспроводное полевое устройство объединяет несколько ожидающих сообщений в одну операцию, по возможности (см. 8.3.2.5). Если сообщения с опубликованными данными не помещаются в одну транзакцию, они могут быть отправлены в отдельных транзакциях.

G.1.4 Периоды обновления режима публикации данных

Период обновления ограничен протоколом (см. 8.3.3.28.3). Для физического уровня, указанного в IEEE 802.15.4-2011, минимальный период составляет 0,1 с. Параметр Периода обновления Команды 103 определяет скорость передачи данных. Период сбора данных для переменных устройства может быть разным; его можно считывать с помощью команды 54.

G.2 Функционирование уведомления о событии

G.2.1 Обзор

Уведомление о событии требует функцию в режиме публикации данных и основывается на ней. Если устройство поддерживает режим публикации данных, оно также поддерживает все команды уведомления о событиях. Протокол прикладного уровня типа 20 предлагает два различных метода отображения событий - «Статус процесса приложения» и отклик на команду 48.

В уведомлении о событии публикуются изменения в состоянии устройства независимо от публикации данных, поддерживаемой другими командами режима публикации данных. Для событий можно использовать статус, включенный в октет «Статус процесса приложения», октет «Расширенный статус» и команду 48. Можно указать подмножество всех этих битов состояния, которые будут запускать уведомление о событии. Уведомление о событии имеет более низкий приоритет, чем другие типы передачи данных, но для него требуется отметка времени, чтобы указать, когда впервые произошло уведомление. Уведомление о событии обычно не требуется для мониторинга или контроля; его использование довольно нечасто. Уведомления о событиях по возможности объединяются с сообщениями о публикации данных.

Команды уведомления о событии:

- Считывание сводки уведомлений о событии, команда 115 (см. 8.3.3.35), чтобы считывать конфигурацию уведомления о событии;

- Запись битовой маски уведомления о событии, команда 116 (см. 8.3.3.36), чтобы выбрать биты, которые могут запускать уведомление о событии;

- Запись времени уведомления о событии, команда 117 (см. 8.3.3.37) для управления временем уведомления о событии;

- Запись управления уведомлением о событии, команда 118 (см. П. 8.3.3.38), предназначена для включения или отключения уведомления о событии;

- Запись подтверждения уведомления о событии, команда 119 (см. 8.3.3.39), чтобы подтвердить уведомление о событии.

Устройство сохраняет настройки уведомлений о событиях при сбросе устройства, самопроверке или отключении и повторном включении питания. Хотя переходы событий не нужно сохранять во время циклов включения питания, устройство должно буферизовать пять переходов в буфере; минимальное требование - три.

G.2.2 Настройка функционирования уведомления о событии устройства

Главное устройство должно использовать следующую процедуру для настройки уведомлений о событиях.

- Настроить биты состояния, которые будут запускать уведомление о событии, используя команду 116 «для записи битовой маски уведомления о событии».

- Настроить продолжительность активного состояния события, прежде чем событие будет распознано, настроив интервал устранения отказов, связанный с этим событием. Настроить частоту отправки устройством уведомления о событии, прежде чем оно получит подтверждение. Оба этих настроек времени устанавливаются с помощью команды 117 «запись времени уведомления о событии».

- Включить уведомление о событии с помощью команды 118 «для включения управления уведомлением о событии». Эта команда также выбирает интерфейс для отправки уведомления о событии.

G.2.3 Обработка уведомлений о событиях на устройстве

Любое изменение битов состояния, для которого битовая маска равна «1», рассматривается как событие. Фиксируется первое появление события и указывается время. Если событие сохраняется в течение периода, равного интервалу функции антидребезга события, то генерируется уведомление о событии и передается отклик на команду 119. Команда 119 передается повторно со скоростью, указанной временем повтора уведомления о событии, до тех пор, пока команда 119 из запроса главного устройства не подтвердит событие.

Если в течение максимального времени обновления не было сгенерировано никаких событий, устройство один раз отправляет отклик на команду 119 шлюзу. Последние значения для «Статуса процесса приложения», счетчика изменений конфигурации и октетов отклика на команду 48 всегда включаются в команду 119.

Команда 116 используется для идентификации битов, которые могут запускать уведомление о событии. Команда 119 возвращает только те октеты состояния, для которых маска события была установлена ​​с помощью команды 116 (т.е. команда 116 может быть усечена). Октеты, возвращаемые в команде 119, включают текущий «статус процесса приложения» и данные команды 48 независимо от того, какие биты замаскированы. Отметка времени остается неизменной до получения подтверждения. Если подтверждение получено, метка времени устанавливается на время, когда подтверждение было получено.

Уведомление о событиях и отметки времени не требуется поддерживать во время циклов включения питания или сброса устройства.

Приложение H

(информационное)

Резервирование сети

Резервирование сети достигается за счет наличия нескольких маршрутов от одного устройства к другому, к шлюзу и к программе управления сетью. Резервирование достигается в IEC 62591 посредством маршрутизации (в основном маршрутизации по графику). Программа управления сетью отвечает за то, чтобы у всех устройств было более одного соседнего устройства. Для обеспечения требуемого уровня надежности можно использовать несколько точек доступа. Дублирующиеся PDU, как описано в 6.6.3.3.2.4, обнаруживаются через историю счетчика случайного кода. Маршрутизация графика описана в 6.6.1.3.2.

Избыточность сети для шлюза достигается за счет наличия более одной точки доступа к сети, как показано на рисунке H.1 и как указано в разделе D.2. На этом рисунке также показано отношение программы управления сетью к сети беспроводного соединения. Программа управления сетью отвечает за установку сетевой маршрутизации.

Рисунок H.1 – Маршрутизация сети

Если одна из точек доступа выходит из строя, коммуникация между сетевым устройством и шлюзом направляется через другую точку оперативного доступа.

Резервирование шлюза выходит за рамки этого стандарта.

Приложение I

(информационное)

Реализация программы управления сетью

I.1 Обзор

Программа управления сетью отвечает за общее управление, планирование и оптимизацию сети беспроводного соединения. Программа управления сетью в сети беспроводного соединения должна выполнять следующие функции:

- формирование и настройка сети,

- настройка маршрута и распределение маршрутов на сетевые устройства,

- формирование сетевого расписания и передача на сетевые устройства,

- управление каналами, и

- диагностика и адаптация сети.

В этом приложении описывается работа этих функций и инструкции по их реализации.

I.2 Модель программы управления сетью

I.2.1 Общие положения

Модель данных программы управления сетью показана на рисунке I.1. Компоненты данных:

- сетевое расписание,

- набор сетевых устройств,

- набор соседних таблиц,

- набор таблиц соединений, и

- сборник маршрутов.

Программа управления сетью также поддерживает коммуникацию с диспетчером безопасности.

При соединении нового устройства к сети программа управления сетью отвечает за управление процессом соединения. В рамках этого процесса соединения программа управления сетью использует свою модель сети вместе с алгоритмами, которые она должна оптимизировать. После создания расписания информация о сети и расписании передается по сети в обратном порядке, т.е. от шлюзов к каждому полевому устройству.

Рисунок I.1 - Общая модель программы управления сетью

Программа управления сетью генерирует и сохраняет всю информацию о маршруте для сети. Он использует список сетевых устройств, их соседних устройств, о которых сообщают, и мощности устройств для создания полного графика, главного устройства от каждого сетевого устройства к программе управления сетью. Также могут быть специальные маршруты, которые используются для отправки команд и других настроек от шлюза к сетевым устройствам. Существуют широковещательные маршруты, которые используются для отправки широковещательных сообщений от программы управления сетью через шлюз на все сетевые устройства.

Каждый график должен использовать не более 4 соседних устройств в качестве потенциальной конечной точки следующего перехода.

Также создаются маршруты специального назначения. Эти маршруты обеспечивают пути от шлюза к устройствам и от устройств к шлюзу. Они называются путями в нисходящем и восходящем направлении. Например, пути в восходящем направлении используются для передачи периодических данных процесса от устройств к шлюзу, а пути в нисходящем направлении используются для передачи управляющей информации от шлюза к исполнительным механизмам.

Общая информация о маршрутизации собирается программой управления сетью с использованием информации об устройстве, соседнем устройстве и диагностической информации, сообщаемой сетевыми устройствами. После определения информации о маршрутизации и требований к коммуникации для всех устройств может быть выполнено планирование сетевых ресурсов. Программа управления сетью содержит одно общее сетевое расписание.

Программа управления сетью отвечает за адаптацию сети к изменяющимся условиям и за планирование коммуникационных ресурсов. Когда устройства присоединяются к сети и покидают ее, программа управления сетью обновляет свою внутреннюю модель сети и использует эту информацию для создания расписания и маршрутов. Информация о производительности и диагностике сети также используется программой управления сетью для адаптации всей сети к изменениям топологии и требований к коммуникации. После того, как создано общее расписание, оно передается с помощью серии команд от программы управления сетью на сетевые устройства.

I.2.2 Инициализация программы управления сетью

Программа управления сетью отвечает за идентификатор_сети, который требуется для каждой конкретной сети беспроводного соединения. Один из возможных способов инициализировать идентификатор_сети - через шлюз, на котором размещена программа управления сетью. Это выполняется путем соединения этого шлюза к портативному устройству или главному компьютеру. Для инициализации программы управления сетью необходимо настроить следующие параметры:

- идентификатор_сети, псевдоним программы управления сетью, адрес программы управления сетью, псевдоним шлюза, адрес шлюза и Ключ_соединения шлюза.

Примечание – Адреса и псевдонимы программы управления сетью и шлюза являются фиксированными. Они определены этим стандартом.

I.2.3 Типы сетевых устройств

Поведение сетевого устройства зависит от его типа. Типы устройств и их модели данных показаны на рисунке I.2.

Рисунок I.2 - Модель данных типа устройства

Корень модели данных устройства является сетевым устройством. Все сетевые устройства в мире идентифицируются по 40-битному уникальному идентификатору. Программа управления сетью содержит полный список сетевых устройств, подключенных к сети. Она присваивает каждому сетевому устройству уникальный 16-битный «псевдоним». Все сетевые устройства также имеют атрибуты, содержащие информацию о частоте обновления, сеансах и ресурсах устройств, включая такие элементы, как размер таблицы суперкадра и т. д. Все сетевые устройства содержат список соседних устройств, которые они идентифицировали во время прослушивания. Другие атрибуты устройства зависят от типа устройства.

Самый распространенный тип сетевого устройства — это полевое устройство. Полевые устройства можно дополнительно различать по типу функции измерения или управления. Все полевые устройства содержат возможности маршрутизации.

Портативное сетевое устройство используется для настройки устройств, запуска диагностики, калибровки и управления сетевой информацией внутри других устройств. Если портаивное устройство используется в лаборатории обслуживания, он может подключаться напрямую к полевому устройству через порт обслуживания.

Сетевое устройство типа шлюза используется для соединения сети беспроводного соединения к главному приложению, например, системе автоматизации процессов или системе управления активами. Шлюз подключается к сети через точки доступа к сети.

I.2.4 Маршрутизация в сети

Сетевые устройства используют маршрутизацию для коммуникации друг с другом. Существует два метода маршрутизации пакетов в сети беспроводного соединения - маршрутизация по графику и маршрутизация от источника. Они показаны на рисунке I.3.

Рисунок I.3 – Маршрутизация в сети

Программа управления сетью содержит полный список маршрутов, соединений и сетевых устройств. При первоначальном добавлении устройства в сеть программа управления сетью сохраняет все записи о соседних устройствах, включая информацию об уровне сигнала, сообщенную этим сетевым устройством. Программа управления сетью использует эту информацию для построения полного графика сетевого функционирования. Сетевой график — это оптимизированная карта маршрутов. Во время оптимизации сетевого графика удаляется большое количество возможных (но неоптимальных) каналов. Сетевой график составлен с целью оптимизации нескольких атрибутов, включая надежность, количество переходов, скорость передачи отчетов, энергопотребление и общий поток трафика. Ключевой частью топологии является список соединений, которые соединяют устройства вместе.

Одна из функций программы управления сетью - настройка графика и информации о соединении в каждом сетевом устройстве. Программа управления сетью поддерживает полный список графиков и информации о соединениях, с которыми было настроено каждое сетевое устройство. По мере того как сеть в целом адаптируется к изменению информации, программа управления сетью отвечает за обновление общей топологии, включая добавление и удаление информации в каждом сетевом устройстве.

Используя эти знания, программа управления сетью генерирует маршруты в графиках. Он также генерирует исходные маршруты для шлюза. Исходные маршруты могут быть получены из маршрутов графика, собранных программой управления сетью. Маршрут графика подобен дереву. Единственный путь от корня к листу — это исходный маршрут. Программа управления сетью использует маршруты графика для создания расписаний. Сюда входит информация об измерениях, которая передается от сетевых устройств к шлюзу, и информация управления, которая передается от шлюза к конечному управляющему полевому устройству, например регулирующим клапанам, двухпозиционному клапану, насосу, вентилятору, заслонке, а также двигателям.

Каждый график в сети связан с уникальным Идентификатором_графика. Чтобы отправить пакет на график, исходное сетевое устройство включает Идентификатор_графика в сетевой заголовок пакета. Пакет перемещается по путям, соответствующим этому Идентификатор_графика, пока не достигнет места назначения, или будет отклонен. Чтобы иметь возможность маршрутизировать пакеты по графику, устройство должно быть сконфигурировано с таблицей соединений. Таблица соединений содержит записи, которые включают Идентификатор_графика и адрес соседнего устройства. Резервные пути могут быть настроены с помощью более чем одного соседнего устройства, связанного с одним и тем же Идентификатор_графика. Для маршрутизации полученного пакета устройство выполняет поиск в таблице соединений по Идентификатор_графика и отправляет этот пакет любому из перечисленных соседних устройств. После того, как соседнее устройство подтверждает получение пакета (подтверждение на уровне канала передачи данных), устройство маршрутизации может освободить его и удалить пакет из буфера передачи. Если подтверждение не получено, устройство пытается повторно передать пакет при следующей возможности.

I.2.5 Сетевой график

I.2.5.1 Общие положения

Программа управления сетью отвечает за распределение коммуникационных ресурсов. Коммуникационные ресурсы делятся на слоты и смещения каналов и размещаются в суперкадрах. Коммуникационные ресурсы распределяются на основе информации из требований к коммуникации. Общая модель сетевого расписания представлена на рисунке I.4.

Рисунок I.4 - Сетевое расписание

Каждая сеть беспроводного соединения содержит ровно один общий график, который создается и управляется программой управления сетью для этой сети. Расписание разбито на суперкадры. Каждый суперкадр дополнительно подразделяется на слоты, которые повторяются с частотой цикла суперкадра. Слоты в суперкадре называются относительными слотами; эти слоты относятся к началу суперкадра. Относительный слот — это не то же самое, что абсолютный номер слота, который указывает фактическое время, которое используется для передачи определенного пакета.

Объекты канала связаны с определенным идентификатором сетевого устройства; для каждого канала выделены слоты в одном или нескольких устройствах. Если это выделенный слот, то в одном устройстве есть слот отправки, а в другом - слот приема. Если это общий слот, то есть слот приема в одном устройстве и один или несколько слотов передачи в нескольких устройствах. Если это широковещательный слот, то есть один слот передачи в одном устройстве и слоты приема в нескольких устройствах. Объект канала также содержит Идентификатор_суперкадра, относительный номер слота, параметры канала (передача, прием, совместное использование) и Тип канала (нормальный, широковещательный, объявление, обнаружение).

Смещение канала используется для вычисления конкретного радиочастотного канала, который используется для определенного слота, на основе псевдослучайной последовательности.

Программа управления сетью объединяет требования к коммуникации с информацией о суперкадре, чтобы создать набор каналов для каждого устройства. Конкретные каналы, загруженные в каждое устройство, используются этим устройством, чтобы определить, когда радиомодуль устройства должен проснуться, и после того, как она проснется, должна ли она передавать, принимать или передавать и принимать. Канал не определяет, что передается; канал — это возможность взаимодействия. Устройство определяет, что будет передавать в каждом слоте.

I.2.5.2 Суперкадр

Суперкадр — это набор каналов, назначенных временным интервалам, повторяющимся во времени. Количество слотов в данном суперкадре (размер суперкадра) определяет, как часто повторяется каждый слот, таким образом устанавливая расписание коммуникаици для устройств, которые используют слоты. Суперкадр — это продукт обоих каналов и временных интервалов. Когда создается суперкадр, он связывается с Идентификатором_графика. Программа управления сетью использует эту ассоциацию для выделения слотов и настройки каналов. Во время выполнения устройство определяет, как будет использоваться канал.

Рисунок I.5 - Пример трехслотового суперкадра

Каждый новый экземпляр суперкадра во времени называется циклом суперкадра. На рисунке I.5 показано, как устройства могут обмениваться данными в простом трехслотовом суперкадре. Устройства A и B обмениваются данными в слоте 0; устройства B и C обмениваются данными в слоте 1; а слот 2 не используется. Каждые три слота расписание каналов повторяется.

Размер суперкадров должен соответствовать гармонической цепочке, т.е. все периоды должны делиться друг на друга. Примеры гармонических цепочек: 1, 2, 4, 8. 16,... и 3, 6, 12. 24, а также любой другой период, который соответствует выражению abn.

I.2.5.3 Несколько суперкадров в сети

Сеть беспроводного соединения может содержать несколько одновременных суперкадров разного размера. Несколько суперкадров могут использоваться для определения различного расписания коммуникации для различных групп устройств или для функционирования всей сети с разными рабочими циклами. Дополнительные суперкадры также могут быть выделены для различных скоростей коммуникации, требований к публикации данных, уведомлений о событиях и команд прикладного уровня, выдаваемых хост-приложениями.

Рисунок I.6 - Несколько суперкадров в сети

Сетевое устройство может участвовать в одном или нескольких суперкадрах одновременно, но не все устройства должны участвовать во всех суперкадрах. Настраивая сетевое устройство для участия в нескольких перекрывающихся суперкадрах разного размера, можно установить разные расписания коммуникации и матрицы коммуникации, которые все работают одновременно.

Ключевые приложения, такие как системы управления активами и приложения для конкретных устройств, часто требуют значительной пропускной способности в течение относительно коротких промежутков времени (измеряемых в минутах), используемых для вызова экранов конфигурации и диагностики и отклика на запросы пользователей. Для поддержки этого временного увеличения потребности во временных интервалах коммуникации могут использоваться дополнительные суперкадры.

Суперкадры можно добавлять, удалять, активировать и деактивировать во время функционирования сети. Все суперкадры имеют одинаковое время начала. Цикл 0, слот 0 каждого суперкадра происходит в начале эпохи. Эпоха для конкретной сети — это время, когда программа управления сетью запускает сеть. Из-за этого временные интервалы в разных суперкадрах всегда выровнены, даже если начало и конец суперкадров не могут быть выровнены, как показано на рисунке I.6. Поскольку все суперкадры начинаются одновременно, всегда можно определить время начала конкретного цикла суперкадра и временного интервала.

Сетевое устройство с каналами в нескольких суперкадрах может столкнуться с ситуацией арбитража каналов. Это может произойти, когда два или более суперкадра с назначенными каналами совпадают в одном и том же абсолютном временном интервале. В этих случаях устройство должно работать на канале с наименьшим числовым идентификатором суперкадра. Правила арбитража каналов определены этим стандартом.

I.2.5.4 Временные интервалы

Временной интервал — это единица фиксированной продолжительности времени, которая обычно используется всеми сетевыми устройствами в сети. Длительность временного интервала достаточна для отправки или получения одного пакета и сопутствующего подтверждения, включая время защитной полосы для синхронизации в масштабе сети. В модели временной интервал также называется «относительным временным интервалом». Это связано с тем, что временные интервалы в суперкадре всегда отсчитываются от начала этого суперкадра.

Выделенные каналы используются парой устройств, которые обмениваются данными в течение выделенного временного интервала. Совместно используемые каналы могут иметь более одного передатчика и только один приемник. Для общих каналов определенный механизм возврата и повторной попытки обрабатывает конфликты, которые могут произойти. Широковещательные и многоадресные каналы имеют один передатчик и несколько приемников, но нет подтверждения канала передачи данных.

Временные интервалы повторяются во времени со скоростью, соответствующей размеру его суперкадра. Временные интервалы назначаются устройствам через каналы. Если устройству назначен временной интервал, устройство может выполнять одно из следующих действий в пределах временного интервала, в зависимости от типа коммуникации:

- попытка передать пакет,

- ждать получения пакета, или

- оставаться в режиме ожидания.

Сетевое устройство, имеющее канал передачи или канал передачи/приема, может отправлять пакет в течение связанного временного интервала, если место назначения пакета совпадает с соседним(и) устройством(ами) на другом конце канала. Сетевое устройство, имеющее канал приема или канал передачи/приема без пакета для отправки, прослушивает входящий пакет в течение соответствующего временного интервала. Временные интервалы также могут использоваться несколькими устройствами. Все устройства, которые участвуют в выделенной или общей ссылке, активны и слушают.

I.2.5.5 Каналы

Когда программа управления сетью создает соединения между устройствами, для поддержки этих соединений доступно назначение каналов. Во многих случаях программе управления сетью потребуется создать новые назначения каналов. В этих случаях программа управления сетью передает назначения каналов каждому из устройств, которым это необходимо. Назначение каналов определяет, каким образом сетевое устройство использует временной интервал. Каждый канал включает в себя ровно один временной интервал, смещение канала, его тип (передача, прием или совместное использование), соседнее устройство на другом конце канала и атрибуты передачи/приема.

Каналы могут быть только для передачи, только для приема или для передачи/приема. Сетевое устройство, имеющее канал передачи или канал передачи/приема, может передавать пакет в течение соответствующего временного интервала, если конечная точка пакета совпадает с соседним(и) устройством(ами) на другом конце канала. Сетевое устройство, имеющее канал приема или канал передачи/приема без пакета для передачи, прослушивает входящий пакет в течение соответствующего временного интервала.

Каналы передачи могут совместно использоваться несколькими устройствами, что указывается сетевому устройству с помощью значка общего доступа в конфигурации канала. Для общего канала устройство использует схему предотвращения столкновений с откатом для обработки конфликтных ситуаций. Использование общих каналов может быть желательно, когда требования к пропускной способности устройств низкие, и/или трафик нерегулярный или трафик имеет всплески. В некоторых ситуациях использование общих каналов может уменьшить задержку, потому что сетевому устройству не нужно ждать выделенных каналов, а только если вероятность коллизии невысока.

I.2.6 Диспетчер безопасности

Диспетчер безопасности используется программой управления сетью для распределения ключей сеанса. Это показано на рисунке I.7. Программа управления сетью отвечает за распространение ключей безопасности.

Рисунок I.7 - Диспетчер безопасности

I.2.7 Подробная модель программы управления сетью

I.2.7.1 Общие положения

Подробная модель программы управления сетью показана на рисунке I.8 вместе со всеми другими ключевыми компонентами архитектуры. Буфер памяти (очередь пакетов) и пакет также включены в схему. Они будут использоваться, чтобы облегчить прохождение через модель с точки зрения маршрутизации пакетов.

Левая часть рисунка в первую очередь связана с распределением коммуникационных ресурсов. Правая сторона связана с маршрутизацией. Программа управления сетью использует маршрутизацию, чтобы определить, как маршрутизировать пакеты, и использует требования к коммуникации, чтобы определить, какие сетевые ресурсы должны быть назначены. Используя оба из них, программа управления сетью генерирует общее расписание сети, которое, по сути, распределяет коммуникационные ресурсы в условиях суперкадров и каналов. После определения расписания программа управления сетью передает эти элементы конфигурации на каждое сетевое устройство с помощью услуги прикладного уровня, таких как суперкадр записи, канал записи, график записи.

Рисунок I.8 - Подробная модель программы управления сетью

Если устройство просыпается, оно сначала смотрит на свой список каналов и выбирает следующий канал. Если опция канала - получение, устройство немедленно переходит в режим прослушивания. Если опция канала - передача или передача и прием, устройство переходит в состояние передачи. Поскольку канал определяет, на какое устройство может быть передана передача, следующим шагом является проверка, есть ли у устройства пакет в своей очереди пакетов, который можно отправить устройству на другом конце канала. Чтобы найти совпадение, устройство просматривает информацию о маршрутизации в каждом пакете в очереди пакетов. Если совпадение найдено, пакет отправляется. Если совпадение не найдено, а Тип канала - передача/получение, устройство прослушивает входящий пакет. Если совпадений не найдено, устройство возвращается в спящий режим.

Примечание – Приведенное выше описание представляет собой упрощенную последовательность операций для иллюстрации того, как устройство выполняет расписание канала.

I.2.7.2 Сетевая адресация

Когда сетевое устройство подключается к сети беспроводного соединения, программа управления сетью назначает ему 16-битный адрес (псевдоним). Сетевой заголовок каждого пакета содержит адреса сетевого устройства источника и получателя, которые не меняются при маршрутизации пакетов по сети. Каждое сетевое устройство несет ответственность за завершение пакетов, в которых адрес сетевого устройства назначения совпадает с его собственным адресом. Адрес широковещательного сетевого устройства может использоваться для адресации всех сетевых устройств.

I.2.7.3 Формирование сети

Ключевым атрибутом сети беспроводного соединения является ее способность к самоорганизации. Формирование сети состоит из трех компонентов - объявления, соединения и распределения ресурсов. В рамках объявления сетевые устройства, которые уже являются частью сети, отправляют пакеты, объявляющие о наличии сети, частью которой они являются. Пакеты объявлений включают информацию о синхронизации времени и уникальный идентификатор сети. Устройство, пытающееся присоединиться к сети, прослушивает эти пакеты и пытается сопоставить объявленный идентификатор_сети со своим собственным. После того, как будет обнаружно хотя бы одно объявление, новое сетевое устройство может попытаться присоединиться к сети. Новое сетевое устройство аутентифицируется для соединения к сети. После того, как устройство присоединилось к сети, оно может запросить у программы управления сетью выделение сетевых ресурсов.

I.3 Маршрутизация

I.3.1 Общие положения

Ключевой частью функций программы управления сетью является разработка общей маршрутизации для сети. Чтобы собрать эффективные и оптимизированные маршруты, программе управления сетью требуется информация о сети, информация о требованиях к коммуникации и информация о возможностях сетевых устройств. Когда эта информация обнаруживается, программа управления сетью настраивает соединения в сети до тех пор, пока не получит правильно работающую систему. В этом подпункте резюмируются некоторые ключевые требования и представлены правила определения маршрутов.

I.3.2 Требования к маршрутизации

Требования к программе управления сетью приведены в таблице I.1.

Таблица I.1 - Требования к маршрутизации

| Сетевая функция | Требование |
| --- | --- |
| Создание и управление сетевым маршрутом | Программа управления сетью поддерживает внутреннее представление всей сети, в которой в крайних случаях каждый узел может быть подключен к каждому другому узлу. Программа управления сетью сокращает информацию о маршруте до того, что он оценивает как разумное представление сети. Это внутреннее представление используется для генерации графика и исходных маршрутов. |
| Управление таблицами соседних устройств | Программа управления сетью собирает сетевую статистику и информацию о таблице соседних устройств с каждого устройства посредством периодических отчетов о работоспособности. Информация о соединении и уровне сигнала используется для настройки маршрутов. |
| Отчеты о состоянии работоспособности | Коммуникационная информация используется для выбора между существующими коммуникациями и принятия решений о создании новых. |
| Создание таблиц маршрутов для маршрутизации графика | Маршрутизация графика идеальна как для запланированной коммуникации в восходящем, так и для нисходящего направлении. Коммуникация в восходящем направлении включает измерения процесса и аварийную сигнализацию. Коммуникация в нисходящем направлении включает изменения управления исполнительными механизмами. Ни на одном маршруте не должно быть круговых петель. |
| Создание списков исходных маршрутов для исходной маршрутизации | Программа управления сетью строит исходные маршруты. Ни на одном маршруте не должно быть круговых петель. |
| Построение графика в нисходящем направлении | Программа управления сетью генерирует широковещание в нисходящем направлении и одноадресный график от шлюза ко всем другим сетевым устройствам. |

I.3.3 Стратегия маршрутизации

Базовая стратегия маршрутизации кратко изложена ниже.

a) Если к шлюзу существует путь с одним переходом, его следует использовать.

b) Минимальное количество переключений, которое следует учитывать при построении графика, равно 2.

c) Максимальное количество переходов, которое следует учитывать при построении начального графика, равно 4.

d) Следует учитывать отношение самой низкой мощности сигнала на пути с двумя переходами к уровню сигнала на соответствующем пути с одним переходом для пути с двумя переходами вместо пути с одним переходом.

e) Использует то же правило, указанное в d) для 3 и 4 путей перехода.

f) Пороговое значение уровня сигнала, которое будет использоваться при построении графика, должно составлять 50% в качестве отправной точки. Если с указанным порогом уровня сигнала не найдено ни одного пути, то этот порог можно уменьшить до 0,75 от его предыдущего значения и повторить построение графика. Эта рекурсия должна продолжаться до четырех раз. Если хотя бы один маршрут по-прежнему невозможен, считается, что узел недоступен.

Примечание – Алгоритм маршрутизации не указан в этом стандарте.

I.4 Планирование

I.4.1 Общие положения

Планирование коммуникационных ресурсов - одна из важных функций, которую выполняет программа управления сетью. Чтобы составить эффективные и оптимизированные расписания, программе управления сетью нужна информация о сети, информация о требованиях к коммуникации и информация о возможностях сетевых устройств. Когда эта информация обнаруживается, программа управления сетью продолжает корректировать расписание, пока оно не удовлетворит требования. Планировщик в программе управления сетью использует обратную связь от функционирования системы для настройки расписания. В этом подпункте резюмируются некоторые ключевые требования, представлены правила определения маршрутов и выводится простой пример маршрута.

I.4.2 Требования к расписанию

Требования к программе управления сетью приведены в таблице I.2.

Таблица I.2 - Требования к расписанию

| Сетевая функция | Требование |  |
| --- | --- | --- |
| Предположения | Программа управления сетью имеет разумное представление сетевого графика. Каждое сетевое устройство настроено с помощью таблицы соединений. Программа управления сетью знает частоту обновления каждого устройства. Для избыточности в базе данных настроена одна передача и повторная попытка по одному пути, а другая повторная попытка по другому пути. |  |
| Ограничения | Максимальное количество одновременно активных каналов определяется количеством включенных каналов и ограничивается черным списком. Ни одно устройство не может быть запланировано для прослушивания дважды в слоте. На одно и то же устройство можно передавать данные с нескольких устройств. Широковещательный канал и выделенные каналы на каждое из прослушивающих устройств могут сосуществовать. На пути с несколькими переходами сначала планируется ранний переход. Поддерживаемые частоты обновления определены как 2n, где n - положительное или отрицательное целое число. Например, выбор частоты обновления может быть 250 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 4 с, 8 с, 16 с, 32 с, 60 с или более. Базовое управление сетью и обмен данными для публикации не должны превышать 30% доступной полосы коммуникации (макс. 100 слотов/с). Программа управления сетью учитывает требования расписания. В окончательном расписании (без учета шлюза) должно быть 50% свободных слотов (т.е. выделенных для повторных попыток, прослушиваний). |  |
| Суперкадр данных | Длина суперкадра данных определяется скоростью сканирования данных. Программа управления сетью выделяет слоты, начиная с самой быстрой и заканчивая самой медленной скоростью сканирования. Программа управления сетью выделяет по одному каналу для каждого сетевого устройства в пути к шлюзу, начиная с самого дальнего конечного устройства. Он выделяет 2-й выделенный слот на том же пути для обработки повторной попытки. Он выделяет 3-й совместно используемый слот на отдельном пути для обработки еще одной попытки. |  |
| Суперкадр управления |  | Суперкадр управления имеет приоритет над суперкадром данных. В сети управления должно быть 6 400 слотов. Программа управления сетью просматривает график с помощью поиска в ширину, начиная со шлюза, пронумеровывая устройства как N0, N1,... Nn в качестве минимального требования каждое устройство должно иметь слот для отправки Постоянное соединение DLPDU и соответствующий общий слот приема. |  |
| Присоединиться к процессу |  | От устройств, наиболее удаленных от шлюза, программа управления сетью выделяет по одному каналу для каждого сетевого устройства на маршруте к шлюзу для запроса на соединение (резервирование не предусмотрено). Просматривая график с помощью поиска в ширину, программа управления сетью выделяет по одному каналу для каждого сетевого устройства на маршруте от шлюза до конечного сетевого устройства для отклика на соединение (резервирование не предусмотрено). Программа управления сетью распределяет пакеты объявлений на каждом устройстве. Количество пакетов объявления обратно пропорционально количеству переходов от шлюза. |  |
| Обнаружение соседнего устройства |  | Программа управления сетью выделяет канал обнаружения, общий для всех сетевых устройств. Таймер интервала обнаружения настроен на включение обнаружения. |  |
| Команды управления сетью |  | Он разделяет каналы управления сетью с запросами и откликами на соединение. |  |
| Командование отклик на запрос трафик |  | Программа управления сетью выделяет общие слоты для удовлетворения нерегламентированного трафика запросов и откликов. |  |
| Суперкадр шлюза |  | Суперкадру шлюза следует выделить большое значение идентификатора. Суперкадр шлюза должен иметь длину 40 слотов. Все слоты в точках доступа шлюза должны быть выделены. Программа управления сетью планирует все нераспределенные слоты в шлюзе. Каждый из этих слотов чередуется как передача, прием; слоты приема являются общими. |  |
| Суперкадры специального назначения |  | Программа управления сетью должна выделить суперкадры, которые будут использоваться шлюзом или клиентом для удовлетворения требований высокой пропускной способности, чтобы удовлетворить управление активами и другие приложения. Он выделяется как тип расписания «техобслуживание» или «блочный перенос». Программа управления сетью должна выделить суперкадры, которые будут использоваться контроллером и каждым полевым устройством для целей обслуживания. Этот суперкадр используется для обеспечения высокоскоростного соединения полевого устройства и портативного устройства. Программа управления сетью должна выделить 4 слота в секунду (по два канала в каждом направлении). |  |

I.4.3 Стратегия планирования

Базовая стратегия планирования кратко изложена ниже. Алгоритм планирования не указан в этом стандарте.

а) Стратегия планирования.

b) Начиная со слота 0, устройствам назначаются межканальные интервалы.

c) Сначала назначаются требования к самым быстрым опубликованным данным.

d) Назначением публикации данных всегда является шлюз.

е) Суперкадры данных.

f) Длина суперкадра данных определяется скоростью сканирования данных.

g) Слоты выделяются, начиная с самой быстрой и заканчивая самой низкой скоростью сканирования.

h) Начиная с устройства, наиболее удаленного от шлюза, выделяется по одному каналу для каждого маршрутного сетевого устройства к шлюзу. Также выделяется второй выделенный слот для обработки повторной попытки.

i) Каждая передача также планируется с повторением по другому пути, если он доступен.

j) Одно сетевое устройство может быть запланировано для приема только один раз в слоте.

k) Уведомление о событии использует ту же схему распределения слотов, что и данные. Если запланирована транзакция публикации данных, события могут использовать одни и те же слоты. События отправляются нечасто. Если событие отправлено, оно может использовать слоты повтора.

l) Суперкадр управления.

m) Суперкадр управления имеет приоритет над суперкадром данных.

n) Суперкадр управления сетью должен составлять 6 400 слотов.

o) Слоты объявления — это слоты, которые устройства используют, чтобы позволить другим устройствам, пытающимся стать частью сети, подключиться.

p) График должен быть пройден поиском в ширину, начиная со шлюза, пронумеровать устройства как N0, N1,... Nn.

q) Каждое устройство должно иметь слот для DLPDU проверки активности. Этот слот должен быть общим слотом приема на материнской стороне. Если сетевое устройство не отправило ни одного пакета своему материнскому устройству в течение интервала Время_постоянного_соединения, оно отправляет DLPDU Постоянное соединение после истечения этого интервала.

r) Каждое устройство должно иметь 3 слота каждые 15 минут для отчетов о состоянии.

s) Каждое устройство должно иметь, по крайней мере, 1 общий слот каждую минуту для запроса/отклика. Если приложение управления активами запущено, то шлюз должен выделить коммуникационные ресурсы для этого приложения.

Запрос на соединение

Начиная с устройства, наиболее удаленного от шлюза, для каждого сетевого устройства на маршруте к шлюзу должно быть выделено одно соединение (резервирование не предусмотрено).

а) Присоединиться к отклику

b) Каждому сетевому устройству на маршруте от шлюза до конечного сетевого устройства должно быть выделено одно соединение (резервирование не предусмотрено).

c) Команды и отклики сетевого управления

d) Каналы управления сетью должны использоваться совместно с запросами и откликами на соединение.

е) Командный запрос/отклик

f) Каналы должны распределяться таким же образом, как и запросы на соединение.

j) Суперкадр технического обслуживания

h) Должны быть выделены слоты для суперкадра обслуживания. Этот же суперкадр устанавливается - во всех устройствах. Суперкадр должен иметь продолжительность 1 с и содержать 4 слота.

Суперкадр шлюза

Суперкадр шлюза имеет Идентификатор_суперкадра, равный 253. Суперкадр шлюза имеет длину не менее 40 слотов (400 мс).

Слоты должны попеременно использоваться для передачи и приема, и все они должны использоваться совместно.

Параметры оптимизации:

а) количество переходов до шлюза,

b) альтернативные пути,

c) задержка,

d) использование энергии и

e) общая пропускная способность.

I.4.4 Пример сетевого расписания

Представлен простой пример расписания. В этом примере рассматривается сеть беспроводного соединения, состоящая из одного шлюза и трех полевых устройств, как показано на рисунке I.9. Шлюз обозначается как «A», а три полевых устройства обозначаются как «B», «C» и «D». Полевые устройства B и C обмениваются данными каждую секунду; Полевое устройство «D» обменивается данными каждые 4 с.

Расписание

Планировщик сначала создает пути, а затем распределяет полосу пропускания коммуникации.

Шаг 1: Выберите путь к шлюзу

B: B-> A

C: C->A

D: D->B->A; D->C->А

Рисунок I.9 - Сеть беспроводного соединения с четырьмя сетевыми устройствами

Шаг 2: Суперкадры данных - см. Таблицу I.3 и Таблицу I.4.

Таблица I.3 - Идентификатор суперкадра 1: частота обновления 1 с, длина суперкадра 100

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | В->А | В->А |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | С->А | С->А |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица I.4 - Идентификатор суперкадра 4: частота обновления 4 с, длина суперкадра 400

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 |  |  | D-> B | D-> B | D->C |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | В->А |  | В->А | С->А | С->А |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шаг 3: Суперкадр управления - см. Таблицу I.5 - Таблицу I.9.

Идентификатор кадра 0: длина суперкадра управления 6 000 - один раз в минуту.

Пакеты объявлений указывают открытые каналы, которые могут использоваться присоединяющимися устройствами.

Таблица I.5 - Идентификатор суперкадра 0: суперкадр управления

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *->А |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | *->B |  |  |
| 2 | *->C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | *->D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица I.6 - Запрос на соединение (совместно с откликами руководства)

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .. | 7 | 9 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | В->А |  |  | В->А |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | C->А |  |  |  |  |  |
| 3 |  | D->B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица I.7 - Отклик на соединение (общий с запросами управления)

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .. | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | .. | .. | .. |
| 0 |  |  | А-> В | А-> C | А-> В |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  | B-> D |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица I.8 – Команды

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .. | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | .. | .. | .. |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | В->А | В->А |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | C->А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | D->B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица I.9 - Отклики на команды

| Межканальный интервал | Временной интервал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | .. | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | .. | .. | .. |
| 0 |  | А-> В | А-> В | А-> C |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | B-> D |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Шаг 4: Создать под-расписания для каждого узла (записи в таблице каналов) - см. Таблицу I.10 - Таблицу I.13.

Таблица I.10 - Устройство A

| Идентификатор кадра | Временной интервал | Межканальный интервал | Адрес устройства | Опция канала | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | B | Получать | Обычный |
| 1 | 1 | 0 | B | Получать | Обычный |
| 1 | 2 | 1 | C | Получать | Обычный |
| 1 | 3 | 1 | C | Получать | Обычный |
| 4 | 4 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 4 | 5 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 4 | 6 | 1 | C | Получать | Обычный |
| 4 | 7 | 1 | C | Получать | Обычный |
| 0 | 8 | 0 | * | Получать | Объявлять |
| 0 | 9 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 0 | 10 | 2 | C | Получать | Обычный |
| 0 | 11 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 0 | 12 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 13 | 0 | C | Передать | Обычный |
| 0 | 14 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 16 | 2 | C | Получать | Обычный |
| 0 | 17 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 0 | 18 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 0 | 19 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 20 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 21 | 0 | C | Передать | Обычный |

Таблица I.11 - Устройство B

| Идентификатор кадра | Временной интервал | Межканальный интервал | Конечный адрес | Опция канала | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | А | Передать | Обычный |
| 1 | 1 | 0 | А | Передать | Обычный |
| 4 | 2 | 0 | D | Получать | Обычный |
| 4 | 3 | 0 | D | Получать | Обычный |
| 4 | 4 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 4 | 5 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 6 | 1 | * | Получать | Объявлять |
| 0 | 7 | 3 | D | Получать | Обычный |
| 0 | 9 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 11 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 12 | 0 | А | Получать | Обычный |
| 0 | 14 | 0 | А | Получать | Обычный |
| 0 | 15 | 1 | D | Передать | Обычный |
| 0 | 16 | 3 | D | Получать | Обычный |
| 0 | 17 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 18 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 19 | 0 | А | Получать | Обычный |
| 0 | 20 | 0 | А | Получать | Обычный |
| 0 | 21 | 1 | D | Передать | Обычный |

Таблица I.12 - Устройство C

| Идентификатор кадра | Временной интервал | Межканальный интервал | Адрес устройства | Опция канала | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 2 | * | Получать | Объявлять |
| 1 | 2 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 1 | 3 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 4 | 4 | 0 | D | Получать | Обычный |
| 4 | 6 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 4 | 7 | 1 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 10 | 2 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 13 | 0 | А | Получать | Обычный |
| 0 | 16 | 2 | А | Передать | Обычный |
| 0 | 21 | 0 | А | Получать | Обычный |

Таблица I.13 - Устройство D

| Идентификатор кадра | Временной интервал | Межканальный интервал | Адрес устройства | Опция канала | Тип канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3 | * | Получать | Объявлять |
| 4 | 2 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 4 | 3 | 0 | B | Передать | Обычный |
| 4 | 4 | 0 | C | Передать | Обычный |
| 0 | 7 | 3 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 15 | 1 | B | Получать | Обычный |
| 0 | 16 | 3 | B | Передать | Обычный |
| 0 | 21 | 1 | B | Получать | Обычный |

I.5 Интерфейс программы управления сетью

I.5.1 Общие положения

Программа управления сетью связывается с сетевыми устройствами через серию PDU прикладного уровня. Программа управления сетью использует услуги AL для считывания и записи настроек коммуникации в сетевые устройства. Например, программа управления сетью может использовать эти услуги для создания кадров и каналов на устройствах. Кроме того, программа управления сетью реализует все услуги канального уровня и конфигурации сетевого уровня.

Каждая услуга описывает связанный набор параметров и имеет связанное с ней ожидаемое действие. Например, запись, добавление, изменение канала содержит параметры, необходимые для добавления или изменения канала. Удалить канал используется для удаления канала из таблицы каналов на сетевом устройстве. Несколько услуг могут быть объединены в одну операцию. Например, программа управления сетью может объединить услуги для создания суперкадра и канала.

Пример на рисунке I.10 показывает две последовательности сообщений. В первой последовательности программа управления сетью отправляет APDU «считывание суперкадра», запрашивая информацию о конкретном суперкадре. Устройство отвечает отправкой отклика. Во второй последовательности программа управления сетью объединяет и отправляет APDU для изменения суперкадра и добавления каналов. Сетевое устройство отвечает, отправляя агрегированные результаты APDU запроса.

Рисунок I.10 - Последовательности APDU

Сценарий, описывающие, как использовать интерфейс программы управления сетью, даются в Таблице I.14.

Таблица I.14 - Универсальные команды программы управления сетью

| Сценарий | Описание |
| --- | --- |
| Инициирование сети беспроводного соединения | Запуск самоорганизующейся сети беспроводного соединения |
| Распределение коммуникационных ресурсов | Устройство отправляет запрос программе управления сетью на увеличение количества услуги коммуникации. |
| Настройка сетевого расписания | Маршрут изменен, расписание обновлено. |
| Отчеты о состоянии работоспособности | Устройство отправляет отчет о работоспособности программе управления сетью. |
| Отказ пути | Программе управления сетью сообщается об ошибке пути. |
| Изменение ключа сеанса | Программа управления сетью меняет ключи сеанса. |
| Смена сетевых ключей | Программа управления сетью меняет сетевые ключи. |

I.5.2 Инициализация сети беспроводного соединения

Ключевой характеристикой сети беспроводного соединения является ее способность автоматически запускаться и самоорганизовываться. Перед формированием сети беспроводного соединения должны существовать программа управления сетью и шлюз, и оба должны создать частное соединение друг с другом. В рамках своей последовательности инициализации программа управления сетью создает следующее:

- суперкадр управления сетью, и

- сетевой график.

Затем программа управления сетью активирует первый суперкадр. Это устанавливает системную эпоху - ASN 0. Общая последовательность инициализации показана на рисунке I.11.

Рисунок I.11 - Инициализация сети беспроводного соединения

После того, как точка доступа к сети начинает объявлять, другие сетевые устройства могут начать подключаться к сети. Когда устройства подключаются, формируется сеть. Формирование сети состоит из трех компонентов: объявление, соединение и переговоры о ресурсах. В рамках объявления сетевые устройства, которые уже являются частью сети, могут отправлять пакеты, сообщающие о присутствии сети. Пакеты объявлений включают информацию о синхронизации времени и уникальный идентификатор сети. Устройство, которое пытается присоединиться, прослушивает эти пакеты. Затем оно пытается сопоставить объявленный идентификатор_сети с установленным в нем идентификатором_сети. После того, как будет услышан хотя бы один пакет объявления, новое устройство может попытаться подключиться к сети. Новое устройство соединяется к сети, выполняя последовательность соединения.

I.5.3 Распределение коммуникационных ресурсов

Устройство, которое присоединяется к сети, не начинает генерировать или получать данные, не относящиеся к управлению сетью, до тех пор, пока ему не будет выделен соответствующий объем сетевого ресурса. Для этой цели «Расписание» может быть запрошено устройством или может быть создано программой управления сетью и передано устройству. Расписание идентифицируется по типу расписания (публикация, передача модуля и т. д.).

Чтобы выделить ресурсы для сетевой услуги, устройство отправляет запрос на запись, добавление, изменение программе управления сетью. Когда ресурсы распределены, программа управления сетью возвращает код отклика, указывающий, какие параметры были предоставлены. Если соответствующие каналы и графики уже существуют в сети, программа управления сетью не может делать ничего, кроме отправки отклика. В противном случае могут быть созданы или активированы дополнительные каналы и/или графики. Эта последовательность показана на рисунке I.12.

Рисунок I.12 – Выделение и использование сетевых ресурсов

I.5.4 Настройка сетевого расписания

Общее сетевое расписание корректируется с учетом изменений в маршрутизации, использования ресурсов устройства (например, разряд батарей) и требований сети. Это показано на рисунке I.13.

Рисунок I.13 - Настройка сетевого расписания

I.5.5 Отчеты о состоянии работоспособности

Отчеты о работоспособности периодически передаются с сетевых устройств программе управления сетью. Эти сообщения не подтверждаются. Это показано на рисунке I.14. Также следует периодически проводить оптимизацию расписания и сети.

Рисунок I.14 - Отчеты о состоянии работоспособности

Приложение J

(информационное)

Реализация шлюза

J.1 Обзор

Устройство шлюза соединяет беспроводную сеть с сетью автоматизации предприятия, позволяя передавать данные между двумя сетями. Оно предоставляет хост-приложениям доступ к сетевым устройствам. Шлюз в беспроводной сети должен выполнять следующие функции:

- Шлюз реализует кэш данных для оптимизации общей производительности сети и улучшения реакции на хост-приложения.

- Шлюз публикует данные переменных устройства, которые кэшируются на другие устройства в сети.

- Шлюз отправляет подтверждение полученному APDU уведомления о событии.

- Шлюз обеспечивает функцию туннелирования для передачи APDU этого стандарта между главным компьютером, подключенным к шлюзу, и сетью, подключенной к шлюзу.

- Шлюз проверяет конечный адрес в APDU, полученном от хост-приложения. Если адресатом является сам шлюз, он отправляет ответный APDU, как того требует протокол AL.

- Если конечный адрес в APDU запроса от хост-приложения относится к другому сетевому устройству, и если APDU отклика кэширован и является текущим, шлюз возвращает кэшированный APDU отклика из своей базы данных в реальном времени.

Шлюз обеспечивает приемник или точечный источник для беспроводного сетевого трафика. Точка доступа к сети обеспечивает физическое подключение к беспроводной сети.

J.2 Модель шлюза

J.2.1 Общие положения

Шлюз состоит из нескольких отдельных компонентов, как показано на рисунке J.1. Сам шлюз - это разновидность сетевого устройства. Он использует услуги программы управления сетью и диспетчера безопасности для аутентификации и соединения сетевых устройств.

Рисунок J.1 - Общая модель шлюза

J.2.2 Центральный интерфейс

Центральный интерфейс шлюза используется для соединения клиентских приложений за пределами беспроводной сети к устройствам, подключенным к беспроводной сети. Центральный интерфейс шлюза может принимать разные формы. Ниже некоторые из наиболее распространенных форм:

- Шлюз Ethernet-к-беспроводному – это шлюз, обеспечивающий двунаправленный путь между промышленной сетью Ethernet и беспроводной сетью.

- Шлюз Wi-Fi-к-беспроводному – это разновидность шлюза Ethernet-к-беспроводному, который использует радио IEEE 802.11 a/b/g для соединения к сети предприятия.

- Шлюз последовательного интерфейса в беспроводной - если серверы и оборудование автоматизации предприятия поддерживают последовательные интерфейсы, шлюз последовательного интерфейса в беспроводной можно использовать для соединения к последовательным интерфейсам этих устройств.

Шлюз может кэшировать отклики на команды публикации данных, часто используемые команды считывания и записи, а также диагностические данные от сетевых устройств и беспроводных адаптеров, подключенных к сети. Чтобы воспользоваться преимуществом этого кеширования, шлюз также ведет себя как транслятор. Шлюз просматривает запросы от хост-приложений и, если данные отклика кэшированы и являются текущими, возвращает кэшированные ответные сообщения из своей базы данных в реальном времени. Например, если главный компьютер выдает запрос на команду №0 HART™ устройству в сети, шлюз проверяет, есть ли у него кэшированный отклик на команду №0. Если у шлюза нет отклика для этого устройства, он пересылает команду устройству и возвращает полученный отклик главному компьютеру.

J.2.3 Логическое сетевое устройство

Шлюз поддерживает список логических сетевых устройств. Информация об устройстве, кэшированная в шлюзах, в свою очередь, содержит информацию об устройствах, такую как список команд публикации данных, сообщения с уведомлением о событиях и отклики на кэшированные команды, которые в настоящее время хранятся там. Логическое сетевое устройство показано на рисунке J.2.

Рисунок J.2 - Логическое сетевое устройство

Логическое сетевое устройство играет важную роль в моделировании системы, а затем в наладке системы. Логическое сетевое устройство может существовать независимо от реального физического сетевого устройства. Оно предоставляет сетевой заполнитель, который можно использовать для автономной конфигурации, моделирования и работы в режиме онлайн. Оно также обеспечивает необходимое разделение для ввода в эксплуатацию и замены устройства.

J.2.4 Физическое сетевое устройство

Физическое сетевое устройство — это реальное устройство в сети. Оно обнаруживает соседние устройства, строит и поддерживает таблицу соседних устройств. Эта таблица соседних устройств создается физическим устройством путем прослушивания в течение определенного времени на каждом канале. Каждое соседнее устройство записывается с соответствующей мощностью принятого сигнала. Эта коммуникация показана на рисунке J.3.

Рисунок J.3 - Физическое сетевое устройство

J.2.5 Коммуникационный интерфейс

J.2.5.1 Общие положения

Коммуникационный интерфейс предоставляет необходимые услуги для коммуникации с сетевыми устройствами. В реализации эти услуги коммуникации предоставляются транспортным и сетевым уровнями. Типы услуг кратко описаны ниже:

- Запрос и отклик,

- Блокирование передачи данных,

- Публикация сообщений с данными,

- Уведомление о событии и

- Диагностика.

J.2.5.2 Запрос и отклик

Услуга запросов и откликов предоставляет программе управления сетью и хост-приложениям метод для отправки сообщений запроса на сетевое устройство и получения его ответного сообщения. Если отклик занимает больше времени, чем указанное значение, шлюз отправляет хост-приложению отклик «отложенный отклик» или «тайм-аут». Во всех случаях хост-приложение ожидает подтвержденного ответного сообщения от сетевого устройства.

Программа управления сетью считает эти коммуникации незапланированными и нерегламентированными. Поэтому программа управления сетью делает доступной базовую полосу пропускания для размещения трафика запросов и откликов. Шлюз отвечает за запрос ресурсов для этой услуги, увеличивая и уменьшая запрашиваемую полосу пропускания по мере изменения требований приложений.

J.2.5.3 Блокирование передачи

Блокирование передачи поддерживается как на сетевые устройства, так и через адаптер на его подустройство. Оно поддерживает передачу больших массивов данных с автоматической сегментации и повторной сборкой конечной точки.

J.2.5.4 Публикация сообщений с данными

Сообщения о публикации данных используются для отправки данных по периодическому расписанию или в порядке исключения. Сообщение с данными публикации состоит из пакета отклика на указанную команду. Скорость передачи данных публикации настраивается в зависимости от потребностей приложения. Для приложений управления скорость публикации данных определяется требованиями к контуру управления или выполнению последовательности (например, постоянной времени процесса). В некоторых случаях несколько хост-приложений подписываются на одни и те же опубликованные данные. В этих случаях частота обновления определяется самой быстрой запрашиваемой скоростью передачи данных.

Отклики на публикацию данных кэшируются внутри шлюза в базе данных в реальном времени. Это обеспечивает механизм для нескольких считывателей для доступа к одним и тем же данным; разделяет приложения; и снижает сетевой трафик.

J.2.5.5 Уведомление о событии

Услуги уведомлений о событиях обеспечивают поддержку передачи сообщений о событиях и аварийных сигналах. Это услуга гарантированной доставки сообщений. Шлюз отвечает за подтверждение и кэширование сообщений с уведомлениями о событиях.

J.2.5.6 Диагностика

Эта услуга используется для передачи диагностической информации о сети на главный компьютер.

J.2.6 Кэшированные ответные сообщения

J.2.6.1 Состояние сети

Каждое сетевое устройство поддерживает диагностику. Диагностические данные периодически отправляются программе управления сетью через команды HART™. Программа управления сетью поддерживает полный набор диагностики устройств и сети. Главные компьютеры могут запрашивать у шлюза или программы управления сетью диагностику сетевого уровня.

J.2.6.2 Отклик команды публикации данных

База данных кэширует все сообщения отклика на команду публикации данных.

J.2.6.3 Отклик на команду уведомления о событии

База данных кэширует все сообщения отклика на уведомление о событии.

J.2.6.4 Кэшированный отклик на команду

База данных кэширует последние ответные сообщения для нескольких команд HART™.

J.2.6.5 Отклик на команду отложенного отклика

Для команд запроса и отклика HART™ шлюз поддерживает полный список всех невыполненных команд, которые были отправлены устройствам, для которых отклик еще не получен. Команды с отложенным откликом удаляются, если они превышают 24-часовой тайм-аут.

J.3 Управление шлюзом

J.3.1 Адресация

В беспроводном шлюзе и главном компьютере каждое полевое устройство идентифицируется своим 40-битным уникальным идентификатором. Кроме того, программа управления сетью поддерживает уникальный 16-битный адрес (псевдоним) для каждого сетевого устройства. Некоторые устройства, например подключенные через адаптер, не имеют названия. Во всех случаях шлюз поддерживает таблицу 40-битных уникальных идентификаторов, псевдонимов и информации о типах устройств. Эта таблица используется шлюзом для преобразования адресов между главным компьютером или клиентами и сетью.

J.3.2 Механизмы повторной попытки

Результат запроса хост-приложения к шлюзу может быть классифицирован как один из следующих.

- Успешное выполнение - в течение заданного тайм-аута генерируется действительное ответное сообщение.

- Занят - шлюз получил запрос, но в настоящее время не может ответить.

- Отложенный отклик - шлюз получил запрос и начал его обработку.

- Ошибка - шлюз получил сообщение, но обнаружил ошибку, препятствующую его обработке.

Можно настроить количество попыток шлюза перед тем, как он вернет сообщение «Занято» или «Ошибка».

J.3.3 Сброс при включении питания

При включении шлюз выполняет следующую последовательность действий.

а) Расчет времени отключения электроэнергии. Если время отключения электроэнергии меньше 15 минут, устанавливается внутренний значок «ТЕПЛЫЙ_ПУСК». Если время отключения электроэнергии превышает 15 минут, устанавливается внутренний значок «ХОЛОДНЫЙ_ПУСК». Если время отключения электроэнергии определить невозможно, устанавливается внутренний значок «ХОЛОДНЫЙ_ПУСК».

b) Поиск точек доступа к сети и устанавливает с ней соединения.

c) Если обнаружена программа управления сетью с тем же идентификатором идентификатор_сети, который настроен на шлюзе, он подключается к этой программе управления сетью.

d) синхронизация своих часов с внешним источником времени, таким как приемник GPS. Шлюз будет синхронизировать свои часы с внешним источником времени и не реже одного раза в час транслировать сообщения о времени в формате UTC.

e) ПРИМЕЧАНИЕ: Это отдельный механизм от модулей DLPDU Постоянное соединение, которые используются для того, чтобы сеть понимала ASN в синхронизации.

f) Инициализация хост-интерфейса - теперь шлюз может начать возвращать информацию хост-приложениям.

g) Если это «ТЕПЛЫЙ_ПУСК», то выполняется следующая последовательность.

h) Обнаружение абсолютного номера слота сети (ASN).

i) Проверка соединения со всеми сетевыми устройствами в таблице графиков, отправляя команды 0 и 20 каждому из устройств.

j) Для каждого адаптера выполняется «Последовательность соединения для подустройств адаптера». Обновляет состояние устройств в соответствии с откликом, полученным от команды HART™ №75 «Опрос подустройства».

k) Начало нормальной работы.

J.3.4 Сброс точки доступа к сети

Когда точка доступа к сети сбрасывается, она полностью очищает память и перезапускается. Ищет шлюз. После обнаружения шлюза он подключается к сети через шлюз, а затем начинает поиск соседних устройств на стороне сети.

Примечание – Точку доступа к сети можно сбросить, отправив ей HART™ команду 42.

J.3.5 Сброс шлюза

Сброс шлюза обрабатывается так же, как и его «ХОЛОДНЫЙ_ПУСК». Шлюз устанавливает свой внутренний значок сброса шлюза, очищает все его буферы и сообщает программе управления сетью, что он сбрасывается. Значок сброса шлюза не сбрасывается, пока сетевое соединение не будет восстановлено. Пока выполняется последовательность сброса, шлюз отвечает на все команды полевым устройствам кодом «Занято». Любые существующие отложенные отклики и переходы в блочный режим удаляются, и новые не принимаются до тех пор, пока не будет завершена последовательность сброса. Ниже приводится сводная информация о действиях, предпринимаемых шлюзом.

а) Устанавливает значок сброса.

b) Удаляет все незавершенные передачи в блочном режиме и отправляет отклик об ошибке.

c) Удаляет любой ожидающий отложенный отклик и отправляет отклик об ошибке.

d) Отправляет команду HART™ «03xxx сброс устройства» программе управления сетью, чтобы сообщить ей о том, что выполняется сброс шлюза.

е) Очищает все таблицы и буферы.

f) Инициализирует хост-интерфейсы.

j) Повторно подключается к программе управления сетью.

h) Переконфигурируется программой управления сетью.

i) Отправляет FAL PDU Идентифицировать, Команду 0, и FAL PDU Считывание длинного тега, Команду 20, каждому устройству для создания кэша информации об устройстве.

j) Для каждого адаптера выполняет «Последовательность соединения для подустройств адаптера».

k) Восстанавливает сообщения периодического обновления для всех устройств.

l) Сбрасывает значок сброса.

Примечание – Шлюз можно сбросить с помощью услуги «Выполнить сброс устройства», команда 42.

J.3.6 Восстановить периодические данные публикации данных

Когда установлен значок ПЕРЕСТРОИТЬ шлюза, все кэшированные отклики для указанного устройства очищаются. В случае беспроводного адаптера это означает, что все буферы для всех устройств, подключенных к этому адаптеру, также будут очищены. Шлюз может использовать FAL PDU Идентифицировать, команду 0 для проверки соединения к любому сетевому устройству.

J.3.7 Самотестирование шлюза

Шлюз может сделать следующее после того, как он получит от главного компьютера команду 41 FAL PDU «Выполнить самотестирование».

а) Проверить контрольную сумму ПЗУ и установить значок, если эта проверка не удалась.

b) Проверить содержимое энергонезависимой памяти и установить значок, если эта проверка не удалась.

c) Отправить ответное сообщение на команду №41 HART™.

Эти функции проверки ПЗУ и энергонезависимой памяти также могут периодически выполняться шлюзом.

J.3.8 Добавление нового сетевого устройства

Каждый раз, когда шлюз получает новое сетевое устройство в своей таблице маршрутизации от программы управления сетью, шлюз отправляет этому устройству запросы Команда 0 и Команда 20. Ответные сообщения от только что добавленного устройства кэшируются для этого устройства на шлюзе. Шлюз может определить, является ли отвечающее устройство беспроводным адаптером (протокол устройство сопряжения), проверив бит 2 (протокол устройство сопряжения) октета номер 8 отклика.

J.3.9 Уведомления об изменении конфигурации устройства

Всегда, когда шлюз получает статус изменения конфигурации от устройства, он посылает команду HART™ №0 и №20 команды запросов к этому устройству. Затем ответные сообщения кэшируются для этого устройства на шлюзе. Счетчик изменений конфигурации сохраняется как часть отклика на команду №0. Если устройство является беспроводным адаптером, то шлюз повторяет «Последовательность присоединения для подустройств адаптера», подключенных к беспроводному адаптеру.

J.4 Суперкадр шлюза

Шлюз коммуницирует с сетевыми устройствами через свои точки доступа. Точка доступа должна иметь запланированную активность для каждого слота. Неиспользование каждого слота означает упущенные возможности. Например, если точкам доступа нечего больше отправлять или получать, они должны объявить и выполнить совместное прослушивание.

Программа управления сетью должен назначать неиспользуемые точки доступа для выполнения объявления быстрее, чем ВремяПоискаКанала. При этом устройства, находящиеся в зоне действия точки доступа и пытающиеся присоединиться, смогут сделать это за более короткое время.

Как правило, программа управления сетью должна назначить выделенный суперкадр (например, номер суперкадра 253). Посредством назначения Идентификатор_суперкадра с высоким номером можно использовать другие каналы передачи и приема для передачи или приема сообщений с более высоким приоритетом.

J.5 Услуги уведомления об изменении шлюза

Шлюз может возвращать сообщения с уведомлением об изменении главному компьютеру или клиенту, когда обнаруживается изменение в сетевом устройстве. Уведомление указывает на то, что значение или статус изменились, но не включает фактическое(ие) измененное(ые) значение(я). Когда главный компьютер или клиент получает уведомление об изменении, предполагается, что он отправит на шлюз запрос на считывание связанной информации.

Примечание – Не все интерфейсы главного компьютера могут поддерживать уведомления об изменениях.

В таблице J.1 приведены элементы, для которых главный компьютер или клиент могут получать уведомление об изменении.

Таблица J.1 - Требуемые отклики на команды

| Тип уведомления | Самое быстрое уведомление, сек | Описание |
| --- | --- | --- |
| Опубликовать данные | 0,250 | Шлюз проверяет кэш для каждого устройства на предмет изменений опубликованных данных (например, отклик на команду HART™ №9). Если есть какие-либо изменения в значении данных, в список уведомлений об изменении добавляется элемент. |
| Уведомление о событии | 1 | Каждую 1 секунду шлюз проверяет кэш для каждого устройства на предмет обновлений уведомлений о событиях. Если есть какое-либо обновление, элемент добавляется в список уведомлений об изменении. |
| Статус процесса приложения | 5 | Каждые 5 секунд шлюз проверяет кэш для каждого устройства на предмет изменений статуса процесса приложения. Если есть какие-либо изменения в статусе процесса заявки, элемент добавляется в список уведомлений об изменении. Если публикация данных включена, скорость будет увеличена до скорости публикации данных, потому что статус процесса приложения всегда отправляется с сообщением с данными публикации. |
| Конфигурация устройства | 60 | Каждые 60с шлюз проверяет кэш для каждого устройства на предмет изменений конфигурации устройства (отслеживает отклики HART™ на команду №0 и команду №20; проверяет бит изменения конфигурации и счетчик изменений конфигурации). Если есть какие-либо изменения в конфигурации устройства, в список уведомлений об изменениях добавляется элемент. Поскольку это также можно обрабатывать с каждым опубликованным данным, уведомление следует отправлять только в том случае, если не было отправлено сообщение с опубликованными данными. |
| Топология сети | 60 | Каждые 60 с шлюз проверяет с программой управления сетью, не было ли каких-либо изменений топологии сети. Если есть какие-либо изменения в топологии сети, в список уведомлений об изменении добавляется элемент. |
| Сетевое расписание | 60 | Каждые 60с шлюз проверяет программу управления сетью, не было ли изменений в расписании сети. Если есть какие-либо изменения в сетевом расписании, элемент добавляется в список уведомлений об изменении. |

Шлюз поддерживает не менее восьми (рекомендуется 32) отдельных списков уведомлений об изменениях. Эти списки уведомлений об изменениях предназначены для поддержки на стороне главного компьютера, и для каждого клиента есть отдельный список.

Рисунок J.4 - Управление услугами уведомлений

На рисунке J.4 показана последовательность, используемая клиентом для запроса шлюза на мониторинг нескольких устройств. Общая последовательность происходит в следующем порядке.

a) Клиент-1 запрашивает сообщения об изменении для трех устройств - устройства-1, устройства-2 и устройства-3. Клиент делает это, отправляя шлюзу запрос команды №140 HART™.

b) Шлюз удовлетворяет запрос и устанавливает услуга уведомления об изменении для Клиента-1. Шлюз возвращает ответное сообщение на команду HART™, указывающее, что запрос уведомления об изменении было выполнено успешно.

c) Устройство 2 отправляет отклик на команду №3 HART™, используя обновление опубликованных данных. Шлюз кэширует это ответное сообщение для устройства-2 и устанавливает биты уведомления об изменении для устройства-2.

d) Шлюз обрабатывает список уведомлений об изменении для клиента-1. Он добавляет команду 3 HART™ для устройства 2 в свой список уведомлений об изменении; отправляет команду HART™ №142 клиенту-1, указывая на произошедшие изменения. Затем он очищает биты уведомления об изменении для клиента-1.

e) Клиент-1 получает сообщение с уведомлением об изменении от шлюза и считывает кэшированный отклик на команду №3 HART™ из кэша шлюза.

J.6 Интерфейс команд HART™

J.6.1 Общие положения

Шлюз обеспечивает интерфейс между хост-приложениями и беспроводной сетью. Шлюз:

- всегда использует расширенную адресацию (кроме команды №0);

- кэши публикуют данные ответного сообщения и данные «Статус процесса приложения»;

- кэширует выбранные команды HART™ для считывания и записи сообщений;

- кэширует сообщения отклика на уведомление о событии;

- поддерживает клиентские запросы услуг на запрос и отклик, уведомление об изменении, публикацию данных, передачу в блочном режиме, сообщения с отложенным откликом и услуги с высокой пропускной способностью;

- проходит через командные запросы и отклики, адресованные устройствам в сети и от них;

- автоматически запрашивает увеличение и уменьшение пропускной способности коммуникации между шлюзом и полевыми устройствами в отклике на запросы хост-приложения.

Шлюз сохраняет свою конфигурацию во время сброса и ошибки питания, но не сохраняет сетевое расписание. Сохраненные параметры включают, но не ограничиваются:

- уникальный идентификатор и псевдоним для всех точек доступа;

- идентификатор_сети;

- Ключ_соединения;

- тег, дескриптор и дата;

- пределы повторных попыток и тайм-аутов для ошибок занятости и других ошибок.

J.6.2 Командный запрос и отклик от главного компьютера к шлюзу

Команды HART™ от главного компьютера, адресованные шлюзу:

- команда №0 - считывание уникального идентификатора в кратком или расширенном формате при условии, что адрес в любом случае совпадает с адресом шлюза;

- команда №11 - считывание уникального идентификатора, связанного с тегом, и команда №21 - считывание уникального идентификатора, связанного с Длинным_тегом, если тег и адрес совпадают с адресами шлюза;

- все остальные команды в расширенном 40-битном формате адресации, если адрес совпадает с адресом шлюза.

Если обнаружена ошибка коммуникации, шлюз отвечает откликом об ошибке коммуникации.

Если номер команды неизвестен, шлюз отвечает «команда не выполнена». Во время активной операции сброса шлюз отвечает «занято».

J.6.3 Передача запроса и отклика команды HART™

Услуга сквозной передачи позволяет командному запросу HART™ от главного компьютера к определенному полевому устройству проходить через шлюз, а затем по сети к конечному устройству, а отклик команды возвращается через сеть к шлюзу и проходит к главному компьютеру. Для этого перехода применяются следующие правила.

- Все команды должны иметь расширенный 40-битный формат адресации.

- Если команда совпадает с командой в кэше шлюза, шлюз возвращает кэшированное ответное сообщение.

- Если отклик не кэшируется, шлюз пересылает запрос на полевое устройство. Когда шлюз получает отклик, он возвращает отклик от полевого устройства к главному компьютеру, и если это одна из команд, которую шлюз должен кэшировать, то он кэширует отклик.

- Главный компьютер может сбрасывать завершенные отложенные отклики.

- При обнаружении ошибки коммуникации шлюз отвечает главному компьютеру от названия устройства соответствующим откликом на ошибку коммуникации.

J.6.4 Кэширование сообщений отклика на команду публикации данных

Кэш динамических данных в шлюзе обновляется и записывается каждый раз, когда устройство отправляет отклик на сообщение публикации данных, включая значки достоверности данных, количество байтов, байты отклика, байты данных, общее количество обновлений и байты расширенного состояния.

J.6.5 Биты значка ошибки состояния шлюза

Шлюз поддерживает биты значка ошибки, показанные в таблице J.2.

Таблица J.2 - Значки состояния шлюза

| Ошибка | Описание |
| --- | --- |
| Холодный пуск | Он устанавливается, когда шлюз включен или сброшен, и время, в течение которого шлюз был недоступен, составляет более 15 минут. Он очищается, когда шлюз завершает свою последовательность запуска. |
| Теплый пуск | Он устанавливается, когда шлюз включен, и время, в течение которого шлюз был недоступен, составляет менее 15 минут. Он очищается, когда шлюз завершает свой начальный - до последовательности. Это должно быть внутреннее состояние шлюза. |
| Конфигурация изменена | Он устанавливается всякий раз, когда параметры шлюза изменяются главным компьютером, и сбрасывается при получении запроса команды №38 HART™. |
| Неисправность | OR битов HARD_FAULT (см. Команду №48 HART™ и определение переменной). |
| Доступен дополнительный статус | Для получения статуса следует использовать услуги считывания информации о дополнительном состоянии устройства, команду 48. |

J.6.6 Дополнительные значки состояния шлюза

В отклик на команду №48 HART™ шлюз сообщает только текущее состояние своих различных значков.

J.6.7 Емкости шлюза

Шлюз также обеспечивает определенную емкость для поддержки устройств. Ориентировочные значения емкости приведены в Таблице J.3.

Таблица J.3 - Рекомендации по емкости шлюза

| Параметр | Миниатюрный шлюз (10 устройств) | Малый шлюз (50 устройств) | Большой шлюз (250 устройств) |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимальное количество сеансов | 30 | 110 | 510 |
| Минимальное количество транспорта | 30 | 110 | 510 |
| Минимальное количество маршрута | 15 | 60 | 128 |
| Минимальное количество соседних устройств | 12 | 50 | 128 |
| Минимальное количество суперкадров | 12 | 12 | 12 |
| Минимальное количество каналов | 50 | 100 | 500 |
| Минимальное количество графиков | 25 | 60 | 128 |
| Минимальное количество графиков-соседних устройств | 40 | 200 | 1 000 |
| Минимальное количество буферов пакетов | 25 | 100 | 500 |
| Минимальное количество сообщений публикации данных | 30 | 200 | 1 000 |
| Минимальное количество кэшированных сообщений | 75 | 400 | 2 000 |
| Минимальное количество сообщений о событиях публикации | 25 | 100 | 500 |
| Общее количество устройств (беспроводные адаптеры + полевые устройства) | 10 | 50 | 250 |
| Клиенты | 4 | 8 | 32 |

J.6.8 Команды шлюза

Шлюз поддерживает несколько команд для шлюза, поддерживает сквозные сообщения, поддерживает передачу данных публикации и блочный режим, а также кэширует несколько команд считывания и записи. Команды указаны в 9.3.6.

Приложение K

(информационное)

Портативное устройство

K.1 Обзор

Портативное устройство используется при установке и обслуживании сетевого устройства. Это портативное оборудование, которым управляет заводской персонал. Существует четыре подхода к подключению портативного устройства к сетевому устройству.

a) Портативное устройство подключается через сеть автоматизации предприятия через другую сеть, например Ethernet или беспроводную. Это портативное устройство обменивается данными с сетевыми устройствами через шлюз так же, как и внешний клиент автоматизации предприятия. Оно выглядит как другое хост-приложение, подключенное к сети.

b) Портативное устройство подключено к порту обслуживания сетевого устройства. Портативное устройство может обмениваться данными с подключенным сетевым устройством, но не может обмениваться данными с другими устройствами в сети.

c) К сети подключается портативное устройство, поддерживающее беспроводную сеть. Портативное устройство отображается как другое устройство в сети. В этом режиме портативное устройство может обмениваться данными только со шлюзом и программой управления сетью. Этот режим используется для записи ключей в портативное устройство и для просмотра диагностической информации и информации о состоянии системы в сети. Этот режим работы называется «подключено как сетевое устройство».

d) Портативное устройство, поддерживающее беспроводную сеть, подключается к полевому устройству через сеть. Портативное устройство может обмениваться данными только с этим полевым устройством. Используется специальная инициализация, чтобы гарантировать, что портативное устройство ограничено одним переключением и одним устройством одновременно. Этот режим работы называется «подключено как устройство для обслуживания».

K.2 Подключение через порт обслуживания

Портативное устройство может конфигурировать и опрашивать сетевое устройство при соединении к порту обслуживания этого устройства. Полевое устройство позволяет считывать параметры устройства и записывать параметры, необходимые для обеспечения, через порт обслуживания. Любой запрос на запись, который может быть отправлен только программой управления сетью, недоступен через порт обслуживания. При соединении через порт обслуживания портативное устройство не имеет доступа к беспроводной сети.

K.3 Подключение сетевого устройства

K.3.1 Общие положения

Есть две причины для соединения портативного устройства к беспроводной сети в качестве сетевого устройства:

а) установить ключи сеанса, и

b) для просмотра сетевой диагностики и отчетов о состоянии.

Чтобы присоединиться к беспроводной сети в качестве сетевого устройства, пользователю необходимо сначала установить идентификатор_сети и Ключ_соединения в самом портативном устройстве. Это можно сделать одним из нескольких способов, включая подключение портативного устройства к шлюзу через Ethernet для инициализации сети и выделения начальных ключей портативного устройства. Инициализация сети и шлюза зависит от реализации. После того, как портативное устройство получит свой идентификатор_сети и Ключ_соединения, оно присоединится к сети так же, как любое другое устройство присоединяется к сети.

K.3.2 Установка ключей сеанса

Портативному устройству потребуется ключ сеанса для коммуникации с другим сетевым устройством. После соединения к сети портативное устройство должно отправить запрос программе управления сетью на выделение ключей сеанса. Для каждого устройства, с которым будет взаимодействовать портативное устройство, существует отдельный ключ сеанса. Программа управления сетью устанавливает эти ключи в портативное устройство и устройства. Ключи сеанса и их счетчики случайного кода инициализируются одним и тем же номером при создании.

K.3.3 Просмотр диагностики сети и отчетов о состоянии

После того, как портативное устройство подключилось к беспроводной сети в качестве сетевого устройства, оно может запросить у программы управления сетью выделить ему дополнительные коммуникационные ресурсы для коммуникации со шлюзом. Портативное устройство может отправлять запросы на шлюз и программе управления сетью для считывания диагностической информации и отчетов о состоянии. Портативное устройство не сможет обмениваться данными с другими устройствами в сети при таком соединении (соединения между устройствами не разрешены).

K.4 Сетевое соединение как устройство обслуживания

После того, как сеть запущена и работает, техничесому персоналу может потребоваться подключить портативное устройство с возможностью беспроводной сети к отдельному установленному полевому устройству через сеть, чтобы собрать информацию об устройстве, запустить диагностику, проверить калибровку устройства и т. д. Для поддержки этих действий программа управления сетью позволит портативному устройству подключать до одного устройства за раз, используя специальный суперкадр, который был установлен в каждое устройство. Последовательность соединения к полевому устройству следующая.

a) портативное устройство подключается к сети напрямую или через шлюз и получает сеансы (включая ключи) для коммуникации с выбранным сетевым устройством.

b) Человек-пользователь выходит на завод и приближается к выбранному сетевому устройству.

c) Портативное устройство переходит в режим прослушивания в поиске пакетов объявления устройства.

d) Портативное устройство находит выбранное устройство и определяет каналы, по которым оно может коммуницировать с выбранным устройством. Оно отправляет этому устройству команду с запросом дополнительной полосы пропускания, используя одну из этих каналов.

e) Устройство отправляет запрос программе управления сетью на активацию суперкадра обслуживания.

f) Программа управления сетью активирует высокоскоростной портативный суперкадр.

g) Теперь устройство и портативное устройство обмениваются данными с помощью этого высокоскоростного суперкадра портативного устройства.

Для поддержки этого сценария необходимы некоторые предварительные условия.

a) Программа управления сетью устанавливает хорошо известный высокоскоростной портативный суперкадр в каждое устройство и в портативное устройство.

b) Портативное устройство и выбранное устройство получают одноранговый ключ сеанса.

c) Портативное устройство использует команды HART™ №806 и №807 для активации и деактивации суперкадра обслуживания.

Портативное устройство ограничено использованием только суперкадра обслуживания для коммуникации с выбранным устройством.

Портативное устройство поддерживает передачу данных публикации и передачу в блочном режиме, а также кэширует несколько команд считывания и записи. Команды указаны в 9.3.6.

Приложение L

(справочное)

Применение команд WirelessHART

L.1 Конфигурирование

L.1.1 Общие положения

По сути, для полевого устройства WirelessHART требуется только действующий ключ соединения и правильный идентификатор сети для соединения к сети WirelessHART. Эти два элемента данных могут быть записаны в полевое устройство, например, во время изготовления полевого устройства; при соединении к шлюзу через порт обслуживания; или техником КИПиА во время ввода полевого устройства в эксплуатацию. Есть несколько дополнительных услуг и команд для дальнейшей поддержки и настройки начального соединения к сети, в том числе.

- Услуга Запись Ключа_соединения позволяет записать 128-битный ключ безопасности в полевое устройство. Для дальнейшего повышения безопасности программы управления сетью должны изменить ключ присоединения после присоединения полевого устройства.

- Услуга Запись идентификатора_сети и услуга Считывание Идентификатора_Сети определяет сеть, к которой устройство должно присоединиться.

- Услуга Считывание Статуса Присоединения позволяет полевому устройству перейти к присоединению к сети.

- Услуга записи время_отказа_от_активного_поиска может использоваться для повышения возможности полевого устройства на быстрое обнаружение и подключение к сети.

- Несмотря на то, что настройка обычно не требуется, услуга запись конфигурации режима соединения и услуга Считывание конфигурации режима соединения может быть использована для управления или настройки параметров соединения.

- Услуга запись выходной радиомощности и услуга Считывание выходной радиомощности могут использоваться для указания мощности передачи.

Примечание – В подразделе L.1.2 и подразделе L.1.3 описываются основные и дополнительные процедуры инициализации.

L.1.2 Базовое конфигурирование

В подразделе L.1.2 обобщены основные действия для соединения полевого устройства к сети WirelessHART. Сначала устройство должно быть обеспечено:

- с помощью услуги Запись Ключа_соединения, команда 768 для записи ключа соединения в полевое устройство. Ключ соединения должен соответствовать значению, предоставленному на шлюзе. Если значение неправильное, попытки соединения завершатся ошибкой;

- Записать идентификатор сети в полевое устройство с помощью услуги Запись идентификатора_сети, команда 773. Идентификатор сети должен совпадать с идентификатором сети, к которой устройство должно присоединиться;

- выполнить необязательную инициализацию (при необходимости).

Конфигурацию для соединения можно считывать для считывания идентификатора сети с помощью услуги считывания идентификатор_сети, команда 774, и для считывания конфигурации режима соединения с помощью услуги Считывание конфигурации режима соединения, команда 772. Считывание ключа соединения никогда не может быть выполнено с устройства во избежание кражи ключа присоединения с целью внедрения несанкционированных устройств или других атак на сеть WirelessHART.

L.1.3 Соединение

Теперь полевое устройство готово к подключению к этой сети. Первоначальное подключение полевого устройства к сети может быть выполнено следующим образом.

- Когда устройство установлено и готово к подключению к сети, записывается «Присоединиться сейчас» с помощью услуги запись конфигурации режима соединения, команда 771. Затем устройство будет сканировать частоты на предмет объявления и сетевого трафика из указанной сети. В параметры Время активного поиска и количество попыток соединиться определить, как долго устройство будет слушать в сети и как часто пытаться присоединиться.

- Ход устройства в направлении присоединения к сети можно отслеживать с помощью команды 769. Команда опроса 769 предоставляет статус присоединения, ход попытки присоединения, количество обнаруженных соседних устройств и полученные объявления. Она также включает оставшееся время активного поиска.

- Устройство подключается, когда программа управления сетью отвечает на запрос на присоединение и записывает ключи безопасности и обычные параметры коммуникации (маршрут программы управления сетью, суперкадр, каналы, источник времени соседнего устройства).

L.1.4 Включение более быстрого обнаружения сети и соединения

Объявления отправляются периодически на случайных частотах, и присоединяющееся устройство должно быть на нужной частоте в нужное время, чтобы услышать объявление. Следовательно, присоединение может занять некоторое время, поскольку присоединяющееся устройство ожидает объявления. Используя услугу Запись времени_отказа_от_активного_поиска, команду 770, вероятность обнаружения сети и, таким образом, общее время может быть улучшено за счет увеличения частоты передач объявлений. Повышение скорости объявления состоит из следующих шагов.

- Выдача команды 770 FAL PDU Запись времени_отказа_от_активного_поиска на шлюз или через порт обслуживания на полевое устройство, уже находящееся в сети. В любом случае получатель (шлюз или полевое устройство) должен переслать команду программе управления сетью.

- Программа управления сетью отвечает на услугу Запись времени_отказа_от_активного_поиска, команду 770, и увеличивает частоту объявления на интервал, указанный параметром «Время отключения активного объявления».

-Новое полевое устройство быстро получает объявление и подключается к сети.

- PDU FAL Запись времени_отказа_от_активного_поиска Команда 770 выдается еще раз (с временем задержки активного объявления = 0), и скорость объявления программы управления сетью снижается для нормального функционирования сети.

L.1.5 Регулирование мощности передачи

Теоретически перед подключением к сети для настройки мощности передачи полевого устройства может использоваться услуга записи выходной радиомощности , команда 797. Для получения дополнительной информации см. L.7.4.

L.2 Управление суперкадрами и каналами

WirelessHART — это резервная сеть с сетчатой структурой и скачкообразной перестройкой каналов. Суперкадры (и каналы, которые они содержат) определяют фактические коммуникационные соединения между устройствами внутри сетки. Суперкадры и каналы — это функции канального уровня, причем каналы определяют возможности коммуникации, а суперкадр (контейнер), в котором они находятся, определяют частоту, с которой возникает возможность коммуникации. Для создания суперкадра и управления им можно использовать три услуги и команды:

- Услуга считывания списка суперкадров, команда 783;

- Услуга записи суперкадра, команда 965;

- Услуга Удалить суперкадр, команда 966.

При необходимости суперкадры могут быть включены и отключены с помощью программы управления сетью. В то время как отключенные модификации могут быть выполнены в суперкадре, и могут быть созданы все коммуникации для суперкадра. Затем суперкадр можно быстро включать и отключать при изменении потребности в полосе пропускания. Например, предварительно сконфигурированный (но отключенный) суперкадр можно включить одной командой, транслируемой по графику, чтобы обеспечить дополнительную полосу пропускания для всплеска трафика запросов/откликов к устройству в сети.

Суперкадр содержит указанное количество слотов и после включения суперкадр будет постоянно повторяться. Когда наступает время слота, должны быть оценены все каналы, назначенные этому слоту в суперкадре (см. Спецификацию канального уровня TDMA).

Каналы содержатся в суперкадре и назначаются слоту. Все устройства должны вызвать несколько каналов для назначения одному слоту. Канал определяет возможность коммуникации в суперкадре. Для управления каналами можно использовать три команды:

- Услуга считывания списка каналов, команда 784;

- Услуга записи канала , команда 967;

- Услуга Удалить коммуникацию, команда 968.

Каналы идентифицируются уникальной комбинацией (например, конкатенацией) идентификатора суперкадра, номера слота, псевдонима соседнего устройства, находящегося в коммуникации с каналом. Псевдоним соседнего устройства должен игнорироваться при получении пакета (т.е. при приеме пакета имеет значение только конечный адрес DLPDU). Программа управления сетью может добавлять или удалять канал (изменение существующего канала не допускается).

Если программа управления сетью добавляет канал с неизвестным ранее соседним устройством, устройство должно добавить канал и добавить указанное соседнее устройство в свою таблицу соседних устройств (см. Спецификацию канального уровня TDMA). Удаление последнего канала соседнего устройства удаляет соседнее устройство из таблицы соседних устройств.

Если программа управления сетью удаляет суперкадр, устройство также должно удалить все каналы, содержащиеся в (удаленном) суперкадре.

L.3 Поддержка портативных устройств WirelessHART

Универсальная поддержка портативных устройств с поддержкой HART (проводных и беспроводных) является критическим требованием конечного пользователя, а поддержка портативных устройств в продуктах с поддержкой HART имеет важное значение. Программы управления сетью, шлюзы, полевые устройства и другие беспроводные устройства должны поддерживать портативные устройства WirelessHART и взаимодействовать с ними.

Программа управления сетью должен создать портативный суперкадр (см. Таблицу F.23 Значки режима суперкадра) во всех устройствах (например, полевом устройстве и адаптерах). Портативное устройство и устройство должны напрямую коммуницировать друг с другом с помощью суперкадра портативного устройства. Устройства не должны пересылать в сеть какие-либо пакеты, полученные от портативного устройства. Любой пакет от портативного устройства с адресатом сетевого уровня, отличным от устройства, должен быть отклонен.

Портативное устройство использует две команды для установления коммуникации с обслуживаемым устройством:

- услуга Считывание суперкадра портативного устройства, команда 806, считывание состояния суперкадра портативного устройства.

- Услуга записи суперкадра портативного устройства, команда 807, используется для активации (и деактивации) суперкадра портативного устройства по мере необходимости.

Чтобы включить использование портативного устройства в установке WirelessHART:

- Программа управления сетью (используя инструкции и ключи от диспетчера безопасности) должен установить сеанс в устройстве и портативном устройстве, чтобы обеспечить безопасную коммуникацию между ними (см. «Запрос сеанса коммуникации», команда 823).

- Программа управления сетью должна создать соответствующий «портативный суперкадр» (с коммуникациями) в устройстве и на портативном устройстве.

- Прибыв на место, портативное устройство должен отслеживать и синхронизироваться с сетью. Первоначальная коммуникация между портативным устройством и устройством должна осуществляться через объявленный Суперкадр (по выбору портативное устройство). Идентификатор_суперкадра, выбранный портативным устройством, должен быть идентификатором графика в NPDU.

- Портативное устройство должно идентифицировать суперкадр портативного устройства и активировать его в устройстве, которое будет обслуживаться. Портативное устройство также должно активировать соответствующий суперкадр.

- По запросу устройства (например, полевые устройства и адаптеры) должны немедленно активировать суперкадр портативного устройства.

- Портативное устройство и устройство должны напрямую коммуницировать друг с другом с помощью суперкадра портативного устройства. Идентификатор графика в NPDU должен быть Идентификатором_суперкадра.

Прерывание коммуникации между портативным устройством и устройством:

- При обнаружении пути в нисходящем направлении к портативному устройству устройство предполагает, что портативное устройство больше не доступно. Когда это происходит, устройство должно: а) деактивировать суперкадр портативного устройства; и b) перенаправить аварийный сигнал «Путь в нисходящем направлении» программе управления сетью.

L.4 Определение и управление маршрутами

Маршруты и графики являются функциональными возможностями сетевого уровня, а маршрутизация сетевых пакетов является основной обязанностью программы управления сетью. В WirelessHART графическая маршрутизация является фундаментальной методологией, используемой для маршрутизации сообщений. Следующие три команды используются для установления и управления маршрутами, которые должны использоваться полевым устройством при создании сетевого пакета:

- Услуга Считывание Списка Маршрутов

- услуга Запись маршрута

- Услуга Удалить маршрут

Полевое устройство должно использовать спецификацию маршрута, соответствующую устройству назначения, при создании нового сетевого пакета. Информация о маршруте встроена в сетевой пакет, что позволяет передавать ее по нескольким переходам к желаемому месту назначения (например, к другому полевому устройству). Только программе управления сетью разрешено создавать, изменять или удалять Маршрут.

Маршрут графика — это резервный, многопутевый, однонаправленный маршрут от исходного устройства к конечному. График состоит из узлов и ребер. Узлы — это полевые устройства. Программа управления сетью строит Маршрут графика, определяя грани графика на каждом полевом устройстве (узле) вдоль маршрута. Другими словами, края идентифицируют соседних устройств, которые полевое устройство должно использовать при пересылке сетевого пакета по Графику. Необходимо помнить что

- Маршрут используется, когда устройство создает сетевой пакет, а

- Графики используются для маршрутизации сетевых пакетов (как генерируемых устройством, так и пересылаемых устройством от имени другого).

Следовательно, программа управления сетью будет записывать ребра графика в полевое устройство, которые не указаны ни в одном из маршрутов, используемых при создании устройством сетевого пакета. Программа управления сетью использует три команды для управления маршрутами графика:

- Услуга Считывание Списков Графиков

- Услуга Считывание статуса присоединения

- Услуга Запись времени_отказа_от_активного_поиска

В полевое устройство записываются только ребра графика для исходящих сетевых пакетов. Ребра графика должны использоваться (устройством) для идентификации набора соседних устройств, которым сетевой пакет может быть переадресован. Суперкадры и каналы определяют, когда действительно может быть передан сетевой пакет.

Маршруты также можно указать с помощью Исходная маршрутизация. Исходная маршрутизация определяет каждый переход, который должен пройти сетевой пакет, чтобы достичь своей конечной точки. Поскольку она не предоставляет резервных путей, исходная маршрутизация не является надежной и не должна использоваться для повторяющихся коммуникаций (например, обычного запроса/отклика или трафика в пакетном режиме). Исходная маршрутизация используется для специальных маршрутов, которые используются менее 60 минут, или для проверки путей коммуникации. Следующие три команды используются для управления исходными маршрутами:

- Услуга Считывание исходных маршрутов (необязательно)

- Услуга Запись исходного маршрута (необязательно)

- Услуга Удалить исходный маршрут (необязательно)

Реализация исходной маршрутизации в полевых устройствах не является обязательной.

L.5 Безопасность

L.5.1 Общие положения

Безопасность является основой WirelessHART и необходима для предотвращения злонамеренных атак на сеть WirelessHART. WirelessHART использует промышленный стандарт шифрования с симметричным ключом AES-128. WirelessHART включает:

- Шифрование всех PDU сетевого уровня (NPDU) для обеспечения конфиденциальности конечной коммуникации;

- Ключи присоединения, используемые для шифрования всех запросов/откликов на присоединение;

- Ключи сеанса, используемые для шифрования конечной коммуникации; и

- Канальный уровень «Ключи сети (канала передачи данных)», используемые для обеспечения целостности коммуникации на поэтапной основе.

Команды в этом подразделе облегчают управление ключами и сеансами и обеспечивают контролируемый доступ к сети. Кроме того, две команды позволяют в будущем улучшить безопасность WirelessHART:

- Запись поддерживаемого уровня безопасности услуги и

- услуга  Считывание объявления уровня безопасности .

Эти две команды позволяют раскрыть уровень безопасности, поддерживаемый программой управления сетью, устройствам, присоединяющимся к сети. Хотя сегодня поддерживается только «объединенный ключ » (см. Таблицу F.29), со временем могут развиваться передовые методы безопасности. Эти команды учитывают потенциальную эволюцию.

L.5.2 Управление ключами канала передачи данных TDMA

Сетевой (канал передачи данных) ключ AES-128 используется для аутентификации (но не шифрования) DLPDU. Следующая команда позволяет запись/изменить ключ.

- Услуга записи сетевых ключей

Все устройства в сети WirelessHART должны использовать один и тот же сетевой ключ (канал передачи данных).

L.5.3 Управление ключами сеанса

Для управления сеансами используются 5 команд.

Для обеспечения безопасности WirelessHART ориентирован на сеанс, что обеспечивает конфиденциальную и безопасную коммуникацию между парой сетевых адресов. Программа управления сетью использует три команды для управления сеансом на устройствах:

- Услуга FAL PDU считывания списка сеансов позволяет считывание сеансов с устройства;

- Услуга FAL PDU записи сеанса позволяет создавать или изменять сеанс (например, изменять ключ сеанса); и

- Удалить сеанс. Услуга FAL PDU, которая удаляет сеанс.

Кроме того, есть две дополнительные команды, связанные с управлением сеансом:

- Услуга FAL PDU запроса сеанса используется (например) портативным устройством для запроса сеанса с устройства. Обычно портативное устройство предоставляется (например, на основе служебных/рабочих заданий), чтобы обеспечить обслуживание одного или нескольких устройств. Эта команда позволяет предоставить портативному устройству сеанс для устройства. Когда используется эта команда, программа управления сетью должна также настроить сеанс в обслуживаемом устройстве, чтобы обеспечить коммуникацию с портативным устройством.

- Сеансы соответствуют оконечным соединениям, поддерживаемым устройством. Расширенная услуга считывания сеанса позволяет считывать конечные соединения в устройстве через шлюз.

L.5.4 Контроль доступа

Следующие четыре команды управляют критериями, которые шлюзы используют для разрешения устройствам присоединяться к сети. Устройства, которые являются частью сети, могут причинить больший ущерб, чем те, которые находятся вне сети. Следовательно, очень важно разрешить доступ к сети только доверенным устройствам. Эти услуги контролируют уровень доверия, необходимый для доступа к сети.

- Услуга Запись режима доступа к сети

- Услуга Считывание режима доступа к сети

- Услуга Считывание режима ключа присоединения

- Услуга Запись режима ключа присоединения

Шлюзы могут содержать списки контроля доступа. Услуга Запись режима доступа к сети и услуга Считывание режима доступа к сети позволяют использовать указываемые черные списки, белые списки. Эти команды даже позволяют заблокировать сеть, чтобы новые устройства не могли присоединиться к ней. В зависимости от режима доступа к сети (см. Таблицу F.31) может быть указана аутентификация помимо подтверждения ключа присоединения. Например:

- только устройства из белого списка могут иметь разрешение на присоединение. Если белый список пуст, устройства не могут подключаться;

- тем, кто находится в черном списке, не разрешается присоединяться. Полевые устройства должны поддерживать черные списки, чтобы предотвратить запросы на присоединение от нежелательных устройств. Другими словами, если устройство обнаруживает запрос на присоединение от устройства, занесенного в черный список, запрос на присоединение должен быть отклонен (т.е. не переадресован); или же

- только устройства из списка сетей (см. Таблицу F.30) могут присоединяться.

После присоединения устройство добавляется в активный список (т.е. разрешается для использования хост-приложениями и для работы предприятия) и в список сетей.

Часто при первом вводе в эксплуатацию в сети не включен контроль доступа. После завершения развертывания сети должен быть установлен контроль доступа, для создания или обновления белого списка используется услуга «Перенести список сетей в белый список». Услуга Запись режима доступа к сети и услуга Считывание режима доступа к сети определяют, следует ли использовать белые и черные списки для управления доступом к сети.

Режим ключа соединения (см. таблицу F.44) также может быть гибким. По умолчанию каждое устройство должно иметь свой уникальный ключ присоединения. Команды режима ключа соединения допускают (с риском снижения безопасности) ключ соединения быть либо «общеизвестным» ключом, либо ключом, общим для всех устройств. Это позволяет клиенту быстро подготовить устройства к сети, а затем, как только устройства будут включены, они могут переключить сеть на случайный ключ соединения к сети.

Когда режим ключа присоединения ослаблен, режим доступа к сети должен быть установлен на карантин, в белый список или блокировку. В режиме карантина все устройства, которые ранее не были в сети (т.е. не были в списке сетей), помещаются в карантин и должны пройти аутентификацию программой управления сетью.

Другими словами, используя эти четыре команды с новыми сетями, можно ослабить безопасность, чтобы облегчить простой быстрый ввод сети в эксплуатацию, и, как только сеть будет установлена, ужесточить безопасность, чтобы сделать сеть работоспособной.

L.5.5 Простое управление ключами

Следующие четыре команды обеспечивают простое управление ключами. Первые три команды упрощают создание ключей соединения и управление ими. Последняя команда (Изменить ключ сейчас) позволяет периодически менять все ключи. Безопасность повышается за счет периодической смены ключей.

- услуга Создать ключ

- услуга Считывание ключа присоединения устройства

- услуга Запись ключа присоединения к устройству

- услуга Сменить ключ сейчас

Создать ключ - это простая услуга, которая генерирует и возвращает ключ. Этот ключ можно использовать с услугой запись режима ключа присоединения и услугой считывание ключа присоединения устройства, чтобы подготовить устройство для присоединения к сети. Лучшей практикой будет подключение и взаимодействие хост-приложения как со шлюзом, так и с полевым устройством (через свой порт обслуживания с помощью услуги Запись Ключа_соединения). Это упрощает подготовку, а фактическое значение ключа никогда не отображается пользователю.

В качестве альтернативы можно использовать услугу Считывание ключа присоединения устройства. Она генерирует случайный ключ присоединения и настраивает программу управления сетью, чтобы позволить полевому устройству присоединиться к сети. Используя отклик, хост-приложение может подготовить полевое устройство (через свой порт обслуживания с помощью услуги Запись Ключа_соединения).

В худшем случае оба этих подхода позволяют пользователю отображать ключ соединения. Пользователь может записать ключ соединения к полевому устройству (например, с помощью портативного устройства) позже. В любом случае, как только устройство присоединяется к сети, его ключ соединения должен быть изменен программой управления сетью.

Примечание – Этот передовой метод гарантирует, что никто не узнает ключ соединения.

Услуга «Изменить ключ сейчас» позволяет хост-приложению принудительно изменить ключ (например, в ответ на проблему безопасности или в соответствии с политикой безопасности предприятия).

Эти услуги вместе со услугами Считывание списка устройств, Добавление записи в список устройств и Удаление записи из списка устройств (для управления белым/черным списком) и услугами Режим записи сетевого доступа и Считывание режима доступа к сети (для управления режимом доступа к сети) предоставляют интерфейсы приложений для хост-приложений для реализации стратегии безопасности предприятия.

L.6 Списки устройств

Программа управления сетью и шлюз должны вести списки устройств и обеспечивать доступ к ним. Эти списки относятся к сети беспроводного соединения; используется для перечисления устройств, связанных с Сетью; и управлять доступом устройства к сети. Услуги, используемые для доступа к спискам устройств, включают:

- Услуга Считывание списка устройств считывает список устройств;

- Услуга Добавление записи в список устройств добавляет устройство в активный, белый, черный или сетевой список;

- Услуга Удаление записи из списка устройства удаляет список устройств;

- Услуга Перенести список сетей в белый список переводит список сетей в белый список.

В таблице F.30 перечислены списки (например, активные, сетевые, белые и черные списки). Эти списки ориентированы на WirelessHART и должны идентифицировать только устройства WirelessHART. Например, устройства, подключенные к адаптеру WirelessHART, никогда не должны включаться в список устройств. См. услугу Считывание сводной информации об идентификаторах подустройств, чтобы определить все устройства, к которым можно получить доступ через данный шлюз WirelessHART. Услуга Считывание сводной информации об идентификаторах подустройств должен идентифицировать и перечислять все устройства (т.е. «Живой список») в списке активных устройств, а также все устройства, подключенные к адаптерам WirelessHART.

Каждый раз, когда устройство пытается присоединиться к сети, его ключ соединения аутентифицируется. Если контроль доступа (см. Таблицу F.31) включен, выполняется просмотр белого и черного списков. Информацию о процедурах и требованиях безопасности см. в разделе L.5.

Когда устройство исчезает из списка активных устройств (например, из-за потери соединения, оно не удаляется из списка сетей. Следовательно, список сети должен содержать больше устройств, чем поддерживает шлюз. Это позволяет, например, заменить устройство, даже когда шлюз загружен. Устройство остается в списке сетей до тех пор, пока не будет удалено с помощью услуги FAL PDU Удалить запись в списке устройств.

Когда устройство отсутствует в списке активных или помещенных в карантин устройств, его можно удалить непосредственно из списка сети (т.е. если устройство не подключено к сети). В противном случае сначала необходимо вывести устройство из эксплуатации. Помещенные в карантин устройства и точки доступа также включены в список сети. Шлюз должен вести статистику KPI для всех устройств в списке сети. Статистика KPI должна храниться только до тех пор, пока на шлюзе не будет выключено и включено питание. После включения и выключения питания шлюза статистика должна быть сброшена/очищена.

Когда устройство удаляется из списка активных устройств с помощью услуги FAL PDU (например, когда требуется услуга уровня хранилища), устройство выводится из эксплуатации и удаляется из сети. Устройство выводится из эксплуатации следующими способами: отправкой команды 771 с кодом режима присоединения, установленным на «Не пытаться присоединиться»; и отправка услуги FAL PDU Выполнить сброс устройства. После перезапуска устройство не должно пытаться повторно подключиться к сети.

L.7 Команды управления сетью

L.7.1 Общие положения

Программа управления сетью отвечает за общесистемное функционирование сети. В других подразделах рассматриваются конкретные сетевые функции (например, безопасность, маршрутизация и межсетевое взаимодействие). В этом подразделе определены команды и требования для различных функций управления сетью, включая:

L.7.2 Управление полосой пропускания

Перегрузка является, пожалуй, наиболее серьезной угрозой для стабильности сети. Управление пропускной способностью — это ключевой инструмент, используемый программой управления сетью для управления перегрузкой сети. Следующие команды используются для запроса, распределения и управления расписаниями, используемыми для управления пропускной способностью:

- Услуга запроса расписания

- Услуга Считывание списка расписания

- Услуга Удалить соединение расписания

- Услуга Считывание идентификатора расписания

- Услуга Запись расписания

Запросы команды 799 генерируются запрашивающим устройством и отправляются в программу управления сетью (или шлюз, если они генерируются хост-приложением). Программа управления сетью может ответить немедленно, если известно, что запрошенная полоса пропускания доступна, или после завершения отложенного отклика. Как только устройство получит полосу пропускания (запрошенное полное количество или что-то меньшее), пакеты, использующие полосу пропускания, генерируются с точностью до этого распределения.

Когда полоса пропускания больше не нужна, устройство должно вернуть ее программе управления сетью с помощью команды 801. Если программе управления сетью необходимо уменьшить перегрузку сети, она может использовать команду 973 для изменения текущей конфигурации расписания.

Если устройство не имеет полной пропускной способности, которая ему требуется, оно должно периодически, один раз за интервал отчета о работоспособности, выдавать команду 799, чтобы запросить дополнительную пропускную способность. Несмотря на то, что полоса пропускания сокращается, устройство все равно будет продолжать публиковать данные процесса с максимально возможной скоростью в соответствии с настройкой расписания.

Программа управления сетью также имеет средства управления потоком, которые можно использовать для уменьшения перегрузки сети. Перегрузка сети (в крайнем случае) может вызвать ошибку в масштабах всей сети. Управление потоком может модулировать коммуникационный трафик, обеспечивая тем самым выживание сети. И чрезмерная перегрузка, и управление потоком могут привести к потере пакетов. Управление потоком осуществляется с помощью следующих команд:

- услуги Считывание получения Порога_приоритета

- Услуга получения Порога_приоритета

Например, услуга Запись получения Порога_приоритета  может использоваться программой управления сетью для блокировки сообщений с приоритетом «Аварийный сигнал» или «Нормальный» во всей или части сети, чтобы немедленно уменьшить перегрузку.

L.7.3 Обслуживание сети

Существует ряд команд управления сетью, позволяющих, например, устанавливать приоритеты присоединения, таймеры (обнаружение, поддержание активности и т. д.) и другое общее обслуживание сети с помощью программы управления сетью. Эти команды включают:

- Услуга Запись интервалов таймера

- Услуга Считывание интервала таймера

- Услуга Считывание пакетов переключения на прямую передачу

- Услуга Запись пакетов переключения на прямую передачу

- Услуга Считывание приоритета_соединения

- Услуга Запись приоритета_соединения

- Услуга Считывание показателя отката

- Услуга Запись показателя отката

Услуга записи интервалов таймера и Услуга считывания интервалов таймера считывают и записывают таймеры, которые управляют различными значениями времени, которые можно использовать для настройки поведения сети полевого устройства. Таблица F.19 содержит список таймеров, которые можно настраивать. Другие спецификации определяют сами таймеры (например, интервалы отчетов о работоспособности, время поддержания активности и т. д.) и задают значения по умолчанию, которые обеспечивают надежное и быстрое сетевое поведение в исходном состоянии.

Как правило, пакет WirelessHART никогда не сбрасывается (т.е. после того, как он создается в исходном устройстве, он будет перемещаться по сети, пока не достигнет своей конечной точки). Однако есть две меры безопасности, которые не позволяют пакетам бесконечно блуждать по сети: «Время жизни» (TTL) и «Максимальный возраст PDU». Первым (TTL) можно управлять с помощью команд 808 и 809. Это позволяет установить TTL, например, на большое значение при установке устройства в большой протяженной сети. TTL включается в поле NPDU, значение которого инициализируется при создании PDU и уменьшается при каждом переходе пакета по сети. Когда TTL достигает 0, пакет не должен пересылаться на другое устройство (дополнительную информацию см. в Спецификации управления сетью). Максимальный возраст PDU управляется с помощью команд 795 и 796. Это позволяет программе управления сетью устанавливать временные критерии для определения удаления пакетов в дополнение к критериям TTL.

Приоритет присоединения указывает устройствам, присоединяющимся к сети WirelessHART, предпочтительного соседнего устройства для присоединения. Как правило, программы управления сетью должны устанавливать для приоритета присоединения более низкое значение, чем близкое устройство к точке доступа. Команды 810 и 811 используются программой управления сетью для управления приоритетом присоединения, объявленным полевым устройством.

WirelessHART обеспечивает гибкое использование полосы коммуникации, позволяя использовать устройства по требованию в форме «общих слотов». Общие слоты позволяют нескольким устройствам передавать пакет в одном и том же слоте. В случае коллизии устройства отключают случайное количество общих слотов. Команды 819 и 820 позволяют установить максимальный интервал задержки.

L.7.4 Сосуществование

Сосуществование - ключевое требование и преимущество WirelessHART. WirelessHART обладает как способностью успешно функционировать в присутствии помех от других сетей и протоколов, так и функциями совместного использования радиочастотного пространства. Следующие команды позволяют настраивать совместное использование RF-пространства WirelessHART в зависимости от установки:

- Услуга считывания режима CCA и услуга записи режима CCA могут использоваться для управления настройками доступа к свободному каналу (CCA) в устройстве. CCA — это дополнительная функция сосуществования, которая позволяет устройству контролировать радиочастотное пространство и откладывать обмен данными, если используется радиочастотное пространство.

- Услуга считывания черного списка каналов и услуга записи черного списка каналов позволяют заносить один или несколько радиочастотных каналов в черный список. Черный список резервирует радиочастотные каналы для использования другими протоколами и вступает в силу только после перезагрузки сети. Команды 817 и 818 являются командами шлюза (т.е. шлюз является прокси-сервером для программы управления сетью). Полевые устройства изучают черный список по объявлениям, обнаруженным в процессе присоединения.

- Услуга записи выходной мощности радиосигнала и услуга считывания выходной мощности радиосигнала позволяют регулировать мощность передачи полевого устройства в зависимости от плотности сетки или в соответствии с нормативными требованиями.

Для физического уровня IEEE 802.15.4 черный список и CCA обычно дают ограниченные преимущества на практике. Модуляция, используемая IEEE 802.15.4, обычно терпима и ненавязчива по отношению к другим (по крайней мере, IEEE-совместимым) стандартам протокола/модуляции (например, IEEE 802.11 WiFi).

В большинстве случаев из-за переключения частоты и очень коротких сообщений, используемых WirelessHART, следует использовать максимальную мощность передачи. Как правило, это улучшает коммуникацию и обеспечивает большие расстояния между узлами. Однако можно уменьшить мощность передачи, например, в сетях с высокой плотностью (тысячи устройств в пределах 100 м в диаметре).

L.7.5 Управление устройствами

Программа управления сетью должна управлять всеми свойствами и атрибутами устройства, связанными с сетью. Команды в этом разделе используются для управления различными свойствами устройства, которые не подходят для других подразделов. Эти команды включают:

- Услуга считывания псевдонима устройства и услуга записи псевдонима устройства позволяют программе управления сетью управлять коротким (16-битным) адресом устройства. Этот псевдоним должен быть установлен до того, как устройство сможет завершить подключение к сети. Следовательно, команда 962 является одной из первых команд программы управления сетью для устройства.

- Услуга считывания возможностей беспроводного устройства предоставляет краткую информацию об основных возможностях и способностях устройства. Программа управления сетью должна выдать эту команду вскоре после того, как устройство подключится к сети.

- Услуга считывания значка атрибута соседнего устройства и услуга запись значка атрибута соседнего устройства для программы управления сетью, чтобы установить, какой из соседних устройств является источником синхронизации. Для устройств соседние устройства должны быть в качестве источника синхронизации, чтобы гарантировать их синхронизацию с сетью. Команда 971 должна быть одной из первых команд, выдаваемых программой управления сетью, когда устройство подключается к сети.

- Услуга Считывание значка атрибута соседнего устройства и Запись значка атрибута соседнего устройства позволяет сопоставить календарное время (т.е. время суток) с сетевым временем (управляемым ASN).

- Услуга отключения устройства выдается программой управления сетью для принудительного отключения устройства от сети. В зависимости от конфигурации устройства (см. коды режима присоединения в Таблице F.36) устройство может не выдавать повторные попытки присоединиться к сети.

- Услуга Запись приостановки сети и Услуга считывания параметров приостановки устройства позволяют приостанавливать работу устройств. Приостановка позволяет устройству получить указание отключиться от сети и на какое-то время перейти в состояние покоя. По истечении времени устройство снова подключится к сети. Подключение к сети требует значительных затрат энергии. Следовательно, интервал приостановки должен составлять много часов. Если взаимодействие с устройством не требуется в течение более короткого времени, для устройства будет более энергоэффективным оставаться в сети.

- Услуга запись режима счетчика состояния позволяет настроить устройство для работы со счетчиками состояния при одновременном переключении или насыщении. Все устройства должны по умолчанию использовать счетчики свертывания.

L.8 Отчетность о работоспособности сети и статус

В дополнение к поддержке производственных приложений WirelessHART также обеспечивает непрерывные измерения и статистику радиочастотной среды, в которой функционирует сеть. Периодические отчеты и аварийные сигналы, по мере необходимости предоставляют важную информацию, позволяющую программе управления сетью обрабатывать и настраивать сеть WirelessHART. Все полевые устройства должны поддерживать три периодических отчета:

- Услуга отчета о работоспособности устройства предоставляет статистику коммуникации устройства;

- Услуга считывания списка работоспособности соседних устройств включает статистику, показывающую качество коммуникации с соседними устройствами; и

- Услуга Считывание уровней сигналов соседних устройств дает отчет об уровне сигналов соседних устройств.

Эти отчеты должны публиковаться в период, указанный во времени Отчета о работоспособности (см. Таблицу F.18 и Услуга Запись интервала таймера и Услуга считывания интервала таймера). Кроме того, по мере необходимости хост-приложениями могут отправляться три команды (например, шлюзами и программами управления сетью).

Кроме того, полевые устройства должны самопроизвольно генерировать аварийные сигналы при возникновении определенных ошибок коммуникации. Запросы команд не должны генерироваться приложениями для этих команд. Если полевое устройство получает командный запрос для одной из аварийных команд, оно должно ответить «Доступ ограничен». Услуги аварийного сигнала включают в себя:

- Услуга аварийного сигнала о сбое пути указывает, что полевое устройство испытывает трудности с поддержанием коммуникации с одним из своих связанных соседних устройств;

- Услуга Сообщить о сбое исходного маршрута указывает, что пакет не достиг своей конечной точки (например, один из переходов в указанном исходном маршруте был неудачным);

- Услуга оповещения об ошибке маршрута графика сообщает, что пакет не достиг своей конечной точки (пакет достиг конца маршрута графика и не может быть переадресован);

- Услуга аварийного оповещения об ошибке транспортного уровня сообщает о сбое транспортного уровня при неудачных попытках коммуникации с одноранговой конечной точкой. Полевое устройство потеряло коммуникацию с одним из своих одноранговых устройств.

L.9 Команды шлюза

L.9.1 Общие положения

Выполнение всех команд из пункта L.9 требуется для всех шлюзов.

L.9.2 Идентификация устройства

Единственный обязательный однозначный способ идентификации и отслеживания (с течением времени) полевого устройства с поддержкой HART — это использование его уникального идентификатора. Использование тегов, соединений ввода-вывода или местоположения в сетевой топологии (хотя и важно) проблематично для целей идентификации. Команды системы ввода-вывода основаны на уникальном идентификаторе полевого устройства.

Однако некоторые отчеты (например, отчеты о состоянии, списки топологии и т. д.) содержат только псевдоним полевого устройства (т.е. его короткий адрес в сети WirelessHART). Следовательно, хост-приложения смогут идентифицировать полевые устройства по уникальному идентификатору или псевдониму. Для этого предусмотрены две команды.

- Услуга Считывание идентификационных данных сетевого устройства с помощью уникального идентификатора

- Услуга Считывание идентификационных данных сетевого устройства с помощью псевдонимов.

Считывание идентификационных данных сетевого устройства с помощью услуги уникального идентификатора получает доступ к псевдониму и тегу с учетом уникального идентификатора. И наоборот, если хост-приложение знает псевдоним (например, из отклика услуги считывания состояния соседних устройств устройства), услуга считывание идентификатора сетевого устройства с помощью псевдонимов предоставляет уникальный идентификатор и тег с учетом псевдонима.

L.9.3 Сетевая информация и статистика

Предоставляется доступ к подробным данным о топологии и производительности сети WirelessHART. Четыре команды, обеспечивающие этот доступ, включают:

- Услуга Считывание состояния соседних устройств устройства предоставляет статистику по производительности коммуникации между полевым устройством и его соседними устройствами.

- Услуга считывания информации о топологии сети позволяет кусочно построить схему (топологию) сети.

- Услуга Считывания Статистики Сетевого Устройства возвращает исчерпывающую сводную информацию о конфигурации, производительности и ключевых показателях эффективности для полевого устройства.

- Услуга считывания сетевой статистики обобщает общее состояние сети, производительность и KPI.

С помощью услуги Считывание состояния соседних устройств устройства и услуги Считывание информации о топологии сети можно построить «картинку» соединений между полевыми устройствами и маршрутами коммуникации (в частности, маршрутами в виде графика) через сеть.

Применив немного творческий подход, можно отобразить надежность межсоединений (например, добавив третье измерение или цвет, пропорциональный уровням сигнала и надежности коммуникации).

полевых устройств (всего более 25) по конфигурации, коммуникации и производительности. По сути, услуга считывания сетевой статистики обеспечивает представление производительности сети на системном уровне, а услуга считывания статистики сетевых устройств позволяет детально проверить производительность в одном участке сети.

Например, услуга считывания состояния соседних устройств устройства позволяет идентифицировать соседних устройств, с которыми взаимодействует полевое устройство. Его можно использовать для создания диаграммы топологии физической сети. Затем можно использовать услугу считывания информации о топологии сети для наложения коммуникационных маршрутов на топологию.

L.9.4 Программа управления сетью

В то время как основная директива программы управления сетью заключается в обеспечении надежного и бесперебойного функционирования сети, цели приложения конечного пользователя должны обеспечивать руководство по работе и оптимизации сети. Четыре команды позволяют управлять программой управления сетью:

- Услуга Запись значков планирования сетевого устройства и Услуга Считывание значков планирования сетевого устройства определяют роль полевого устройства, зависящую от приложения; и

- Услуга считывания сетевых ограничений и услуга записи сетевых ограничений обеспечивают руководство по оптимизации работы сети.

Услуга записи значков планирования сетевого устройства и услуга считывания значков планирования сетевого устройства предоставляет дополнительную информацию программам управления сетью об отдельных полевых устройствах. Например, конечный пользователь может указать, что полевое устройство является конечным узлом, установив бит «немаршрутизирующее устройство». Другая возможность — это временное устройство; или если устройство представляет собой железнодорожный вагон, который периодически входит в сеть и выходит из нее, может быть установлен бит «Переходный процесс». Если команда 842 не получена для полевого устройства, программа управления сетью предполагает, что все значки планирования сброшены (т.е. полевое устройство не должно получать особого внимания программы управления сетью).

Цели приложения конечного пользователя должны рассматриваться по мере того, как программа управления сетью настраивает и поддерживает сеть. В то время как команды 742 и 843 обеспечивают руководство на уровне полевого устройства, услуга считывания сетевых ограничений и услуга записи сетевых ограничений обеспечивают руководство для программы управления сетью на уровне сети. Например, с помощью команды 845 конечный пользователь может назначить приоритет низкой задержки коммуникации над временем автономной работы.

L.9.5 Управление кэшем

Все шлюзы должны кэшировать отклики на команды, чтобы обеспечить своевременный доступ к данным и состоянию процесса полевого устройства. Четыре команды позволяют ограниченное кэширование шлюза управления хост-приложением. Вот эти команды:

- Услуга Сброс кэшированных откликов для устройства.

- Услуга считывания устаревших данных.

- Услуга записи таймера устаревших данных

- Услуга записи заданного значения количества устаревших данных

Первая услуга, называемая «Сброс кэшированных откликов» для услуги устройства, очищает текущий кеш для указанного полевого устройства. Использование команды может существенно повлиять на нормальную производительность коммуникации и, следовательно, не рекомендуется для нормального функционирования главного компьютера.

Последние три услуги — это услуги «устаревших данных», обеспечивающие управление хост-приложением над шлюзом, помечая данные процесса и статус в кэше как устаревшие или несоответствующие. Услуга «Считывание устаревших данных» считывает настройки устаревших данных, а услуга таймера «Запись устаревших данных» и «Услуга заданных значений счетчика устаревших данных» позволяют настраивать параметры.

Устаревшие данные оцениваются в два этапа с использованием таймера и счетчика. Каждый раз, когда данные обновляются поздно (или не обновляются вообще), счетчик устаревших данных увеличивается до тех пор, пока счетчик устаревших данных не насыщается. Счетчик устаревших данных не может быть продлен. Счетчик устаревших данных должен продолжать обновляться, даже когда устройство выходит из сети.

Когда счетчик устаревших данных становится слишком большим, состояние данных процесса помечается как «Несоответствующее» и выдается сигнал об устаревших данных (см. Услуга «Считывание статистики сетевого устройства»). Аварийный сигнал устаревших данных должен оставаться включенным до тех пор, пока данные не будут своевременно обновлены, что приведет к сбросу счетчика устаревших данных и аварийного сигнала устаревших данных.

Приложение M

(информационное)

Региональные изменения в соответствии со стандартами Европейского института стандартов по телекоммуникациям (ETSI)

M.1 Общие положения

Профиль 9/2 в 9.3 ограничивает использование спектра диапазоном ISM 2,4 ГГц, см. 9.3.4.3.1.

В Европе действуют дополнительные требования к широкополосному радиопередающему оборудованию, работающему в этом диапазоне ISM 2,4 ГГц. Некоторые из этих европейских требований могут быть выполнены путем соблюдения двух гармонизированных стандартов ETSI, EN 300 328 и EN 300 440-2.

В этом Приложении M представлены дополнительные требования для соответствия устройств WirelessHART (IEC 62591), работающих в диапазоне ISM 2,4 ГГц, этим двум стандартам ETSI:

- EN 300 440-2 применяется для оборудования (устройств) с максимальной мощностью передачи от 0 дБм до 10 дБм ЭИМИ (см. Раздел M.2);

- EN 300 328 применим к оборудованию (устройствам) с максимальной мощностью передачи от 10 дБм до 100 дБм ЭИМИ (см. Раздел M.3).

Примечание – В этом Приложении M термин «устройства» относится к электронике с радиоприемниками, работающей согласно соответствующему стандарту; к ним относятся, помимо прочего, беспроводные передатчики, шлюзы и беспроводные адаптеры.

M.2 Соответствие EN 300 440-2

В таблице M.1 указаны дополнительные требования, которые позволяют устройствам WirelessHART, работающим в диапазоне ISM 2,4 ГГц, удовлетворять требованиям ограничения мощности передачи EN 300 440-2.

Примечание – EN 300 440-2 V1.4.1 внесен в список Гармонизированных стандартов в соответствии с Директивой оконечного радио- и телекоммуникационного оборудования (R&TTE) 1999/5/EC, которая будет заменена Директивой по радиооборудованию 2014/53/EU.

Таблица M.1 - Список применяемых требований стандарта EN 300 440-2

| Параметр | Требования EN 300 440-2 | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность передачи | 10 дБм (10 мВт) ЭИМИ | Устройства должны быть настроены на излучение ЭИМИ менее 10 дБм, что означает электрическую мощность менее 10 дБм при усилении антенны 0 дБи. Если усиление антенны отличается от 0 дБи, то получаемая ЭИМИ должна быть меньше 10 дБм при соответствующей регулировке электрической мощности. Это требование заменяет требование об электрической мощности, приведенное в 9.3.4.3.5. |

M.3 Соответствие EN 300328

M.3.1 Общие положения

В EN 300 328 содержатся требования к широкополосному модулирующему оборудованию, включая оборудование, которое использует схемы широкополосной модуляции, отличные от переключения частоты.

Устройства WirelessHART (IEC 62591) следует отнести к категории оборудования, не поддерживающего FHSS (псевдослучайная перестройка рабочей частоты), в соответствии с EN 300328 V1.9.1, 4.3.2.

EN 300 328 определяет несколько альтернативных методов, которые могут быть выбраны в качестве основы для соответствия общим требованиям.

В зависимости от того, как Профиль 9/2 в 9.3 ограничивает значения, которые могут быть установлены в режиме параметра CCA (см. Таблицу F.40), WirelessHART (IEC 62591) может быть разделен на адаптивный или неадаптивный в соответствии с EN 300 328 V1.9.1, 4.3.2.6:

- адаптивный, если режим CCA ограничен значением, указывающим, что используется обнаружение энергии;

- неадаптивный, если режим CCA ограничен значением, указывающим, что обнаружение энергии не используется.

Подпункты M.3.2 и M.3.3 указать дополнительные требования, которые позволяют устройствам WirelessHART, работающим в полосе ISM 2,4 ГГц, чтобы удовлетворить различным требованиям EN 300 328 для этих двух методов.

Примечание – EN 300 328 V1.9.1 внесен в список Гармонизированного стандарта в соответствии с Директивой R&TTE 1999/5/EC, которая будет заменена Директивой по радиооборудованию 2014/53/EU.

M.3.2 Адаптивность

В таблице М.2 определяются дополнительные требования для устройств WirelessHART, отнесенных к категории адаптивных, не поддерживающих FHSS.

Таблица M.2 - Список применяемых требований стандарта EN 300328 для адаптивности

| Параметр | Требования EN 300328 | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность передачи | 20 дБм (100 мВт) ЭИМИ | Устройства должны быть настроены на излучение ЭИМИ менее 10 дБм ± 3 дБм в соответствии с 9.3.4.3.5. |
| Максимальная спектральная плотность мощности | ЭИМИ 10 мВт/МГц | Устройства должны быть настроены на излучение макс. ЭИМИ менее 13 дБм в соответствии с 9.3.4.3.5. DSSSa (расширение спектра методом прямой последовательности) должно использоваться в соответствии с разделом 10 IEEE 802.15.4-2011. С этими двумя требованиями может быть достигнут предел ЭИМИ 10 мВт/МГц. |
| Каркасное оборудование | Доступ к свободному каналу (CCA) > 20 ¦xs | Режим CCA должен всегда включаться установкой соответствующего параметра в режим 1, см. Таблицу F.40. Согласно IEEE 802.15.4, время CCA должно быть больше, чем 20 ¦хs. Это требование заменяет требование, приведенное в 9.3.4.2. |
| __________ a DSSS в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4-2011, 8.1 расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS) ПФУ с использованием сдвига квадратурной фазовой модуляции (QPSK-O). O-QPSK PHY является обязательным при работе в диапазоне 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4-2011, 10.2.1. Подпункты 4.2.1 и 9.3.4.1 требуют DSSS. Маска спектральной плотности мощности определена в IEEE 802.15.4-2011, 10.3.2. |  |  |

M.3.3 Неадаптивность

В таблице M.3 указаны дополнительные требования для устройств WirelessHART, отнесенных к категории не поддерживающих FHSS и неадаптивных.

Таблица M.3 – Применимый стандарт EN 300 Перечень требований 328 для неадаптивности

| Параметр | Требования EN 300328 V1.9.1 | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- |
| Максимальная мощность передачи | 20 дБм (100 мВт) ЭИМИ | Устройства должны быть настроены на излучение ЭИМИ менее 10 дБм ± 3 дБм в соответствии с 9.3.4.3.5. |
| Максимальная спектральная плотность мощности | ЭИМИ 10 мВт/МГц | Устройства должны быть настроены на излучение макс. ЭИМИ менее 13 дБм в соответствии с 9.3.4.3.5. DSSSa должен использоваться в соответствии с разделом 10 IEEE 802.15.4-2011. С этими двумя требованиями может быть достигнут предел ЭИМИ 10 мВт/МГц. |
| Рабочий цикл, Tx-последовательность, Tx-интервал | Для неадаптивного оборудования с максимальной ЭИМИ выше 10 дБм: Рабочий цикл должен быть равен или меньше максимального значения, заявленного поставщиком. Время Tx-последовательности <10 мс. Минимальное время Tx-паузы после Tx-последовательности должно быть равно продолжительности этой продолжающейся Tx-последовательности с минимумом 3,5 мс. | Никаких дополнительных требований нет. Требованиям соответствуют следующие характеристики. В худшем случае рабочий цикл составляет 43% в соответствии с таблицей 34. Максимальное время Tx-последовательности для пакета WirelessHART составляет 4256 мс во временном интервале 10 мс согласно TsMaxPacket, см. таблицу 34. Минимальный Tx-интервал составляет >5744 мс при передаче тестируемого устройства (DUT) в соответствии с рисунком M.1. Также последовательность ACK в слоте 1, за которым следует пакет в слоте 2, имеет минимальный Tx-интервал >4384 мс согласно таблице 34 и визуализации на рисунке M.2. |
| Предел использования среднего | Для неадаптивного оборудования с максимальной ЭИМИ выше 10 дБм: Максимальный коэффициент использования среды = 10%. | Устройства должны быть сконфигурированы, чтобы излучать менее 13 дБм в соответствии с 9.3.4.3.5 (10 дБм + 3 допуска дБм) и с циклом худшем случае услуги (43%, согласно таблице 34 и визуализации в рисунке М.1), тогда коэффициент MU будет меньше 10%. |
| _________ а DSSS в соответствии со стандартом IEEE 802.15.4-2011, 8.1 расширение спектра методом прямой последовательности (DSSS) ПФУ с использованием сдвига квадратурной фазовой модуляции (QPSK-O). O-QPSK PHY является обязательным при работе в диапазоне 2,4 ГГц в соответствии с IEEE 802.15.4-2011, 10.2.1. Подпункты 4.2.1 и 9.3.4.1 требуют DSSS. Маска спектральной плотности мощности определена в IEEE 802.15.4-2011, 10.3.2. |  |  |

На рисунке M.1 в графической форме показаны параметры, приведенные в таблице 34. Как показано на рисунке M.1, максимальное время передачи составляет 4256 мс в пределах временного интервала 10 мс. Это соответствует рабочему циклу менее 43%.

Рисунок М.1 - Последовательность последующих передач

Рисунок M.2 - Последовательность передачи ACK

Рабочий цикл устройства WirelessHART не может превышать 43% на основе временного интервала 10 мс и максимального времени передачи для пакета WirelessHART 4,3 мс во временном интервале 10 мс в соответствии с таблицей 34. Это приводит к значению коэффициента усиления менее 10% по мере необходимости.

MU = 13 дБм ЭИМИ x 43% < 9%.

Приложение B.A

(информационное)

Сведения о соответствии национальных стандартов

ссылочном международным стандартам

Таблица В.А.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 61158-1:2019, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 1: Overview and guidance for the IEC 61158 and IEC 61784 series | IDT | СТ РК IEC 61158-1* «Сети промышленные. Спецификации полевых шин. Часть 1. Обзор и руководство для серий стандартов IEC 61158 и IEC 61784» |
| IEC 61158-2:2014 Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 2: Physical layer specification and service definition | IDT | СТ РК IEC 61158-2* «Сети промышленные. Спецификации полевых шин. Часть 2. Спецификация физического уровня и определение услуг» |
| ______________ * на стадии разработки. |  |  |

Таблица В.А.2 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным,

региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного ссылочного стандарта | Обозначение и наименование стандарта иностранного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology – Open Systems Interconnection – Basic Reference Model: The Basic Model | ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель | IDT | СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-2006 «Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 1. Базовая модель» |

Библиография

[1] IEC 60050 (все части), International Electrotechnical Vocabulary (Международный электротехнический словарь)

[2] IEC 61158-6-9:2014, Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-9: Application layer protocol specification – Type 9 elements (Сети производственной связи. Спецификации полевых шин. Часть 6-9. Спецификация протокола прикладного уровня. Элементы типа 9)

[3] IEC 62657-2:2013 Industrial communication networks – Wireless communication networks – Part 2: Coexistence management (Сети связи промышленные. Беспроводные сети связи. Часть 2. Менеджмент сосуществования)

[4] ISO/IEC 8822 Information technology – Open Systems Interconnection – Presentation service definition (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Определение службы представления данных)

[5] ISO/IEC 8825-1 Information technology – ASN.1 encoding rules: Specification of Basic Encoding Rules (BER), Canonical Encoding Rules (CER) and Distinguished Encoding Rules (DER) (Информационная технология. Правила кодирования ASN.1. Часть 1. Спецификация базовых (BER), канонических (CER) и отличительных правил кодирования (DER))

[6] ISO/IEC 15408 (все части) Information technology – Security techniques – Evaluation criteria for IT security (Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности)

[7] ETSI EN 300328 V1.8.1 (2012-06) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive (Электромагнитная совместимость и диапазоны радиочастот. Широкоформатные передающие системы. Оборудование передачи данных, работающее в диапазоне 2,4 ГГц и использующее широкие методы модуляции с расширением спектра. Гармонизированный EN, распространенный на основные требования раздела 3,2 директив R&TTE)

[8] ETSI EN 300440-2, V1.4.1 (2010-08) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short range devices; Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (Электромагнитная совместимость и cпектр радиочастот. Устройства ближнего действия. Радиооборудование для использования в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц. Часть 2. Гармонизированный стандарт EN по статье 3.2 директивы R&TTE)

[9] Directive 1999/5/EC of the European Commission, Radio equipment and telecommunication terminal equipment (R&TTE) (Директива 1999/5/EC Радиооборудование и телекоммуникационное оборудование и взаимное признание их соответствия (R & TTE))

[10] Directive 2014/53/EU of the European Commission, Radio equipment directive (RED) (Директива Европейской комиссии 2014/53/EU Директива по радиооборудованию (RED))

[11] IEEE 754-2008./EEE IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (Стандарт двоичной арифметики с плавающей точкой)

[12] IEEE 802.3, LAN/MAN CSMA/CD (Ethernet) Метод доступа

[13] IEEE 802.11, LAN/MAN Wireless LANS

[14] NIST Publication 800-38C:2004, Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: The CCM Mode for Authentication and Confidentiality (Публикация NIST 800-38C:2004, Рекомендация для блока Cipher Режимы работы: Режим CCM для аутентификации и конфиденциальности)

[15] Серия NIST FIPS 140, Security Requirements for Cryptographic Modules (Требования безопасности для криптографических модулей)

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

МКС 25.040.40; 35.100.05 (IDT) Ключевые слова:

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | С. Радаев |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента стандартизации | С. Карибжанова |
| Соисполнитель | Ю. Лютов |

2 Более высокие скорости объявления могут увеличить энергопотребление сети.

например, FIPS PUB 197 (FIPS 197) Национального института стандартов и технологий США (NIST).

Устройство не подключено (выброшено из активного списка) либо (1) при обнаружении ошибки транспортного уровня; (2) прием сигнала «Аварийный сигнал сбоя пути» на всех соединениях к полевому устройству; или (3) сеанс шлюза не существует.

Услуга считывания статистики сетевого устройства и услуга считывания сетевой статистики предоставляют KPI и статистику производительности. Услуга считывания сетевой статистики обобщает все ключевые показатели эффективности сети и состояние сети. Услуга считывания статистики сетевых устройств предоставляет широкий спектр статистических данных на уровне