Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы охранной сигнализации

Системы прерывания и удерживания

Часть 1.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

СТ РК IEC 62642-1____

(IEC 62642-1:2010 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements, MOD)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от ___________ 20____ г.  № _____

3 Настоящий стандарт модифицирован относительно международного стандарта IEC 62642-1:2010 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements, (Системы охранной сигнализации. Системы прерывания и удерживания. Часть 1.  Системные требования)

Международный стандарт IEC 62642-1 подготовлен Техническим комитетом 79: Тревожные и электронные охранные системы Международной электротехнической комиссии.

Перевод с английского языка (en).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен (разработан) настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные и региональные стандарты актуализированы

Степень соответствия - модифицирован (MOD).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы: Закона Республики Казахстан от 19 октября 2000 года N 85 «Об охранной деятельности»,  Закона Республики Казахстан: от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК «О техническом регулировании».

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					20_год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ				5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

В настоящей части 1 серии стандартов IEC 62642 приведены системные требования к охранным сигнализациям. Другие части данной серии стандартов следующие:

| Часть | 2-2 | Извещатели охранные. Пассивные инфракрасные извещатели |
| --- | --- | --- |
| Часть | 2-3 | Извещатели охранные. Радиоволновые извещатели |
| Часть | 2-4 | Извещатели охранной сигнализации. Комбинированные пассивные инфракрасные/микроволновые извещатели |
| Часть | 2-5 | Извещатели охранные. Комбинированные ультразвуковые/пассивные инфракрасные извещатели |
| Часть | 2-6 | Извещатели охранной сигнализации. Извещатели размыкания (магнитоконтактные) |
| Часть | 2-71 | Извещатели охранной сигнализации. Извещатели для блокировки остекленных конструкций (звуковые) |
| Часть | 2-72 | Извещатели охранной сигнализации. Извещатели для блокировки остекленных конструкций (пассивные) |
| Часть | 2-73 | Извещатели охранной сигнализации. Извещатели для блокировки остекленных конструкций (активные) |
| Часть | 3 | Устройства контроля и индикации |
| Часть | 4 | Устройства оповещения |
| Часть | 5-3 | Взаимосвязи. Требования к оборудованию, использующему радиочастотные сигналы |
| Часть | 6 | Энергоснабжение |
| Часть | 7 | Инструкция по применению |
| Часть | 8 | Аэрозольные устройства/системы охраны |

Настоящий стандарт распространяется на охранные сигнализации, используемые в составе систем тревожной сигнализации, установленных в зданиях. Он включает четыре класса безопасности и четыре класса защиты от воздействия окружающей среды.

Настоящий стандарт применяется к системам охранной сигнализации. Стандарт также предназначен для применения к системам охранной сигнализации, которые включают только извещатели и к системам охранной сигнализации противодействия, которые включают только устройства противодействия.

Настоящий стандарт является спецификацией для установленных систем охранной сигнализации в зданиях, он включает четыре уровня безопасности и четыре класса экологичности.

Целью использования охранной сигнализации является усиление безопасности контролируемых помещений. Чтобы повысить эффективность охранной сигнализации следует её интегрировать с соответствующими устройствами технической укрепленности, процедурами управления и реагирования. Особенно это важно для охранной сигнализации более высокого уровня.

Настоящий стандарт предназначен для помощи страховщикам, субъектам охранной деятельности, лицам занятым проектированием, монтажом, наладкой и техническим обслуживанием охранной сигнализации, клиентам и полиции в обеспечении необходимого контроля охраняемых помещений, но не указывает тип технологии, объем или степень обнаружения. При этом настоящий стандарт не обязательно устанавливает все требования для конкретной установки.

Все ссылки на требования к охранной сигнализации относятся к базовым минимальным требованиям, и проектировщики таких систем охранной сигнализации должны учитывать характер помещений, ценность содержимого, степень риска внедрения, угрозы персоналу и любые другие факторы, которые могут повлиять на выбор конфигурации охранной сигнализации.

Рекомендации по проектированию, планированию, эксплуатации, установке и техническому обслуживанию приведены в Руководстве по применению EN/TS 50131-7.

Настоящий стандарт не предназначен для испытания отдельных компонентов охранной сигнализации. Требования к испытаниям отдельных компонентов охранной сигнализации приведены в соответствующих стандартах на компоненты.

Охранная сигнализация и её компоненты классифицируются для обеспечения требуемого уровня безопасности. Степени безопасности учитывают уровень риска, который зависит от типа помещения, ценности содержимого и модели ожидаемого типичного злоумышленника.

Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту IEC 62642-1:2010 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System requirements Системы тревожной сигнализации. Системы охранной сигнализации – Часть 1: Системные требования.

Стандарт содержит требования действующего законодательства Республики Казахстан.

В стандарт внесены следующие редакционные изменения:

- исключен структурный элемент европейского стандарта «предисловие»;

- слова «этот европейский стандарт» и «этот документ» заменены на «настоящий стандарт»;

- структурные элементы стандарта «обложка», «титульная страница», «предисловие», «национальное вступление», «содержание» оформлены согласно требованиям национальной системы стандартизации Республики Казахстан.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы охранной сигнализации

Системы прерывания и удерживания

Часть 1.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Дата введения ___________

1 Область применения

Настоящая часть IEC 62642 определяет требования к системам охранной сигнализации внедрения и приостановки (I&HAS), установленные в зданиях с использованием специальных или неспециальных проводных соединений или беспроводной взаимосвязи. Настоящие требования также относятся к компонентам системы I&HAS, установленным в зданиях, которые обычно монтируются на внешней конструкции здания, т.е. вспомогательное контрольное оборудование или сигнальные устройства. Настоящий стандарт не содержит требований к внешнему виду системы I&HAS.

Настоящий стандарт устанавливает требования к эксплуатационным характеристикам монтированных систем I&HAS, но не включает требования к проектированию, планированию, установке, эксплуатации или техническому обслуживанию.

Настоящие требования также относятся к совместно используемым средствам обнаружения, срабатывания, соединения, управление, связи и электропитания с другими приложениями. Функционирование системы I&HAS не зависит от других приложений.

Требования указаны для компонентов I&HAS, где соответствующая среда классифицирована. Настоящая классификация описывает среду, в которой компонент I&HAS будет функционировать в соответствии с проектом. Когда требования четырех экологических классов являются неадекватными из-за экстремальных условий в определенных географических точках, особые национальные условия приведены в приложении А. Общие экологические требования к компонентам I&HAS описаны в разделе 7.

Требования настоящего стандарта также распространяются на IAS и HAS при установке этих систем независимо.

Когда система I&HAS не включает в себя функции, относящиеся к обнаружению злоумышленников, требования, касающиеся обнаружения внедрения, не применяются.

Когда I&HAS не включает в себя функции, относящиеся к обнаружению, требования, относящиеся к обнаружению внедрения не применяется.

Примечание - Если не указано иное, аббревиатура I&HAS также означает IAS и HAS.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ГОСТ 26342–84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 31817.1.1–2012 (IEC 60839-1-1:1988) «Межгосударственный стандарт. Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения».

Примечания

1	При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году.

2	Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку».

3 Термины и определения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие термины и определения.

3.1.1 действие: (относительно постановки и снятия с охраны) преднамеренная операция или действие пользователя, являющееся частью процедуры постановки или снятия с охраны

3.1.2 уровень доступа: уровень доступа к определенным функциям системы I&HAS

3.1.3 активный: состояние датчика при наличии опасности

3.1.4 активный период: период, в течение которого присутствует сигнал тревоги

3.1.5 охранная сигнализация: предупреждение об опасности для жизни, имущества или окружающей среды

3.1.6 центр приема сигналов: постоянный дежурный центр, которому передается информация о состоянии одного или нескольких I&HAS

3.1.7 охранная компания: организация, предоставляющая услуги для I&HAS

3.1.8 состояние охранной сигнализации: состояние системы I&HAS или ее части, возникающее в результате реакции системы на наличие опасности

3.1.9 уведомление об охранной сигнализации: передача состояния охранной сигнализации на предупреждающие устройства и/или системы передачи охранной сигнализации

3.1.10 система охранной сигнализации: электрическая установка, реагирующая на ручное или автоматическое обнаружение наличия опасности

3.1.11 система передачи охранной сигнализации: оборудование и сеть, используемые для передачи информации от одного или нескольких I&HAS в один или несколько центров приема сигналов

Примечание - Системы передачи аварийных сигналов исключают местные прямые соединения, т. е. взаимосвязи между частями системы I&HAS, которым не требуется интерфейс для преобразования информации системы I&HAS в форму, пригодную для передачи.

3.1.12 индикация сигнала оповещения: звуковая и/или визуальная индикация, доступная на уровне доступа 1, когда состояние системы I&HAS - не поставленное на охрану, указывающее, что дальнейшая(ые) индикация(и) доступна для пользователей на уровнях доступа 2, 3 или 4

3.1.13 альтернативный источник электропитания: источник электропитания, способный обеспечивать энергией систему I&HAS в течение заданного времени, когда основной источник электропитания недоступен

___________

1 Преобразование стандарта в IEC 62642-6 находится на рассмотрении.

3.1.14 вспомогательное оборудование контроля: оборудование, используемое для целей дополнительного контроля

3.1.15 приложение: электронная система безопасности

ПРИМЕР. Социальная сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа или пожарная система или не охранная электронная/электрическая система, такая как отопление, кондиционирование воздуха, освещение и т. д.

3.1.16 авторизация: разрешение на получение доступа к различным функциям управления системы I&HAS

3.1.17 коды авторизации: механические или логические ключи, обеспечивающие доступ к функциям системы I&HAS

3.1.18 наличие взаимосвязи: состояние, когда соединение способно передавать сигнал или сообщение

3.1.19 замещение компонентов: замещение компонентов I&HAS на альтернативные устройства, предотвращающие работу по назначению

3.1.20 коммуникация: передача сообщений и/или сигналов между компонентами I&HAS

Примечание - Передача сигнала может включать в себя постоянное прохождение электрического тока через переключатель или реле, образующее интерфейс между компонентами системы I&HAS. Нет необходимости изменять состояние любого такого переключателя или реле. Из-за характера передачи данных передача сообщения может потребовать преднамеренной инициации, например в ответ на опрос или в определенные промежутки времени, настоящая инициация может потребовать или не потребовать изменения статуса переключателя или реле.

3.1.21 постоянно: часто повторяющиеся через равные промежутки времени

3.1.22 контрольно-индикаторное оборудование: оборудование для приема, обработки, контроля, индикации и инициирования дальнейшей передачи информации

3.1.23 путь входа/выхода: путь, по которому можно достичь разрешенный вход или выход в контролируемое помещение или его часть

3.1.24 событие: состояние, возникающее в результате работы системы I&HAS, например, постановка/снятие с охраны или функционирование I&HAS, например, сигнал тревоги или сообщение

3.1.25 регистрация события: хранение событий, возникающих в результате операции, например, постановка или снятие с охраны системы I&HAS или функционирование I&HAS для будущего анализа

3.1.26 неисправное состояние: состояние системы сигнализации, как правило, препятствующее функционированию системы I&HAS или ее частей

3.1.27 сигнал о неисправности

сообщение о неисправности: информация, формируемая в связи с наличием неисправности

3.1.28 система охранной сигнализации: система охранной сигнализации, предоставляющая пользователю средства для преднамеренного создания условия охранной сигнализации

3.1.29 приостанавливающее устройство: устройство, которое при срабатывании вызывает сигнал охранной сигнализации или сообщение

3.1.30 состояние охранной сигнализации при приостановке: состояние системы охранной сигнализации или ее части, возникающее в результате реакции I&HAS на срабатывание приостанавливающего устройства

3.1.31 индикация: информация (в звуковой, визуальной или любой другой форме), предоставляемая пользователю для помощи в работе с I&HAS

3.1.32 запрещающие действия: состояние части I&HAS, в которой невозможно уведомить об аварийном состоянии, такое состояние остается до перехода системы I&HAS или ее части из состояния постановки на охрану в состояние снятия с охраны

3.1.33 взаимосвязь: средства, с помощью которых сообщения и/или сигналы передаются между компонентами I&HAS

3.1.34 среда соединений: среда, с помощью которой передаются сигналы или сообщения

3.1.35 вмешательство: искажение сигналов и/или сообщений, проходящих между компонентами I&HAS

3.1.36 система охранной сигнализации: сигнализация для обнаружения и индикации присутствия, входа или попытки входа злоумышленника в охраняемые помещения

3.1.37 состояние охранной сигнализации: состояние системы I&HAS или ее части, возникающее в результате реакции I&HAS на присутствие злоумышленника

3.1.38 сигнал о внедрении

сообщение о внедрении: информация, генерируемая датчиком внедрения

3.1.39 датчик охранной сигнализации: устройство, предназначенное для генерации сигнала или сообщения охранной сигнализации в ответ на обнаружение ненормального состояния, указывающего на наличие опасности

3.1.40 системы охранной сигнализации внедрения и приостановки: комбинированная система охранной сигнализации внедрения и приостановки

3.1.41 изоляция: состояние части системы охранной сигнализации, в которой невозможно уведомить о состоянии тревоги, такое состояние остается до отмены пользователем

3.1.42 невидимый: состояние, при котором поле зрения датчика движения заблокировано

3.1.43 сообщение: серии сигналов, маршрутизируемых через межсоединения, которые включают в себя идентификацию, функциональные данные и различные средства для обеспечения собственной целостности, помехоустойчивости и правильного приема

3.1.44 замещение сообщения: преднамеренное или непреднамеренное создание альтернативного сообщения между компонентами I&HAS, предотвращающее правильное функционирование I&HAS

3.1.45 мониторинг: процесс проверки правильности функционирования межсоединений и оборудования

3.1.46 неспецифическое проводное соединение: соединение, передающее информацию, относящуюся к двум или более приложениям

3.1.47 нормальное состояние: состояние I&HAS, при котором отсутствуют условия, препятствующие постановке на охрану системы I&HAS

3.1.48 уведомление: передача состояния охранной сигнализации, несанкционированного доступа или состояния неисправности на предупреждающие устройства и/или системы охранной сигнализации

3.1.49 оператор: уполномоченное лицо (пользователь), использующее систему I&HAS по назначению

3.1.50 блокирование: вмешательство пользователя в управление для разрешения постановки на охрану, когда I&HAS не находится в нормальном состоянии

3.1.51 постановка на охрану части: статус системы I&HAS, в котором может быть уведомление об охранной сигнализации внедрения и приостановки, но часть системы I&HAS отключена

3.1.52 ожидающая индикация: средство указания того, что дополнительная информация доступна для отображения, когда вся информация не может отображаться одновременно

3.1.53 периодическая связь: любой допустимый сигнал или сообщение

3.1.54 электропитание: часть системы охранной сигнализации, обеспечивающая электропитание I&HAS или любой ее части

3.1.55 основной источник электропитания: источник электропитания, используемый для поддержки I&HAS в нормальных условиях работы

3.1.56 восстановление: процедура отмены охранной сигнализации, несанкционированного доступа, неисправности или другого состояния и возврата системы I&HAS в предыдущее состояние

3.1.57 устройство с автономным питанием: устройство, имеющее собственный источник питания

3.1.58 датчик: часть прибора обнаружения (детектора), воспринимающая изменение состояния

3.1.59 постановка на охрану: статус системы I&HAS или ее части, при котором возможно уведомление о состоянии охранной сигнализации внедрения и приостановки

3.1.60 сигнал: переменные параметры, с помощью которых передается информация

3.1.61 значительное сокращение дальности: уменьшение дальности обнаружения датчика движения, измеряемое по центральной оси датчика, превышающее 50 % указанного диапазона

3.1.62 данные по конкретным объектам: информация, относящаяся к конфигурации системы I&HAS, например, параметры обработки

3.1.63 конкретное проводное соединение: соединение, передающее информацию, относящуюся к одному приложению

3.1.64 резервный период: период, в течение которого альтернативный источник питания способен поддерживать систему I&HAS

3.1.65 подсистема: часть системы I&HAS, расположенная в четко определенной зоне контролируемого помещения, способная функционировать независимо от других частей системы I&HAS

3.1.66 охраняемые помещения: часть здания и/или территории, в которой произошло внедрение, попытка внедрения или срабатывание устройства приостановки может быть обнаружено системой I&HAS

3.1.67 дополнительный основной источник электропитания: источник электропитания (независимый от основного источника электропитания), способный поддерживать систему I&HAS в течение длительного периода, не влияющего на период ожидания альтернативного источника питания

3.1.68 системные компоненты: отдельные элементы оборудования, составляющие систему I&HAS при совместной конфигурации

3.1.69 приемопередатчик охраняемого помещения: оборудование на охраняемом объекте, включая интерфейс к системе I&HAS и интерфейс к сети передачи охранной сигнализации

3.1.70 несанкционированный доступ: преднамеренное вмешательство в работу системы I&HAS или ее части

3.1.71 противовзломная сигнализация: сигнализация, вызванная обнаружением попытки несанкционированного доступа

3.1.72 состояние несанкционированного доступа: состояние I&HAS, в котором было обнаружен несанкционированный доступ

3.1.73 обнаружение несанкционированный доступа: обнаружение преднамеренного вмешательства в работу системы I&HAS или ее части

3.1.74 защита от несанкционированного доступа: методы или средства, используемые для защиты системы I&HAS или ее части от преднамеренного вмешательства

3.1.75 средства обеспечения безопасности от несанкционированного доступа: методы или средства, используемые для защиты I&HAS или ее части от преднамеренного вмешательства и обнаружение преднамеренного вмешательства в работу I&HAS или ее части

3.1.76 сигнал о несанкционированном доступе

сообщение о несанкционированном доступе: информация, создаваемая датчиком несанкционированного доступа

3.1.77 путь передачи: путь передачи между отдельной системой охранной сигнализации и связанным с ней центром приема сигналов

3.1.78 запуск: преднамеренное использование устройства приостановки

3.1.79 снятие с охраны: состояние системы I&HAS или ее части, при котором невозможно уведомление о состоянии охранной сигнализации внедрения и приостановки

3.1.80 пользователь: лицо, уполномоченное управлять системой I&HAS

3.1.81 пользовательский интерфейс: средства, с помощью которых пользователь управляет системой I&HAS

3.1.82 сигнальное устройство: устройство, подающее звуковой сигнал в ответ на уведомление

Примечание - Сигнальное устройство может также обеспечивать индикацию предупреждения. Такие индикации должны быть легко отличимы от индикаций, связанных с уведомлением о состоянии охранной сигнализации.

3.1.83 беспроводное соединение: межсоединение, передающее информацию между компонентами I&HAS без физического носителя

3.1.84 зона: площадь контролируемого помещения, на которой внедрение, попытка внедрения или пуска устройства приостановки может быть обнаружено системой I&HAS

Примечание - Несмотря на то, что зона может содержать только один датчик, термин «зона» не является синонимом одного входа датчика. Зона может включать любое количество датчиков. Примеры зон включают: этаж здания, периметр здания, хозпостройка.

3.1.85 Маскировка (masking): Помехи входных сигналов извещателя из-за введения физического барьера, такого как металл, пластик, бумага или распыленные краски или лаки, в непосредственной близости от извещателя.

3.2 Сокращения

Для целей настоящего стандарта используются следующие сокращения:

ARC - центр приема сигналов

ACE - вспомогательное контрольное (управляющее) оборудование

ATS - система передачи сигналов

CIE - приемно -контрольное оборудование

HAS - система (ы) противодействия вторжению

IAS - система (ы) охранной сигнализации

I&HAS - система (ы) охранной сигнализации и противодействия вторжению

WD - сигнальное устройство

PS - электропитание

SPT - приемопередатчик для охраняемых помещений

4 Системные функции

Система I&HAS должна включать, в соответствии с конфигурацией I&HAS, функции, указанные в настоящем стандарте для обнаружения злоумышленников и/или пуска, обработки информации, оповещения о сигналах и средствах управления системой I&HAS.

Функции, дополнительные к обязательным функциям, указанным в настоящем стандарте, могут быть включены в систему I&HAS при условии, что они не влияют на правильную работу обязательных функций.

5 Компоненты системы

Компоненты I&HAS должны быть классифицированы в соответствии с их экологическими характеристиками и оценены по их производительности.

Компоненты I&HAS должны быть совместимы внутри I&HAS и выбираться в соответствии с уровнем системы и соответствующей экологической классификацией.

Компоненты других приложений могут быть объединены или интегрированы с системой I&HAS, обеспечивая, чтобы производительность компонентов I&HAS не ухудшалась.

6 Уровень безопасности

Система I&HAS должна получить уровень безопасности, который будет определять его эффективность. Оценивание класса должно быть одним из четырех уровней, где 1-й уровень является самым низким, а 4-й - высшим. Уровень системы I&HAS должен быть компонентом с самой низкой оценкой.

Когда система I&HAS разделена на четко определенные подсистемы, система I&HAS может включать в себя компоненты разного уровня внутри каждой подсистемы. Уровень подсистемы должен быть самым низким уровнем компонента внутри него.

Компоненты, совместно используемые более чем одной подсистемой, должны иметь уровень, равный высшему уровню подсистемы (например, приемно-контрольное оборудование/системы передачи сигналов) /сигнальные устройства/источники электропитания).

Если предусмотрена функция, которая не является обязательной для определенного уровня, и в наличии заявление о соответствии, оно должно соответствовать применимым требованиям к уровню, для которого заявлено соответствие (если таковые даны). Если спецификации для рассматриваемой марки отсутствуют, требования применяются к любому более высокому уровню (указанному изготовителем).

Примечание - Для руководства заказчиков и лиц, ответственных за безопасность помещений, используются следующие уровни:

Уровень 1: Низкий уровень риска

Ожидается, что злоумышленник или грабитель мало что знает о системе I&HAS и будет ограничен диапазоном легкодоступных инструментов.

Уровень 2: Уровень риска от низкого до среднего

Ожидается, что злоумышленник или грабитель имеет ограниченные знания о системе I&HAS и будет использовать общий диапазон инструментов и переносных приборов (например, мультиметр).

Уровень 3: Уровень риска от среднего до высокого

Злоумышленник или грабитель должен быть осведомлен о системе I&HAS и иметь полный набор инструментов и портативное электронное оборудование.

Уровень 4: Высокий риск

Примечания

- Используется, когда безопасность имеет приоритет над всеми другими факторами. Ожидается, что злоумышленник или грабитель имеет возможность или ресурсы для детального планирования внедрения и приостановки и имеет полный набор оборудования, включая средства замены компонентов в системе I&HAS.

- Во всех уровнях термин «Злоумышленник» предназначен для обозначения других типов угроз (например, грабеж или угроза физического насилия, которая может повлиять на дизайн I&HAS).

7 Экологическая классификация

7.1 Общие положения

Компоненты должны быть пригодны для использования в одном из следующих классов окружающей среды. Требования к испытаниям на воздействие окружающей среды для компонентов системы I&HAS приведены в отдельном компоненте стандарта. IEC 62599-1 описывает методы испытаний на воздействие окружающей среды, которые должны применяться к компонентам системы I&HAS.

Примечания

- Классы I, II, III и IV постепенно становятся более жесткими, и поэтому компоненты класса IV могут использоваться в системе I&HAS класса III. Компоненты системы I&HAS должны работать корректно при воздействии на них указанных в 7.2, 7.3, 7.4 и 7.5 влияний окружающей среды. Для каждого класса типовая информация приведена ниже.

- Приложение А включает специальные национальные условия для определенных стран.

- Условия окружающей среды, описанные в разделе 7, - это условия, в которых ожидается, что система I&HAS будет работать правильно, они не обязательно являются условиями, которые следует использовать при испытании компонентов I&HAS.

7.2 Класс экологичности I - в помещении

Воздействие окружающей среды, обычно испытываемое в помещении при хорошо поддерживаемой температуре (например, в жилом или коммерческом помещении).

Примечание - Температура может варьироваться от +5°С до +40°С при средней относительной влажности примерно 75 % без конденсации.

7.3 Класс экологичности II - в помещении. Общие положения

Воздействие окружающей среды, обычно испытываемое в помещении при недостаточной температуре (например, в коридорах, холлах или на лестницах, а также там, где может выступать конденсат на окнах и в неотапливаемых складских помещениях или складах, где отопление прерывистое).

Примечание - Можно ожидать, что температура будет варьироваться от –10°C до +40°C при средней относительной влажности примерно 75 % без конденсации.

7.4 Класс экологичности III - на открытом воздухе. Экстремальные условия в защищенном укрытии или в помещении

Воздействия окружающей среды, обычно возникающие на открытом воздухе, когда компоненты I&HAS не полностью подвержены воздействию погодных условий или в помещении с экстремальными условиями окружающей среды.

Примечание - Можно ожидать, что температура будет варьироваться от –25 °C до +50 °C при средней относительной влажности примерно 75 % без конденсации. Ожидается, что в течение 30 дней в году относительная влажность будет колебаться в пределах 85 % и 95 % без конденсации.

7.5 Класс экологичности IV - на открытом воздухе. Общие положения

Воздействие окружающей среды, обычно возникающее на открытом воздухе, когда компоненты I&HAS полностью подвергаются воздействию погоды.

Примечание - Можно ожидать, что температура будет варьироваться от –25 °С до +60 °С при средней относительной влажности примерно 75 % без конденсации. Ожидается, что в течение 30 дней в году относительная влажность будет колебаться в пределах 85 % и 95 % без конденсации.

8 Функциональные требования

8.1 Обнаружение злоумышленников, запуск, несанкционированный доступ и установление неисправностей

I&HAS должна включать, в соответствии с ее конфигурацией, средства обнаружения злоумышленников, запуск, несанкционированный доступ и установление неисправностей, необходимых для выполнения требований настоящего стандарта.

Примечание - Когда система I&HAS сконфигурирована как IAS, т. е. включает только датчики вторжения, нет необходимости обеспечения в системе функциональности, необходимой для HAS. Точно так же, когда система I&HAS настроена как HAS, нет необходимости чтобы система обеспечивала функциональность, требуемую от IAS.

Другие события могут быть обнаружены при условии, что это не оказывает неблагоприятного влияния на обязательные требования к обнаружению злоумышленников, запуску, несанкционированному доступу и распознаванию неисправностей.

8.1.1 Обнаружение злоумышленника

Датчики должны соответствовать для окружающей среды и применения и могут содержать более одной технологии.

Датчики должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы максимизировать обнаружение подлинного внедрения и свести к минимуму риск ложных сигналов

Сигнал или сообщение о злоумышленнике должны генерироваться в течение требуемой продолжительности, когда датчик внедрения был активирован. Настоящая продолжительность должна быть необходимой для обеспечения связи.

8.1.2 Устройство приостановки. Пуск

Система I&HAS должна, при необходимости, включать в себя приостанавливающие устройства, соответствующие для окружающей среды и для применения.

Приостанавливающие устройства должны включать средства для сведения к минимуму возможности случайного пуска.

Сигнал или сообщение о приостановке должно генерироваться, когда приостанавливающее устройство находилось в активном состоянии в течение требуемого срока. Настоящая продолжительность должна быть необходимой для обеспечения связи.

8.1.3 Обнаружение несанкционированного доступа

Обнаружение несанкционированного доступа должно быть включено во все компоненты системы I&HAS, в соответствии с таблицей 12. Сигнал или сообщение о несанкционированном доступе должны генерироваться в течение требуемой продолжительности, когда датчик несанкционированного доступа был активирован. Настоящая продолжительность должна быть необходимой для обеспечения связи.

8.1.4 Установление неисправностей

В зависимости от степени системы I&HAS должны быть предусмотрены средства для распознавания условия неисправности, указанные в таблице 1.

Сигнал или сообщение о неисправности должны генерироваться в течение требуемого периода продолжительности после возникновения неисправности в течение необходимого периода. Настоящая продолжительность должна быть необходимой для обеспечения связи

Таблица 1. Неисправности

| Неисправности | 1 Степень | 2 Степень | 3 Степень | 4 Степень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик(и) | М | М | М | М |
| Приостанавливающее устройство (а) | М | М | М | М |
| Основной источник электропитания | М | М | М | М |
| Альтернативный источник электропитания | М | М | М | М |
| Соединения | М | М | М | М |
| Система(ы) передачи сигналовa | М | М | М | М |
| Предупреждающее устройство(а) | М | М | М | М |
| Другие неисправности b | Op | Op | Op | Op |
| Условные обозначения: M = обязательный Op = необязательный. Примечание - Требование к системе I&HAS распознавать неисправности датчика, приостанавливающего устройства, неисправности ATS и WD не означает, что такое оборудование требуется для обеспечения сообщения о конкретной неисправности, например, неисправность WD может быть вызвана неисправностью периодического общения |  |  |  |  |
| a Если система I&HAS в соответствии со своей степенью и параметром уведомления должна иметь более одной системы передачи сигнала, распознается неисправность любой ATS. b Другие неисправности, указанные в стандартах на компоненты. |  |  |  |  |

8.2 Другие функции

8.2.1 Маскировка

В степенях 3 и 4 датчики движения системы I&HAS должны включать средства обнаружения маскировки.

8.2.2 Уменьшение дальности действия датчика движения

Датчики движения I&HAS степени 4 должны включать средства обнаружения значительного снижения указанного диапазона.

8.3 Эксплуатация

Система I&HAS должна быть спроектирована таким образом, чтобы свести к минимуму возможность подачи оператором ложного сигнала.

Элементы управления, например, кнопки клавиатуры, используемые во время работы I&HAS, должны быть четко и понятно обозначены и логически организованы таким образом, чтобы свести к минимуму возможность неправильной эксплуатации.

8.3.1 Уровни доступа

Настоящий стандарт определяет четыре уровня доступа пользователей, которые классифицируют способность пользователей получать доступ к компонентам системы и элементам управления.

Четыре уровня доступа следующие.

| Уровень 1 | Доступ любого лица Функции, которые должны быть доступны на уровне 1, не должны иметь ограничений на доступ. |
| --- | --- |
| Уровень 2 | Доступ пользователя, например, оператора Функции, влияющие на рабочее состояние (без изменения конфигурации I&HAS, например данные по конкретным объектам). Доступ к функциям, которые должны быть доступны на уровне 2, должен быть ограничен с помощью ключа или кодового переключателя или замка или других эквивалентных средств. Ключи или коды уровня 2 не должны обеспечивать доступ на уровне 3 или уровне 4. |
| Уровень 3 | Доступ пользователя, например, персонала охранной компании Все функции, влияющие на конфигурацию системы I&HAS (без изменения конструкции оборудования). Доступ к функциям, которые должны быть доступны на уровне 3, должен быть ограничен с помощью ключа или кодового переключателя, или замка или других эквивалентных средств. Ключ или коды уровня 3 не должны обеспечивать доступ на уровне 4. |
| Уровень 4 | Доступ пользователя, например, производителя оборудования Доступ к компонентам для изменения конструкции оборудования. Доступ к функциям, которые должны быть доступны на уровне 4, должен быть ограничен с помощью ключа или кодового переключателя или замка или других эквивалентных средств. Примечание - Уровень доступа 4 применяется при изменении программного обеспечения операционной программы без активирования устройства для несанкционированный доступа на CIE или ACE. |

Доступ на уровне 3 должен быть запрещен, если только

а) доступ разрешен пользователем с уровнем доступа 2, или

b) в степенях 1, 2 и 3 системы I&HAS доступ на 3 уровне может предоставляться без разрешения пользователя 2-го уровня, при условии

1) пользователь, которому предоставляется доступ на уровне 3, находится в охраняемом помещении и имеет доступ к CIE локально, и

2) система I&HAS снята с охраны, и

3) на 1-степени уведомление системы I&HAS выдается сигнальным устройством при предоставлении доступа на 3-м уровне,

4) на 2 и 3 степени уведомление (оповещение) подается сигнальным устройством и дистанционно, т.е. при помощи ATS, при предоставлении доступа на уровне 3.

Доступ на уровне 4 должен быть запрещен до тех пор, пока доступ не будет авторизован пользователем с уровнем 2 и пользователем с уровнем доступа 3.

Доступ на уровнях 2, 3 и 4 может осуществляться дистанционно с авторизацией, эквивалентной той, что указано в таблице 3.

Функции, доступные на каждом уровне, описаны в таблице 2.

Таблица 2. Уровни доступа

| Функции | Уровни доступа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3a | 4b |
| Постановка на охрану | NPe | P | P | NP |
| Снятие с охраны | NP | P | P | NP |
| Восстановление I&HAS | NP | P | P | NP |
| Верификация функций I&HAS | NP | P | P | NP |
| Файл регистрации запросов | NP | P | P | NP |
| Запрет/изоляция/блокировкаc | NP | P | P | NP |
| Добавление/изменение индивид. кодов авторизации | NP | Pd | Pd | Pd |
| Добавление/удаление пользователей и кодов уровня 2 | NP | P | P | NP |
| Добавление/удаление данных конкретных объектов | NP | NP | P | NP |
| Изменение/замещение базовой программы | NP | NP | NP | P |
| Условные обозначения: P = Разрешено NP = Не разрешено. Примечания 1 Включение функций, приведенных в настоящей таблице, не означает, что предоставление таких функций в системе I&HAS является обязательным. 2 В настоящей таблице установлены уровни доступа для каждой функции; дальнейшие условия, применимые к каждой функции, установлены в других частях настоящего стандарта. 3 Требования относительно доступа пользователя не ограничивают методов инициализации доступа пользователей в момент первого включения CIE (например, наличие стандартного (по умолчанию) или однократного кодов доступа). |  |  |  |  |
| a Только при авторизации на уровне 2. b Только при авторизации на уровне 2 и уровне 3. c В зависимости от степени. d Физическое лицо допускается для изменения только своего пользовательского кода. e Разрешается только в степени 1, смотреть 8.3.4. |  |  |  |  |

8.3.2 Авторизация

Разрешение на получение доступа к функциям I&HAS должно быть ограничено использованием кодов авторизации или эквивалентных средств, указанных в таблице 3.

Таблица 3. Требования к коду авторизации

| Уровни доступа 2, 3, и 4 | Отличия степени 1 | Отличия степени 2 | Отличия степени 3 | Отличия степени 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Логический ключ | 1 000 | 10 000 | 100 000 | 1 000 000 |
| Механический ключ | 300 | 3 000 | 15 000 | 50 000 |
| Примечание - Ссылка на механический и логический ключи в вышеуказанной таблице не исключает использования других средств авторизации, например, биометрии. |  |  |  |  |

8.3.3 Постановка и снятие с охраны

Должны быть средства для ограничения доступа к средствам постановки и снятия с охраны пользователями с соответствующим уровнем доступа.

Должны быть предусмотрены средства, позволяющие пользователю с соответствующим уровнем доступа ставить на охрану и снимать с охраны систему I&HAS, сводя к минимуму возможность неправильной работы.

Разрешается предоставлять средства для независимой постановки и снятия с охраны IAS и HAS и/или установки и снятия с охраны отдельных частей IAS, HAS или I&HAS.

8.3.4 Постановка на охрану

Постановка системы I&HAS или ее части на охрану осуществляется санкционированным действием при условии, что все функции системы или ее части находятся в нормальном состоянии. Во время процедуры постановки на охрану может быть предоставлена индикация постановки на охрану.

Пользователям с уровнем доступа 2 или 3 разрешено устанавливать на охрану все степени системы I&HAS с использованием кодов авторизации или эквивалентных средств, в соответствии с Таблицей 3, степень 1.

В системе I&HAS степени 1 пользователи с уровнем доступа 1 могут начинать постановку на охрану (например, с помощью кнопки) при условии, что настоящий процесс настройки также может быть отменен до его завершения пользователем с уровнем доступа 1, а средство для начала настройки находится внутри контролируемого помещения.

Примечание - Запуск настройки системы пользователями с уровнем доступа 1 следует проводить с осторожностью.

8.3.5 Предотвращение постановки на охрану

Постановка на охрану системы I&HAS или ее части должна быть предотвращена, если только она не отменена, в соответствии с разрешением в 8.3.6, при наличии одного или нескольких условий, указанных в таблице 4.

Таблица 4. Предотвращение постановки на охрану

| Предотвращение условий постановки на охрану | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик внедрения в активном состоянииa | M | M | M | M |
| Приостанавливающее устройство в активном состоянии | M | M | M | M |
| Датчик движения невидимый | Op | Op | M | M |
| Уменьшение диапазона датчика движения | Op | Op | Op | M |
| Неисправность датчика внедрения | Op | M | M | M |
| Состояние несанкционированный доступа | Op | M | M | M |
| Неисправности соединения | Op | M | M | M |
| Неисправность главного источника эл. питания | Op | M | M | M |
| Неисправность альтернативного источника электропитания | Op | M | M | M |
| Неисправность системы передачи сигнализации | Op | M | M | M |
| Неисправность сигнального устройства | Op | M | M | M |
| Неисправности ATS и WD b | M | M | M | M |
| Прочие неисправности | Op | M | M | M |
| Условные обозначения: M = обязательно Op = не обязательно. Примечание - Включение состояния в настоящей таблице не означает, что связанная функция включена в систему I&HAS. |  |  |  |  |
| a Датчики внедрения на согласованном маршруте выхода могут быть исключены. b Неисправности во всех доступных ATS и WD’s которые предотвращают все уведомления. |  |  |  |  |

8.3.6 Блокировка запрета постановки на охрану

Условия, препятствующие постановке на охрану, могут быть блокированы пользователями с уровнями доступа, указанными в таблице 5. Блокирование должно быть ограничено каждым установленным периодом.

Блокирование предотвращения установленных условий должно быть зарегистрировано в журнале событий.

Должно быть невозможно блокирование предотвращения условия постановки, если блокирование приведет к созданию аварийного состояния.

Таблица 5. Блокировка предотвращения условий постановки на охрану

| Предотвращение условий постановки | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчик внедрения в активном состоянииa | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Приостанавливающее устройство в активном состоянии | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Датчик движения невидимый | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Уменьшение диапазона датчика движения | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Неисправность датчика внедрения | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Состояние несанкционированного доступа | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправности соединения | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправность главного источника электропитания | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 |
| Альтернативный источник электропитания | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 |
| Неисправность системы передачи сигнализации | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправность сигнального устройства | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправности ATS и WD b | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Прочие неисправности | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 2 | Уровень доступа 3 |
| Примечание - Включение состояний в настоящую таблицу не означает предоставления связанных функций. |  |  |  |  |
| a Датчики внедрения на согласованном маршруте выхода могут быть исключены. b Неисправности во всех доступных ATS и WD’s которые предотвращают все уведомления. |  |  |  |  |

8.3.7 Состояние постановки на охрану

После удовлетворительного завершения процедуры постановки на охрану должно быть ограниченное по времени завершение индикации постановки на охрану, показывающее, что система или ее часть перешли в состояние постановки на охрану.

Примечание - Индикация завершения постановки на охрану должна быть достаточно продолжительной, чтобы пользователь мог установить статус I&HAS.

В I&HAS 1 и 2 степени, когда система I&HAS или ее часть находится в состоянии постановки на охрану:

а) запрещается доступ в охраняемые помещения или их часть через вход/выход, или

b) открытие двери на пути входа/выхода инициирует процедуру входа, или

c) должна быть обеспечена индикация состояния постановки/снятия с охраны.

В 3 и 4 степенях I&HAS, когда I&HAS или его часть находятся в состоянии постановки на охрану:

d) доступ в контролируемое помещение или его часть через проходы входа/выхода необходимо предотвратить, или

e) открытие двери на пути входа/выхода инициирует процедуру входа.

8.3.8 Снятие с охраны

8.3.8.1 Снятие с охраны. Общие положения

Во всех степенях снятие с охраны системы I&HAS или ее части должно осуществляться разрешенным действием.

8.3.8.2 Снятие с охраны (в соответствии с 8.3.7 b)

При снятии с охраны системы I&HAS или ее части в соответствии с 8.3.7b) маршрут от точки входа к средствам снятия с охраны должен быть определен. При условии инициирования правильной процедуры входа только датчики на определенном маршруте должны игнорироваться, чтобы разрешить доступ к устройству снятия с охраны.

Примечание - Снятие с охраны путем входа в охраняемую зону по маршруту входа/выхода является одним из способов снятия с охраны. Снятие с охраны без входа в охраняемую зону также разрешено, т. е. снятие с охраны из-за пределов контролируемой зоны.

Максимальный период 45 секунд должен быть разрешен для завершения процедуры снятия с охраны. Во время этого периода, должна произойти индикация входа. Если снятие с охраны не завершено в течение определенного периода, например, по истечении времени входа должно быть сообщено о состоянии сигнализации. Когда процедура снятия с охраны успешно завершена в соответствии с настоящим подпунктом, должно быть завершение индикации снятия с охраны, чтобы показать, что состояние системы или ее части изменилось на состояние снятия с охраны. Завершение снятия с охраны должно быть указано в течение максимум 30 секунд (смотреть таблицу 9).

Если во время процедуры снятия с охраны возникает состояние охранной сигнализации, состояние сигнализации должно быть уведомлено сигнальным устройством или индикацией. Когда удаленное уведомление включено в системе охранной сигнализации, о состоянии сигнализации не должно сообщаться удаленно до тех пор, пока не сработает индикатор или сигнальное устройство проработало не менее 30 секунд, а таймер входа истек.

Примечание - Когда IAS находится в процессе снятия с охраны, индикация, указанная в предыдущем абзаце, не ограничена требованиями таблицы 9.

8.3.9 Восстановление

Система I&HAS должна включать средства, необходимые для восстановления I&HAS или ее части после внедрения, приостановки, несанкционированного доступа или состояния неисправности. Доступ к средствам восстановления должен быть ограничен пользователям с уровнями доступа, указанным в таблице 6.

Допускается дистанционное восстановление любого уровня IAS с соблюдением требований, указанных в пп. 8.3.1 и 8.3.2, и доступной информацией для определения причины состояния для восстановления.

Таблица 6. Восстановление

|  | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внедрение | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| Приостановка | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| Несанкционированный доступ | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправностьa | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровень доступа 3 | Уровень доступа 3 |
| Неисправность главного источника электропитания | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| Неисправность ATS | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| Маскировка | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| Значительное уменьшение дальности | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 | Уровни доступа 2 или 3 |
| a За исключением неисправностей главного электропитания и ATS. |  |  |  |  |

8.3.10 Запрещающие действия

Система I&HAS может включать в себя средства, необходимые для запрещения функционирования отдельных функций или групп функций. Доступ к средствам запрещения должен быть ограничен пользователям с уровнем доступа 2 или 3.

8.3.11 Изоляция

Система I&HAS может включать в себя средства, необходимые для изоляции отдельных функций или групп функций. Доступ к средствам изоляции должен быть ограничен пользователями со следующими уровнями доступа:

• степени 1 и 2 уровней доступа 2 или 3;

• степени 3 и 4 уровня доступа 3.

8.3.12 Испытание

Система I&HAS должна включать в себя средства, с помощью которых пользователь на уровне доступа 2 может проводить функциональное испытание датчиков внедрения и приостанавливающих устройств, при условии, что такие испытания не разрушительны.

8.3.13 Другие функции

Система I&HAS может включать в себя средства, необходимые для выполнения других операций, не включенные в настоящий стандарт.

Прочие операции, прямо или косвенно влияющие на функции системы I&HAS, должны выполняться пользователем с уровнем доступа 3.

8.4 Обработка

Обработка сигналов или сообщений должна зависеть от статуса, типа сигнала или сообщения и конфигурации системы I&HAS.

В таблице 7 указаны требования к обработке сигналов и/или сообщений о приостановке, внедрении, несанкционированном доступе и неисправности.

Отдельные датчики могут быть логически сгруппированы, что требует генерации одного или нескольких сигналов или сообщений о внедрении от одного или нескольких датчиков, создающих состояния охранной сигнализации.

Отдельный датчик может быть сконфигурирован таким образом, чтобы для генерации сигнала или сообщений об охранной сигнализации требовалось несколько активаций.

8.4.1 Сигналы или сообщения о внедрении

Сигналы и/или сообщения от датчиков внедрения должны обрабатываться в соответствии с таблицей 7. После уведомления о состоянии охранной сигнализации система I&HAS может продолжать уведомлять о состоянии охранной сигнализации при условии, что максимальная продолжительность функционирования внешнего звукового сигнального устройства WD ограничено в соответствии с национальными или местными правилами.

Примечание - Многократные сигналы о состоянии внедрения, несанкционированного доступа или неисправностей, переданных в центр приема сигналов, должны быть обработаны на ARC, во избежание нежелательного отклика.

8.4.2 Сигналы или сообщения о приостановке

Сигналы и/или сообщения от приостанавливающих устройств должны обрабатываться в соответствии с таблицей 7.

После уведомления о состоянии(ях) охранной сигнализации, дальнейшие сигналы и/или сообщения от приостанавливающих устройств должны продолжать обрабатываться, в соответствии с таблицей 7.

Нет необходимости обрабатывать несколько сигналов и/или сообщений от одного и того же приостанавливающего устройства в соответствии с таблицей 7, если они происходят менее чем за 180 секунд до предыдущего сигнала или сообщения.

8.4.3 Сигналы или сообщения о несанкционированном доступе

В зависимости от степени системы I&HAS, сигналы или сообщения о несанкционированных доступах должны обрабатываться в соответствии с таблицей 7.

8.4.4 Сигналы или сообщения о неисправностях

В зависимости от степени I&HAS, сигналы или сообщения о неисправности должны обрабатываться в соответствии с таблицей 7.

8.4.5 Маскирование сигналов или сообщений

Замаскированные сигналы или сообщения должны обрабатываться как сигналы или сообщения о внедрении или неисправности в соответствии с таблицей 7.

8.4.6 Уменьшение дальности сигналов или сообщений

Сигналы или сообщения об уменьшении дальности должны обрабатываться как сигналы внедрения или неисправности или сообщения в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7. Обработка сигналов/сообщений о внедрении, приостановке, несанкционированном доступе и неисправности

|  |  | Степень 1 |  |  |  | Степень 2 |  |  |  | Степень 3 |  |  |  | Степень 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус I&HAS a | Вводы / Выводы | Сигнал/ сообщение о приостановке | Сигнал/ сообщение о внедрении | Сигнал/ сообщение о несанкционированном доступе | Сигнал/ сообщение о неисправности | Сигнал/ сообщение о приостановке | Сигнал/ сообщениео внедрении | Сигнал/ сообщение о о несанкционированном доступе | Сигнал/ сообщение о неисправности | Сигнал/ сообщение о приостановке | Сигнал/ сообщение о внедрении | Сигнал/ сообщение о несанкционированном доступе | Сигнал/ сообщение о неисправности | Сигнал/ сообщение о приостановке | Сигнал/ сообщение о внедрении | Сигнал/ сообщение о несанкционированном доступе | Сигнал/ сообщение о неисправности |
| Поставновка на охрану | Индикации | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
|  | Внешний звуковой сигнал | Op | M | M | NP | Op | M | M | NP | Op | M | Op | NP | Op | M | Op | NP |
|  | Внутренний звуковой сигнал | Op | M | M | Op | Op | M | M | Op | Op | M | Op | Op | Op | M | Op | Op |
|  | ATS вид сообщения | Приостановка | Внедрение | Внедрение или несанкционированный доступ | Внедрение или неисправность | Приостановка b | Внедрение | Внедрение или несанкционированный доступ | Неисправность | Приостановка b | Внедрение | Несанкционированный доступ | Неисправность | Приостановка b | Внедрение | Несанкционированный доступ | Неисправность |
| Снятие с охраны | Индикации | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
|  | Внешний звуковой сигнал | Op | NP | NP | NP | Op | NP | NP | NP | Op | NP | NP | NP | Op | NP | NP | NP |
|  | Внутренний звуковой сигнал | Op | NP | Op | NP | Op | NP | Op | NP | Op | NP | Op | NP | Op | NP | Op | NP |
|  | Вид сообщенийATS | Op как приостановка | NP | Op как несанкционированный доступ | Op как неисправность | Op как приостановка | NP | Op как несанкционированный доступ | Op как неисправность | Приостановка | NP | Несанкционированный доступ | Неисправность | Приостановка | NP | Несанкционированный доступ | Неисправность |
| Условные обозначения: M = обязательное Op = необязательное NP = не разрешено. Примечания 1. Включение в настоящую таблицу требований относительно сигнального устройства и системы передачи сигналов не означает, что система I&HAS должна включать такие устройства или системы; тем не менее, если такие устройства или системы включены в систему I&HAS они должны соответствовать требованиям настоящей таблицы. 2. Графы с Op, M или NP представляют выводы на индикаторы, сигнальные устройства и ATS, функционирование которых зависит от требований, установленных в подпунктах относительно тех функций. 3. Несмотря на то, что спецификация элемента показана как обязательная, когда опция уведомления не предусмотрена (см. Таблицу 10), включение выходных данных не требуется. 4 Требования к индикации следует рассматривать вместе с 8.5, а функционирование индикации зависит от требований 8.5. 5 Внешнее сигнальное устройство не должно быть активировано при помощи CIE в состоянии снятия с охраны, но может самостоятельно активироваться вследствие активации обнаружения несанкционированного доступа сигнального устройства или отказ соединения с CIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Сигналы и/или сообщения должны быть обработаны в соответствие со статусом I&HAS, IAS или HAS их части. b Информация относительно зоны сигнала приостановки, включаемая в информацию, переданную в ARC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5 Индикации

8.5.1 Общие положения

Необходимо предоставить индикации, указанные в таблице 8. Если функция не включена в систему I&HAS, требования к индикациям, связанным с настоящей функцией, предоставлять не требуется.

Примечания

1	В качестве примера вышеизложенного, когда система I&HAS не включает в себя функцию приостановки, требования к индикациям, относящимся к приостановке, не требуются.

2	В некоторых случаях индикации могут быть скрыты, например, чтобы избежать индикации в случае срабатывания приостанавливающего устройства.

Когда предусмотренные индикации не могут одновременно отображать всю обязательную доступную информацию, т. е. обязательную информацию, ожидающую отображения, индикация должна быть предоставлена, чтобы указать, что дополнительная информация доступна, например, индикатор «информация ожидает».

Индикация предупреждения должна быть предоставлена, когда система I&HAS снята с охраны, чтобы указать условия, ожидающие индикации, пользователю.

Все обязательные индикации, требуемые в настоящем пункте, должны быть расположены вместе, по крайней мере, в одном CIE или ACE. Дополнительные индикации могут быть предоставлены в других местах.

Если система I&HAS требуется по своей степени и вариант уведомления должен иметь несколько систем передачи сигнала, должна быть указана обнаруживаемая неисправность в любой из систем передачи лицу, устанавливающему систему.

Примечания

1	Требования IEC 60073 применяются только к индикаторам. Предупреждающие устройства не должны соответствовать IEC 60073.

2	IEC 60073 включает требования, касающиеся использования цветных индикаторов, и не обязательно применяется, когда цвет не используется как средство различения индикаций, т.е. использование монохромного жидкокристаллического дисплея.

Таблица 8. Индикация

| Индикация | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановка на охрану системы I&HAS/части | M | M | M | M |
| Система I&HAS снята с охраны | M | M | M | M |
| Состояние приостановки сигнала | M | M | M | M |
| Идентификация приостановки зоны | M | M | M | M |
| Состояние охранной сигнализации | M | M | M | M |
| Идентификация зоны внедрения | M | M | M | M |
| Индикация обнаружения внедрения отдельного лица (смотреть 8.5.4) a | Op | Op | M | M |
| Индикатор датчика состояния охранной сигнализации (смотреть 8.5.4) | M | M | M | M |
| Запрещен | M | M | M | M |
| Изолирован | M | M | M | M |
| Состояние неисправности (смотреть Таблицу 1) | M | M | M | M |
| Состояние несанкционированного доступа | M | M | M | M |
| Маскировка (смотреть 8.2.1) | Op | Op | M | M |
| Уменьшение дальности (смотреть 8.2.2)d | Op | Op | Op | M |
| Индикация ожидания | M | M | M | M |
| Индикация предупреждения | M | M | M | M |
| Постановка на охрану (смотреть 8.3.4) b | Op | Op | Op | Op |
| Завершение постановки на охрану (смотреть 8.3.7) b | M | M | M | M |
| Индикация входа (смотреть 8.3.8.2) b, c | M | M | M | M |
| Завершение снятия с охраны (смотреть 8.3.8.2) b, c | M | M | M | M |

8.5.2 Наличие индикации

Индикация должна быть доступна пользователям на уровне доступа 1, в соответствии с таблицей 9. Другие индикации, включенные в таблицу 8, должны быть доступны только пользователям, которые получили доступ к системе I&HAS в уровни доступа 2, 3 или 4.

Таблица 9. Индикация, доступная во время постановки на охрану и снятия с охраны на уровне доступа 1

| Индикации | Степень 1 |  | Степень 2 |  | Степень 3 |  | Степень 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постановка | Снятие | Постановка | Снятие | Постановка | Снятие | Постановка | Снятие |
| Постановка на охрану системы I&HAS/части [смотреть 8.3.7 Степени 1 и 2 c)] | Op | NA | Op | NA | NP | NA | NP | NA |
| Система I&HAS снята с охраны [смотреть 8.3.7 степени 1 и 2 c)] | NA | Op | NA | Op | NA | NP | NA | NP |
| Индикация предупреждения | NP | M c | NP | M c | NP | M c | NP | M c |
| Постановка на охрану (смотреть 8.3.4)a | NA | Op | NA | Op | NA | Op | NA | Op |
| Завершение постановки на охрану (смотреть 8.3.7)a | M | NA | M | NA | M | NA | M | NA |
| Индикация входа (смотреть 8.3.8.2) a, b | M | NA | M | NA | M | NA | M | NA |
| Завершение снятия с охраны (смотреть 8.3.8.2) a, b | NA | M | NA | M | NA | M | NA | M |
| Условные обозначения: Op = необязательно NP = не разрешено NA = недоступно M = обязательно. Примечания 1. В системе I&HAS степени 3 и 4, считается недоступной индикация состояния системы I&HAS о постановке/снятия с охраны на уровне доступа 1. 2. Если функция не предоставлена, связанная индикация не требуется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a Настоящие индикации ограничены во времени. b Настоящие индикации обязательны только при использовании необязательной процедуры снятия с охраны, приведенной в 8.3.8.2. c Настоящая индикация не обязательна, если система I&HAS частично поставлена на охрану. |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.5.3 Отмена индикации

Индикации, за исключением ограниченных по времени индикаций, указанных в таблице 8, должны оставаться доступными до их отмены пользователем.

Примечание - Индикация предупреждения должна отображаться, когда I&HAS не поставлена на охрану, другие индикации должны быть доступны на уровнях доступа 2 и 3, когда система I&HAS поставлена или снята с охраны.

Невозможно отменить индикацию до тех пор, пока условие, вызвавшее индикацию, не будет устранено.

8.5.4 Индикация. Датчики внедрения

Датчики внедрения, которые включают в себя возможность обработки, должны включать отдельные средства индикации аварийных состояний, в соответствии с таблицей 8.

Датчикам внедрения без возможностей обработки разрешено совместно использовать общие средства индикации. Допускается не более 10 таких датчиков, использующих общие средства индикации.

8.6 Уведомление

Уведомление о приостановке, охранной сигнализации, несанкционированных доступах и неисправностях и других состояниях должно быть уведомлено ATS и/или звукового сигнального устройства WD в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 10 и 11. Система I&HAS должна включать средства уведомления, соответствующие, по крайней мере, одному из вариантов, зависимых от степеней, указанных в таблице 10.

Продолжительность периода эксплуатации WD может варьироваться в зависимости от местных или национальных требований.

Работа WD может быть подавлена, например, чтобы избежать работы WD в случае активации приостанавливающего устройства.

В зависимости от степени I&HAS, когда система передачи сигналов включена в I&HAS система передачи сигналов должна соответствовать требованиям EN 50136-1-1 по требованиям к критериям эффективности, указанных в таблице 11.

Если в состав I&HAS входят и ATS и WD, допускается отсрочка срабатывания WD на период не более 10 мин. Допускается прекращение работы WD, обеспечивающего уведомлением центр приема сигналов или другого приемного объекта посредством подтверждения системы передачи сигналов центром приема сигналов или другим приемным устройством во время периода задержки.

Когда на пути передачи системы передачи сигналов обнаружена неисправность, любая такая задержка в работе WD должна быть автоматически отменена при условии, что неисправность или неисправности обнаруживаются на всех доступных путях передачи.

Звуковое сигнальное устройство WD должно работать не менее 90 секунд, если более короткий период не требуется местными или национальными правилами. Максимальный период работы должен составлять 15 минут, если более короткий период не требуется местными или национальными правилами.

Уведомление о сбоях основного источника питания может быть задержано не более чем на 1 час.

Способы уведомления могут быть дополнены необязательными средствами при условии, что такие устройства не мешают правильному функционированию обязательных устройств, т.е. сирена с питанием от сети или устройство, ухудшающее зрение (устройство, создающее туман).

Таблица 10. Требования к уведомлению

| Оборудование для уведомлений | Степень 1 |  |  | Степень 2 |  |  |  | Степень 3 |  |  |  | Степень 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты |  |  | Варианты |  |  |  | Варианты |  |  |  | Варианты |  |  |  |
|  | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D |
| Дистанционное звуковое WD с силовым приводом | 2 | Op | Op | 2 | Op | Op | Op | 2 | Op | Op | Op | 2 | Op | Op | Op |
| Звуковое WD с автономным приводом | Op | 1 | Op | Op | 1 | Op | Op | Op | 1 | Op | Op | Op | 1 | Op | Op |
| Основная ATS | Op | Op | ATS 1 | ATS 2 | ATS 2 | ATS 2 | ATS 3 | ATS 4 | ATS 4 | ATS 4 | ATS 5 | ATS 5 | ATS 5 | ATS 5 | ATS 6 |
| Дополнительная ATS | Op | Op | Op | Op | Op | ATS 1 | Op | Op | Op | ATS 3 | Op | Op | Op | ATS 4 | Op |
| Условные обозначения: Op = необязательный. Примечания 1. Цифры в ячейках указывают количество устройств звукового сигнального устройства, которые должны быть включены, с помощью опции «Степень» и «Опция». 2. ATS 1, ATS 2, и др. относятся к критериям эксплуатационных характеристик в соответствии с таблицей 11. 3. Если указано 2 ATS, рекомендуется, чтобы пути передачи были независимыми и использовали разные технологии, обычно проводную и беспроводную. 4. SPT может быть частью нескольких ATS. 5 Основная и дополнительная ATS должны соответствовать установленным критериям эксплуатационных характеристик при нормальной работе. Настоящий стандарт не требует изменения характеристик дополнительной ATS из-за отказа основной ATS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В таблице 11 указаны критерии эксплуатационных характеристик ATS, включенные в таблицу 10, в соответствии с требованиями EN 50136-1-1.

Примечания

1	Приложение B включает выдержку из требований к эксплуатационным характеристикам, указанным в EN 50136-1-1.

2	Настоящий стандарт относится к требованиям к эксплуатационным характеристикам, указанным в EN 50136-1-1, но не включает требования, относящиеся к классификации доступности.

Таблица 11. Критерии эксплуатационных характеристик системы передачи сигналов

| Критерии эксплуатацион ных характеристик | Классифика ция времени передачи | Максимальные значения времени передачи | Классификация времени регистрации | Безопасность замещения | Информационная безопасность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATS 1 | D1 | M1 | T2 | S0 | I0 |
| ATS 2 | D2 | M2 | T2 | S0 | I0 |
| ATS 3 | D2 | M2 | T2 | S1 | I1 |
| ATS 4 | D2 | M2 | T3 | S1 | I2 |
| ATS 5 | D3 | M3 | T4 | S2 | I3 |
| ATS 6 | D4 | M4 | T6 | S2 | I3 |

8.7 Средства обеспечения безопасности от несанкционированного доступа

8.7.1 Защита от несанкционированного доступа

Компоненты системы I&HAS должны обеспечивать средства для предотвращения доступа к внутренним элементам, чтобы свести к минимуму риск несанкционированного доступа (взлома). Требования к защите от несанкционированного доступа могут варьироваться в зависимости от класса I&HAS и от того, находится ли компонент I&HAS в контролируемой зоне или за ее пределами.

Компоненты I&HAS, расположенные за пределами контролируемого помещения, должны иметь соответствующие средства защиты от несанкционированного доступа (например, вспомогательное контрольное оборудование, сигнальные устройства оповещения).

Все клеммы и средства механической и электронной регулировки должны быть расположены в корпусах компонентов.

Корпуса должны быть достаточно прочными, чтобы предотвратить незамеченный доступ к внутренним элементам без видимых повреждений.

Средства доступа к внутренним элементам приёмно-контрольной аппаратуры, вспомогательного контрольного оборудования, системы передачи сигналов и сигнальных устройств должны быть прочными и механически надежными. Нормальный доступ требует использования соответствующего инструмента.

Средства доступа к внутренним элементам датчиков и приостанавливающих устройств должны быть защищены и нормальный доступ должен требовать использования инструмента.

Доступ к средствам, предназначенным для регулировки поля зрения датчика, должен быть закрыт для неуполномоченных лиц.

8.7.2 Обнаружение несанкционированного доступа

Компоненты I&HAS, указанные в таблице 12, должны включать средства обнаружения несанкционированного доступа. Таблица 13 определяет типы несанкционированного доступа, которые должны быть обнаружены. Обнаружение несанкционированного доступа должно работать как в состоянии постановки на охрану, так и в состоянии снятия с охраны во всех степенях.

Вспомогательное контрольное оборудование, предназначенное для использования вне контролируемых помещений, должно включать: средства для предотвращения замены вспомогательного контрольного оборудования и/или сигналов или сообщений между вспомогательным оборудованием управления и оборудованием управления и индикации. Настоящее требование не должно применяться, если любое такая замещение не может повлиять на правильную эксплуатацию I&HAS.

Таблица 12. Обнаружение несанкционированного доступа. Компоненты для включения

| Компоненты | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CIE/ACE a/SPT/WD/PS | M | M | M | M |
| Приостанавливающие устройства a | Op | M | M | M |
| Датчики внедрения b | Op | M | M | M |
| Распределительные коробки c | Op | Op | M | M |
| Условные обозначения: Op = необязательный M = обязательный. |  |  |  |  |
| a Портативные устройства ACE и приостановки не обязаны соответствовать требованиям настоящей таблицы. b Принято считать, что может быть непрактично обеспечивать обнаружение несанкционированного доступа к переключателям с магнитным или механическим приводом. Однако в некоторых степенях может потребоваться защита устройств с магнитным приводом от вмешательства с внешним магнитным или электромагнитным источником. c В степени 3, когда I&HAS включает в себя защиту от замены сигналов или сообщений, распределительные коробки не должны быть снабжены датчиком несанкционированного доступа. |  |  |  |  |

Таблица 13. Обнаружение несанкционированного доступа. Средства обнаружения

| Средства | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открыт обычными средствами | M | M | M | M |
| Снятие с крепления. Беспроводные компоненты I&HAS | Op | M | M | M |
| Снятие с крепления. Проводные компоненты I&HAS | Op | Op | M c | M |
| Проникновение звукового WD | Op | Op | Op | M a |
| Проникновение CIE/ACE/SPT | Op | Op | Op | M a |
| Регулировка направления датчика | Op | Op | M b | M b |
| Условные обозначения: Op = Необязательный M = Обязательный. |  |  |  |  |
| a Применяется к CIE, ACE, SPT или WD при их расположении за пределами контролируемых помещений. b Если возможна регулировка направления. c Настоящее требование является необязательным для распределительных коробок и размыкающих контактов (магнитные). |  |  |  |  |

8.7.3 Мониторинг замещения

В зависимости от степени I&HAS должен быть обеспечен мониторинг для выявления замены компонентов I&HAS. Мониторинг должен соответствовать требованиям таблицы 14. Если I&HAS находится в состоянии постановки на охрану или снятия с охраны и обнаружено замещение, должен быть сгенерирован сигнал или сообщение несанкционированного доступа.

Таблица 14. Мониторинг замещения

| Требования к мониторингу | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замещение компонентов I&HAS | Op | Op | Op | M |
| Условные обозначения: Op = Необязательный M = Обязательный. |  |  |  |  |

8.7.4 Мониторинг замещения. Требования по времени

Замещение компонентов I&HAS должно быть обнаружено в сроки, указанные в таблице 15.

Таблица 15. Мониторинг замещения. Сроки

| Требования к мониторингу | Степень 1s | Степень 2 s | Степень 3 s | Степень 4 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замещение компонентов I&HAS | Op | Op | 100 a | 10 |
| Условные обозначения: Op = Необязательный. |  |  |  |  |
| a Если обнаружение замещения входит в степень I&HAS. |  |  |  |  |

8.8 Соединения

8.8.1 Общие положения

Соединения должны соответствовать цели и быть спроектированы таким образом, чтобы обеспечить надежное средство связи между компонентами I&HAS.

Соединения должны быть спроектированы таким образом, чтобы свести к минимуму возможность задержания, изменения, замещения или потери передачи сигналов или сообщений, требования к которым указаны в следующих подпунктах.

Необходимо установить связь между компонентами I&HAS для проверки того, что связь, необходимая для правильного функционирования I&HAS, может осуществляться как и при необходимости (например, при появлении аварийного сигнала или сообщения).

Соединения должны контролироваться, чтобы

a) обнаруживать, когда доступность не соответствует требованиям, указанным в 8.8.2 и 8.8.3 ниже,

b) обнаруживать задержку, модификацию, замену или потерю сигнала или сообщения, как это требуется в 8.8.5 ниже.

Когда взаимосвязи функционируют нормально, сигнал или сообщение должны быть переданы от I&HAS от источника к целевому компоненту в течение 10 секунд.

Когда на среду соединения можно воздействовать из-за пределов контролируемого помещения, должны быть приняты специальные меры для обеспечения того, чтобы сигналы или сообщения не могли быть задержаны, изменены, заменены или утеряны, в соответствии с таблицей 19.

8.8.2 Наличие взаимосвязей

Соединения должны быть доступны для обеспечения надежных средств передачи сигналов или сообщений.

Когда соединения используются совместно с другими приложениями, доступность соединения I&HAS должна быть достаточной для выполнения требований настоящего стандарта.

8.8.3 Мониторинг взаимосвязей

В таблице 16 указан максимально допустимый период недоступности соединения. При превышении максимально допустимого периода выдается сигнал или сообщение о несанкционированном доступе или неисправности, в соответствии с таблицей 20. Требования, указанные в 8.8.3, не применяются к портативным приостанавливающим устройствам и портативному ACE.

Таблица 16. Максимальная недоступность взаимосвязей

|  | Степень 1 с | Степень 2 с | Степень 3 с | Степень 4 с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимая продолжительность недоступности | 100 | 100 | 100 | 10 |
| Примечание - Вышеуказанное требование предназначено для того, чтобы установить, возможна ли связь путем мониторинга средств связи, чтобы убедиться, что они доступны для передачи сигнала или сообщения. Мониторинг может принимать форму прослушивания помех, когда используются радиочастотные методы или когда I&HAS использует систему BUS совместно с другими приложениями, проверяя, не завладело ли другое приложение постоянным контролем над BUS. |  |  |  |  |

В I&HAS 1 и 2 степени, когда период времени между периодическими сообщениями (смотреть 8.8.4.1) превышает 100 секунд, среда соединения должна контролироваться, чтобы установить ее доступность для передачи сигналов или сообщений.

8.8.4 Верификация

8.8.4.1 Целостность межсоединения. Периодическая связь

Целостность соединения должна постоянно проверяться через промежутки времени, не превышающие указанные в Таблице 17. В случае, если связь не проверяется, в соответствии с таблицей 17, сигналы или сообщения должны генерироваться следующим образом:

а) когда связь не может быть проверена из-за выявленного состояния неисправности, сигнал или сообщение о неисправности должны генерироваться, как показано в таблице 20;

b) когда связь не может быть проверена, и не существует идентифицированной причины, сигнал или сообщение о несанкционированном доступе или неисправности должны генерироваться, как показано в таблице 20.

Таблица 17. Промежутки времени проверки

|  | Степень 1 мин | Степень 2 мин | Степень 3 с | Степень 4 с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально допустимые промежутки времени между сигналами и сообщениями периодической связи | 240 | 120 | 100 | 10 |

8.8.4.2 Проверка во время процедуры постановки на охрану

Постановка I&HAS на охрану должна быть предотвращена, если последний проверочный сигнал или сообщение от любого компонента системы превышает периоды, указанные в таблице 18.

Таблица 18. Максимальный период времени с момента последнего сигнала или сообщения

|  | Степень 1 мир | Степень 2 мин | Степень 3 с | Степень 4 с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное время после приема последнего сигнала или сообщения | 60 | 20 | 60 | 10 |

8.8.5 Безопасность связи

Система I&HAS степени 4 должна включать средства для обнаружения задержки, изменения, замещения или потери любых сигналов или сообщений, в соответствии с таблицей 19.

Максимально допустимый период времени для обнаружения задержки, изменения, замещения или потери любого сигнала или сообщения не должен превышать период, указанный в таблице 17, плюс 10 секунд.

В случае обнаружения задержки, изменения, замены или потери любого сигнала или сообщения должен быть сгенерирован сигнал или сообщение о неисправности или несанкционированном доступе, в соответствии с таблицей 20.

Таблица 19. Безопасность сигналов и сообщений

|  | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задержка, изменение, замена или потеря сигналов или сообщений | Op | Op | Op | M |
| Условные обозначения: Op = Необязательный M = Обязательный. |  |  |  |  |

8.8.6 Генерируемые сигналы или сообщения

Сигналы или сообщения, вытекающие из требований подпунктов, включенных в таблицу 20, должны формироваться, в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20. Генерируемые сигналы или сообщения

| Требования | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сигнал или сообщение | Сигнал или сообщение | Сигнал или сообщение | Сигнал или сообщение |
| Мониторинг соединений (8.8.3) | T или F | T или F | T | T |
| Периодическая связь (8.8.4.1 a) | F | F | F | F |
| Периодическая связь (8.8.4.1 b) | T или F | T или F | T | T |
| Безопасность связи (8.8.5) | T или F | T или F | T | T |
| Условные обозначения: T = несакционированный доступ F = неисправность. Примечание - Генерация сигналов или сообщений требуется только в том случае, если это обязательно в соответствующем подпункте. |  |  |  |  |

8.9 Характеристики синхронизации I&HAS

8.9.1 Обнаружение внедрения, несанкционированного доступа, запуска и распознавание неисправностей. Синхронизация требования

Сигналы внедрения, приостановки, и несанкционированного доступа с активным периодом более 400 мс должны быть обработаны. Сигналы неисправности, присутствующие более 10 с, должны быть обработаны.

Примечание - Сообщения о приостановке, внедрении, несанкционированном доступе и неисправностях должны присутствовать только в течение периода, необходимого для обеспечения безопасности связи.

8.9.2 Обработка

Сигналы и/или сообщения о внедрении, приостановке, несанкционированном доступе и неисправности должны передаваться в течение 10 секунд.

8.10 Регистрация событий

В зависимости от класса I&HAS должны регистрироваться события, указанные в таблице 22.

Средства, используемые для регистрации обязательных событий, должны быть защищены от случайного или преднамеренного удаления, или изменения содержания.

Средства регистрации событий должны иметь объем, соответствующий требованиям таблицы 21. Когда объем средств регистрации заполнен, а регистратор событий достигает максимального объема, дальнейшие события могут вызвать стирание самых старых событий.

Системы I&HAS 2, 3 и 4 степени должны регистрировать, помимо события, время и дату, когда событие произошло. Время должно быть точным в пределах ± 10 мин в год при номинальной температуре 20 °C.

Средства регистрации событий могут быть включены в состав компонентов I&HAS или в центр приема сигналов. Когда регистрация события обеспечивается в ARC или другом удаленном месте, должна быть предусмотрена индикация, если передача событий в удаленное место не выполнена. I&HAS 2, 3 и 4 степени должны включать средства для хранения событий, ожидающих передачи. Дистанционные средства регистрации должны соответствовать требованиям таблицы 21.

Примечание - Когда регистрация событий осуществляется в центре приема сигналов, необходимые средства уведомления должны быть предусмотрены в I&HAS. Средства регистрации событий в центре приема сигналов должны соответствовать требованиям 8.10.

В классах 3 и 4 должно быть обеспечено средство для ведения постоянной записи зарегистрированных событий. Настоящее средство не обязательно должно включать в себя средства создания постоянной регистрации.

Количество событий, записанных из любого отдельного источника, должно быть ограничено не менее чем тремя и не более 10 в течение любого периода постановки или снятия с охраны.

Таблица 21. Регистрация событий. Память

| Объем и износостойкость | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем памяти. Минимальное количество событий | Op | 250 events | 500 events | 1 000 events |
| Минимальная износостойкость памяти после отказа I&HAS энергии | Op | 30 days | 30 days | 30 days |
| Условные обозначения: Op = Необязательный. |  |  |  |  |

Таблица 22. Регистрация событий. Регистрируемые события

| События | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Идентификация пользователя при постановке/снятии с охраны (по возможности) | Op | Op | M | M |
| Постановка /частичная постановка на охрану | Op | M | M | M |
| Снятие с охраны | Op | M | M | M |
| Состояние приостановки сигнала | Op | M | M | M |
| Идентификация зоны приостановки | Op | Op | M | M |
| Состояние сигнала о внедрении | Op | M | M | M |
| Идентификация зоны внедрения | Op | Op | M | M |
| Состояние несанкционированного доступа | Op | M | M | M |
| Идентификация отдельного датчика внедрения (смотреть 8.5.4) | Op | Op | M | M |
| Датчик зоны/внедрения/Устройство приостановки заблокировано | Op | M | M | M |
| Датчик зоны/внедрения/Устройство приостановки изолировано | Op | M | M | M |
| Неисправность датчика | Op | Op | M | M |
| Неисправность устройства приостановки | Op | Op | M | M |
| Неисправность основного источника питания | Op | Op | M | M |
| Неисправность альтернативного источника питания | Op | Op | M | M |
| Неисправность межсоединений | Op | M | M | M |
| Неисправность ATS | Op | M | M | M |
| Неисправность сигнального устройства | Op | M | M | M |
| Другие неисправности | Op | Op | Op | Op |
| Блокировка предотвращения условий постановки на охрану | Op | M | M | M |
| Датчик, подающий сигнал первым | Op | M | M | M |

| События | Степень 1 | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуется замена аккумуляторной батареиa | Op | Op | M | M |
| Блокировка зоны/датчика | Op | M | M | M |
| Изменения во времени и дате | Op | Op | M | M |
| Изменения в данных конкретных объектов | Op | Op | M | M |
| Добавление/удаление пользователей 2-го уровня пользователем 3-го уровня | Op | M | M | M |
| Обнаружение замены (8.7.3) | Op | Op | Op | M |
| Условные обозначения: Op = Необязательный M = Обязательный. Примечание - Включение требований по регистрации событий в настоящую таблицу не означает требования по обеспечению соответствующей функции; однако, когда предусмотрены функции, связанные с событиями, которые должны быть зарегистрированы, возникающие события должны регистрироваться в соответствии с требованиями настоящей таблицы. |  |  |  |  |
| a Применимо только к основным ячейкам. |  |  |  |  |

9 Источник питания

9.1 Типы электропитания

Источники питания, включенные в I&HAS, должны соответствовать требованиям EN/TS 50131-6 в соответствующей степени и экологическом классе:

Тип A: Основной источник питания, т.е. сетевое питание и альтернативный источник питания, подзаряжаемый системой I&HAS, например, аккумуляторная батарея, автоматически подзаряжаемая системой I&HAS.

Тип B: основной источник питания и альтернативный источник питания, не подзаряжаемый системой I&HAS, например аккумуляторная батарея, не подзаряжаемая автоматически системой I&HAS.

Тип C: Основной источник питания с ограничением мощности, т.е. аккумуляторная батарея.

Примечание - Если основной источник питания имеет ограничение мощности (например, батарея), считается, что источник питания относится к типу С.

9.2 Требования

Источник питания должен быть способен обеспечивать работу I&HAS В любых условиях, в том числе при подзарядке накопителей в сроки, указанные в таблице 24. Источник питания может быть размещен в одном или нескольких компонентах I&HAS или в отдельном корпусе.

Переключение между основным источником питания и альтернативным источником питания и обратно не должно создавать условия сигнала или иным образом влиять на состояние I&HAS.

Система I&HAS во всех степенях, имеющих источник питания типа C в качестве основного источника питания, основной источник питания должен обеспечивать питание I&HAS в течение как минимум одного года во всех условиях использования. Источник питания типа C должен генерировать сигнал или сообщение о неисправности до того, как напряжение упадет ниже уровня, необходимого для нормального функционирования I&HAS.

Во всех I&HAS, использующих источники питания типа А или В, в случае выхода из строя основного источника питания, альтернативный источник питания должен быть способен обеспечить питание I&HAS в течение периодов, указанных в таблице 23.

В течение периодов, указанных в таблице 23, источник питания должен быть способен обеспечивать мощность, необходимую для нормального функционирования I&HAS, в том числе мощность, достаточную для обеспечения выдачи всех обязательных индикаций и уведомлений, полученных в результате обработки двух отдельных сигналов внедрения или сообщения.

Таблица 23. Минимальная длительность альтернативного источника питания

| Виды электропитания | Степень 1 ч | Степень 2 ч | Степень 3 ч | Степень 4 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид A | 12 | 12 | 60 | 60 |
| Вид B | 24 | 24 | 120 | 120 |

В степенях 3 и 4 I&HAS, когда о неисправности основного источника питания сообщается в центр приема сигналов или другой удаленный центр, продолжительность альтернативного источника питания может быть сокращена вдвое.

Примечание - Уведомление о неисправности основного источника питания может быть задержано не более чем на 1 ч, в соответствии с 8.6.

Для источников питания типа А и В, когда предусмотрен дополнительный основной источник питания, с автоматическим переключением между основным источником питания и дополнительным основным источником питания, время, необходимое для питания I&HAS от альтернативного источника питания, может быть сокращено до 4 ч.

Во всех степенях I&HAS должна быть предусмотрена индикация в соответствии с требованиями 8.5, когда напряжение, доступное от альтернативного источника питания, падает ниже уровня, необходимого для правильной работы I&HAS.

Примечание - Фактическое напряжение, при котором обеспечивается индикация, не имеет прямой зависимости от периода, в течение которого альтернативный источник питания способен поддерживать I&HAS.

В системе I&HAS, включающем источник питания типа А, альтернативный источник питания должен перезаряжаться для обеспечения 80 % максимальной мощности в течение периодов, указанных в таблице 24.

Таблица 24. Альтернативный источник питания. Периоды перезарядки

| Вид APS | Степень 1 ч | Степень 2 | Степень 3 | Степень 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальное время перезарядки | 72 | 72 | 24 | 24 |

10 Эксплуатационная надежность

10.1 Общие положения

Должны быть предусмотрены средства для обеспечения того, чтобы ошибки оператора, которые могут неблагоприятно повлиять на нормальную работу I&HAS, либо предотвращались, либо указывались.

10.2 Компоненты I&HAS

Компоненты I&HAS, используемые при функционировании I&HAS, должны быть четко и недвусмысленно обозначены и логично расположены таким образом, чтобы свести к минимуму возможность неправильной работы. Пользователю должны быть доступны только те функции, которые доступны на уровне доступа пользователей.

11 Функциональная надежность

Компоненты I&HAS должны соответствовать надлежащим стандартам. Конструкция и конфигурация I&HAS должна обеспечивать функционирование I&HAS в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Соответствие достигается за счет следующего:

• четкие правила проектирования и монтажа,

• четкие правила регулировки и обслуживания

• правильное изготовление,

• регулярное техническое обслуживание,

• предназначен для обеспечения высокого коэффициента помех,

• хорошо разработанное программное обеспечение,

• элементы, работающие в расчетных пределах (напряжение, температура),

• испытуемость функций (пользователем, установщиком),

• мониторинг функций, например, схема сторожевого таймера.

12 Экологические требования

12.1 Общие положения

Экологическая устойчивость I&HAS должна быть одинаковой для всех степеней. На функционирование I&HAS не должно влиять воздействие условий окружающей среды, указанных в разделе 7, и условий ЭМС, указанных в 12.2. I&HAS не должна изменять свое состояние, не должны повреждаться компоненты или существенно изменяться в своих характеристиках. IEC 62599-1 описывает методы испытаний на воздействие окружающей среды, которые должны применяться к компонентам I&HAS.

12.2 Электромагнитная совместимость

Требования к характеристикам электромагнитной совместимости для компонентов I&HAS описаны в IEC 61000-6-3 и IEC 62599-2.

13 Электробезопасность

Компонент I&HAS должен обеспечивать защиту от поражения электрическим током и последующих опасностей, обеспечивая соответствие требованиям IEC 60950-1 или IEC 60065.

14 Документация

14.1 Документация системы охранной сигнализации и сигнализации приостановки

Документация, относящаяся к I&HAS, должна быть краткой, полной и недвусмысленной. Должна быть предоставлена информация, достаточная для установки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и обслуживания I&HAS.

Инструкции, относящиеся к эксплуатации I&HAS, должны быть разработаны таким образом, чтобы свести к минимуму возможность неправильной работы, и структурированы с учетом уровня доступа пользователя.

14.2 Документация по компонентам системы сигнализации внедрения и приостановки

Документация, относящаяся к компонентам I&HAS, должна быть краткой, полной и однозначной. Документация должна быть достаточной для обеспечения правильной установки, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания компонентов I&HAS. Должна быть предоставлена достаточная информация для обеспечения интеграции каждого компонента с другими компонентами I&HAS.

Документация компонента должна включать следующее:

• наименование производителя или поставщика;

• описание оборудования;

• стандарт, на соответствие которому заявляется компонент;

• наименование2 или товарный знак органа по сертификации;

• класс безопасности;

• экологический класс.

15 Маркировка/идентификация

Все компоненты I&HAS должны иметь следующую маркировку:

• наименование производителя или поставщика;

• вид;

• дата изготовления или номер партии, или серийный номер;

• стандарт, которому заявлено соответствие компонента;

• класс безопасности;

• экологический класс.

Маркировка должна быть разборчивой, прочной и однозначной. Когда место для маркировки компонента I&HAS ограничено, можно использовать коды при условии, что они описаны в соответствующей документации компонента. Если для кодов недостаточно места, компонент должен включать средства идентификации, позволяющие делать перекрестные ссылки на документацию, содержащую требуемую информацию.

______________

2    Если сертифицировано.

Приложение А

(нормативное)

Компоненты I&HAS должны функционировать правильно при воздействии окружающей среды, обычно испытываемой на открытом воздухе, когда компоненты I&HAS полностью подвержены воздействию погодных условий.

Температура предположительно будет варьироваться от –40 °C до +60 °C при средней относительной влажности около 75 % без конденсации. В течение 30 дней в году относительная влажность будет колебаться от 85 % до 95 % без конденсации.

Приложение В

(информационное)

Критерии эксплуатационных характеристик системы передачи сигналов

Классификация безопасности системы передачи тревоги определяется комбинацией 5 параметров:

| D | Время передачи - классификация |
| --- | --- |
| T | Время отчета |
| M | Время передачи - максимальные значения |
| S | Безопасность подстановки |
| I | Информационная безопасность |

Значения этих параметров определены в EN 50136-1-1 и следующих таблицах, а также в тексте «Безопасность сигнализации» ниже.

Таблица B.1. Классификация времени передачи

| Класс | D0s | D1s | D2s | D3s | D4s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арифметическое среднее всех передач | - | 120 | 60 | 20 | 10 |
| Предельно 95 % для всех передач | 240 | 240 | 80 | 30 | 15 |

Таблица B.2. Время передачи. Максимальные значения

| Класс | M0с | M1с | M2с | M3с | M4с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимально приемлемое время передачи | - | 480 | 120 | 60 | 20 |

Таблица B.3. Классификация отчетного времени

| Класс/Период | Отчетное время |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс | T1d | T2ч | T3мин | T4с | T5с | T6с |
| Максимальный период | 32 | 25 | 300 | 180 | 90 | 20 |

Безопасность сигнализации

Система передачи аварийных сигналов должна предусматривать меры по предотвращению или обнаружению преднамеренных попыток вмешательства в передачу аварийных сообщений или другой информации, передаваемой между I&HAS и связанным с ним центром приема аварийных сигналов, путем блокировки или подмены одним из следующих способов.

Безопасность замещения: Защита от несанкционированной замены приемопередатчика системы охранной сигнализации аналогичным оборудованием на пути передачи системы охранной сигнализации должна быть обеспечена одним из следующих способов:

S0 Никаких мер.

S1 Меры по обнаружению замены приемопередатчика контролируемого помещения путем добавления идентификатора или адреса во все сообщения, передаваемые по пути передачи тревоги.

S2 Меры по обнаружению замены приемопередатчика контролируемого помещения

а) шифрование личности или адреса во всех сообщениях, передаваемых по пути передачи сигнала,

b) аутентификация приемопередатчика контролируемого помещения путем добавления другого и нераскрытого кода для каждого подключенного приемопередатчика, или

c) другая мера, указанная изготовителем.

Для аутентификации всегда требуется достаточное количество ключей, чтобы каждый подключенный приемопередатчик имел уникальный код. Диапазон идентификаторов в S2 должен быть не менее 250 уникальных адресов.

Информационная безопасность: Защита информации, передаваемой системой передачи тревоги, должна обеспечиваться одним из следующих способов:

I0 Никаких мер.

I1 Меры по предотвращению несанкционированного чтения передаваемой информации.

Примечание - Это может быть достигнуто путем шифрования.

I2 Меры по предотвращению несанкционированного изменения передаваемой информации.

Примечание - Это может быть достигнуто с помощью шифрования или криптографического метода аутентификации.

I3 Меры по предотвращению несанкционированного чтения и модификации передаваемой информации.

Алгоритмы шифрования должны быть такими, чтобы для синхронных систем передачи сигналов шаблон данных любых 100 последовательных битов не повторялся в пределах 10000000 последовательных битов, а для асинхронных систем шаблон данных любых последовательных 100 байтов не должен повторяться в пределах 1 000 000 последовательных байтов.

Библиография

[1] IEC 60073:2002 Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса человек-машина, маркировка и идентификация. Принципы кодирования для индикаторов и пускателей

[2] EN/TS 50131-7:2008 Системы сигнализации. Системы внедрения и приостановки. Часть 7. Рекомендации по применению.

УДК 										МКС 13.320

Ключевые слова: система охранной сигнализации, система прерывания и удерживания, компоненты, источник питания, оценка безопасности, экологические классы.

УДК 										МКС 13.320

Ключевые слова: система охранной сигнализации, система прерывания и удерживания, компоненты, источник питания, оценка безопасности, экологические классы.

РАЗРАБОТЧИК: РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	 Е. Амирханова