Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Общие аспекты и методы технического обслуживания и ремонта установок и оборудования

СТ РК IEC/TS 63060–202_

(IEC/TS 63060:2019 Electric energy supply networks – General aspects and methods for the maintenance of installations and equipment, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

- ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Товариществом с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан от _________ № ________

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту IEC/TS 63060:2019 Electric energy supply networks – General aspects and methods for the maintenance of installations and equipment (Сети электроснабжения. Общие аспекты и методы технического обслуживания и ремонта установок и оборудования)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ТК 21 «Аккумуляторы и батареи» Международной электротехнической комиссии

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеется в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Официальной версией является текст на государственном и русском языке

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты, международные документы актуализированы

Сведения о соответствии национальных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном Приложении В.А

Степень соответствия – идентичная (IDT)

- В настоящем стандарте реализованы нормы Закона Республики Казахстан «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

- ВВЕДЕН    ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом каталоге «Документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты».   В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

Введение	IV

1	Область применения	5

2	Нормативные ссылки	5

3	Термины и определения	5

4	Общие аспекты технического обслуживания и управления техобслуживанием	9

5	Управление техническим обслуживанием	11

5.1	Структура управления техническим обслуживанием	11

5.2	Принципы и назначения	12

5.3	Концепция технического обслуживания	13

5.4	План технического обслуживания	13

6	Проведение технического обслуживания	14

6.1	Общие положения	14

6.2	Планирование работ по техническому обслуживанию	14

6.3	Инструкции по техническому обслуживанию	15

7	Документация и анализ	15

7.1	Документация	15

8	Оценка и совершенствование концепций технического обслуживания	16

Приложение А (информационное) Примечания по видам технического обслуживания	18

Приложение B (информационное) Оценка состояния оборудования и установок	21

Библиография	41

Введение

Техническое обслуживание (ТО) и обеспечение технического обслуживания предоставляют возможность внесения важного вклада в обеспечение надежности компонентов и электрических установок в течение всего их жизненного цикла. Надлежащая функциональность, производительность и надежность будут достигнуты путем обеспечения необходимого технического обслуживания в сочетании с надлежащим дизайном, конструкцией, ремонтопригодностью и качеством установки, а также путем их надлежащего использования. Другие параметры, помимо технического обслуживания, влияют на безопасную, надежную и устойчивую работу электрических сетей. Например, топология сети, запасные части, новые инвестиции, технологии, условия сети, ноу-хау, персонал и т. д. Используемые параметры являются ответственностью компании.

Степень и тип технического обслуживания, и обеспечение технического обслуживания соответствуют типу оборудования и установок, их структуре и требуемой доступности, а также другим факторам, таким как эксплуатационные и экологические условия, а также эксплуатационный опыт.

Несоответствующее, нерегулярное или отсутствующее техническое обслуживание может привести к преждевременным функциональным сбоям, которые снижают доступность оборудования и установок, могут привести к косвенному ущербу и сокращению жизненного цикла активов. Функциональные сбои могут привести к эксплуатационным последствиям и должны оцениваться соответствующим образом. Вопрос обеспечения безопасности должен всегда учитываться.

Цель настоящего стандарта состоит в том, чтобы в общих чертах описать методы, процессы и технические характеристики управления в отношении технического обслуживания установок и оборудования, которые необходимы для обеспечения общественной безопасности, надежной эксплуатации и приемлемой вероятности безотказной работы установок и оборудования.

В настоящем стандарте термины «оператор сети» и «оператор системы» используются для обозначения владельца сети, управляющего активами и поставщика технического обслуживания.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Общие аспекты и методы технического обслуживания и ремонта установок и оборудования

Дата введения  ________________

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководство по разработке требований к техническому обслуживанию установок и оборудованию в электрических сетях. Настоящий стандарт в первую очередь предназначен для операторов сетей электроснабжения, преимущественно для сетей общего пользования, включая высоковольтную передачу постоянного тока (HVDC). Эта область не включает в себя:

- железнодорожные сети;

- установки сетей конечных потребителей;

- установки для выработки электроэнергии.

Урегулирование кризисов, например, в чрезвычайных ситуациях, не входит в область применения настоящего стандарт.

Примечание – Потребительские сети (например, сети химических компаний, светофоров и уличного освещения) – это установки, которые не используются для распределения электрической энергии между другими потребителями. Основная область применения охватывает сети общего применения, но общие рекомендации могут быть применены и к другим сетям.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте отсутствуют ссылочные документы.

- Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- IEC Electropedia: доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу: http://www.iso.org/obp

3.1 Техническое обслуживание (maintenance): Совокупность всех технических и управленческих действий, направленных на сохранение или восстановление объекта в таком состоянии, в котором он может функционировать по мере необходимости.

Примечание – Взято из IEC 60050-192:2015, 192-06-01, изменено – определение «элемент» заменен на «объект» [1].

3.2 Концепция технического обслуживания, правила технического обслуживания (maintenance concept, maintenance policy): Определение целей технического обслуживания, линии технического обслуживания, уровней разукрупнения, уровней технического обслуживания, обеспечение технического обслуживания и их взаимосвязей.

_____________________________________________________________________________

Проект, редакция 1

Примечания

1 Концепция технического обслуживания обеспечивает основу для планирования технического обслуживания, определения требований по обеспечению и разработке логистического обеспечения.

2 Взято из IEC 60050-192: 2015, 192-06-02 [1].

3.3 Корректирующее техническое обслуживание (corrective maintenance): Техническое обслуживание, выполняемое после обнаружения неисправности с целью восстановления.

Примечание – IEC 60050-192: 2015, 192-06-06, изменено - примечание 1 к определению удалено [1].

3.4 Профилактическое техническое обслуживание (preventive maintenance): Техническое обслуживание для целей снижения степени деградации и снижения вероятности выхода из строя.

Примечание – IEC 60050-192: 2015, 192-06-05, изменено -второй термин и Примечание 1 к определению удалены [1].

3.4.1 Техническое обслуживание по состоянию (condition-based maintenance): Профилактическое обслуживание на основе оценки физического состояния.

Примечания

1 Техническое обслуживание по состоянию выводится из анализа и определения параметров, которые характеризуют износ объекта.

2 Взято из IEC 60050-192: 2015, 192-06-07, изменено – примечание 1 к определению изменено [1].

3.4.2 Периодическое техническое обслуживание, техническое обслуживание на основе времени (periodic maintenance, time-based maintenance): Техническое обслуживание, осуществляемое в соответствии с заданным графиком времени.

Примечания

1 Периодическое техническое обслуживание может определить необходимость некоторых корректирующих действий по техническому обслуживанию.

2 Взято из IEC 60050-192:2015,192-06-12, изменено - были изменены определенные термины [1].

3.5 Техническое обслуживание с целью обеспечения надёжности; RCM (reliability-centred maintenance): Систематический метод определения соответствующих действий по техническому обслуживанию и связанных с ними частот, основанный на вероятности и последствиях отказа.

Примечания

1 Исследования RCM могут проводиться на любом уровне системы.

2 Используемые данные могут быть получены из анализа (например, FMECA) и опыта (например, FRACAS).

3 Исследования RCM могут предоставить обратную связь для инициирования изменений конструкции или процедур для улучшения.

4 Взято из IEC 60050-192: 2015, 192-06-08 [1].

3.6 Задача технического обслуживания, действия по техническому обслуживанию (maintenance task, maintenance action): Последовательность элементарных работ по техническому обслуживанию.

Пример – Локализация неисправностей, диагностика неисправностей, ремонт и проверка работоспособности.

Примечания

1 Техническое обслуживание можно полностью разделить на следующие задачи:

- технический осмотр;

- плановое техническое обслуживание;

- капитальный ремонт;

- ремонт;

- усовершенствование.

2 Взято из IEC 60050-192:2015,192-06-11, изменено – добавлено Примечание 1 к определению [1].

3.6.1 Технический осмотр (inspection): Деятельность по определению и оценке фактического состояния объекта, включая определение причин износа и получение необходимых выводов для дальнейшего использования.

Примечание – Термин «определение условия» подробно описан в B.1.

3.6.1.1 Эксплуатационный контроль, контроль на месте (operational inspection, on-site inspection): Деятельность, осуществляемая путем визуального наблюдения с целью проверки состояния объекта извне.

Примечания

1 Под эксплуатационным контролем следует понимать проверки, направленные на выполнение законной обязанности по поддержанию безопасности. Контроль может быть произведен на автомобиле или с воздуха (геодезический полет).

2 Эксплуатационный контроль является самой простой формой осмотра.

3.6.1.2 Визуальный контроль (visual inspection): Деятельность, осуществляемая путем наблюдения человеческими органами чувств и регистрации простых переменных состояний.

Примечания

1 Регистрируются явные дефекты функций.

2 Наблюдение с помощью человеческих органов чувств может включать в себя простые инструменты, такие как камеры и беспилотные летательные аппараты.

3.6.1.3 Онлайн-мониторинг (online monitoring): Непрерывное или периодическое обнаружение под напряжением для проверки того, что параметры объекта находятся в пределах формулировки.

3.6.1.4 Рабочая проверка (function check): Действие для подтверждения того, что объект способен выполнять требуемую функцию.

3.6.1.5 Исследование технического состояния (condition investigation): Деятельность, осуществляемая с помощью определенных измерений, которые могут быть рутинными измерениями или специфическими испытаниями, позволяющие произвести оценку фактического состояния рассматриваемого оборудования.

Примечания

1 Диагностические индикаторы, которые могут быть использованы для исследования состояния, могут быть получены из опыта эксплуатации, который представляет собой анализ аварийных ситуаций и причин неисправностей.

2 Исследование состояния в рамках плановой проверки гарантирует, что возникающие дефекты могут быть обнаружены и исправлены на компонентах.

3.6.2 Регулярное техническое обслуживание (routine maintenance): Регулярные или повторяющиеся несложные профилактические мероприятия по техническому обслуживанию.

Примечания

1 Плановое техническое обслуживание может включать, например, очистку, затяжку соединений, замену соединителей, проверку уровня жидкости, смазку и т.д.

2 Деятельность по замедлению деградации существующей степени износа. Степень износа – это запас возможных функциональных соответствий при определенных условиях, которыми объект обладает как при строительстве, так и при обслуживании.

3 Взято из EN 13306:2010, 8.5 [2].

3.6.3 Капитальный ремонт (overhaul): Общий комплекс профилактических мероприятий, направленных на поддержание необходимого уровня работоспособности объекта.

Примечания

1 Капитальный ремонт может проводиться через определенные интервалы времени или количества операций.

2 Капитальный ремонт может потребовать полного или частичного демонтажа объекта.

3 Взято из EN 13306:2010, 8.6 [2].

3.6.4 Ремонт (repair): Прямое действие, предпринятое для осуществления восстановления.

Примечания

1 Ремонт включает локализацию неисправностей (IEV 192-06-19), диагностику неисправностей             (IEV 192-06-20), устранение неисправностей (IEV 192-06-21) и проверку функций (IEV 192-06-22).

2 Взято из IEC 60050-192: 2015, 192-06-14 [1].

3.6.5 Усовершенствование (improvement): Совокупность всех технических, административных и управленческих действий, направленных на улучшение надежности и/или ремонтопригодности и/или безопасности объекта, без изменения первоначальной функции.

Примечания

1 Усовершенствования могут быть пригодны, если, например, опыт эксплуатации и результаты проверок выявляют систематические проблемы, свидетельствующие о недостаточной безопасности предыдущей функции.

2 EN 13306:2010, 8.12 [2].

3.7 Отказ (failure): Прекращение способности объекта выполнять требуемую функцию.

Примечания

1 После отказа объект имеет неисправность, которая может быть полной или частичной.

2 «Отказ» – это событие, в отличие от «неисправности», которая является состоянием.

3 Взято из EN 13306:2010, 5.1 [2].

3.8 Надежность (reliability): Способность выполнять работу по мере необходимости, без сбоев, в течение заданного интервала времени, при заданных условиях.

Примечания

1 Надежность используется только для общих описаний в неколичественных терминах.

2 Взято из IEC 60050-192:2015, 192-01-24, изменено – примечания к определению были удалены и добавлено новое примечание к определению [1].

3.9 Функциональная безопасность (functional security): Определенная степень надежности и запас износа объекта.

3.10 Объект технического обслуживания (maintenance object, object): Объект конкретного оборудования, конкретной установки или группы оборудования или установок, которые в целом рассматриваются совместно с планом технического обслуживания.

Пример – Оборудование коммутационного отсека в определенном месте.

3.11 Тип объекта технического обслуживания (maintenance object type): Конкретное оборудование, конкретная установка или группа оборудования или установок, которые в целом рассматриваются совместно в отношении концепции технического обслуживания или инспекций.

Пример – Силовые трансформаторы с определенными свойствами, такими как размер, конструкция, производитель и возраст.

3.12 Ремонтопригодность (maintainability): Способность быть сохраненным или восстановленным до состояния, необходимого для выполнения при определенных условиях использования и обслуживания.

Примечание – Взято из IEC 60050-192:015, 192-01-27, изменено –  Примечания к определению были удалены [1].

3.13 Техническое обслуживание (maintenance support): Предоставление ресурсов для содержания объекта.

Примечание – Взято из IEC 60050-192:2015, 192-01-28, изменено – определение «элемент» заменен на «объект» [1].

3.14 Испытуемость (testability): Степень, в которой объект может быть проверен.

Примечание – IEC 60050-192:2015, 192-09-20, изменено – определение «элемент» заменен на «объект» [1].

3.15 Резерв износа (reserve of wear): Способность <объекта> противостоять кумулятивному износу, вызванному нагрузками, не теряя своей функции во время использования.

Примечание – Напряжения могут быть механическими, электрическими и т.д.

- Общие аспекты технического обслуживания и управления техобслуживанием

На доступность и качество электроэнергии сети влияют несколько критериев, например, топология сети, спецификация компонентов, техническое обслуживание, наличие запасных частей, ноу-хау в области обслуживания, состояние окружающей среды, применение и т.д. В результате оператор сети должен решить, какой критерий (или критерии) наиболее важен для производительности сети. При проектировании установок техническое обслуживание и техническое сопровождение должны рассматриваться в связи с функциональностью и ремонтопригодностью электрических сетей.

Оператор сети должен решить, могут ли все необходимые задачи по техническому обслуживанию и техническому сопровождению быть выполнены самостоятельно или частично либо полностью поручены внешним подрядчикам. Четкое определение целей и обязанностей по техническому обслуживанию и технической поддержке имеет важное значение и должно быть задокументировано.

В концепции сети каждому компоненту присваивается требуемая надежность. Целью технического обслуживания является обеспечение требуемой надежности на протяжении всего жизненного цикла компонентов. Техническое обслуживание и обеспечение технического обслуживания должны приниматься во внимание на протяжении всего жизненного цикла. При планировании установок и закупке оборудования принимаются решения, влияющие на эффективность работ по техническому обслуживанию в последующие периоды жизненного цикла. На рисунке 1 показан пример доступности компонента в зависимости от срока службы. Различные циклы технического обслуживания (обозначенные как Стратегия 1, 2 и 3) будут влиять на доступность компонентов к концу ожидаемого срока службы.

Рисунок 1 – Влияние действий по техническому обслуживанию с различными стратегиями на доступность оборудования

Оптимальное использование стратегии обслуживания иногда достигается путем оптимизации конфликтующих параметров. Эти параметры состоят из: инвестиционных затрат (CAPEX), эксплуатационных затрат (OPEX) и энергии, не поставляемой или не передаваемой, и т. д. Последний параметр может быть оценен, например, с помощью соответствующего индикатора (например, средний индекс длительности перерыва в работе системы). SAIDI, см. IEC 60050-692: 2017, 692-08-03).

Если необходимо проводить техническое обслуживание на основе условий, следует отметить, что возникают дополнительные инвестиционные затраты на мониторинг или диагностику и должно быть доступно соответствующее ноу-хау. С другой стороны, затраты на ремонт исключаются в течение всего периода эксплуатации. В каждом конкретном случае следует учитывать финансовую эффективность [3] [4].

Цели обслуживания определяются бизнес-задачами, потребностями потребителей и требованиями законодательства. Принципы включают в себя:

- реализацию эксплуатационной безопасности, в частности личной безопасности и безопасности третьих лиц (включая безопасность труда);

- защиту имущества, в том числе противопожарной защиты и защиты товаров других лиц;

- защиту окружающей среды;

а также:

- функциональную безопасность;

- сохранение ценности.

- Управление техническим обслуживанием

  - Структура управления техническим обслуживанием

Управление техническим обслуживанием, в соответствии с этой спецификацией, включает, по крайней мере, следующие шаги (см. таблицу 1). Эти шаги могут быть обработаны отдельно или вместе.

Таблица 1 – Структура управления техническим обслуживанием

| Шаг системы |  |  | Результат | Содержание | Пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Определение ответственности и принципов |  |  | Принципы, например в ключе руководства | • Определение целей • Распределение обязанностей | 5.2 |
| 2 Разработка концепции технического обслуживания |  |  | Концепция технического обслуживания и базовая структура документации | Спецификация типов объектов технического обслуживания • Присвоение видов технического обслуживания типам объектов. • Описание задач технического обслуживания относительно типов объектов • Определение основных дат для проверок | 5.3 |
| результатов | 3 Разработка плана технического обслуживания |  | План технического обслуживания | • Считывание документации по техническому обслуживанию • Организация задач технического обслуживания объектов с учетом имеющегося бюджета техобслуживания; • Определение временных рамок для выполнения задач техобслуживания | 5.4 |
|  |  | 4 Планирование работ по техническому обслуживанию | План действий (дата, место, ресурс) | • Выделение ресурсов на проведение ремонтных работ с учетом наличия запасных частей, человеческих ресурсов, субподрядчиков и т.д. • Определение расписания • Инструкция по техническому обслуживанию • Рассмотрение текущих операционных и сетевых состояний | 6.2 |
|  |  | 5 Выполнение работ по техническому обслуживанию | Объект должен обслуживаться |  | 6.3 |
|  |  | 6 Документирование результатов | Документация по каждому объекту | • Что было сделано, когда? • Какие условия были найдены? • Какие дополнительные меры по техническому обслуживанию будут предусмотрены? • Каково будет состояние после проведения мероприятия? | 7 |
|  | 7 Анализ полученных |  | План технического обслуживания должен быть обновлен | • Все ли задачи были выполнены? • Была ли назначена задача технического обслуживания? • Было ли назначено улучшение? • Был ли обновлен план технического обслуживания? |  |
| 8 Оценка и совершенствование |  |  | Концепция технического обслуживания улучшена | • Технико-экономический анализ технического обслуживания | 8 |
| Примечание – Стрелки указывают на возможную рекурсию. |  |  |  |  |  |  |

  - Принципы и назначения

Оператор сети отвечает за планирование и разработку технического обслуживания и технического обеспечения. Оператор сети должен обеспечить надлежащее выполнение работ по техническому обслуживанию. Организационные обязанности должны быть определены, распределены и задокументированы для всех видов работ по техническому обслуживанию.

На этапах концепции, проектирования и обнаружения должны быть определены принципы обслуживания, учитывающие:

- общие цели технического обслуживания и обеспечение технического обслуживания;

- применимые законы и постановления правительства;

- требуемая надежность, доступность, ремонтопригодность (включая испытуемость), безопасность и здоровье, окружающая среда и затраты;

- общие технические условия на техническое обслуживание и обеспечение технического обслуживания.

Оператор сети несет ответственность за:

- определение принципов технического обслуживания;

- обеспечение того, чтобы реализация и планирование технического обслуживания были достигнуты;

- пересмотр и адаптация концепций технического обслуживания с учетом опыта эксплуатации.

Для этой цели оператор сети должен предоставить отвечающие требованиям ресурсы (например, бюджет, персонал и запасные части). Общая процедура выполнения технического обслуживания определяется принципами технического обслуживания, которые служат руководством для планирования, внедрения, сравнительного анализа, анализа и улучшения технического обслуживания. Принципы должны быть задокументированы.

Принципы планирования работ по техническому обслуживанию определяются оператором сети. Что касается развития сети и планирования сети, планирование технического обслуживания ориентировано на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные эксплуатационные задачи, а также на регулярно происходящие изменения состояния оборудования и установок.

Технические спецификации технического обслуживания и технического обеспечения должны регулярно проверяться с учетом изменений в нормативно-правовой базе, эксплуатационных требованиях и разработке процедур технического обслуживания. Соответствующие изменения могут быть необходимы в связи с возрастом объекта или на основании результатов диагностических испытаний, если таковые имеются. Если новое оборудование или установки добавлены или внесены изменения, следует рассмотреть необходимые корректировки в техническом обслуживании и в обеспечении технического обслуживания.

Если требуется обучение, учебные документы, инструменты и оборудование должны быть идентифицированы и предоставлены до перехода на этап эксплуатации и планирования. Обучение также должно проводиться на этапе эксплуатации и технического обслуживания.

Технические руководства и техническая документация должны содержать информацию и процедуры, необходимые для надлежащего, безопасного, эффективного и экономичного выполнения задач технического обслуживания.

  - Концепция технического обслуживания

Концепция технического обслуживания определяет точную процедуру для типов технического обслуживания на основе принципов технического обслуживания.

Действия по техническому обслуживанию, полученные на основе оценки состояния (например, замена, ремонт, обслуживание и капитальный ремонт), не определены в настоящем стандарте, они являются обязанностью оператора сети. Циклы испытаний не являются предметом настоящего документа, но должны определяться системными операторами в рамках ответственности.

Концепция технического обслуживания сети электроснабжения включает в себя следующее:

- структурирование оборудования и установок по типам объектов технического обслуживания;

- присвоение типов технического обслуживания типам объектов технического обслуживания и описание соответствующих задач технического обслуживания, возможно, в зависимости от условий эксплуатации, условий окружающей среды или других обстоятельств – см. приложение A;

- определение параметров, связанных с критичностью оборудования, например, влияние на глобальное качество и надежность сети;

- определение параметров для спецификации видов обслуживания, например, соответствующие сроки/периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию, в частности, в зависимости от срока полезного использования, частоты отказов и опыта эксплуатации.

Примечание – Подробная информация приведена в приложении B.

В концепции технического обслуживания необходимо учитывать следующие аспекты:

- опыт эксплуатации установок и оборудования (режим деградации, эффективность выполнения задач технического обслуживания и т.д.);

- рекомендации изготовителя по мере необходимости с учетом таких факторов, как официальные правила, соображения безопасности, условия окружающей среды и экономические последствия отказа;

- анализ установок и оборудования с использованием структурированной процедуры обеспечения функциональности (возможные критерии-состояние, надежность и т.д.);

- анализ критичности оборудования по качеству и надежности работы сети.

  - План технического обслуживания

На основе концепции технического обслуживания характеристика соответствующих типов технического обслуживания для каждого оборудования и установки определяется с точки зрения содержания мероприятий, временных рамок и доступного бюджета.

План технического обслуживания содержит следующие задачи технического обслуживания:

- проверка (эксплуатационный контроль, визуальный контроль, онлайн-мониторинг, проверка работоспособности и исследование состояния);

- плановое техническое обслуживание;

- капитальный ремонт;

- ремонт;

- усовершенствование.

Результатом этого процесса планирования является создание плана технического обслуживания, который содержит все общие задачи технического обслуживания, выполняемые в течение достаточно длительного периода времени.

План технического обслуживания должен быть оформлен таким образом, чтобы гарантировать реализацию концепции обслуживания с точки зрения, как времени, так и содержания. Статистически прогнозируемые события, соответствующие сроки которых неизвестны, также должны быть приняты во внимание. Управление такими событиями требует предоставления выделенных ресурсов для технического обслуживания, которые следует держать наготове. При необходимости планирование с использованием системы приоритетов может повысить эффективность.

План технического обслуживания является основой для ввода в эксплуатацию и осуществления конкретных мероприятий по техническому обслуживанию. Он определяет местоположение, временные рамки, форму и объем задач для каждого объекта и связанного с ним технического обеспечения.

- Проведение технического обслуживания

  - Общие положения

Необходимо обеспечить, выполнение плановых задач технического обслуживания полностью и в соответствии с концепцией. Для обеспечения выполнения плановых задач технического обслуживания необходимо предоставить документы, учитывающее требования настоящего документа, такие как рабочие задания, рабочие инструкции, контрольные списки, формы отчетов, инспекционные списки и т.д., если это применимо. Оператор сети несет ответственность за определение уровня требуемой квалификации.

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться только квалифицированным персоналом в соответствии с требованиями плана технического обслуживания. Требуется различная квалификация обученных лиц в зависимости от объема и сложности поставленных задач обслуживания.

  - Планирование работ по техническому обслуживанию

Выполнение конкретных работ по техническому обслуживанию должно планироваться с достаточным временем выполнения заказа, чтобы обеспечить наличие необходимых ресурсов. К ним относятся:

- организация оперативной доступности (включая, например, координацию операций коммутации, информацию для потребителей; получение необходимых разрешений и т. д.);

- определение и распределение персонала;

- приобретение материалов и запасных частей из внешних источников или запасов;

- обеспечение наличия инструментов, средств транспортировки, подъема и поддержки;

- подготовка необходимых процедур для эксплуатации, технического обслуживания, безопасности окружающей среды и рабочих планов;

- выявление и предварительное бронирование внешних ресурсов;

- спецификация средств связи;

- обеспечение необходимой подготовки.

Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо предоставить средства индивидуальной защиты и инструменты.

Сроки, места и ресурсы для работ по техническому обслуживанию отражены в плане действий. Операционный план должен быть соответствующим образом скорректирован, если его реализация противоречит текущим условиям эксплуатации или сети.

  - Инструкции по техническому обслуживанию

Для того, чтобы инструктировать, контролировать и документировать отдельные действия по техническому обслуживанию, должны быть выполнены соответствующие задания. Инструкция запускается либо информационно-техническим обеспечением, либо вручную.

Примечание – Стимулирование информационно-технического обеспечения запускается информационно-технической системой технического обслуживания с использованием заранее определенных триггеров, например, календарного времени, времени с момента последнего действия, часов работы объектов или путем объединения с другими заказами в соответствии с графиком технического обслуживания.

- Документация и анализ

  - Документация

Техническая документация должна содержать следующие данные.

- Единовременная документация в ключе руководства:

- принципы обслуживания;

- каталог технического обеспечения;

- концепция технического обслуживания (обязательно);

- каталог планов технического обслуживания;

- эталонные критерии для состояния установок и оборудования (обязательно);

- описание задач обслуживания для каждого типа объекта обслуживания;

- квалификационные требования;

- подтверждение посещаемости курса.

- Годовая документация в ключе объекта-инвентаризации:

- портфолио установок и оборудования.

- Текущая документация по выполненному техническому обслуживанию:

- каталог выполненных работ по техническому обслуживанию (обязательно),

- проверка документов, обнаруженных дефектов и повреждений (обязательно)

Выполнение технического обслуживания и обнаруженные дефекты, и повреждения на установках и оборудовании должны быть задокументированы. План технического обслуживания должен быть обновлен.

7.2 Статистические данные

При необходимости оператор сети должен использовать стандартизированную, повторяемую процедуру сбора и анализа данных для оценки результатов. Он должен основываться на корпоративных и отраслевых факторах, если это применимо. Результаты должны быть использованы для поддержки и обоснования улучшений. Возможно, необходима компьютерная информационная система для управления данными и их анализа.

Примечание – Настоящий стандарт не распространяется на обмен информацией между различными операторами системы о результатах технического обслуживания.

Статистические данные о неисправностях и, если это уместно, повреждениях должны храниться для того, чтобы сделать выводы о поведении оборудования или компонентов. Таким образом, объем и сроки проведения ремонтных работ можно ориентировать на статистические величины. При необходимости план технического обслуживания корректируется.

Эффективность технического обслуживания и обеспечения технического обслуживания должны контролироваться. Для этого выбранные свойства должны быть обнаружены в определенных объектах, таких как:

- доступность, функциональность и ремонтопригодность,

- среднее время между отказами,

- среднее время ремонта.

7.3 Дополнительный анализ

В дополнение к плановым проверкам может потребоваться проведение дополнительных испытаний и дополнительного анализа в конкретных случаях, например, в целях совершенствования, таких как:

- Чрезвычайные происшествия (например, вызванные наводнением или террористическим актом)

После чрезвычайных происшествий может потребоваться проверка оборудования из-за возможного повреждения или перегрузки. Испытание ориентировано на события.

- Повреждающие события (например, из-за старения)

После разрушительных событий может потребоваться анализ отказов и дополнительные исследования. Испытание ориентировано на события.

- Обоснованная информация от третьих лиц

Если, например, во время проверок или по информации от третьих лиц (поставщиков, других системных операторов и т.д.) известны показания, указывающие на возможные дефекты, при необходимости должны быть проведены испытания. Инспекции ориентированы на события.

Для получения информации о состоянии и характере старения оборудования и компонентов может быть проведен соответствующий материалоориентированный анализ.

- Оценка и совершенствование концепций технического обслуживания

Оценка заключается в обеспечении того, чтобы концепции технического обслуживания регулярно пересматривались и совершенствовались там, где это необходимо, для облегчения анализа эффективности и возможного улучшения деятельности по техническому обслуживанию и обеспечению технического обслуживания.

Если, например, был получен соответствующий опыт, возникают другие эксплуатационные ситуации и оборудование неожиданно стареет или появляются новые технологии. Следует проверить требования на этапе эксплуатации и технического обслуживания. Концепция технического обслуживания должна быть адаптирована и разработана дополнительно.

Наблюдение за техническим обслуживанием содержит, при необходимости, следующие оценки:

- соотношение запланированных и незапланированных мероприятий,

- работа, которая не была завершена в срок,

- отклонение фактически использованных ресурсов от предусмотренной в бюджете суммы,

- наличие запасных частей,

- использование рабочей силы и уровень ее квалификации.

Приложение А

(информационное)

Примечания по видам технического обслуживания

A.1 Виды технического обслуживания

Описанные ниже виды технического обслуживания можно комбинировать. Анализ результатов технического обслуживания и статистики отказов и повреждений может быть использован для анализа затрат и выгод с целью выявления потенциала экономии. Однако полученные результаты могут быть включены в процесс оптимизации только с временной задержкой, например, когда, на эксплуатационное поведение влияют дополнительные эффекты старения.

A.2 Техническое обслуживание с устранением неисправностей

A.2.1 Общие положения

Корректирующее техническое обслуживание обычно приводит к наименьшим затратам, связанным с фактическими работами по техническому обслуживанию, поскольку затраты возникают только в случае сбоя. Однако возможные последующие издержки, связанные с отключением и заменой оборудования, часто трудно предсказать. Следовательно, этот тип обслуживания будет использоваться только в том случае, если последствия перебоев в оборудовании оцениваемы и носят региональный характер, а восстановление поставок возможно путем проведения соответствующих ремонтных работ, замены или обновления в краткосрочной перспективе. Еще одной причиной такого вида технического обслуживания может быть разнообразие используемых элементов, что не оправдывает плановую деятельность по техническому обслуживанию по экономическим причинам.

В случае корректирующего технического обслуживания фактическое состояние систематически не собирается инспекциями. Сервисное обслуживание и ремонт проводятся после возникновения неисправности, иного вида события или простоя оборудования.

A.2.2 Техническое обслуживание после возникновения неисправности

Данный подход к техническому обслуживанию применяется с высокой надежностью в случае компонентов, не требующих технического обслуживания. Требование заключается в том, что последствия неисправности ограничены. Задача обслуживания обычно начинается сразу после ограничения функциональности оборудования.

A.2.3 Ремонт после отказа

Этот подход к обслуживанию учитывает ограничение доступности, а также временно и локально ограниченные перебои в подаче. Если отсутствует (n – 1) – защищенность или возможность переключения, то необходимые действия по обслуживанию обычно выполняются сразу после сбоя или установки запасного источника питания, чтобы не допустить недопустимого ограничения питания.

A.3 Профилактическое техническое обслуживание

А.3.1 Общие положения

Профилактическое техническое обслуживание поставило цель своевременно начать ремонтные работы на оборудовании до того, как будет израсходован резерв износа. После истечения цикла технического обслуживания износ оборудования восстанавливается независимо от состояния или компонентов оборудования, которые заменяются. В этом случае работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с заранее определенным планом технического обслуживания. Содержание планов технического обслуживания в основном основано на опыте, полученном в результате испытаний на этапе разработки, испытаний опытных образцов, предыдущих мероприятий по техническому обслуживанию и опыта эксплуатации. Планы технического обслуживания могут включать ноу-хау, полученные от RCM или FMEA-исследований, проведенных ранее. Этот тип обслуживания в большей или меньшей степени основан на статистических данных и основан на результатах этих выводов для определенного коллектива оборудования.

Этот вид технического обслуживания используется, если имеется достаточная информация, обусловленная опытом эксплуатации конкретных единиц оборудования, а уникальное оборудование не оснащено или частично оснащено устройствами для контроля состояния.

А.3.2 Техническое обслуживание по состоянию

Эффективное техническое обслуживание может быть достигнуто для определенного оборудования путем согласования деятельности в большей степени со свойствами и требованиями рассматриваемого оборудования. В этом случае сроки и масштабы проводимых мероприятий зависят от состояния соответствующих объектов. Для успешного проведения такого технического обслуживания, основанного на конкретных условиях, должна быть доступна достаточная информация о компонентах. После этого состояние может быть квалифицировано и надежно оценено. Эта информация может быть получена в контексте мониторинга состояния, с помощью измерений состояния и диагностики или с помощью образцов. Техническое обслуживание на основе состояния позволяет обеспечить более эффективное техническое обслуживание с технической и экономической точки зрения за счет снижения затрат и частоты. Кроме того, он положительно влияет на доступность и срок полезного использования. Незапланированные сбои случаются крайне редко. Информация о состоянии позволяет обеспечить высокую степень срока полезного использования.

Вышеупомянутый тип технического обслуживания должен применяться к компонентам, которые оснащены устройствами для мониторинга и оценки состояния или когда возможна оценка состояния путем инспекции или диагностических измерений.

А.3.3 Периодическое техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание характеризуется работами по техническому обслуживанию, проводимыми в соответствии с регулярными временными интервалами (например, счетчик рабочих часов), независимо от состояния компонентов. Объем технического обслуживания оговаривается заранее. Например, исходя из опыта эксплуатации и законодательных норм, циклы технического обслуживания выбираются таким образом, чтобы функциональность оборудования не подвергалась опасности.

Периодическое техническое обслуживание применяется на всех уровнях напряжения в тех областях, где предъявляются высокие требования к надежности или доступности оборудования и можно ожидать износа компонентов оборудования в процессе эксплуатации.

А.3.4 Техническое обслуживание после чрезвычайных условий эксплуатации

Мероприятия по техническому обслуживанию инициируются после наступления особых условий эксплуатации или событий. Как правило, это эксплуатационные события с повышенными напряжениями оборудования, например, короткие замыкания, которые потребляют степень износа выше средней.

Профилактическое обслуживание требует определения условий эксплуатации с более высокими напряжениями. Объем требуемых разовых или циклических работ по техническому обслуживанию определяется исходя из опыта эксплуатации, в зависимости от оборудования.

Кроме того, простои оборудования (неисправности или сбои) из-за «неправильной конструкции/скрытого дефекта» также приводят к профилактическому обслуживанию. В этом контексте требуемое техническое обслуживание проводится как особая деятельность на оборудование или группу оборудования.

A.4 Техническое обслуживание с целью обеспечения надёжности

Техническое обслуживание с целью обеспечения надежности, объединяет данные исследования текущего состояния, дополненные информацией, такой как возраст, технология, наличие запасных частей, опыт эксплуатации и обслуживающего персонала и т.д., с целью улучшения оборудования для сети. Сочетание состояния и усовершенствования приводит к определению приоритетов работ по обслуживанию.

A.5 Техническое обслуживание, основанное на рисках

Техническое обслуживание на основе рисков – это развитие технического обслуживания, основанного на надежности и на FMEA-анализе. Основная идея состоит в том, чтобы умножить вероятность возникновения отказа на ожидаемые последствия. Несколько блоков управления могут быть приняты во внимание отдельно. Примерами блоков управления являются:

- стоимость;

- качество электроэнергии;

- воздействие на окружающую среду;

- изображение;

- прием.

Приложение B

(информационное)

Оценка состояния оборудования и установок

B.1 Информация для использования

В приложении B указаны примерные виды деятельности для определения фактического состояния оборудования/сетей установки электроснабжения с целью выбора каталога. Перечисленные виды деятельности не дифференцируются ни по уровням напряжения, ни по виду технического обслуживания, ни по установленным срокам, поскольку это входит в обязанности оператора сети. Приемные виды деятельности для определения состояния для различных видов оборудования / установок, включая завершение, должны быть определены и задокументированы оператором электросети в соответствии с 5.3.

Следующие обстоятельства применяются к перечисленным действиям для определения условий объекта и его соответствующих компонентов

- Перечисленные виды деятельности несут ответственность за личную безопасность, эксплуатационную и экологическую безопасность, а также за функциональную безопасность.

- Если оборудование/установки не перечислены, определение состояния должно быть сделано в соответствии с настоящей спецификацией по собственным спецификациям.

- Если деятельность не может быть выполнена, например, из-за конструкции, это следует учитывать при определении типа технического обслуживания или выбранной стратегии.

- Определение состояния производится путем оперативного осмотра, визуального осмотра, онлайн-мониторинга, функциональной проверки и исследования состояния. Исследование состояния может быть выполнено, например, путем измерения (непрерывного или прерывистого), необязательно с помощью репрезентативной случайной выборки.

- Перечисленные измерения могут представлять собой обычные измерения, а также специальные исследования, которые могут быть выполнены для исследования состояния в особых случаях.

Мероприятия по определению состояния перечислены в B.2 в табличной форме. Применяются следующие определения.

- Компонент: часть оборудования или функциональная группа, для которой выполняется оценка состояния.

- Критерий: свойство компонента, анализируемое в зависимости от опыта эксплуатации.

- Упражнение: описание процедуры определения состояния, например, измерения, визуального осмотра. Считывание фиксированного измерительного устройства является частью визуального осмотра.

- Дополнительная информация: соответствующие стандарты с дополнительной информацией.

В рамках концепции технического обслуживания (см. 5.3) при определении стратегии технического обслуживания (периодической, корректирующей, ориентированной на состояние, ориентированной на надежность) объектов или компонентов следует учитывать примерные упомянутые виды деятельности (см. В.2). По этой причине можно выбрать виды деятельности. Каталог выбора в соответствии с В.2 должен быть определен в зависимости от вида технического обслуживания и при необходимости дополнен. Порядок перечисленных видов деятельности не представляет собой нагрузку.

В общем случае состояние оборудования/установки зависит также от местоположения, режима работы, технологии и производства, поэтому необходимо учитывать эти ограничения. По этой причине следует дополнительно учитывать рекомендации производителей и опыт эксплуатации пользователя.

B.2 Каталог выбора мероприятий по определению фактического состояния оборудования/установок систем электроснабжения

B.2.1 Подстанции/установки

B.2.1.1 Производственные помещения и коммуникации

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы, стороны, области, внешние ограждения | Изолированность электрических помещений, расстояние до токоведущих частей, расстояние до деревьев и кустарников, безопасное использование, отсутствие опасных положений (дыр, неровностей) | Оперативный и визуальный контроль |  |
| Надписи (предупреждающие, указательные, защитные этикетки, идентификационные таблички), защитные устройства (барьеры) | Существующий, действительный, полный, понятный и читаемый | Визуальный контроль |  |
| Общее состояние здания (двери, окна, ворота, крыши, стены, коридоры и т. д.) | Безопасное использование, отсутствие опасных положений (отверстий, неровностей) | Оперативный и визуальный контроль |  |
| Стандартное и аварийное освещение | Безопасная функциональность | Функциональный контроль |  |
| Движение транспорта, пути эвакуации | Доступность, идентификация, функциональная проверка аварийных замков | Оперативный и визуальный контроль |  |
| Уведомление, правила | Существующий, полный, правильный, ясный, читаемый | Визуальный контроль |  |
| Несущие конструкции, фундаменты, терминальные конструкции (например, сталь, бетон) | Грузоподъемность: опрокидывание (просадка горных пород), повреждение, предотвращение коррозии (толщина слоя, трещины, консистенция), скол (заложенная открытая броня), трещины, растительность | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Фундамент силового трансформатора, сборный чан с отделенным контейнером | Герметичность поверхности, канализационных люков и трубных соединений | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Фундамент силового трансформатора, сборный чан со встроенным контейнером | Герметичность поверхности, уровень заполнения, панель крышки (пожарная безопасность) | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Противопожарное устройство | Безопасная функциональность, надлежащее состояние | Визуальный контроль, исследование состояния |  |

B.2.1.2 Система заземления/заземляющий проводник

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка соединения | Повреждения, коррозия | Визуальный контроль |  |
| Заземляющий проводник | Коррозия, трещины, сопротивление заземлению | Визуальный контроль, исследование состояния |  |

В.2.1.3 Молниезащита

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Развязки | Коррозия, трещины | Визуальный контроль |  |

B.2.1.4 Подстанция (с воздушной и твердой изоляцией, ГИС)

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, бухта (открытая) | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Корпус (металл) | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Твердый корпус | Внешние дефекты, загрязнение, частичные разряды | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Фланцы, фланцевые соединения | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Проводимость / шины / соединения (открытые) | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Контрольное оборудование (сигнализатор, система проверки напряжения, система давления наполнения) | Функциональность | Функциональный контроль, исследование состояния |  |
| Запирающаяся часть | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Заземление | Внешние дефекты, сопротивление заземления (см. B. 2. 1. 2) | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Надписи, барьеры | Внешние дефекты, полнота, надлежащие значения | Визуальный контроль |  |
| Зажимы, проводники, соединения | Загрязнение, повреждение, коррозия, нагрев | Визуальный контроль, исследование состояния (например, термография) |  |

B.2.1.5 Распределительные устройства

B.2.1.5.1 Автоматический выключатель (SF, воздушный поток, минимальное количество масла, вакуум)

B.2.1.5.1.1 Токоведущие части

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Фарфор (дугогасительная камера), цемент, фланцы, оконечности, опорный столб (воздушно-изолированная подстанция) | Загрязнения, повреждения | Визуальный контроль |  |
| Фланцевые соединения (наружный автоматический выключатель) | Коррозия (не фланцевая коррозия) | Визуальный контроль |  |  |
| Контакты | Контактное сопротивление | Исследование состояния (например, измерение сопротивления) |  |  |
| Дугогасительная камера | Время очистки, скорость переключения | Исследование состояния (например, измерение времени в пути, время переключения) |  |
| Изоляционные и гасящие средства | Давление, плотность, влажность, продукты диссоциации, уровень наполнения, пробивное напряжение | Визуальный контроль, исследование состояния | IEC 62271 - 4: 2013 [5] |
| Встраиваемые полюсные детали (вакуумный выключатель, выдвижной выключатель) | Трещинообразование | Визуальный контроль |  |
| Переключатель (общий) | Количество циклов переключения | Визуальный контроль |  |
| Подвижные контакты | Ухудшение контактной системы | Визуальный контроль |  |

B.2.1.5.1.2 Привод

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод, основной | Коррозия, количество циклов переключения, герметичность | Визуальный контроль |  |
| Магнитный привод | Повреждения | Визуальный контроль |  |
| Гидравлический привод | Уровень масла, давление масла, количество пусков насоса | Визуальный контроль |  |
| Механический (пружинный накопитель энергии привода) | Износ запорного механизма | Визуальный контроль |  |
| Пневматический (привод давления воздуха) | Количество компрессионных пусков | Визуальный контроль |  |
| Загрузочное устройство, гидравлический насос, обмоточный двигатель для пружинного привода | Функциональность | Функциональный контроль |  |

B.2.1.5.1.3 Вторичные и вспомогательные установки

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Анти конденсационный нагреватель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Устройства сигнализации и предупреждения | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Блок управления | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Испытательное и контрольное устройство | Функциональность | Функциональный контроль |  |

B.2.1.5.2 Переключатель нагрузки

B.2.1.5.2.1 Токоведущие части

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешняя изоляция | Повреждения, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Контактная сеть | Выгорание | Визуальный контроль |  |
| Фланцевые соединения | Коррозия | Визуальный контроль |  |

B.2.1.5.2.2 Привод

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод, основной | Повреждения, коррозия, конденсация воды | Визуальный контроль |  |
| Механический привод (пружинный накопитель энергии) | Износ запорного механизма | Визуальный контроль |  |

В.2.1.5.2.3 Вторичные и вспомогательные установки

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Анти конденсационный нагреватель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Устройства сигнализации и предупреждения | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Блок управление, позиционный переключатель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Испытательное и контрольное устройство | Функциональность | Функциональный контроль |  |

B.2.1.5.3 Разъединитель и заземлитель (на открытом воздухе)

B.2.1.5.3.1 Токоведущие части

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Контакты | Выгорание, повреждение, загрязнение, шлифовка | Визуальный контроль, исследование состояния (например, измерение сопротивления) |  |
| Соединение шарнирного подшипника | Повреждения | Визуальный контроль |  |
| Опора, поворотная колонна, наружная изоляция, цемент | Повреждения, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Фланцы, фланцевые соединения | Коррозия | Визуальный контроль |  |

B.2.1.5.3.2 Привод

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Привод (основной) | Коррозия | Визуальный контроль |  |
| Шарниры | Смазка | Визуальный контроль |  |
| Рычаг | Загрязнения, повреждения | Визуальный контроль |  |
| Мотор (пневматический) | Продолжительность | Исследование состояния |  |
| Мотор | Потребляемая мощность, крутящий момент | Исследование состояния |  |
| Пневматический привод | Герметичность | Визуальный контроль |  |

В.2.1.5.3.3 Вторичные и вспомогательные установки

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Анти конденсационный нагреватель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Наружная вторичная проводка, позиционный выключатель, вспомогательный выключатель | Повреждение, проводка | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |

B.2.1.6 Преобразовательная электрическая подстанция HVDC

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Здание конвертера | Температура в помещении, отсутствие пыли, влажности | Исследование состояния, эксплуатационный и визуальный контроль |  |
| Кондиционирование воздуха | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Система охлаждения (улучшенная) | Коррозия, пористость, герметичность, уровень охлаждающей жидкости, давление в системе | Визуальный контроль |  |
| Клапаны | Обратное напряжение, герметичность, следы дуги, загрязнение, изменение цвета | Исследование состояния, визуальный контроль |  |
| Охлаждение (клапаны) | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Устройства управления, сигнализации и мониторинга | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Сглаживающий реактор | См. B.2.4 |  |  |
| Фильтр гармоник | См. B.2.1.9 и B.2.4 |  |  |

В.2.1.7 Переходной фитинг, изоляторы

B.2.1.7.1 Переходной фитинг

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изолятор (общий, открытый), цемент | Загрязнение, повреждение, дуговые эффекты | Визуальный контроль |  |
| Композитный изолятор | Гидрофобия | Исследование состояния | IEC TS 62073 [6] |
| Фитинг | Повреждения, коррозия, деформация, изменения поперечного сечения | Визуальный контроль |  |
| Уплотнительная система внутренней заливки масла | Коррозия, старение (уплотнительное кольцо), уровень наполнения | Визуальный контроль |  |
| Уплотнительная система внутренней заправки газом (при необходимости) | Коррозия, старение (уплотнительное кольцо) | Визуальный контроль |  |
| Активный компонент на основе OIP (пропитанная маслом бумага) | Старение, влажность | Исследование состояния (например, измерение C-tan) |  |
| Активный компонент на основе RBP (смоляные бумажные втулки) | Старение | Исследование состояния (например, измерение C-tan) |  |
| Активный компонент на основе RIP (бумага, пропитанная смолой) | Старение | Исследование состояния (например, измерение C-tan) |  |
| Заземления | Внешние дефекты (см. B.2.1.2) | Визуальный контроль |  |

В.2.1.7.2 Полый изолятор (фарфор, композитный материал), опорный изолятор (фарфор)

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Изолятор (общий, цемент) | Загрязнение, повреждение, дуговые эффекты | Визуальный контроль |  |
| Композитный изолятор | Гидрофобия | Исследование состояния | IEC TS 62073 [6] |
| Арматура | Повреждения, коррозия, деформация, изменения поперечного сечения | Визуальный контроль |  |

В.2.1.8 Инструментальный трансформатор

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, клеммная коробка | Герметичность, коррозия, повреждения, загрязнение, вентиляция | Визуальный контроль |  |
| Фарфор, композитный изолятор | Повреждение, загрязнение, цемент, гидрофобия | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Изолирующая среда | Уровень масла, давление SF6, герметичность SF6, качество масла | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Масляный соединитель | Степень натяжения | Визуальный контроль |  |
| Анти конденсационный нагреватель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Устройства сигнализации и предупреждения | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Испытательное и контрольное устройство | Функциональность | Функциональный контроль |  |

В.2.1.9 Конденсаторы, силовые конденсаторы, резисторы

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус | Загрязнение, коррозия, деформация, герметичность | Визуальный контроль |  |
| Изолятор / зажим | Загрязнение, повреждение, температура | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Разгрузочное устройство | Тепловая перегрузка, функциональность | Функциональный контроль |  |
| Кабина/комната | Загрязнение, вентиляция | Визуальный контроль |  |
| Конденсатор | Емкость, симметрия | Исследование состояния | IEC 60831-1 [7] IEC 60871-1 [8] |
| Оценочный конденсатор | Загрязнение, повреждение | Визуальный контроль |  |
| Анти конденсационный нагреватель | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Устройства сигнализации и предупреждения | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Испытательное и контрольное устройство | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Резистор | Загрязнение, перегрев, повреждение | Визуальный контроль |  |

В.2.1.10 Вспомогательный источник питания постоянного тока

B.2.1.10.1 Установка батареи

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Температура в помещении, отсутствие пыли, герметичность удерживающих зон | Визуальный контроль |  |
| Вентиляционная система | Функциональность | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Зарядное устройство | Подключение электропитания, состояние | Визуальный контроль |  |
| Корпус батареи | Повреждение, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Элемент батареи | Напряжение аккумулятора, блока и элемента, ток, электролит (плотность, температура, положение), емкость | Исследование состояния, визуальный контроль |  |
| Вентиляционная пробка (батарейки) | Функциональность | Визуальный контроль |  |

В.2.1.10.2 Установка преобразователя / преобразователь

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Температура в помещении, отсутствие пыли, влажности | Визуальный контроль |  |
| Кондиционирование воздуха | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Пункт управления | Вентиляция, загрязнение | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Устройства управления, сигнализации и мониторинга | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Корпус, клеммный зажим, распределительный щит, заземление, эквипотенциальное соединение | Загрязнение, прочность, электрическое соединение | Визуальный осмотр, исследование состояния (например, потенциальное изменение) |  |
| Индикация напряжения и тока, отображение функций | Ошибка индикации | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |

В.2.1.10.3 Установка вспомогательного электропитания

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть | Функциональность | Функциональный контроль |  |

B.2.2 Низковольтные установки

B.2.2.1 Распределительные устройства и системы питания

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, система вентиляции, система блокировки | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение, доступность, функциональность | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Внутренний объём | Загрязнение, мелкие животные, растительность, инородные тела, защита от поражения электрическим током | Визуальный контроль |  |
| Защита, покрытие, ограждение | Внешние дефекты, загрязнение | Визуальная защита |  |
| Проводники, шинопроводы, соединения | Внешние дефекты, изоляция, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Распределительное устройство (выключатель, выключатель нагрузки, разъединитель, разъединитель выключателя) | Внешние дефекты | Визуальный контроль |  |
| Система заземления, эквипотенциальное соединение | Внешние дефекты, сопротивление заземления | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Надписи, опознавательные знаки, барьеры | Внешние дефекты, существующие, полные, надлежащие, четкие, читаемые | Визуальный контроль |  |

B.2.2.2 Подключение к домашнему обслуживанию

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, уплотнение, соединения | Внешние дефекты, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |

B.2.2.3 Распределительная коробка

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки | Растительность, инородное тело, наземная зона | Визуальный контроль |  |
| Корпус с основанием | Внешние дефекты, вентиляция, система блокировки | Визуальный контроль, проверка работоспособности |  |
| Надписи, опознавательные знаки | Существующий, полный, надлежащий, понятный, читаемый | Визуальный контроль |  |
| Наружная сторона | Загрязнение, мелкие животные, растительность, посторонние предметы, защита от поражения электрическим током | Визуальный контроль |  |
| Распределительное устройство (выключатель, выключатель нагрузки, разъединитель, распределительный разъем) | Внешние дефекты | Визуальный контроль |  |
| Проводники, шинопроводы, соединения | Внешние дефекты, изоляция, коррозия, загрязнение | Визуальный контроль |  |
| Система заземления, эквипотенциальное соединение | Внешние дефекты, сопротивление заземления | Визуальный контроль, исследование состояния |  |

B.2.3 Предохранители

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Предохранитель | Характерные значения, ответное поведение, штифт, отключение, индикация, внешние дефекты | Визуальный контроль |  |
| База предохранителей | Характерные значения, внешние дефекты | Визуальный контроль |  |

B.2.4 Силовые трансформаторы и реакторы

B.2.4.1 Активная часть, переключатель ответвлений

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Переходной фитинг | См. B.2.1.7.1 |  | IEC 60599 [9] |
| Активная часть (общая) | Состояние активной части | Исследование состояния (например, анализ растворенного газа (DGA)) | IEC 60599 |
| Система изоляции | Прочность изоляции | Исследование состояния (например, измерение C-tan) |  |
| Система изоляции | Состояние изолирующей жидкости | Исследование состояния (например, химический/ физический анализ изоляционного масла) | IEC 60422 [10] IEC 60156 [11] IEC 60814 [12] IEC 62021-1 [13] |
| Система изоляции | Состояние старения твердой изоляции | Исследование состояния (например, анализ фурфурола) | IEC 61198 [14] |
| Изоляционная жидкость | Уровень заполнения | Визуальный контроль |  |
| Устройство РПН, устройство РПН без нагрузки | Функциональность, рабочие циклы | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Устройство РПН | Искровое (остаточное) напряжение, износ контактов, качество масла, переключающий резистор | Исследование состояния |  |

B.2.4.2 Корпус, система охлаждения

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Бак, фитинги | Герметичность, повреждение, загрязнение, состояние заземляющих соединений, состояние сушилки, защита от коррозии | Визуальный контроль |  |
| Система охлаждения | Загрязнение и повреждение теплообменника и арматуры | Визуальный контроль |  |
| Система охлаждения | Функциональность | Функциональный контроль |  |

В.2.4.3 Вспомогательные системы

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройства защиты и контроля | Функциональность, загрязнение, повреждение | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Коммутатор, система управления | Функциональность | Функциональный контроль |  |
| Коммутатор, система управления | Загрязнение, повреждение | Визуальный контроль |  |

B.2.5 Ограничитель перенапряжения

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, фитинги, цемент | Загрязнение, повреждение | Визуальный контроль |  |
| Система мониторинга (например, счетчик импульсов, мониторинг искрового разрядника) | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Изолирующая среда (разрядник ГИС) | Давление газа, газонепроницаемость | Визуальный контроль |  |
| Разъединитель разрядника | Функциональность | Визуальный контроль |  |

B.2.6 Воздушные линии

B.2.6.1 Технологический маршрут

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Растительность, внешние объекты, форма грунта и развитие, перекрестные объекты | Расстояние до живых частей (см. B.2.1.2) | Оперативный и визуальный контроль, исследование состояния | EN 50341 [15] |

В.2.6.2 Фундамент

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Основа фундамента | Повреждение основания (например, трещины, сколы, изменение положения) | Визуальный контроль |  |
| Наземная зона | Изменение грунта (например, выемка грунта, насыпь грунта, подрезка грунта) | Визуальный контроль |  |

В.2.6.3 Электрические цепи

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводник | Положение проводника, повреждение наружного слоя/изоляции, дуговые эффекты, обрыв провода, растрескивание, коррозия, инородное тело (например, воздушный змей) | Визуальный контроль |  |
| Изоляционный материал | Повреждения, загрязнение, эффекты дуги (см. B.2.1.6) | Визуальный контроль |  |
| Арматура | Деформация, изменения поперечного сечения (повреждение и коррозия), контактное сопротивление, дуговые эффекты | Визуальный контроль, исследование состояния (например, термография) |  |

В.2.6.4 Башни

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Расположение | Доступность, растительность, осаждение, смена грунта | Оперативный и визуальный конроль |  |
| Стыковочные средства | Свободные или отсутствующие средства соединения | Визуальный контроль |  |
| Стальная башня, стальная перекладина | Устойчивость/ нагрузочная способность: коррозия, повреждение, покрытие, инородное тело (например, воздушный змей), старение | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Деревянная башня | Устойчивость/ грузоподъемность: загнивание, механические повреждения, повреждения от молнии, заражение насекомыми, дятел, повреждение бинтов | Визуальный контроль, исследование состояния |  |
| Бетонная башня, бетонная перекладина | Устойчивость / грузоподъемность: трещины, сколы бетона на валу и поперечине, коррозия оголенной стали, вентиляционное отверстие | Визуальный контроль |  |
| Стойки крыши, фронтальный терминал, входы в дом | Коррозия, герметичность, отсутствие проводящего соединения | Визуальный контроль |  |
| Защита от подъема | Повреждение, исправление | Визуальный контроль |  |
| Идентификация, система оповещения, маркировка | Существующий, полный, правильный, понятный, читаемый | Визуальный контроль |  |
| Рычажный механизм и замок башенных выключателей | Повреждение, крепеж | Визуальный контроль |  |
| Арматура, распорка | Коррозия, крепеж | Визуальный контроль |  |
| Средства защиты птиц | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Система заземления | Внешние дефекты, сопротивление заземления (см. B.2.1.2) | Визуальный осмотр, исследование состояния | EN 50341 [15] |

В.2.7 Кабельные системы, силовые кабели и изолированные линии электропередач

B.2.7.1 Технологический маршрут (включая водопропускную трубу, туннель, строительные леса, трубы и т. д.)

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Основная часть | Доступность, растительность, строительство, идентификация | Оперативный и визуальный контроль |  |
| Окружающие здания для кабельных систем, например крепления для кабельных соединений и кабелей, например, в случае мостов | Повреждение, правильная позиция | Визуальный контроль |  |
| Кросс-склеивание коробок | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Катодная защита от коррозии для стальных труб | Повреждение, защитное напряжение | Визуальный контроль, исследование состояния |  |

B.2.7.2 Электрические цепи

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Кабель давления газа | Давление газа | Визуальный контроль |  |
| Масляный кабель, газовый кабель, заземляющий кабель | Герметичность, уровень наполнения | Визуальный контроль |  |
| Кабельная оболочка | Повреждение | Исследование состояния (например, испытание оболочки кабеля) |  |

B.2.7.3 Фитинги

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Фитинги, общие | Давление заполняющего газа | Исследование состояния |  |
| Фитинги, общие | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Уравнительный бак | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Система заземления | Повреждение | Визуальный контроль |  |
| Варисторы | Повреждение | Визуальный контроль |  |

В.2.8 Защита, измерительные реле и защитные устройства

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройства и системы защиты сети (например, дифференциальная защита, защита от перегрузки тока с определенным временем, дистанционная защита | Повреждения, трещины, обесцвечивание изоляции (стыков), функциональные возможности | Визуальный контроль, проверка работоспособности |  |
| Устройство защиты от остаточного тока (УЗО) | Повреждения, трещины, обесцвечивание изоляции (стыков), функциональные возможности | Визуальный контроль, проверка работоспособности |  |
| Изоляционный мониторинг | Повреждения, трещины, обесцвечивание изоляции (стыков), функциональные возможности | Визуальный контроль, функциональная проверка |  |
| Компактный миниатюрный выключатель | Повреждения, трещины, обесцвечивание изоляции (стыков) | Визуальный контроль |  |
| Среда установки (кабины, корпуса, основания и т. д.) | Загрязнение, освещение, вентиляция, отопление | Визуальный контроль |  |

В.2.9 Системы телеуправления и сетевые технологии

| Составная часть | Критерий | Деятельность | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| Система телеуправления | Функциональность | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Сетевые технологии, система управления установкой, уровень управления подстанцией, система управления сетью (аппаратная часть), уровень связи | Функциональность | Визуальный контроль, функциональный контроль |  |
| Система управления сетью (программное обеспечение) | Система управления информационной безопасностью | Функциональный контроль | ISO/IEC 27002 [16] |
| Система управления сетью (программное обеспечение) | Безошибочная система входа в систему | Визуальный контроль | например, удаленное обслуживание, обновления безопасности |
| Система управления сетью (программное обеспечение) | Функциональность | Функциональный контроль | например, через резервированную исполняемую испытатльную систему |

Библиография

[1] IEC 60050-192:2015 International electrotechnical vocabulary – Part 192: Dependability (available at <http://www.electropedia.org/) (Международный электротехнический словарь. Часть 192. Надежность).

[2] EN 13306:2010 Maintenance – Maintenance terminology, Trilingual version (Техническое обслуживание – Терминология технического обслуживания, Трехъязычная версия).

[3] BALZER, G.; SCHORN, C. Asset Management für Infrastrukturanlagen – Energie und Wasser (Asset Management of Infrastructure Systems – Energy and Water). Springer 2014/2015 (Управление активами für Infrastrukturanlagen - Energie und Wasser (Управление активами инфраструктурных систем - Энергетика и вода).

[4] BALZER, G.; SCHORN, C. Life Cycle Costs Analyses of a Complete Air Insulated Substation. Cigre Symposia CIGRE SC B3 Berlin 2007, report 104b (Анализ затрат жизненного цикла полной подстанции с воздушной изоляцией. Cigre Symposia CIGRE SC B3 Берлин 2007, отчет 104b).

[5] IEC 62271-4:2013 High-voltage switchgear and controlgear – Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF6) and its mixtures (Аппаратура коммутационная и механизмы управления высоковольтные. Часть 4. Процедуры обращения с гексафторидом серы (SF6) и его смесями).

[6] IEC TS 62073 Guidance on the measurement of hydrophobicity of insulator surfaces (Руководство по определению гидрофобности поверхностей изоляторов).

[7] IEC 60831-1 Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having arated voltage up to and including 1 000 V – Part 1: General – Performance, testing and rating – Safety requirements – Guide for installation and operation (Конденсаторы шунтирующие силовые самовосстанавливающегося типа для систем переменного тока на номинальное напряжение до 1000 В включительно. Часть 1. Общие положения. Рабочие характеристики, испытания и номинальные параметры. Требования безопасности. Руководство по установке и эксплуатации).

[8] IEC 60871-1 Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above         1 000 V – Part 1: General (Конденсаторы шунтирующие для энергосистем переменного тока на номинальное напряжение свыше 1000 В. Часть 1. Общие положения).

[9] IEC 60599 Mineral oil-filled electrical equipment in service – Guidance on the interpretation of dissolved and free gases analysis (Электрооборудование, наполненное минеральным маслом, находящееся в эксплуатации. Руководство по интерпретации результатов анализа растворенных и свободных газов).

[10] IEC 60422 Mineral insulating oils in electrical equipment – Supervision and maintenance guidance (Масла минеральные изоляционные для электрооборудования. Руководство по контролю и сохранению).

[11] IEC 60156 Insulating liquids – Determination of the breakdown voltage at power frequency – Test method (Жидкости изоляционные. Определение напряжения пробоя на промышленной частоте. Метод определения).

[12] IEC 60814 Insulating liquids – Oil-impregnated paper and pressboard – Determination of water by automatic coulometric Karl Fischer titration (Жидкости изоляционные. Бумага и картон, пропитанные маслом. Определение содержания воды методом автоматического кулонометрического титрования Карла Фишера).

[13] IEC 62021-1 Insulating liquids – Determination of acidity – Part 1: Automatic potentiometric titration (Электроизоляционные жидкости. Определение кислотности. Часть 1. Автоматическое потенциометрическое титрование).

[14] IEC 61198 Mineral insulating oils – Methods for the determination of 2-furfural and related compounds (Масла минеральные изоляционные. Методы определения 2-фурфурала и родственных соединений).

[15] EN 50341 Overhead electrical lines exceeding AC 1 kV (Воздушные линии электропередачи, превышающие переменный ток 1 кВ).

[16] ISO/IEC 27002 Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls (Информационная технология. Защита информации. Свод правил по контролю за информационной безопасностью).

УДК 621.316:006.354                                                                       МКС 29.240.01 (IDT)

Ключевые слова: сети электроснабжения, электрические сети, сети общего пользования, постоянный ток, высоковольтная передача, техническое обслуживание, ремонт установок, ремонт оборудования

УДК 621.316:006.354                                                                       МКС 29.240.01 (IDT)

Ключевые слова: сети электроснабжения, электрические сети, сети общего пользования, постоянный ток, высоковольтная передача, техническое обслуживание, ремонт установок, ремонт оборудования

РАЗРАБОТЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Business Solution» (Технический комитет по стандартизации ТК 91 «Химия»)

| Директор ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ибраева |
| --- | --- | --- |
| Эксперт ТОО «Kazakhstan Business Solution» |  | А. Ерсiнова |