Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Руководство по оценке эффективности технологий очистки для систем повторного использования воды

Часть 2

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ НА ОСНОВЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

СТ РК ISO 20468-2

(ISO 20468:2019 Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 2: Methodology to evaluate performance of treatment systems on the basis of greenhouse gas emissions, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 20468:2019 Guidelines for performance evaluation of treatment technologies for water reuse systems — Part 2: Methodology to evaluate performance of treatment systems on the basis of greenhouse gas emissions (Качество почвы – Оценка воздействия почвы, загрязненной нефтяными углеводородами).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Целью настоящего стандарта является более четкое определение методологии оценки экологических характеристик систем очистки в комплексе технологий очистки для систем повторного использования воды, которая изложена в Пункте 7 «Нефункциональные требования» стандарта ISO 20468-1:2018, Руководство по оценке эффективности технологий очистки систем повторного использования воды. Часть 1 Общие положения.

Повторное использование воды привлекает внимание к необходимости содействия охране окружающей среды, а также поиска решений проблемы нехватки воды. Например, водоочистная станция играет дополнительную роль в удалении таких загрязняющих веществ, как новые загрязнители, патогены и токсичные элементы. В противном случае сброс воды в окружающую среду может увеличить риск для здоровья и/или оказать негативное воздействие на экосистемы. По сравнению с традиционными системами водоснабжения, включая гидротехнические сооружения, состоящие из плотин и водопроводящих сооружений, системы повторного использования воды позволяют экономить эксплуатационные энергоресурсы и ресурсы сооружений. Кроме того, повторное использование воды может свести к минимуму нарушение состояния окружающей среды в процессе разработки.

Для создания устойчивых служб повторного использования воды при одновременном обеспечении охраны окружающей среды необходимы соответствующие методы оценки. Однако в международном сообществе не существует общего подхода к использованию параметров, касающихся окружающей среды, в оценке технологий очистки для систем повторного использования воды. Хотя правила могут быть определены для каждого региона, где должны быть установлены системы повторного использования воды, наличие специалистов по разработке правил и их стандартизации посредством ISO является более экономичным и целесообразным.

Обсуждая оценку экологических аспектов, прежде всего, следует определить два аспекта. Один из них включает в себя граничные условия, определяющие, какие сферы оцениваются, другой представляет собой соответствующий параметр оценки.

Обычные граничные условия, касающиеся экологических аспектов в проектах повторного использования воды, включают в себя забор, транспортировку, очистку, коллектор, распределение, конечное использование и сброс воды в окружающую среду. Принимая во внимание Область применения, определенную в части 1, в данном стандарте рассматриваются системы очистки.

С другой стороны, параметры оценки систем очистки, касающиеся окружающей среды, существенно варьируются. Например, одним из параметров может быть качество регенерированной воды, оказывающее отрицательное воздействие на региональную экосистему и грунтовые воды. Другим параметром может быть уровень загрязнения почвы в результате использования очищенных вод. Кроме того, уровень шума и вибрации при работе систем очистки может быть использован для оценки воздействия на окружающую среду. В процессе эксплуатации установки также необходимо учитывать выбросы парниковых газов, уделяя при этом больше внимания предотвращению глобального потепления. Соответственно, система очистки должна быть оценена с учетом всех этих параметров. Однако оценка при наличии такого большого количества параметров влечет за собой большую нагрузку с точки зрения времени и затрат, и поэтому в настоящее время она не имеет практического смысла.

С учетом вышеописанных условий в настоящем стандарте представлены рекомендации по оценке эффективности системы очистки, использующей в качестве параметра количество регенерированной воды и выбросы парниковых газов, которые образуются в процессе ее эксплуатации.  Выбросы парниковых газов были выбраны в качестве параметра, поскольку это практический параметр, на основе которого были установлены многие стандарты, связанные с парниковыми газами, например, ISO 14064-1. Однако важно отметить, что данный стандарт не имеет целью предотвратить оценку других экологических параметров систем очистки, в том числе описанных выше, в проектах повторного использования воды. Если такие оценки необходимы, следует обратиться к другим руководствам и/или экспертам.

Оценка также ограничивается периодом функционирования системы очистки. Это связано с тем, что данный период, согласно ожиданиям, длится более 20 лет после строительства, и выбросы парниковых газов на протяжении эксплуатации системы, как правило, превышают уровень выбросов на этапе ее строительства или на момент прекращении ее функционирования.

Настоящий стандарт использует простой и стандартный подход, который может быть применен повсеместно. Поэтому данный стандарт включает в себя способы оценки выбросов парниковых газов с использованием таких стандартных показателей, как энергопотребление или количество расходных материалов, используемых в процессе эксплуатации. Кроме того, интенсивность выбросов эквивалента CO2 определяется для оценки экологической результативности системы очистки, выраженной в виде массы выбросов парниковых газов, поделенной на количество полученной восстановленной воды. В результате отпадает необходимость в значительном изменении существующего объема инженерных работ. Это облегчит нагрузку на инженеров.

Предполагается, что настоящий стандарт внесет вклад в разработку экологически ответственных систем очистки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

Руководство по оценке эффективности технологий очистки для систем повторного использования воды

Часть 2

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОЧИСТКИ НА ОСНОВЕ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает рекомендации по оценке эффективности систем очистки на основе выбросов парниковых газов.

Для оценки выбросов парниковых газов, образующихся в результате функционирования системы очистки, настоящий  стандарт рассматривает оценку, типы и источники выбросов парниковых газов, коэффициент выбросов для каждого из них, а также потенциал глобального потепления. Вес парниковых газов, которые будут использоваться при оценке, эквивалентен выбросам в процессе эксплуатации системы очистки.

Настоящий стандарт также определяет метод расчета интенсивности выбросов в эквиваленте диоксида углерода (CO2eq), при котором выбросы парниковых газов делятся на объем восстановленной воды. Он также включает метод оценки эффективности системы очистки с использованием интенсивности выбросов CO2eq.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 20670, Water reuse — Vocabulary (Повторное использование воды — Словарь).

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применяются термины и определения, приведенные 
в ISO 20670, а также следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1 Термины и определения

3.1.1 Данные о видах деятельности (activity data): Количественная мера деятельности, приводящей к эмиссии или удалению парниковых газов.

Пример - Количество потребляемой энергии, биологически очищенные сточные воды или расходуемые химикаты для водоподготовки.

Примечание - См. Библиографическое примечание [1].

3.1.2 Анаэробно-аэробная биохимическая очистка сточных вод (процесс AO) (anaerobic-aerobic activated sludge process, AO process): Процесс биологической очистки сточных вод с последовательностью анаэробной и аэробной (оксигенной) зон.

3.1.3 Анаэробно-аноксидный окислительный активированный процесс (процесс A2O) (anaerobic-anoxic-oxic activated process A2O process): Процесс биологической очистки сточных вод с последовательностью анаэробной, аноксидной и аэробной (оксигенной) зон.

3.1.4 Эквивалент углекислого газа/эквивалент диоксида углерода CO2eq (carbon dioxide equivalent CO2eq): преобразование отдельных выбросов ПГ или их абсорбции в воздействие на климат, определяемое как тонны эквивалента диоксида углерода (CO2eq).

Примечание - См. Библиографическое примечание [2].

3.1.5 Интенсивность выбросов эквивалента диоксида углерода (CO2eq) (carbon dioxide equivalent (CO2eq) emission intensity): Величина, определяемая путем деления выбросов ПГ на объем восстановленной воды.

3.1.6 Коэффициент эмиссии (emission factor): коэффициент, показывающий отношение эмиссии или удаления в расчете на отдельный вид деятельности.

Примечание - См. Библиографическое примечание [2].

3.1.7 Экологическая эффективность (environmental performance): Измеримые результаты технологий очистки в экологических аспектах.

3.1.8 Парниковый газ/ ПГ (greenhouse gas, GHG): диоксид углерода (CO2), метан (CH4), а также закись азота (N2O).

Примечание - См. Библиографическое примечание [1].

3.1.9 Мембранный биореактор/ MBR (membrane bioreactor, MBR): Метод очистки, при котором использование биореактора сочетается с мембранным процессом.

3.1.10 Процесс вторичной нитрификации и денитрификации/ процесс RND (recycled nitrification-denitrification process, RND process): Биологический процесс удаления азота с использованием нитратной рециркуляции.

3.2 Сокращения

Для целей настоящего стандарта применяются следующие сокращенные термины.

CO2	углекислый газ, диоксид углерода

CO2eq	эквивалент двуокиси углерода

CH4	метан

N2O	закись азота

ПГ	 	Парниковый газ

Процесс AO 	Анаэробно-аэробная биохимическая очистка сточных вод

Процесс A2O 	Анаэробно-аноксидный окислительный активированный процесс

MBR		Мембранный биореактор

Процесс RND 	Процесс вторичной нитрификации-денитрификации

Н/п		Не применимо

ds		Сухое твёрдое вещество

RO		реверсный осмос

ПГП		Потенциал глобального потепления

STP		Станция очистки сточных вод

Идент. номер	Идентификационный номер

4 Условные обозначения

Условные обозначения, используемые в настоящем стандарте, приведены 
в Таблице 1.

Таблица 1 — Условные обозначения

| Условное обозначение | Единица измерения | Описание |
| --- | --- | --- |
| EE,CO2,annual | тонн CO2 в год | Выбросы CO2 в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| EE,CH4,annual | тонн CH4 в год | Выбросы CH4 в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| EE,N2O,annual | тонн N2O в год | Выбросы N2O в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| EP,CH4,annual | тонн CH4 в год | Выбросы CH4 в результате каждого процесса биологической очистки |
| EP,N2O,annual | тонн N2O в год | Выбросы N2O в результате каждого процесса биологической очистки |
| EC,CO2,annual | тонн CO2 в год | Выбросы CO2 в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| EC,CH4,annual | тонн CH4 в год | Выбросы CH4 в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| EC,N2O,annual | тонн N2O в год | Выбросы N2O в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| ER,CO2eq,annual | тонн CO2eq в год | Сокращение выбросов ПГ за счет эффективного использования ресурсов, образующихся при производстве регенерированной воды (эквивалент CO2) |
| ET,CO2eq,annual | тонн CO2eq в год | Общий объем выбросов парниковых газов (эквивалент CO2) |
| ICO2eq | кг CO2eq на м3-восстановленной воды | Интенсивность выбросов эквивалента диоксида углерода (CO2eq) |
| Qannual | тысяча м3-восстановленной воды в год | Годовой объем восстановленной воды, полученной на соответствующей водоочистительной станции |
| QE,t | единицаa | Объем потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| QP,t | единицаa | Объем очистки по каждому процессу биологической очистки |
| QC,t | единицаa | Объем расходных материалов и масса образующихся отходов |
| KE,CO2,t | тонн CO2 на единицуa | коэффициент эмиссии CO2 в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| _________ а) Единицы варьируются в зависимости от типа рассматриваемого вещества. Определения представлены в Пункте 7. |  |  |
| Окончание таблицы 1 |  |  |
| Условное обозначение | Единица измерения | Описание |
| KE,CH4,t | тонн CH4 на единицуa | коэффициент эмиссии CH4 в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| KE,N2O,t | тонн N2O на единицуa | коэффициент эмиссии N2O в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. |
| KP,CH4,t | тонн CH4 на единицуa | коэффициент эмиссии CH4 в результате процесса биологической очистки |
| KP,N2O,t | тонн N2O на единицуa | коэффициент эмиссии N2O в результате процесса биологической очистки |
| KC,CO2,t | тонн CO2 на единицуa | коэффициент эмиссии CO2 в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| KC,CH4,t | тонн CH4 на единицуa | коэффициент эмиссии CH4 в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| KC,N2O,t | тонн N2O на единицуa | коэффициент эмиссии N2O в результате использования расходных материалов и образования отходов |
| KПГП,t |  | Потенциал глобального потепления (ПГП) |
| _________ Единицы варьируются в зависимости от типа рассматриваемого вещества. Определения представлены в Пункте 7. |  |  |

5 Принципы проведения оценки

5.1 Общие положения

При оценке систем очистки, где используется интенсивность выбросов CO2eq, применяются следующие принципы.

5.2 Соответствие

Показатели систем очистки, связанные с выбросами парниковых газов, должны быть получены соответствующим образом и иметь надлежащую количественную оценку.

5.3 Полнота

Выбросы ПГ при производстве восстановленной воды следует рассчитывать при условии, что другие экологические характеристики (качество восстановленной воды, уровень шума и вибрации и т.д.) системы соответствуют требованиям проекта.

5.4 Согласованность

С целью эффективного сравнения следует по возможности из года в год применять один и тот же метод для сбора данных. Используемый метод должен быть установлен в начале оценки той же водоочистной установки.

5.5 Точность

Сбор данных должен быть максимально объективным и сводить к минимуму неопределенность. Информация о конкретных методах представлена в Пунктах 6 и 7.

5.6 Прозрачность

Следует документировать процесс расчета интенсивности выбросов CO2eq и используемые параметры, например, коэффициенты эмиссии и эффективность оборудования, применяемого в системе, и, если потребуется, предоставлять записи для уточнения.

6 Граничные условия

6.1 Общие положения

При использовании настоящего стандарта при оценке экологической эффективности системы очистки должны быть установлены граничные условия оценки с учетом соответствующих требований проекта. Для облегчения сравнения систем очистки важно определить граничные условия оценки эффективности, принимая во внимание процессы преобразования неочищенной воды в восстановленную и, при необходимости, связанные с ними сооружения внутри водоочистной станции. Если не указано иное, граничные условия следует определять согласно примеру, приведенному на Рисунку 1. Чтобы предотвратить влияние расположения точки забора неочищенной воды или точки распределения восстановленной воды на оценку эффективности системы очистки, граничные условия оценки эффективности должны ограничиваться частью системы очистки и связанными с ней сооружениями внутри водоочистной станции. Далее необходимо установить минимальные физические ограничения между объектом, получающим неочищенную воду для производства восстановленной, и точкой сопряжения для передачи восстановленной воды, полученной в результате процессов очистки. Учитывая характеристики проекта, в процесс оценки также можно включить соответствующую систему, к примеру, систему биохимической очистки.

Неочищенная вода

Приемочная станция

Граничные условия для оценки

Процесс очистки A

Процесс очистки В

Процесс очистки С

Станция передачи восстановленной воды

Система удаления осадков

Установка по очистке сточных вод

Станция обработки осадка

Вспомогательная система

Другая система, обеспечивающая функционирование системы очистки и системы удаления осадков (например, система устранения запаха)

Административное здание

Водоочистительная станция

Восстановленная вода

Коммунальные услуги и т.д.

- Электричество

- Химические вещества

- Прочее

Отложения

- Илистые отложения

- Сточные воды

- Прочие отходы

Система очистки

Рисунок 1 — Пример граничных условий оценки

6.2 Система очистки

В качестве примера системы очистки можно привести комплекс процессов водоподготовки на водоочистительной станции, в ходе которых неочищенная вода (например, неочищенные сточные воды, или сточные воды, прошедшие предварительную, первичную или вторичную обработку) преобразуется в восстановленную. Как правило, система очистки состоит из ряда процессов, основанных на физических, биологических и /или химических методах очистки. Поскольку настоящий стандарт не определяет тип процессов обработки и порядок их следования (например процессы A, B и C 
на Рисунке 1), они должны быть заменены надлежащими процессами очистки с учетом соответствующих требований проекта. При оценке экологической эффективности системы очистки путем применения настоящего стандарта, система очистки должна быть, по меньшей мере, включена в граничные условия.

6.3 Система удаления осадков

Системы очистки, как правило, образуют сточные воды или илистые отложения. 
Для их переработки и утилизации требуются следующие сооружения/станции:

— Установка(и) по очистке сточных вод;

— Установка(и) биохимической очистки.

Эти установки могут быть обеспечены в рамках проекта, или очистительные работы могут быть переданы близлежащим станциям, которые уже введены в эксплуатацию. Выбросы парниковых газов из системы удаления осадков при необходимости могут быть включены в граничные условия оценки. Необходимо четко указать, включаются ли такие выбросы парниковых газов в оценку или нет.

6.4 Вспомогательная система

Системы, не включенные в систему очистки или систему удаления осадков, 
но связанные с производством восстановленной воды, рассматриваются в качестве вспомогательных. В качестве примера можно привести систему система устранения запаха. При необходимости вспомогательные системы могут быть включены в граничные условия оценки.

Однако, по существу, энергия, потребляемая для освещения, кондиционирования воздуха и т.д., не связанная напрямую с производством регенерированной воды, 
не учитывается при оценке эффективности, представленной в настоящем стандарте.

7 Расчет

7.1 Процедура расчета

В данном пункте описана процедура расчета интенсивности выбросов CO2eq, этапы которой приведены далее (см. Рисунок 2):

— Этап 1: Определение граничных условий оценки (см. Пункт 7.2);

— Этап 2: Расчет общего объема восстановленной воды (см. Пункт 7.3);

—	 Этап 3: Расчет выбросов парниковых газов, образующихся в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. (см. Пункт 7.5);

— 	Этап 4: Расчет выбросов парниковых газов, образующихся в результате процессов биологической очистки (см. Пункт 7.6);

—	 Этап 5: Расчет выбросов парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов (см. Пункт 7.7);

—	 Этап 6: Расчет уменьшения выбросов парниковых газов вследствие эффективного использования ресурсов, образующихся в результате производства восстановленной воды (см. Пункт 7.8);

—	 Этап 7: Расчет общего объема выбросов парниковых газов (см. Пункт 7.9);

— Этап 8: Расчет интенсивности выбросов CO2eq (см. Пункт 7.10).

Этап 8: интенсивность выбросов CO2eq (7.10)

ICO2eq: кг CO2eq на м3- восстановленной воды

Этап 7: Общий объем выбросов ПГ (7.9)

ET,CO2eq, annual: тонн CO2eq в год

Этап 2: Объем восстановленной воды (7.3)

Qannual: тысячи м3-восстановленной воды

Этап 3: ПГ в результате потребления энергоресурсов (7.5)

EE,CO2,annual: тонн CO2 в год

EE,CH4,annual: тонн CH4 в год

EE,NO2,annual: тонн NO2 в год

Этап 4: ПГ в результате процессов биологической очистки (7.6)

EP,CH4, annual: тонн CH4 в год

EP,NO2,annual: тонн  NO2 в год

Этап 5: ПГ от расходных материалов и отходов (7.7)

EC,CO2,annual: тонн f CO2 в год

EC,CH4,annual: тонн CH4 в год

EC,NO2,annual: тонн NO2 в год

Этап 6: сокращение объема ПГ (7.8)

ER,CO2eq, annual: тонн CO2eq в год

Этап 1: Граничные условия оценки (7.2)

Рисунок 2 — Процедура расчета

7.2 Этап 1: Определение граничных условий оценки

Этап 1 заключается в установлении пограничных условий для оценки показателей экологической эффективности со ссылкой на Пункт 6. Выбросы и сокращения выбросов парниковых газов в граничных условиях рассчитываются на основе Пунктов 7.5, 7.6 7.7, и 7.8. Как правило, виды деятельности, подлежащие включению в расчеты, и связанные с ними парниковые газы представлены следующим образом:

— Выбросы и сокращения выбросов парниковых газов подразделяются на четыре пункта: с 1) по 4) Таблицы 2;

— Виды парниковых газов включают CO2, CH4, и N2O;

— Для оценки экологических характеристик системы очистки рекомендуется выбирать только источники выбросов, связанные с системой очистки, исключая административные здания.

Таблица 2 — Виды деятельности для включения в расчет

| Выбросы ПГ, сокращение объема и виды |  | Пример основных видов выбросов и сокращения их объема при производстве восстановленной воды | Соответ-ствующие подпункты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Этап 3 Выбросы парниковых газов, образующихся в результате потребления энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо, и т.п. | CO2 CH4 N2O | - Выбросы в результате потребления электроэнергии, поставляемой третьей стороной - Выбросы в результате теплоснабжения третьей стороной - Выбросы от дизельных двигателей | 7.5 |
| 2) Этап 4 Выбросы парниковых газов, образующихся в результате процессов биологической очистки | CH4 N2O | - Выбросы в результате биологической очистки воды - Выбросы в результате захоронения илистых отложений - Выбросы в результате компостирования илистых отложений | 7.6 |
| 3) Этап 5 Выбросы парниковых газов, образующихся в результате использования расходных материалов и образования отходов | CO2 CH4 N2O | — Выбросы в результате потребления химикатов | 7.7 |
| 4) Этап 6 Уменьшение выбросов парниковых газов вследствие эффективного использования ресурсов, образующихся в результате производства восстановленной воды парниковых газов | CO2 | — Сокращение выбросов путем эффективного использования ресурсов (биогаз, водоросли, биогенные вещества, и т.д.) | 7.8 |
| Пункт 1) классифицируется в стандарте ISO 14064-1 как Прямые выбросы и удаление парниковых газов и/или Косвенные энергетические выбросы парниковых газов (см. Библиографическое примечание [1]). Пункт 2) классифицируется в стандарте ISO 14064-1 как Прямые выбросы и удаление парниковых газов (см. Библиографическое примечание [1]). Пункт 3) классифицируется в стандарте ISO 14064-1 как Прочие косвенные выбросы и удаление парниковых газов (см. Библиографическое примечание [1]). Пункт 4) классифицируется в стандарте ISO/TR 14069 как Прочие косвенные выбросы и удаление парниковых газов (см. Библиографическое примечание [3]). |  |  |  |

7.3 Этап 2: Расчет общего объема восстановленной воды

Производится расчет годового объема восстановленной воды, полученной на водоочистных сооружениях (Qannual). Цель расчета состоит не в том, чтобы получить количество неочищенной воды, а в определении объема полученной регенерированной воды, отвечающей требованиям качества. Причина использования в расчетах полученного объема регенерируемой воды заключается в том, что точный расчет интенсивности выбросов CO2eq, описанный в 7.10, возможен даже при более низком коэффициенте регенерации воды в соответствующей системе очистки. В основном, рассчитываются следующие значения:

— Расчетный объем восстанавливаемой воды на этапе планирования системы очистки;

— Объем восстановленной воды согласно общему расходомеру, или объем восстановленной воды, рассчитанный по измеренному расходу на этапе эксплуатации системы очистки.

Qannual измеряется в тысячах м3-восстановленной воды в год (1 000 м3-восстановленной воды в год).

7.4 Общее описание методологических вопросов при расчете выбросов парниковых газов для Этапов 3-6

7.4.1 Выбор метода для определения выбросов парниковых газов

На первом этапе количество выбросов парниковых газов рассчитывается с использованием данных о видах деятельности, умноженных на соответствующие коэффициенты эмиссии следующим образом:

Выбросы парниковых газов = данные о видах деятельности × коэффициент эмиссии

Подробности описаны в Пунктах 7.5, 7.6, 7.7 и 7.8.

Вторым шагом является суммирование всех объемов парниковых газов, рассчитанных выше с использованием соответствующего потенциала глобального потепления, со ссылкой на Пункт 7.9.

7.4.2 Выбор данных о видах деятельности

Для удобства в Таблицах 3, 5 и 7 настоящего стандарта приведены стандартные виды деятельности, связанные с проектами повторного использования воды. Однако, поскольку они не являются исключительными или исчерпывающими, таблицы следует доработать по мере необходимости путем добавления всех соответствующих видов деятельности и/или удаления. Кроме того, можно изменить единицы измерения, при этом сопоставив их с единицами соответствующих коэффициентов эмиссии. Это могут осуществить инженеры и/или назначенные для проекта эксперты.

Фактически, данные о видах деятельности рассчитываются на основе количества воды, поступающей в систему очистки, в то время как Qannual ,определенный 
в Пункте 7.3 по интенсивности выбросов CO2eq, представляет собой объем восстановленной воды. Это связано с тем, что расход электроэнергии и химических веществ, которые являются примерами источников парниковых газов, в основном определяется по объему поступающей на очистку воды.

7.4.3 Выбор коэффициентов эмиссии

Несмотря на то, что данный стандарт не имеет целью устанавливать приоритеты в отношении используемых коэффициентов, для удобства некоторые справочные значения коэффициентов перечислены в Таблицах A.1, A.2 и A.3, соответствующих Таблицам 3, 5 
и 7. Могут использоваться и другие источники коэффициентов эмиссии, например Руководство МГЭИК (см. Библиографическое примечание [2]), руководящие принципы для соответствующей области, а также опрос производителей в отношении специального оборудования. Они определяют, какие коэффициенты эмиссии используются для определенного проекта, если они надежны. Однако, когда с помощью этих документов сравниваются две возможные системы очистки для одного проекта, следует использовать одни и те же коэффициент эмиссии. В противном случае эти две системы не могут быть сопоставлены с высокой степенью точности.

7.5 Этап 3: Расчет выбросов парниковых газов, образующихся в результате потребления энергоресурсов

7.5.1 Сбор данных

В рамках выбранных граничных условий определяются используемые виды энергоресурсов, включая электрическую энергию, топливо и т.п., их потребление рассчитывается на ежегодной основе, а результаты обобщаются при помощи Таблицы 3. Данную работу необходимо завершить до расчета выбросов ПГ, описанных 
в Пункте 7.5.2. Как правило, объем потребления рассчитывается, как указано ниже.

— Расчетный объем энергопотребления на этапе планирования системы очистки.

— Количество, полученное по общему счетчику электроэнергии (или любому другому прибору, соответствующему виду энергии), иди величина, рассчитанная по измеренным объемам на этапе эксплуатации системы очистки.

Если расход/потребление определяется другим методом, такой метод следует пояснить.

Таблица 3 — Данные о видах деятельности, полученные в результате потребления энергоресурсов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Объем потребления QE,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импортируемая электроэнергия | МВтч/год | QE,1 |
| N | Другая энергия | Задается пользователем | QE,N |
| ___________ а) Индекс «t» относится к числам от 1 по N. |  |  |  |

7.5.2 Расчет выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газов в результате потребления энергоресурсов, в том числе электроэнергии, топлива и т.п, рассчитываются по Формулам с (1) по (3), 
с использованием полученных данных (QE,t) согласно Таблице 3 и соответствующих коэффициентов эмиссии (KE,CO2,t, KE,CH4,t, KE,N2O,t), которые заранее отражаются 
в Таблице 4.

Таблица 4 — Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате потребления энергоресурсов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Коэффициент эмиссии CO2 KE,CO2,t тонн CO2/ед.b | Коэффициент эмиссии CH4 KE,CH4,t тонн CH4/ед.b | Коэффициент эмиссии N2O KE,N2O,t тонн N2O/ед.b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импортируемая электроэнергия | KE,CO2,1 | Н/П | Н/П |
| N | Другая энергия | KE,CO2,N | KE,CH4,N | KE,N2O,N |
| ________________ a Индекс «t» относится к числам от 1 по N. b Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице 3. |  |  |  |  |

7.5.3 Этап 4: Расчет выбросов парниковых газов, образующихся в результате процессов биологической очистки

7.5.4 Сбор данных

В рамках выбранных граничных условий определяются каждый процесс биологической очистки, и годовой объем очищенных сточных вод обобщается при помощи Таблицы 5. Данную работу необходимо завершить до расчета выбросов ПГ, описанных в Пункте 7.6.2. При расчете выбросов парниковых газов на основе количества биоразлагаемого углерода в неочищенной воде данные Таблицы 5 можно изменить, опираясь другие подходящие руководящие принципы, например, Руководство МГЭИК. Стадия сбора данных пропускается, если в рамках выбранных граничных условий не используются процессы биологической обработки.

Таблица 5 — Данные о видах деятельности по каждому процессу биологической очистки

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Объем очистки QP,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологическая очистка сточных вод | тысячи м3-поступающих сточных вод/год | QP,1 |
| 2 | Захоронение осадка сточных вод | ds-тонн/год | QP,2 |
| 3 | Компостирование | ds-тонн/год | QP,3 |
| N | Прочее | Задается пользователем | QP,N |
| ______________ a Индекс «t» относится к числам от 1 по N. |  |  |  |

7.5.5	Расчет выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газов в результате процессов биологической очистки рассчитываются по Формулам (4) и (5), с использованием полученных данных (QP,t) согласно Таблице 5 и соответствующих коэффициентов эмиссии (KP,CH4,t, KP,N2O,t), которые заранее отражаются в Таблице 6 .

В целях разложения органических веществ на CO2, образующийся диоксид углерода не включается в данный расчет в соответствии с концепцией нейтрального уровня эмиссии углерода (см. Библиографическое примечание [2]).

Хотя для расчета выбросов парниковых газов можно учитывать только биоразлагаемые вещества, содержащиеся в осадке сточных вод, определение их количества нецелесообразно, поскольку оно варьируется на полигоне с течением времени. Поэтому в настоящем стандарте для расчета используется общее количество образовавшегося осадка, исходя из предположения, что весь осадок, направляемый на полигон, разлагается.

Таблица 6 — Коэффициенты эмиссии ПГ в результате процессов биологической очистки

| Идент. номер ta | Вид деятельности | коэффициент эмиссии CH4 KP,CH4,t тонн CH4/ед.b | коэффициент эмиссии N2O KP,N2O,t тонн N2O/ед.b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биологическая очистка сточных вод | KP,CH4,1 | KP,N2O,1 |
| 2 | Захоронение осадка сточных вод | KP,CH4,2 | Н/П |
| 3 | Компостирование | KP,CH4,3 | KP,N2O,3 |
| N | Прочее | KP,CH4,t | KP,N2O,t |
| _____________ a Индекс «t» относится к числам от 1 по N. b Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице 5. |  |  |  |

7.6 Этап 5: Расчет выбросов парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов

7.6.1 Сбор данных

В рамках выбранных граничных условий определяются расходные материалы и отходы, образующиеся в результате функционирования системы, а их объемы рассчитываются и обобщаются при помощи Таблицы 7. Данную работу необходимо завершить до расчета выбросов ПГ, описанных в Пункте  7.7.2. Химические вещества, поступающие на станцию водоочистки, а также отходы, удаляемые с этой станции, также могут быть учтены в соответствующих случаях. Выбросы, связанные с образованием отходов в результате использования расходных материалов в течение многих лет, например, мембран, могут амортизироваться в течение установленного срока замены. Следует отметить, что среди отходов, учтенных в Пункте 7.5,  осадок при сборе данных 
не учитывается.

Таблица 7 — Данные о видах деятельности, полученные в результате использования расходных материалов и образования отходов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Расход материалов и образование отходов QC,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химические реагенты для обработки воды | тонн/год | QC,1 |
| 2 | Фильтрующие материалы | тонн/год | QC,2 |
| 3 | Фильтрующая мембрана | м2/год | QC,3 |
| N | Прочее | Задается пользователем | QC,N |
| ____________ a Индекс «t» относится к числам от 1 по N. |  |  |  |

7.6.2 Расчет выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов в ходе эксплуатации системы рассчитываются по Формулам (6) -(8) с использованием полученных данных (QC,t) согласно Таблице 7 и соответствующих коэффициентов эмиссии (KC,CO2,t, KC,CH4,t, KC,N2O,t), которые заранее отражаются в Таблице 8.

Таблица 8 — Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Коэффициент эмиссии CO2 KC,CO2,t тонн CO2/ед.b | Коэффициент эмиссии CH4 KC,CH4,t тонн CH4/ед.b | Коэффициент эмиссии N2O KC,N2O,t тонн N2O/ед.b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Химические реагенты для обработки воды | KC,CO2,1 | Н/П | Н/П |
| 2 | Фильтрующие материалы | KC,CO2,2 | Н/П | Н/П |
| 3 | Фильтрующая мембрана | KC,CO2,3 | Н/П | Н/П |
| N | Прочее | KC,CO2,t | KC,CH4,t | KC,N2O,t |
| ___________ a Индекс «t» относится к числам от 1 по N. b Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице 7. |  |  |  |  |

7.7 Этап 6: Расчет уменьшения выбросов парниковых газов вследствие эффективного использования ресурсов, образующихся в результате производства восстановленной воды

Методы расчета, при которых выбросы парниковых газов могут быть уменьшены за счет ресурсов, образующихся при производстве регенерированной воды, показаны в Таблице 9. Этот расчет можно пропустить, если предполагается, что полезные ресурсы (например, энергия) не вырабатываются.

Таблица 9 — Методы расчета уменьшения выбросов парниковых газов вследствие эффективного использования ресурсов, образующихся в результате производства восстановленной воды

| Место использования | Критерии при расчете уменьшения выбросов ПГ |
| --- | --- |
| Утилизация ресурсов в системе очистки | В целом, снижение выбросов ПГ, обусловленное эффективным использованием ресурсов, присутствует в установленных граничных условиях. Тем не менее, предлагается подтвердить, как и где это снижение учитывается с достаточной степенью точности. Пример (см. Рисунок 3): Данный пример показывает, что следует избегать двойного подсчета сокращения выбросов парниковых газов. Когда энергия, восстанавливаемая в процессе обратного осмоса, компенсирует энергию, используемую для работы нагнетательных насосов обратного осмоса, уменьшение мощности, потребляемой нагнетательными насосами, соответственно, засчитывается как уменьшение выбросов парниковых газов. Следовательно, данное уменьшение не должно вычитаться из выбросов в граничных условиях. |
| Утилизация ресурсов в системе удаления осадка | Расчет сокращения выбросов парниковых газов в результате эффективного использования ресурсов зависит от граничных условий, установленных для системы удаления осадков. В результате необходимо определить, как и где происходит сокращение выбросов. Ниже приведены два примера. Пример (см. Рисунок 4): Данный пример показывает, что следует избегать двойного подсчета сокращения выбросов парниковых газов. Когда биогаз, полученный в результате анаэробного процесса, который был установлен в рамках того же проекта по повторному использованию воды, служит источником тепла для нагрева анаэробных биореакторов, уменьшение количества тепла рассматривается как уменьшение выбросов парниковых газов. Соответственно, данное уменьшение не должно вычитаться из выбросов в граничных условиях. Следует отметить, что CO2, который образуется при сжигании метана, полученного из биомассы, не включается в данные расчеты в соответствии с концепцией углеродной нейтральности. Пример (см. Рисунок 5): Когда система удаления осадка не включена в граничные условия оценки, выгода определяется как сокращение эмиссии парниковых газов (ER,CO2eq,annual) и может быть вычтена из объема выбросов ПГ. |
| Утилизация ресурсов во вспомогательной системе | На основании концепции системы удаления осадка |
| Утилизация ресурсов в локациях, кроме вышеперечисленных | В рамках установленных граничных условий преимущество эффективного использования не присутствует в виде сокращения ПГ. Соответственно, выгода может быть определена как сокращение эмиссии парниковых газов (ER,CO2eq,annual) и вычтена из объема выбросов ПГ. Пример (см. Рисунок 6): В тех случаях, когда энергия, восстанавливаемая в ходе регенерации воды, используется на других предприятиях (кроме предприятия по регенерации воды), количество парниковых газов, эквивалентное объему поставленной энергии, может быть рассчитано и вычтено из выбросов с учетом граничных условий. |

5

Условные обозначения

| 1 | Нагнетательный насос обратного осмоса |
| --- | --- |
| 2 | Мембрана обратного осмоса |
| 3 | Граничные условия |
| 4 | Система очистки |
| 5 | Водоочистная станция |
| a | Неочищенная вода. |
| b | Восстановленная энергия. |
| c | Восстановленная вода. |

Примечание - В данном случае ER,CO2eq,annual не учитывается в расчетах вследствие восстановленной энергии, эффективно используемой в рамках граничных условий, и соответствующего сокращения ПГ, вычисленного по нагнетательному насосу обратного осмоса.

Рисунок 3 — Пример использования ресурсов в системе очистки

Условные обозначения

| 1 | Система очистки | a | Неочищенная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Анаэробный биореактор | b | Илистый осадок |
| 3 | Котел | c | Биогаз |
| 4 | Граничные условия | d | Пар |
| 5 | Система удаления осадка | e | Восстановленная вода |
| 6 | Водоочистная станция |  |  |

Примечание - В данном случае, ER,CO2eq,annual не учитывается в расчетах вследствие эффективного использования биогаза в рамках граничных условий и соответствующего сокращения ПГ, вычисленного по системе удаления осадка.

Рисунок 4 — Пример использования ресурсов в системе удаления осадка в рамках граничных условий

Условные обозначения

| 1 | Система очистки | 7 | Водоочистная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Анаэробный биореактор | a | Неочищенная вода |
| 3 | Котел | b | Илистый осадок |
| 4 | Граничные условия | c | Биогаз |
| 5 | Система удаления осадка | d | Пар |
| 6 | Другая установка (например, действующая ПТУ) | e | Восстановленная вода |

Примечание - В данной случае, ER,CO2eq,annual может быть включено в расчет вследствие эффективного использования биогаза за пределами граничных условий и отсутствия в рамках граничных условий соответствующего сокращения ПГ.

Рисунок 5 — Пример использования ресурсов в системе удаления осадка за пределами граничных условий

Условные обозначения

| 1 | Система очистки | a | Неочищенная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Анаэробный биореактор | b | Илистый осадок |
| 3 | Граничные условия | c | Биогаз |
| 4 | Система удаления осадка | d | К другим установкам |
| 5 | Водоочистная станция | e | Восстановленная вода |

Примечание - В данном случае, ER,CO2eq,annual может быть включено в расчет вследствие эффективного использования биогаза за пределами граничных условий и отсутствия в рамках граничных условий  соответствующего сокращения ПГ.

Рисунок 6 - Пример использования ресурсов в локациях, кроме вышеперечисленных

7.8	Этап 7: Расчет общего объема выбросов парниковых газов

Каждый объем парниковых газов (CO2, CH4, N2O) умножается на соответствующий потенциал глобального потепления (Таблица 10), и определяется общий объем выбросов. Однако, если эффективное использование генерируемых ресурсов достигается в пределах граничных условий оценки очистной системы, следует уделять должное внимание предотвращению двойного подсчета сокращения выбросов вследствие эффективности эксплуатации и снижения объема выбросов ПГ в результате потребления энергоресурсов. Примерная таблица для расчета общего объема выбросов парниковых газов представлена в Приложении B.

Общий объем выбросов парниковых газов (ET,CO2eq,annual) рассчитывается 
по Формуле (9):

Таблица 10 — Потенциал глобального потепления каждого парникового газа

| Идент. номер ta | Параметр | Потенциал глобального потепления KПГП,tb |
| --- | --- | --- |
| CO2 | Диоксид углерода | 1 |
| CH4 | Метан | 25 |
| N2O | Закись азота | 298 |
| __________ a Индекс «t» относится к CO2, CH4 и N2O. b См. Библиографическое примечание [3]. |  |  |

7.9 Этап 8: Расчет интенсивности выбросов CO2eq

Интенсивность выбросов CO2eq (ICO2eq) вычисляется по Формуле (10) с использованием ET,CO2eq,annual и Qannual:

ICO2eq   E T,CO2eq,annual / Qannual   [кг CO2eq на м3- восстановленной воды]    			       (10)

Пример расчета представлен в Приложении C.

8 Применение интенсивности выбросов CO2eq при оценке экологической эффективности системы очистки

Экологическая эффективность системы очистки повышается по мере снижения интенсивности выбросов CO2eq (ICO2eq).

Пример 1 - Водоочистная станция должна сравнивать экологическую эффективность нескольких систем очистки на этапе планирования.

При наличии двух (X и Y) возможных систем очистки по каждой из них рассчитывается интенсивность выбросов CO2eq (ICO2eq), и производится сравнение. Например, «интенсивность выбросов CO2eq (ICO2eq) системы очистки X» меньше «интенсивности выбросов CO2eq (ICO2eq) системы очистки Y» означает, что экологическая эффективность системы X выше. Соответственно, с точки зрения сознательности в вопросах экологии следует выбрать систему X.

Для данной цели следует применять одинаковые коэффициент эмиссии по сравниваемым системам очистки во избежание оценки, на которую могут неблагоприятно повлиять используемые коэффициенты выбросов.

Пример 2 - Водоочистной станции требуется разработать контрольный показатель экологической эффективности уже функционирующей системы очистки.

Интенсивность выбросов CO2eq (ICO2eq) действующей системы очистки за 2016 финансовый год может быть использована в качестве целевого показателя для более безопасной с точки зрения экологии работы в 2017 финансовом году.

Приложение А

(информационное)

Примеры коэффициентов эмиссии

Для справки в Таблицах A.1- A.3 проиллюстрированы коэффициенты эмиссии, которые будут использоваться при расчете выбросов парниковых газов.

Таблица A.1 — Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате потребления энергоресурсов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Коэффициент эмиссии CO2 KE,CO2,t | Коэффициент эмиссии CH4 KE,CH4,t | Коэффициент эмиссии N2O KE,N2O,t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импортируемая электроэнергия | 0,5b тонн CO2/МВтч | Н/П | Н/П |
| _____________ a Индекс «t» относится к 1. b Средний мировой коэффициент выбросов для сектора энергетики по данным Международного энергетического агентства. (МЭА). (См. Библиографическое примечание [4]) |  |  |  |  |

Таблица A.2 — Коэффициенты эмиссии ПГ в результате процессов биологической очистки

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Коэффициент эмиссии CH4 KP,CH4,t | Коэффициент эмиссии N2O KP,N2O,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка сточных вод (традиционный процесс обработки активированного ила)b | 0,000 528 7d тонн CH4/ тысяча м3-поступающих сточных вод | 0,000 142e тонн N2O/ тысяча м3-поступающих сточных вод |
| 2 | Очистка сточных вод (процесс AO) | 0,000 528 7d тонн CH4/ тысяча м3-поступающих сточных вод | 0,000 029 2e тонн N2O/ тысяча м3-поступающих сточных вод |
| 3 | Очистка сточных вод (процесс A2O и процесс RND)c | 0,000 528 7d тонн CH4/ тысяча м3-поступающих сточных вод | 0,000 011 7e тонн N2O/ тысяча м3-поступающих сточных вод |
| 4 | Очистка сточных вод (мембранный биореактор типа RND) | 0,000 528 7d тонн CH4/тысяча м3-поступающих сточных вод | 0,000 000 5e тонн N2O/ тысяча м3-поступающих сточных вод |
| 5 | Анаэробное захоронение сброженного осадка сточных вод | 0,100 тонн CH4/ds-тонна | Н/П |
| 6 | Полуаэробное захоронение сброженного осадка сточных вод | 0,050 тонн CH4/ds-тонна | Н/П |
| _______________ a Индекс «t» относится к числам с 1 до 9. b Включает все биологические процессы очистки сточных вод, кроме указанных выше. c Включает все биологические процессы очистки сточных вод, которые удаляют азот до уровня не ниже, чем анаэробно-аноксидный окислительный процесс и процесс вторичной нитрификации и денитрификации, но исключает вторичный мембранный биореактор нитрификации и денитрификации. d Если в граничных условиях учитывается биохимическая очистка сточных вод, то для расчета может быть применен общий коэффициент эмиссии как для очистки сточных вод, так и для биохимической очистки. Общий коэффициент выбросов составляет 0,000 876 7 путем прибавления 0,000 348 (тонн CH4/1 000 м3-поступающих сточных вод) для биохимической очистки к 0,000 528 7 для вышеуказанной очистки сточных вод. e Если в граничных условиях учитывается биохимическая очистка сточных вод, то для расчета может быть применен общий коэффициент эмиссии как для очистки сточных вод, так и для биохимической очистки. Общий коэффициент выбросов рассчитывается следующим образом с использованием 0,000 000 6 (тонн N2O/1 000 м3-поступающих сточных вод) для биохимической очистки. Например, Традиционный процесс обработки активированного ила: 0,000 142 + 0,000 000 6 = 0,000 142 6 тонн N2O/1 000 м3-поступающих сточных вод для получения общего коэффициента эмиссии. Примечание - См. Библиографическое примечание [5]. |  |  |  |
| Окончание таблицы А.2 |  |  |  |
| Идент. номер ta | Вид деятельности | Коэффициент эмиссии CH4 KP,CH4,t | Коэффициент эмиссии N2O KP,N2O,t |
| 7 | Анаэробное захоронение других осадков сточных вод | 0,133 тонн CH4/ds-тонна | Н/П |
| 8 | Полуаэробное захоронение других осадков сточных вод на полигонах | 0,067 тонн CH4/ds-тонна | Н/П |
| 9 | Компостирование | 0,01 тонн CH4/ds-тонна | 0,000 6 тонн N2O/ds-тонна |
| _______________ a Индекс «t» относится к числам с 1 до 9. b Включает все биологические процессы очистки сточных вод, кроме указанных выше. c Включает все биологические процессы очистки сточных вод, которые удаляют азот до уровня не ниже, чем анаэробно-аноксидный окислительный процесс и процесс вторичной нитрификации и денитрификации, но исключает вторичный мембранный биореактор нитрификации и денитрификации. d Если в граничных условиях учитывается биохимическая очистка сточных вод, то для расчета может быть применен общий коэффициент эмиссии как для очистки сточных вод, так и для биохимической очистки. Общий коэффициент выбросов составляет 0,000 876 7 путем прибавления 0,000 348 (тонн CH4/1 000 м3-поступающих сточных вод) для биохимической очистки к 0,000 528 7 для вышеуказанной очистки сточных вод. e Если в граничных условиях учитывается биохимическая очистка сточных вод, то для расчета может быть применен общий коэффициент эмиссии как для очистки сточных вод, так и для биохимической очистки. Общий коэффициент выбросов рассчитывается следующим образом с использованием 0,000 000 6 (тонн N2O/1 000 м3-поступающих сточных вод) для биохимической очистки. Например, Традиционный процесс обработки активированного ила: 0,000 142 + 0,000 000 6 = 0,000 142 6 тонн N2O/1 000 м3-поступающих сточных вод для получения общего коэффициента эмиссии. Примечание - См. Библиографическое примечание [5]. |  |  |  |

Таблица A.3 — Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | коэффициент эмиссии CO2 KC,CO2,t | коэффициент эмиссии CH4 KC,CH4,t | коэффициент эмиссии N2O KC,N2O,t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипохлорит натрия | 0,321b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 2 | Коагулянт полимерный | 6,534b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 3 | Хлорид железа | 0,318b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 4 | Хлорид полиалюминия | 0,405b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 5 | Гидроксид натрия | 0,938b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 6 | Гранулированный активный уголь | 7,768b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 7 | Природный кварцевый песок (Фильтрующие материалы) | 0,029b тонн CO2/ тонну | Н/П | Н/П |
| 8 | Органическая мембрана | 0,0108c тонн CO2/м2 | Н/П | Н/П |
| __________ a Индекс «t» относится к числам с 1 до 8. b См. Библиографическое примечание [6]. c См. Библиографическое примечание [7]. |  |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Пример таблицы для расчета общего объема выбросов ПГ

В Таблице B.1 представлен бланк для расчета общего объема выбросов парниковых газов.

Таблица B.1 — Примерная таблица для расчета общего объема выбросов ПГ

|  | Эталон выбросов парниковых газов |  |  | Конвертированные в CO2 выбросы по каждому газу |  |  |  | Выбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO2 | CH4 | N2O | CO2 | CH4 |  | N2O | Значение, преобразованное в CO2 |
|  | тонн CO2/год | тонн CH4/год | тонн N2O/год | тонн CO2/год | тонн CO2eq/ год |  | тонн CO2eq/ год | тонн CO2eq/год |
| Выбросы в результате потребления энергии (см. 7.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы в результате биологических процессов обработки (см. 7.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбросы в результате использования расходных материалов и образования отходов (см. 7.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение выбросов за счет эффективного использования ресурсов в результате производства восстановленной воды (см. 7.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого выбросы ПГ (см. 7.9) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение С

(информационное)

Пример расчета интенсивности выбросов CO2eq

C.1 Общие положения

В данном приложении продемонстрирован метод расчета интенсивности выбросов CO2eq.

C.2 Этап 1: Определение граничных условий оценки

Определение граничных условий представлено на Рисунке C.1 ниже 
(см. Библиографическое примечание [8]).

Сток вторичных очищенных вод из резервуара очистной системы

Восстановленная вода для конечных потребителей

Сточные воды, подлежащие очистке в существующем резервуаре очистной канализации.

От мембраны ультрафильтрации

К мембране ультрафильтрации

Приёмный резервуар

Компрессорная установка

Автоматический фильтр

Мембрана ультрафильтрации

Дезинфекция с помощью ультрафиолетового излучения

Резервуар-накопитель

Ёмкость нейтрализации

Резервуар для химической промывки

Резервуар гидросульфита натрия

Резервуар гидроксида натрия

Резервуар гипохлорита натрия

Резервуар соляной кислоты

Граничные условия

Примечание - NaOCl: гипохлорит натрия, NaOH: гидроксид натрия, HCl: соляная кислота, 
SBS: гидросульфит натрия.

Рисунок C.1 — Граничные условия, установленные для оценки экологической эффективности

C.3 Этап 2: Расчет объема восстановленной воды

Объем регенерированной воды, используемой для оценки, составляет 3 650 000 м3-восстановленной воды в год. Тогда величина Qannual составит 3 650.

C.4 Этап 3: Расчет выбросов парниковых газов, образующихся в результате потребления энергоресурсов

Полученные данные о видах деятельности кратко представлены в Таблице C.1.

Таблица C.1 —  Данные о видах деятельности, полученные в результате потребления энергоресурсов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Объем потребления QE,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импортируемая электроэнергия | МВтч/год | 657,00 b |
| ______________ a Индекс «t» относится к 1. b См. Библиографическое примечание [8]. |  |  |  |

Используемый коэффициент эмиссии представлен в Таблице C.2.

Таблица C.2 —Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате потребления энергоресурсов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | коэффициент эмиссии CO2 KE,CO2,t тонн CO2/ед.c | коэффициент эмиссии CH4 KE,CH4,t тонн CH4/ед.c | коэффициент эмиссии N2O KE,N2O,t тонн N2O/ед.c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Импортируемая электроэнергия | 0,5 b | Н/П | Н/П |
| ___________ a Индекс «t» относится к 1. b См. Таблицу A.1 настоящего стандарта. c Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице C.1. |  |  |  |  |

Тогда объем выбросов парниковых газов рассчитывается следующим образом:

EE,CO2,annual = KE,CO2,1 × QE,1 = 0,5 × 657,00 = 328,50 тонн CO2 в год

C.5 Этап 4: Расчет выбросов парниковых газов в результате каждого процесса биологической очистки

Полученные данные о видах деятельности кратко изложены в Таблице C.3. В данном примере учитываются только данные о видах деятельности, связанной с утилизацией осадков, поскольку биологическая очистка сточных вод в граничных условиях не предусмотрена.

Таблица C.3 — Данные о видах деятельности по каждому процессу биологической очистки

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Объем очистки QP,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуаэробное захоронение других осадков сточных вод на полигонах | ds-тонн/год | 11,90b |
| ___________ a Индекс «t» относится к 1. b См. Библиографическое примечание [8]. |  |  |  |

Используемый коэффициент эмиссии представлен в Таблице C.4.

Таблица C.4 — Коэффициенты эмиссии ПГ в результате процессов биологической очистки

| Идент. номер ta | Вид деятельности | коэффициент эмиссии CH4 KP,CH4,t тонн CH4/ед.c | коэффициент эмиссии N2O KP,N2O,t тонн N2O/ед.c |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полуаэробное захоронение других осадков сточных вод на полигонах | 0,067 b | Н/П |
| ______________ a Индекс «t» относится к 1. b См. Таблицу A.2 настоящего стандарта. c Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице C.3. |  |  |  |

Тогда объем выбросов парниковых газов рассчитывается следующим образом:

EP,CH4,annual = KP,CH4,1 × QP,1 = 0,067 × 11,90 = 0,80 тонн CH4 в год

C.6 Этап 5: Расчет выбросов парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов

В данном примере твердые частицы в составе сточных вод, сбрасываемых из автоматического сетчатого фильтра и UF -мембраны, обрабатываются в сгустительных и обезвоживающих установках действующей станции очистки сточных вод. Поэтому в данном случае учитываются выбросы парниковых газов, связанных с данной технологической операцией.

Таблица C.5 — Данные о видах деятельности, связанной с использованием расходных материалов и образованием отходов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | Единица измерения | Расход материалов и образование отходов QC,t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипохлорит натрия | тонн/год | 17,97b |
| 2 | Гидроксид натрия | тонн/год | 0,24b |
| 3 | Соляная кислота | тонн/год | 0,13b |
| 4 | Гидросульфит натрия | тонн/год | 0,29b |
| 5 | Мембранная очистка | м2/год | 1 851c |
| 6 | Биохимическая очистка | ds-тонн/год | 11,90b |
| ___________ a Индекс «t» относится к числам с 1 до 6. b См. Библиографическое примечание [8]. c Рассчитано на основе данных в Библиографическом примечании [8]. |  |  |  |

Используемые коэффициенты эмиссии кратко представлены в Таблице C.6.

Таблица C.6 — Коэффициенты эмиссии парниковых газов в результате использования расходных материалов и образования отходов

| Идент. номер ta | Вид деятельности | коэффициент эмиссии CO2 KC,CO2,t тонн CO2/единицаd | коэффициент эмиссии CH4 KC,CH4,t тонн CH4/единицаd | коэффициент эмиссии N2O KC,N2O,t тонн N2O/единицаd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипохлорит натрия | 0,321b | Н/П | Н/П |
| 2 | Гидроксид натрия | 0,938b | Н/П | Н/П |
| 3 | Соляная кислота | 0,62c | Н/П | Н/П |
| 4 | Гидросульфит натрия | 1,94c | Н/П | Н/П |
| 5 | Мембранная очистка | 0,0108b | Н/П | Н/П |
| 6 | Биохимическая очистка | 0,474c | Н/П | Н/П |
| _______________ a Индекс «t» относится к числам с 1 до 6. b См. Таблица A.3 настоящего стандарта. c См. Библиографическое примечание [8]. d Единица подразумевает единицу измерения согласно Таблице C.5. |  |  |  |  |

Тогда объем выбросов парниковых газов рассчитывается следующим образом:

EC,CO2,annual  =  KC,CO2,1   ×  QC,1  +  KC,CO2,2  ×  QC,2  +  KC,CO2,3  ×  QC,3  +  KC,CO2,4   ×  QC,4  +  KC,CO2,5  ×  QC,5 + KC,CO2,6 × QC,6 = 0,321 × 17,97 + 0,938 × 0,24 + 0,62 × 0,13 + 1,94 × 0,29 + 0,010 8 × 1 851 + 0,474 × 11,90 = 32,27 тонн CO2 в год

C.7 Этап 6: Расчет уменьшения выбросов парниковых газов вследствие эффективного использования ресурсов, образующихся в результате производства восстановленной воды

Данный пункт опущен, так как в процессе эксплуатации полезные ресурсы (например, энергия) не вырабатываются.

C.8 Этап 7: Расчет общего объема выбросов парниковых газов

Результаты расчета по каждому выбросу парниковых газов и общему объему этих выбросов (ET,CO2eq,annual) кратко представлены в Таблице C.7.

Таблица C.7 — Краткое описание выбросов парниковых газов

|  |  | Выбросы парниковых газов |  |  | Конвертированные в CO2 выбросы по каждому газу |  |  |  |  | Выбросы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO2 | CH4 | N2O | CO2 |  | CH4 | N2O |  | Значение, преобразо-ванное в CO2 |
|  |  | тонн CO2/год | тонн CH4/год | тонн N2O/год | тонн CO2/год |  | тонн CO2eq/год | тонн CO2eq/год |  | тонн CO2eq/год |
| Выбросы в результате потребления энергоресурсов (см. C.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Импортируемая электроэнергия |  | 328,50 |  |  | 328,50 |  |  |  |  | 328,50 |
| Выбросы в результате биологических процессов обработки (см. C.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуаэробное захоронение других осадков сточных вод на полигонах |  |  | 0,80 |  |  |  | 20,00 |  |  | 20,00 |
| Выбросы в результате использования расходных материалов и образования отходов (см. C.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гипохлорит натрия |  | 5,77 |  |  | 5,77 |  |  |  |  | 5,77 |
| Гидроксид натрия |  | 0,23 |  |  | 0,23 |  |  |  |  | 0,23 |
| Соляная кислота |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,08 |
| Гидросульфит натрия |  | 0,56 |  |  | 0,56 |  |  |  |  | 0,56 |
| Мембранная очистка |  | 20,00 |  |  | 20,00 |  |  |  |  | 20,00 |
| Биохимическая очистка |  | 5,64 |  |  | 5,64 |  |  |  |  | 5,64 |
| Сокращение выбросов за счет эффективного использования ресурсов в результате производства восстановленной воды (см. C.7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого выбросы парниковых газов (ET,CO2eq,annual) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,78 |

C.9 Этап 8: Расчет интенсивности выбросов CO2eq

Интенсивность выбросов CO2eq (ICO2eq) рассчитывается следующим образом.

ICO2eq = ET,CO2eq,annual /Qannual = 380,78/3 650 = 0,10 кг CO2eq на м3-восстановленной воды

Библиография

[1] ISO 14064-1, Парниковые газы — Часть 1: Технические требования и руководство для организаций по определению количества и отчетности об эмиссии парниковых газов и их удалении

[2] PCC 2006 Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК

[3] ISO/TR 14069:2013, Парниковые газы — Количественное определение и отчетность о выбросах парниковых газов на уровне организации — Руководство по применению ISO 14064‑1

[4] DELgADo L. et al. 2012, Comparative study of carbon footprint of water reuse. In: Lazarova, V. et  al. ed. 2012. Water‑Energy Interactions in Water Reuse. IWA publishing. UK

[5] Министерство охраны окружающей среды Японии, Управление по инвентаризации парниковых газов Японии (GIO), CGER, NIES. 2017. Национальный отчет Японии по инвентаризации газа сухой перегонки

[6] Японская ассоциация экологического менеджмента для промышленных предприятий 1997 г., Практическое руководство по анализу жизненного цикла (на японском языке)

[7] Японский центр исследований водных ресурсов 2008, Руководство по внедрению анализа жизненного цикла для муниципальных водоочистных сооружений (на японском языке)

[8] Национальный институт управления земельными ресурсами и инфраструктурой Министерство земельной инфраструктуры, транспорта и туризма, Япония. 2018, Руководство по внедрению усовершенствованной системы регенерации сточных вод с использованием ультрафильтрационной мембраны и дезинфекции при помощи ультрафиолетового излучения, проект B‑DASH

МКС 13.0020.40       13.060.01 (IDT)

Ключевые слова: системы  очистки, повторное использование воды

МКС 13.020.40       13.060.01 (IDT)

Ключевые слова: системы  очистки, повторное использование воды

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |