Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы дымоудаления и теплоудаления

Часть 5

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТ РК ISO 21927-5

(ISO 21927-5:2018 « Smoke and heat control systems.

Part 5. Powered smoke exhaust systems. Requirements and design», IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовой организацией Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 21927-5:2018 Smoke and heat control systems. Part 5. Powered smoke exhaust systems. Requirements and design (Системы дымоудаления и теплоудаления. Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением. Требования и проектирование).

Международный стандарт ISO 21927-5:2018 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 21, Оборудование противопожарной защиты и пожаротушения, Подкомитетом SC 11, Компоненты и системы дымоудаления и теплоудаления.

Перевод с английского (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий национальный стандарт и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

4 В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242-II, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VІ ЗРК и «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года№ 603-II.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

Системы дымоудаления и теплоудаления создают и поддерживают незадымляемые зоны в зданиях и сооружениях, контролируя и управляя потоком дыма, и тем самым улучшая условия для безопасной эвакуации и (или) спасения людей и животных, защиты имущества, и обеспечивают тушение пожара на начальных стадиях его развития. Использование систем вытяжной противодымной вентиляции для создания незадымляемых зон под плавучим слоем дыма стало широко распространенной практикой. Эффективность этих установок прочно утвердилась при эвакуации людей из зданий и сооружений, в уменьшении ущерба от пожара и финансовых потерь за счет предотвращения задымления, облегчении пожаротушения, снижении температур покрытий и замедлении бокового распространения пламени. Для достижения такого эффекта важно, чтобы когда бы ни потребовалось, вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления работали надежно и на полной мощности в течение своего установленного срока службы. Системы вытяжной противодымной вентиляции представляют собой комплекс оборудования для обеспечения безопасности, который играет важную роль в случае возникновения пожароопасной ситуации.

Компоненты для любой системы дымоудаления и теплоудаления устанавливаются комплектно с соответствующе разработанной системой. Системы дымоудаления и теплоудаления обеспечивают:

- незадымляемость путей эвакуации, подхода, входа и выхода;

- содействие в проведении противопожарных операций;

- задержку и (или) предотвращение общей вспышки и, следовательно, полного охвата помещения пламенем;

- защиту оборудования, предметов обстановки и интерьера;

- уменьшение тепловых воздействий на конструктивные элементы при пожаре;

- уменьшение ущерба от продуктов теплового разложения и горячих газов.

Системы перепада давления используются либо для создания избыточного давления в помещениях, отделенных от пожара, либо для сброса давления в помещении, в котором возник пожар, чтобы ограничить или предотвратить проникновение потока дыма и тепла в соседние помещения. Типичным применением было бы создание избыточного давления на эвакуационных лестничных клетках, чтобы защитить вертикальные средства эвакуации.

В зависимости от конструкции системы, в системе противодымной защиты и терморегулирования могут использоваться вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с естественным или механическим побуждением.

Устройства управления необходимы для регулирования всех компонентов в системе дымоудаления и теплоудаления, таких как:

- вентиляторы с естественным побуждением;

- вентиляторы с механическим побуждением;

- дымовые преграды;

- дымовые клапаны;

- воздухоприемные устройства;

- секции воздуховодов;

- клапаны.

Устройства управления системой дымоудаления и теплоудаления также может обеспечивать регулирование общеобменной вентиляции и сигналов, подаваемых на другое противопожарное оборудование в условиях пожара.

Устройства управления системой дымоудаления и теплоудаления может применяться для электрических систем или пневматических систем со сверхнизким или низким напряжением или любой их комбинации.

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| Введение |  | III |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 2 |
| 4 | Принципы проектирования | 2 |
| 4.1 | Общие положения | 2 |
| 4.2 | Высота помещения | 4 |
| 4.3 | Заданная высота чистого слоя, d, в резервуаре дыма, AR | 4 |
| 4.4 | Площадь резервуара дыма, AR | 4 |
| 4.5 | Подача воздуха | 5 |
| 4.5.1 | Общие положения | 5 |
| 4.5.2 | Естественная компенсация воздуха | 5 |
| 4.5.3 | Искусственная компенсация воздуха | 6 |
| 4.6 | Продолжительность развития пожара, предполагаемая для принятия при проектировании | 6 |
| 4.7 | Расчетная группа | 6 |
| 5 | Расчет удаляемого объемного расхода дымовых газов | 7 |
| 5.1 | Основа для расчета | 7 |
| 5.2 | Использование таблиц | 8 |
| 6 | Температурные классы компонентов | 9 |
| 7 | Правила установки | 10 |
| 8 | Электроснабжение вентиляторов противодымных вытяжных систем с механическим побуждением | 15 |
| 9 | Управление вентиляторами противодымных вытяжных систем с механическим побуждением | 15 |
| 10 | Маркировка | 15 |
| Список использованной литературы |  | 17 |
| Приложение А (информационное) Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств |  | 18 |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Системы дымоудаления и теплоудаления

Часть 5

СИСТЕМЫ ВЫТЯЖНОЙ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОБУЖДЕНИЕМ.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Дата введения _____

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением в помещениях с большой площадью и высотой потолков не менее 3 м, в которых требуется устройство противодымной защиты. Стандарт включает таблицы и методы расчета для проектирования чистых слоев с тем, чтобы соответствовать, в частности, требованиям к различным целям защиты.

Настоящий стандарт содержит информацию и положения, касающиеся требований к системам вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением, их конструкции и правила их установки.

Примечание - Требования к испытаниям вентиляторов приведены в ISO 21927-3. Другие части стандартов серии ISO 21927 касаются электроснабжения (ISO 21927-10), устройств управления (ISO 21927-9), а также воздуховодов и системы противодымной защиты и клапанов дымоудаления (ISO 21927-7 и ISO 21927-8 соответственно).

Проектирование, как указано в настоящем стандарте, не распространяется на:

- помещения со стационарными системами газового пожаротушения;

- складские помещения для хранения опасных материалов;

- помещения, в которых существует риск взрыва;

- коридоры;

- лестничные клетки.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы, следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 21927-3:2006 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением.

ISO 21927-8:2017 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 8. Клапаны дымоудаления.

ISO 21927-9:2012 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 9. Технические условия на устройства управления.

__________________

Проект, 1 редакция

3 Термины и определения

В настоящем документе применяются термины по ISO 21927-3, а также следующее термины с соответствующими определениями.

ISO и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации, размещенные на следующих ресурсах:

- IEC Electropedia: доступно по ссылке https://www.electropedia.org/

- ISO Online browsing platform: доступно по ссылке https://www.iso.org/obp

3.1 Крышный вентилятор (roof-mounted ventilator): Вентилятор противодымной вытяжной системы, предназначенный для установки на крыше над резервуаром дыма и имеющий внешнюю защиту от атмосферных воздействий.

3.2 Стеновой вентилятор (wall-mounted ventilator): Вентилятор противодымной вытяжной системы, предназначенный для установки в верхней части наружной стены.

3.3 Вентилятор, установленный по центру (centrally installed ventilator): Вентилятор противодымной вытяжной системы, к которому можно подключить воздуховоды системы противодымной защиты (3.7) от нескольких резервуаров дыма.

3.5 Площадь резервуара дыма Aa (area of smoke reservoir): Площадь в пределах большого пространства, огороженная или ограниченная дымовыми преградами или стеновыми блоками.

3.6 Расчетная группа (design group): Вспомогательное расчетное значение, которое используется при проектировании систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением и учитывает предполагаемую продолжительность развития пожара и скорость распространения огня при пожаре.

3.7 Воздуховод системы противодымной защиты (smoke control duct): Воздуховод, через который удаляется дым и тепло.

3.8 Клапан дымоудаления в пределах одного отсека (single compartment smoke control damper): Клапан дымоудаления, который предназначен для использования в одном резервуаре дыма, и может быть присоединен к воздуховодам системы противодымной защиты (3.7) в пределах одного отсека.

3.9 Клапан дымоудаления в пределах нескольких отсеков (multi-compartment smoke control damper): Огнестойкий клапан дымоудаления, предназначенный для использования в или на воздуховодах системы противодымной защиты (3.7), соединяющих несколько резервуаров дыма, или в отдельных конструктивных элементах.

4 Принципы проектирования

4.1 Общие положения

Конструкция систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением (см. пример на рисунке 1) зависит, в частности, от скорости выделения теплоты, теоретической площади пожара в здании или результирующей расчетной группы, целевой высоты чистого слоя и высоты помещения. Возможные места размещения и конструкции вентиляторов противодымных вытяжных систем описаны в ISO 21927-3.

Условные обозначения

1 возможный пожарный отсек

2 слой дыма в резервуаре дыма

3 воздухоприемное устройство

4 дымовая преграда (ISO 21927-1)

5 вентилятор противодымной вытяжной системы (ISO 21927-3)

6 клапан дымоудаления в пределах одного отсека (ISO 21927-8)

7 воздуховод системы противодымной защиты, к которому не применяются требования к пределу огнестойкости (ISO 21927-7)

8 воздуховод системы противодымной защиты, к которому применяются требования к пределу огнестойкости (ISO 21927-7)

9 клапан дымоудаления в пределах нескольких отсеков, установленный в стене или полу (ISO 21927-8)

10 клапан дымоудаления в пределах нескольких отсеков, установленный в воздуховоде системы противодымной защиты (ISO 21927-8)

11 электрические кабели

Рисунок 1 - Схема, показывающая устройство систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением

Значения, которые будут использоваться для определения вышеуказанных параметров, являются вспомогательными расчетными значениями, и они применяются только к конструкциям в соответствии с настоящим документом.

Проектирование основано на следующем:

- система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением активируется на ранней стадии, например, с помощью автоматической системы пожарной сигнализации с дымовыми пожарными извещателями, или непосредственно обученным персоналом, который круглосуточно находится на дежурстве;

- средняя скорость распространения огня при пожаре для предполагаемой продолжительности развития пожара составляет около 10 минут;

- имеется достаточно большой объем и равномерно распределенная подача воздуха через воздухоприточные отверстия в непосредственной близости от уровня пола; подача воздуха должна быть эффективной с момента активации системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением, чтобы избежать турбулентного движения дыма (расход не более 1 м/с в точке, в которой компенсационный воздух поступает в резервуар дыма; этого можно достичь, например, с помощью дефлекторов);

- большие помещения разделены на резервуары дыма дымовыми преградами;

- пожары представляют собой возгорание твердых материалов;

- площадь пожара не превышает 80 м2 до момента начала тушения пожара;

- температура слоя дыма ниже уровня вспышки.

4.2 Высота помещения

Высота h защищаемого помещения (как показано на рисунке 2) должна быть расстоянием от уровня пола до нижней поверхности крыши/пола в случае горизонтальных крыш/полов. Для скатных крыш или наклонных полов - это среднее расстояние от пола до нижней поверхности крыши/пола. Полы с дымовыми выходными отверстиями в этом контексте не рассматриваются как полы.

В случае пилообразных крыш, высота помещения, используемая в целях проектирования, представляет собой среднюю высоту всасывающего отверстия системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением над уровнем пола.

4.3 Заданная высота чистого слоя, d, в резервуаре дыма, AR

Чистый слой d определяется как расстояние между поверхностью пола, предполагаемое для целей проектирования, и нижней поверхностью слоя дыма.

Чистый слой позволяет обеспечить следующее:

- эвакуация жильцов здания в безопасное место;

- спасение людей, животных и имущества аварийными службами

- эффективное тушение пожара, и

- снижение ущерба, связанного с газообразными продуктами сгорания и продуктами теплового разложения.

Заданная высота чистого слоя d (см. рисунок 2) должна 	составлять не менее 2,50 м.

Проектирование должно основываться на более высоких значениях d, если это требуется в соответствии с функциональным назначением помещения (например, помещения, содержащие предметы, чувствительные к воспламенению или складские запасы огнеопасных материалов). Расстояние между защищаемыми предметами и слоем дыма должно составлять не менее 0,5 м.

Для чистых слоев высотой d ≤ 4 м, высота дымовой преграды должна выступать, как минимум, на 0,5 м в чистый слой. Для чистых слоев высотой d > 4 м, дымовая преграда должна быть, как минимум, равна высоте слоя дыма z, но не менее 1,0 м во всех случаях.

4.4 Площадь резервуара дыма, AR

Для обеспечения возможности разработки систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением в соответствии с настоящим документом, помещения должны иметь максимальную площадь равную 1600 м2 или должны быть разделены на резервуары дыма максимальной площадью AR равной 1600 м2 с помощью дымовых преград. Максимальное расстояние между дымовыми преградами или между стеной и дымовой преградой не должно превышать 60 м. Любые дополнительные разделения на отсеки (например, с помощью закрытых второстепенных балок) внутри резервуара дыма не должны влиять на проектирование.

Примечание - Резервуары дыма создаются путем размещения разделительных элементов по периметру пространства или, как минимум, путем размещения непрерывных дымовых преград вдоль открытых внутренних сторон пространства. «Пространство» определяется как площадь, окруженная разделительными элементами со всех сторон.

4.5 Подача воздуха

4.5.1 Общие положения

Достаточная подача компенсационного воздуха в непосредственной близости от уровня пола должна обеспечиваться сразу (например, автоматическое срабатывание в результате действий пожарной службы или в результате эксплуатационных или организационных мер) после активации системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением.

Расстояние между верхним краем притока компенсационного воздуха и нижней частью слоя дымовых газов должно быть не меньше, чем 1 м. Расстояние может быть уменьшено до 0,5 м рядом с воздухоприемными устройствами для компенсационного воздуха шириной не более 1,25 м.

В случае притоков компенсационного воздуха, приводящих к восходящему потоку воздуха (например, при наличии защитных решеток, направленных вверх), расстояние между верхним краем воздухоприемного устройства для компенсационного воздуха и нижней частью слоя дымовых газов должно быть не меньше, чем 1,5 м.

Подача воздуха может пополняться через отверстия в наружных стенах, при этом компенсационный воздух может свободно поступать в здание или перемещаться с помощью вентиляторов. Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением могут работать как за счет искусственной, так и за счет естественной компенсации воздуха.

Скорость компенсации воздуха не должна превышать 1 м/с в точке, в которой воздух поступает в резервуар дыма.

Скорость воздушного потока в воздухоприемном устройстве для компенсационного воздуха может быть больше, если соответствующие меры (например, перегородки, дефлекторы, перенаправление воздушного потока на воздухоприемных устройствах) обеспечивают снижение горизонтальной скорости компенсации воздуха до 1 м/с в точке, в которой воздух поступает в резервуар дыма.

4.5.2 Естественная компенсация воздуха

В качестве воздухоприемных устройств рассматривается следующее:

- индивидуальные воздухоприточные устройства;

- двери или окна при условии, что они обозначены как «воздухоприемные устройства систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением» внутри и снаружи, и их можно открывать снаружи, не разбирая при этом (например, не требуется разбивать оконные стекла или разрушать стены и взламывать двери).

4.5.3 Искусственная компенсация воздуха

Для целей настоящего стандарта предполагается, что объемный расход компенсационного воздуха эквивалентен объему дымовых газов, который должен быть удален в случае искусственной компенсации воздуха.

Искусственная компенсация воздуха должна активироваться либо непосредственно перед, либо вместе с включением системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением для предотвращения возникновения отрицательного давления в пожарном отсеке. Поэтому автоматическая система управления рассматривается как более предпочтительная.

4.6 Продолжительность развития пожара, предполагаемая для принятия при проектировании

Продолжительность развития пожара, предполагаемая для целей настоящего документа, включает время, которое проходит между возникновением пожара и началом тушения пожара. Время, прошедшее между возникновением пожара и срабатыванием пожарной сигнализации, не учитывается, так как можно предположить, что система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением активируется на ранней стадии с помощью системы пожарообнаружения, или же гарантируется, что пожарные службы будут уведомлены незамедлительно, и система вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением запускается обученным персоналом, который круглосуточно находится на дежурстве.

Предполагаемое среднее время продолжительности развития пожара составляет 10 минут. При благоприятных обстоятельствах, таких как наличие пожарных на месте, которые могут прибыть к месту пожара менее, чем за 5 минут, это время может быть сокращено до 5 минут. Среднее время может быть увеличено до 15 минут при неблагоприятных обстоятельствах, и до 20 минут при исключительно неблагоприятных обстоятельствах.

Системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением необходимо объединить с автоматической системой пожаротушения, если предполагаемая продолжительность развития пожара превышает 20 минут, а скорость распространения огня при пожаре превышает даже средние значения.

4.7 Расчетная группа

Расчетная группа согласно таблице 1 соответствует теоретической площади пожара. Она определяется на основании предполагаемой продолжительности развития пожара и скорости распространения огня при пожара.

Скорости распространения пожара, приведенные в таблице 2, представляют собой средние значения, которые можно использовать без дальнейшей проверки. В целом, значения, приведенные в строке 2 таблицы 1, должны приниматься как предполагаемая продолжительность развития пожара. Соответствующая строка и графа выделены жирным шрифтом в таблице 1.

Значения, приведенные в графе 2 таблицы 1, должны применяться, если можно предположить особенно низкие скорости распространения огня при пожаре (например, для горючих материалов в негорючей упаковке). Значения, приведенные в графе 4 таблицы 1, должны применяться в тех случаях, когда можно ожидать особенно высоких скоростей распространения пожара (например, хранение материалов с высокой скоростью распространения огня при пожаре).

Расчетная группа, полученная из таблицы 1, может быть уменьшена на один уровень без дальнейшей проверки в случаях, когда установлена автоматическая спринклерная система.

Расчетная группа, полученная из таблицы 1, должна быть увеличена на один уровень, если высота складированных материалов превышает 1,5 метра. Высота складированных материалов должна быть ограничена до 1,5 м в тех случаях, когда расчетная группа 5 уже достигнута.

Проекты для систем вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением, предназначенных для поддержания стабильного чистого слоя, должны основываться на сценарии пожара 300 кВт/м2 в соответствии с ISO 21927-4. Поэтому следует использовать компоненты, устойчивые к высоким температурам, выбор которых зависит от установленных объемных расходов. Если вероятны более высокие скорости тепловыделения, то следует провести дополнительную проверку, чтобы определить, может ли намеченная цель защиты быть достигнута при ожидаемом сценарии пожара.

Более высокие температуры, не предусмотренные в таблице 4, могут возникнуть в дымовых газах, если объемные расходы не достигают значений, требуемых в соответствии с настоящим стандартом.

Таблица 1 - Определение расчетной группы системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением

| Графа | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строка | Предполагаемая продолжительность развития пожара (см. п. 4.6) мин. | Скорость распространения огня при пожаре a |  |  |
|  |  | особенно низкая |  | особенно высокая |
|  |  |  | средняяa |  |
| 1 | ≤ 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ≤ 10a | 2 | 3a | 4 |
| 3 | ≤ 15 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | ≤ 20 | 4 | 5 | - |
| a См. 4.7 для смысла значений, выделенных жирным шрифтом и серым цветом. |  |  |  |  |

Таблица 2 - Средняя скорость распространения огня при пожаре

| Скорость распространения огня при пожаре | м/мин |
| --- | --- |
| особенно низкая | 0,15 |
| средняя | 0,25 |
| особенно высокая | 0,45 |

5 Расчет удаляемого объемного расхода дымовых газов

5.1 Основа для расчета

Значения, приведенные в таблицах, основаны на удельной скорости тепловыделения равной 300 кВт/м2.

5.2 Использование таблиц

Объемный расход дымовых газов, который должен быть удален системой вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением, должен быть получен из таблицы 3 для каждого резервуара дыма.

Типовые расчеты систем дымоудаления должны основываться на значениях объемного расхода дымовых газов, выделенных жирным шрифтом.

Таблица 3 - Удаляемый объемный расход дымовых газов, vṘS, в м3/ч

на резервуар дыма

| № п.п. | Высота чистого слоя м | Расчетная группа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3a | 4 | 5 |
| 1 | 2,5 | 29 000 | 46 000 | 75 000 | 128 000 | 223 000 |
| 2 | 3 | 34 000 | 55 000 | 88 000 | 145 000 | 248 000 |
| 3 | 4 | 43 000 | 72 000 | 115 000 | 184 000 | 303 000 |
| 4 | 5 | 50 000 | 85 000 | 143 000 | 229 000 | 366 000 |
| 5 | 6 | 59 000 | 96 000 | 165 000 | 276 000 | 436 000 |
| 6 | 7 | 73 000 | 105 000 | 183 000 | 311 000 | 512 000 |
| 7 | 8 | 88 000 | 121 000 | 197 000 | 342 000 | 580 000 |
| 8 | 9 | 105 000 | 143 000 | 206 000 | 368 000 | 633 000 |
| 9 | 10 | 123 000 | 166 000 | 231 000 | 387 000 | 681 000 |
| a Объемный расход дымовых газов, предполагаемый для принятия в типовых проектах. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Средние температуры слоя дыма, θRS, в °C

| № п.п. | Высота чистого слоя м | Расчетная группа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3a | 4 | 5 |
| 1 | 2,5 | 160 | 210 | 290 | 400 | 560 |
| 2 | 3 | 130 | 170 | 230 | 310 | 430 |
| 3 | 4 | 100 | 120 | 150 | 210 | 290 |
| 4 | 5 | 80 | 100 | 120 | 160 | 210 |
| 5 | 6 | 70 | 90 | 100 | 120 | 170 |
| 6 | 7 | 60 | 80 | 90 | 110 | 140 |
| 7 | 8 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 |
| 8 | 9 | 50 | 60 | 80 | 90 | 110 |
| 9 | 10 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| a Объемный расход дымовых газов, предполагаемый для принятия в типовых проектах. |  |  |  |  |  |  |

Температуры, показанные в таблице 4, представляют собой средние температуры в слое дыма. Более высокие температуры дымового газа θR могут возникать локально в точке, в которой дымовые газы поступают в слой дыма.

В зависимости от условий испытаний, указанных в ISO 21927-3, для вентиляторов противодымных вытяжных систем следует выбирать температурный класс F200 или выше. Вентиляторам противодымных вытяжных систем присвоены температурные классы, приведенные в таблице 5, что обеспечивает их нормальную работу и при более высоких локальных температурах дымовых газов.

Другие компоненты должны выбираться на основе самого низкого температурного класса, для чего проводятся испытания вентиляторов противодымных вытяжных систем, как показано в таблице 6 (см. раздел 6).

Таблица 5 - Температурные классы для вентиляторов противодымных вытяжных систем с учетом местных температур дымовых газов θR в °C в точке, в которой дымовые газы поступают в слой дыма

| № п.п. | Высота чистого слоя м | Расчетная группа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3a | 4 | 5 |
| 1 | 2,5 | F300 | F600 | F600 | F842b | — c |
| 2 | 3 | F300 | F400 | F600 | F842b | — c |
| 3 | 4 | F200 | F300 | F300 | F400 | F600 |
| 4 | 5 | F200 | F200 | F300 | F300 | F600 |
| 5 | 6 | F200 | F200 | F200 | F300 | F400 |
| 6 | 7 | F200 | F200 | F200 | F200 | F300 |
| 7 | 8 | F200 | F200 | F200 | F200 | F300 |
| 8 | 9 | F200 | F200 | F200 | F200 | F200 |
| 9 | 10 | F200 | F200 | F200 | F200 | F200 |
| a Объемный расход, предполагаемый для принятия в типовых проектах. b В этом случае можно ожидать вспышки; чистый слой маловероятен. c Не рассматривается областью применения настоящего документа. Примечание - Для обеспечения нормальной работы вентиляторов противодымных вытяжных систем, требуемый температурный класс был определен либо по местной температуре дымовых газов в точке, в которой они поступают в слой дыма, либо по средней температуре слоя дыма при скорости выделения энергии 600 кВт/м2, в зависимости от того, какая была выше. |  |  |  |  |  |  |

6 Температурные классы компонентов

Вентиляторы противодымных вытяжных систем, используемые для удаления дыма, должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 5. Полученные температурные классы должны использоваться в качестве входных значений при определении температурного класса других компонентов в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6 - Определение температурных классов для соответствия требованиям к оборудованию

| № п.п. | Вентилятор противодымной вытяжной системы согласно EN 12101-3 или EN 13501-4 | Вентилятор, включая эластичные соединительные элементы; расположение вентилятора |  |  | Воздуховод противодымной защиты согласно EN 12101-7 или EN 13501-4 |  | Клапаны дымоудаления согласно EN 12101-8 или EN 13501-4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный класс | В пожарном отсеке | Снаружи пожарного отсека, внутри здания | Снаружи здания | В пределах одного отсека | В пределах нескольких отсеков | В пределах одного отсека | В пределах нескольких отсеков |
| 1 | F200 | E300 30* S | EI xx S | E300 30* S | E300 30* S | EI xx S | E300 30* S | EI xx S |
| 2 | F300 | E300 30* S | EI xx S | E300 30* S | E300 30* S | EI xx S | E300 30* S | EI xx S |
| 3 | F400 (90) F400 (120) | E600 30* S | EI xx S | E600 30* S | E600 30* S | EI xx S | E600 30* S | EI xx S |
| 4 | F600 | E600 30* S | EI xx S | E600 30* S | E600 30* S | EI xx S | E600 30* S | EI xx S |
| 5 | F842 | - | EI xx S | - | - | EI xx S | - | EI xx S |
| xx Минимальные требования к огнестойкости указаны в строительных нормах. * Для времени работы более 30 минут, продолжительность должна быть указана в соответствии со стратегией пожарной безопасности или разрешением на строительство. В пределах одного отсека: строительные изделия разрешается использовать только в отсеке, из которого должен быть удален дым. В пределах нескольких отсеков: применяется там, где строительные изделия соединяют раздельные пожарные отсеки. |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 Правила установки

Вентиляторы могут устанавливаться на крыше или в стенах или по центру.

Необходимо проводить различие между следующими типами вентилятора:

- индивидуальные стеновые вентиляторы, которые удаляют дым из резервуара дыма через собственное всасывающее отверстие, без воздуховода;

- индивидуальные вентиляторы, устанавливаемые на крыше, которые удаляют дым из резервуара дыма через собственное всасывающее отверстие, без воздуховода;

- индивидуальные вентиляторы, установленные в дымовых резервуарах и соединенные с воздуховодом для удаления дыма из резервуара;

- вентиляторы, установленные по центру, которые соединены с воздуховодами и обеспечивают удаление дыма из одного или нескольких резервуаров дыма через клапаны дымоудаления в пределах одного отсека или нескольких отсеков.

Могут также использоваться коллекторные воздуховоды, оснащенные клапанами дымоудаления. Воздуховоды системы противодымной защиты в пределах одного отсека должны быть нормально закрыты. Воздуховоды системы противодымной защиты в пределах нескольких отсеков могут быть нормально открыты или закрыты, в зависимости от типа используемой технической системы.

Воздуховоды системы противодымной защиты должны соответствовать требованиям ISO 21927-8.

Резервуары дыма должны соединяться с вентилятором противодымной вытяжной системы через воздуховоды системы противодымной защиты путем открывания соответствующих клапанов дымоудаления, позволяя тем самым обеспечить удаление дыма.

Всасывающие отверстия в воздуховодах системы противодымной защиты и вентиляторах противодымных вытяжных систем прямого действия (одиночные вентиляторы) должны располагаться как можно более равномерно в соответствии с рисунком 2. Стеновые вентиляторы (действующие как одиночные вентиляторы) также должны располагаться как можно более равномерно.

Минимальное необходимое количество всасывающих отверстий или одиночных вентиляторов зависит от толщины, ΔdS, слоя дыма ниже всасывающего отверстия и средней температуры, θRS, в слое дыма.

Условные обозначения

| Aex | всасывающее отверстие | z | высота слоя дыма (h − d), в м |
| --- | --- | --- | --- |
| Ain | размер воздухоприемного устройства, в м2 | 1 | чистый слой |
| d | высота чистого слоя, в м | 2 | струя |
| h | высота защищаемого помещения, в м | 3 | слой дыма |
| HSB | высота дымовой преграды, в м | B | габаритная ширина всасывающего отверстия, в м |
| ΔdSa | ΔdS для направленных вниз приемных отверстий, в м |  |  |
| ΔdSb | ΔdS для горизонтальных приемных отверстий, в м |  |  |
| ΔdSc | ΔdS для направленных вверх приемных отверстий, в м |  |  |

Рисунок 2 - Положение всасывающих отверстий в слое дыма с предполагаемой толщиной слоя дыма ΔdS

В процессе проектирования, максимальный объемный расход, который может быть удален через индивидуальное всасывающее отверстие, Vi,max, должен быть сначала определен с помощью номограммы, показанной на рисунке 3. Пример того, какие дальнейшие шаги следует предпринять, показан на рисунке 4.

Соответственно, количество всасывающих отверстий, N, рассчитывается следующим образом:

N ≥ удаляемого объемного расхода/допустимого объемного расхода на всасывающее отверстие.

Минимальное расстояние между кромками двух всасывающих отверстий, Smin, в метрах, рассчитывается следующим образом, основываясь на том, что Vi в м3/ч:

Smin ≥ 0,015 √Vi

Рисунок 3 - Номограмма для определения максимального объемного расхода дымовых газов, Vi, max, который может быть удален

через одно всасывающее отверстие

Расстояние между нижней кромкой приемного отверстия и границей слоя ΔdS = 1 м.

Температура слоя дыма θRS = 500 ° C.

Результирующий объемный расход Vi, max = 20, 000 м3/ч.

Рисунок 4 - Пример использования номограммы показан на рисунке 3

Установленные по центру вентиляторы должны располагаться снаружи резервуаров дыма, из которых должен удаляться дым, если только они не рассчитаны на воздействие огня и, следовательно, не подходят для установки в самом резервуаре дыма                    (см. таблицу 3).

Положение выбросных отверстий для дыма, через которые дым выходит из здания, должно быть выбрано таким образом, чтобы дым не мог втягиваться обратно в здание через воздухоприемные устройства.

Это требование считается выполненным без отдельной проверки, если:

- выбросные отверстия для дыма расположены не менее чем на 2,5 м над воздухоприемными устройствами;

- для выбросных отверстий для дыма, установленных в стенах, горизонтальное расстояние между выбросным отверстием для дыма и воздухоприемным устройством составляет не менее 8 м, и воздухоприемное устройство не расположено над выбросным отверстием для дыма;

- для выбросных отверстий для дыма, установленных на плоских кровлях без надстроек, горизонтальное расстояние между выбросным отверстием для дыма и воздухоприемным устройством составляет не менее 8 м, и воздухоприемное устройство не расположено над выбросным отверстием для дыма; или

- выбросное отверстие для дыма и воздухоприемное устройство расположены по разные стороны фасада, и горизонтальное расстояние между выбросным отверстием для дыма и воздухоприемным устройством составляет не менее 2,5 м, и воздухоприемное устройство не расположено над выбросным отверстием для дыма.

8 Электроснабжение вентиляторов противодымных вытяжных систем с механическим побуждением

При пожаре должно быть обеспечено бесперебойное электроснабжение вентиляторов и клапанов дымоудаления, а также надежная работа систем управления в соответствии с требованиями строительного контроля. Электрические кабели для установок и оборудования систем безопасности должны проектироваться в соответствии с требованиями строительных норм или быть отделены элементами конструкций таким образом, чтобы установки и оборудование систем безопасности оставались в рабочем состоянии в течение достаточного периода времени в случае возникновения пожара (функциональная целостность). Функциональная целостность также должна обеспечиваться в тех случаях, когда установки и оборудование систем безопасности могут взаимодействовать с другими установками и оборудованием или их частями.

9 Управление вентиляторами противодымных вытяжных систем с механическим побуждением

Включение вентиляторов противодымных вытяжных систем с механическим побуждением должно осуществляться на ранней стадии, например, через систему пожарной сигнализации с автоматическими пожарными извещателями (как правило, активируемыми при обнаружении дыма) или же незамедлительно и вручную обученным персоналом, который круглосуточно находится на дежурстве. Кроме того, вентиляторы противодымных вытяжных систем с механическим побуждением можно активировать вручную с использованием кнопок включения.

Системы пожарной сигнализации должны быть предусмотрены в помещениях, в которых установлены вентиляторы противодымных вытяжных систем с механическим побуждением.

Для воздуховодов системы противодымной защиты с общими шахтами, обслуживающими несколько этажей, соединения на каждом этаже должны быть оснащены регулируемыми клапанами дымоудаления соответствующего класса огнестойкости.

10 Маркировка

Устройство ручного запуска должно иметь маркировку с обозначением соответствующего резервуара дыма в соответствии с ISO 21927-9.

Список использованной литературы

[1] ISO 21927-1:2008 Smoke and heat control systems — Part 1: Specification for smoke barriers (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 1. Технические условия на дымовые преграды).

[2] ISO 21927-7:2017 Smoke and heat control systems — Part 7: Smoke ducts sections (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 7. Секции воздоховодов системы противодымной защиты).

[3] ISO 21927-10:2011 Smoke and heat control systems — Part 10: Specification for power output devices (Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 10. Технические условия на силовые устройства вывода).

[4] EN 54-7 Fire detection and fire alarm systems — Part 7: Smoke detectors — Point detectors using scattered light, transmitted light or ionisation (Дымовые пожарные извещатели; точечные извещатели по принципу контроля рассеянного и проходящего света или ионизационные).

а

Приложение А

(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

Таблица Д.1 – Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным, региональным стандартам, стандартам иностранных государств

| Обозначение и наименование международного, регионального стандартов, стандарта иностранного государства | Степень соответствия | Обозначение и наименование национального стандарта, межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 21927-3:2006 Системы дымоудаления и теплоудаления. Часть 3. Технические условия на вытяжные вентиляторы дымоудаления и теплоудаления с механическим побуждением. | IDT | СТ РК ISO 21927-3-2019 Системы контроля дыма и тепла. Часть 3. Технические условия на силовые дымовые и тепловые вытяжные вентиляторы Введен впервые ISO 21927-3:2006/AMD 1:2010. |

| УДК 697.92 |  | МКС 13.220.20 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: Крышный вентилятор, стеновой вентилятор, автоматическая спринклерная система, вытяжной вентилятор, площадь резервуара дыма, воздухоприемные устройства, площадь пожара, эффективное тушение пожара, дымоудаления, теплоудаления. |  |  |

| УДК 697.92 | МКС 13.220.20 |
| --- | --- |
| Ключевые слова: Крышный вентилятор, стеновой вентилятор, автоматическая спринклерная система, вытяжной вентилятор, площадь резервуара дыма, воздухоприемные устройства, площадь пожара, эффективное тушение пожара, дымоудаления, теплоудаления |  |

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, ведущий научный сотрудник центра информационно-издательской и научно-исследовательской деятельности в области архитектуры, градостроительства и строительства ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.А. Бисарова |