Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УМЯГЧЕНИЕ И ОПРЕСНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Руководящие указания

СТ РК ISO 23044

(ISO 23044:2020 Guidelines for softening and desalination of industrial wastewater for reuse, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Астана

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № ___ от «__» _______ 2023 года

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 23044:2020 Guidelines for softening and desalination of industrial wastewater for reuse (Руководство по умягчению и опреснению производственных сточных вод для повторного использования).

Международный стандарт ISO 23044:2020 разработан подкомитетом SC 4 «Повторное использование воды в промышленности» Технического комитета ISO/TC 282 «Повторное использование воды»

Перевод с английского языка (en)

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого разработан настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные стандарты актуализированы

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

### Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных каталогах «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Введение

С развитием общества и экономики противоречие между нехваткой воды и промышленным ростом становится все более острым. Утилизация промышленных сточных вод и их повторное использование могли бы стать эффективным способом устранения этого противоречия путем повышения эффективности использования воды [4]. Промышленные процессы, такие как добыча нефти, производство химикатов, полиграфия и крашение, производство фармацевтических препаратов и пищевая промышленность [5], приводят к образованию сточных вод, содержащих общее количество растворенных твердых веществ. Чтобы повторно использовать эти сточные воды, необходимо удалить все растворенные твердые вещества с помощью технологий умягчения и опреснения воды [6].

В настоящее время процессы умягчения и опреснения сточных вод основаны на химическом осаждении, ионном обмене, нанофильтрации (NF), выпаривании, обратном осмосе (RO), электродеионизации (EDI), электродиализе (ED), мембранной дистилляции (MD) и так далее, см. Ссылки [7]- [10]. Каждая технология имеет различные применимые условия и эксплуатационные расходы. Отсутствие международного стандарта, дающего рекомендации по выбору процессов умягчения и опреснения сточных вод, затрудняет определение наиболее подходящей технологии умягчения или опреснения воды для промышленных предприятий. Следовательно, это препятствует рекультивации и повторному использованию промышленных сточных вод. Для рассмотрения в рамках этого документа были выбраны шесть технологий, включая химическое осаждение, ионный обмен, нанофильтрацию (NF), обратный осмос (RO), электродиализ (ED), электродеионизацию (EDI), и есть другие технологии, которые могут быть аналогичным образом рассмотрены для будущих обновлений. Следует отметить, что механическое повторное сжатие пара (MVR) и многоэффектное испарение (MEE) в основном используются для выпаривания и кристаллизации с целью получения солей, а не для повторного использования воды.

Исходя из конкретных видов неорганических ионов и их концентрации во входящем потоке, с использованием рекомендуемых технологий можно получить сточные воды соответствующего качества, отвечающие требованиям по жесткости, щелочности и солености для возможного повторного использования.

Этот документ является инновационным стандартом в области утилизации и повторного использования промышленных сточных вод. Это может помочь предприятиям, инженерам, операторам и другим заинтересованным сторонам, которые занимаются проектированием или эксплуатацией систем рекультивации и повторного использования промышленных соленых сточных вод, выбрать технологии, применяемые в процессе, и оценить эффект очистки. В результате может быть обеспечено повторное использование промышленных соленых сточных вод и улучшено использование воды.

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УМЯГЧЕНИЕ И ОПРЕСНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Руководящие указания

# Дата введения __-__-_____

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает руководящие указания по оценке и сравнению процессов умягчения и опреснения сточных вод для утилизации и повторного использования промышленных сточных вод с особым учетом следующих технологии:

1) химическое осаждение;

2) ионный обмен;

3) нанофильтрация (NF);

4) обратный осмос (RO);

5) электродиализ (ED);

6) электродеионизация (EDI).

Настоящий стандарт содержит рекомендации по характеристике качества как поступающих, так и сточных вод (например, жесткости, щелочности и т.д.) и влиянию этих процессов на эти компоненты. Умягчение и опреснение воды предназначено только для повторного использования, к которому предъявляются требования по жесткости и солености, такие как охлаждающая оборотная вода, вода для котлов, технологическая вода для производства и вода для очистки.

Настоящий стандарт включает в себя следующие подпроцессы процессов умягчения и опреснения сточных вод:

а) процессы умягчения сточных вод, основанные на химическом осаждении, ионном обмене и NF, которые направлены на удаление ионов жесткости, таких как Mg2+ и Ca2+;

b) процессы опреснения, основанные на ионном обмене, RO, ED, EDI и NF, которые направлены на удаление большей части общего количества растворенных твердых веществ (TDS).

Настоящий документ распространяется на:

а) промышленные соленые сточные воды, которые были предварительно обработаны для удаления большей части органических веществ, если это необходимо;

б) выбор или проектирование процессов умягчения и опреснения сточных вод для повторного использования сточных вод промышленных предприятий.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта (документа) необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 20670 Water reuse — Vocabulary (Повторное использование воды. Словарь).

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются (используются) термины по ISO 20670, а также следующие термины с соответствующим определением:

3.1.1 Регенерация (regeneration): Процесс восстановления ионообменной смолы после использования до ее работоспособного состояния.

Примечание – Могут происходить два типа генерации: регенерация по параллельному току и регенерация противотоком. Параллельная регенерация – это оригинальный нисходящий процесс, при котором входная вода и регенерационные химикаты текут в одном направлении, в то время как противоточная регенерация – это восходящий процесс, при котором входная вода и регенерационные химикаты текут в разных направлениях.

3.1.2 Электродеионизация (electrodeionization): Способ удаления ионов путем сочетания ионного обмена в смешанном слое и электродиализа в электродиализаторе, где камера для пресной воды заполнена ионообменной смолой в смешанном слое, и ионообменная смола может быть электрохимически регенерирована путем поляризации в процессе электродиализа.

Примечание – Как правило, это процесс полировки для получения сверхчистой очищенной воды, используемой после обратного осмоса.

3.1.3 Электродиализ (electrodialysis): Процесс, используемый для деионизации воды, при котором ионы удаляются под воздействием электрического поля из одного водоема и переносятся в другой через ионообменную мембрану.

[Взято из ISO 6107-1:2004, 32]

3.1.4 Промышленные соленые сточные воды (industrial saline wastewater): Промышленные сточные воды, содержащие высокую концентрацию неорганических ионов.

3.1.5 Ионный обмен (ion exchange): Процесс ионного обмена, при котором определенные анионы или катионы в воде заменяются другими ионами путем прохождения через слой ионообменного материала.

[Взято из ISO 6107-1:2004, 46]

3.1.6 Механическое повторное сжатие пара (mechanical vapour recompression): Использование тепла вторичного пара в качестве источника тепла вместо свежего пара путем повышения его температуры, при этом часть компрессора работает для достижения циклического испарения.

3.1.7 Мембранная дистилляция (membrane distillation): Процесс разделения мембранной дистилляцией, при котором микропористая гидрофобная мембрана разделяет два водных раствора при разных температурах.

3.1.8 Микрофильтрация (microfiltration): Тип процесса физической фильтрации под давлением, при котором загрязненная жидкость пропускается через специальную мембрану с размером пор (0,1–1 мкм) для отделения микроорганизмов и взвешенных частиц от технологической жидкости.

3.1.9 Многоэффектное испарение (multi-effect evaporation): Использование микропористых мембран с точностью фильтрации 0,01–0,1 мкм для отделения микроорганизмов, крупных молекул или очень мелкодисперсных взвешенных веществ от воды путем фильтрации, часто с помощью приложенного перепада давления.

3.1.10 Нанофильтрация (nanofiltration): Технология нанофильтрационного мембранного разделения с точностью фильтрации 0,001–0,01 мкм для разделения белков и низкомолекулярных органических соединений.

3.1.11 Осадок (precipitation): Химическая реакция осаждения в растворе, приводящая к образованию твердого продукта.

[Взято из ISO 11074:2015, 6.4.30]

3.1.12 Предварительная обработка (pre-treatment): Процесс обработки или процессы, проводимые перед процессами умягчения и обессоливания.

3.1.13 Обратный осмос (reverse osmosis): Поток воды через мембрану с точностью фильтрации 0,0001–0,001 мкм из более концентрированного раствора в менее концентрированный в результате приложения давления к более концентрированному раствору, превышающего нормальное осмотическое давление.

Примечание – Добавлена точность фильтрации мембраной.

[Взято из ISO 6107-1:2004, 61]

3.1.14 Смягчение (softening): Частичное или полное удаление из воды ионов кальция и магния, которые отвечают за жесткость.

Примечание – В данном контексте удаляются не только ионы кальция и магния, но и другие неорганические ионы и катионы.

[Взято из ISO 6107-1:2004, 68]

3.1.15 Ультрафильтрация (ultrafiltration): Использование микропористых мембран с точностью фильтрации 0,01–0,1 мкм для отделения крупных молекул или очень мелкодисперсных взвешенных веществ от воды путем фильтрации, часто с помощью приложенного перепада давления.

Примечание – Добавлена точность фильтрации микропористых мембран.

[Взято из ISO 6107-6:2004, 100]

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте применяются (используются) следующие обозначения с соответствующими определениями:

| Обозначение | Определение |
| --- | --- |
| БПК5 | Биохимическая потребность в кислороде через 5 дней |
| ХПК | Химическая потребность в кислороде |
| РК | Растворенный кислород |
| ЭД | Электродиализ |
| ЭДИ | Электродеионизация |
| МФ | Микрофильтрация |
| НФ | Нанофильтрация |
| ОС | Обратный осмос |
| ОКРТВ | Общее количество растворенных твердых веществ |
| ОООУ | Общий объем органического углерода |
| ОКВВ | Общее количество взвешенных веществ |
| УФ | Ультрафильтрация |
| МБ | Мембранная дистилляция |
| МИ | Многоэффектное испарение |
| МПСП | Механическое повторное сжатие пара |

4 Общие положения

Показатели качества воды должны включать ОКВВ, ОООУ, ХПК, рН, температуру, ОКРТВ, виды и концентрации ионов.

Воду, полученную в результате процессов умягчения и опреснения сточных вод, рекомендуется повторно использовать для получения городской непитьевой воды, воды для окружающей среды, а также в качестве чистой или сверхчистой воды для охлаждения, питательной воды для котлов, технической воды, воды для промывки и так далее [4].

Выбор технологического процесса умягчения и опреснения сточных вод должен определяться после технико-экономического сравнения на основе таких факторов, как качество сырья, качество продукции, требования к количеству, условия на объекте и требования по охране окружающей среды.

При необходимости сточные воды должны быть предварительно обработаны перед подачей в устройства для умягчения и опреснения воды.

При выборе процесса предварительной очистки следует учитывать качество сточных вод, требования к качеству, предъявляемые к процессам умягчения и опреснения, объем водоподготовки и данные испытаний. Кроме того, следует сослаться на опыт эксплуатации аналогичных проектов в сочетании с местными условиями. Наконец, пользователи могут определить, какую технологию использовать, путем технико-экономического сравнения.

Сведение к минимуму количества выбрасываемой кислоты, щелочи, остатков отходов и других вредных веществ имеет важное значение при выборе процессов или устройства для умягчения и обессоливания. Меры по обработке и утилизации этих отходов должны приниматься в соответствии с соответствующими требованиями по охране окружающей среды.

Жидкие отходы (например, регенерационная жидкость процесса ионообменной смолы, концентрат процесса обратного осмоса и т.д.), образующиеся в результате процессов умягчения и опреснения, следует собирать отдельно в соответствии с характеристиками качества сточных вод.

Технологическая схема очистки промышленных соленых сточных вод для повторного использования показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема очистки промышленных соленых сточных вод для повторного использования

5 Требования к качеству входящего потока

Требования к качеству, предъявляемые к устройствам для умягчения и опреснения воды, приведены в таблице 1. Следует отметить, что все данные, представленные в этой таблице, приведены в рекомендуемых типовых диапазонах, которые рекомендуется применять в соответствии с конкретными условиями, а также спецификациями производителя. Параметры, перечисленные в таблице 1, также проиллюстрированы следующим образом, чтобы показать их влияние на устройства для умягчения и опреснения воды.

a) Индекс плотности ила (SDI) отражает содержание частиц, коллоидов и других объектов во входящем потоке, которые могут блокировать устройства для умягчения и опреснения воды. Значения SDI, превышающие предельные, могут легко заблокировать мембрану, что приведет к засорению, тем самым сокращая срок службы мембраны.

b) Мутность представляет собой концентрацию нерастворенных веществ во входящем потоке, которые снижают прозрачность. Эти нерастворенные вещества могут прилипать к поверхности ионообменной смолы, а затем блокировать обменный канал или загрязнять смолу. Это также может привести к загрязнению мембраны.

c) Температура воды может влиять на скорость ионного обмена и способность смолы поглощать ионы. Это также может повлиять на мембранный поток и способность мембраны удалять TDS.

d) рН может повлиять на способность мембраны удалять TDS и сократить срок ее службы, если превысит типичный диапазон.

e) Химическая потребность в кислороде относится к органическим веществам, которые могут легко загрязнять анионообменную смолу, поскольку их трудно осаждать после реакции с анионообменной смолой.

f) Соответствующий остаточный хлор может обеспечить способность к стерилизации для улучшения качества воды. Однако смола соединяется с высокомолекулярными органическими соединениями, которые могут быть легко окислены высокой концентрацией хлорида, нарушая химическую структуру, и тогда ионообменная способность смолы будет ослаблена. Высокий уровень остаточного хлора также может окиснуть мембранный элемент и нанести непоправимый ущерб [11].

g) Железо и марганец могут задерживаться смолой с образованием адсорбента, который нелегко смыть. Смола утратила бы свои функциональные свойства, поскольку реакция необратима. Кроме того, как железо, так и марганец могут ускорить окисление мембраны и привести к необратимому повреждению мембранного элемента.

h) Более низкая электропроводность отражает более низкое содержание ионов, что благоприятно для формирования большего градиента электрического потенциала. Вместе с увеличением степени диссоциации воды будет образовываться больше катионов и анионов. Тогда способность смолы к регенерации может сохраняться хорошо.

i) Высокое общее количество обмениваемых анионов может снизить удельное сопротивление сточных вод, и тогда следует установить больший рабочий ток. Однако больший рабочий ток может увеличить ток в системе и содержание остаточного хлора, что неблагоприятно для мембраны.

j) Высокая жесткость (>200-500 мг/л CaCO3) может привести к засорению устройств EDI. Низкая жесткость (<200 мг/л CaCO3) позволяет продлить цикл очистки и повысить коэффициент использования воды в системе EDI.

k) Как CO2, так и SiO2 являются слабоионизированными веществами, что может привести к ухудшению качества воды. Для удаления CO2 предлагается установить декарбонатор.

Таблица 1 – Требования к качеству воды, поступающей в устройства для умягчения и опреснения

| Параметр |  | Ионный обмен | Нанофильтрация или обратный осмос | Электродиализ | Электродеионизация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс плотности ила (ИПИ15) |  | < 5 | < 5a | < 5 | < 1 |
| Мутность (FTU)b | Регенерация противотоком | < 2 | < 1 | < 1 | < 1 |
|  | Одновременная регенерация | < 5 |  |  |  |
| Температура воды (°C) |  | 5 ~ 40c | 5 ~ 35d | 5 ~ 40 | 5 ~ 40 |
| pH (25 °C) |  | — e | 3 ~ 11 | 4 ~ 10 | 5 ~ 9 |
| Химическая потребность в кислороде (мг/л) (K2Cr2O7) |  | < 50 | - | < 10 | - |
| Остаточный хлор (мг/л) |  | < 0,1 | < 0,1, контрольное значение равно 0 | < 0,2 | < 0,05 |
| Fe (мг/л) |  | < 2f | < 0,05 (DO > 5 мг/л)g | < 0,3 | < 0,01 |
| Mn (мг/л) |  | - | < 0,3 | < 0,1 | < 0,01 |
| Электропроводность (25 °C, МКС/см) |  | - | - | > 10 000h | < 40i |
| Общее количество обмениваемых анионов (мг/л, CaCO3) |  | - | - | - | < 25 |
| Жесткость (мг/л, CaCO3) |  | <500j | < 200 (RO) < 500 (NF)k | < 10 | < 1 |
| CO2 (мг/л) |  | - | - | - | < 5 |
| SiO2 (мг/л) |  | - | - | < 20 | ≤ 0,5 |
| а Производители мембран RO рекомендуют, чтобы питательная вода RO должна иметь SDI < 5. Однако, благодаря многолетнему опыту эксплуатации, многие операторы в настоящее время рекомендуют использовать SDI < 3 [12]. b FTU: единицы измерения мутности формазана. c Более высокая температура воды может увеличить скорость ионного обмена, но если температура воды слишком высока, способность поглощать ионы ослабнет. Кроме того, смола может испортиться, а радикальная группа для обмена может разрушиться при слишком высокой температуре. Рекомендуется, чтобы температура подачи смолы alkaline II и акриловой смолы была ниже 35°C. d Более высокая температура воды может увеличить поток мембраны, но способность к удалению TDS будет хуже, если температура воды слишком высока. Рекомендуется, чтобы оптимальная температура воды для устройств обратного осмоса находилась в диапазоне 20~25°C. e Символ «—» означает, что может быть применимо любое значение для данного параметра. предполагается, что концентрация железа на входе устройства для ионообменной смолы, которое регенерируется соляной и серной кислотами, составляет менее 2 мг/л, а количество железа, содержащегося на входе устройства для ионообменной смолы натрия для умягчения, составляет менее 0,3 мг/л. g Скорость окисления железа зависит от содержания железа, концентрации DO в воде и значения рН воды [13]. При значении рН менее 6 предполагается, что содержание DO составляет менее 0,5 млн г/л, а максимальное содержание Fe2+ - менее 4 мг/л. h Неэкономично использовать электродиализные установки, если проводимость входящего потока составляет менее 10 000 МКС/см. i Предполагается, что поступающим в устройство электродеионизации потоком является сток из устройства обратного осмоса, ожидаемое значение проводимости которого (25°C), включая эквивалентную проводимость углекислого газа, должно составлять менее 20 МКС/см. j Когда жесткость превышает 500 мг/л (CaCO3), обменная способность ионной смолы может быстро достичь насыщения. k Когда жесткость превышает 200 мг/л (CaCO3), на мембране обратного осмоса может образовываться накипь. Когда жесткость превышает 500 мг/л (CaCO3), на нанофильтрационной мембране может образовываться накипь. |  |  |  |  |  |

Промышленные сточные воды должны быть предварительно обработаны перед подачей в устройства для умягчения и опреснения воды, чтобы улучшить качество воды за счет удаления частиц, TSS, органических веществ и т.д. Процессы предварительной обработки состоят из обычной обработки и третичной обработки. Популярные процессы предварительной очистки приведены в приложении А. Комбинация этих технологий может быть применена в зависимости от качества сточных вод, требований к качеству процессов умягчения и опреснения, технических характеристик, стоимости и так далее. Кроме того, следует также сослаться на экспериментальные данные, полученные в результате лабораторных исследований или аналогичного инженерного опыта.

6 Процесс размягчения

В зависимости от жесткости и щелочности поступающей воды и требований к качеству сточной воды в процессе умягчения может использоваться химическое осаждение, ионообменная смола или комбинация этих двух технологий [9]. Рекомендуемые процессы размягчения проиллюстрированы следующим образом.                Таблица 2 также может быть использована для выбора процесса размягчения [6], [10].

a) Эффекты методов ионного обмена стабильны и точны, включая одноступенчатую натриевую смолу, двухступенчатую натриевую смолу, смолу Н-типа последовательно с натриевой смолой, катионную смолу слабой кислоты и т.д.;

b) Что касается химического осаждения, то наиболее распространенными осадителями являются известь, кальцинированная сода и гидроксид натрия;

c) Одноступенчатая натриевая смола не может устранить щелочность; таким образом, она подходит для очистки сточных вод с низкой щелочностью и жесткостью;

d) Двухступенчатая натриевая смола также не может устранить щелочность. Двухступенчатая натриевая смола применяется для очистки сточных вод с низкой щелочностью, но высокой жесткостью;

e) Можно использовать известково-кальцинированную соду для размягчения. Размягчение извести может устранить карбонатную щелочность, а кальцинированная сода может устранить некарбонатную щелочность;

f) Комбинированная натриевая смола для смягчения извести может одновременно удалять жесткость и щелочность, поэтому она подходит для сточных вод с высокой карбонатной жесткостью, низкой избыточной щелочностью или без избыточной щелочности. Обработка известью для размягчения имеет преимущество в виде низкой стоимости, но есть и недостатки, такие как трудоемкость, плохие условия труда и то, что обработка только известью для размягчения не влияет на некарбонатную жесткость кальция;

g) Смола Н-типа в сочетании с натриевой смолой подходит для сточных вод с высокой жесткостью и щелочностью;

h) Смола типа H параллельно с натриевой смолой может одновременно удалять жесткость и щелочность, поэтому она подходит для сточных вод с высокой карбонатной жесткостью и высокой щелочностью;

i) Слабокислотная катионная смола в форме водорода может устранять щелочность, но не подходит для устранения жесткости;

j) Нанофильтрационные мембраны могут перехватывать ионы кальция и магния в воде, радикально снижая ее жесткость. Однако к нему предъявляются строгие требования по давлению притока и высоким инвестиционным и эксплуатационным затратам.

Таблица 2 – Выбор процесса размягчения

| Номер | Название и код процесса | Влияющее качество |  |  | Качество сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая твердость [мг/л (CaCO3)] | Карбонатная жесткость [мг/л (CaCO3)] | Отношение карбонатной жесткости к общей жесткости | Твердость [мг/л (CaCO3)] | Щелочность [мг/л (CaCO3)] |
| 1 | Ионный обмен a | < 500 | < 350 | - | < 20 | 5 |
| 2 | Химическое осаждение b | - | - | - | ≥ 35 | ≥135 |
| Окончание таблицы 2 |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Название и код процесса | Влияющее качество |  |  | Качество сточных вод |  |
|  |  | Общая твердость [мг/л (CaCO3)] | Карбонатная жесткость [мг/л (CaCO3)] | Отношение карбонатной жесткости к общей жесткости | Твердость [мг/л (CaCO3)] | Щелочность [мг/л (CaCO3)] |
| 3 | Размягчение извести последовательно с натриевой смолой (CaO-Na) | - | > 150 | > 0,5 | < 2 | 40 ~ 60 |
| 4 | Нанофильтрация | < 500 | < 350 | - | < 20 | 0 |
| а Условное обозначение в таблице: Na – ионообменник натрия; CaO – Устройство для умягчения извести; «—» означает, что может быть применимо любое значение для данного параметра. Слабокислотные катионообменники в форме водорода используются отдельно для удаления карбонатной жесткости. Жесткость сточных вод слабокислотного катионообменника в водородной форме равна сумме некарбонатной жесткости сырой воды и щелочности сточных вод. Щелочность сточных вод относится к средней щелочности сточных вод. Смолы на основе натрия используют ионы натрия в качестве обменных ионов для обмена кальция и магния в воде, в то время как водородные смолы используют ионы водорода в качестве обменных ионов для обмена кальция и магния. Чем выше общая твердость, тем легче смоле достичь насыщения, сократить период очистки и срок службы смолы. b При использовании извести для умягчения сырую воду следует нагреть до 30~40 °C, а в качестве коагулянта следует использовать соль трехвалентного железа. Добавление извести подходит для воды с низкой некарбонатной жесткостью и высокой карбонатной жесткостью, в то время как известь и кальцинированная сода подходят для воды с высокой некарбонатной жесткостью. Гидроксид натрия обладает лучшими смягчающими свойствами, чем известь, но его стоимость относительно высока, что применимо в условиях с высокими требованиями к удалению жесткости. |  |  |  |  |  |  |

7 Процесс опреснения

Предлагается применять процессы опреснения на основе ионообменной смолы, RO, ED, EDI и нанофильтрации в соответствии с требованиями к качеству приточных и сточных вод. Рекомендации по процессам опреснения можно найти в таблице 3 [4], [6]. Другие технологии опреснения и их эффективность приведены в приложении В.

Что касается технологии ионного обмена, то, если соотношение аниона сильной кислоты к аниону слабой кислоты во входящем потоке относительно стабильно, в процессе первичного опреснения можно использовать систему катионных и анионообменников серии unit, а объем смолы в анионообменнике должен соответствовать расчетному значению с 10 % ~ 15 % маржа плюс.

Если соотношение аниона сильной кислоты к аниону слабой кислоты во входящем потоке изменчиво, в процессе первичного опреснения следует использовать параллельную систему главного управления катионным и анионным смолообменником.

Электродиализ часто сочетается с обратным осмосом. Когда процесс обратного осмоса завершается, исходной водой для обратного осмоса является пресная вода электродиализа. Когда оборудование для обратного осмоса размещено спереди, питательная вода для электродиализа представляет собой концентрированную воду обратного осмоса.

Источником EDI должны быть сточные воды из RO с низкой жесткостью и электропроводностью. Сточные воды EDI могут быть использованы в качестве сверхчистой воды в промышленном производстве.

В технологии ионного обмена для достижения снижения содержания растворенных твердых веществ требуется как катионный обмен в водородном цикле, так и анионный обмен в цикле гидроксильных ионов.

Катионообменная смола может быть регенерирована кислотой (например, серной кислотой), в то время как анионообменная смола может быть регенерирована щелочью (например, гидроксидом натрия). Для анионообменников раствор для регенерации щелочи следует нагревать, когда содержание кремния во входящем потоке относительно высокое.

Таблица 3 – Выбор типичного процесса опреснения

| Номер | Название и код процесса | Влияющее качество |  |  |  | Качество сточных вод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щелочность [мг/л (CaCO3)] | Анионы сильных кислот [мг/л (CaCO3)] | Общее количество растворенных твердых веществ [мг/л] | SiO2 [мг/л] | Проводимость [25°C, МКС/см] | SiO2 [мкг/л] |
| 1 | Ионообменникa | - b | - | < 500 | - | < 10 | < 100 |
| 2 | Ионный обмен (одиночный слой) Ионный обмен (смешанный слой)c | - | - | < 500 | - | < 0,2 | < 100 |
| 3 | Одноступенчатый обратный осмос ROd | - | - | 500 ~ 50 000 | - | < 15 | < 500 |
| 4 | Двухступенчатый обратный осмос RO→RO | - | - | 500 ~ 50 000 | - | < 10 | < 500 |
| 5 | Нанофильтрация NF | - | - | 300 ~ 30 000e | - | < 0,1 | - |
| 6 | Электродиализ ED | - | - | 10 000 ~ 200 000 | < 20 | < 1 000 | < 10 000 |
| 7 | Электродиализ → Ионный обмен | - | - | 10 000 ~ 200 000 | < 20 | < 10 | < 100 |
| 8 | Электродиализ → Обратный осмос ED→RO | - | - | 10 000 ~ 200 000 | < 20 | < 15 | < 500 |
| 9 | Обратный осмос→ Электродиализ RO→ED | - | - | 500 ~ 50 000 | < 20 | < 1 000 | < 500 |
| 10 | Обратный осмос Ионообмен (одиночный слой) Ионный обмен (смешанный слой) | - | - | 500 ~ 50 000 | - | < 0,1 | < 10 |
| 11 | Двухступенчатый обратный осмос→ Электродеионизация RO→RO→EDI | - | - | 500 ~ 50 000 | - | < 0,10 | < 10 |
| a, c Все виды ионообменных смол обладают определенными свойствами термостойкости. Следовательно, при использовании следует строго контролировать температуру воды. Когда щелочность составляет менее 200 мг/л (CaCO3), можно использовать опреснение первого порядка. Если оно превышает 200 мг/л (CaCO3), можно использовать опреснение второго порядка. Когда карбонатная жесткость превышает 150 мг/л (CaCO3), можно использовать эти процессы опреснения, основанные на ионном обмене, такие как опреснение слабой кислотой первого порядка, опреснение слабой кислотой первого порядка и смешанным слоем, опреснение слабой кислотой первого порядка и щелочью, в зависимости от различных ситуации. Ионообменные смолы бывают различных типов. Конкретная реализация требует дальнейшего рассмотрения, чтобы выбрать наиболее подходящий продукт. b символ в таблице: «—» означает, что может быть применимо любое значение для данного параметра. c Когда качество сточных вод не столь строго, проводимость смолы в смешанном слое можно регулировать так, чтобы она составляла менее 0,20 МКС/см. d мембраны RO можно разделить на множество типов в зависимости от различной солености, материалов и т.д. В настоящем стандарте RO - это общий термин, а не конкретная реализация или продукт. Фактическое применение должно быть выбрано исходя из конкретной ситуации. e Требования TDS influent к нанофильтрации тесно связаны с ионным составом. Приток с высоким TDS может соответствовать требованиям при высоком содержании одновалентных ионов в сырой воде. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение А

(информационное)

Процесс предварительной обработки

A.1 Традиционные технологии обработки

Традиционное лечение включает в себя первичное лечение и вторичную обработку. Технологии первичной обработки (например, просеивание, осаждение, флотация, отделение масла и т.д.) и технологии вторичной обработки (например, анаэробный процесс, аэробный аэробный процесс и т.д.) могут быть использованы для удаления взвешенных твердых частиц, жира и масел, растворенных и коллоидных соединений и органических веществ.

A.2 Технологии третичной обработки

A.2.1 Коагуляция и осаждение

Соли алюминия, соли железа и полимерные флокулянты (например, полиакриламид) могут использоваться в качестве коагулянта для удаления остаточных взвешенных твердых частиц и органических веществ, причем в конструкции осадительного бака применимы как адвекционный, так и вертикальный тип потока. Электрокоагуляция является еще одной альтернативой предварительной обработки с более низкими остаточными концентрациями растворенных неорганических веществ.

A.2.2 Фильтрация

Для удаления остаточных взвешенных частиц и органических веществ можно использовать фильтрацию, выбрав фильтрующий резервуар (например, гранулированную среду, волокнистую среду и т.д.), микрофильтрацию (MF) или ультрафильтрацию (UF). Фильтрующий бак включает в себя двухслойный фильтрующий бак, однослойный фильтрующий бак или однородный фильтрующий бак. Двухслойный фильтрующий бак может использовать антрацит или кварцевый песок в качестве наполнителя, в то время как как однослойный фильтрующий бак, так и однородный фильтрующий бак также могут использовать кварцевый песок в качестве наполнителя. Даже при использовании MF или UF перед RO картриджные фильтры часто используются непосредственно перед RO в качестве дополнительной меры защиты.

A.2.3 Усовершенствованное окисление

Если биоразлагаемость органических веществ во входящем потоке низкая, для удаления этих органических веществ или улучшения биоразлагаемости этих органических веществ можно использовать каталитическое окисление озоном, технологию электролитического каталитического окисления, электрохимическую технологию.

A.2.4 Аэрированная биофильтрация

Если способность органического вещества к биологическому разложению во входящем потоке относительно хорошая (БПК5/ХПК ≥ 0,2), для удаления этих органических веществ может быть применена аэрационная биофильтрация.

A.2.5 Адсорбция активированным углем

Активированный уголь можно использовать для улучшения качества воды путем удаления запаха и органических веществ из воды. В процессе адсорбции активированного угля используются гранулированные фильтры с активированным углем. А в качестве фильтрующего слоя можно использовать псевдоожиженный слой или движущийся слой.

Приложение B

(информационное)

Типичные характеристики технологий опреснения

Существует множество видов технологий опреснения воды, которые быстро развиваются. Исходя из этого, эффективность десяти технологий была дополнительно обобщена в таблице В.1, см. [14]-[18], в целях полезных рекомендаций компаниям и заинтересованным сторонам.

а) По скорости удаления TDS, общей скорости удаления жесткости и общей скорости удаления щелочности 7 технологий показали превосходные результаты, превышающие 90 %. Скорость удаления TDS при нанофильтрации сильно зависит от ионного состава, когда сырая вода в основном содержит ионы высокой валентности, может быть достигнута высокая скорость удаления.

b) Что касается качества воды притока, EDI требует строгого диапазона концентраций TDS, который должен составлять менее 10 мг/л. Ионный обмен должен составлять менее 500 мг/л, а другие технологии (ED, MD, MVR, MEE и т.д.) позволяют обрабатывать сточные воды с очень высокой концентрацией TDS.

c) С точки зрения энергопотребления MD потребляет больше энергии, чем другие технологии.

d) Что касается степени извлечения воды, то ионный обмен, RO, EDI, ED, NF, MD могут достигать 85 %. Затраты на производство воды в определенной степени связаны с потреблением энергии и различаются в разных странах и регионах. Цена на энергию в разных местах оказывает значительное влияние на стоимость производства воды.

e) С точки зрения окружающей среды основными вторичными загрязнителями в результате ионного обмена являются кислотные и щелочные сточные воды, вода для обратной промывки, возобновляемая вода. Концентрированная вода является вторичным загрязнителем RO, EDI, ED, NF, MD и FO. ED и EDI могут вызывать попадание как электродной воды, так и концентрированной воды.

12

СТ РК ISO 23044

(проект, редакция 1)

Таблица B.1 – Типичные характеристики технологий опреснения

| Номер | Технологии | TDS эффективность удаления (%) | Общая эффективность удаления твердости (%) | Эффективность удаления щелочности (%) | TDS диапазон концентраций для входящего потока (мг/л) | Потребление энергии (кВтч/м3) | Коэффициент извлечения воды (%) | Стоимость производства воды ($/м3) | Вторичное загрязнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ионный обмен | > 90 | > 96 | > 96 | < 500 | 1 ~ 5 | 90 ~ 95 | 0,04 ~ 0,15 | Кислотные и щелочные отходы, вода для обратной промывки, возобновляемая вода |
| 2 | Обратный осмос (RO) | > 90 | > 98 | > 98 | 500 ~ 50 000 | 1,2 ~ 8,5 | 60 ~ 90 | 0,2 – 1,3 | Концентрированная вода |
| 3 | Электродеионизация (EDI) | > 90 | > 99 | > 99 | < 10 | 0,25 ~ 0,7 | 60 ~ 95 | 0,07 ~ 0,4 | Электродная вода, концентрированная вода |
| 4 | Электродиализ (ED)c | > 90 | 90 ~ 95 | 90 ~ 95 | 10 000 ~ 200 000 | 300 ~ 400 (квтч/тонна соли) | 60 ~ 90 | 0,2 – 6 | Электродная вода, концентрированная вода |
| 5 | Нанофильтрация (NF)d | > 90 | > 98 | > 95 | 300 ~ 30 000 | 2 ~ 6 | 50 ~ 85 | 0,07 ~ 0,36 | концентрированная вода |
| 6 | Мембранная дистилляция (MD) | > 98 | > 99 | > 99 | > 100 000 | 40 ~ 380 | 90 ~ 95 | 2 ~ 50 | концентрированная вода |
| 7 | Прямой осмос (FO) | > 90 | > 99 | > 99 | 50 000 ~ 150 000 | < 30 | 60 ~ 70 | 0,7 ~ 1 | концентрированная вода |
| 8 | Механическое повторное сжатие пара (MVR)e | используется для выпаривания и кристаллизации с получением солей |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Многоэффектное испарение (MEE)f | используется для выпаривания и кристаллизации с получением солей |  |  |  |  |  |  |  |
| Окончание таблицы B.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер | Технологии | TDS эффективность удаления (%) | Общая эффективность удаления твердости (%) | Эффективность удаления щелочности (%) | TDS диапазон концентраций для входящего потока (мг/л) | Потребление энергии (кВтч/м3) | Коэффициент извлечения воды (%) | Стоимость производства воды ($/м3) | Вторичное загрязнение |
| 10 | Многоступенчатое мигание (MSF)g | используется для опреснения морской воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные в этой таблице в основном получены из корпоративных опросов, консультаций экспертов и справочных материалов. a Удельное потребление энергии тесно связано с масштабом водозабора и качеством воды. b Эксплуатационные расходы зависят от концентрации поступающего потока. c Технология электродиализа может быть использована, когда TDS превышает 1 000 мг/л. Учитывая экономические факторы, обычно входящий TDS для технологии электродиализа должен превышать 10 000 мг/л. d Скорости удаления указаны для сырой воды, содержащей в основном ионы высокой валентности. e-f технологии MVR и MEE неэкономичны, когда содержание солей во входящем потоке очень низкое (обычно более 100 000 мг/л), и в основном используются для выпаривания и кристаллизации для получения солей g MSF обычно используется для опреснения морской воды, в настоящее время редко используется для очистки сточных вод и повторного использования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

СТ РК ISO 23044

(проект, редакция 1)

Библиография

[1]	ISO 6107-1:2004, Качество воды — Словарь — Часть 1 (ISO 6107-1:2004, Water quality — Vocabulary — Part 1).

[2]	ISO 6107-6:2004, Качество воды — Словарь — Часть 6 (ISO 6107-6:2004, Water quality — Vocabulary — Part 6).

[3]	ISO 11074:2015, Качество почвы — Словарь (ISO 11074:2015Soil quality — Vocabulary).

[4]	Руководящие принципы Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов (USEPA) по повторному использованию воды. Сентябрь, 2012 (EPA/600/R-12/618) (United States Environmental Protection Agency (USEPA) Guidelines for Water Reuse. September, 2012 (EPA/600/R-12/618).

[5]	Сяо Ю., Робертс Д.Дж., Обзор анаэробной очистки соленых сточных вод. Экологические технологии, 2010, 31(8-9): 1025-43 (XIAo Y., RobeRts D.J., A review of anaerobic treatment of saline wastewater. Environmental Technology, 2010, 31(8-9): 1025-43).

[6]	Министерство жилищного строительства и развития городов и сельских районов Китайской Народной Республики (MOHURD), Главное управление по надзору за качеством, инспекции и карантину Китайской Народной Республики (AQSIQ) разработали код для умягчения и деминерализации технической воды. Пекин, Китай (GB/T 50109-2014) (Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD), General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ) Design code for softening and demineralization of industrial water. Beijing, China (GB/T 50109-2014).

[7]	Альварадо Л., Чен А.С., Электродеионизация: принципы, стратегии и приложения. Закон об электрохимии, 2014, 132: 583-597 (ALVARAdo L., Chen A.C., Electrodeionization: Principles, Strategies and Applications. Electrochimica Acta, 2014, 132: 583-597).

[8]	Ли К.П., Арно Т.С., Маттиа Д., Обзор мембранных материалов обратного осмоса для опреснения воды - разработка на сегодняшний день и будущий потенциал. Журнал мембранной науки, 2011, 370 (1-2): 1-22 (Lee K.P., ARnot T.C., MAttIA D., A review of reverse osmosis membrane materials for desalination-Development to date and future potential. Journal of Membrane Science, 2011, 370(1-2): 1-22).

[9]	ГонсАЛес Д., Амиго Х., Суарес Ф., Мембранная дистилляция: перспективы устойчивого и улучшенного опреснения". Обзоры возобновляемой и устойчивой энергетики, 2017, 80: 238-259 (GonzÁLez D., AMIgo J., SuÁRez F., Membrane distillation: Perspectives for sustainable and improved desalination". Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 80: 238-259).

[10]	Брастад К.С., Хе З., Умягчение воды с использованием технологии микробиологических опреснительных камер. Опреснение воды, 2013, 309: 32-37 (BRAstAd K.S., He Z., Water softening using microbial desalination cell technology. Desalination, 2013, 309: 32-37).

[11]	КИМ М., КИМ М., ПАРК Б., КИМ С., Изменения характеристик полиамидной мембраны обратного осмоса из-за воздействия хлора". Опреснение и очистка воды, 2015, 54 (4-5): 923-928 (KIM M., KIM M, PARK B., KIM S., Changes in characteristics of polyamide reverse osmosis membrane due to chlorine attack". Desalination & Water Treatment, 2015, 54 (4-5):923-928).

[12]	Дарем Б., Уолтон А., Мембранная предварительная обработка обратного осмоса: многолетний опыт работы со сложными водами. Опреснение воды, 1999, 122: 157-170 (DuRhAM B., WALton A., Membrane pretreatment of reverse osmosis: long-term experience on difficult waters". Desalination, 1999, 122: 157-170).

[13]	Штрауб К.Л., Прокариоты, окисляющие железо(II). Спрингер, Нидерланды, 2011: 367-370 (StRAUb K.L., Fe(II)-Oxidizing Prokaryotes. Springer Netherlands, 2011: 367-370).

[14]	Пан С.Ю., Снайдер С.В., МА Х.В., Лин Ю. Дж., Чианг П.С., Энергоэффективная электродеионизация полимерных пластин для восстановления нарушенных вод. Журнал экологически чистого производства, 2018, 174: 1464-1474 (Pan S.Y., SnydeR	S.W., MA H.W., Lin Y. J., ChIAng P.C., Energy-efficient resin wafer electrodeionization for impaired water reclamation. Journal of Cleaner Production, 2018, 174: 1464-1474).

[15]	Юсеф П. Г., АЛЬ-Дада Р.К., Махмуд С.М., Сравнительный анализ технологий опреснения". Энергетический процесс, 2014, 61: 2604-2607 (YousseF P. G., AL-DAdAh R.K., MAhMoud S.M., Comparative analysis of desalination technologies". Energy Procedia, 2014, 61: 2604-2607).

[16]	Берн С., Хоанг М., Зарзо Д., Олевняк Ф., Кампос Э., Болто Б. и др., Методы опреснения — обзор возможностей опреснения в сельском хозяйстве. Опреснение воды, 2015, 364: 2-16 (BuRn S., HoAng M., ZARZo D., OLewnIAK F., CAMpos E., BoLto B. et al., Desalination techniques — a review of the opportunities for desalination in agriculture. Desalination, 2015, 364: 2-16).

[17]	Субрамани А., Джаканджело Дж.Г., Новые технологии опреснения для очистки воды: критический обзор. Исследование водных ресурсов, 2015, 75: 164-187 (SubRAMAnI A., JACAngeLo J.G., Emerging desalination technologies for water treatment: a critical review. Water Research, 2015, 75: 164-187).

[18]	ЛоКАРе О.Р., ТАВАККоЛИ С., Ханна В., Видич Р.Д., Важность рециркуляции сырья для общего энергопотребления в системах мембранной дистилляции. Опреснение воды, 2018, 428: 250-254 (LoKARe O.R., TAVAKKoLI S., KhAnnA V., VIdIC   R.D., Importance of feed recirculation for the overall energy consumption in membrane distillation systems. Desalination, 2018, 428: 250-254).

МКС 13.030.40; 13.030.20 (IDT) Ключевые слова: Промышленные сточные воды, руководящие указания, повторное использование, умягчения и опреснения сточных вод, утилизация

МКС 13.030.40; 13.030.20 (IDT) Ключевые слова: Промышленные сточные воды, руководящие указания, повторное использование, умягчения и опреснения сточных вод, утилизация

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора | Е. Амирханова |
| --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки НТД | А. Сопбеков |
| Эксперт по стандартизации | Т. Абишев |