Проект

Изображение Государственного Герба Республики Казахстан

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Испытания не огнестойкость. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ И СТАВНИ. Общие требования

Часть 1

(ISO 3008-1-2019  Fire resistance tests – Door and shutter assemblies – Part 1 General requirements)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Настоящий национальный стандарт является идентичным осуществлением европейского стандарта ISO 3008-1-2019  и принят с разрешения СЕN, по адресу:

пр. Марникс 17, В-1000 Брюссель

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ТОО «Проектная академия «KAZGOR» - базовая . организация Технического комитета по стандартизации № 55 «Архитектура, градостроительство и строительство»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции  Республики Казахстан от ____ года  №______

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 3008-1-2019 FIRE RESISTANCE TESTS - DOOR AND SHUTTER ASSEMBLIES - PART 1: GENERAL REQUIREMENTS (Испытания на огнестойкость. Блоки дверные и ставни).

Международный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 251  «Управление активами»  Международной организации по стандартизации (ISO).

Перевод с английского языка (en).

Официальные экземпляры международных стандартов, на основе которых подготовлен настоящий стандарт, и на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов.

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные  международные стандарты актуализированы.

В настоящем стандарте реализованы нормы законов Республики Казахстан                «О техническом регулировании» от 3 июля 2014 года 228-V, «О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI.

.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ					                                                       20__ год

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ					                                                  5 лет

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемом информационном каталоге «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Содержание

| Предисловие |  | II |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | 1 |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины и определения | 1 |
| 4 5 | Классификация Использование статистических данных |  |

# НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИСПЫТАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ И СТАВНИ.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Дата введения _____

1 Область применения

В настоящем национальном стандарте, применяемом совместно с ISO 834-1, установлен метод определения огнестойкости дверных блоков и ставней, предназначенных, главным образом, для установки в проёмах, встроенных в вертикальные разделительные элементы, например,

- распашные и поворотные двери,

-горизонтально раздвижные и вертикально раздвижные двери, в том числе складывающиеся раздвижные двери и многопольные двери,

- стальные однослойные складные ставни (неизолированные),

- другие раздвижные, складные двери,

- откидные двери,

- раздвижные шторные двери,

- съемные панели в стенах,

- самозакрывающиеся открываемые окна.

Включены требования к созданию предварительных условий механического функционирования, например, циклов открывания и закрывания дверей и ставней до проведения испытания на огнестойкость.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего Стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы:

ISO 834-1, Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 1. Общие требования.

ISO 834-8, Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Часть 8. Особые требования к несущим вертикальным разделительным элементам.

ISO 3009, Испытания на огнестойкость. Элементы строительных конструкций. Элементы из стекла.

ISO 13943, Пожарная безопасность. Словарь.

3 Термины и определения

В настоящем национальном стандарте применяются термины по EN 12519  а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Сопутствующая несущая конструкция: Специальная конструкция, в которой дверной блок или ставни заводской готовности установлены так, как это требуется для их практического применения, и которая используется для закрытия печи и обеспечения определенных уровней ограничения теплопроводности и передачи тепловой энергии; конструкцию необходимо испытывать в режиме нормальной эксплуатации.

3.2 Порог: Элемент, расположенный между двумя вертикальными брусками рамы в её основании, который иногда может быть установлен в конструкции пола, и который остается на виду.

3.3 Дверной блок заводской готовности, дверной блок: Блок полной заводской готовности, состоящий из поворотных, распашных или раздвижных дверных полотен или полотна, включая любую раму, и предназначенный для заполнения постоянных проёмов в разделительных элементах.

Примечание 1 к статье глоссария: Сюда относятся все боковые панели, смотровые окна в дверях или филёнки фрамуг. Блок в сборе должен быть укомплектован решетками и жалюзи вместе с дверными приборами и противопожарными уплотнителями, противодымными уплотнителями, нащельниками для предотвращения продувания, звукоизолирующими уплотнителями, которые используются в блоке заводской готовности.

3.4 Дверные приборы: Такие элементы, как дверные петли, ручки, замки, ручка-штанга (и) нажимная «антипаника», накладки,  дверные нащельники для почты, предохранительные пластины для дверей, скользящая задвижка, закрывающие устройства (доводчики), электрические компоненты, электропроводка и т. д., которые используются или могут использоваться для дверных блоков или ставней.

3.5 Открывание в обе стороны:  Полотно противопожарной двери, которая открывается в обоих направлениях.

3.6 Противопожарный уплотнитель: Уплотнитель, установленный на раме или на кромке дверного полотна с целью продления периода сохранения целостности дверного блока в сборе.

3.7 Пол: Верхняя поверхность горизонтального элемента, на который монтируется дверной блок или ставни в сборе, и которая проходит от стороны блока, подверженной воздействию огня к стороне блока, не подверженной воздействию огня.

3.8 Плоская филёнка: Филёнка, закрепленная вровень с верхним брусом и с вертикальными брусами дверной коробки, на дверном полотне без фрамуги.

3.9 Зазор: Зазор между двумя номинально смежными поверхностями и (или) краями, например, между краем дверного полотна и рамой или лицевой стороной дверного полотна и упором на раме.

3.10 Основное дверное полотно:  Полотно многопольного дверного блока, самое большое и (или) оснащенное прикреплённой к нему ручкой, которое открывается первым при основной эксплуатации.

Примечание 1 к статье глоссария: Если полотна многопольного дверного блока имеют одинаковый размер и если ручки (или другие дверные приборы, например, металлические листы, защищающий двери от загрязнения руками) установлены на всех дверных полотнах, то в этом дверном блоке нет основного дверного полотна.

3.11 Ставни: Полная комплектация из свёртывающихся, складывающихся или раздвижных занавесей, включая вертикальные направляющие, ролики, направляющие рельсы, а также механизм управления и корпуса.

3.12 Боковая панель: несъёмная панель, прикрепленная к одной стороне двери, которая является составной частью образца для испытаний.

3.13 Открывающаяся только в одну сторону: Полотно противопожарной двери, которая открывается только в одном направлении.

3.14 Противодымный уплотнитель: Уплотнитель, установленный на раме или на кромке дверного полотна с целью ограничения потока дыма или горячих газов.

3.15 Стандартная несущая конструкция: Форма конструкции, используемой для закрытия печи и для опоры испытываемого дверного блока или ставней, которая имеет поддающееся количественному измерению влияние на теплопередачу между конструкцией и образцом для испытаний, а также обеспечивает известную устойчивость к термическим деформациям.

3.16 Образец для испытаний: Дверной блок или ставни, которые устанавливается в стандартной или сопутствующей вспомогательной конструкции для проведения испытаний.

3.17 Сквозное соединение: Крепеж или внутренний уплотнитель, который либо проникает через конструкцию двери или ставни от одной стороны двери к другой, либо напрямую соединяет стороны двери друг с другом.

3.18 Фрамуга: Элемент, который проходит через раму от стояка к стояку в верхней части дверного полотна и создает проём для размещения филёнки фрамуги.

3.19 Филёнка фрамуги: Несъёмная филёнка, прикрепленная на двери и ограниченная по всем верхним краям либо вертикальными брусами рамы или фрамугой.

3.20 Вентиляционная решетка: Изделие, устанавливаемое в проем в дверном блоке или ставнях, которое обеспечивает прохождение воздуха через дверной блок или ставни.

3.21 Основанная на технологии терморасширения противопожарная вентиляционная решетка: Вентиляционная решетка, которая препятствует распространению огня и горячих газов благодаря активации ее терморасширяющихся элементов.

3.22 Механическая вентиляционная решетка: Вентиляционная решетка, которая препятствует распространению огня и горячих газов за счет закрытия лопастей, пластин или планок, которые обычно находятся в открытом положении.

4. Оборудование для проведения испытаний

4.1 Оборудование для проведения испытаний должно соответствовать требованиям ISO 834-1. При использовании печи необходимо учитывать ориентацию образца для испытаний. Для вертикальных образцов подходит настенная печь для испытаний, для горизонтальных образцов - напольная печь.

4.2. Тепловой поток от  поверхности образцов, не подверженный воздействию огня,  должен измеряться в соответствии с требованиями пункта 9.5.

4.3 В тех случаях, когда невозможно прикрепить дисковые термопары, как указано в ISO 834-1, на поверхность образца для испытаний, не подверженную воздействию огня,  из-за размера или формы образца,  или когда размер измеряемого элемента меньше 12 мм, например, при испытании вентиляционных решеток,  следует использовать другую термопару и прокладку. Вместо медных дисков в качестве термопары можно использовать две скрученные между собой разнородные проволоки. Проволоки термопары должны быть погружены под прокладку и соприкасаться с поверхностью, не подверженной воздействию огня,  на протяжении не менее 25 мм. Горячий спай термопары должен быть расположен приблизительно под центром прокладки. Допускается деформация прокладки для того, чтобы она плотно прилегала к поверхности измеряемого элемента и плотно прилегала к термопаре. Когда размер лопасти вентиляционной решетки или других частей образца для испытаний меньше указанного размера прокладки, необходимо уменьшить прокладку, чтобы она соответствовала измеряемому элементу. Длина прокладки должна соответствовать указанной и одновременно соответствовать длине образца для испытаний. Если модифицированную прокладку термопары нельзя разместить на контуре поверхности, то в этом месте термопара не требуется. Проволоки для термопары, по всей длине покрытые прокладкой, не должны иметь сечение  более 0,82 мм²  и должны быть электроизолированными,  с термостойкими и влагостойкими покрытиями.

5 Условия испытания

Согласно условиям испытания требуется применение условий нагрева и давления стандартного испытания, как указано в ISO 834-1.

6 Образец для испытаний

6.1 Размер образца

Образец для испытаний и все его компоненты должны быть в натуральную величину. Когда размер образца ограничен размером проёма печи (который обычно составляет 3м × 3м), нужно испытывать дверной блок или створки или самозакрывающееся открываемое окно максимально возможного размера, а огнестойкость образца в натуральную величину  получают методом расширенного прикладного анализа. Однако минимальные размеры несущей конструкции должны быть не меньше указанных в пункте 7.3.1.

6.2 Количество образцов

Количество образцов для испытаний определяется согласно ISO 834-1. Если испытания проводятся только с одной стороны образца, в протоколе испытаний должно быть указано, обусловлено ли это с симметричной конструкцией двери или тем, что образец должен выдерживать воздействие огня только с одной стороны.

6.3 Конструкция образца

6.3.1 Для более  широкого применения на практике, при проектировании образца для испытаний и выборе несущей конструкции должны учитываться требования пункта 7.3.

6.3.2 Если дверной блок или ставни включают в себя вентиляционные решетки или боковые панели, фрамугу или плоские филёнки, независимо от того, остеклены они или нет, необходимо испытывать как составные части дверного блока или ставней. Боковая панель всегда должна быть на стороне с защелкой.

6.3.3 Образец для испытаний должен полностью соответствовать дверному блоку или ставням, предназначенным для использования на практике, включая соответствующую отделку поверхности и крепежные детали, которые являются неотъемлемой частью образца и могут влиять на его поведение в конструкции для проведения испытания.

6.4 Изготовление

Образец для испытаний должен быть изготовлен согласно ISO 834-1.

6.5 Проверка

6.5.1. Заказчик должен предоставить технические условия с уровнем детализации, достаточным для того, чтобы лаборатория могла провести тщательное исследование образца до испытания и согласовать погрешность предоставленной информации. В ISO 834-1 содержатся подробные рекомендации по проверке образца для испытаний.

6.5.2 Если метод изготовления не позволяет провести тщательный осмотр образца, не повредив его, или если предполагается, что невозможно будет оценить компоненты конструкции в ходе проверки после испытания, тогда в лаборатории должен быть выбран один из двух вариантов:

- либо лаборатория должна осуществлять надзор за изготовлением дверного блока (ов) или ставней, подвергаемых испытанию, либо

- заказчик должен, по усмотрению лаборатории, обратиться за предоставлением дополнительного блока или того компонента блока, который невозможно проверить (например, дверное полотно), в дополнение к тому количеству компонентов, которое необходимо для испытания. Лаборатории должна быть предоставлена возможность выбора компонентов подвергаемых испытаниям и компонентов для проверки конструкций.

7 Установка образца для испытаний

7.1 Общие положения

7.1.1 Образец для испытаний должен быть установлен в соответствии со своим предназначением, т. е. так, как необходимо для практического использования, включая все дверные приборы и другие компоненты, которые могут повлиять на характеристики образца.

7.1.2 Образец для испытаний должен быть установлен в несущей конструкции, область применения которой должна включать тот тип конструкции (см. 7.3.1), в котором он будет  использоваться. Конструкция соединения между испытываемым образцом и несущей конструкцией, включая любые крепежные детали и материалы, применяемые для устройства соединения, должна быть такой, какая требуется для практического использования и должна рассматриваться как составная часть испытываемого образца.

7.1.3 Вся площадь образца для испытаний, вместе с площадью несущей конструкции хотя бы минимального размера, согласно требованиям пункта 7.3.1, должна подвергаться нагреванию.

7.2 Несущая конструкция

Огнестойкость любой несущей конструкции не должна определяться при её испытании вместе с образцом для испытаний. Её огнестойкость должна быть соразмерна ожидаемой огнестойкости образца.

7.3 Конструкция для испытаний

7.3.1 Сопутствующая и несущая конструкции

Пространство между образцом и рамой должно быть заполнено либо

- сопутствующей конструкцией, либо

- несущей конструкцией.

Только минимальная зона несущей конструкции шириной 200 мм должна подвергаться воздействию огня в пределах печи со всех сторон и сверху проёма, в котором закреплен образец для испытаний. Толщина несущей конструкции может быть увеличена за пределами зоны шириной 200 мм. Конструкция для испытаний может включать более одного образца для испытаний, при условии, что между каждым образцом и между образцами и краем печи имеется минимальное расстояние 200 мм.

7.3.2 Сопутствующая конструкция

Если образец для испытаний всегда устанавливается в особой, как правило,  индивидуально изготовленной конструкции, с которой он неразрывно связан, и которая имеет свое собственное предназначение в плане практического применения, тогда образец для испытания должен быть установлен именно в образце этой сопутствующей конструкции.

7.3.3 Несущая конструкция

7.3.3.1 Если образец для испытания не связан неразрывно с конкретной формой конструкции, площадь между испытываемым образцом и опорной рамой должен заполняться жесткой или гибкой стандартной несущей конструкцией в соответствии с ISO 834-8.

7.3.3.2 Выбор стандартной несущей конструкции должен отражать диапазон предполагаемого использования дверного блока или ставней. Правила, регулирующие применимость выбранной стандартной несущей конструкции в других ситуациях целевого использования, приведены в пункте 13.

7.3.3.3 На Рисунках 1-8 показано использование несущих конструкций в сочетании с монтажом образцов разных типов.

Условные обозначения:

| 1 | 1 стальной вертикальный стоечный профиль |
| --- | --- |
| 2 | 2 гипсокартон - 12,5 мм |
| 3 | 3 винты с шагом 300 мм в осях крепления |

Рисунок 1 - Пример горизонтального поперечного сечения гибкой стандартной

несущей конструкции

Условные обозначения:

| 1 | 1 стандартная несущая конструкция (стена из бетонных блоков) |
| --- | --- |
| 2 | 2 дверной блок (образец для испытаний) |
| 3 | 3 рама для испытаний |
| a | . |

Конструкции из пунктов 1 и 2 условных обозначений формируют конструкцию для

испытаний

Рисунок 2 - Пример дверного блока в жесткой стандартной несущей конструкции

Условные обозначения:

| 1 | 1 стандартная или сопутствующая несущая конструкция |
| --- | --- |
| 2 | 2 дверной блок (образец для испытаний) |
| 3 | 3 рама для испытаний |
| 4 | 4 изоляция свободной кромки |
| a | . |

Конструкции из пунктов 1 и 2 условных обозначений формируют конструкцию для

испытаний

Рисунок 3 - Пример дверного блока в гибкой стандартной или в сопутствующей

несущей конструкцией

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

1 пол

2 стандартные несущие конструкции

З сопутствующая несущая конструкция

4 установка на свободной кромке

Рисунок 4 - Пример горизонтальных сечений для монтажа образцов распашных

дверей

Размеры указаны в миллиметрах

.        Условные обозначения:

| 1 1 | 1 жесткий негорючий материал |
| --- | --- |
| 2 | 2 порог |

Рисунок 5 - Примеры монтажа образцов распашных дверей

(вертикальные разрезы)

Размеры указаны в миллиметрах

а) Вертикальный разрез

б) Горизонтальный разрез

Условные обозначения:

| 1 | 1 несущая конструкция |
| --- | --- |
| 2 | 2 пол, жесткий негорючий материал |
| 3 | 3 верхняя часть печи |
| 4 | 4 днище печи |
| 5 | 5 боковая сторона печи |

Рисунок 6 - Пример деталей для монтажа образцов раздвижных дверей

Размеры указаны в миллиметрах

а) Вертикальный разрез

б) Горизонтальный разрез

Условные обозначения

| 1 | 1 несущая конструкция |
| --- | --- |
| 2 | 2 пол, жесткий негорючий материал |
| 3 | 3 верхняя часть печи |

Рисунок 7 - Пример деталей для монтажа образцов складывающихся дверей

Размеры указаны в миллиметрах

а) Вертикальный разрез

б) Горизонтальный разрез

Условные обозначения:

| 1 | 1 несущая конструкция |
| --- | --- |
| 2 | 2 пол, жесткий негорючий материал |

Рисунок 8 - Пример деталей для монтажа образцов подъёмных ставней

7.3.4 Ограничение несущей конструкции

7.3.4.1 Для гибких стандартных несущих конструкций и всех связанных с ними несущих конструкций перегородка или стена должны быть возведены таким образом, чтобы они могли свободно деформироваться перпендикулярно плоскости конструкции вдоль вертикальных краев, т.е. на каждом конце должен быть свободный край конструкции.

7.3.4.2 Для жестких стандартных несущих конструкций стену следует возводить без обеспечения свободной деформации перпендикулярно плоскости стены вдоль вертикальных краев, т.е. она должна быть прикреплена к внутренней части испытательной рамы, в соответствии с обычной практикой.

7.3.4.3 Если низ образца для испытаний находится фактически на уровне пола, то в нижней части проема должна быть смоделированo продолжение пола с использованием твердого негорючего жесткого материала, минимальная ширина которого составляет 200 мм на каждой стороне дверного блока, то есть от поверхности, подверженной воздействию огня, до поверхности, не подверженной воздействию огня. Днище печи может рассматриваться как составная часть модели продолжения пола при условии, что он находится на уровне основания дверного блока. Если порог включен в состав дверного блока или ставней и, он должен быть встроен в продолжение пола или размещен на нём. Если образец для испытаний не предполагается использовать на уровне пола и при условии, что он имеет раму со всех четырех сторон проёма, то этот образец может быть установлен просто в пределах толщины стены, и продолжения пола не требуется.

Если образец испытывается в сочетании с негорючим полом, то это может не соответствовать фактической ситуации когда образец устанавливается над горючим полом например, над деревянным полом или ковром.

7.4 Зазоры

7.4.1 Дверное полотно, полотна или ставни и зазоры должна регулироваться в пределах допустимых значений, установленных заказчиком. Они должны быть соответствовать используемым на практике, для того, чтобы оставались соответствующие зазоры, например, между неподвижными и подвижными компонентами.

7.4.2 Для того чтобы создать самую широкую область непосредственного применения,  величина зазоров должна устанавливаться между средним значением и максимальным значением в пределах диапазона зазоров, установленного заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дверной блок или ставни с заданным диапазоном зазоров от 3 мм до 8 мм подвергаются испытанию с зазорами размером от 5,5 мм до 8 мм.

Примеры измерения зазоров приведены на Рисунках 9 - 12.

Рисунок 9 - Примеры измерений зазоров для распашных и поворотных дверей.

Вертикальные разрезы

а) Однопольные двери

б) Встречная кромка для двупольных дверей

Рисунок 10 - Примеры измерений зазоров для распашных и поворотных дверей

а) Однопольные двери

б) Рольставни

в) раздвижные складывающиеся двери

Условные обозначения:

1 стык между двумя дверными полотнами

Рисунок 11 - Примеры измерений зазоров - Горизонтальные разрезы

а) Раздвижные двери б) Рольставни в) Раздвижные складывающиеся двери

Рисунок 12 - Примеры измерений зазоров - Вертикальные разрезы

8 Выдерживание в специальных условиях

8.1 Влажность

Образец для испытаний должен выдерживаться в специальных условиях в соответствии с ISO 834-1. Требования к выдерживанию несущих конструкций в специальных условиях приведены в Приложении А.

8.2 Механическое испытание

Есть используемые при сертификации стандарты на продукцию, в которых требуется проведение механических испытаний до начала испытания на огнестойкость. Требования к долговечности приведены в соответствующем стандарте на продукцию. Если соответствующего стандарта на изделие не существует, перед началом испытания на огнестойкость должны быть выполнены следующие предварительные условия:

Испытательная лаборатория должна удостовериться, что дверное полотно, панель или ставни функционируют удовлетворительно. Испытанию на огнестойкость должна предшествовать серия из 50 циклов открывания/закрывания на угол не менее 75° для дверных блоков с боковой распашной дверью и на менее 300 мм для раздвижных дверных блоков и ставней.

9 Применение контрольно-измерительных приборов

9.1 Измерения температуры

9.1.1 КИП для измерения температуры в печи

Пластинчатые термометры должны быть предоставлены в соответствии с ISO 834-1. Они должны быть равномерно распределены по вертикальной плоскости на расстоянии 100 мм от ближайшей плоскости испытательной конструкции; см. Рисунок 13. На каждые 1,5 м² открытой площади испытательной конструкции должен быть установлен хотя бы один пластинчатый термометр, с учётом того, что их минимальное общее количество должно быть не менее четырёх. Пластинчатый термометр должен располагаться  таким образом, чтобы «сторона А» была обращена к задней стенке печи.

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| 1 | 1 плоскость печи |
| --- | --- |
| 2 | 2 ближайшая плоскость испытательной конструкции |
| 3 | 3 рама для испытаний |

Рисунок 13 - Пример расположения устройств для измерения температуры в печи

(пластинчатый термометр) -Горизонтальный разрез

9.1.2 Термопары, размещаемые на поверхности, не подверженной воздействию огня.

9.1.2.1 В тех случаях, когда не нужна оценка критериев изоляции дверного блока или ставней или любого их компонента, измерения температуры не требуются.

9.1.2.2 Если требуется оценить соответствие критериям изоляции, термопары типа, указанного в ISO 834-1, должны быть прикреплены к поверхности, не подверженной воздействию огня, с целью получения средней и максимальной температуры поверхности. В тех случаях, когда невозможно прикрепить дисковые термопары, как указано в ISO 834-1, на поверхность образца не подверженного воздействию огня из-за размера или формы образца, например, при испытании вентиляционных решеток,  для испытаний следует использовать другую термопару и прокладку согласно пункту 4.3.  Примеры размещения термопар на поверхности, не подверженной воздействию огня, на Рисунках 14-27.

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| термопара для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| термопара для измерения повышения средней температуры |  |
| 3 | 3 дверная рама |
| 4 | 4 дверное полотно |

Рисунок 14 - Пример расположения термопар на поверхности, не

подверженной воздействию огня. Общее расположение –

Однопольная дверь, 1 200 мм

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| термопары для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| термопары для измерения повышения средней температуры |  |
| 3 | 3 основное дверное полотно |
| 4 | 4 второстепенное дверное полотно |
| 5 | 5 дверная рама |

Рисунок 15. Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня. Общее расположение. Двустворчатый дверной блок:

основное дверное полотно шириной 1 200 мм; второстепенное дверное

полотно, <1 200 мм

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары для измерения максимального повышения температуры

2				    проём в свету

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что термопары показаны на обеих сторонах поверхности двери, на этом

рисунке, чтобы показать близость к раме, они размещены только на поверхности, не подверженной

воздействию огня.

Рисунок 16 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, на периферии распашных и поворотных дверей (узел)

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары для измерения максимального повышения температуры

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что термопары показаны на обеих сторонах поверхности двери, на

этом рисунке, чтобы показать близость к раме, они размещены только на поверхности, не

подверженной воздействию огня.

Рисунок 17 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, на встречных кромках - Двупольные распашные

или поворотные двери

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения

| термопары для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| термопары для измерения повышения средней температуры |  |
| 3 | 3 проём в свету |
| 4 | 4 направляющий рельс двери |

Рисунок 18 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня - Однопольная раздвижная дверь

Размеры указаны в миллиметрах

а) Вид в разрезе

б) Вид в плане

в) Вид в плане

Условные обозначения:

термопары для измерения максимального повышения температуры

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что термопары показаны на обеих сторонах поверхности двери, на этом

рисунке, чтобы показать близость к раме, они размещены только на поверхности, не подверженной

воздействию огня.

Рисунок 19 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня - Однопольная раздвижная дверь

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| термопары для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| термопары для измерения повышения средней температуры |  |
| 3 | 3 проём в свету |
| 4 | 4 занавес в комплекте ставен |

ПРИМЕЧАНИЕ. Несмотря на то, что термопары показаны на обеих сторонах поверхности двери, на этом

рисунке, чтобы показать близость к раме, они размещены только на поверхности, не подверженной

воздействию огня.

Рисунок 20 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, общая схема расположения - Рольставни

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

От 1 до 6 термопар для измерения максимального повышения температуры Термопары 1,

3, 4 и 6 требуются всегда. Термопары 2 и 5 не требуются, если ширина дверного полотна

меньше 1 200 мм.

Рисунок 21 - Уменьшение количества термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, с уменьшением ширины дверного полотна

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| термопары для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| термопары для измерения повышения средней температуры |  |
| W | W ширина панели |
| H | H высота панели |

Рисунок 22 - Примеры расположения термопар на отдельных поверхностях, например,

на боковых панелях, плоских филёнках и филёнках фрамуг, при условии,

что в образце присутствует только одна термопара каждого типа

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары для измерения максимального повышения температур

термопары для измерения повышения средней температуры

Рисунок 23 - Пример расположения термопар на поверхности, не  подверженной воздействию огня,  - Пример двупольной распашной  двери с плоской филёнкой (наибольшая ширина полотна <1 200 мм)

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары для измерения максимального повышения

температуры

термопары для измерения повышения средней

температуры

Рисунок 24 - Пример расположения термопар на поверхности,

не подверженной воздействию огня, - Пример

двупольной двери с филёнкой фрамуги

(наибольшая ширина дверного полотна <1 200 мм)

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

| термопары для измерения максимального повышения температуры |  |
| --- | --- |
| 2 | 2 ширина рамы фрамуги для крепления термопар |
| 3 | 3 филёнка фрамуги |
| 4 | 4 дверное полотно |

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Несмотря на то, что термопары показаны на обеих сторонах поверхности двери, на

этом рисунке, чтобы показать близость к раме, они размещены только на поверхности, не

подверженной воздействию огня.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. См. пункт 9. 3 для дополнительных указаний по однопольным дверям.

Рисунок 25 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, - Пример двупольной двери с филёнкой фрамуги

(наибольшая ширина дверного полотна <1 200 мм)

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары 9 - 20 для измерения максимального повышения      температуры

термопары 1 - 8 для измерения повышения средней температуры и    для измерения максимального повышения температуры

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Средняя температура остекленной поверхности - это средняя температура,

измеренная термопарами 6 и 7.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Максимальная температура остекленной поверхности - максимальная

температура, измеренная термопарами 6 - 10. ПРИМЕЧАНИЕ 3. Средняя температура дверного

полотна - это средняя температура, измеренная термопарами 1 - 5.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Максимальная температура дверного полотна - это максимальная температура,

измеренная термопарами 1 - 5 и  11- 20.

Рисунок 26 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, на распашной двери с остеклением (ширина

дверного полотна> 1 200 мм)

Размеры указаны в миллиметрах

Условные обозначения:

термопары 9 - 22 для измерения максимального повышения

температуры

термопары 1 - 8 для измерения повышения средней температуры

и для измерения максимального повышения температуры

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Средняя температура дверного полотна - это средняя температура, измеренная термопарами 1 - 5.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Максимальная температура дверного полотна - это максимальная температура термопар 1- 5 и 9 - 12.

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Средняя температура боковых панелей / плоских филёнок - это средняя температура, измеренная термопарами 6 - 8.

ПРИМЕЧАНИЕ 4. Максимальная температура боковых панелей / плоских филёнок  - это максимальная температура, измеренная термопарами 6 - 8 и 13 - 22.

Рисунок 27 - Пример расположения термопар на поверхности, не подверженной

воздействию огня, на дверных блоках с несколькими боковыми

панелями / плоскими филенками

9.1.2.3 Температуру несущей конструкции, в которой монтируется дверной блок или ставни, измерять не требуется, и, следовательно, термопары не требуются.

9.1.2.4 Термопара не должна размещаться в пределах 50 мм от любого дверного прибора.

9.1.2.5 Разместить пять термопар (для одно- или двупольных дверей), по одной в центре каждого дверного полотна образца (одного или нескольких) и одну в центре каждой четверти секции. Они не должны располагаться ближе 50 мм к любому соединению, элементу жесткости или сквозному элементу, а также не ближе 100 мм к кромке дверного полотна.

9.1.2.6 Для дверных блоков или ставен, которые включают отдельные участки с различной теплоизоляцией W 0,1 м² (например, плоская филёнка, филёнка фрамуги, боковые панели или остекленные панели дверного полотна), дополнительные термопары должны быть равномерно распределены по всей поверхности этих участков, чтобы определить среднюю температуру при плотности размещения - одна термопара на квадратный метр или на части поверхности, с учётом того, что их минимальное общее количество должно быть не менее двух. Должна быть определена средняя эффективность изоляции участков.

9.1.2.7 За исключением дверных блоков или ставней с вентиляционными решетками, когда общая площадь одной части дверного блока или ставней составляет менее 0,1 м², она не учитывается с целью определения средней температуры поверхности, не подверженной воздействию огня.

9.1.2.8 Для дверных блоков или ставней с вентиляционными решетками, средняя и максимальная температура поверхности, не подверженной воздействию огня, должна определяться следующим образом:

Термопары для определения средней температуры поверхности, не подверженной воздействию огня, должны быть закреплены на вентиляционной решетке с плотностью размещения, зависящей от площади поверхности решетки, в соответствии с Таблицей 1:

Таблица 1 - Количество термопар для вентиляционных решеток

| Площадь поверхности, м² | Количество термопар |
| --- | --- |
| <0,04 | 1 |
| ≥0,04...<0,10 | 2 |
| ≥0,10...<0,36 | 3 |
| ≥0,36 | 5 |

Для вентиляционных решеток с площадью поверхности менее 0,04 м²  в центре воздухозаборной решетки должна быть установлена только одна термопара для определения максимального повышения температуры на поверхности, не подверженной воздействию огня.

Для вентиляционных решеток, площадь поверхности которых равна или превышает      0,04 м², но не должна быть менее 0,10 м², требуется две термопары. Разделите вентиляционную решетку пополам по вертикальной осевой линии. Затем поместите одну термопару в центр каждой половины воздухозаборной решетки, чтобы определить максимальное повышение температуры на поверхности, не подверженной воздействию огня.

Для вентиляционных решеток, площадь поверхности которых равна или превышает      0,10 м², но не должна быть менее 0,36 м², требуется три термопары. Разделите вентиляционную решетку пополам по вертикальной осевой линии. Затем поместите одну термопару в центр каждой половины воздухозаборной решетки и одну - в центр вертикальной осевой линии, чтобы определить максимальное повышение температуры на поверхности, не подверженной воздействию огня.

Для вентиляционных решеток, площадь поверхности которых равна или превышает      0,36 м², требуется пять термопар. Разделите вентиляционную решетку на четыре квадранта по вертикальным и горизонтальным осевым линиям. Затем поместите одну термопару в центр каждого квадранта вентиляционной решетки и одну - в центр вентиляционной решетки, чтобы определить максимальное повышение температуры на поверхности, не подверженной воздействию огня.

Термопары должны быть расположены не ближе 50 мм к краю вентиляционной решетки.

9.2 Максимальная температура

9.2.1 Максимальная температура должна определяться по пяти термопарам, закреплённым для определения повышения средней температуры (как указано в пункте 9.1.2.5), по передвижной термопаре и по дополнительным термопарам, закреплённым, как указано пунктах 9.2.2 и 9.2.3.

9.2.2 Если дверной блок или ставни включают в себя отдельные участки с различной теплоизоляцией W 0,1 м2 (например, вентиляционные решетки, плоская филёнка, боковые панели, застекленные панели двери или ставни), которые оцениваются отдельно относительно повышения средней температуры, оценка максимальной температуры поверхности, не подверженной воздействию огня, на этих участках также должна проводиться отдельно. Для этого могут потребоваться дополнительные термопары, размещаемые на поверхности, не подверженной воздействию огня, как указано в пунктах 9.1.2.6, 9.1.2.7 и 9.1.2.8.

9.2.3 Для определения температуры дверного полотна или ставней термопары должны прикрепляться к поверхности каждого дверного полотна или ставни следующим образом:

а) на середине высоты конструкции, на расстоянии 100 мм от вертикальных кромок, как указано ниже;

б) на середине ширины конструкции, на 100 мм ниже горизонтальной кромки, как указано ниже;

в) на расстоянии 100 мм от вертикальных кромок, на 100 мм ниже горизонтальной кромки, как указано ниже:

1) внутренние края проёма в свету для:

-   распашных или поворотных дверей, открывающихся к печи,

- ставней или раздвижных дверей, установленных на стороне несущей конструкции, подверженной воздействию огня, или,

2) на видимой части края дверного полотна для

-   распашных или поворотных дверей, открывающихся от печи,

- ставней или раздвижных дверей, установленных на стороне несущей конструкции, не подверженной воздействию огня.

Если из-за узости полотна (полотен) или ставня (ей) термопары, указанные в пунктах б) и в), расположены ближе чем на 500 мм друг к другу, то термопары, указанные в пункте б), не используются.

Если полотно имеет ширину <200 мм (например, как в многопольном складном ставне), то  в плане применения термопар  полотна рассматриваются как единое полотно для установки термопар, размещаемых на поверхности, не подверженной воздействию огня, для оценки максимального повышения температуры. Примеры снижения требований к термопарам, размещаемым на поверхности, не подверженной воздействию огня, с уменьшением ширины полотна приведены на Рисунке 21.

Дополнительные термопары должны быть закреплены на других участках полотна или ставни, например, над любым сквозным соединением или на месте, где можно ожидать, что температура поверхности будет выше средней, с учетом ограничений, указанных в пунктах 9.2.4, 9.2.5. и 9.2.6. Смотрите Рисунки 14 - 20 и 22 - 27.

9.2.4 Для определения температуры на других участках следует устанавливать термопары для измерения максимального повышения температуры на боковых панелях,  филёнках фрамуг и панелей, состоящих из разрозненных частей с различной теплоизоляцией в пределах дверного полотна, так же как на дверных полотнах.

Однако при наличии нескольких других однотипных участков, эти участки должны рассматриваться как один большой участок (как и те участки, где повышается средняя температура). В таких случаях термопары не должны устанавливаться на каркасах, прилегающих к рамам полотна; см. Рисунки 26 и 27.

9.2.5 Кроме того, термопары должны быть установлены заподлицо с панелями и филёнками фрамуг на дверных полотнах (но не на отдельных панелях, состоящих из разрозненных частей, в пределах полотна) следующим образом:

а) на середине ширины конструкции, на расстоянии 100 мм от горизонтальной

кромки;

б) на расстоянии 100 мм от вертикальных кромок, на расстоянии 100 мм от горизонтальных кромок.

Примеры вышеуказанного смотрите на Рисунках 23 и 24. Исключение для термопар на панелях, исходя из размера и расстояния между термопарами, смотрите на Рисунке 22.

9.2.6 Правила уменьшения количества термопар на дверных полотнах с уменьшением ширины должны применяться также и к филёнкам фрамуг, боковым панелям и к плоским филёнкам.

9.2.7 Для вентиляционных решеток максимальная температура должна измеряться термопарами, установленными для определения средней температуры на поверхности, не подверженной воздействию огня, представленной в пункте 9.1.2.8. Дополнительные термопары должны прикрепляться к лицевой поверхности вентиляционной решетки следующим образом:

а) на середине высоты конструкции, на расстоянии 100 мм от вертикальной стойки рамы;

б) на середине ширины конструкции, на расстоянии 100 мм от верхнего горизонтального бруса рамы;

в) на расстоянии 100 мм от вертикальной стойки рамы, на 100 мм ниже верхнего горизонтального бруса рамы.

Если расстояние между термопарами, указанными в пунктах а) и в) составляет менее 550 мм, термопара, указанная в пункте б), должна быть удалена.

Для вентиляционных решёток с площадью поверхности менее 0,1 м²  дополнительные термопары, указанные в пунктах в a), б) и в) удалены.

9.3 Температура дверной рамы

Термопары должны быть закреплены в каждой из следующих точек:

а) одна на середине высоты конструкции на каждом вертикальном элементе;

б) одна на верхнем горизонтальном элементе рамы (и на любой фрамуге шириной> 30 мм, если она установлена) на середине ширины конструкции (100 мм от дверного стыка многопольной двери со стороны основного дверного полотна);

в) одна на горизонтальном верхнем элементе рамы (и на любой фрамуге шириной> 30 мм, если она установлена) на расстоянии 50 мм от каждого угла проема дверного полотна.

В каждом месте термопары должны быть закреплены как можно ближе друг другу,   т. е.   c шагом 15 мм в осях дисков от места стыка рамы и несущей конструкции. Независимо от этого, расстояние от этих термопар до внутреннего края рамы не должно превышать 100 мм. См. Рисунок 16.

Для однопольных дверей, если из-за узости проема, термопары, указанные в пунктах б) и в), расположены ближе чем на 550 мм друг к другу, то термопара, указанная в пункте б), не используется; см. Рисунок 21.

9.4 Измерения давления

9.4.1 Давление в печи должно измеряться датчиком, одного из типов, представленных в ISO 834-1: 1999, Рисунок 4.

9.4.2 Оборудование для измерения давления должно работать в диапазоне от -20 Па до +30 Па с допуском ± 2 Па.

9.4.3 Оборудование для регистрации давления должно быть способно регистрировать данные с интервалом в 1 минуту с допуском ± 1 с.

9.4.4 Датчики давления должны быть расположены там, где они не подвергаются прямому воздействию конвекционных потоков от пламени или на пути отработанных газов. Датчики давления должны быть горизонтальными как в печи, так и на выходе через стенку печи, так чтобы давление относилось к одной и той же позиционной высоте изнутри наружу печи. При использовании Т-образных датчиков давления Т-образные отводы должны быть ориентированы горизонтально. Любая вертикальная секция трубки к измерительному прибору должна быть комнатной температуры.

9.4.5 Должно использоваться не менее трех датчиков давления. Один датчик давления должен быть расположен в пределах 100 мм от пола, ещё один датчик давления должен быть расположен в пределах 100 мм от двух третей высоты двери или ставни, и ещё один датчик давления должен быть расположен в пределах 100 мм от верхней части двери или ставни.

9.5 Измерение теплового потока

9.5.1 Общие положения

В пункте 9.5 описан метод измерения теплового потока. Опасность, которую представляет тепловое излучение, оценивается во время испытания путем измерения общего теплового потока. Однако, поскольку конвекционная теплопередача незначительна, измерение в этом документе характеризуется как тепловой поток. В документе рассматривается измерение теплового потока в плоскости, параллельной поверхности образца для испытаний, не подверженной воздействию огня, и расположенной на расстоянии 1,0 м от этой поверхности. В документ включено понятие как среднего значения, измеренного напротив центра образца, так и максимального значения, которое равно среднему значению или превышает его, если образец не является однородным излучателем.

Представлены методологические принципы  определения максимального значения.

Нет необходимости измерять тепловой поток от поверхности с температурой ниже   300°C, потому что излучение, испускаемое такой поверхностью, низкое (обычно 6 кВт/ м², даже при коэффициенте излучения 1,0).

9.5.2 Аппаратура

Измерения теплового потока от поверхности образцов, не подверженной воздействию огня, должны проводиться контрольно-измерительным прибором, соответствующим следующим техническим условиям:

- объект измерения:

Объект измерения контрольно-измерительным прибором не должен быть огражден окном или подвергнут продувке газом, т.е. он должен подвергаться как конвекции, так и излучению;

- предлагаемый диапазон:

От  от 0 кВт/ м²  до 50 кВт/ м²;

- погрешность:

± 5% от максимума в диапазоне;

- постоянная времени (время достижения 64% от заданного значения):

<10 с;

- угол обзора:

180° ± 5°.

9.5.3 Проведение испытания

9.5.3.1 Общее размещение

Каждое устройство для измерения теплового потока должно быть расположено на расстоянии 1,0 м от поверхности образца для испытаний, не подверженной воздействию огня.

В начале испытания объект измерения каждым устройством для измерения теплового потока  должен располагаться параллельно (± 5°) плоскости поверхности образца для испытаний, не подверженной воздействию огня. Объект измерения должен указывать на поверхность образца для испытаний, которая не подвержена воздействию огня.

Не должно быть никаких значительных излучающих поверхностей, кроме образца в поле зрения. Не допускается экранировать или маскировать устройство для измерения теплового потока, ограничивая поле зрения.

9.5.3.2 Конкретные местоположения

Измерения должны проводиться в следующих местах:

а) напротив геометрического центра образца; это называется средним уровнем теплового потока;

б) в точке, в которой можно ожидать максимального теплового потока. Часто это выводится логически или может быть вычислено исходя из геометрии образца. Если образец симметричен относительно своего центра и является однородным излучателем, место измерения совпадет с положением, указанным в пункте 9.5.3.2 а).

Если образец имеет участки с различной изоляцией и /или теплопередачей, тогда может быть сложно предсказать точку максимальной интенсивности излучения с какой-либо степенью достоверности. В этих случаях должна использоваться следующая процедура.

1) Определить все участки, на которых температура может превысить 300 °C, и площадь которых превышает 0,1 м². Измерить тепловой поток напротив условного центра каждого участка.

2) Две или более одинаковых смежных частей образца, имеющих одинаковую высоту или ширину, расстояние между которыми составляет менее 0,1 м, могут рассматриваться вместе как одна излучающая поверхность.

3) Если зона или подзона образца, на котором температура, как ожидается, останется ниже 300 °C, составляет меньше, чем 10% от общей рассматриваемой зоны или подзоны, тогда эту зону или подзону можно рассматривать как единую излучающую поверхность. Это позволяет устраивать терморазрывы, например, горбыльки для застекления.

9.5.4 Измерение

Измерения, проведенные в каждом месте, описанном в пункте 9.5.3.2, должны регистрироваться в течение всего испытания с интервалами не более 1 мин.

ПРИМЕЧАНИЕ. В Приложении B представлен другой метод оценки энергии, излучаемой с поверхности образца на прилегающий участок на основе закона излучения Стефана-Больцмана.

9.6 Прогиб

9.6.1 Прогиб должен измеряться соответствующими контрольно-измерительными приборами для составления статистики данных обо всех значительных перемещениях (т.е. более 3 мм) испытательной конструкции во время испытания. Компоненты, где может произойти значительный сдвиг:

а) дверного полотна или ставни относительно рамы,

б) рамы относительно несущей конструкции, и

в) несущей конструкции.

9.6.2 Сущность метода измерения состоит в измерении по постоянным отметкам.                                                  Интервал между измерениями должен быть выбран таким образом, чтобы представить статистику данных прогибов во время испытания. Подходящий метод определения прогиба испытательной конструкции, включая предложения по выбору подходящих интервалов между измерениями, приведен в ISO 3009.

Измерение прогиба является обязательным требованием, хотя с ним не связано никаких критериев эффективности. Информация, связанная с относительным расхождением показателей между компонентами образца для испытания, между испытываемым образцом и несущей конструкцией и с отклонением показаний самой несущей конструкции может иметь важное значение при определении расширенной области применения результатов испытания. На Рисунках 28–31 показаны места, рекомендуемые для измерения прогиба.

Размеры указаны в миллиметрах

1

Условные обозначения:

1   предлагаемые места для измерения деформации

Рисунок 28 - Предлагаемые места для измерения деформации –

однопольные дверные блоки

1

Условные обозначения:

1  предлагаемые места для измерения деформации

Рисунок 29 - Предлагаемые места для измерения деформации.

Двупольные дверные блоки

1

Условные обозначения

Условные обозначения:

1   предлагаемые места для измерения деформации

2  направляющий рельс

Рисунок 30 - Предлагаемые места для измерения деформации.

Дверные блоки с раздвижными/ складывающимися дверями

1

1

означения

Условные обозначения:

1   предполагаемые места для измерения деформации

Рисунок 31 - Предлагаемые места для измерения деформации –

Дверные блоки с рольставнями

Проведение испытаний

10.1 Перед испытанием на огнестойкость проводится проверка в соответствии с последовательностью выполнения, указанной в пунктах 10.1.1–10.1.3.

10.1.1 Измерения зазора

10.1.1.1 Должен измеряться зазор между подвижными компонентами и неподвижными компонентами дверного блока или ставней (например, между полотном двери/полотнами и рамой). Для того, чтобы надлежащим образом определить количество зазоров необходимо выполнить соответствующие измерения. Необходимо провести не менее трех измерений вдоль каждой стороны, сверху и снизу каждого полотна двери. Измерения для определения зазоров должны проводиться на расстоянии не более 750 мм друг от друга и должны иметь погрешность, не превышающую ± 0,5 мм. Зазоры в недоступных местах измеряются косвенно. На Рисунках 9 - 12 показаны примеры измерений, проведенных в различных местах для разных типов  кромки двери/притворов рамы.

10.1.1.2 Если зазоры, измеренные специалистами лаборатории, не находятся в пределах, определенных в пункте 7.4 до проведения испытания, то результат испытания может ограничить область непосредственного применения.

10.1.2 Измерения удерживающей силы

10.1.2.1 Должны быть измерены силы удержания для всех дверных блоков, которые включают в себя закрывающие устройства (доводчики) и которые должны открываться без использования механической силы. Механизм закрытия обеспечивает помощь путем удержания образца.

10.1.2.2 Для каждого дверного полотна удерживающая сила должна быть определена согласно пункту 10.1.2.3. Для дверей, открывающихся в обе стороны, момент должен быть определен для каждого направления открывания, а для складывающихся дверей сила должна быть определена в направлении открывания.

10.1.2.3 Силы удержания для всех дверных блоков, которые включают в себя закрывающие устройства (доводчики), эксплуатируемые выходящим из здания персоналом с использованием вспомогательных механизмов, должны измеряться следующим образом: медленно открыть дверь для испытания на 100 мм от её закрытого положения, используя прибор для измерения силы, прикрепленный к ручке и действующий против направления закрывания. Записать максимальное показание прибора при открывании двери на 100 мм от её закрытого положения.

10.1.3 Окончательная настройка

10.1.3.1 Перед испытанием на огнестойкость дверь или ставни должны быть окончательно закрыты после открытия дверного блока приблизительно на 300 мм и его возврата в закрытое положение. Когда это применимо, это должно быть выполнено закрывающим устройством (доводчиком). Если дверной блок не содержит закрывающего устройства или его нельзя использовать в печи, то дверной блок должен быть закрыт вручную.

10.1.3.2 Двери могут быть заперты на защёлку до испытания на огнестойкость, но они не должны быть заперты на замок, за исключением тех случаев, когда дверь можно удержать в закрытом положении во время эксплуатации в обычном режиме только с помощью замка (т. е. нет защелки или закрывающего устройства (доводчика) для удержания двери в закрытом положении). Это условие применимо только к дверям, которые обычно находятся в запертом положении. Ключ не должен оставаться в замке.

10.1.3.3 Если окончательные процедуры настройки выполняются на образце, установленном на печи, то печь должна функционировать в условиях атмосферного давления (то есть без активации  вентиляции с принудительным побуждением).

10.2 Провести испытание и оценить соответствие критериям целостности и изоляции с использованием оборудования и процедур, указанных в ISO 834-1.

10.3 6-миллиметровый зазор не должен использоваться на пороге дверного блока или ставней.

10.4 При контроле изоляции нельзя использовать передвижную термопару, если закреплённая термопара не разрешена.

10.5 Подробности процедуры оценки теплового излучения приведены в ISO 3009.

11 Критерии эффективности функционирования

11.1 Целостность

Образец должен быть оценен по критериям целостности, указанным в ISO 834-1. Это время, в течение которого образец для испытаний продолжает сохранять свою разделительную функцию во время испытания

a)	не вызывая возгорания ватного диска, применённого в соответствии с ISO 834-1: 1999, 8.4.1; или

б)	не допуская введения измерителя зазоров, как указано в ISO 834-1: 1999, 8.4.2; или

в) не приводя к устойчивому воспламенению на поверхности, не подверженной воздействию огня, длительностью более 10 с.

11.2 Изоляция

Когда требуется изоляция, дверные блоки или ставни должны соответствовать следующим критериям.

a) Для дверных блоков или ставней, на которых имеются отдельные участки с различной теплоизоляцией, соответствие критериям изоляции должно определяться отдельно для каждого участка.

б) Образец должен оцениваться по критерию максимального повышения температуры, указанному в ISO 834-1 (180 ° C), за исключением такого случая, что предел повышения температуры рамы двери или ставней должен составлять 360 °C. Соответствие требованиям должно определяться исходя из температур, зарегистрированных на термопарах согласно пунктам 9.1.2, 9.2 и 9.3, и на передвижной термопаре в соответствии с положениями пункта 10.4.

в) Образец должен оцениваться по критерию повышения средней температуры согласно ISO 834-1 (140 °C). Соответствие должно определяться исходя из температур, зарегистрированных для термопар согласно пункту 9.1.2.

12 Протокол испытаний

В дополнение к элементам, требуемым в ISO 834-1, в протокол испытаний также должно быть включено следующее:

a) сноска о том, что испытание было проведено в соответствии с данным документом, то есть ISO 3008-1: 2019;

б) подробное описание выполненной проверки образца для испытания согласно пункту 6.5;

в) указание на то, какая стандартная несущая конструкция была выбрана, если это необходимо, и подробные сведения о конструкции порога согласно пункту 7.3.4.3;

г) описание сопутствующей несущей конструкции, если это необходимо; элементы сопутствующей несущей конструкции должны проверяться таким же образом как и образец для испытания и проверка должна соответствовать подробному описанию проверки образца для испытания;

д) информация о выдерживании несущей конструкции в специальных условиях ввиду использования методов, разрешенных в Приложении А;

е) измерения в соответствии с требованиями пункта 10.1.1;

ж) удерживающие силы в соответствии с требованиями пункта 10.1.2;

з) информация о любом механическом воздействии на образец для испытания;

и) результат с указанием затраченного времени, в полных минутах, от начала нагрева и до разрушения изоляции и целостности.

13 Область непосредственного применения результатов испытаний

13.1 Общие положения

13.1.1 Область непосредственного применения результатов испытаний ограничивается регулированием допустимых изменений образца для испытаний после успешного испытания на огнестойкость. Эти изменения могут быть введены автоматически без необходимости для заказчика запрашивать дополнительную оценку, расчет или разрешение.

13.1.2 Если предусмотрены расширенные требования к размеру изделия, размеры некоторых компонентов образца для испытаний могут быть меньше, чем предназначенные для использования полноразмерные компоненты, чтобы в полную меру использовать экстраполяцию результатов испытаний путем моделирования взаимодействия между компонентами в одном и том же масштабе.

13.1.3 Если в пунктах 13.2–13.5 не указано иное, конструкция дверного блока или ставней должна быть такой же, как и при испытаниях. Количество дверных полотен и принцип действия (например, скольжение, качание, открывание в одну сторону или открывание в обе стороны) не должны изменяться.

13.1.4 Если не предполагается, что отделка именно данной краской повысит огнестойкость двери, допускается нанесение других типов краски на дверные полотна, ставни или рамы, поэтому при испытании использовались неотделанные образцы. Если покрытие данной краской повышает огнестойкость двери (например, вспучивающиеся краски), никакие изменения не допускаются.

13.1.5 Поверхности (но не кромки) распашных дверей могут быть отделаны декоративными видами ламината и деревянной фанерой толщиной до 1,5 мм, которые удовлетворяют критериям теплоизоляции (установившаяся практика или дополнительная процедура). Декоративные виды ламината и фанеры, толщиной более 1,5 мм, применяемые для отделки дверных полотен. за исключением полотен изготовленных из древесины, должны использоваться в качестве образца для испытаний. При испытании всех изделий, отделанных декоративным ламинатом, можно делать замены только в пределах схожих типов материала и толщины материла (например, цвет, структура слоёв, производитель).

13.2 Деревянные конструкции

13.2.1 Толщину дверных полотен нельзя ни уменьшать, ни увеличивать. Аналогично, толщину и (или) плотность дверного полотна можно увеличить при условии, что общее увеличение массы не превысит 25 %.

13.2.2 Для изделий из древесных плит (например, древесно-стружечная плита, мебельная фанерная плита) состав (например, тип смолы) не должен отличаться от испытанного. Плотность нельзя ни уменьшать, ни увеличивать.

13.2.3 Размеры поперечного сечения и (или) плотность деревянных рам (включая притворы) нельзя ни уменьшать, ни увеличивать.

13.3 Стальные конструкции

13.3.1 Размеры стальных каркасных рам могут быть увеличены, чтобы приспособить их к  несущей конструкции увеличенной толщины. Толщина стали также может быть увеличена примерно на 25 %.

13.3.2 Количество элементов жесткости для неизолированных дверей, а также количество и тип крепления таких элементов при изготовлении панелей могут увеличиваться пропорционально увеличению размеров, но не должны уменьшаться.

13.4 Застекленные конструкции

13.4.1 Тип стекла и метод крепления кромки, включая тип и количество креплений на метр периметра, не должны отличаться от тех, которые были испытаны.

13.4.2 Количество остекленных проемов и размеры стекла каждой панели, включенной в образец для испытаний из древесины или стали, могут быть уменьшены, но не должны превышать размера испытанной панели.

13.4.3 Расстояние между кромкой остекления и периметром дверного полотна или расстояние между остекленными проемами не должно быть меньше, чем в образцах для испытаний. Расположение прочих компонентов двери может быть изменено только

в том случае, если это не связано с удалением или изменением расположения

элементов  конструкции.

Обращает на себя внимание тот факт, что если при перемещении панели остекления она сдвигается ближе к радиометру, то наблюдается увеличение измеряемого теплоизлучения.

13.5 Крепёжные детали/дверные приборы

13.5.1 Количество крепёжных деталей, используемых для крепления огнестойких дверей к несущим конструкциям, может быть увеличено, но не должно уменьшаться, а расстояние между крепёжными деталями, может быть уменьшено, но не должно увеличиваться.

13.5.2 Допускаются изменения в дверных приборах при условии, что они были продемонстрированы (при испытаниях на огнестойкость в соответствии с данным документом), и что их включение в другие дверные блоки с аналогичной в количественном выражении конструкцией и конфигурации не является причиной нарушения целостности.

13.5.3 Любые ограничители перемещения, например, замки, защелки и петли, могут быть увеличены, но не должны быть уменьшены.

Приложение А

(обязательное)

Требования к выдерживанию несущих конструкций в специальных условиях

A.1 Общие положения

В ISO 834-1 установлено, что образец для испытаний должен быть полностью выдержан в специальных условиях, чтобы его прочность и влажность были примерно такими же, как при эксплуатации. Предъявление этого требования к каменным или бетонным несущим конструкциям может привести к тому, что время выдерживания в специальных условиях займёт несколько месяцев, что станет нецелесообразным. Цель настоящего приложения - определить требования к выдерживанию в специальных условиях, необходимому для несущих конструкций. При этом учитываются те аспекты выдерживания в специальных условиях (содержание влаги, прочность), которые могут повлиять на характеристики огнестойкости (целостность и теплоизоляция) испытательной конструкции. Эти требования представляют собой компромисс между необходимостью испытания полностью выдержанных в специальных условиях образцов и практическими аспектами лабораторных испытаний. Требования распространяются как на стандартные, так и на сопутствующие несущие конструкции.

А.2 Требования

А.2.1 Бетонные или каменные несущие конструкции, для которых используются строительные растворы на водной основе, например, как описано в ISO 834-1, должны выдерживаться в специальных условиях в течение 28 дней до испытания на огнестойкость.

А.2.2 Каменные стены, построенные из элементов каменной кладки, которые были выдержаны в специальных условиях в соответствии с ISO 834-1 и для которых используются специальные связующие вещества, быстро отверждающиеся, которые должны выдерживаться в специальных условиях в течение времени, достаточного для их отверждения или в течение 24 часов, в зависимости от того, что займет больше времени.

А.2.3 Легкие стандартные несущие конструкции, например, как описано в ISO 834-1, должны  выдерживаться в специальных условиях в соответствии с ISO 834-1, за исключением герметизирующих материалов, например, гипсовая штукатурка, используемая для заполнения стыков между внешними слоями облицовочных листов, для которых достаточно периода в 24 часа.

А.2.4 Гигроскопичные уплотнительные материалы, используемые для герметизации зазора между несущей конструкцией и дверным блоком, где зазор имеет ширину ≤ 10 мм, должны выдерживаться в специальных условиях в течение семи дней до испытания на огнестойкость.

А.2.5 Гигроскопичные уплотнительные материалы, используемые для герметизации зазора между несущей конструкцией и дверным блоком, где зазор имеет ширину> 10 мм, должны выдерживаться в специальных условиях в течение 28 дней до испытания на огнестойкость.

А.2.6 Дверные рамы, для которых используются  материалы на водной основе, например, среди стальных рам есть рамы с обратной заливкой или залитые раствором под давлением, они должны выдерживаться в специальных условиях в течение 28 дней до испытания на огнестойкость.

Приложение B

(информационное)

Оценка лучистого теплового потока с использованием измеренной температуры поверхности и закона Стефана-Больцмана

B.1 Введение

Энергия излучается от одной поверхности к другой со скоростью, пропорциональной излучательной способности излучающей поверхности, излучательной способности принимающей поверхности, относительному размеру и ориентации поверхностей (т.е. «коэффициент обзора») и разнице в четвертой степени абсолютной температуры поверхностей. Это соотношение для полной излучаемой энергии, Qrad, выраженной в ваттах, математически описывается законом Стефана-Больцмана, как указано в формуле (B.1):

где

| A | A площадь излучающей поверхности, выраженная в квадратных метрах; |
| --- | --- |
| ε1 | ε1 коэффициент излучения принимающей поверхности; |
| ε2 | ε2 излучательная способность излучающей поверхности; |
| f | f коэффициент обзора; |
| σ | ơ постоянная Стефана-Больцмана, равная 5,67 × 10−8 Вт/м2·K4; |
| T1 | T1 температура принимающей поверхности, выраженная в градусах Кельвина; |
| T2 | T2 температура излучающей поверхности, выраженная в градусах Кельвина. |

Это принцип, который используется при проектировании, применении и поверке радиометров и оптических/инфракрасных пирометров. В тех случаях, когда целесообразно точно измерять температуру излучающего тела и если эффективная излучательная способность поверхности известна, излучаемую энергию можно легко и точно определить.

В.2 Применение

B 2.1 Общие положения

При методе измерения, указанном в пункте 9.5, используется радиометр, расположенный таким образом, чтобы измерять общее излучение от поверхности образца до «черного тела» с коэффициентом видимости один. Таким образом, для оценки эквивалентного излучения на основе приведенного выше уравнения, целесообразно принять коэффициент обзора 1, коэффициент излучения принимающих поверхностей 1 и температуру принимающих поверхностей, равной температуре в лаборатории. Если помещение лаборатории большое, последнее предположение относительно мало влияет на погрешность расчета. Однако, если рядом с образцом имеется поверхность (например, стенка лаборатории), которая подвергается значительному нагреву, температура и излучательная способность этой поверхности могут быть использованы при расчете.

B.2.2 Измерение температуры образца

Температура поверхности образца измеряется в достаточном количестве мест, чтобы можно было рассчитать средневзвешенную по площади температуру поверхности. Обычно для этого требуется разместить датчики в тех местах, где расположены тепловые мостики через образец, а также в местах, где конструкция является однородной. Важно прикрепить датчики таким образом, чтобы максимально точно измерять истинную температуру поверхности. Следует избегать использования изоляционных прокладок. Если поверхности металлические, рекомендуется припаивать или приваривать термопары к поверхности, или в местах стыков термопары можно приклепать или привинтить к поверхности. Если поверхности из других материалов, термопары следует неглубоко встраивать в поверхность и они должны удерживаться на месте высокотемпературной клейкой лентой или лентой из алюминиевой фольги, окрашенной краской для соответствия излучательной способности подстилающей поверхности. Не менее 100 мм подводящего провода термопары, примыкающего к измерительному спаю, должно находиться в контакте с поверхностью, чтобы избежать теплового шунтирования.

В.2.3 Коэффициент излучения образца

Значения коэффициента излучения для большинства материалов можно найти в справочниках. Значения коэффициента излучения для большинства строительных материалов находятся в диапазоне от 0,85 до 0,95, но значения коэффициента для таких материалов, как стекло и полированные металлы, могут существенно различаться. В тех случаях, когда излучательную способность образца нельзя определить иным способом, рекомендуется измерять его с помощью эмиссометра. Следует отметить, однако, что излучательная способность некоторых материалов может существенно измениться во время нагревания из-за окисления поверхности и других воздействий.

B.3 Пример расчета

Ниже приведен пример расчета общей излучаемой энергии, Qrad, выраженной в ваттах, используя закон Стефана-Больцмана, как указано в формуле (B.1):

где

| T2 | T2 равно 540 К; |
| --- | --- |
| T1 | T1 равно 293 К; |
| ε1 | ε1 равен 0,90; |
| A | A равно 2,5 м2. |

Если площадь является нормированной на единицу и результат делится на 1000, уравнение обеспечивает поток излучения с поверхности 3,96 кВт/м2.

Библиография

[1]  	    ISO 5925-1, Испытания на огнестойкость.  Дымоизолирующие дверные блоки и ставни. Часть 1. Испытания на утечку при комнатной и средней температуре

[2]	ISO/TR 12470-2, Испытания на огнестойкость. Руководство по применению и   обобщению результатов испытаний, проводимых на блоках и изделиях, предотвращающих распространение пожара. Часть 2: Ненесущие элементы

УДК 629.4.023.17; МКС 91.060.50. Ключевые слова: образец для испытаний, несущая конструкция, сопутствующая конструкция, термопара, зазор, излучательная способность, механическое испытание, контрольно-измерительные приборы.

РАЗРАБОТЧИКИ

| Первый вице-президент, главный менеджер по контрактам ТОО «ПА «KAZGOR» |  | М.Ж. Жаманкулов |
| --- | --- | --- |
| Директор центра научных исследований, информационных и нормативных разработок ТОО «ПА «KAZGOR» |  | А.Б. Конусбаев |
| Главный специалист, сотрудник центра научных исследований, информационных и нормативных разработок ТОО «ПА «KAZGOR» |  | Е.И. Кузембаев |