Проект

Изображение государственного Герба Республики Казахстан

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Санитарно-гигиенические системы без посадки

СБОРНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие требования безопасности и эксплуатационные характеристики при проектировании и испытаниях

СТ РК ISO 30500

(ISO 30500:2018 Non-sewered sanitation systems — Prefabricated integrated treatment units — General safety and performance requirements for design and testing, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Комитет технического регулирования и метрологии

Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

(Госстандарт)

Нур-Султан

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан № __ от «   » ____ 202_года.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                        ISO 30500:2018 Non-sewered sanitation systems — Prefabricated integrated treatment units — General safety and performance requirements for design and testing (Санитарные системы, не подключенные к канализационной сети. Сборные блоки комплексной очистки. Общие требования, предъявляемые к проектированию и испытаниям в отношении безопасности и эксплуатационных параметров).

Официальный экземпляр международного стандарта, на основе которого подготовлен настоящий стандарт, и официальные экземпляры международных стандартов, на которые даны ссылки, имеются в Едином государственном фонде нормативных технических документов

Перевод с английского языка (en)

В разделе «Нормативные ссылки» и в тексте стандарта ссылочные международные  стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии национальных (межгосударственных) стандартов ссылочным международным стандартам, приведены в дополнительном приложении B.А.

Степень соответствия – идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы Законов Республики Казахстан 
«О стандартизации» от 5 октября 2018 года № 183-VI

### 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном каталоге «Документы по стандартизации», а текст изменений и поправок – в периодически издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в периодически издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты».

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Введение

По оценке экспертов 2,3 миллиарда человек не имеют доступ к базовым санитарным системам.  Разрушительные последствия нехватки санитарных объектов включают 1,8 миллионов людей, которые употребляют питьевую воду, загрязненную фекалиями, а также 361 000 детей в возрасте до 5 лет, погибающих в год от вызванной кишечными инфекциями диареи.

В марте 2013 года Организация объединенных наций (ООН) призвала всех в мире прекратить практику открытой дефекации до 2025 года. ООН и региональные органы в сфере санитарии пришли к выводу, что в районах, где распространена открытая дефекация, самый высокий уровень детской смертности и заболеваемости в результате попадания в организм фекалий человека во время употребления пищи или воды. Нехватка безопасных санитарных объектов индивидуального пользования также коррелируется с самым высоким уровнем недостаточности питания, бедности и неравенства между богатыми и бедными, а также с насилием над женщинами и детьми.

1 января 2016 года ООН приняла 17 глобальных целей в области устойчивого развития, включая ЦУР 6 «Обеспечение доступа всех людей к воде и санитарии». Целями в области устойчивого развития включают устранение бедности, охрану планеты и обеспечение процветания всех людей в мире в рамках новой повестки дня ООН в отношении устойчивого развития.

Цели 6.2 и 6.3 ЦУР 6 предусматривают достижение до 2030 года следующих целей:

— обеспечение всеобщего равного доступа к адекватной санитарии и гигиене и прекращение открытой дефекации, уделение особого внимания потребностям женщин и девочек, а также людей с особыми потребностями;

— улучшение качества воды посредством сокращения загрязнения, устранения сброса и минимизации выбросов опасных химических веществ и материалов, сокращение наполовину соотношения необработанных сточных вод и существенное увеличение переработки и безопасного повторного использования по всему миру.

В этом контексте целью настоящего стандарта является поддержка развития автономных санитарных систем, разработанных для удовлетворения базовых потребностей и содействия устойчивому развитию в экономической, социальной и экологической сферах посредством стратегий, включающих сведение до минимума потребления ресурсов (например, воды, энергии) и конвертацию продуктов жизнедеятельности человека до безопасного конечного результата.

Настоящий стандарт предназначен для содействия внедрению санитарных систем там, где требуется повышенная экологическая безопасность, либо где не доступны традиционные санитарные системы, подключенные к канализационным сетям, либо где такие системы нецелесообразны, для обеспечения здоровья и безопасности людей, а также охраны окружающей среды.

Однако настоящий стандарт не является исчерпывающей попыткой решить проблемы экологической безопасности санитарных систем, не подключенных к канализационным сетям (ССНПКС).  В нем не предусматривается большое количество аспектов, относящихся к экологической безопасности.

Концепция санитарных систем, не подключенных к канализационным сетям, приводится на Рисунке 1 и отражает интеграцию используемого пользователем оборудования и системы очистки, а также входящих потоков сточных вод и очищенных исходящих потоков. Входящие в санитарную систему, не подключенную к канализационной сети, бытовые стоки, главным образом, состоят из фекалий человека и мочи, менструальной крови, желчи, промывочной воды, воды для очистки анального отверстия, туалетной бумаги, иных физиологических жидкостей/твердых веществ. Выходящие из санитарной системы вещества включают продукты переработки стоков, такие как твердые отходы и жидкие стоки, а также эмиссии шума, воздуха и запаха.

Конструкция таких санитарных систем предусматривает их эксплуатацию без подключения к канализационным или дренажным сетями. Санитарные системы, не подключенные к канализационным сетям, могут поставляться в сборе или производиться в форме набора блоков, которые могут быть собраны без дополнительного изготовления или изменения, влияющего на функционирование системы. Сборные элементы санитарной системы, не подключенной к канализационной сети, должны интегрироваться и быстро обеспечивать полностью функциональную санитарную систему.

Сбор/ Передача

Шум

Запах

Эмиссии воздуха

Безопасно сбрасываемые или повторно используемые твердые вещества

Безопасно сбрасываемая или повторно используемая жидкость

Результаты очистки

Система очистки

Используемое пользователем оборудование

Входящие бытовые стоки

Рисунок 1 - Концепция санитарной системы, не подключенной к канализационной сети

В санитарных системах, не подключенных к канализационной сети, используемое пользователем оборудование включает такие приспособления как писсуар, напольный унитаз, чашу «Генуя» (турецкий унитаз), в которых могут использоваться различные механизмы эвакуации от традиционного смыва водой, ручного смыва и отсутствия смыва (сухой туалет), до новейших механизмов эвакуации, использующих механические силы с небольшим количеством воды или без использования воды. Традиционные и новые механизмы эвакуации могут сочетаться с раздельным отведением мочи (например, туалет с раздельным отведением мочи и смывом водой, сухой туалет с раздельным отведением мочи).  Используемые в санитарных системах, не подключенных к канализационной сети, технологии очистки и обработки варьируются от биологических, химических или физических (например, анаэробное и аэробное дигерирование, сжигание, электрохимическая дезинфекция, использование мембран). В некоторых системах используется только один вид таких технологий или процессов, а в других применяется сочетание различных процессов посредством использования нескольких блоков очистки.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_________________________________________________________________________

Санитарно-гигиенические системы без посадки

СБОРНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Общие требования безопасности и эксплуатационные характеристики при проектировании и испытаниях

_________________________________________________________________________

Дата введения____________

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования, предъявляемые 
к проектированию и испытаниям в отношении безопасности и эксплуатационных параметров, а также вопросы рационального использования природных ресурсов в санитарных системах, не подключенных к канализационным сетям (“ССНПКС”). 
Для целей настоящего стандарта термин «ССНПКС» означает сборные блоки комплексной очистки, состоящие из используемого пользователями оборудования (туалета) и очистных устройств, которые:

a) собирают, передают и полностью очищают конкретный вид бытового срока в системе для последующего безопасного использования или утилизации полученных твердых, жидких или газообразных продуктов, и

b) не подключены к канализационной или дренажной сети.

Настоящий стандарт применяется к санитарным системам, которые поставляются в собранном состоянии, либо в форме комплекта сборных блоков, конструкция которых предусматривает их сборку в одном месте без дополнительной секционной сборки или модификации, влияющих на функциональность системы. Площадка или поверхность (например, напольное покрытие, бетонная подушка), на которой размещается собранная ССНПКС, не входит в сферу применения настоящего стандарта. Настоящий стандарт 
не применим к санитарным системам, построенным на месте их эксплуатации (in situ).

Настоящий стандарт также применим к очистным элементам ССНПКС, спроектированным для интеграции с одним или несколькими единицами используемого пользователем оборудования.

Несмотря на то, что настоящий стандарт, главным образом применим к разработке санитарных систем, которые не связаны с сетями водо- и электроснабжения, он также может применяться к системам, которые могут использовать магистральный водопровод и/или электричество.

В настоящем стандарте основным видом входящего бытового срока являются продукты жизнедеятельности человека, однако, в нем предусматриваются варианты расширения составляющих входящих бытовых стоков. Требования, предъявляемые к качеству очищенного санитарной системой продукта, предусматриваются в отношении твердых и жидких стоков, а также запаха, воздуха и шума.

В настоящем стандарте содержатся критерии в отношении безопасности, функциональности, пригодности к использованию, надежности и возможности технического обслуживания системы, а также ее совместимости с целями охраны окружающей среды.

Настоящий стандарт не регулирует следующие аспекты:

— руководство по выбору, установке, эксплуатации и техническому обслуживанию, а также управлению санитарными системами;

— транспортировку очищенных продуктов за пределами санитарной системы (например, ручная транспортировка, транспортировка на грузовике или по трубам) для дальнейшей переработки, повторного использования или утилизации;

— процессы очистки в другом месте отличном от места нахождения используемого пользователем оборудования и системы очистки;

— повторное использование и утилизацию результатов очистки в санитарной системе.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы по стандартизации. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая его изменения).

ISO 20816-1, Вибрация механическая. Измерение и оценка вибрации машин. Часть 1. Общие руководящие указания (Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 1: General guidelines).

ISO/IEC 17065:2012, Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг (Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services).

IEC 60942:2017, Электроакустика. Звуковые калибраторы (Electroacoustics — Sound calibrators).

IEC 61260-1:2014, Электроакустика. Фильтры полосовые шириной, равной октаве или части октавы. Часть 1. Технические условия (Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters — Part 1: Specifications).

IEC 61672-1:2013, Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические условия. (Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications).

EN 997:2012, Унитазы и унитазные системы со встроенным сифоном (WC pans and WC suites with integral trap).

EN 13725:2003, Качество воздуха. Определение содержания запаха методом динамической одорометрии (Air quality — Determination of odour concentration by dynamic olfactometry).

EPA Методика 1A, Отбор образцов и оценка скорости эмиссий стационарных источников с небольшими шахтами или трубами (EPA Method 1A, Sample and Velocity Traverses for Stationary Sources with Small Stacks or Ducts NSF/ANSI 41:2011, Non-liquid saturated treatment systems).

NSF/ANSI 41:2011, Твердые водонасыщенные системы очистки (Non-liquid saturated treatment systems).

Руководство ВОЗ в отношении качества питьевой воды, 4-е издание.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями.

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для использования в целях стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная платформа просмотра ISO доступна по адресу: https://www.iso.org/obp

— Электропедия IEC доступна по адресу: http://www.electropedia.org/

3.1.1 Структура системы

3.1.1.1 Санитарная система, не подключенная к канализационной сети, ССНПКС (non-sewered sanitation system, NSSS): Система, которая не подключена к канализационной сети, а также которая собирает, передает и полностью очищает конкретные входящие бытовые стоки (3.1.2.1) для безопасного использования или утилизации образуемого результатов очистки в форме твердых веществ (3.1.2.2) и/или стока (3.1.2.7).

Примечание - Для целей настоящего стандарта ССНПКС, которая полностью очищает конкретные входящие бытовые стоки, является ССНПКС, соответствующая требованиям, применимым к функциональным испытаниям и указанным пункте 7.

3.1.1.2 Механизм эвакуации (evacuation mechanism): Механизм, который подает энергию/перемещает для передачи входящий бытовой сток (3.1.2.1) от используемого пользователем оборудования (3.1.1.3) до системы очистки (3.1.1.4) санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), такой как традиционный смыв водой, ручной смыв водой и инновационные механизмы.

3.1.1.3 Используемое пользователем оборудование (frontend): Любое используемое пользователем оборудование, такое как писсуар, напольный унитаз или чашу «Генуя» санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), используемое человеком для дефекации и мочеиспускания, включая механизм эвакуации (3.1.1.2) и все элементы системы, которые хорошо видны пользователю.

3.1.1.4 Система очистки (backend): Комплекс элементов системы, включающий физические объекты, используемые для очистки входящих бытовых стоков (3.1.2.1), поступающих в систему через используемое пользователем оборудование (3.1.1.3), для безопасного использования или отведения полученного результата очистки (3.1.2.2).

3.1.1.5 Надземная конструкция (superstructure): Дополнительная конструкция, добавленная к санитарной системе, не подключенная к канализационной сети (3.1.1.1), или интегрированная с ней для обеспечения пользователей укрытием или уединенностью.

3.1.2 Входящие бытовые стоки и результат очистки

3.1.2.1 входящие бытовые стоки (non-sewered sanitation system, NSSS): вещества, входящие в санитарную систему, не подключенную к канализационной сети (3.1.1.1), главным образом, состоящие из фекалий (3.1.2.4) и мочи (3.1.2.3), менструальной крови, желчи, промывочной воды и очищающей воды, туалетной воды, иных биологических жидкостей/твердых веществ, а также в некоторых системах, изготовитель определяет дополнительные вещества, входящие во входящие бытовые стоки.

Пример - Примером дополнительных элементов входящих бытовых стоков могут являться вода после мытья рук, предметы личной гигиены при менструации, органические бытовые отходы.

3.1.2.2 результат очистки (evacuation mechanism): вещества, выходящие из санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), включающие продукты процесса очистки [твердые вещества и сток (3.1.2.7)], а также шум, воздух и запах.

Примечание - Результат очистки может иметь форму подлежащего повторному использованию продукта, прямого исходящего сброса в окружающую среду, либо остаточных отходов.

3.1.2.3 моча (frontend): жидкий продукт выделительной системы человека, выделяемый почками через мочеиспускательный канал посредством деуринации (т.е., мочеиспускания).

3.1.2.4 фекалии (backend): продукт, выделяемый пищеварительной системой человека, включающий микроорганизмы.

3.1.2.5 экскременты (superstructure): отходы метаболизма человека в твердой или жидкой форме, главным образом, моча (3.1.2.3) и/или фекалии (3.1.2.4).

Примечание - Источник: ISO 24521:2016, 3.3.

3.1.2.6 диарея (superstructure): жидкие водянистые фекалии (3.1.2.4), часто являющиеся результатом вирусной инфекции, поражения простейшими паразитами, бактериальной инфекции или гельминтоза.

3.1.2.7 сток (superstructure): жидкость, прошедшую систему очистки (3.1.1.4).

3.1.2.8 химические и биологические добавки (superstructure): вещества, добавленные в санитарную систему, не подключенную к канализационной сети (3.1.1.1), с целью осуществления процесса очистки входящих бытовых стоков или для очистки системы, включая, без ограничения, химические вещества и/или биологические агенты.

Пример - Дезодорирующие средства, бактерицидное вещества, микробициды, химические реактивы, поверхностно-активные вещества или ферментные препараты.

3.1.2.9 энергоснабжение (superstructure): энергию из электросети, фотоэлектрических или иных источников (например, механических хранилищ, резервуаров для хранения воздуха под давлением или ветроэнергоустановок), которая питает санитарную систему, не подключенную к канализационной сети (3.1.1.1).

3.1.2.10 электроэнергия (superstructure): электрическую энергию, полученную из электрической сети, которая может поставляться различными способами, такими как подсоединение к электрическим сетям, батареям или фотоэлектрическим системам.

3.1.3 Безопасность и техническая исправность системы

3.1.3.1 опасный фактор (non-sewered sanitation system, NSSS): означает источник или ситуацию, которые потенциально может нанести вред в форме травмы или вреда здоровью человека (в краткосрочной и долгосрочной перспективе), нанести ущерб имуществу, окружающей среде, почве и растительности, либо таким объектам в любом их сочетании.

Пример - Источник ISO 30000:2009, 3.4, положение изменено: добавлена фраза «почве и растительности».

3.1.3.2 риск (evacuation mechanism): означает сочетание вероятности возникновения вреда и серьезности такого вреда.

Пример - Источник ISO 12100:2010, 3.12.

3.1.3.3 анализ риска (frontend): означает систематическое использование имеющейся информации для установления опасного фактора (3.1.3.1) и для оценки риска (3.1.3.2).

Пример - Источник ISO/IEC Руководство 51:2014, 3.10.

3.1.3.4 оценка риска (backend): означает оценочное суждение о достижении цели снижения риска, сделанное на основании анализа риска (3.1.3.3).

Пример - Источник ISO 12100:2010, 3.16.

3.1.3.5 определение риска (superstructure): означает общий процесс, состоящий из анализа риска (3.1.3.3) и оценки риска (3.1.3.4).

Примечание - Источник ISO 12100:2010, 3.17.

3.1.3.6 защитное ограждение (superstructure): означает физических барьер, включенный в конструкцию санитарной системы, не подключенной в канализационную сеть (3.1.1.1), для обеспечения защиты.

Примечание - Источник ISO 12100:2010, 3.27, положение изменено: Слово «механизма» было заменено на фразу «санитарной системы, не подключенной к канализационной сети».

3.1.3.7 безопасность (superstructure): означает режим эксплуатации санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), с приемлемым уровнем риска (3.1.3.2) для пользователей и профессионального обслуживающего персонала.

Примечания

1 ISO 12100:2010, 3.27, положение изменено: Слово «механизма» было заменено на фразу «санитарной системы, не подключенной к канализационной сети».

2 Источник ISO 25119-1:2010, 3.43, положение изменено:  Слово «системы» было заменено на фразу «санитарной системы, не подключенной к канализационной сети», а также была добавлена фраза «для пользователей и профессионального обслуживающего персонала» и примечание.

3.1.3.8 подвергающийся воздействию материал (superstructure): означает материал, используемый в санитарной системе, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), который вступает во взаимодействие с мочой (3.1.2.3) или фекалиями (3.1.2.4) человека, либо с промежуточными продуктами и остаточными отходами системы в процессе ее эксплуатации.

3.1.3.9 герметичность (superstructure): означает свойство закрытой санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), противостоять проникновению воды и препятствовать протечке воды.

Примечание - Источник ISO 15821:2007, 3.6, положение изменено: Термин «контрольного образца для испытаний» был заменен на «санитарной системы, не подключенной к канализационной сети», а также была добавлена фраза «и препятствовать протечке воды».

3.1.3.10 техническая герметичность (superstructure): означает свойство конструкции санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), препятствующее прохождению опасных жидкостей, газов или взвешенных частиц из внешней среды во внутреннюю среду системы, в которой осуществляется переработка/очистка, либо из внутренней среды системы, в которой осуществляется переработка/очистка, во внешнюю среду, либо одновременно во внешнюю и внутреннюю среды одновременно.

Примечания

1 Санитарная система или ее компоненты считаются технически герметичными, если интенсивность протечки не превышает 0,001 Па л/с.

2 Подсистемы, компоненты или границы, которые должны быть технически герметичными, должны идентифицироваться в оценке безопасности (смотрите п. 5.1).

3.1.3.11 коэффициент запаса прочности (superstructure): означает отношения ограничения нагрузки или давления устойчивости к деформации материала и предельной нагрузки (или давления).

Примечание - Коэффициент запаса прочности препятствует возникновению трещин, деформации и усталости конструкций.

3.1.3.12 подтвержденный (superstructure): означает продемонстрированный результатами испытаний и оценки, систематическим анализом опыта эксплуатации или иными подходящими методами квалификации, в качестве безопасного, эффективного и надежного для целевого использования.

3.1.4 Использование и влияние системы

3.1.4.1 целевое использование (non-sewered sanitation system, NSSS): означает использование санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), в соответствии с информацией изготовителя касательно использования, приведенной в инструкциях и предельных значений конструкции.

3.1.4.2 обоснованно прогнозируемое неправильное применение (evacuation mechanism): означает использование санитарной системы, не подключенной к канализационной сети (3.1.1.1), способом, не предусмотренным поставщиком, однако, который может стать результатом легко предсказуемого поведения человека.

Примечания

1 Представляющее интерес поведение включает неверную эксплуатацию системы, такое как чрезмерное использование, ненадлежащее включение механических или электрических систем управления, ненадлежащее техническое обслуживание и помещение в используемое пользователем оборудование ненадлежащих материалов.

2 Источник ISO/IEC Руководство 51:2014, положение изменено: Термин «продукт или система» был заменен на фразу «санитарной системы, не подключенной к канализационной сети», удалены примечания и новое примечание было добавлено.

3.1.4.3 рациональное использование природных ресурсов (frontend): означает состояние глобальной системы, включая экологические, социальные и экономические аспекты, в которой текущие потребности удовлетворяются без ограничения возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности.

Пример - Руководство ИСО 82:2014, 3.1.

3.2 Сокращения

| ПЖ (BL) | Порция жидкости |
| --- | --- |
| ПТВ (BS) | Порция твердых веществ |
| КЗ (CAPEX) | Капитальные затраты |
| КОЕ (CFU) | Колониеобразующая единица |
| ХПК (COD) | Химическое потребление кислорода |
| ЭМС (EMC) | Электромагнитная совместимость |
| АООС (EPA) | Агентство по охране окружающей среды США |
| ПГ (GHG) | Парниковый газ |
| САРККТ (HACCP) | Система анализа рисков и критических контрольных точек |
| АЭХОФ (HAZOP) | Анализ эксплуатационных характеристик и опасных факторов |
| СЗО (IP) | Степень защиты оболочки |
| ЗЛС (LRV) | Значения логарифмического сокращения |
| МРД (MOP) | Максимальное рабочее давление |
| НИОТ (NIOSH) | Национальный институт охраны труда |
| ЧТС (NPV) | Чистая текущая стоимость |
| ОР (OPEX) | Операционные расходы |
| УОТ (OSHA) | Управление по охране труда |
| БЕ (PFU) | Бляшкообразующие единицы |
| ППЖ (PL) | Периодически поступающая жидкость |
| ППТВ (PS) | Периодически поступающие твердые вещества |
| ЖЦБП (PSLC) | Жизненный цикл безопасности продукта |
| КЗП (SSF) | Коэффициент запаса прочности |
| ОСТВВ (TSS) | Общее содержание твёрдых взвешенных веществ |
| ООН (UN) | Организация объединенных наций |
| ЮНИСЕФ (UNICEF) | Чрезвычайный фонд защиты детей ООН |
| ЛОС (VOC) | Летучие органические соединения |
| ВОЗ (WHO) | Всемирная организация здравоохранения |

4	Общие требования

4.1 Требования в отношении пользователя

Конструкция ССНПКС должна обеспечивать безопасное ее использование пользователем с предусмотренной производителем целью. Проектирование и исполнение системы должно обеспечивать безопасную и эффективную эксплуатацию используемого пользователем оборудования и предусмотренное изготовителем плановое техническое обслуживание неграмотными или не обладающими специальными знаниями пользователями.

Примечание - Дополнительные требования в отношении конкретных видов пользователей, таких как инвалиды и маленькие дети, приводятся, например, в источнике [26], источнике [33] и источнике [40].

4.2 Метрическая система

Дизайн и конструкция ССНПКС должны указываться в единицах измерения Международной системы единиц.

4.3 Проектная мощность

4.3.1 Очищаемые входящие бытовые стоки

ССНПКС должна очищать, как минимум, фекалии и мочу человека, менструальную кровь, желчь, промывочную воду, очищающую анальное отверстие воду, туалетную бумагу и иные биологические жидкости/твердые вещества. Производители могут определить дополнительные категории веществ/предметов, включенных во  входящие бытовые стоки, такие как вода после мытья рук, предметы личной гигиены при менструации и/или органические бытовые отходы.

4.3.2 Производительность системы очистки

Проектная мощность в отношении очистки фекалий и мочи человека должна указываться в формате ожидаемого количества событий использования в день (количества событий использования в день с целью дефекации и мочеиспускания). Среднее количество фекалий (кг на одно использование) и мочи (л на одно использование) за одно использование должно определяться в качестве основы расчета производительности и должно четко указываться. Более того производитель должен указывать ожидаемую производительность в отношении дополнительных входящих бытовых стоков (таких как вода, предметы личной гигиены при менструации и органические бытовые отходы) (в единицах таких как кг/день или л/день).

Пример - В источнике [75] среднее количество фекалий оценивается на уровне от 250 г на человека/в день до 350 г на человека  в день в отношении стран с низким уровнем дохода, 250 г на человека в день в отношении городского населения с низким уровнем дохода, а также 350 г на человека в день в отношении сельского населения с низким уровнем дохода, а общее количество мочи взрослого человека равно от 1,0 л на человека в день до 1,3 л на человека в день.

4.3.3 Предметы личной гигиены при менструации

Если конструкция системы обеспечивает прием предметов личной гигиены при менструации отдельно от других компонентов входящих бытовых стоков, должны предоставляться положения и инструкции в отношении безопасной эксплуатации и технического обслуживания механизма утилизации или устройства. При этом должны учитываться культурные нормы, существующая практика и пожелания касательно утилизации предметов личной гигиены при менструации (смотрите D.4 и E.4).

4.3.4 Защита от перегрузки

Конструкция должна обеспечивать разумный коэффициент запаса прочности, который указывается производителем с целью предотвращения перегрузки. Достижение максимальной производительности (проектная мощность плюс коэффициент запаса прочности) указывается установленным в системе механизмом визуальной и/или звуковой индикации, сообщающим пользователю о перегрузке системы и невозможности ее использования. При наличии перегрузки система должна переключаться в безопасный режим, препятствующий какие-либо опасные факторы в результате перегрузки (смотрите A.3.8.6).

4.3.5 Пригодность к эксплуатации после перерыва в использовании

Система должна оставаться пригодной к эксплуатации после перерыва в использовании системы в течение срока, превышающего 60 часов, и такой перерыв не должен быть причиной неисправности или не требует дополнительных усилий, выходящие за пределы обычных операционных процедур для продолжения эксплуатации.

Неиспользование означает отсутствие преднамеренного отключения системы пользователем, а также неиспользование людьми или отсутствие взаимодействия с людьми в течение срока равного 60 часам.

4.3.6 Пригодность к эксплуатации после отключения на непродолжительный срок

После включения, следующего за отключением на непродолжительный срок (т.е., 60 часов или меньше), указанный производителем, система должна быть способна незамедлительно принять входящие бытовые стоки и вернуться к нормальному режиму эксплуатации.

4.3.7 Пригодность к эксплуатации после отключения на продолжительный срок

Производитель санитарной системы должен предоставить точные инструкции для подготовки системы к отключению на продолжительный срок (т.е., более чем на 60 часов). Инструкции должны описывать процедуру достижения условий безопасного и стабильного отключения системы.

Изготовитель должен четко указать срок, который необходим для завершения процесса отключения на продолжительный срок. Не рекомендуется, чтобы процесс отключения на продолжительный срок превышал 10 часов. Рекомендуется, чтобы взаимодействие пользователя с системой во время отключения было минимальным.

После запуска системы после отключения на продолжительный срок санитарная система должна быть способна вернуться к нормальному режиму эксплуатации в течение срока, указанного производителем.

4.3.8 Непрерывное использование

Санитарная система должна предусматривать непрерывное использование без необоснованных сроков ожидания между использованиями. Производитель должен указать минимальный срок ожидания между событиями использования в руководстве по эксплуатации или на табличке на оборудовании или на табличке с основными характеристиками оборудования.

4.3.9 Безопасность

Производитель должен предоставить средства индикации (визуальные или звуковые) или инструкцию для определения безопасности системы (смотрите п. 3.1.3.7).

4.4 Требования к эксплуатации

4.4.1 Общие требования

Санитарная система должна соответствовать требованиям, указанным в пунктах с 4.4.2 по 4.4.5 во время эксплуатации, технического обслуживания и использования во всех условиях эксплуатации (смотрите п. 4.8).

4.4.2 Требования в отношении результатов очистки в форме твердых веществ и стока

Результат очистки в форме твердых веществ и сток должны быть полностью очищенными санитарной системой и позволять их безопасное использование или утилизацию в дальнейшем. Результат очистки в форме твердых веществ и сток должны всегда соответствовать требованиям, указанным в п. 7.2.9.3, а также в п. 7.2.9.4 , включая период ввода в эксплуатацию в соответствии с п. A.3.4.

4.4.3 Требования в отношении воздействия запаха

Для снижения уровня воздействия запаха от санитарной системы указанные в п. 7.2.9.5 требования должны соблюдаться во время испытаний в соответствии с п. A.3.5.

Примечание - Потенциальный источник запаха от санитарной системы включает запах фекалий (фекалии и моча, а также разложение фекалий и мочи), а также запах от процесса очистки, такой как запах, выделяемый в результате сушки, пиролиза, горения и выделения исходящего потока.

4.4.4 Требования в отношении шума

Шум от ССНПКС не должен подвергать риску здоровье и психологическое состояние пользователя. Во время испытания в соответствии с п. A.3.7 санитарная система должна соответствовать требованиям, указанным в п. 7.2.9.6.

4.4.5 Требования в отношении эмиссии воздуха

Потенциальные эмиссии от ССНПКС могут классифицироваться загрязняющими веществами и взрывоопасными газами. Контроль взрывоопасных газов во время эксплуатации описывается в пункте 4.12.2. Загрязнение ССНПКС воздуха в помещении и на открытом воздухе не должно превышать уровень, при котором здоровье пользователя подвергается риску. Во время испытаний в соответствии с п. A.3.6 санитарная система должна соответствовать требованиям, указанным в п. 7.2.9.7.

Конструкция ССНПКС (используемое пользователем оборудование и система очистки) должна обеспечивать минимальные эмиссии биоаэрозолей и эндотоксинов. ССНПКС с системой очистки, которая осуществляет сброс напрямую в помещение, а также в случаях, когда может обоснованно ожидаться наличие биоаэрозолей и/или эндотоксинов, рекомендуется провести испытания на патогенные биоаэрозоли и эндотоксины.

Во время публикации настоящего стандарта в нем не указаны требования в отношении эксплуатации касательно биоаэрозолей или эндотоксинов. Эта ситуация может измениться в будущем, например, по мере принятия стандартов производственной гигиены труда в отношении этих опасных факторов.

4.5 Ожидаемый проектный срок службы

Проектный срок службы ССНПКС должен составлять не меньше 10 лет с учетом предусмотренного изготовителем уровня загрузки и частоты использования, а также предполагая использование и техническое обслуживание в соответствии со спецификациями производителя. Требования в отношении технического обслуживания указаны в пункте 4.14, а требования в отношении руководства по эксплуатации указаны в Приложении C.

4.6 Вдохновляющий и эргономичный дизайн

Рекомендуется, чтобы дизайн ССНПКС был не просто функциональным, но также и удобным. Также рекомендуется, чтобы дизайн ССНПКС удовлетворял эстетические чувства и был органолептически привлекательным. Рекомендуется, чтобы внешним видом изделия и опытом эксплуатации используемого пользователем оборудования дизайнеры стремились вызвать ощущение чистоты. (Смотрите п. E.2).

4.7 Безопасный дизайн

Для предотвращения кражи или внесения самовольных изменений важные элементы ССНПКС должны быть собраны и закреплены таким образом, чтобы воспрепятствовать снятию или демонтажу неуполномоченными лицами.

Примечание - Дизайн, требующий использование инструментов для снятия или демонтажа каких-либо компонентов, может помочь воспрепятствовать краже.

4.8 Условия эксплуатации

4.8.1 Диапазон температуры окружающей среды

Безопасная и надежная эксплуатация ССНПКС должна обеспечиваться в среде с диапазоном температуры окружающей среды от 5°С до 50°С, который должен рассматриваться в качестве основного диапазона в отношении всех систем, соответствующих настоящему стандарту. Технологии, которые разработаны для использования в среде с температурой окружающей среды, выходящей за пределы такого диапазона, должны дополнительно демонстрировать их способность безопасно и надежно эксплуатироваться в таких расширенных диапазонах температуры окружающей среды.

4.8.2 Влажность окружающего воздуха

ССНПКС должна безопасно и надежно эксплуатироваться в условиях влажности окружающей среды с минимальным диапазоном влажности от 20% до 100%.  Технологии, разработанные для использования в среде с влажностью окружающего воздуха ниже 20%, должны дополнительно демонстрировать способность безопасно и надежно эксплуатироваться в таких расширенных диапазонах влажности окружающего воздуха.

4.8.3 Атмосферное давление

ССНПКС должна безопасно и надежно эксплуатироваться в условиях атмосферного давления в условиях минимального диапазона от уровня моря (101 кПа) до абсолютной высоты 2 500 м (76 кПа).  Технологии, разработанные для использования в среде, где атмосферное давление выходит за рамки этого диапазона, должны дополнительно демонстрировать способность безопасно и надежно эксплуатироваться в условиях такого расширенного диапазона атмосферного давления.

4.9 Требования в отношении элементов санитарных систем

4.9.1 Общие требования

Важные материалы, оборудование, компоненты, соединения и соединительные элементы ССНПКС, которые необходимы для надлежащей эксплуатации системы, должны подбираться на основе их пригодности к использованию в санитарных системах.

Документация в отношении адекватности эксплуатации должна предоставляться в отношении любых существенных материалов, оборудования, компонентов, соединений или соединительных элементов, которые явно не разработаны, не используются или не одобрены для использования в санитарных системах. Адекватность эксплуатации может демонстрироваться через оценку риска или иные общепринятые методики (например, анализ механизмов и последствий отказов, испытание материала, инструкция по безопасному обращению с материалом).

Во время испытания в рамках процесса сертификации продукта осуществляющая испытание лаборатория должна соответствовать требованиям, указанным в п. A.1.

4.9.2 Гигиеническое исполнение оборудования

ССНПКС должна быть разработана таким образом, чтобы снизить риск заражения ввиду потенциальных патогенных микроорганизмов из мочи или фекалий человека, либо из промежуточных или остаточных продуктов санитарной системы.

Конструкция ССНПКС должна сокращать до минимума вероятность попадания в подсистемы насекомых и вредителей.

4.9.3 Герметичность

Все установки, содержащие, транспортирующие или хранящие жидкости, должны быть, как минимум, герметичными. В случаях, когда по результатам оценки безопасности (Смотрите п. 5.1) выявлены опасные факторы, снижение которых требует больший уровень герметичности (например, потенциально опасные газы), должна обеспечиваться техническая герметичность.

Примечание - В подверженных затоплению районах дополнительно необходимо учитывать невосприимчивость ССНПКС к воздействию наводнений, такому как подтопление и поперечная сила паводковой воды.

Связанные с настоящим пунктом процедуры испытаний приведены в п. A.3.1.

4.9.4 Очищаемость поверхностей

Находящиеся в пределах видимости материалы и связанные соединительные элементы, резервуары и трубы должны быть гладкими и легко очищаемыми. Таким образом, поверхности

a) не должны содержать выемки и преграды, а также ребра или трещины, где могут скапливаться органические материалы;

b) должны быть разработаны таким образом, чтобы свести до минимума выступы, края и канавки.

Конструкция находящихся в пределах видимости материалов должна обеспечить возможность удаления фекалий и остаточных веществ домашними чистящими средствами без необходимости использования специальных химических очищающих веществ. Рекомендуется, чтобы минимальное значение общей очищаемости нержавеющей стали абразивным материалом было равно №3 зернистости от 100 до 120.

Примечание - Сталь №3 с абразивной обработкой от 100 до 120 является нержавеющей сталью с короткими, относительно грубыми параллельными линиями полировки, распространяющимися по длине витка, которые достигаются использованием абразивного материала зернистостью от 100 до 120.

4.9.5 Химические и биологические добавки

ССНПКС должна минимизировать использование химических и/или биологических добавок. Системы, которые не требуют такие добавки, не требуют их использование способом или в твой мере, в которой это превышает приемлемые риски влияния на здоровье или окружающую среду. Производитель санитарной системы должен предоставить документацию в отношении рисков и инструкций касательно надлежащего использования, обращения с и хранения любых добавок, которые необходимы для функционирования системы (например, инструкции по безопасному обращению с материалом в отношении соответствующих добавок). (Смотрите Приложение C).

4.10 Требования к материалам

4.10.1 Прочность материалов

Используемые в ССНПКС материалы должны быть структурно стабильными, прочными, а также, когда применимо, герметичными для воды, а также должны быть устойчивыми к влиянию местных условий на целевое использование (Смотрите п. 3.1.4.1) и обоснованно прогнозируемому неправильному применению (Смотрите п. 3.1.4.2).

Прочность должна достигаться посредством использования материалов, которые устойчивы к коррозии, или применению подходящего покрытия. Когда возможно, в процесс изготовления системы должна интегрироваться противокоррозийная защита.

В случае соединения двух или нескольких различных материалов в санитарной системе должна предотвращаться наносящая вред электрохимическая коррозия. В случае использования изготовленных из пластика используемых под нагрузкой компонентов должно предотвращаться негативное влияние на такие компоненты окружающей среды (например, ультрафиолетовая радиация, температура) (Смотрите п. E.3.3.3).

4.10.2 Пожаростойкость материалов

ССНПКС должна быть пожаропрочной. Материалы не должны гореть, постепенно накаляться, тлеть или демонстрировать функциональные нарушения при воздействии на них источника воспламенения. Материалы должны соответствовать стандарту ISO 10295 (всем частям) или эквивалентному стандарту.

4.11 Соединения и соединительные элементы

Соединения (например, сварные швы, стыки) в ССНПКС должны быть прочными и выдерживать напряжение и износ во время транспортировки, сборки, установки, эксплуатации и технического обслуживания. Соединения должны противостоять коррозии. Используемые соединительные элементы (например, гайки, болты, шайбы, шурупы), которые вступают во взаимодействие с санитарными средами, такими как сток или осадок, должны быть устойчивыми к воздействию коррозии (например, нержавеющая сталь класса А2 или А4, боле подробную информацию смотрите в стандартах ISO 3506-1, ISO 3506-2 и ISO 3506-3).

Используемые способы соединения должны соответствовать подтвержденным современным подходам.  Соединения, которые квалифицированы существенными для безопасной эксплуатации или надежности процесса по результатам оценки безопасности (Смотрите 5.1), не должны требовать регулярного технического обслуживания. Расположение, вид и спецификация таких соединений должны быть четко указаны производителем в предоставляемых с системой принципиальных схемах.

Должны предотвращаться разумно предвидимые ошибки в используемых соединениях и соединительных элементах, которые могут быть источником риска, главным образом, посредством выбора и компоновки таких элементов, а также их конструкции и исполнения. Направление движения или передачи движущихся частей и переходных компонентов санитарной системы, должно четко указываться изготовителем в принципиальных схемах. Когда неисправное соединение (например, электрической проводки или трубопровода) может представлять риск, дефектные соединения должны быть невозможны на уровне конструкции (например, посредством механического кодирования).

4.12 Общие требования в отношении безопасности конструкции

4.12.1 Безопасность краев, углов и поверхностей

Поверхности и части ССНПКС, с которыми могут вступать в контакт пользователи или обслуживающий персонал, не должны иметь грубых или острых краев или неоправданно острых точек.

4.12.2 Противопожарная защита и защита от взрыва

Конструкция ССНПКС должна предотвращать любой риск пожара или перегрева, вызванный эксплуатацией или неисправностью самой ССНПКС, либо газами, жидкостями, пылью, парами или иными веществами, производимыми или используемыми в процессе эксплуатации системы.

Конструкция ССНПКС должна предотвращать любой риск взрыва взрывоопасной среды или веществ, производимых технологиями очистки и процессами системы очистки, включая газы, жидкости, пыль, пары или иные производимые ей вещества. Опасное скопление потенциально взрывоопасных газов, жидкостей, пыли, пара или иных веществ должны контролироваться надежным образом, а также производитель должен предпринимать надлежащие меры для сокращения влияния, как минимум, для обеспечения более низкого уровня взрывоопасности и оценки потенциального источника возгорания. Эта защита может быть реализована посредством надлежащей обеспечивающей безопасность конструкции санитарной системы, либо посредством включения в систему устройств безопасности и контролирующего риск взрыва оборудования.

В системах, в которых применяются процессы горения/сжигания, должны контролироваться соответствующие опасные факторы, связанные с пожаром и взрывом, посредством связанных с безопасностью функций с подтвержденной надежностью (Смотрите п. 5.6.3).

Примечание - Потенциальные источники опасных факторов включают образование шлака, блокировку выхлопа и плохое качество топлива.

4.12.3 Прочность конструкции

Материалы, оборудование, компоненты, соединения и соединительные элементы санитарной системы должны выдерживать статическое и динамическое напряжение, возникающее во время ожидаемой эксплуатации.

В случае сохранения риска разрыва или разрушения, несмотря на предпринятые меры противодействия, связанные части должны монтироваться, размещаться и/или экранироваться для ограничения опасных факторов.  Установки и трубы, жесткие или гибкие, по которым перемещаются жидкости и/или газы, должны выдерживать определенное внутреннее и внешнее напряжение, а также должны прочно прикрепляться и/или защищаться для обеспечения отсутствия риска разрыва.

Коэффициенты запаса прочности (SSF) должны быть подтверждены в результате испытаний на следующих уровнях (дополнительную информацию смотрите в стандарте ISO 14622):

— SSF ≥ 3 в отношении опасных факторов, которые могут вызвать травмы и смерть;

— SSF ≥ 2 в отношении опасных факторов, которые могут вызвать остановку системы очистки;

— SSF ≥ 1,5 в отношении опасных факторов, которые вызывают неудобства.

4.12.4 Предотвращение контакта с небезопасным стоком и последующее использование

Санитарные системы, которые не соответствуют требованиям в отношении использования очищенного стока для смыва и мытья рук (смотрите п. 7.2.9.4), должны препятствовать такому виду повторного внутреннего использования (или использования внутри системы) с помощью реально возможных средств.

Санитарные системы, конструкция которых предусматривает повторное использование стока (вместо безопасного сброса в окружающую среду), должны соответствовать применимым к такому виду использования требованиям (например, использование для ирригации, смыва, мытья рук) (Смотрите п. 7.2.9.4).

4.12.5 Подземные системы

Компоненты ССНПКС, конструкция которых должна размещаться ниже уровня поверхности (например, защита против чрезвычайно низких температур),

— должны выдерживать геотехническое воздействие, такое как давление почвы и гидростатическое давление во время эксплуатации без нарушения прочности конструкции, и

— может обеспечивать удобство контроля для предотвращения протечек и загрязнения грунтовых вод и/или почвы.

4.12.6 Внешнее воздействие

ССНПКС, а также ее компоненты и арматура, должны быть достаточно устойчивыми для предотвращения опрокидывания, переворачивания, падения или неконтролируемых движений. Если форма или конструкция системы не обеспечивает достаточную устойчивость к опрокидыванию и достаточную устойчивость к механической нагрузке, в изготовленный продукт должны быть включены средства анкерного крепления, и их использование должно быть описано в руководстве по эксплуатации (Смотрите п.  4.14.5). Система должна надежно противостоять обоснованно ожидаемому внешнему механическому влиянию во время транспортировки, установки, эксплуатации в нормальных условиях и технического обслуживания.

4.13 Информация и маркировка

4.13.1 Информация и предупреждения

Информация и предупреждения ССНПКС должны предоставляться посредством четких и однозначных символов или пиктограмм для обеспечения их понимания пользователем (Смотрите п. E.3.2). Более того информация и предупреждения касательно ССНПКС должна учитывать требования, предъявляемые к пользователю (Смотрите п. 4.1).

Видимая пользователю табличка с основными данными или этикетка, размещенная рядом с используемым пользователем оборудованием и рядом с сигналом о неисправности, должна включать, как минимум,

a) ожидаемое количество пользователей и использований в день (пользователей в день и использований в день) (смотрите п. 4.3.2) и определенное производителем время ожидания между использованиями (смотрите п. 4.3.8);

b) ожидаемое ежедневное количество дополнительных бытовых стоков в форме воды, предметов личной гигиены при менструации, а также органических отходов (кг в день или литров в день) (смотрите п. 4.3.2);

c) обычные вещества/предметы, которые не должны добавляться в систему;

d) инструкции для получения сервисного обслуживания и контактные данные;

e) минимальная и максимальная температура эксплуатации.

В случае поставки системы очистки без используемого пользователем оборудования табличка с основными данными или этикетка, содержащая информацию, указанную в пунктах с а) по е), должна предоставляться изготовителем таким образом, чтобы собственник или оператор площадки мог разместить ее рядом с используемым пользователем оборудованием.

Если сток системы не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к питьевой воде (смотрите  п 7.2.9.4), табличка с основными данными или этикетка должна размещаться в видимом для пользователю месте рядом с используемым пользователем оборудованием, предупреждая пользователя о том, что сток не может употребляться в качестве питьевой воды.

Более того, если конструкция системы предусматривает последующее использование результатов очистки, производитель должен

— указать цель такого использования результатов очистки в форме твердых веществ, стока и/или отходящего газа;

— предоставить информацию касательно качества подлежащего дальнейшему использованию результата очистки (например, содержание питательных элементов).

Эта информация должна быть в форме таблички с основными данными или этикетки, размещенной в месте видимом для пользователя рядом с системой очистки.

Таблички с основными данными или этикетки должны быть постоянными и легко читаемыми.

Письменная информация и предупреждения должны составляться на уровне чтения пользователей и должны включать всю указанную в Приложении C информацию. Информация должна предоставляться на официальном(ых) языке(ах) страны использования системы. Предупреждения должны четко указывать на уровень риска безопасности.

4.13.2 Маркировка и этикетки

ССНПКС должна быть оснащена постоянными читаемыми табличками с основными данными. Информация должна предоставляться на официальном(ых) языке(ах) страны использования.

Таблички с основными данными должны включать, как минимум:

a) Наименование и адрес производителя;

b) Номер модели;

c) Серийный номер;

d) Дату изготовления;

e) Общую массу установки во время эксплуатации;

f) Параметры основной электрической сети, включая напряжение и силу тока.

4.14 Техническое обслуживание

4.14.1 Разумные действия с целью конфигурации, настройки и технического обслуживания

Конструкция ССНПКС должна обеспечивать разумность в части ожиданий, технологии и уровня профессионального обучения в условиях пользователей в отношении периодичности и сложности действий с целью конфигурации, настройки и технического обслуживания, которые должны осуществляться пользователем и профессиональным сервисным персоналом.

Смотрите D.3 для определения пригодности санитарных систем для соответствующего места и пользователей в части периодичности и сложности действий с целью конфигурации, настройки и технического обслуживания.

4.14.2 Место и доступ к точкам конфигурации, настройки и технического обслуживания

Для предотвращения загрязнения и сокращения до минимума риска инфекции рекомендуется размещать точки конфигурации, настройки и технического обслуживания за пределами опасных зон.  Рекомендуется осуществлять устранение засоров, при необходимости, за пределами санитарной системы, и такое устранение не должно подразумевать демонтаж.

Конструкция ССНПКС должна обеспечивать доступ к требующим обслуживание компонентам и, при необходимости доступа к санитарной системе изменение конфигурации может осуществляться безопасным образом.  Рекомендуется, чтобы конфигурация, настройка и техническое обслуживание систему не требовали контакт с материалами входящих бытовых стоков, промежуточными продуктами переработки или остаточных продуктов.

4.14.3 Сброс и очистка

Деятельность пользователя в отношении очистки и регулярного технического обслуживания не должна требовать сброс частично очищенных продуктов. Сброс частично очищенных продуктов может быть необходим в отношении технического обслуживания, осуществляемого обслуживающим персоналом. Если техническое обслуживание требует сброс частично очищенных продуктов, твердых, жидких или газообразных, нет необходимости, чтобы такие частично очищенные продукты удовлетворяли указанным в настоящем стандарте требованиям в отношении результата очистки для его сброса в окружающую среду. Обслуживающий персонал должен отвечать за надлежащую утилизацию частично очищенных продуктов. Сброс частично очищенных продуктов с целью технического обслуживания не должен заменять очистку системой.

Предполагается, что объем очищаемого или частично очищенного материала, остающегося после отключения в течение срока обслуживания, будет отличаться в зависимости от предшествующих условий загрузки, подхода к очистке (порциями, непрерывной и иного подхода) и срока процедуры отключения.  Конструкция систем обеспечивает полную очистку внутри системы (насколько это осуществимо) и, таким образом, необходимость в утилизации частично очищенных продуктов должна быть сведена до минимума.

Изготовителю рекомендуется предоставлять четкие инструкции для обслуживающего персонала в отношении хранения сброшенного частично очищенного материала способом, который снижает до минимума риск здоровью, безопасности и окружающей среде.

4.14.4 Инструменты и устройства

Если для опустошения и технического обслуживания ССНПКС требуются специальные инструменты, такие специальные инструменты должны описываться в руководстве по эксплуатации (смотрите п. 4.14.5) и поставляться с системой.

4.14.5 Руководство по эксплуатации

В руководстве по эксплуатации должны содержаться ясные и однозначные инструкции для пользователей и обслуживающего персонала в отношении конфигурации, настройки и технического обслуживания ССНПКС.  Руководство по эксплуатации должно четко определять все необходимые процедуры, действия и графики конфигурации, настроек и технического обслуживания, которые являются существенными для безопасности и эксплуатации системы. Детальные требования в отношении предназначенных для пользователя руководств по эксплуатации указаны в Приложении C.

4.14.6 Погрузочные/разгрузочные операции и транспортировка санитарной системы

ССНПКС, включая основные мобильные системы, должны безопасно выдерживать погрузочные/разгрузочные операции и транспортировку в другое место, а также, если потребуется, выдерживать хранение безопасно и без возникновения ущерба. Изготовитель должен четко указывать условия окружающей среды, которые может выдерживать санитарная система в процессе погрузочных операций и надлежащей безопасной транспортировки, если значения отличаются от указанных в пункте 4.8.1.

Во время транспортировки системы не должны являться источником резких движений или нежелательного выброса из баков, труб или стать источником связанных с неустойчивостью опасных факторов.  Если потребуется, должны предоставляться надлежащие крепления для подъемного оборудования или точки крепления для обеспечения безопасной транспортировки системы.

5	Технические требования

5.1 Оценка безопасности

Изготовитель ССНПКС должен осуществлять циклическую оценку риска или равнозначно эффективную оценку, результаты которой могут продемонстрировать безопасность санитарных систем. Оценка безопасности должна

a) определять конкретные требования в отношении охраны здоровья и безопасности, которые применимы к продукту;

b) определить меры по снижению риска, которые требуется предпринять;

c) продемонстрировать безопасность продукта посредством документирования результатов оценки безопасности.

Такая оценка должна осуществляться в ходе проектирования, однако, оценка может осуществляться после окончания такого процесса. Оценка должна покрывать соответствующий жизненный цикл санитарной системы с учетом ее ожидаемого использования и обоснованно прогнозируемого неправильного применения.

Дополнительные требования, которые предъявляются к оценке риска, указываются в Приложении B.

Жизненный цикл безопасности продукта (PSLC) должен реализовываться в ходе процесса управления риском, учитывающего все соответствующие последовательности в общем процессе разработки продукта (например, исследование и разработка, снабжение и изготовление, обеспечение качества, управление качеством). В случае реализации жизненного цикла безопасности продукта (PSLC) применимы требования, указанные в п. B.3 .

5.2 Требования, предъявляемые к эксплуатации

5.2.1 Общие требования

Санитарная система должна соответствовать основным требованиями в отношении функциональности, таким как запуск санитарной системы, остановка эксплуатации и активация аварийной остановки.

5.2.2 Преднамеренный запуск санитарной системы

Запуск и перезапуск системы через преднамеренные действия, включая перезапуск после остановки, должны осуществляться через один специальный пульт управления, либо в системах, в которых процесс очистки системы очистки препятствует использованию единого специального устройства, через логическую последовательность управляющих действий, которые четко указаны изготовителем.

Если запуск эксплуатации санитарной системы требует от пользователя применения механической силы, такая сила не должна превышать 25 Ньютон.

5.2.3 Преднамеренная остановка эксплуатации санитарной системы

ССНПКС должна быть оборудована устройством управления или четко указанной последовательностью управляющих действий, приводящих соответствующие процессы и операции к безопасной остановке и безопасному состоянию. Если безопасное состояние не может быть достигнуто незамедлительно после активации устройства управления/последовательности действий и требует переходного периода после включения остановки, продолжительность такого переходного периода должна быть четко указана изготовителем. Безопасность системы во время этого переходного периода должна обеспечиваться связанной с безопасностью функцией (Смотрите п. 5.6.3). Механизм управления остановкой должен сохранять приоритет над механизмом запуска и эксплуатации.

5.2.4 Аварийная остановка

Если применимо ССНПКС должна оборудоваться одним или несколькими устройствами аварийной остановки, которые безопасно останавливают все механические и электрические процессы, а также операции и выключают подачу энергии. Изготовителям ССНПКС рекомендуется ознакомиться с дополнительными инструкциями в отношении функций аварийной остановки в стандарте ISO 13850.

5.3 Требования в отношении надежности и безопасности энергоснабжения

5.3.1 Безопасность энергоснабжения

Отказ основного энергоснабжения (например, в результате дефицита, отсутствия или перебоев в отдаче энергии) не должен стать причиной опасных условий системы. Предотвращение этого опасного фактора может быть реализовано через автоматический переход системы к безопасному состоянию или через предоставление надлежащего резервного источника энергии. Рекомендуется, чтобы минимальная мощность резервного источника энергии была достаточной для безопасной подготовки системы к отключению на продолжительный срок (смотрите п. 4.3.7). Количество энергии, подаваемой резервным источником, должно указываться для пользователя.

5.3.2 Требования в отношении безопасности энергоснабжения

5.3.2.1 Разъединение и выключение

Требуется предусмотреть возможность разъединения и выключения подачи энергии к санитарной системе посредством современных устройств безопасности, таких как выключатели электропитания, предохранители или блокировочные устройства. Выключатели должны быть заметными посредством маркировки и расположения, и должны предусматривать блокировку, если восстановление соединения может угрожать людям (например, во время конфигурации, регулировки и технического обслуживания).

Если ССНПКС подключена к электрической розетке, удаление штепселя может быть достаточным для выполнения таких требований разъединения и отключения от источника энергии, при условии, что оператор может проверить из любой точки удаление штепселя из розетки.

5.3.2.2 Снятие заряда энергии

ССНПКС должна быть оборудована средством снятия любого остаточного или сохраняемого в системе заряда энергии после отключения от источника питания (смотрите п. 5.3.2.1) для безопасного состояния и предотвращения возникновения опасных факторов.

Нет необходимости осуществлять сброс заряда энергии из подсистем санитарной системы, которые поставляют или хранят энергию, если такие подсистемы могут быть отсоединены от системы (например, через разъединяющие выключатели) таким образом, чтобы обеспечить безопасное состояние системы и непопадание опасных факторов из подсистемы.

5.3.3 Требования в отношении безопасности основных неэлектрических источников энергии

ССНПКС, получающая энергию из источников отличных от электрических, проектируется, исполняется и оборудуется таким образом, чтобы предотвратить опасные факторы, связанные с источником энергии. Если применимо, приведенные в п. 5.3.2 требования должны выполняться в отношении систем, основной источник энергии которых отличается от электричества.

5.4 Механические требования

5.4.1 Оборудование, работающее под давлением, или вакуумное оборудование

Конструкция оборудования, работающего под номинальным избыточным давлением превышающим 50 кПа, или вакуумного оборудования, работающего под номинальным избыточным давлением вакуума меньше 50 кПа, должна обеспечивать противостояние оборудования механическому давлению нагрузки, включая надлежащие коэффициенты запаса прочности.

Чрезмерное давление должно контролироваться надлежащими подтвержденными предохранительными клапанами.

5.4.2 Трубы, шланги и резервуары

Трубы и шланги должны размещаться и закрепляться для сведения до минимума износа в результате контакта с другими элементами системы (например, горячими поверхностями, острыми краями). К трубам, шлангам и арматуре должен быть обеспечен безопасный доступ для визуальной проверки.

Резервуары и другие емкости для хранения должны противостоять напряжению продолжительного сдерживания соответствующих жидкостей без поломки или другого структурного ущерба или деформации.

Сосуды для хранения должны оборудоваться приспособлениями для определения уровней жидкости в них (например, индикаторы уровня жидкости). Чрезмерное давление в сосудах для хранения, превышающее максимальное рабочее давление, должно автоматически компенсироваться посредством подходящего устройства (например, клапана сброса, предохранительного клапана).

5.4.3 Движущиеся и вращающиеся части

Риски, связанные с движущимися и вращающимися частями санитарной системы, должны быть сведены до минимума, посредством дизайна, предотвращающего контакт человека с такими частями или через применение надлежащих защитных устройств или ограждений.

Конструкция ССНПКС должна предотвращать случайную блокировку движущихся частей.

5.4.4 Предотвращение обратного потока

Если санитарная система подсоединена к системе водоснабжения, должен предотвращаться обратный поток. Рекомендуется, чтобы методика испытаний соответствовала стандарту ASME A112.1.2 или эквивалентному национальному или международному стандарту.

5.5 Требования в отношении радиации

5.5.1 Высокая температура частей и поверхностей

Доступные части и поверхности санитарной системы, температура которых превышает 60 °C, должны оборудоваться средствами защиты или закрепленными защитными ограждениями достаточными для предотвращения ожоговых травм.

5.5.2 Низкие температуры частей и поверхностей

Доступные части и поверхности санитарной системы, температура которых 
ниже -20 °C, должны оборудоваться средствами защиты или закрепленными защитными ограждениями достаточными для предотвращения травм от низких температур.

5.5.3 Другие эмиссии радиации

Нежелательные эмиссии радиации от санитарной системы должны удовлетворять требованиям безопасности.

5.6 Электрическое и электронное оборудование

5.6.1 Безопасность и надежность электрического и электронного оборудования

Электрическое оборудование, такое как насосы, передачи, вентиляторы или системы управления должны быть прочными, требовать минимальное техническое обслуживание, быть адекватно защищены от любой агрессивной среды, а также обеспечивать легкость обслуживания. Такие требования в отношении безопасности должны достигаться надлежащими устройствами безопасности, такими как автоматические выключатели и предохранители. Рекомендуется выполнять требования в отношении применимых стандартов оборудования (такие как применимые части стандарта IEC 60335).

Минимальные требования в отношении безопасности должны включать:

a) адекватную изоляцию и защиту от опасных факторов от частей, находящихся под напряжением (прямо или косвенно), а также надлежащие меры защиты против короткого замыкания или дугового разряда;

b) электрическую защиту надлежащую для условий эксплуатации, которая минимально соответствует классу защиты IP44, когда это требуется (с дополнительной информацией о классах электрической защиты можно ознакомиться в стандарте 
IEC 61140);

c) соблюдение требований в отношении электромагнитной совместимости (EMC), т.е., на эксплуатацию санитарной системы не должен влиять никакой внешний источник соответствующего электромагнитного поля, а также электромагнитное поле санитарной установки не должно оказывать влияние на эксплуатацию внешнего электрического оборудования (дополнительную информацию об электромагнитной совместимости (EMC) и подходящих лимитах можно найти в стандартах IEC 61000-6-1 и IEC 61000-6-3).

5.6.2 Система управления

Рекомендовано включить в ССНПКС систему управления, которая служит для получения и обработки данных и информации касательно безопасной, надежной и эффективной эксплуатации системы. С информацией касательно соответствующих требований безопасности можно ознакомиться в стандарте ISO 13849-1.

Необходимые действия по управлению и требуемые измерения должны быть указаны на раннем этапе проектирования и должны отражать условия эксплуатации и установки, а также результаты оценки, описанные в п. 5.1.

При наличии системы управления, она должна обеспечивать, чтобы

a) устройства передачи и очистки не должны включаться неожиданно, если это может быть опасно для пользователя или профессионального обслуживающего персонала, более того, их запуск должен быть указан на дисплее системы управления;

b) автоматическая или ручная остановка управляемых движущихся частей санитарной системы должна быть беспрепятственной;

c) защитные устройства, определенные необходимыми с точки зрения оценки безопасности (Смотрите 5.1), должны оставаться полностью эффективными или издавать команду остановки;

d) сигнальная система должна указывать статус и включать режимы отказа для информирования пользователя о доступности системы или эксплуатационном отказе (например, отказе электрической, механической или гидравлической системы) системы; изготовитель должен указать вид отказа, соответствующий каждому сигналу.

При наличии системы управления она должна определять минимально

— отказ электрических и механических компонентов важных для процесса очистки, а также должна давать пользователю визуальный и звуковой сигнал отказа;

— общую доступность для использования, а также должна давать визуальный и звуковой сигнал для оповещения пользователя о недоступности системы.

Также рекомендуется определять следующие контрольные точки на основе Анализа эксплуатационных характеристик и опасных факторов (HACCP), Системы анализа рисков и критических контрольных точек (HAZOP) или сравнимых подтвержденных методов. Конструкция систем управления должна обеспечивать функциональную надежность в отношении влияния внешних факторов, отказа компонентов (оборудования и программного обеспечения) и среды взаимодействия с пользователем. Отказ должен надежно вывести систему в безопасный режим.

5.6.3	Функционирование системы управления в части безопасности

Если в результате оценки безопасности (смотрите п. 5.1) выявлена необходимость в дополнительных функциях безопасности системы управления, рекомендуется разработать, сконструировать, проверить и обосновать такие функции управления с учетом принципов, содержащихся в стандартах ISO 13849-1 и ISO 13849-2.

Конструкция связанных с безопасностью функций должна соответствовать требованиям полной безопасности и эффективно снижать риски, определенные в результате оценки безопасности (Смотрите п. 5.1).

Примечание - Требования в отношении полной безопасности относятся к архитектуре, возможности диагностирования и надежности связанной с безопасностью функции.

5.7 Надежность передающих устройств

Механическая и гидравлическая конструкция передающих устройств (например, внутреннего трубопровода, соединений и винтов) должна препятствовать обратный поток, блокировку и перегрузку во время нормальной эксплуатации. Конструкция передающих устройств должна обеспечивать соответствие пропускной способности и результатов эксплуатации требованиям п. 4.3.2.

5.8 Переключение системы очистки

Переключение процесса в системе очистки не должно вызывать у пользователя ощущение дискомфорта, а также не должно приводить к опасным факторам целостности системы.

Примечание - Типичные явления перехода включают вибрацию, шок, охлаждение или нагревание.

В случае испытания в соответствии со стандартом ISO 20816-1 уровень вибрации в осях XYZ в любой возможной зоне используемого пользователем оборудования ССНПКС не должна превышать 0,5 м/c2.

6	Дополнительные требования в отношении используемого пользователем оборудования

6.1 Общие требования

Требования, которые относятся к используемому пользователем оборудованию, применимы к ССНПКС, в комплектацию которой включены компоненты используемого пользователем оборудования.

6.2 Использование и эксплуатация

6.2.1 Общие требования в отношении удобства использования

Конструкция используемого пользователем оборудования должна соответствовать эргономическим требованиям пользователей.  С целью проектирования всех доступных пользователю зон и частей рекомендуется использоваться антропометрические данные в соответствии со стандартом ISO 7250 (все части).

Санитарная система должна быть проста в использовании.  Используемое пользователем оборудование должно удовлетворять потребности пользователей в удобстве использования. Дизайнеры должны обеспечить, чтобы

a) пользователи считали управление системой интуитивным;

b) действия, которые требуются для контроля операций, соответствовали логической последовательности;

c) сложность в отношении сигналов контрольной панели была сведена до минимума.

d) система соответствовала следующим условиям в отношении удобства эксплуатации:

— информативность и интуитивный дизайн (наглядность и восприятие);

— управляемость;

— соответствие ожиданиям пользователя;

— допустимость ошибки пользователя или технического обслуживания.

Элементы ручного контроля (например, ручные рычаги, педали, переключатели) и индикаторы должны выбираться, конструироваться, исполняться и размещаться таким образом, чтобы

— обеспечить легкий доступ к ним в соответствии с ожиданиями пользователя;

— обеспечить автоматический возврат в нейтральное положение после срабатывания элементов ручного контроля;

— движение элементов ручного контроля для соответствия активации функции смыва соответствовало желаемому воздействию или обычной практике, когда это возможно;

— сила активации была комфортна для пользователей.

6.2.2 Требования в отношении простоты очистки

Конструкция используемого пользователем оборудования и подсоединенного оборудования, к которому пользователь имеет доступ (например, трубы и желоба), должна обеспечивать, чтобы уровень необходимой очистки после использования не превышал уровень очистки, который требуется для традиционных туалетов со смывом водой.

Изгибы поверхности используемого пользователем оборудования должны иметь достаточный радиус для тщательной очистки обычными способами очистки и не требовать использования специальных химических чистящих средств.  Если для очистки требуются специальные инструменты, они должны описываться в руководстве по эксплуатации (смотрите п. 4.14.5) и поставляться с системой.

6.2.3 Требования в отношении простоты эксплуатации

Конструкция и исполнение ССНПКС должна сводить до минимума требования, предъявляемые к пользователю в отношении осуществления периодических операций (например, использование граблей, добавление бактерий), которые необходимы для безопасности и пригодности к эксплуатации. Такие операционные действия должны удовлетворять требованиям в отношении удобства в использовании, определенным в п. 6.2.1. Если применимо, руководство по эксплуатации должно содержать четкие инструкции в отношении осуществления эксплуатации  (смотрите п 4.14.5 и Приложение C).

6.2.4 Требования в отношении культурных особенностей

Конструкция используемого пользователем оборудования должна предусматривать и отражать культурные особенности и общепринятую практику.  Рекомендуется, чтобы целью конструкции используемого пользователем оборудования, было соблюдение предпочтений и практик культурной среды, в отношении которой проектируется санитарная система, включая

a) режим эксплуатации (использование воды, без использования воды);

b) сидячее положение/положение на корточках;

c) материал для гигиенической очистки (моющие средства/салфетки).

В случае неизбежности изменений практики пользователей для обеспечения улучшения гигиены, рекомендуется, чтобы такие требования к пользователю не превышали разумный уровень и четко разъяснялись изготовителем в руководствах по эксплуатации (смотрите  Приложение C). С подробной информацией можно ознакомиться в п. D.4.

6.3 Видимость фекалий

Используемое пользователем оборудование должно обеспечивать визуальный барьер видимости фекалий предшествующих пользователей во время прямого взгляда в чашу унитаза или чашу «Генуя» с углом обзора перпендикулярным полу.

Примечание - Это требование относится к видимости собранных фекалий, которые были собраны в системе в рамках обычной эксплуатации, но не относится к пятнам или подтекам в чаше унитаза или напольного унитаза.

6.4 Результаты эвакуации

В писсуарах, напольных унитазах или унитазах, входящих в ССНПКС могут использоваться различные механизмы эвакуации от традиционного смыва водой (из цистерны/клапана для смыва), ручного смыва водой и сухого смыва до новейших механизмов эвакуации, которые используют механические силы.

Механизмы эвакуации, которые соответствуют применимым международным или национальным стандартам, считаются соответствующими требованиям, указанным в пункте A.3.3.

Примеры применимых стандартов приводятся в Таблице 1

Когда в отношении механизма эвакуации отсутствуют соответствующие международные или национальные стандарты, должны соблюдаться требования, указанные в пункте A.3.3 . После сборки ССНПКС механизм смыва должен соответствовать требованиям в отношении адаптированных испытаний смыва, указанных в пункте A.3.3.

Таблица 1 — Примеры применимых стандартов механизмов эвакуации

| Используемое пользователем оборудование | Механизм эвакуации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Традиционные механизмы смыва (цистерна/клапан для смыва водой) | Ручной смыв | Сухой смыв | Новейшие механизмы эвакуации |
| Унитаз | EN 997 | Смотрите п. A.3.3.4 и п. A.3.3.6 |  |  |
| Чаша «Генуя» | IS 2556-3 | Смотрите п. A.3.3.5 и п. A.3.3.6 |  |  |
| Писсуар | EN 13407 | — | ASME A112.19.19 | — |

6.5 Целостность после внешнего воздействия

Используемое пользователем оборудование должно надежно противостоять механическим нагрузкам во время транспортировки, установки, нормальной эксплуатации и технического обслуживания. Статическая нагрузка должна осуществляться в соответствии с требованиями стандарта NSF/ ANSI 41:2011, п. 5.2.1.

6.6 Предотвращение поскальзывания, спотыкания или падения

Конструкция зон установки используемого пользователем оборудования ССНПКС, в которых могут двигаться, стоять или сидеть пользователи и/или обслуживающий персонал, должна предотвращать поскальзывание, спотывание и падение на такие зоны или с них. Когда применимо такие зоны должны оборудоваться поручнями.

6.7 Гидравлический затвор

Если входящие бытовые стоки эвакуируется из используемого пользователем оборудования через сифон с гидравлическим затвором, минимальная глубина такого затвора должна быть равна 20 мм.

7	Испытания в отношении эксплуатационных показателей

7.1 Общие требования в отношении испытаний

ССНПКС должна испытываться в отношении эксплуатационных показателей в соответствии с классификацией, предусмотренной в Таблице 2.

Методики испытаний и дополнительные требования в отношении испытаний, перечисленные в Приложении A, должны соблюдаться для обеспечения соблюдения настоящего стандарта.

Если подлежащий испытанию продукт ограничен системой очистки, система очистки устанавливается с целью испытаний с количеством и видами используемого пользователем оборудованием, указанными изготовителем в отношении среднего и пикового потока. Расстояние между используемым пользователем оборудованием и системой очистки является минимальным расстоянием, указанным изготовителем. Система устанавливается и классифицируется Классом 1, Классом 2 или Классом 3 в соответствии с Таблицей 2. Нет необходимости проводить испытание в отношении только используемого пользователем оборудования (Пункт 6) в отношении продуктов, состоящих только из системы очистки.

Таблица 2 — Классификация санитарных систем, не подключенных к канализационной сети

| Класс | Требования в отношении испытаний |
| --- | --- |
| Класс 1: ССНПКС – одна единица используемого пользователем оборудования – небиологическая система очистки | Контролируемые лабораторные испытания, указанные в п. 7.2 и испытания в условиях эксплуатации в соответствии с п. 7.3.2. |
| Класс 2: ССНПКС – одна единица используемого пользователем оборудования – система очистки включает один или несколько биологических процессов очистки | Контролируемые лабораторные испытания, указанные в пункте 7.2 и испытания в условиях эксплуатации в соответствии с п. 7.3.3. |
| Класс 3: ССНПКС – несколько единиц используемого пользователем оборудования | Контролируемые лабораторные испытания, указанные в пункте 7.2 (могут изменяться с учетом альтернативной среды испытания, если система не может быть установлена в лаборатории), а также испытания в условиях эксплуатации в соответствии с п.7.3.3. В отношении систем с количеством единиц используемого пользователем оборудования от 2 до 5, должно испытываться не меньше 2 единиц используемого пользователем оборудования (выбранных случайным образом), включая требования пункта 6 и в отношении запаха (7.2.9.5), шума (7.2.9.6) и эмиссий в атмосферу (7.2.9.7). В системах, в которых количество единиц используемого пользователем оборудования превышает 5, должно испытываться не меньше 3 единиц используемого пользователем оборудования (выбранных случайным образом) на их соответствие всем требованиям в отношении используемого пользователем оборудования, включая требования, указанные в пункте 6, а также запаха (7.2.9.5), шума (7.2.9.6) и выбросов в атмосферу (7.2.9.7). |

7.2 Контролируемые лабораторные испытания

7.2.1 Общие положения

Системы Класса 1 и Класса 2, которые могут устанавливаться в лаборатории (смотрите Таблицу 2), должны подлежать контролируемым испытаниям в лаборатории. Требования в отношении лабораторных испытаний, осуществляемых в рамках процесса сертификации продукта, указаны в пункте A.1.

7.2.2 Сборка, установка, эксплуатация и техническое обслуживание

Сборка и установка ССНПКС должна осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя. Санитарные системы должны включаться, загружаться, эксплуатироваться и обслуживаются в соответствии с инструкциями изготовителя.

Если надземная конструкция не поставляется изготовителем в комплекте с изготовленной системой, надземная конструкция должна устанавливаться в соответствии с рекомендациями изготовителя (т.е., в отношении размера и материалов) до испытаний. Надземная конструкция должна соответствовать требованиям пункта A.3.6.6. Спецификации надземной конструкции должны четко указываться в отчете об испытаниях. В отношении санитарных систем, которые не включают надземную конструкцию, входящую в изготовленный продукт, добавленная надземная конструкция должна демонтироваться до испытания шума (Смотрите п. A.3.7). Испытания должны адаптироваться в соответствии с описанием, приведенным в пункте A.3.7. Наличие или отсутствие надземной конструкции во время испытания шума должно четко указываться в отчете об испытаниях.

7.2.3 Документирование входящих бытовых стоков

Когда указано, рекомендуется проводить испытания с реальной мочой и фекалиями человека. В отношении исследований с добавлением гельминтов (смотрите п. A.3.4.4.1), если подходящих фекалий человека не достаточно для добавления, могут использоваться фекалии свиньи и требуемые микробиологические культуры для достижения требуемой минимальной концентрации. Фекалии и моча должны доставляться в систему в результате дефекации и мочеиспускания напрямую в систему или должны специально собираться и помещаться в систему. В случае прямого использования системы во время испытаний такие пользователи должны документировать события дефекации и мочеиспускания после каждого использования санитарной системы. Для сохранения конфиденциальности информации о таких пользователях рекомендуется хранить документацию в закрытой зоне используемого пользователем оборудования, либо в месте, которое соответствует требованиям Совета по вопросам этики испытательных объектов или страны проведения испытаний.

7.2.4 Изготовленные входящие бытовые стоки

Во время испытания производимый входящие бытовые стоки должны соответствовать требованиям, предъявляемым к результату очистки в форме твердых веществ и стоку в отношении цели повторного использования или утилизации, указанных в пунктах 7.2.9.3 и 7.2.9.4, а также требований в отношении запаха, эмиссий в атмосферу и эмиссий шума, указанных в пунктах 7.2.9.5, 7.2.9.6 и 7.2.9.7. Изготовитель должен указать цель повторного использования результата очистки в форме твердых веществ и стока.

7.2.5 Наблюдения за ходом испытаний

Во время испытания и после его завершения должны наблюдаться и фиксироваться следующие аспекты:

a) любые разломы, трещины или постоянная деформация санитарной системы;

b) любой обратный поток, блокировка и перегрузка передающих устройств (смотрите п. 5.7);

c) любые разрывы и протечки;

d) все отключения по причине безопасности или перегрузки и неисправной работы процессов.

7.2.6 Лабораторные условия

Температура в лаборатории должна быть между 15°C и 30°C. Лаборатория должна указывать в отчете значение влажности и атмосферного давления в соответствии с лучшими лабораторными практиками.

7.2.7 Последовательность и продолжительность испытаний

Система должна испытываться в соответствии с последовательностью проведения испытаний, приведенной в Таблице 3, в колонках 1 (порядок испытаний) и 2 (модели). Продолжительность испытания должна быть не меньше 32 дней и может быть продлена на срок, превышающий предложенные 32 дня для выполнения процессов очистки, которые требуют большее количество времени. Ввиду методик испытаний и требуемой добавки патогенов в отношении параметров охраны здоровья человека, в графике испытаний рекомендуется учитывать такие факторы как срок пребывания в системе, циклы очистки, прорыв и иные факторы. График испытаний должен определяться 
до начала испытаний.

Испытания, указанные в п. 6.4, 6.5, 6.6, A.3.1, A.3.2 и A.3.3, должны проводиться 
до начала последовательности испытаний, указанной в Таблице 3.

Со спецификациями порядка испытаний, указанного в Таблице 3, можно ознакомиться в п. A.3.8.

Таблица 3 — Последовательность проведения соответствующих процедур испытания

| Процедура испытания | Модель | Предложенный график | Предлагаемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод в эксплуатацию: Соблюдайте процедуру ввода в эксплуатацию в соответствии с инструкциями изготовителя. |  | Указанная изготовителем продолжительность ввода в эксплуатацию | Срок зависит от продолжительности ввода в эксплуатацию, который требуется для достижения эксплуатационных характеристик и устойчивости. Такая продолжительность должна указываться изготовителем. |
| - Преднамеренная остановка эксплуатации ССНПКС - Преднамеренный запуск эксплуатации ССНПКС - Аварийная остановка - Перезапуск | Нормальная | день 1 и день 2 | 2 дня |
| [отсутствует] | Нормальная | День 3 | 1 день |
| — Результат очистки в форме твердых веществ и сток (параметры в отношении охраны здоровья и окружающей среды) | Нормальная | День 4 | 1 день |

| [отсутствует] | Диарея | День 5 | 1 день |
| --- | --- | --- | --- |
| — Результат очистки в форме твердых веществ и сток (параметры в отношении охраны здоровья и окружающей среды) | Диарея | День 6 | 1 день |
| [отсутствует] | Нормальная | День 7 | 1 день |
| — Неиспользование ССНПКС | Без нагрузки | День 8 по День 10 | 3 дня |
| [отсутствует] | Нормальная | День 11 | 1 день |
| — Отключение ССНПКС на непродолжительный срок | Без нагрузки | День 12 по 14 | 3 дня |
| [отсутствует] | Нормальная | День 15 | 1 день |
| Окончание таблицы 3 |  |  |  |

| Процедура испытания | Модель | Предложенный график | Предлагаемый срок |
| --- | --- | --- | --- |

| — Результат очистки в форме твердых веществ и сток (параметры в отношении охраны здоровья и окружающей среды) | Нормальная | День 16 | 1 день |
| --- | --- | --- | --- |
| - Разъединение и отключение источников энергии - Снятие заряда (Надежность и безопасность энергоснабжения, п. A.3.8.4) | Без нагрузки | День 17 | 1 день |
| [отсутствует] | Нормальная | День 18 | 1 день |
| — Отключение ССНПКС на продолжительный срок | Без нагрузки | День 19 по День 21 | 3 дня |
| [отсутствует] | Нормальная | День 22 | 1 день |
| — Результат очистки в форме твердых веществ и сток (параметры в отношении охраны здоровья и окружающей среды) | Нормальная | День 23 | 1 день |
| — видимость фекалий | Нормальная | День 24 | 1 день |
| — испытание нормального запаха в течение одного дня нормальной эксплуатации | Нормальная | День 25 | 1 день |
| — Испытание имитирующего фекалии запаха в течение одного дня эксплуатации | Имитация фекалий | День 26 | 1 день |
| — Эмиссии шума и веществ в атмосферу | Нормальная | День 27 | 1 день |
| — Испытание обычного запаха в течение одного дня | Нормальная | День 28 | 1 день |
| — Защита от перегрузки и непрерывное использование | Перегрузка (допускается использование имитации фекалий, смотрите п. A.3.8.6) | День 29 | 1 день |
| — Эмиссии шума и веществ в атмосферу | Под напряжением | День 30 | 1 день |
| - Испытание нормального запаха в течение одного дня - Результат очистки в форме твердых веществ и сток (параметры в отношении охраны здоровья и окружающей среды) | Стрессовая нагрузка | День 31 | 1 день |
| — Сброс и очистка | Без нагрузки | День 32 | 1 день |

7.2.8 Модель загрузки

7.2.8.1 Нормальная модель загрузки

Когда таблица испытаний (Таблица 3) предусматривает нормальную загрузку, нагрузка системы должна обеспечиваться в соответствии с производительностью системы очистки с указанием всех указанных изготовителем дополнительных входящих бытовых стоков.

Загрузка системы должна осуществляться в процентном отношении от ежедневной нагрузки (кг в день фекалий, л в день мочи), полученном от расчетов производительности, указанных в п. 4.3.2.

Ежедневная нагрузка определяется посредством умножения

a) Количества использований в день (дефекаций в день и мочеиспусканий в день) на

b) Среднее количество фекалий (кг за одну дефекацию) и мочи (литров за одно мочеиспускание).

Нагрузка должна осуществляться по соответствующему графику:

— 35 % от 06:00 по 09:00;

— 25 % от 11:00 до 14:00;

— 40 % от 17:00 до 20:00.

7.2.8.2	Модель стрессовой нагрузки

Когда в графике испытаний (Таблица 3) указано «Стрессовая нагрузка», должна обеспечиваться очищающая нагрузка санитарной системы (смотрите п. 4.3.2) + «Sn», где Sn равно 80%, т.е. разнице между максимальной производительностью и производительностью очистки (смотрите 4.3.2).

Загрузка должна осуществляться по соответствующему графику:

— 35 % с 06:00 до 09:00;

— 25 % с 11:00 по 14:00;

— 40 % с 17:00 по 20:00.

7.2.9	Требования в отношении эксплуатационных параметров во время лабораторных испытаний

7.2.9.1	Испытания входящих бытовых стоков и результата очистки

Испытания должны осуществляться в соответствующем порядке, приведенном в Таблице 3 с использованием соответствующей модели загрузки. Если конструкция системы ограничивает сброса результата очистки в форме твердых веществ в той мере, в которой испытания исходящего потока твердых веществ не могут осуществляться с периодичностью, приведенной в Таблице 3 (например, в результате очистки система осуществляет сброс твердых веществ каждые несколько месяцев), количество результата очистки в форме  твердых веществ может быть сокращено до минимума равного одному разу, соответствующему всем параметрами охраны здоровья и окружающей среды. При необходимости такого сокращения должны разъясняться и документироваться причины такого сокращения.

Все ССНПКС должны загружаться с использованием модели входящих бытовых стоков способом, который является репрезентативным для обычных привычек пользователя и моделей загрузки системы (смотрите п. 7.2.8). Такой способ должен разумно представлять обычное использование на основании моделей загрузки пользователем входящих бытовых стоков. Входящие бытовые стоки должны заменяться по мере необходимости.

Модели результата очистки или сброса будут зависеть от характера системы, результаты очистки или сброс могут осуществляться порциями, периодически или непрерывно. Порционные системы подразумевают сбор входящих бытовых стоков в течение определенного срока, их очищение и полный сброс из системы. Периодические системы подразумевают сброс части содержимого системы в указанные сроки. Непрерывные системы осуществляют непрерывный сброс результатов очистки из системы.

7.2.9.2	Результат очистки в форме твердых веществ и сток

Ниже описываются методики тестирования результатов очистки в форме твердых веществ и стока, приведенные в п. A.3.4 .

Сток должен соответствовать экологическим требованиям посредством достижения всех пороговых значений, указанных в Таблице 6, Таблице 7 и Таблице 8 , в рамках не менее 4 из 5 испытаний, при этом отклонение не должно превышать 20% порогового значения в отношении любого несоответствующего параметра. Результаты не должны усредняться.

Предъявляемые к результату очистки в форме твердых веществ и стока требования в отношении охраны здоровья человека должны соблюдаться посредством достижения всех пороговых значений, указанных в Таблице 4 и Таблице 5 в каждом событии испытаний.

7.2.9.3	Требования, предъявляемые к результату очистки в форме твердых веществ

В Таблице 4 приводятся все пороговые значения производительности результата очистки в форме твердых веществ в отношении охраны здоровья человека касательно безопасной утилизации и всех целей повторного использования результата очистки.

Таблица 4 — Подтверждение пороговых значений результата очистки в форме твердых веществ и значения логарифмических сокращений (LRV) в отношении охраны здоровья человека

| Параметр (патогенный класс) | Кишечные бактериальные патогены человека | Кишечные вирусы человека | Кишечные гельминты человека | Кишечные простейшие паразиты человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суррогатный маркер | С использованием E. colib в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ или MNP | С использованием MS2 Coliphage в качестве суррогатного маркера, измеряемого в бляшкообразующих единицах (БОЕ) | С использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера | С использованием жизнеспособных спор Clostridium perfringens в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ |
| Максимальная концентрация в твердых веществах [количество/грамм (сухого твердого вещества)] | 100 | 10 | < 1 | < 1 |
| Общее значение логарифмических сокращений (LRV) в отношении твердых веществa | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | ≥ 6 |
| ______________ а) Значения логарифмических сокращений (LRV) были получены в результате количественной оценки микрофлоры (QMRA), описанной ВОЗ в 2016 г., допуская, что 1 г твердых фекалий содержит приблизительно одинаковый диапазон патогенов, которые содержатся в 1 литре жидкого стока (в отношении значений логарифмических сокращений, полученных в Таблице 5). Дополнительную информацию смотрите в источнике [61] и источнике [72]. b) E. coli штамм KO11 (ATCC 55124) выбран ввиду его устойчивости к хлорамфениколу. Следовательно, этот антибиотик может быть добавлен в среду для пластинчатых разводок для подавления роста других мешающих бактерий. |  |  |  |  |

Широкое распространение яиц гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в образце должно устанавливаться в соответствии с методикой, указанной в Таблице A.3. При обнаружении < 1 яйца гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в 1 г совокупных твердых веществ, пороговое значение может считаться достигнутым.

При обнаружении ≥ 1 яйца гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в 1 г совокупных твердых веществ, может быть принято решение испытать жизнеспособность яиц с использованием отработанной методики испытаний. Если не может быть продемонстрирована нежизнеспособность яиц гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в образце, пороговое значение не может считаться достигнутым.

7.2.9.4	Требования в отношении стока

Эксплуатационные лимиты приводятся в Таблице 5, Таблице 6, Таблице 7 и 
Таблице 8.

Если планируется использовать сток санитарной системы для мытья рук или очищения анального отверстия, вода должна соответствовать требованиям Руководства ВОЗ в отношении качества питьевой воды, 4 издание, с п. 7 по п. 10.

Отсутствует необходимость в определении количества яиц гельминтов 
(с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера), если не достигнуто пороговое значение касательно общего содержания твёрдых взвешенных веществ (TSS)(смотрите Таблицу 6). В случае недостижения порогового значения общего содержания твердых взвешенных веществ (TSS) в не менее 4 из 5 испытаний, система не соответствует параметрам стока.

Таблица 5 — Подтверждение пороговых значений жидкого стока и значений логарифмических сокращений (LRV) для охраны здоровья человека

| Параметр (патогенный класс) | Кишечный бактериальные патогены человека | Кишечные вирусы человека | Кишечные гельминты человека | Кишечные простейшие паразиты человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суррогатный маркер | С использованием E. colib в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ или MNP | С использованием MS2 Coliphage в качестве суррогатного маркера, измеряемого в бляшкообразующих единицах (БОЕ) | С использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера | С использованием жизнеспособных спор Clostridium perfringens в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ |
| Максимальная концентрация в жидкости (количество/литр) | 100 | 10 | < 1 | < 1 |
| Общее значение логарифмических сокращений (LRV) в отношении в отношении жидкостиa | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 4 | ≥ 6 |
| ____________ a) Значения логарифмических сокращений (LRV) были получены в результате количественной оценки микрофлоры (QMRA), описанной ВОЗ в 2016 г. Дополнительную информацию смотрите в источнике [61] и источнике [72]. b) E. coli штамм KO11 (ATCC 55124) выбран ввиду его устойчивости к хлорамфениколу. Следовательно, этот антибиотик может быть добавлен в среду для пластинчатых разводок для подавления роста других мешающих бактерий. |  |  |  |  |

Широкое распространение яиц гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в образце должно устанавливаться в соответствии с методикой, указанной в Таблице A.3. При обнаружении < 1 яйца гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в 1 литре стока, пороговое значение может считаться достигнутым.

При обнаружении ≥ 1 яйца гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в 1 литре, может быть принято решение об испытании жизнеспособности яиц с использованием отработанной методики испытаний. Если не может быть продемонстрирована нежизнеспособность яиц гельминтов (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) в образце, пороговое значение не может считаться достигнутым.

Таблица 6 — Эксплуатационные лимиты стока в отношении экологических параметров

|  | Использование категории А: пороговое значение в отношении неограниченного использования в условиях города | Использование категории В: пороговое значение в отношении сброса в поверхностные воды или иные виды ограниченного использования в условиях города |
| --- | --- | --- |
| Химическое потребление кислорода (COD) (мг/л) | ≤ 50 | ≤ 150 |
| общее содержание твёрдых взвешенных веществ (TSS) (мг/л) | ≤ 10 | ≤ 30 |
| Примечания 1 В соответствии с источником [81] к использованию Категории А относится неограниченное использование в условиях города, когда доступ неограниченного круга лиц не ограничен (например, ирригация, смыв водой в туалете). 2 В соответствии с источником [81] к использованию Категории В относится сброс в поверхностные воды и иные виды ограниченного использования в условиях города, которые включают все виды использования, когда доступ неограниченного круга лиц контролируется физическими или организационно-правовыми барьерами (например, заборами, временными ограничениями доступа). 3 Химическое потребление кислорода относится к общему химическому потреблению нефильтрованного кислорода. |  |  |

Таблица 7 — Процентное отношение сокращение эксплуатационной нагрузки стока в отношении питательных веществ (Экологические требования)

|  | Минимальное процентное отношение сокращения эксплуатационной нагрузки % |
| --- | --- |
| Итого азота | 70 |
| Итого фосфора | 80 |

Таблица 8 — Диапазон эксплуатационных показателей стока в отношении pH (экологические требования)

|  | Диапазон в отношении всех видов повторного использования |
| --- | --- |
| pH | от 6 до 9 |

7.2.9.5	Требования в отношении эмиссий запаха

Санитарные системы классов 1, 2, и 3 должны соответствовать требованиям, указанным в Таблице 9 и Таблице 10. Неукомплектованные надземной конструкцией санитарные системы должны испытываться с надземной конструкцией, соответствующей требованиям пункта A.3.6.6.

При испытании надземной конструкции в соответствии с п. A.3.5, процентное соотношение наблюдений, в рамках которых зафиксирован неприятный или неприемлемый запах, должно быть меньше или равно максимальному процентному соотношению, указанному в Таблице 9.

Таблица 9 — Максимально допустимое процентное отношение наблюдений неприятного или неприемлемого запаха в надземной конструкции системы

|  | Максимальное процентное соотношение наблюдений «неприятного» запаха | Максимальное процентное соотношение наблюдений «неприемлемого» запаха |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| Обычный запах в течение дня | 10 | 2 |
| Имитация запаха в течение дня | 10 | 2 |

Во время испытаний в соответствии с п. A.3.5 процентное соотношение наблюдений неприятного или неприемлемого запаха рядом с санитарной системой должно быть меньше или равно максимальному процентному соотношению, указанному в Таблице 10.

Таблица 10 — Максимально допустимое процентное соотношение наблюдений неприятного или неприемлемого запаха рядом с санитарной системой

|  | Максимальное процентное соотношение наблюдений «неприятного» запаха | Максимальное процентное соотношение наблюдений «неприемлемого» запаха |
| --- | --- | --- |
|  | % | % |
| Обычный запах в течение дня | 10 | 2 |
| Имитация запаха в течение дня | 10 | 2 |

Примечания

1 Неприятный запах означает запах,  не доставляющий удовольствие и слегка неприятный запах, который, однако, не соответствует критерию неприемлемого.

2 Неприемлемый запах означает запах, который является чрезвычайно неприятным, вызывающим тошноту и/или достаточно неприятным для того, чтобы человек избегал использовать санитарную систему.

7.2.9.6	Требования в отношении шума

После установки в соответствии с инструкциями изготовителя на месте испытания, соответствующем требованиям пункта A.3.7.1, любой источник шума, связанный с эксплуатацией системы (такой как очистка, механизм эвакуации или механических компонентов), замер параметров которого осуществляется на расстоянии 1 метра от системы в соответствии с пунктом A.3.7.4, не должен превышать среднее значение 60 дБА (LEX,24h) в течение 24 часов, а также ни в какое время не превышать 85 дБА (LpA,max) во время испытания в соответствии с п. A.3.7.3.

Примечания

1 «LEX,24h» означает дневной уровень шума равный среднему уровню шума системы в течение 24 часов.

2 «LpA,max» означает максимальный амплитудно-взвешенный уровень акустического давления.

7.2.9.5	Требования в отношении эмиссий в атмосферу

Потенциальные эмиссии в атмосферу от ССНПКС могут классифицироваться в качестве загрязняющих веществ или взрывоопасных газов. Контроль эмиссий взрывоопасных газов во время эксплуатации описывается в п. 4.12.2. Конструкция ССНПКС должна обеспечивать уровень эмиссии загрязняющих веществ в помещении и за его пределами не превышающий лимиты, указанные в Таблице 11 и Таблице 12, во время испытаний в соответствии с п. A.3.6.

Эмиссии CO и CO2 должны испытываться в случае применения в процессах очистки ССНПКС сжигания и не должны испытываться в иных случаях.

Изготовитель должен документировать эмиссии парниковых газов 
(CO2, метана и N20).

Таблица 11 — Пороговые значения эмиссий в атмосферу в помещении

| Параметр | Пороговые значения эмиссии (средние уровни в течение указанного срока) |
| --- | --- |
| CO (частей на миллион объема) | 1 ч: 28 |
| NOx (частей на миллиард по объёму) | 1 ч: 99 |
| SO2 (частей на миллиард по объёму) | 1 ч: 6,8 |
| CO2 (частей на миллион объема) | 1 ч: 1 000 |
| H2S (частей на миллиард по объёму) | 30 мин: 4,6 |
| летучие органические соединения (VOC) (частей на миллиард по объёму) | 1 ч: 187 |
| PM2,5 (мкг/м3) | 1 ч: 25 |
| NH3 (частей на миллион объема) | 1 ч: 25 |
| Примечания 1 NOx – сумма NO и NO2. Значения приводятся в качестве NO2. 2 «ppmv» означает частей на миллион объема, «ppbv» означает частей на миллиард объема. |  |

Таблица 12 — Пороговые значения эмиссий за пределами помещения или вентиляционных эмиссий в атмосферу

| Параметр | Лимиты эмиссий (среднее значение в 1 ч) |
| --- | --- |
| CO (частей на миллион объема) | 80 |
| SO2 (частей на миллион объема) | 68 |
| NOx (частей на миллион объема) | 195 |
| летучие органические соединения (VOC) (частей на миллион объема) | 12 |
| H2S (частей на миллион объема) | 1,9 |
| полициклический ароматический углеводород (PAH) (частей на миллион объема) | 0,001 |
| загрязняющие атмосферу вещества с диаметром частиц 2,5 или меньше (PM2,5) (мкг/м3) | 10 |
| NH3 (частей на миллион объема) | 50 |
| Примечания 1 NOx – сумма NO и NO2. Значения приводятся в качестве NO2. 2 Не существует международно признанного порогового значения, предусмотренного для загрязняющих атмосферу веществ с диаметром частиц 2,5 или меньше (PM2,5). Признанное процентное соотношение загрязняющих атмосферу веществ (PM), состоящих из PM2,5 приблизительно равно 15% (в отношении процессов сжигания без использования технологии пылеулавливающих фильтров). 3 Смотрите Таблица 11 или значение частей на миллион объема. |  |

7.3	Подтверждение эксплуатационных параметров в результате испытаний в условиях эксплуатации

7.3.1	Общие положения

Во время испытания в условиях эксплуатации система должна использоваться в соответствии с указанной производительностью системы очистки (4.3.2). Для прохождения испытания в условиях эксплуатации на соответствие предъявляемым к испытаниям требованиям, должны выполняться установленные требования в отношении экологических параметров не менее чем на 75% всех результатов испытаний (смотрите Таблицу 6, Таблицу 7, Таблицу 8) и 100% всех результатов испытаний в отношении максимальных параметров, относящихся к содержанию бактерий, вирусов, гельминтов и простейших паразитов (максимальные концентрации в результате очистки в форме твердых веществ и стоке, смотрите Таблицу 13) с использованием суррогатных маркеров (E. coli, соматических колифагов и спор Clostridium perfringens, соответственно). Результаты не должны усредняться.

Сокращение процентного отношения загрузки (смотрите Таблицу 7) может быть получено посредством сравнения общих значений азота и общих значений фосфора в образцах входящих бытовых стоков со значениями параметров образцов результата очистки. В рамках оценки в условиях эксплуатации, поскольку системы эксплуатируются в соответствии с фактической целью, образцы входящих бытовых стоков не могут быть легко получены для лабораторного анализа. В этом отношении до начала оценки в условиях эксплуатации, образцы входящих бытовых стоков должны отбираться и анализироваться ежедневно в течение срока равного 1 неделе. Точка сбора должна находиться до какого-либо компонента системы очистки санитарной системы.

Собранные данные в отношении входящих бытовых стоков будут использоваться в качестве эталонных данных входящих бытовых стоков для получения общего количества азота и общего количества фосфора в ходе процесса оценки в условиях эксплуатации.

Таблица 13 — Пороговые значения эксплуатационных параметров результата очистки в форме твердых веществ и стока, установленные с целью оценки в условиях эксплуатации

| Параметр (патогенный класс) | Кишечные бактериальные патогены человека | Кишечные вирусы человека | Кишечные простейшие паразиты человека |
| --- | --- | --- | --- |
| Суррогатный маркер | С использованием E. colib в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ или MNP | С использованием соматических колифагов в качестве суррогатного маркера, измеряемого в БОЭ | С использованием жизнеспособных спор Clostridium per- fringens в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ |
| Максимальная концентрация в твердых веществах [количество/грамм (сухого твердого вещества)] | 100 | 10 | < 1 |
| Максимальная концентрация в жидкости (количество/литр) | 100 | 10 | < 1 |

Примечания

1 Рекомендованные методики испытаний в отношении результата очистки в форме твердых вещества приводятся в Таблице A.3.

2 В рамках испытаний в условиях эксплуатации испытания в отношении кишечных простейших паразитов человека (с использованием жизнеспособных спор Clostridium perfringens в качестве суррогатного маркера), также оценивается эффективность очистки кишечных гельминтов человека.

Более того во время и после испытаний наблюдаются и фиксируются следующие компоненты:

a) любые разрывы, трещины и постоянная деформация санитарной системы;

b) любые обратные потоки, блокировки и перегрузки передающих устройств (смотрите п.5.7);

c) любые порывы или утечки;

d) все отключения из соображений безопасности и в связи с перегрузкой и некорректная работа процесса.

7.3.2 Санитарные системы Класса 1

Санитарные системы Класса 1 (смотрите Таблицу 2) должны испытываться в условиях эксплуатации в течение минимального срока равного 30 дням. Должна выбираться как минимум одна санитарная система идентичная модели, подлежащей контролируемым лабораторным испытаниям.

Экологические параметры результата очистки в форме твердых веществ и стока (смотрите Таблица 6, Таблица 7, и Таблица 8) и параметры твердых и жидких веществ, относящиеся к охране здоровья человека (смотрите Таблицу 13), должны испытываться еженедельно. Количество образцов результата очистки твердых веществ может быть сокращено до минимума в количестве одного образца, если результат очистки ограничен конструкцией системы (смотрите п. 7.2.9.1). Производитель должен документировать это ограничение, и оно должно оцениваться в ходе испытаний.

7.3.3 Санитарные системы Класса 2 и Класса 3

Испытания в условиях эксплуатации санитарных систем Класса 2 и Класса 3 (смотрите Таблицу 2), включающие процессы биологической очистки, должны проводиться следующим образом.

Минимум одна санитарная система, идентичная модели, которая должна проходить контролируемые лабораторные испытания, должна быть выбрана для испытаний в условиях эксплуатации минимум в течение 5 месяцев. Если определенные условия эксплуатации (смотрите п. 4.8) не могут быть достигнуты в течение 5 месяцев с помощью только одной санитарной системы, испытанию должно быть подвергнуто несколько систем одновременно в изменяющихся условиях эксплуатации, либо срок испытания равный 5 месяцам должен быть продлен.

Экологические параметры твердых веществ и жидкого стока (смотрите Таблицу 6, Таблицу 7, и Таблицу 8) должны испытываться еженедельно, а параметры твердых и жидких веществ, связанные с охраной здоровья человека (информацию о максимальной концентрации твердых и жидких веществ смотрите в Таблице 13) должны испытываться ежемесячно. Количество образцов твердых веществ может быть сокращено до минимального количества равного одному, если результат очистки ограничен конструкцией системы (смотрите  п. 7.2.9.1). Изготовитель должен документировать такое ограничение, и оно должно оцениваться в рамках испытания.

8	 Рациональное использование природных ресурсов

8.1 Общие положения

Положения с п. 8.2 по п. 8.6 относятся к использованию санитарной системы и восстановлению ресурсов.

8.2 Восстановление питательных веществ

Изготовитель санитарной системы должен указать вид, подвид, концентрацию и количество питательных веществ, содержащихся в конечном результате очистки в форме твердых веществ и/или стоке (в единицах таких как мг/л или мг/кг сухой массы и в мг на одного пользователя в день).  Производитель должен указать использованные в таком расчете допущения.

Примечания

1 К представляющим интерес питательным веществам относятся вещества, содействующие росту растений, такие как фосфор, азот и калий.

2 Такая информация может использоваться для определения разумного повторного использования конечного результата очистки в форме твердых веществ и/или стока.

8.3	Потребление воды и повторное использование стока

8.3.1	Расчеты

Для содействия сравнению систем, а также определению пригодности соответствующего места, использование воды санитарной системой должно рассчитываться и указываться в отношении одного смыва и одного пользователя в день в таких единицах как в литрах на один смыв и в литрах на одного пользователя в день. В расчете использования воды нет необходимости учитывать связанную деятельность, такую как мытье рук, которое напрямую не связано с эксплуатацией санитарной системы. Изготовитель должен указывать используемые в таком расчете допущения.

8.3.2	Потребление воды

Изготовитель должен указывать количество и качество воды, которое требуется для эксплуатации санитарной системы (Смотрите п. 8.3.1). Потребление воды санитарной системой должно быть сведено до минимума.

8.3.3	Повторное использование стока

Изготовитель должен указать пропорцию требующейся для эксплуатации системы воды, которая может быть получена из стока санитарной системы. Если перед использованием в системе очищенный сток требуется разбавить, изготовитель должен указать необходимое количество и качество свежей воды (смотрите п. 8.3.1) и повторно использованной воды. Повторное использование очищенного стока в санитарной системе должно быть увеличено до максимума разумно осуществимым способом.

Примечание - Повторное использование стока в системах должно обеспечивать охрану здоровья населения посредством учета, очистки и контроля сапрозойных патогенов.

8.4	Потребление и сохранение энергии

8.4.1	Расчеты

Для содействия сравнению систем, а также определению соответствия определенному месту, потребление и сохранение энергии санитарной системой должно рассчитываться и указываться в единицах, таких как кДж или кВт на объем или массу, и в кДж или кВт на пользователя в день.

8.4.2	Потребление энергии

Изготовитель должен указывать количество энергии, которое требуется для эксплуатации санитарной системы (смотрите п. 8.4.1). Потребление энергии санитарной системы должно быть сведено до минимума в разумно осуществимой мере.

Более подробная информация в отношении систем, использующих возобновляющие источники энергии, приводится в п. E.3.3.

8.4.3	Прямое и косвенное вторичное использование энергии

Санитарные системы должны максимальным разумно осуществимым образом напрямую вторично использовать энергию. Изготовитель должен указать количество энергии, вторично используемую напрямую для эксплуатации санитарной системы (смотрите п 8.4.1).

Косвенное вторичное использование энергии через продукты результата очистки, не используемые для эксплуатации санитарной системы, должно быть доведено до максимума в разумно осуществимой мере. Изготовитель должен указать содержание энергии в таких продуктах результата очистки (смотрите п. 8.4.1).

Примечание - Примерами продуктов результата очистки, которые могут прямо или косвенно использоваться повторно, являются тепловая энергия (например, в результате сгорания), биогаз, получаемый в результате анаэробного дигерирования, а также результат очистки в форме твердых веществ, используемый для последующего сжигания или пиролиза.

Изготовителю рекомендуется указать отношение между потреблением энергии и прямым/косвенным повторным использованием энергии посредством диаграммы энергетического баланса.

8.5 Оценка эксплуатационного ресурса

Рекомендуется осуществлять оценку эксплуатационного ресурса санитарной системы на основании стандартов ISO 14040 и ISO 14044.

Примечание - Оценка эксплуатационного ресурса включает оценку конца срока эксплуатации.

8.6 Повторяющиеся требования в отношении эксплуатации

Изготовитель должен отражать вместе с продуктом соответствующую информацию, указанную ниже в отношении ССНПКС с учетом производительности системы очистки, определенной в п. 4.3.2.

a) Рекомендованная конфигурация, регулировка и техническое обслуживания, включая, указание частей и компонентов, которые требуют периодическую замену и оценку периодичности, с которой такие части и компоненты будут заменяться. Информация должна предоставляться в резюмирующей таблице. Пример такой таблицы приводится в Таблице 14. Сложность задачи должна описываться в соответствии с  Таблицей 15.

b) Оценка ежегодного чистого потребления энергии (в единицах таких как кВт/год).

c) Оценочное количество подаваемой пресной воды в год, при наличии (в единицах таких как л/год).

d) Оценочное количество ежегодного потребления (количество/количество источников) других ресурсов, таких как химические и биологические добавки, а также специальных инструментов для очистки и технического обслуживания.

Таблица 14 — Рекомендованный изготовителем порядок конфигурации, регулировки и технического обслуживания

| Кто должен осуществлять действие (пользователь/профессиональный обслуживающий персонал) | Вид действий | Сложность задачи (в соответствии с Таблицей 15) | Периодичность | Ожидаемая продолжительность каждого вида действия (человеко-час) | Требуемые части, компоненты или расходные материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 15 — Сложность порядка конфигурации, регулировки и технического обслуживания

| Сложность | Техническая компетенция |
| --- | --- |
| Очень низкая | Навыки (основное образование, опыт) и обучение не требуются. |
| Низкая | Требуются базовые навыки и обучение продолжительностью меньше 1 часа |
| Средняя | Требуются определенные навыки, которые могут быть приобретены в ходе обучения продолжительностью не больше 1 дня |
| Высокая | Требуются высокие технические навыки (например, техническое образование в сфере деятельности), обучение продолжительностью больше 1 дня и не меньше 6 месяцев опыта работы |
| Очень высокая | Требуются специальные навыки высокой квалификации (например, расширенное техническое образование в сфере деятельности), углубленное обучение и не меньше 1 года опыта работы. |

Рекомендуется, чтобы такая информация позволяла пользователю определить количество вероятных операционных расходов для ССНПКС. Дополнительную информацию и разъяснения смотрите в п. D.1.

Приложение A

(обязательное)

Методики испытаний и дополнительные предъявляемые к испытаниям требования

A.1 Общие положения

Когда испытание проводится в рамках процесса сертификации продукции, орган сертификации должен соответствовать требованиям стандарта ISO/IEC 17065.

Примечание - В ситуациях, когда испытания проводятся в рамках процесса оценки соответствия, 
по стандарту ISO/IEC 17065 требуется, чтобы испытательная лаборатория соответствовала применимым требованиям стандарта ISO/IEC 17025 (смотрите стандарт ISO/IEC 17065:2012, 6.2.1 и 6.2.2).

A.2 Виды испытаний

A.2.1 Испытания должны проводиться

Для демонстрации соответствия настоящему стандарту должны проводиться испытания типа продукта в соответствии с Таблицей A.1. Испытания типа продукта должны проводиться в отношении одного репрезентативного образца продукта. Испытания должны повторяться после какого-либо изменения продукта, которое может изменить характеристики конечного продукта в отношении безопасности, функциональности, эксплуатации или производительности.

A.2.2 Документация в отношении испытаний

Результаты испытаний типа продукции должны документироваться и предоставляться для ознакомления.

Результаты испытаний должны документироваться в форме отчета, содержащего следующую информацию:

a) декларацию о проведении испытания в соответствии с настоящим стандартом , т.е., ISO 30500;

b) описание объекта испытаний, включая его изготовителя, модель, тип, погрешность/точность и проектную мощность, а также эскизный или рабочий чертеж для указания внутренних компонентов установки;

c) описание испытания, включая условия эксплуатации, испытательную аппаратуру, порядок испытания, количество и периодичность отбора образцов, дату и время отбора образцов, а также эскиз, отражающий план и место отбора образцов;

d) выражение результатов испытаний, в форме данных, собранных во время испытания или результатов расчетов, включая методику расчета и точность метода испытаний, а также оценку неопределенности, если применимо;

e) оценку и толкование результатов, включая декларацию о соответствии объекта испытания всем требованиям, содержащимся в настоящем стандарте, или его несоответствии таким требованиям.

Таблица A.1 — Способ получения результатов испытания типа продукта

| Пункт/подпункт | Способ получения результатов: |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Документы - Визуальный контроль - Методика испытания |  |
| 4.2 Метрическая система | Документы |  |
| 4.3.1 Очищаемые входящие бытовые стоки | Документы |  |
| 4.3.2 Производительность системы очистки | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.3.3 Предметы личной гигиены при менструации | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.3.4 Защита от перегрузки | Испытание в соответствии с п. A.3.8.6 |  |
| 4.3.5 Пригодность к эксплуатации после перерыва в использовании | Испытание в соответствии с п.A.3.8.2 |  |
| 4.3.6 Пригодность к эксплуатации после отключения на непродолжительный срок | Испытание в соответствии с п.A.3.8.3 |  |
| 4.3.7 Пригодность к эксплуатации после отключения на продолжительный срок | Испытание в соответствии с п.A.3.8.5 |  |
| 4.3.8 Непрерывное использование | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.4.2 Требования в отношении результатов очистки в форме твердых веществ и стока | Подробные требования указаны в п. 7.2.9.3 и 7.2.9.4; испытание в соответствии с п. A.3.4 |  |
| 4.4.3 Требования в отношении воздействия запаха | Подробные требования указаны в п. 7.2.9.5; испытание в соответствии с п. A.3.5 |  |
| 4.4.4 Требования в отношении шума | Подробные требования указаны в п.7.2.9.6; испытание в соответствии с п. A.3.7 |  |
| 4.4.5 Требования в отношении эмиссии воздуха | Подробные требования указаны в п. 7.2.9.7; испытание в соответствии с п. A.3.6 |  |
| 4.5 Ожидаемый проектный срок службы | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.6 Вдохновляющий и эргономичный дизайн | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.7 Безопасный дизайн | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.8.1 Диапазон температуры окружающей среды | Документы |  |
| 4.8.2 Влажность окружающего воздуха | Документы |  |
| 4.8.3 Атмосферное давление | Документы |  |
| 4.9.1 Общие требования | Документы |  |
| 4.9.2 Гигиеническое исполнение оборудования | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.9.3 Герметичность | Испытание в соответствии с п.A.3.1 |  |
| 4.9.4 Очищаемость поверхностей | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.9.5 Химические и биологические добавки | Документы |  |
| 4.10.1 Прочность материалов | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.10.2 Пожаростойкость материалов | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.11 Соединения и соединительные элементы | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.12.1 Общие требования в отношении безопасности конструкции | Визуальный контроль |  |
| 4.12.2 Противопожарная защита и защита от взрыва | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.12.3 Прочность конструкции | Документы |  |
| 4.12.4 Предотвращение контакта с небезопасным стоком и последующее использование | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.12.5 Подземные системы | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.12.6 Внешнее воздействие | Документы и визуальный контроль |  |
| Продолжение таблицы А.1 |  |  |
| Пункт/подпункт | Способ получения результатов: |  |
|  | - Документы - Визуальный контроль - Методика испытания |  |
| 4.12.6 Внешнее воздействие | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.13.1 Информация и предупреждения | Документы и визуальный контроль |  |
| 4.13.2 Маркировка и этикетки | Визуальный контроль |  |
| 4.14.1 Разумные действия с целью конфигурации, регулировки и технического обслуживания | Подробные требования указаны в п. D.3. документы и визуальный контроль – смотрите п. D.2 |  |
| 4.14.2 Место и доступ к точкам конфигурации, регулировки и технического обслуживания | Визуальный контроль |  |
| 4.14.3 Сброс и очистка |  | Испытание в соответствии с п.A.3.8.8 |
| 4.14.4 Инструменты и устройства |  | Документы и визуальный контроль |
| 4.14.5 Руководство по эксплуатации |  | Документы |
| 4.14.6 Погрузочные/разгрузочные операции и транспортировка санитарной системы |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.1 Оценка безопасности |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.2.2 Преднамеренный запуск санитарной системы |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.1 |
| 5.2.3 Преднамеренная остановка эксплуатации санитарной системы |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.1 |
| 5.2.4 Аварийная остановка |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.1 |
| 5.3.1 Безопасность энергоснабжения |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.4 |
| 5.3.2.1 Разъединение и выключение |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.4 |
| 5.3.2.2 Снятие заряда энергии |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.4 |
| 5.3.3 Требования в отношении безопасности основных неэлектрических источников энергии |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.8.4.2 |
| 5.4.1 Оборудование, работающее под давлением, или вакуумное оборудование |  | Документы |
| 5.4.2 Трубы, шланги и резервуары |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.4.3 Движущиеся и вращающиеся части |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.4.4 Предотвращение обратного потока |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.5.1 Высокая температура частей и поверхностей |  | Визуальный контроль |
| 5.5.2 Низкие температуры частей и поверхностей |  | Визуальный контроль |
| 5.5.3 Другие эмиссии радиации |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.6.1 Безопасность и надежность электрического и электронного оборудования |  | Документы и визуальный контроль |
| 5.6.2 Система управления |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.2 |
| 5.6.3 Функционирование системы управления в части безопасности |  | Документы и испытания в соответствии с п. A.3.2.4 |
| 5.7 Надежность передающих устройств |  | Испытания в соответствии с последовательностью операций при испытании (Таблица 3) |
| 5.8 Переключение системы очистки |  | Испытания в соответствии со стандартом ИСО 20816-1 |
| 6.2.1 Общие требования в отношении удобства использования |  | Документы и испытания в соответствии с п. 7.2 |
| Окончание таблицы А.1 |  |  |
| Пункт/подпункт | Способ получения результатов: |  |
|  | - Документы - Визуальный контроль - Методика испытания |  |
| 6.2.2 Требования в отношении простоты очистки |  | Документы и визуальный контроль |
| 6.2.3 Требования в отношении простоты эксплуатации |  | Документы и визуальный контроль |
| 6.2.4 Требования в отношении культурных особенностей |  | Документы и визуальный контроль – смотрите п. D.4 |
| 6.3 Видимость фекалий |  | Испытание в соответствии с п.A.3.8.7 |
| 6.4 Результаты эвакуации |  | Испытание в соответствии с п.A.3.3 |
| 6.5 Целостность после внешнего воздействия |  | Испытания (Смотрите п. 6.5) |
| 6.6 Предотвращение поскальзывания, спотыкания или падения |  | Визуальный контроль. |
| 6.7 Гидравлический затвор |  | Испытание в соответствии с п.A.3.8.11 |
| Пункт 8 Рациональное использование природных ресурсов |  | Документы и положения Приложения D |

A.3 Методики испытаний

A.3.1  Герметичность

A.3.1.1	Герметичность

A.3.1.1.1 Общие положения

Соответствующие компоненты системы должны испытываться на герметичность. Рекомендуется проводить все испытания в максимально стабильных температурных условиях, насколько это возможно.  Когда это невозможно, результаты испытаний должны включать расчеты, учитывающие расширение испытательной жидкости или материалов трубопровода.

До начала испытания может понадобиться установить опору резервуаров для воды или сточных вод в зависимости от их материала и конструкции. Отдельно стоящие резервуары подвергаются простому испытанию наполнением водой до краев и проверкой на наличие протечек.  Испытание воздухом (с положительным или отрицательным избыточным давлением) может быть более целесообразным в отношении резервуаров небольшого веса, которые будут опираться на грунтовое основание или дополнительную конструкцию для сохранения их целостности.

Эксплуатируемые при атмосферном давлении или манометрическом давлении ниже 50 кПа г санитарные системы не должны проходить гидравлические испытания при 1,5 максимальном рабочем давлении (MOP).  Такие санитарные системы испытываются на герметичность посредством надлежащих методов визуального контроля [смотрите п. 7.2.5 c)], если необходимость в испытаниях специально не установлена по результатам оценки риска.

Описанные в п. A.3.1.1.2 и п. A.3.1.1.3 испытания должны проводиться в соответствии с видом системы.

A.3.1.1.2 Испытание системы водоснабжения

Испытываемый трубопровод должен заполняться питьевой водой с удалением всего воздуха. Затем давление в трубопроводе увеличивается до 1,5 максимального рабочего давления (MOP). Если потребуется, испытательное давление поддерживается дополнительным накачиванием в течение 30(+10/-0)  мин с фиксацией давления. Трубопровод изолируется и сохраняется в течение еще 30(+10/-0)  мин, а давление фиксируется. В течение этого срока давление не должно снижаться больше чем на 60 кПа или не должны наблюдаться видимые протечки.

Примечание - Это испытание адаптировано на основании стандарта EN 805. Это упрощенная спецификация, которая не устанавливает различия в зависимости от материалов.

A.3.1.1.3 Испытания резервуаров

A.3.1.1.3.1 Испытание резервуара водой

Резервуар размещается на открытой сетке для создания опоры и для установления каких-либо протечек. Рекомендуется герметизировать или изолировать все соединения, а затем наполнить его водой до края.

По истечении 30(+5/-0) мин, должен фиксироваться уровень воды. Если уровень воды снизился и существует вероятность поглощения воды материалом контейнера, рекомендуется долить, если потребуется, в него воды с фиксацией дополнительного объема воды. Для поглощения материалом воды отводится 2 часа, а после этого вода не добавляется. Резервуар не должен протекать.

Примечание - Это испытание адаптировано на основе стандарта EN 12566-3.

A.3.1.1.3.2 Испытание резервуара на герметичность воздухом - вакуумом

Резервуар размещается на уровне поверхности с боковой опорой. Все отверстия должны герметизироваться или изолироваться, кроме одного, к которому будет подсоединен подходящий вакуумный насос и датчик.  Давление на уровне –(10 ± 2) кПа применяется в течение 180(+10/-0) секунд, затем резервуар отсоединяется от источника вакуумметрического давления. По истечении (60 ± 1) секунд давление в резервуаре замеряется. Оно не должно увеличиваться больше чем на 10 кПа.

Примечание - Это упрощенное испытание, основанное на стандарте EN 12566-3.

A.3.1.1.3.3 Испытание на герметичность воздухом — Давлением

Резервуар размещается на уровне поверхности с боковой опорой. Все отверстия должны герметизироваться и изолироваться, кроме одного, которое соединяется с подходящим воздушным насосом и датчиком. Давление +(30 ± 2) кПа используется в течение 180+10 секунд, а затем резервуар отключается от источника вакуума.  Через 60+10 секунд замеряется давление в резервуаре на уровне +0 -0. Оно не должно падать больше чем на 10 кПа.

Примечание - Это испытание адаптировано на основе стандарта EN 12566-3.

A.3.1.2	Техническая герметичность

Техническая герметичность должна достигаться в случаях, когда результаты оценки безопасности (смотрите п. 5.1) указывают на наличие опасных факторов и требуют их снижение через повышенный уровень герметичности системы (например, потенциально опасные газы). Документальное подтверждение должно предоставляться для изучения и проверки.

A.3.2	Система контроля

A.3.2.1	Общие требования

Протоколы испытаний системы контроля адаптированы на основе стандарта 
IEC 61511 и наилучшей практики в секторе.

Функции системы контроля должны испытываться посредством проверки документов, визуального контроля и функционального испытания. Если в испытание включены не все функции, должно предоставляться обоснование исключения таких функций из требований в отношении испытания.

На основании визуального контроля и соответствующей технической документации санитарной системы должен разрабатываться системный план испытания, включающий сценарии испытаний, позволяющие независимо испытать функцию каждой системы контроля.

Испытание должно осуществляться испытателем, который не участвовал в процессе проектирования.  Проектировщик системы контроля не должен осуществлять испытание системы контроля.  Результаты испытания должны документироваться и предоставляться для проверки.

A.3.2.2	План и протокол испытания

План и протокол испытания должны включать, как минимум

a) формальную идентификацию испытываемой системы, включая версию программного обеспечения, если применимо;

b) идентификацию измерительной аппаратуры, включая информацию о калибровке, если применимо;

c) проверку с помощью визуального контроля соответствия технической документации и исполнительной документации системы, включая:

1) пригодность маркировки;

2) правильность установки;

3) верность маркировки в соответствии с классификацией международных кодов защиты;

4) подтверждение сигнальных схем, включая испытание в отношении короткого замыкания, испытания потенциального уровня и испытание целостности;

5) испытание на переходное сопротивление;

6) испытание изоляции;

7) испытание заземляющего проводника;

8) испытание устройства дифференциального тока;

d) функционирование системы контроля и описание сценариев испытаний, используемых для оценки функций системы контроля;

e) описание ожидаемых режимов эксплуатации санитарной системы для испытания контрольных функций, включая (где применимо):

1) подготовку к использованию, включая настройку и регулировку;

2) ввод в эксплуатацию;

3) конфигурацию;

4) автоматический, ручной и полуавтоматический контроль процесса;

5) работу в установленном режиме;

6) изменение установок;

7) отключение;

8) техническое обслуживание;

9) обоснованно прогнозируемые аномальные условия;

f) описание критериев испытания (т.е., ожидаемые условия или результаты после осуществления каждого сценария испытаний), включая качественные критерии (например, механизмы индикации, изменение режимов или условий эксплуатации системы) и количественные критерии (например, время срабатывания, время перехода, температура);

g) установление соответствия испытываемой системы контроля критериям испытания, а также документирование всех несоответствующих критериев;

h) наименование, квалификации и подпись лица, осуществляющего испытание;

i)	дата испытания.

A.3.2.3	Общие сценарии испытания

Сценарии испытаний должны быть включены в план испытания с подтверждением того, что

a) передающие устройства и процесс очистки не запускаются неожиданно;

b) все запуски системы указаны на дисплее системы управления;

c) автоматическая или ручная остановка свободна во всех соответствующих операционных условиях, включая испытание аварийной остановки;

d) защитные устройства сохраняют полную эффективность или дают команду остановки;

e) сигнальная система указывает пользователю на все соответствующие состояния системы и ее сбои посредством имеющего отношение предупреждающего сигнала, такого как отказ электрических и механических компонентов критичных для процесса очистки и общей доступности системы или ее недоступности для использования;

f) система остается безопасной и пригодной к эксплуатации после разумно предсказуемого неправильного использования и ошибок пользователя.

Все используемое для испытаний измерительное оборудование должно быть откалибровано в соответствии с подтвержденным стандартом.  Все используемое для испытаний оборудование должно проверяться в части надежности функционирования.

A.3.2.4	Дополнительные требования применимые к связанным с безопасностью функциям

В дополнение к испытаниям в соответствии с п. A.3.2.1, A.3.2.2, и A.3.2.3, также должны оцениваться функции системы контроля, связанные с безопасностью, посредством:

a) изучения и оценки требований в отношении безопасности, определенных через оценку безопасности (смотрите 5.1);

b) изучения и оценки спецификаций требований в отношении безопасности, положений в отношении безопасности руководства по эксплуатации (смотрите Приложение C) и конструкторской документации, а также доступных протоколов испытаний;

c) функциональной проверки и анализа принципиальных схем, а также квалификации оборудования и программного обеспечения, используемого для функций безопасности, в соответствии со спецификациями безопасности и положениями о безопасности в руководстве по эксплуатации;

d) оценки надлежащего сокращения потенциальных отказов по типичной причине (пример оценочной таблице смотрите в стандарте ИСО 13849-1:2015, Приложение F);

e) формальной оценки посредством расчетов, указывающих на достижение требуемой безопасности;

f) сценариев испытаний на основе спецификаций требований в отношении безопасности.

A.3.3 Механизм эвакуации

A.3.3.1	Общие положения

Протоколы испытаний механизма эвакуации адаптированы на основе стандартов EN 997, IS 2556-3 и IS 2556-14 и на передовых практиках в секторе.

A.3.3.2	Объект испытания

Испытываться должно используемое пользователем оборудование, включающее следующий механизм эвакуации:

a) цистерна смыва;

b) ручной смыв;

c) механизм эвакуации для сухого туалета, или

d) современные механизмы эвакуации.

Механизмы эвакуации должны ативироваться в соответствии с указаниями изготовителя.

A.3.3.3	Объем смыва

Испытание должно проводиться с указанным изготовителем объемом смыва.

В отношении ССНПКС, использующих цистерны или современные механизмы эвакуации, все испытания должны проводиться с «полным» указанным изготовителем объемом смыва.

В отношении ССНПКС, использующих ручные механизмы смыва, вода должна наливаться в соответствии с инструкциями изготовителя. Количество используемой для испытания воды должно приблизительно соответствовать указанному изготовителем нормальному объему смыва.

Вода для смыва не применяется в ССНПКС с использованием сухих туалетов или современных механизмов эвакуации, для которых вода не требуется.

A.3.3.4	Общие методики испытаний и функциональные требования для унитаза

A.3.3.4.1 Смыв из чаши

Испытание должно проводиться с использованием 20 г мелких древесных опилок, пропущенных через 2 мм сито.

Испытание проводится в следующем порядке

a) смочите всю внутреннюю поверхность унитаза ниже кромки;

b) сразу после этого посыпьте опилки максимально равномерно по всей увлажненной поверхности;

c) активируйте механизм эвакуации и замерьте любую несмытую область;

d) повторите шаги с а) по с) для проведения всех 5 испытаний.

Средние арифметические результаты 5 испытаний (несмытая область ниже кромки) не должны превышать 50 см2.

A.3.3.4.2 Эвакуация туалетной бумаги

Испытание осуществляется с использованием туалетной бумаги, соответствующей стандарту EN 997:2012, 5.7.2.4.1.

Ниже приводится порядок проведения испытаний.

a) слегка сомните 12 отдельных листков туалетной бумаги каждый по отдельности и бросайте их по одному один за другим в унитаз в течение от 14 секунд до 18 секунд.

b) активируйте механизм эвакуации в течение 2 секунд после того, как последний лист будет брошен в унитаз;

c) документируйте и удалите какую-либо бумагу, которая не была смыта из чаши.

d) Повторите это испытание в общей сложности 5 раз.

Все 12 листков туалетной бумаги должны быть смыты из унитаза минимум в результате 4 из 5 испытаний.

A.3.3.4.3 Эвакуация экскрементов

Испытания должны проводиться с помощью мячиков из невпитывающего материала массой (3,7 ± 0.1) г и диаметром (20 ± 1) мм каждый.

Ниже приводится порядок испытаний.

a) для каждой операции эвакуации поместите 50 мячиков в унитаз и активируйте механизм эвакуации.

b) документируйте результаты и удалите любые оставшиеся в унитазе мячики.

c) повторите это испытание в общей сложности 5 раз.

Средние результаты 5 испытаний должны соответствовать или превышать предельный уровень равный 85% смытых из унитаза мячиков.

A.3.3.4.4	Разбрызгивание

Испытание на разбрызгивание применимо к системам, в механизме эвакуации которых применяется вода, за исключением систем с ручным смывом.

Испытание должно проводиться с использованием бумаги такого вида, которая демонстрирует четкое отличие в намоченном состоянии.

Ниже приводится порядок проведения испытания.

a) Положите листки бумаги на пол вокруг испытываемой чаши унитаза, покрыв 200 мм за пределами окружности чаши на уровне пола.

b) Активируйте механизм смыва и документируйте доказательство наличия воды на бумаге.

Вода для смыва не должна разбрызгиваться за пределами края чаши и смачивать бумагу. Допускается, чтобы только несколько маленьких капель достигли бумаги.

A.3.3.5	Функциональные требования и общие методы испытаний в отношении чаши «Генуя»

A.3.3.5.1 Смыв чаши

Испытание должно проводиться с использованием 20 г сухих опилок, пропущенных через сито с ячейкой 2 мм.

Ниже приводится порядок испытаний.

a) Смочите всю внутреннюю поверхность чаши «Генуя» ниже края.

b) Насыпьте 20 г мелких опилок на внутреннюю сторону чаши «Генуя» ниже края насколько возможно равномерно, покрывая всю поверхность;

c) Активируйте механизм эвакуации и документируйте любые оставшиеся на напольном унитазе опилки.

Насыпанные опилки должны быть смыты ниже 40 мм от края напольного унитаза.

A.3.3.5.2 Эвакуация туалетной бумаги

Испытание должно осуществляться с использованием туалетной бумаги, соответствующей стандарту EN 997:2012, 5.7.2.4.1.

Ниже приводится процедура испытаний.

a) Слегка скомкайте 6 листков туалетной бумаги или лист политена и бросьте их/его в напольный унитаз.

b) Активируйте механизм эвакуации.

c) Документируйте результаты и удалите бумагу, которая не была смыта из чаши.

d) Повторите испытание в общей сложности 4 раза.

Все 6 листов туалетной бумаги должны быть смыты из напольного унитаза минимально 3 раза из 4 испытаний.

A.3.3.5.3 Испытание на грязь

Испытание должно проводиться с использованием порошка кварца (цвет которого контрастирует с цветом напольного унитаза), просеянного через сито ячейкой 1,18 мм.

Ниже приводится порядок проведения испытания.

a) Испачкайте всю внутреннюю поверхность чаши «Генуя» порошком кварца до уровня 40 мм ниже края.

b) Активируйте механизм смыва.

c) Документируйте любые оставшиеся в чаше «Генуя» пятна грязи.

Незамедлительно после эвакуации в чаше «Генуя» грязь оставаться не должна.

A.3.3.5.4	Испытание на разбрызгивание

Испытание на разбрызгивание применяется к системам, в механизме эвакуации которых используется вода, за исключением систем с ручным смывом.

Испытание должно проводиться с использованием колера для окрашивания воды.

Ниже приводится порядок проведения испытания.

a) Обеспечьте, чтобы вокруг зоны испытания пол был чистым и сухим.

b) Окрасьте воду для смыва с помощью колера.

c) Активируйте механизм смыва.

d) Оцените и документируйте разбрызгивание воды для смыва через край на пол с подсчетом капель, которые достигли пола.

e) Повторите испытание5 раз.

Вода для смыва не должна разбрызгиваться через край на пол. Сумма результатов 5 испытаний не должна превышать 10 капель.

A.3.3.6	Испытание удерживающей способности

Испытание удерживающей способности применяется к системам, в механизме эвакуации которых используется вода, включая системы с ручным сливом.

Унитаз, когда он герметизирован на выходе и у вентиляционного отверстия (при наличии), должен удерживать минимальный указанный изготовителем объем смыва до самого высокого возможного уровня воды в установленном унитазе.

A.3.4 Методика испытания результатов очистки в форме твердых веществ и стока

A.3.4.1 Общие положения

К методикам отбора образцов и испытаний относятся требования в отношении результата очистки в форме твердых веществ и стока, приведенные в п. 7.2.9.2.

A.3.4.2 Отбор образцов

A.3.4.2.1 Точка отбора образцов

Точка отбора образцов результатов очистки в форме твердых веществ и стока должна выбираться таким образом, чтобы обеспечить получение репрезентативного образца (например, точка в системе, которая непосредственно предшествует или следует за сбросом результата очистки).

A.3.4.2.2 Вид и периодичность отбора образцов

Образцы должны отбираться в соответствии с видами и частотой отбора образцов, описанными в Таблице A.2. Оборудование и порядок отбора образцов должны соответствовать национальным и международным стандартам, а использованное оборудование, порядок и стандарты должны документироваться в отчете об испытаниях. Образцы должны сохраняться с использованием подтвержденных и относящихся к конкретным параметрам методик сохранения.

Таблица A.2 — Тип и периодичность отбора образцов

|  | Параметры | Тип образца — произвольный/составной | Минимальная периодичность отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- |
| Сток | Общее количество азота | Составной образец, отбираемый в течение 12 часов | 1 раз за указанный день отбора образцов |
| Сток | Общее количество фосфора | Составной образец, отбираемый в течение 12 часов |  |
| Сток | pH | Произвольный образец |  |
| Сток | Химическое потребление кислорода (COD) | Составной образец, отбираемый в течение 12 часов |  |
| Сток | Общее содержание твердых веществ (TSS) | Составной образец, отбираемый в течение 12 часов |  |

Информацию касательно требований, применимых к охране здоровья во время отбора образцов, смотрите Таблицу A.5.

A.3.4.3	Методика испытаний

Для обеспечения репрезентативных и точных результатов порядок анализа результатов очистки в форме твердых веществ и стока должен соответствовать международно признанным методикам испытаний. Рекомендованные методики испытаний в отношении результатов очистки в форме твердых веществ и стока приводятся в Таблице A.3.  Для испытания суррогатных маркеров кишечных патогенов человека они должны добавляться в входящие бытовые стоки (смотрите п. A.3.4.4).

Таблица A.3 — Рекомендованные методики испытаний результата очистки в форме твердых веществ и стока

|  | Параметры | Методики испытания |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сток | Общее содержание азота | APHA 4500-N C |  |  |
| Сток | Общее содержание фосфора | APHA 4500-P |  | ISO 6878 |
| Сток | pH | APHA 4500-H+ A |  |  |
| Сток | Химическое потребление кислорода (COD)(общее количество химического потребления нефильтрованного кислорода) | APHA 5220 B |  |  |
| Сток | Общее содержание твердых веществ (TSS) | APHA 2540D |  | EN 872 |
| Сток и исходящий поток твердых веществ | Кишечные бактериальные патогены человека (с использованием E. coli в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ или MNP) | APHA 9221, APHA 9222 и APHA 9223 |  |  |
| Сток и результат очистки в форме твердых веществ | Кишечные гельминты человека (с использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера) | - Методики микробиологического анализа шлама сточных вод [83] - Стандартная операционная процедура анализа на гельминты (Ascaris, Trichuris и Taenia)[73] - Источник [95] |  |  |
| Сток и результат очистки в форме твердых веществ | Кишечные вирусы человека — С использованием MS2 Coliphage в качестве суррогатного маркера, измеряемого в бляшкообразующих единицах (БОЕ) | EPA 1602 Для больших образцов используйте EPA 1601 | ISO 10705-1 |  |
|  | — с использованием соматического Coliphage в качестве суррогатного маркера в испытаниях в условиях эксплуатации, изменяемого в БОЕ | EPA 1602 Для больших образцов используйте EPA 1601 | ISO 10705-1 |  |
| Сток и результат очистки в форме твердых веществ | — С использованием спор Clostridium perfringens в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ | Твердые вещества: ISO 7937 Жидкость: ISO 14189 |  |  |
| В отношении методик Агентства ветеринарии и фитосанитарии (APHA) смотрите источник [55]. |  |  |  |  |

A.3.4.4	Добавки во входящие бытовые стоки и отбор образцов результата очистки с целью испытаний на соответствие параметрам охраны здоровья (для лабораторных испытаний)

A.3.4.4.1 Общие положения

Для обеспечения значимых результатов в отношении охраны здоровья во входящие в систему фекалии и мочу должны добавляться суррогатные маркеры кишечных патогенов человека в соответствии с Таблицей A.4 и Таблицей A.5.

Во входящую жидкость и твердые вещества необходимо добавлять организмы-индикаторы в рекомендованных концентрациях с замером такой концентрации, таким образом, чтобы установить сокращение загрузки по причине очистки с дезинфекцией в системах и определить его количество.

Прохождение входящих фекалий и мочи с добавленными патогенами через систему основано на характеристике распределения продолжительности пребывания в системе. Таким образом, необходимо осуществлять добавки во входящие бытовые стоки в течение достаточно продолжительного срока для обеспечения соответствия отводимых потоков входящим бытовым стокам с добавленными патогенами. Отбор образцов и испытание входящих бытовых стоков и результата очистки должен охватывать не меньше 24 часов для покрытия модели загрузки в течение 24-х часового цикла и более продолжительного цикла, если сброс из системы осуществляется реже, чем один раз в день. Более того продолжительность пребывания потоков жидкости и твердых веществ в системе может быть неодинаковой и должна характеризоваться отдельно. Более того некоторые системы будут эксплуатироваться таким образом, чтобы твердые вещества и жидкость взаимодействовали значительным образом, и такое взаимодействие должно учитываться в порядке добавления патогенов и отбора образцов.

Таблица A.4 — Добавление суррогатных маркеров кишечных патогенов человека 
во входящие бытовые стоки

| Параметр (патогенный класс) | Кишечные бактериальные патогены человека | Кишечные вирусы человека | Кишечные гельминты человека | Кишечные простейшие паразиты человека |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суррогатный маркер | С использованием E. coli в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ или MNP | С использованием MS2 Coliphage в качестве суррогатного маркера, измеряемого в бляшкообразующих единицах (БОЕ) | С использованием жизнеспособных яиц Ascaris suum в качестве суррогатного маркера | С использованием жизнеспособных спор Clostridium per- fringens в качестве суррогатного маркера, измеряемого в КОЕ |
| Минимальное количество добавляемых патогенов в фекалии [количество/г, (сухое твердое вещество)] | 108 | 108 | 104 | 106 |
| Минимальное количество добавляемых патогенов в мочу (количество/л) | 108 | 108 | 104 | 106 |

Соответствующая информация в отношении добавляемых патогенов приведена в Таблице F.1.

A.3.4.4.2 Определение временных рамок для систем различного вида

В системах, где входящий поток мочи и/или фекалий собирается, обрабатывается и полностью сбрасывается из системы порциями, определяются параметры BL и BS, характеризующие время, которое требуется для переработки порции жидкости и твердых веществ, соответственно.

В системах, где потоки жидкости и/или твердых веществ сбрасываются непрерывно или периодически, параметры T95L и T95S характеризуют время пребывания в системе потоков жидкости и твердых веществ, соответственно. Такие параметры используются для обеспечения соответствия отбора образцов результатов очистки входящим бытовым стокам, в которые были добавлены маркерные организмы. Дополнительные разъяснения и возможные методики определения Т95L и T95S приводятся в Приложении F.

В системах, где содержание долей жидкости и/или твердых веществ системы сбрасываются периодически, параметры PL и PS определяются в качестве периодичности или срока между следующими подряд сбросами потоков жидкости и твердых веществ, соответственно.

Изготовитель должен определить значения следующих переменных: BL, BS, T95L, T95S, PL и PS, в зависимости от обстоятельств, и предоставить доказательство. Доказательство может быть в форме документации или быть получено через осуществление испытаний. Более того, если применимо, изготовитель должен предоставить документацию касательно методик, результатов измерения и расчетов, использованных для определения T95L и/или T95S.

A.3.4.4.3 Добавление патогенов и отбор образцов в системах, в которых потоки жидкости и твердых веществ не взаимодействуют значительным образом

A.3.4.4.3.1 Общие положения

Конструкция некоторых систем может предусматривать методики раздельной дезинфекции твердых веществ и жидкости, и, таким образом, два потока могут рассматриваться самостоятельно. Изготовитель должен предоставить документацию для демонстрации того, что система относится к такой категории. В отношении таких систем время добавления патогенов и отбора образцов потоков жидкости и твердых веществ указывается в Таблице A.5.

Таблица A.5 — Сроки и продолжительность добавления патогенов и отбора образцов потоков жидкости и твердых веществ

| Вид сброса жидкости (характеризующие параметры) | Продолжительность добавления патогенов в мочу | Время и продолжительность отбора образцов жидкости |
| --- | --- | --- |
| Порция (BL) BL < 24 ч | Входящий поток мочи в отношении всех порций в течение срока равного 24 часам | Результат очистки жидкости всех порций с добавленными патогенами в течение 24 часов. |
| Порция (BL) BL > 24 ч | Входящий поток мочи в отношении одной порции | Исходящий поток жидкости порции с добавленными патогенами. |
| Непрерывный (T95L) | T95L + 24 ч | Начиная с T95L после начала добавления патогенов. Отбор образцов и испытание проводятся каждые 4 часа в течение 24 часов |
| Периодический сброс жидкости (T95L, PL) PL < 24 ч | T95L + 24 ч | Начиная с T95L после начала добавления патогенов в жидкость в течение 24 часов. Отбор образцов и испытание осуществляются в отношении каждого периодического сброса в течение 24 часов. |
| Периодический сброс жидкости (T95L, PL) PL > 24 ч | T95L + PL | Начиная с T95L после начала добавления патогенов в жидкость. Отбор образцов осуществляется из первого потока сброса после T95L. |
| Тип сброса твердых веществ (характеризующие параметры) | Продолжительность добавления патогенов в фекалии | Время и продолжительность отбора образцов твердых веществ |
| Порция (BS) BS < 24 ч | Входящий поток фекалий в отношении всех порций в течение 24 часов | Исходящий поток всех порций с добавленными патогенами в течение 24 часов. |
| Порция (BS) BS > 24 ч | Входящий поток фекалий в отношении одной порции | Исходящий поток порции с добавленными патогенами. |
| Непрерывный сброс твердых веществ (T95S) | T95S + 24 ч | Начиная с T95S после начала добавления патогенов. Отбор образцов и испытание должны производиться каждые 4 часа в течение 24 часов. |
| Периодический сброс твердых веществ (T95S, PS) PS < 24 ч | T95S + 24 ч | Начиная с T95S после начала добавления патогенов в твердые вещества. Отбор образцов и испытания осуществляются в отношении каждого периодического сброса в течение 24 часов. |
| Периодический сброс твердых веществ (T95S, PS) PS > 24 ч | T95S + PS | Начиная с T95S после начала добавления патогенов. Отбор образцов осуществляется в отношении первого потока сброса после T95S. |

В системах, где продолжительность добавления патогенов в жидкость и/или твердые вещества, определенная в соответствии с  Таблицей A.5, чрезмерно продолжительна (например, больше 1 недели), могут разрабатываться альтернативные протоколы добавления патогенов и отбора образцов.  Альтернативные протоколы, включая возможные меньшие сроки добавления патогенов, являются приемлемыми, если продолжительность добавления патогенов во входящие потоки жидкости и/или твердых веществ может быть продемонстрирована достаточной для обеспечения репрезентативного отбор стока жидкости и сброса твердых веществ, а также для статистически значимого расчета значений логарифмического сокращения жидкости и твердых веществ. Должны документироваться доказательства и обоснования статистической достоверности альтернативных протоколов, включая распределение времени пребывания.

A.3.4.4.3.2 Альтернативная периодичность добавления патогенов и отбора образцов

Конструкция некоторых систем может предусматривать несколько потоков сброса жидкости и/или твердых веществ. Описанные протоколы могут адаптироваться в соответствии с особыми характеристиками таких систем. Должны документироваться доказательства и обоснования статистической достоверности адаптированных протоколов, включая распределение времени пребывания.

A.3.4.4.4 Добавление патогенов и отбор образцов в системах, где потоки жидкости и твердых веществ взаимодействуют

A.3.4.4.4.1 Общие положения

Конструкция некоторых систем может предусматривать контакт потоков жидкости и твердых веществ в течение значительного срока прохождения по системе, либо может подразумевать совместную очистку твердых веществ и жидкости в течение всего процесса очистки или любой его части. Твердые вещества и жидкости в таких системах могут сбрасываться одновременно или отдельно. При осуществлении одновременного сброса оба потока сбрасываются одним способом, т.е., порциями, непрерывно или периодически. Два потока также могут сбрасываться различными способами (например, жидкость сбрасывается непрерывно, твердое вещество сбрасывается периодически). Во всех случаях каждый поток имеет характерное время пребывания/время очистки, которое характеризуется шкалой, описанной в п. A.3.4.4.2.

Если применимые сроки добавления патогенов и отбора образцов в отношении потоков жидкости и твердых веществ меньше одной недели в отношении обоих потоков, в оба потока патогены будут добавляться, и образцы будут отбираться в течение более продолжительного срока добавления патогенов/отбора образцов.

Если срок добавления патогенов/отбора образцов хотя бы одного потока превышает одну неделю (например, система с периодическим сбросом один раз в несколько недель или месяцев), могут разрабатываться альтернативные протоколы добавления патогенов и отбора образцов.

A.3.4.4.4.2 Альтернативные протоколы

Альтернативные протоколы, включающие возможно более короткие сроки добавления патогенов, являются приемлемыми, если может быть продемонстрировано, что продолжительность добавления патогенов во входящие потоки жидкости и/или твердых веществ достаточны для обеспечения репрезентативного отбора образцов жидкого стока и сброса твердых веществ, а также для статистически достоверного расчета значений логарифмического сокращений (LRV) в жидкости и твердых веществах. Должны документироваться доказательства и обоснование статистической достоверности альтернативных протоколов, включая учет распределения времени пребывания, разбавления и/или разделения между этапами.

A.3.4.4.4.3 Альтернативная продолжительность добавления патогенов и отбора образцов

Конструкция некоторых систем может предусматривать несколько потоков сброса жидкости и/или твердых веществ. Описанные в п. A.3.4.4.4 протоколы могут адаптироваться для учета особых характеристик таких систем. Должны документироваться доказательства и обоснование статистической достоверности адаптированных протоколов, включая учет распределения времени пребывания.

A.3.4.4.5 Иные положения

Если система не относится ни к одной из описанных выше категорий, способы демонстрации эффективности очистки системы должны определяться посредством изменения методики добавления патогенов и отбора образцов потоков жидкости и твердых веществ с предоставлением расчетов или подтверждающих данных, если они необходимы для учета времени пребывания твердых веществ в системе, разбавления и/или разделения организмов-индикаторов.

A.3.5	Методика испытаний запаха

A.3.5.1	Общие положения

Спецификации методов испытаний запаха допускают наличие в санитарных системах только одной единицы используемого пользователем оборудования (Класс 1 и Класс 2, смотрите Таблицу 2) и включение надземной конструкции в комплектацию. 
В отношении систем Класса 3 корректировка методики испытаний, описанная в Таблице A.6, должна осуществляться в отношении соответствующих систем.

Таблица A.6 — Корректировка методик испытаний на запах в отношении систем Класса 3 и систем без надземной конструкции

| Система | Описание |
| --- | --- |
| Санитарные системы Класса 3, где количество используемого пользователем оборудования равно от 2 до 5 | Эмиссии запаха должны испытываться «внутри надземной конструкции санитарной системы» (Смотрите п. A.3.5.7) в отношении только 2 единиц используемого пользователем оборудования, выбранных случайным образом. Испытания эмиссий запаха «рядом с санитарной системой» должны осуществляться в соответствии с п. A.3.5.8. |
| Санитарные системы Класса 3, где количество используемого пользователем оборудования превышает 5 единиц | Эмиссии запаха должны испытываться «внутри надземной конструкции санитарной системы» (Смотрите п. A.3.5.7) в отношении только 3 единиц используемого пользователем оборудования, выбранных случайным образом. Испытания эмиссий запаха «рядом с санитарной системой» должны осуществляться в соответствии с п. A.3.5.8. |

A.3.5.2	Место испытания

В лаборатории, где проводятся контролируемые испытания (смотрите п. 7.2.7), фоновые источники запаха должны подавляться для предотвращения создания помех оценке. Уровень вентиляции лаборатории должна быть между 6 и 12 сеансов воздухообмена в час.

A.3.5.3	Состав группы испытуемых

Группа испытуемых должна состоять из 4 выбранных (смотрите п. A.3.5.4) и проверенных (смотрите п. A.3.5.5) членов.

A.3.5.4	Выбор членов группы испытуемых

Выбор членов группы испытуемых должен осуществляться в соответствии со следующими требованиями и рекомендациями:

a) С целью получения надежной группы испытуемых члены группы должны подбираться из населения и обладать определенными качествами.

b) Для обеспечения повторяемости наблюдений членов группы испытуемых их обонятельные реакции должны быть максимально постоянными изо дня в день и в течение дня.

c) Для обеспечения повторяемости чувствительность органов обоняния членов группы испытуемых должна быть в определенном диапазоне. Для достижения этой цели кандидаты в группу испытуемых должны проверяться для обеспечения определенного диапазона чувствительности по отношению к эталонному ароматному веществу сероводороду (H2S) (Смотрите п. A.3.5.5).

d) Для ознакомления членов группы испытуемых c порядком ольфактометрии они должны быть обучены посредством осуществления оценки с целью проверки. Такие результаты не должны учитываться.

Члены группы испытуемых должны выбираться из числа тех, чьи результаты оценки с целью проверки (смотрите п. A.3.5.5) соответствуют критериям, приведенным 
в Таблице A.7.

Таблица A.7 — Результаты оценки с целью проверки, которые требуются для выбора членов группы испытуемых

| Содержимое мешка | Восприятие членов группы испытуемых |
| --- | --- |
| Инертный газ | Верное ощущение отсутствия запаха во всех 3 случаях |
| 0,01 частей на миллиард по объёму H2S | Ощущение отсутствия запаха в 4 или 5 случаев из 5 случаев |
| 2 частей на миллиард по объёму H2S | Ощущение запаха во всех 3 случаях |
| Примечания 1 Системное ощущение запаха инертного газа несколькими членами группы испытуемых может быть знаком проблемы с инертным газом или с мешками для газа. 2 Значение термина «частей на миллиард объема» смотрите в Таблице 11. |  |

A.3.5.5	Проверка членов группы испытуемых

Ниже приводится порядок оценки с целью проверки.

a) Предоставьте каждому члену группы испытуемых мешок, заполненный инертным газом в соответствии со стандартом EN 13725:2003, 6.4.1. Рекомендуется, чтобы объем мешка варьировался от 1 л до 5 л и соответствовал стандарту EN 13725:2003, 6.3. Рекомендуется использовать мешок с портом для прямой оценки запаха неразбавленного содержимого мешка.

b) Проинструктируйте членов группы испытуемых оценить запах инертного газа и укажите наличие у них ощущения запаха. Если члены группы испытуемых чувствуют запах (или изменение ощущаемого запаха) инертного газа, продолжите систематическое испытание для обнаружения и устранения источника запаха.

c) Проинструктируйте членов группы испытуемых оценить запах в случайной последовательности, состоящей в общей сложности из 11 оценок:

1) всего 3 оценки запаха инертного газа в последовательности;

2) всего 5 оценок в последовательности 0,01 частей на миллиард объема H2S в инертном газе;

3) всего 3 оценки в последовательности 2 частей на миллиард объема H2S в инертном газе.

Примечание - Значение термина «частей на миллиард объема» смотрите в Таблице 11.

Обеспечьте отсутствие идентификации мешков, которая может позволить участникам группы испытуемых распознавать мешки или определять их содержимое. В отношении мешков с эталонным запахом H2S рекомендованная концентрация равна ±5 % и достигается в подобном порядке обеспечения качества в соответствии со стандартом EN 13725:2003, 6.4.

4) Проинструктируйте каждого члена группы испытуемых указать после оценки запаха содержимого каждого мешка на обнаружение/отсутствие запаха. Во время проверки не сообщайте результаты членам группы испытуемых.

5) Повторите проверку второй раз в другой день с перерывом между 2 проверками не меньше 24 часов.

6) В отношении каждого члена группы испытуемых не допускайте перерыв в проверке, превышающий 6 месяцев.

A.3.5.6	Процедура оценки эмиссий запаха

A.3.5.6.1 Общие положения

Члены группы испытуемых должны соблюдать кодекс поведения испытуемых, приведенный в стандарте EN 13725:2003, 6.7.1.

После определения периодичности и срока оценки (смотрите п. A.3.5.7.1 и п. A.3.5.8.1), оценка запаха должна осуществляться с использованием прямого наблюдения следующим образом.

a) Выделите 4 членов группы испытуемых (2 члена группы испытуемых для оценки запаха внутри надземной конструкции санитарной системы; 2 члена группы испытуемых для оценки запаха рядом с санитарной системой) для проведения двух оценок одновременно. Рекомендуется чередовать членов группы испытуемых для оценки запаха внутри надземной конструкции санитарной системы и рядом с санитарной системой после каждой оценки запаха;

b) Обеспечьте понимание членами группы испытуемых системы кодировки запаха для отчетности в отношении запахов и связанных терминов и концепций;

c) Проинструктируйте членов группы испытуемых вдохнуть окружающий воздух и оценить его запах через интервалы равные 10 секунд для оценки продолжительностью равной в совокупности 3 минуты.

d) Проинструктируйте членов группы испытуемых записать свои наблюдения в отношении каждого интервала, состоящие из i) указания на наличие или отсутствие запаха, и ii) типа запаха и тона чувствительности (приятный, приемлемый, неприятный или неприемлемый) при обнаружении запаха.  Образец отчета о результатах оценки приводится на Рисунке A.1.

e) Обеспечьте, чтобы члены группы испытуемых не разговаривали и иным образом не общались друг с другом таким образом, который сможет отразить оценку во время наблюдения запаха.

| Член группы испытуемых: Джо Доу Дата: 26 марта 2016 г. Время начала: 14:25 Время окончания: 14:28 Раунд оценки: после дефекации, 2 раунд Точка оценки и примечание: укажите комментарии | Коды запаха Тип кода 0 – отсутствие запаха F – запах фекалий X – другой запах Характеристики запаха 1 – приятный 2- приемлемый 3 – неприятный 4.- неприемлемый |
| --- | --- |

1 минута

2 минута

3 минута

Условные обозначения

| «запах фекалий» | означает запах, который с легкостью может быть отнесен к фекалиям и/или моче. |
| --- | --- |
| «иной запах» | означает запах отличный от запаха фекалий (например, ароматизирующее вещество, чистящие средства, запах процесса очистки) |
| «приятный» | означает приятный для восприятия запах. |
| «приемлемый» | означает слабый, не вызывающий отвращение и легко переносимый запах. |
| «неприятный» | означает неприятный, слегка отвратительный запах, который не соответствует критериям неприемлемости запаха. |
| «неприемлемый» | означает крайне отвратительный, вызывающий тошноту и/или достаточно отталкивающий запах, из-за которого люди избегают использовать санитарную систему. |

Рисунок A.1 — Отчет о результатах оценки образца запаха

A.3.5.6.2 Подтверждение оценки

Участники группы испытуемых должны пройти обучение в объеме, обеспечивающем наблюдение всех запахов во время оценки. Для подтверждения каждой оценки не должно пропускаться больше 2 наблюдений. Для подтверждения оценки запаха в целом не должно быть пропущено больше 4 отдельных наблюдений в день испытания. События оценки запаха должны повторяться, если количество пропущенных наблюдений превышает этот уровень. Более того, при наличии доказательства ненадлежащего использования санитарной системы должно быть запланировано новое событие оценки.

A.3.5.6.3 Испытание обычного запах в течение дня

В течение испытания обычного запах в течение дня санитарная система должна использоваться в соответствии с указанным порядком испытаний и моделями загрузки, указанными в отношении соответствующего дня в соответствии с п. 7.2.

A.3.5.6.4 Испытание имитации запаха в течение дня

A.3.5.6.4.1 Общие положения

В отношении испытания имитации запаха в течение дня должна использоваться имитация фекалий с добавленным ароматизатором.

Примечание - Имитация фекалий не соответствует всем характеристикам фекалий, однако, имитирует консистенцию и запах сочетания фекалий и мочи.

A.3.5.6.4.2 Подготовка имитации фекалий для испытания запаха

Требующиеся материалы:

— Кухонная плита;

— Вилка или лопатка для перемешивания;

— Герметично закрывающиеся стеклянные контейнеры;

— Сковорода с плотно прилегающей крышкой;

— холодильник.

Требующиеся ингредиенты:

— масляная кислота;

— диметиловый трисульфид;

— твердый соевый сыр;

— глицерин;

— индол;

— крезол п;

— арахисовое или растительное масло;

— триацетин;

— триметиламин;

— вода;

— белый рис.

Ниже приводится порядок изготовления имитации фекалий.

a) Положите 150 г белого риса в сковородку с плотно закрывающейся крышкой, залейте его 0,5 л воды и доведите до кипения.

b) Готовьте на слабом огне в течение 30 минут после закипания.

c) Дайте рису немного остыть и энергично перемешайте его вилкой или лопаткой в течение 1 минуты.

d) Закройте крышку и остудите до комнатной температуры.

e) В отдельном контейнере перемешивайте 1 кг твердого сыра тофу вилкой или лопаткой в течение 30 секунд, чтобы разбить его на мелки кусочки (однородная масса без комков не требуется).

f) Добавьте 100 мл глицерина, 600 г риса, приготовленного в соответствии с параграфами с а) по d), 50 мл арахисового или растительного масла и перемешивайте в течение 30 секунд вилкой или лопаткой до смешения различных ингредиентов.

g) Добавьте ароматные вещества в следующем количестве на 1 кг влажной массы:

— масляная кислота: 1 000 мг/кг;

— крезол п: 300 мг/кг;

— индол: 30 мг/кг;

— диметиловый трисульфид: 6 мг/кг (лучше добавить в количестве 0,5 мл в растворе концентрацией 12 мг/мл в триацетин);

— триметиламин: 5 мг/кг.

h) смешайте ароматные вещества до образования гомогенной пасты.

i)	 храните имитацию фекалий в герметично закрытых стеклянных контейнерах 
в холодильнике;

j)	 используйте имитацию фекалий в течение 1 месяца.

A.3.5.6.4.3 Порядок проведения испытания с имитацией запаха в течение дня

Для осуществления испытания необходимо следующее оборудование.

— 300 г имитации фекалий при комнатной температуре в герметично закрытом контейнере с быстрым переносом их в туалет и герметизацией контейнера после использования.

— Контейнер с 200 мл воды в качестве суррогата мочи. Если для надлежащего функционирования санитарной системы требуется электропроводящая жидкость, в воду может быть добавлено до 10 г/л мочевины, 8 г/л NaCl и 2 г/л KCl.

— Отчет о результатах оценки запаха (смотрите Рисунок A.1).

Ниже приводится порядок каждого испытания с использованием имитации фекалий.

a) Проинструктируйте лабораторный персонал о загрузке системы следующим образом.

1) Зайдите в надземную конструкцию санитарной системы и закройте дверь (если применимо).

2) Быстро перенесите первые 300 г фекалий, а затем 200 мл воды в унитаз или чашу «Генуя».

3) Быстрой герметично закройте контейнер с имитацией фекалий и активируйте механизм эвакуации.

4) Выйдете из надземной конструкции.

b) Проинструктируйте участников группы испытуемых о проведении испытания в следующем порядке.

1) Подойдите к системе (зайдя в надземную конструкцию, если применимо) через 5 минут после активации механизма эвакуации.

2) Начните оценку запаха (смотрите п. A.3.5.6.1).

3) Проведите оценку запаха в течение всей продолжительности оценки запаха равной 3 минутам.

Два участника группы испытуемых, находящиеся рядом с системой, должны осуществлять оценку одновременно.

A.3.5.7	Порядок оценки эмиссий запаха в надземной конструкции санитарной системы

A.3.5.7.1 Периодичность и срок оценки

В отношении каждого испытания с использованием обычного запаха в течение дня (смотрите п. A.3.5.6.3) запах должен оцениваться:

—  через 5 минут после дефекации и мочеиспускания, при этом время определяется с момента активации механизма эвакуации;

— когда от эксплуатации процесса ожидаются максимальные эмиссии запаха;

— случайным образом в течение дня испытаний;

в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице A.8.

Во время испытания с помощью имитации запаха в течение дня 
(Смотрите п. A.3.5.6.4) должен оцениваться запах:

— через 5 минут после имитации дефекации (смотрите п. A.3.5.6.4.3), при этом время определяется с момента активации механизма эвакуации;

— когда от эксплуатации процесса ожидаются максимальные эмиссии запаха;

— случайным образом в течение дня испытаний;

в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице A.9.

Таблица A.8 — Периодичность и время оценки запаха в рамках испытания с использованием обычного запаха в течение дня внутри надземной конструкции санитарной системы

|  | Через 5 минут после дефекации | Через 5 минут после мочеиспускания | Когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха | Случайным образом в течение дня испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание с использованием обычного запаха в течение дня – количество испытаний | 4 | 2 | 2 | 2 |

Таблица A.9 — Периодичность и срок оценки запаха в рамках испытания с использованием имитации запаха в течение дня внутри надземной конструкции санитарной системы

|  | Через 5 минут после дефекации | Когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха | Случайным образом в течение дня испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание с использованием имитации запаха в течение дня – количество испытаний | 4 | 4 | 2 |

Примечание - «Когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха» означает непосредственно до или сразу после активации механизма эвакуации.

A.3.5.7.2 Порядок оценки

В отношении каждого события оценки, определенного в Таблице A.8 и Таблице A.9, 2 участника группы испытуемых должны зайти внутрь надземной конструкции санитарной системы и закрыть дверь для незамедлительного начала оценки.

Если в надземную конструкцию не могут одновременной зайти 2 участника группы испытуемых, должно быть удвоено количество отбираемых проб, указанное в Таблице A.8 и Таблице A.9 .

Подробный порядок оценки приводится в п. A.3.5.6.1.

A.3.5.7.3 Достоверность событий оценки

При отсутствии пропущенных наблюдений компиляция всех оценок в соответствии с Таблицей A.8 и Таблицей A.9 предоставляет 1 080 отдельных наблюдений в отношении одной единицы используемого пользователем оборудования (18 индивидуальных наблюдений в отношении одного события х 2 участников группы испытуемых х 10 событий в день х 3 испытаний с использованием обычного запаха в течение дня) после осуществления 3 испытаний с использованием обычного запаха в течение дня и 360 отдельных наблюдений в отношении одной испытываемой единицы используемого пользователем оборудования (18 отдельных наблюдений за одно событие х 2 члена группы испытуемых х 10 событий в день) после осуществления одного испытания с использованием имитации запаха в течение дня.

Общие требования, предъявляемые к достоверности, приводятся в п. A.3.5.6.2.

A.3.5.8	Порядок оценки эмиссий запаха рядом с санитарной системой

A.3.5.8.1 Периодичность и сроки оценки

В отношении каждого испытания с использованием обычного запаха в течение дня запах должен оцениваться

— через 5 минут после дефекации и мочеиспускания, при этом время определяется с момента активации механизма эвакуации;

— когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха;

— случайным образом в течение дня испытаний

в соответствии с периодичностью, приведенной в Таблице A.10.

Таблица A.10 — Периодичность и срок оценки запаха в рамках испытания с использованием обычного запаха в течение дня рядом с санитарной системой

|  | Через 5 минут после события дефекации | Через 5 минут после мочеиспускания | Когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха | Случайным образом в течение дня испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание с использованием обычного запаха в течение дня – количество испытаний | 4 | 2 | 2 | 2 |

В отношении каждого испытания с использованием имитации запаха запах должен оцениваться:

— через 5 минут после имитации события дефекации, при этом время определяется с момента активации механизма дефекации;

— когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха;

— случайным образом в течение дня испытаний;

— в соответствии с периодичностью, приведенной в Таблице A.11.

Таблица A.11 — Периодичность и срок оценки запаха в рамках испытания с использованием имитации запаха в течение дня рядом с санитарной системой

|  | Через 5 минут после события дефекации | Когда от процесса эксплуатации ожидаются максимальные эмиссии запаха | Случайным образом в течение дня испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Испытание с использованием имитации запаха в течение дня – количество испытаний | 4 | 4 | 2 |

A.3.5.8.2 Порядок оценки

Два участника группы испытуемых должны оценивать запах в отношении каждого события оценки в соответствии с Таблицей A.10 и Таблицей A.11. Участники группы испытуемых должны размещаться следующим образом.

a) Ввиду того, что группа испытуемых состоит из 4 участников, участники группы испытуемых будут чередоваться с целью оценки запаха рядом с санитарной системой и внутри надземной конструкции санитарной системы при каждом событии.

b) Первый участник группы из числа испытуемых, находящиеся рядом с системой, стоит напротив санитарной системы на расстоянии 2 метра от двери санитарной системы. Второй участник группы испытуемых стоит около системы очистки санитарной системы на расстоянии 2 метра от точки, в которой самые высокие эмиссии запаха от системы очистки. Если конфигурация системы или место испытания не позволяют выполнить требование в отношении 2 метрового расстояния, такое расстояние может быть сокращено. Выбор точки наблюдения запаха должен осуществляться на основании надлежащей инженерной оценки.

Подробный порядок оценки приводится в п. A.3.5.6.1.

A.3.5.8.3 Достоверность оценки

При отсутствии пропущенных наблюдений компиляция всех оценок в соответствии с Таблицей A.10 предоставляет 1 080 отдельных наблюдений в отношении одной испытываемой ССНПКС (18 индивидуальных наблюдений в отношении одного события х 2 участников группы испытуемых х 10 событий в день х 3 испытаний с использованием обычного запаха в течение дня) после осуществления 3 испытаний с использованием обычного запаха в течение дня, а оценка в соответствии с Таблицей A.11 предоставляет 360 отдельных наблюдений в отношении одной испытываемой ССНПКС (18 отдельных наблюдений за одно событие х 10 событий в день х 2 члена группы испытуемых) после осуществления одного испытания с использованием имитации запаха в течение дня.

Общие требования, предъявляемые к достоверности, приводятся в п. A.3.5.6.2..

A.3.6 Методика испытаний эмиссий в атмосферу

A.3.6.1 Оборудование

A.3.6.1.1 Спецификация

Используемые для испытаний эмиссий в атмосферу анализаторы должны замерять интересующиеся эмиссии с надлежащей точностью.  Оборудование должно эксплуатироваться в соответствии с инструкциями изготовителя.

Перед использованием анализаторы должны оцениваться на соответствие следующим эксплуатационным параметрам:

a) время срабатывания;

b) отсутствие отклонений и интервал отклонений;

c) предел регистрации;

d) влияние мешающих веществ;

e) влияние температуры и давления на прибор;

f)  стабильность.

A.3.6.1.2 Калибровка

Отсутствие отклонения и интервал отклонения системы отбора проб устройства контроля выбросов периодического действия должно проверяться непосредственно до проведения испытания на месте эксплуатации (в течение 2 часов после стабилизации анализатора).  Окончательная проверка отсутствия и интервал отклонения должна осуществляться после завершения замеров в условиях эксплуатации.

Дополнительная калибровка должна осуществляться через равные промежутки времени в течение дня.

A.3.6.2 Порядок замера эмиссий в атмосферу

A.3.6.2.1 Событие замера

Каждое событие замера должно включать замер эмиссий у самых значительных источников загрязнения атмосферы в ССНПКС (т.е., у источников эмиссии загрязняющих атмосферу веществ самой высокой концентрации), включая эксплуатацию очистной установки, а также у любых других источников эмиссии, участвующих в работе системы.

A.3.6.2.2 Методики испытаний

A.3.6.2.2.1 Общие положения

Для обеспечения репрезентативных и точных результатов порядок анализа эмиссий в атмосферу должен соответствовать международно признанным методикам испытаний.

A.3.6.2.2.2 Эмиссии в атмосферу внутри помещений

Рекомендованные методики испытаний в отношении эмиссий в атмосферу в помещении приводятся в Таблице A.12. Могут применяться эквивалентные национальные стандарты. Должна определяться методика проведения анализа, т.е., произвольный отбор образцов или непрерывный анализ.

Таблица A.12 — Рекомендованные методики испытаний для анализа эмиссий в атмосферу в помещении

| Компонент | Методика испытания | Методика отбора образцов |
| --- | --- | --- |
| CO | 1) ISO 4224 2) NIOSH 6604 | - Непрерывный анализ - Произвольный отбор образцов |
| NOx | ISO 7996 | Непрерывный анализ |
| CO2 | 1) ISO 16000-26 2) NIOSH 6603 | - Непрерывный анализ - Произвольный отбор образцов |
| H2S | NIOSH 6013; OSHA6 ID 141, 1008 | Произвольный отбор образцов |
| летучие органические соединения (VOC) | ISO 16000-5 | Произвольный отбор образцов |
| SO2 | NIOSH 6004 | Произвольный отбор образцов |
| загрязняющие атмосферу вещества с диаметром частиц 2,5 или меньше (PM2,5) | NIOSH 0500 | Произвольный отбор образцов |
| NH3 | - NIOSH 6015 - NIOSH 6016 | Произвольный отбор образцов |
| Примечания 1 Значение NOx является суммой значений NO и NO2. Значения указываются в качестве NO2. 2 В отношении методик Национального института охраны труда (NIOSH), смотрите источник [63]. |  |  |

A.3.6.2.2.3	Выбросы в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха

Международно признанные методики испытаний в отношении выбросов в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха приводятся в Таблице A.13. Могут применяться эквивалентные национальные стандарты.

Таблица A.13 — Рекомендованные методики испытаний для анализа выбросов в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха

| Компонент | Рекомендованные методики испытаний |
| --- | --- |
| CO | EN 15058, US EPA, методика 10 |
| SO2 | EN 14791, US EPA, методика 6C |
| NOx | EN 14792, US EPA, методика 7E |
| летучие органические соединения (VOC) | EN 12619, US EPA, методика 25A |
| полициклический ароматический углеводород (PAH) | VDI 3874, US. EPA краткая методика TO-13A |
| H2S | VDI 3486 Bl. 2, NIOSH 6013; OSHA6 ID 141, 1008 |
| загрязняющие атмосферу вещества с диаметром частиц 2,5 или меньше (PM2,5) | VDI 2066 Bl. 10, US EPA, методика 5I; методика методика 201A |
| O2 | EN 14789, US EPA, методика 3A |
| NH3 | US EPA CTM-027 |
| Объемный расход | ISO 16911-1, US EPA, методика 2 |
| Абсолютная влажность | EN 14790, US EPA, методика 4 |
| Требования в отношении секций измерения | EN 15259, US EPA, методика 1A |
| Примечание - В отношении методик Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) смотрите Источник [82]. |  |

A.3.6.3 Точки отбора образцов

A.3.6.3.1 Эмиссии в атмосферу в помещении

Замеры должны осуществляться внутри надземной конструкции приблизительно от 1 м до 1,5 м над используемым пользователем унитазом или чашей «Генуя». Дверь надземной конструкции должна оставаться закрытой до и в течение отбора образцов.

A.3.6.3.2 Выбросы в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха

Замеры должны осуществляться рядом с вентиляционным отверстием 
в соответствии методикой 1А Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

A.3.6.4 Количество образцов и продолжительность отбора образцов

A.3.6.4.1 Эмиссии в атмосферу в помещении

Образцы должны отбираться как минимум в рамках 2 испытаний на один параметр. Каждое испытание должно покрывать все событие замера (смотрите п. A.3.6.2.1).

Минимальная продолжительность отбора образцов каждого испытания должна составлять 30 минут в отношении H2S и 60 минут в отношении всех других параметров помимо исключений, приведенных в п. A.3.6.4.3. Такие сроки испытаний применимы как к произвольному, такк и непрерывному отбору образцов.

A.3.6.4.2 Выбросы в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха

Программа отбора образцов должна состоять минимально из 2 испытаний на одно загрязняющее вещество. Минимальный срок отбора образцов должен быть равен 60 минут в отношении каждого компонента, указанного в Таблице 12, помимо исключений, приведенных в п A.3.6.4.3.

A.3.6.4.3 Меньший срок отбора образцов

Если требуется процессом (например, краткий срок обработки, прерывающиеся эмиссии и пр.) может использоваться более короткий срок отбора образцов (например, 30 минут), если среднее значение эмиссии может быть рассчитано с достаточной определенностью. В отношении каждого краткосрочного события эмиссии в условиях порционных процессов, несколько подобных событий эмиссий могут быть объединены в один отбор образцов с целью оценки рабочего состояния. Рассматривая возможность применения меньших сроков отбора образцов рекомендуется учитывать порог обнаружения загрязняющих веществ, в особенности в отношении произвольных образцов.

A.3.6.5	Порядок расчета замера эмиссий в атмосферу

A.3.6.5.1 Стандартизация замера условий окружающей среды

Выбросы в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха должны стандартизироваться посредством конвертации исходных значений, указанных на контрольно-измерительных приборах, в стандартные значения условий общепринятые в месте испытаний.

В системах, в которых применяются процессы сжигания/сгорания конвертация осуществляется по Формуле (A.1):

|  | (А.1) |
| --- | --- |

Примечание - В Формуле (A.1)  используется эталонная объемная концентрация O2 в размере 7 %.

В системах, в которых не используются процессы сжигания/сгорания, конвертация осуществляется по Формуле (A.2):

|  | А.2 |
| --- | --- |

Где,

| CN | означает нормализованную концентрацию в частях на миллион объема, в частях на миллиард объема или мкг/м3; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C | означает измеренную концентрацию в тех же единицах, в которых выражено CN; |  |  |
| H2O | означает влажность, измеренную в объемной концентрации водяного пара |  |  |
| O2, measured | означает концентрацию O2 в отработанном газе, измеренную в м3 |  |  |
| p | означает давление отработанного газа, измеренное в кПа; |  |  |
| T | означает температуру отработанного газа, измеренного в °C. |  |  |

Примечание - Значения «в частях на миллион объема» и «в частях на миллиард объема» смотрите Таблицу 11 .

A.3.6.5.2 Расчеты

A.3.6.5.2.1 Эмиссии в атмосферу внутри помещения

После завершения обоих испытаний должны осуществляться следующие расчеты.

a) Рассчитайте среднее количество эмиссий в течение 60 минут (H2S: 30 минут) в отношении каждого испытания.

b) Возьмите более высокую среднюю сумму обоих испытаний.

1) Если среднее значение ниже указанного порогового значения в отношении 60 минут (H2S: 30 минут) (Смотрите Таблицу 11), соответствующие требования п.  7.2.9.7  должны считаться соблюденными.

2) Соответствующие требования п. 7.2.9.7 должны считаться невыполненными, если среднее значение выше указанного порогового значения в отношении 60 минут.

A.3.6.5.2.2 Выбросы в атмосферу вне помещений или вентиляционного воздуха

После завершения двух испытаний в отношении каждого загрязняющего вещества осуществляются следующие расчеты.

a) Рассчитайте среднее количество эмиссий в течение 60 минут (H2S: 30 минут) в отношении каждого испытания.

b) Возьмите самое высокое среднее значение, полученное в результате обоих испытаний.

1) Если среднее значение ниже указанного порогового значения в отношении 60 минут (смотрите Таблицу 12), соответствующие требования п. 7.2.9.7 должны считаться выполненными.

2) Соответствующие требования п. 7.2.9.7 должны рассматриваться невыполненными, если среднее значение выше указанного порогового значения в отношении 60 минут.

A.3.6.6	Спецификация надземной конструкции для лабораторных испытаний

Если надземная конструкция не входит в комплектацию системы, надземная конструкция должна устанавливаться с целью проведения лабораторных испытаний. Если надземная конструкция входит в комплектацию системы, надземная конструкция не изменяется.

Рекомендуется, чтобы надземная конструкция учитывала рекомендации изготовителя. Она также должна соответствовать приведенным ниже критериям. Санитарные системы Класса 3 должны включать от 2 до 3 надземных конструкций в зависимости от количества используемого пользователем оборудования (смотрите Таблицу A.6).

Надземная конструкция предназначена для имитации обычного использования и должна соответствовать следующим критериям.

a) Надземная конструкция должна полностью вмещать и загораживать используемое пользователем оборудование. Она должна иметь дверь для доступа к используемому пользователем оборудованию и изолировать пользователя во время использования туалета.

b) Материалы внутренней отделки надземной структуры не должны существенным образом поглощать запахи, а также производить их. Рекомендуемые материалы внутренних поверхностей конструкции включают оцинкованную сталь и нержавеющую сталь.  К подходящим материалам относятся пластиковые панели (например, поливинилхлорид (PVC), полиэтилен высокой плотности (HDPE) и подобные материалы), если они не издают запахи, сухие стены и основанные на цементе продукты (предпочтительно окрашенные моющимся покрытием).  Деревянные панели являются приемлемым вариантом отделки, только если они окрашены моющимся покрытием.

c) Надземная конструкция в отношении каждого используемого пользователем оборудования должна иметь минимальный размер 1 м шириной × 2 м длиной × 2,3 м высотой и максимальный размер 2,5 м × 2,5 м × 2,5 м.

d) На потолке выше используемого пользователем оборудования должен быть установлен вентилятор, обеспечивающий минимально 5 и максимально 10 событий воздухообмена в час.

A.3.7	Методика испытания шума

A.3.7.1	Место испытания и надземная конструкция

В лаборатории, в которой проводятся контролируемые испытания (смотрите п. 7.2), не менее одной звукоотражающей панели должно быть установлено в месте установки ССНПКС или рядом с ней. Лаборатория должна быть адекватно изолирована от фонового шума и обеспечивать акустческие условия, которые максимально приближены к условиям свободного поля над отражающей поверхностью. В отношении лабораторий, которые не соответствуют таким рекомендациям, порядок применения изменений приводится в п. A.3.7.5.

Если в комплектацию санитарной системы входит надземная конструкция, шум замеряется внутри надземной конструкции (смотрите п. A.3.7.4.1.1) и во внешних точках замера (смотрите п. A.3.7.4.1.2).

Если в комплектацию санитарной системы не входит надземная конструкция в рамках изготовленного продукта, замеры шума должны осуществляться без установленной надземной конструкции и исключительно во внешних точках замера (смотрите п. A.3.7.4.1.2).

A.3.7.2 Контрольно-измерительные приборы

A.3.7.2.1 Общие положения

Система контрольно-измерительных приборов, включающая микрофоны, кабели и ветрозащитный экран, в случае использования, должны соответствовать требованиям стандарта IEC 61672-1:2013, Класса 1, а фильтры должны соответствовать требованиям стандарта IEC 61260- 1:2014, Класс 1.

A.3.7.2.2 Калибровка

До и после осуществления каждой серии замеров в отношении каждого микрофона должна использоваться калибровка звука, соответствующая требованиям стандарта IEC 60942:2017, для подтверждения калибровки всей системы замера на одной или нескольких частотах в интересующем диапазоне частот. Без какой-либо регулировки разница показаний снятых до и после каждой серии замеров должна быть меньше или равна 0,5 дБ. В случае превышения этого значения результаты серии замеров не должны учитываться.

A.3.7.3	Эксплуатация санитарной системы, не подключенной к канализационной сети, во время испытания

Уровень шума ССНПКС должен проверяться в условиях, которые являются

a) воспроизводимыми;

b) репрезентативными для самого громкого звука, издаваемого системой в процессе обычной эксплуатации.

A.3.7.4 Порядок замера шума

A.3.7.4.1 Точки замера

A.3.7.4.1.1 Внутри надземной конструкции

В отношении ССНПКС, в комплектацию которой входит надземная конструкция, шум должен замеряться внутри надземной конструкции в одной точке замера. Точка замера должна быть расположена в центре над используемым пользователем унитазом или чашей «Генуя» на высоте 1,2 м.

A.3.7.4.1.2 Внешние точки

Внешние точки замера должны определяться по отношению к эталонному параллелепипеду, который должен являться наименьшим воображаемым прямоугольным параллелепипедом, который может пространственно ограждать систему (смотрите Рисунок A.2). Если надземная конструкция входит в комплектацию системы, эталонный параллелепипед должен ограждать надземную конструкцию. При определении размера эталонного параллелепипеда незначительные выступы системы не должны приниматься во внимание.

Точки замера должны располагаться на поверхности замеряющего параллелепипеда с размером каждой выходящей за пределы грани 1 м (в отношении системы) от эталонного параллелепипеда. Ключевые точки замера должны определяться в срединной точке 1) ширины и 2) длины замеряющего параллелепипеда на высоте 1,2 м. Остальные точки замера должны определяться в интервалах 1 м вдоль замеряемых граней, начиная с ключевых точек замера (смотрите Рисунок A.2), на высоте 1,2 м. Если самое близкое расстояние между двумя точками замера в углу замеряющего параллелепипеда меньше 1 м, ближайшая к углу точка замера не должна учитываться. Общее количество точек замеряющего параллелепипеда равно N.

Условные обозначения

| 1 | Замеряющий параллелепипед |
| --- | --- |
| 2 | Эталонный параллелепипед |
| W | Ширина |
| L | Длина |
| X | Ключевые точки замера |
|  | Точки замера |
|  | Ближайшие к углам точки не должны учитываться |

Рисунок A.2 — Точки замера объекта испытания (На основе Источника [53] – 
с изменениями)

A.3.7.4.2 Настройки шумомера

Настройки шумомера должны предусматривать стандартную частотную коррекцию А и медленную корректировку по времени. Шумомер должен фиксировать средний и максимальный уровень звука в отношении каждого события замера.

A.3.7.4.3 Ориентация микрофона

Рекомендуется направить микрофон для достижения максимальной чувствительности по отношению к звуку из источника шума, исключая другие шумы. Микрофон должен быть ориентирован таким образом, чтобы он был направлен перпендикулярно замеряемой поверхности. Шумомер должен использоваться в соответствии с рекомендациями изготовителя в отношении инструментов, а также для определения верной ориентации микрофона с целью получения самого равномерного отклика.

A.3.7.4.4 Событие оценки и собираемые данные

Замер максимального и среднего уровня давления звука со стандартной частотной коррекцией А должен осуществляться во всех точках замера N в отношении каждого события замера. События замера должны обеспечивать замер всех уровней шума в ССНПКС, включая эвакуацию и работу системы очистки, а также любые другие источники шума от эксплуатации системы. Для установления уровня фонового шума дополнительное событие замера должно проводиться с выключенной испытываемой ССНПКС с сохранением всех других условий испытания, включая непрерывную работу любого другого оборудования, находящегося в помещении, где проводится испытание.

Если все события замера, обеспечивающие замер всех источников шума, могут осуществляться в течение срока меньше 24 часов, нет необходимости проводить испытание в течение всех 24 часов.

A.3.7.5	Порядок расчета замера звука

A.3.7.5.1 Коррекция фонового шума и отражающих поверхностей в среде испытания

Для сокращения неопределенности измерений уровня шума возможно определить два вида коррекции:

a) коррекция, К1 (в дБ), для учета фонового шума;

b) коррекция, K2 (в дБ), для учета отражающих поверхностей в месте испытания.

A.3.7.5.2 Неопределенность замера по причине фонового шума

Если замеренный со стандартной частотной коррекцией А уровень давления звука работающего объекта испытания не превышает уровни фонового шума (оцененные в соответствии с п. A.3.7.4.4) как минимум на 6 дБ, результаты замера должны быть помечены звездочкой (*) как неопределенные.  Количество неопределенных точек замера по причине фонового шума равно NK1.

A.3.7.5.3 Неопределенные результаты замера по причине среды испытания

Если внешняя точка замера (Смотрите п. A.3.7.4.1) расположена на расстоянии 1 метра от стены, окна или иной отражающей поверхности, результаты замеров не должны фиксироваться в точке замера. Количество неопределенных точек замера по причине отражающих поверхностей в среде испытания равно NK2.

A.3.7.5.4 Репрезентативный уровень давления звука при стандартной частотной коррекции А

Количество подтвержденных точек замера должно рассчитываться посредством вычитания неопределенных точек замера, указанных в п. A.3.7.5.2 и A.3.7.5.3 из общего количества точек замера, определенных в п. A.3.7.4.1. В случае сохранения не меньше половины точек замера (т.е., если N – NK1 – NK2 ≥ N/2), репрезентативный уровень давления звука при стандартной частотной коррекции А (L) должен рассчитываться 
по Формуле (A.3):

|  | (А.3) |
| --- | --- |

где

| L | означает среднее логарифмическое значение репрезентативного или наибольшего предельного уровня давления звука, округленное до ближайших 0,5дБ в отношении события замера; |
| --- | --- |
| Li | означает уровень давления звука в точках замера; |
| n | Означает количество точек, включенных в расчет среднего значения = (N – NK1 – NK2). |

Суточные уровни шума системы (LEX, 24h) равны самому высокому репрезентативному уровню давления звука при стандартной частоте коррекции А в отношении всех событий замера. Максимальный уровень давления звука при стандартной частотной коррекции А (LpA,max) эквивалентен самому высокому уровню давления звука при стандартной частоте коррекции А в отношении всех событий замера.

A.3.8	Порядок лабораторных испытаний

A.3.8.1	Преднамеренная остановка, запуск и активация аварийной остановки

Описанные ниже процедуры оценивают соответствие требованиям, приведенным в п. 5.2.

a) Остановите эксплуатацию санитарной системы посредством активации устройства остановки или осуществления последовательности действий с целью остановки. Если для остановки требуется переходный период, зафиксируйте его продолжительность и отметьте его сравнимость с переходным периодом, указанным изготовителем (смотрите п. 5.2.3). Во время эксплуатации системы в переходном режиме удостоверьтесь в наличии индикации (визуальной или звуковой) невозможности использования санитарной системы.

b) После остановки системы на срок не меньше 4 часов перезапустите санитарную систему посредством активации устройства запуска или выполнения последовательности действий запуска. Если запуск санитарной системы требует применения механической силы, замерьте такую силу посредством надлежащего устройства и отметьте, чтобы она была сравнима с указанной изготовителем силой (смотрите п. 5.2.2).

c) После не менее 4 часов эксплуатации активируйте аварийную остановку. Если система оборудована несколькими устройствами аварийной остановки, испытайте каждое устройство отдельно. Отметьте и зафиксируйте остановку всех механических и электрических процессов и операций (смотрите п. 5.2.4).

d) Отключите электропитание санитарной системы. Дождитесь остановки всех механических и электрических процессов. Подключите систему к электроснабжению. Отметьте и зафиксируйте реакцию санитарной системы, подтверждая отсутствие автоматического перезапуска.

Примечание - В некоторых случаях процесс очистки может продолжаться после отключения от системы электроснабжения (т.е., тление, биологический процесс).

e) После этого выполните соответствующие процедуры перезапуска, определенные изготовителем.

A.3.8.2	Пригодность к эксплуатации после неиспользования санитарной системы

Следующие процедуры испытаний оценивают соблюдение требований, применимых к простою системы и приведенных в п. 4.3.5.

a) без отключения системы обеспечьте неиспользование санитарной системы в течение 60 часов (т.е., в систему не поступает исходный материал, и отсутствует взаимодействие человека с системой).

b) не менее чем через 60 часов возобновите нормальную загрузку (смотрите п. 7.2.8).

c) Удостоверьтесь в том, что система возвращается к нормальному режиму эксплуатации. Зафиксируйте любую некорректную работу и дополнительные усилия для возобновления эксплуатации, которые выходят за рамки нормальных процедур эксплуатации.

A.3.8.3	Пригодность к эксплуатации после остановки санитарной системы на непродолжительный срок

Оценка соответствия требованиям, применимым к остановке системы на непродолжительный срок и приведенным в п. 4.3.6, осуществляется в соответствии со следующей процедурой:

a) соблюдайте инструкции изготовителя в отношении остановки на непродолжительный срок.

b) обеспечьте отключение санитарной системы на указанный изготовителем срок.

c) соблюдайте процедуры изготовителя в отношении запуска после остановки на непродолжительный срок.

d) удостоверьтесь в том, что система может  незамедлительно принимать входящие бытовые стоки и вернуться к нормальному режиму эксплуатации. Зафиксируйте любую некорректную работу и дополнительные усилия, которые отличаются от указанных изготовителем процедур в отношении перезапуска после отключения на непродолжительный срок.

A.3.8.4 Надежность и безопасность энергоснабжения

A.3.8.4.1 Электроснабжение

Если электроэнергия является основным источником энергии, для оценки соответствия п. 5.3.1 и 5.3.2. должны применяться следующие процедуры испытаний.

a) Отсоедините и изолируйте санитарную систему от источника энергоснабжения посредством определенного устройства безопасности (смотрите п. 5.3.2.1).

Примечания

1	Если система подсоединена к сети энергоснабжения такое отключение может достигаться посредством отсоединения системы от сети.

2	Соответствующая п. 5.3.1 система безопасна или подключена к резервному источнику энергии (Смотрите п. 5.3.1).

b) Остаточный заряд энергии или хранящаяся в системе энергия, которая представляет потенциальную опасность, должна быть сброшена (Смотрите п. 5.3.2.2). Выполняйте инструкции изготовителя в отношении сброса заряда энергии. Удостоверьтесь в сбросе всего остаточного заряда энергии или хранящейся в системе энергии с использованием надлежащего измерительного прибора.

c) В случае предоставления резервного источника энергии проверьте и зафиксируйте его мощность (Смотрите п. 5.3.1).

A.3.8.4.2 Энергоснабжение отличное от электроснабжения

Если основной источник энергии отличается от электричества, испытайте функционирование мер, обеспечивающих надежность и безопасность, в соответствии с их целевым использованием (смотрите п. 5.3.3). Если применимо, адаптируйте шаги с а) по с) п. A.3.8.4.1. Если не применимо, должно предоставляться обоснование способа соблюдения санитарной системой требований п. 5.3.3.

A.3.8.5	Пригодность к эксплуатации после отключения на продолжительный срок

Соблюдение требований, указанных в п. 4.3.7, оценивается в соответствии со следующей процедурой:

a) соблюдайте предусмотренный изготовителем порядок отключения на продолжительный срок. Зафиксируйте продолжительность, начиная с начала процедуры до отключения системы, и сравните результаты с руководством по эксплуатации или иными документами изготовителя.

b) обеспечьте отключение санитарной системы в течение срока не меньше 60 часов до ее перезапуска.

c) соблюдайте предусмотренный изготовителем порядок перезапуска после отключения на продолжительный срок.

d) Удостоверьтесь в том, что система может незамедлительно принимать входящие бытовые стоки и возвращается в нормальный режим эксплуатации в течение указанного изготовителем срока. Зафиксируйте любые неисправности и дополнительные усилия, которые отличаются от порядка, предусмотренного изготовителем в отношении перезапуска после отключения на продолжительный срок.

A.3.8.6	Перегрузка

Соответствие п. 4.3.4 и 4.3.8 оценивается с помощью описанной ниже процедуры испытаний. Допускается использование имитации фекалий (Смотрите п. A.3.5.6.4.2).

a) Загрузите систему с нормальной загрузкой (смотрите п. 7.2.8) в соответствии с количеством на одно использование (Смотрите п.  4.3.2).

b) Сделайте перерыв между использованиями (период ожидания), предусмотренный изготовителем (смотрите п. 4.3.8), затем повторите действие, указанное в параграфе а), до достижения производительности очистки в части количества использований в день (смотрите п. 4.3.2).

c) После достижения производительности очистки продолжите загружать систему до срабатывания механизма индикации перегрузки.  Рекомендуется, чтобы механизм индикации перегрузки системы срабатывал при достижении загрузки равной проектной мощности, умноженной на определенный изготовителем коэффициент запаса прочности (смотрите п. 4.3.4).

d) Удостоверьтесь в том, что система готова для использования после истечения периода ожидания. Зафиксируйте неисправности, а также результаты функционирования механизма индикации перегрузки (звуковая и/или визуальная индикация/сигнал).

A.3.8.7	Видимость фекалий

Оценка соответствия требованиям, указанным в п. 6.3., осуществляется в соответствии с приведенной ниже процедурой испытаний.

a) обеспечьте адекватное освещение и угол обзора напрямую в используемый пользователем унитаз или чашу «Генуя» (перпендикулярный полу).

b) активируйте механизм эвакуации.

c) после возврата используемого пользователем оборудования в состояние готовности к эксплуатации, установите и зафиксируйте видимость накопленных в результате предшествующего использования фекалий.

A.3.8.8	Сброс и очистка

Оценка соответствия требованиям, приведенным в п. 4.14.3., осуществляется в соответствии с приведенной ниже процедурой испытаний.

a) Инициируйте процесс сброса всех жидкостей, газов и аэрозолей, а также твердых веществ из системы в соответствии с инструкциями изготовителя.

b) Зафиксируйте безопасное состояние системы с этой целью.

c) Зафиксируйте сброс всего содержимого системы, а также наличие четкой индикации для пользователя о завершении процесса сброса.

A.3.8.9	Требования в отношении пригодности к эксплуатации

Соответствие требованиям, приведенным в п. 6.2.1, оценивается с использованием признанных эргономических и антропометрических данных.

a) сравните использование санитарной системы с требованиями в отношении пригодности к эксплуатации [подходящая сложность, информативность и интуитивный дизайн (внешний вид и ощущения), управляемость, соответствие ожиданиям пользователя, допустимость ошибки], указанные в п. 6.2.1.

b) Зафиксируйте простоту доступа к связанным системам управления (например, ручные рычаги, педали, переключатели) и индикаторам, а также их размещение в соответствии с ожиданиями пользователя.

c) Используя санитарную систему в соответствии с инструкциями изготовителя, укажите:

1) возвращаются ли системы управления автоматически в нейтральное положение после срабатывания;

2) соответствует ли движение систем управления, активирующих функцию смыва, расчетному эффекту или обычной практике;

3) являются ли силы активации удобными для пользователей.

A.3.8.10	 День испытания в отношении диареи

A.3.8.10.1 Общие положения

В отношении дней испытания диареей 50% обычной загрузки фекалий (на одного пользователя, определенной в п. 4.3.2) является входящими бытовыми стоками в форме диареи вместо твердых фекалий. В отношении объема входящих бытовых стоков в форме мочи должна использоваться следующая обычная модель загрузки:

— 35 % пропускной способности в сутки (в кг в день, полученной в соответствии 
с п. 4.3.2) с 06:00 до 09:00. Половина этой загрузки должна быть обычными фекалиями (твердыми фекалиями), а вторая половина должна быть разбавлена в качестве входящих бытовых стоков в форме диареи.

— 25 % пропускной способности в сутки (в кг в день, полученной в соответствии 
с п. 4.3.2) с 11:00 по 14:00. Половина загружаемого материала должна быть обычными фекалиями (твердые фекалии), а вторая половина должна разбавляться в качестве входящих бытовых стоков в форме диареи.

— 40 % пропускной способности в сутки (в кг в день, полученной в соответствии 
с п. 4.3.2) с 17:00 по 20:00. Половина загружаемого материала должна быть обычными фекалиями (твердые фекалии), а вторая половина должна разбавляться в качестве входящих бытовых стоков в форме диареи.

Ниже описывается порядок подготовки входящих бытовых стоков в форме диареи до проведения испытания.

a) Добавьте в только что подготовленные фекалии воду в пропорции 2 литра воды на 1 кг свежих фекалий. Рекомендуется, чтобы целевое содержание сухих веществ во входящих бытовых стоках в форме диареи было между 3% и 10%.  В реальности свежие образцы фекалий будут отличаться по содержанию воды в указанном широком диапазоне. Поскольку отсутствует потребность в строгой точности содержания сухих веществ в имитации диареи, фекалии должны разбавляться в два раза по массе фекалий здорового человека.

b) Слегка перемешайте до получения однородной смеси. Также во избежание выпадения твердых веществ в осадок рекомендуется перемешать входящие бытовые стоки в форме диареи непосредственно перед применением. Разбавление водой увеличивает объем фекалий приблизительно в три раза. Для проведения этого испытания допускается, что каждый страдающий диареей пользователь производит 1,2 литра фекалий в форме диареи в день. В соответствии с п. A.3.8.10.2 каждое событие диареи должно осуществляться с помощью 0,4 литра входящих бытовых стоков  в форме диареи, что означает три события диареи на каждого пользователя в день.

A.3.8.10.2 Порядок испытания в отношении диареи

Каждое событие диареи осуществляется в следующем прядке.

a) Поместите 0,4 литра входящих бытовых стоков в форме диареи в чашу унитаза или чашу «Генуя» круговыми движениями для покрытия боков чаши.

b) Добавьте 6 листов бумаги в соответствии с процедурой, описанной в п. A.3.3.4.2 или п. A.3.3.5.2.

c) Активируйте механизм эвакуации через 1 минуту.

A.3.8.11	 Испытание гидрозатвора

Соответствие требованиям, приведенным в п. 6.7, оценивается в соответствии 
с приведенным ниже порядком.

Если в состав используемого пользователем оборудования включен гидрозатвор, замерьте глубину воды в затворе (можно использовать простую линейку). Зафиксируйте, достигает ли глубина гидрозатвора не меньше 20 мм.

Приложение B

(обязательное)

Оценка риска и список существенных опасных факторов

B.1 Требования в отношении оценки риска

B.1.1 Общие требования

При осуществлении оценки риска (смотрите п. 5.1) применяются следующие положения, адаптированные на основе стандарта ISO 12100 и основанные на передовой отраслевой практике (также смотрите п. E.3.3.2).

Изготовитель или его уполномоченный представитель должен осуществить оценку риска для обеспечения выполнения фундаментальных требований в отношении охраны здоровья и обеспечения безопасности на уровне конструкции и исполнения ССНПКС, а также документировать результаты такой оценки. Конструкция ССНПКС должна обеспечивать пригодность системы для выполняемой ей функции, а также может эксплуатироваться и проходить техническое обслуживание, не подвергая риску людей во время эксплуатации системы в ожидаемых условиях использования.

B.1.2 Процесс оценки риска в рамках проектирования

Процесс систематической оценки должен быть включен в процесс дизайна продукта, при этом такой процесс соответствует этапам оценки риска и документирует их (смотрите Рисунок B.1) для:

1) установления соответствующих опасных факторов, которые обоснованно вытекают из дизайна и исполнения конкретной санитарной системы (например, посредством исследования для установления опасных факторов или моделирования аварийных случаев при проектировании);

2) оценки установленных опасных факторов и определения связанных требований, относящихся к охране здоровья и безопасности, которые применимы к проектированию и исполнению ССНПКС;

3) оценки вероятности возникновения вреда и серьезности такого вреда, связанного с каждым опасным фактором, а также для определения связанного потенциального риска;

4) определения приемлемости риска или необходимости дополнительных мер для снижения риска;

5) документирования результатов оценки риска, если риск считается приемлемым, или;

6) указания дополнительных мер сокращения риска и желаемых результатов при необходимости применения дополнительных мер снижения риска;

7) проектирования и исполнения дополнительных мер сокращения риска, если необходимо, и;

8) повторной оценки рисков после осуществления мер снижения риска и установления приемлемости остаточного риска или необходимости дополнительного снижения риска.

Включая процесс оценки риска в процесс проектирования, ССНПКС может изменяться в соответствии с результатами оценки риска.

Примечание - Пронумерованные меры соответствуют указанным в п. B.1.2.

Рисунок B.1 — Схема последовательности действий повторяющейся оценки риска

B.1.3 Ограничения системы

Процесс оценки риска и снижения риска должен учитывать ограничения ССНПКС, включающие:

a) характеристики пользователей и обслуживающего персонала, а также уровень их обучения, опыта и способностей;

b) режимы эксплуатации и связанные с ними процедуры вмешательства пользователя;

c) несрабатывание и неисправности системы, которые не приводят к переключению системы в безопасный режим;

d) целевое использование и любое обоснованно прогнозируемое неправильное применение;

e) средства взаимодействия пользователя и системы электроснабжения и хранение электроэнергии;

f) ожидаемый срок службы системы и/или ее компонентов с учетом рекомендованных интервалов обслуживания.

B.1.4 Соответствующий жизненный цикл

Оценка риска должна включать опасные факторы, которые могут генерироваться ССНПКС на всех соответствующих этапах ее жизненного цикла, т.е.,

a) транспортировка;

b) сборка и установка;

c) использование и режим готовности к работе;

d) неисправности;

e) обслуживание и техническое обслуживание

f) отключение и хранение;

g) демонтаж и утилизация.

B.1.5 Принципы снижения риска

Риски должны оцениваться для установления необходимости дополнительного снижения риска в соответствии с положениями настоящего стандарта и общими принципами безопасности.

Выбирая самое подходящее конструкторское решение для снижения риска, изготовитель или его уполномоченный представитель должен соблюдать следующий порядок действий:

a) проект и конструкция с внутренне присущей безопасностью;

b) меры защиты в отношении рисков, которые не могут быть устранены проектом и конструкцией с внутренне присущей безопасностью;

c) предоставление пользователям и обслуживающему персоналу информации касательно остаточных рисков.

B.1.6 Требования в отношении документации

Процедура оценки рисков и ее результаты должны всесторонне документироваться в отчете оценки риска.

Такой отчет оценки риска должен включать следующие минимальные аспекты

a) описание являющейся объектом оценки ССНПКС, а также ее целевое назначение;

b) техническую документацию, результаты испытаний, информацию и данные, а также указание на любые стандарты или иные технические спецификации, на которые ссылается оценка или которые используются в ней;

c) цели снижения риска, которые должны быть достигнуты в результате мер по снижению риска;

d) форму оценки риска, включая соответствующие опасные факторы и установленные опасные ситуации и их основанную на риске оценку;

e) учет каждой меры по снижению риска и связанную эффективность снижения риска с отдельным указанием на снижение вероятности наступления и сокращения серьезности потенциального вреда;

f) указание на остаточные риски и связанные инструкции или предупреждения для включения в руководство по эксплуатации и/или необходимые предупреждающие знаки;

g) итоговое заключение, подтверждающее снижение всех связанных с санитарной системой рисков до приемлемого уровня в соответствии с целями снижения риска.

B.2 Список значительных опасных факторов

В Таблице B.1 перечислены значительные опасные факторы, а также опасные ситуации и события, которые упоминаются в настоящем стандарте, с указанием подпункта, соответствующего каждому опасному фактору.  Опасные факторы, относящиеся к определенной санитарной системе, должны идентифицироваться через оценку безопасности (5.1). В стандарте ISO 12100 могут быть указаны дополнительные опасные факторы в отношении конкретной санитарной системы.

Таблица B.1 — Упоминаемые значительные опасные факторы

| No. | Значительный стандарт | Соответствующий подпункт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Механические опасные факторы вследствие частей и компонентов, соответственно ввиду их формы, места нахождения, массы и устойчивости, массы и скорости, механической прочности. | 5.4 |
| 1.1 | Аккумулирование механической энергии внутри системы. | 5.3.3 |
| 1.2 | Жидкости и газы под давлением, эффект вакуума. | 5.4.1 |
| 1.3 | Опасность раздавливания | 5.4.3 |
| 1.4 | Опасность сдвига | 5.4.3 |
| 1.5 | Опасность пореза или разрыва | 4.12.1; 4.13.1 |
| 1.6 | Опасность затягивания или застревания | 5.4.3 |
| 1.7 | Опасность удара | 4.12.5; 4.12.6; 6.4 |
| 1.8 | Опасность укола или прокола | 4.12.1 |
| 1.9 | Опасность трения и абразивного истирания | 4.12.1 |
| 1.10 | Опасность нагнетания или удаления жидкости под высоким давлением | 5.4.1; 5.4.2 |
| 1.11 | Опасность поскальзывания, спотыкания или падения | 6.6 |
| 2 | Опасные факторы, связанные с электричеством | 5.3.2.2; 5.6.1 |
| 2.1 | Контакт с частями под напряжением, поражение электротоком | 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.6.1 |
| 2.2 | Эффект короткого замыкания, перегрузки и пр, например, пожар | 5.3.2.1; 5.6.1 |
| 3 | Термическая опасность, приводящая к ожогам, ожогам паром и иным травмам через возможный контакт с предметами или поверхностями с высокой или низкой температурой | 5.5.1; 5.5.2 |
| 4 | Опасные факторы в результате шума, приводящего к дискомфорту, помехам речевой коммуникации, акустическим сигналам и пр. | 4.4.4 |
| 5 | Опасные факторы, связанные с вибрацией, приводящие к дискомфорту ввиду вибрации всего тела, особенно в сочетании с плохой осанкой. | 6.5 |
| 6 | Опасные факторы, вызванные радиацией из источников ионизирующего излучения, электромагнитного излучения низкой частоты, оптическое излучение или радиочастотного электромагнитного излучения | 5.5.3; 5.6.1 |
| Окончание таблицы В.1 |  |  |
| No. | Значительный стандарт | Соответствующий подпункт |
| 7 | Опасность материала и вещества |  |
| 7.1 | Опасность контакта с вредными веществами, жидкостями, газами, аэрозолями, парами и пылью, вызывающими инфекцию, сенсибилизацию | 4.4.1; 4.4.2; 4.4.5; 4.10.1; 4.10.2; 4.12.2; 6.2.2 |
| 7.2 | Опасность пожара или взрыва | 4.12.2 |
| 8 | Эргономический опасный фактор, приводящий к дискомфорту, давлению, ошибкам в результате человеческого фактора | 4.1; 4.4.2; 4.7; 4.14.1; 4.14.2; 6.2.1; 6.2.3; 6.2.4; 6.3; 6.6 |
| 8.1 | Нездоровые позы или чрезмерные усилия | 4.14.2; 6.2.1 |
| 8.2 | Недостатки в связи с пригодностью к эксплуатации | 4.3.8; 6.2.1; 6.2.2; 6.4 |
| 8.3 | Пренебрежение принципами защитных ограждений и устройств | 5.1; 5.2.4; 5.4.3 |
| 8.4 | Неадекватная конструкция мест регулировки и технического обслуживания, а также неадекватный доступ к таким местам | 4.14.2 |
| 9 | Опасные факторы, связанные со средой использования санитарной системы | 4.8; 4.9.1; 4.9.2; 4.9.3 |
| 10 | Опасные факторы, связанные с процессом, таким как неожиданный запуск, перегрузка или недостаточный процесс и пр. | 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4; 5.6.3 |
| 10.1 | Неисправность системы контроля | 5.2.4; 5.6.2; 5.6.3 |
| 10.2 | Восстановление энергоснабжения в случае нарушения энергоснабжения | 5.3.1 |
| 10.3 | Ошибочные действия пользователя или обслуживающего персонала в отношении управления | 4.12; 5.6.2 |
| 10.4 | Дефект процесса очистки | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.7; 5.6.2; 5.7; 6.4 |
| 11 | Потеря устойчивости или переворачивание | 4.12.6; 6.5 |
| 12 | Опасные факторы в связи с транспортировкой санитарной системы | 4.14.6 |

B.3 Жизненный цикл безопасности продукта (PSLC)

При применении жизненного цикла безопасности продукта (PSLC) применяются следующие требования.

После выхода санитарной системы на рынок жизненный цикл безопасности продукта (PSLC) содействует систематическому наблюдению и документированию опыта и событий санитарной системы, эксплуатируемой пользователями и обслуживающим персоналом. Данные должны систематически оцениваться на предмет влияния на улучшение безопасности продукта и улучшения эффективности продукта. Таким образом, PSLC является средством обеспечения изготовителем непрерывного соответствия санитарной системы ожидаемым функциональным требованиям и связанным с безопасностью требованиям (например, производительность, ограничения, доступность).

Типичный стандартный жизненный цикл безопасности продукта (PSLC) должен соблюдаться и документировать следующие этапы процесса (смотрите Рисунок B.2).

1) Осуществите технический анализ продукта, определяющий отличительные подсистемы и функциональные единицы санитарной системы, включая их взаимозависимые интерфейсы;

2) Определите порядок определения любых стандартов и нормативных правовых актов, относящихся к дизайну, и последующей эксплуатации санитарной системы.

3) Определите соответствующие опасные факторы посредством оценки риска (смотрите B.1) или эквивалентной оценки безопасности (смотрите п. 5.1) для реализации и поддержания безопасности санитарной системы.

4) Определите порядок действий в отношении требуемого дополнительного снижения риска через технические, организационные или связанные с человеком меры для достижения ожидаемого уровня безопасности санитарной системы.

5) Подготовьте требующиеся руководства по эксплуатации и информацию для пользователя для обеспечения безопасной эксплуатации санитарной системы (смотрите требования в п. 4.14.5 и спецификации в Приложении C).

Примечание - Шаги 3), 4) и 5) соответствуют порядку оценки риска, указанному в п. B.1.

6) Изучите, проверьте и испытайте производственные мощности и требования в отношении безопасности санитарной системы в соответствии с Пунктом 7.

7) Подготовьте и консолидируйте документацию в отношении санитарной системы касательно технической спецификации и дизайна, проверки и испытания, а также оценки риска (смотрите п. B.1) или эквивалентной оценки безопасности (смотрите п. 5.1) и документации пользователя. Полученный в результате технический файл подлежит хранению в архиве в течение срока не мене 10 лет с даты изготовления санитарной системы или с даты изготовления последней установки в случае серийного производства.

8) Запустите санитарную систему на рынок и непрерывно контролируйте эксплуатацию санитарной системы в условиях эксплуатации, обеспечивая оценку отказов и событий посредством оценки безопасности и, когда потребуется, изменяя конструкцию или информацию, предоставленную пользователям для повторного снижения риска надлежащим образом. Технические изменения проекта санитарных систем должны осуществляться системно через стратегию технического управления изменением (MOC).

Условные обозначения

требования в отношении перехода на следующий этап цикла

проверка результатов этапа цикла с предшествующим этапом цикла

Примечание - Пронумерованные этапы соответствуют описанным в п. B.3.

Рисунок B.2 — Схема последовательности действий стандартного процесса жизненного цикла безопасности продукта (PSLC)

Приложение C

(обязательное)

Руководство по эксплуатации

С.1 Требования в отношении языка

Все предоставляемые с ССНПКС руководства по эксплуатации составляются на уровне восприятия пользователей.  Информация должна предоставляться

a) на официальном(ых) местном(ых) языке(ах) страны использования, а также;

b) на английском языке.

С.2 Предоставление руководства по эксплуатации

Руководство по эксплуатации должно предоставляться собственнику системы во время ее получения.

С.3 Количество документов

Требующаяся информация может быть предоставлена в одном руководстве или в нескольких руководствах. Если возможно, профессиональному обслуживающему персоналу рекомендуется предоставлять отдельное руководство.

С.4 Подлежащая предоставлению информация

Руководство должно соответствовать требованиям стандарта IEC 82079-1.  Руководства по эксплуатации должны включать, как минимум

a) Информацию о продукте, включая

1) номер модели;

2) серийный номер;

3) дату изготовления;

4) общую массу установки во время эксплуатации;

5) надлежащую производительность системы очистки в отношении количества пользователей и использований в день (пользователи в день и использования в день) и рекомендованное время ожидания между использованиями;

6) ожидаемый срок жизни конструкции;

7) условия эксплуатации;

8) информацию о сертификации продукта, при наличии.

b) Общее описание санитарной системы.

c) Чертежи и диаграммы, которые иллюстрируют основную конструкцию системы и включают принципиальные схемы.

d) Контактная информация (имя, адрес, номер телефона, электронная почта) изготовителя, поставщика и профессионального обслуживающего персонала, с которым необходимо связаться в случае проблем с системой.

e) Исчерпывающие инструкции в отношении сборки, установки и хранения санитарной системы.

f) Исключительно в отношении систем очистки надлежащие спецификации количества, типа и объема смыва используемого пользователем оборудования, подсоединенного к системе очистки.

g) Описание надлежащих средств крепления, если форма или конструкция системы не предлагает достаточную устойчивость в отношении качения и/или достаточную устойчивость под механической нагрузкой (Смотрите п. 4.12.6).

h) Общие инструкции в отношении безопасности пользователя, включающие все предупреждения в отношении соответствующих остаточных рисков во время ожидаемой эксплуатации с учетом обоснованно прогнозируемого неправильного применения.

i)	Исчерпывающие инструкции по эксплуатации, включая, как минимум:

1) порядок ввода в эксплуатацию вновь установленной системы;

2) инструкции в отношении возобновления эксплуатации после отключения на непродолжительный срок (Смотрите п. 4.3.6);

3) инструкции в отношении подготовки системы к отключению на продолжительный срок (т.е., более чем на 60 часов)(смотрите п. 4.3.7);

4) подробные процедуры перезапуска после отключения на продолжительный срок;

5) порядок преднамеренного запуска эксплуатации системы (Смотрите п. 5.2.2);

6) порядок преднамеренной остановки эксплуатации системы (смотрите п. 5.2.3);

7) порядок активации аварийной остановки (Смотрите п. 5.2.4).

j)	 Исчерпывающие инструкции в отношении ответной реакции на потенциальные сигналы предупреждения и неисправности, а также сигналы о ремонте и/или замене частей и компонентов, включая требуемые меры для восстановления безопасной и надежной эксплуатации, а также указание на то, когда пользователь должен связываться с профессиональным обслуживающим персоналом, дополнительно:

1) четкое указание на вид неисправности и/или дефект, к которому относится сигнал;

2) четкое указание на возможные неисправности и/или дефекты, а также инструкции об установлении таких неисправностей и дефектов;

3) четкое указание на ожидаемые от пользователя действия с целью ремонта, а также на ремонт, который должен осуществляться профессиональным обслуживающим персоналом (например, с целью безопасности);

4) четкое указание на части и компоненты, которые должны заменяться пользователем, включая ожидаемый план замены и подробные инструкции о замене. Пользователь быть проинструктирован использовать исключительно рекомендованные изготовителем запасные части и компоненты.

k) Исчерпывающие инструкции в отношении очистки, эксплуатации и использования используемого пользователем оборудования, включая

1) описание специальных инструментов для очистки, если они требуются;

2) список рекомендованных продуктов и веществ для очистки, дезинфекции и промывания, а также указание на продукты и средства, которые не рекомендуется использовать;

3) поэтапное описание порядка осуществления эксплуатации и требуемую периодичность таких действий;

4) поэтапные инструкции в отношении использования санитарной системы, если применимо (смотрите п. D.3).

l)	 Исчерпывающие инструкции в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания, включая, как минимум

1) четкое разграничение действий, которые должны осуществляться пользователем, и действий, которые должны осуществляться профессиональным обслуживающим персоналом;

2) поэтапное описание порядка и действий, которые должны осуществляться пользователем (например, периодическое удаление результата очистки);

3) периодичность процедур и действий, которые должны осуществляться пользователем (смотрите п. 8.6, Таблица 14);

4) описание специальных инструментов, предназначенных для технического обслуживания, если применимо.

m) Описание обычных веществ/объектов, которые могут или не могут добавляться в систему:

1) детальное описание типа и объема органических отходов, которые могут очищаться (кг в день);

2) максимальная суточная норма потребления системой воды (л в день);

3) тип и объем предметов личной гигиены при менструации, который система может принять, либо, если система не может принимать предметы личной гигиены при менструации, описание механизма и/или устройства для их утилизации;

4) подробное описание типа, объема и периодичности добавления в систему химических и биологических добавок;

5) описание обычных предметов/веществ, которые не могут добавляться в систему;

6) любые дополнительные предметы/вещества, которые относятся к системе.

n) Описание исходящего потока системы

1) подробное описание способов использования результатов очистки, в зависимости от применения;

2) подробная информация в отношении восстановления питательных веществ (смотрите п. 8.2);

3) подробная информация о возможном повторном использовании стока (смотрите 
п. 8.3.3).

Приложение D

(информационное)

Мероприятия в области рационального использования природных ресурсов

D.1 Общие положения

Приведенное ниже руководство относится к сбору и отражению информации, которая может использоваться для установления пригодности санитарной системы для определенного места и пользователей.

D.2 Расчет оценочной стоимости использования

D.2.1 Общие положения

Для определения ценовой доступности санитарной системы для пользователей (смотрите п. 4.5) рекомендуется основывать оценку расходов на санитарную систему на учитывающем срок службы расчете стоимости, включающем капитальные затраты (CAPEX) и операционные затраты (OPEX).  Для определения совокупной текущей стоимости и будущих эксплуатационных затрат должна рассчитываться годовая чистая текущая стоимость. Расчеты чистой текущей стоимости включают указание ставки дисконтирования и временного диапазона планирования, при этом рекомендуется использовать ожидаемый проектный срок службы (смотрите п. 4.5) санитарной системы. Дополнительное руководство в отношении ценообразования на основе срока службы смотрите в стандарте ISO 15686-5. Для расчета ценовой доступности рекомендуется учитывать соответствующую финансовую модель.

Ценовая доступность воды и санитарных услуг на международном уровне определяется отношением дохода домохозяйства (или расходов домохозяйства) пользователя и расходов пользователя на воду и санитарные услуги (в этом случае годовая чистая текущая стоимость капитальных затрат (CAPEX) и операционных затрат (OPEX) санитарной системы за определенный срок). Изготовителю рекомендуется использовать доступные данные о доходе или расходах пользователей (с использованием того же срока, который использовался для расчетов чистой текущей стоимости).

Примечания

1 Расходы домохозяйства предлагаются в качестве альтернативы доходам домохозяйства, так как данные о расходах зачастую проще получить, чем данные о доходах во многих ситуациях, для которых разработана ССНПКС.

2 Предоставляемые через ССНПКС санитарные услуги являются только частью общих услуг в сфере водоснабжения и санитарии, оказываемых домохозяйству.

В отношении конкретного места использования системы и пользователей рекомендуется проводить более подробное исследование ценовой доступности для отдельных проектов с учетом социально-экономического и социально-культурного контекстов, включая желание/готовность пользователей платить.

D.2.2 Капитальные затраты (CAPEX)

Капитальные затраты (CAPEX) включают затраты, которые требуются для исполнения санитарной системы. В отношении определенного места и пользователей рекомендуется учитывать, как минимум, расходы на приобретение системы, а также транспортные расходы, расходы на сборку, установку и требующееся для системы пространство (например, стоимость землепользования/имущества).

D.2.3 Операционные затраты (OPEX)

Операционные затраты (OPEX) включают все текущие расходы на поддержание непрерывного рабочего состояния системы. После определения места установки системы могут быть получены цены, такие как часовые ставки профессионального обслуживающего персонала, а также могут быть рассчитаны точные операционные затраты (OPEX).

Рекомендуется удостовериться в наличии в месте использования конкретной системы, а также доступности для конкретного пользователя всех запасных частей, компонентов, инструментов и добавок, требующихся и рекомендованных для эксплуатации системы, включая химические и биологические добавки, а также специальные инструменты для очистки и технического обслуживания. Пользователю рекомендуется предоставить прайс-лист в отношении таких продуктов.

D.3 Разумные действия в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания системы

D.3.1 Общие положения

Для выполнения требования разумности рекомендуется указывать периодичность и сложность каждого действия в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания, которое должно предприниматься пользователем и профессиональным обслуживающим персоналом (смотрите п. 4.14.1).

D.3.2 Периодичность действий в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания системы

В соответствии с п. 8.6 изготовитель должен предоставить подробный график осуществления пользователем и профессиональным обслуживающим персоналом действий в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания. График должен указывать на того, кто должен осуществлять действие, вид действия, его периодичность, ожидаемый срок осуществления (в человеко-часах) и требующиеся для действия части, компоненты и расходные материалы.

D.3.3	Сложность действий в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания

Изготовителю рекомендуется указывать сложность требующихся действий с учетом технической подготовки, которая необходима для их осуществления. Изготовителю рекомендуется оценивать сложность каждого действия в отношении конфигурации, регулировки и технического обслуживания в соответствии с Таблицей 15.

Примечание - «Техническая подготовка» означает способность лица, приобретенная в результате опыта, обучения и образования, а также может означать познавательную способность и поведенческую активность. Уровень технической подготовки пользователя или обслуживающего персонала определяет результативность и эффективность его взаимодействия с санитарной системой для достижения заданной функциональности системы. Комплексная система требует высокую техническую подготовку, а несложная система не требует техническую подготовку или требует незначительную техническую подготовку.

Перед установкой рекомендуется проводить оценку пригодности (например, посредством опроса) конкретных проектов для определения разумности присущего санитарной систему уровня сложности для заданных обстоятельств с учетом компетенции и опыта местных пользователей и обслуживающего персонала.

D.4 Культурные особенности

Приемлемость для пользователя является существенным фактором успешной эксплуатации санитарной системы в долгосрочной перспективе, а предпосылкой приемлемости для пользователя является выполнение его культурных предпочтений и адаптация системы к существующей практике. Помимо адаптации к общепринятым культурным предпочтениям и практикам проектирования и изготовления, особенно в отношении конструкции используемого пользователем оборудования (смотрите п. 6.2.4), рекомендуется также оценить конкретные культурные предпочтения и практики в месте реализации конкретных проектов в отношении конкретных пользователей с учетом как используемого пользователем оборудования, так и системы очистки.

Рекомендуется включать в руководство по эксплуатации (смотрите Приложение C) четкое и детальное разъяснение в отношении использования санитарной системы и связанных с ее эксплуатацией действий, особенно в случае неизбежности незначительных изменений ввиду общепринятых культурных особенностей и практик.

Приемлемости для пользователей могут содействовать образовательные программы, программы с целью повышения осведомленности и изменения поведения.  Такие программы могут быть очень важны в регионах, где общепринята открытая дефекация.

Приложение E

(информационное)

Особенности дизайна

E.1 Общие положения

Перечисленные в настоящем приложении ресурсы считаются полезными для разработки и применения технологий ССНПКС.  Приведенный ниже список не является исчерпывающим.

E.2 Ресурсы в отношении ориентированных на пользователя аспектов

E.2.1 Общие положения

Ниже приводится список соответствующих ресурсов в отношении ориентированных на пользователя аспектов.

E.2.2 Стандарты

Ниже приводится список применимых к ориентированным на пользователя аспектам Международных стандартов.

— ISO 7250-1, Основные антропометрические измерения для технического проектирования -Часть 1- Определения и основные антропометрические точки (Basic human body measurements for technological design — Part 1: Body measurement definitions and landmarks): https://www.iso.org/standard/65246.html

— ISO/TR 7250-2, Основные антропометрические измерения для технического проектирования - Часть 2 - Статистические данные национальных совокупностей (Basic human body measurements for technological design— Part 2: Statistical summaries of body measurements from national populations): https://www.iso.org/standard/41249.html

— ISO 7250-3, Основные антропометрические измерения для технического проектирования - Часть 3 -Международные и региональные данные для использования в стандартах на продукцию (Basic human body measurements for technological design — Part 3: Worldwide and regional design ranges for use in product standards): https://www.iso.org/standard/64237.html

— ISO/IEC Guide 71, Руководящие указания для разработчиков стандартов, рассматривающих вопросы создания доступной среды,  Пункт 7 «Человеческие способности и личностные характеристики» (Guide for addressing accessibility in standards; Clause 7 — Human abilities and characteristics): https://www.iso.org/standard/57385.html

E.2.3 Организации и конференции

Ниже приводится список организаций и конференций, связанных с ориентированными на пользователя аспектами.

— Sustainable Sanitation Alliance (SuSanA) (Альянс по устойчивой санитарии): http://www.susana.org/en/

— Water, Engineering and Development Centre (WEDC) (Центр инжиниринга и развития водных ресурсов Университета в Лафборо): http://wedc.lboro.ac.uk/conference/40/

— Faecal Sludge Management Conference (Конференция по управлению фекальным шламом): http://www.fsm4.susana.org/

— Sanitation Technology Platform (STeP) (Платформа технологий в сфере санитарии): http:/  stepsforsanitation.org/

— Toilet Board Coalition (Коалиция совета по туалетам): http://www.toiletboard.org/

E.2.4 Статьи

Ниже приводится список статей, имеющих отношение к ориентированным на пользователя аспектам.

— Устойчивая санитария и управление водными ресурсами, «Вода, санитария и культура», составлено Рисчем Тратсчином, (Sustainable Sanitation and Water Management (SSWM), Water, Sanitation, and Culture, compiled by Risch Tratschin) (http://archive.sswm.info/category/step-university/module-1-sustainability -relation-water-and-sanitation/module-1-sustainab-20)

— Строительство в соответствии с культурными особенностями: Глобальное подтверждение влияния национальных ценностей на выбор санитарной инфраструктуры, Джессика А. Камински, Факультет гражданского и экологического инжиниринга Университета Вашингтона (Cultured Construction: Global Evidence of the Impact of National Values on Sanitation Infrastructure Choice, Jessica A. Kaminsky, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Washington), 201 More Hall, Seattle, Washington 98195, United States (США): (http://pubs.acs.org/doi/pdfplus/10.1021/acs.est.5b01039)

— Коалиция совета по туалетам, Проектирование санитарного бизнеса следующего поколения (Toilet Board Coalition, Designing the Next Generation of Sanitation Businesses): (http://www.toiletboard.org/media/10-27-Designing.pdf)

— Mashable: https:/ mashable.com/2017/10/31/ide-global-sanitation-solutions/ #NxIllmq0XiqF Производящий сильное впечатление дизайн санитарных решений этой организации ориентирован на человека.

— Сайт новостей Vox, «От презервативов до туалетов. Почему хороший дизайн важен для улучшения здоровья на мировом уровне» (Vox, From condoms to toilets, why good design is essential for improving global health): (https://www.vox.com/ 2015/5/20/8602499/melinda-gates-user-centered-design)

E.3 Ресурсы в отношении инженерно-технических аспектов

E.3.1 Общие положения

Ниже приводится список ресурсов, относящихся к инженерно-техническим аспектам.

E.3.2 Стандарты графических символов

Должны использоваться только официальные графические символы ИСО и зарегистрированные графические символы МЭК. Все официально зарегистрированные ИСО и МЭК графические символы могут быть просмотрены бесплатно на поисковой платформе (Online Browsing Platform) (OBP): https://www.iso.org/obp/ui. Ниже приводится список относящихся к графическим символам Международных стандартов:

Графические символы. Разработка и проектирование символов для общественных мест. Требования

— ISO 22727, Графические символы. Разработка и проектирование символов для общественных мест. Требования, Этот стандарт предназначен для использования лицами, заказывающими, а также создающими и проектирующими информационные символы для общественных мест, пункт 6 – Проектирование графического символа (Graphical symbols — Creation and design of public information symbols — Requirements.,  It is for use by all those involved in the commissioning and the creation and design of public information symbols; Clause 6 — Design of the Graphical Symbol): https://www.iso.org/standard/41091.html

Примечание - Настоящий стандарт не применим к символам в сфере безопасности, включая символы противопожарной безопасности, или к дорожным знакам, используемым на дорогах общего пользования.

— ISO 80416-4, Основные принципы разработки графических обозначений, применяемых на оборудовании. Часть 4. Руководство по приспособлению графических символов к использованию на экранах и дисплеях, пункты с 4 по 7 (Basic principles for graphical symbols for use on equipment — Part 4: Guidelines for the adaptation of graphical symbols for use on screens and displays (icons); Clauses 4 to 7): https://www.iso.org/standard/34951.html

— ISO 369, Станки. Условные обозначения на станках, пункт 5 «Символы и значения» (Machine tools — Symbols for indications appearing on machine tools; Clause 5 – Symbols and meanings): https://www.iso.org/standard/53391.html

— ISO 7000, Обозначения условные графические, наносимые на оборудование (Graphical symbols for use on equipment): https://www.iso.org/standard/65977.html

E.3.3 Возобновляемые источники энергии

E.3.3.1 Комитеты МЭК

Ниже приводится список комитетов МЭК, разрабатывающих стандарты, относящиеся к возобновляемым источникам энергии.

— МЭК/ТК 82, Фотоэлектрические солнечные энергетические системы (IEC/TC 82, Solar photovoltaic energy systems). К интересующим стандартам относятся серии МЭК 61215 и МЭК 61730 применимые к фотоэлектрическим (PV) модулям и серии МЭК 62446 применимой к фотоэлектрическим установкам.

— МЭК/ТК 88, Системы генерации ветровой энергии (IEC/TC 88 Wind energy generation systems).

E.3.3.2	Определение ограничения машин

ИСО 12100, Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценка и снижение риска. Подпункт 5.3 (ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction): https://www.iso.org/standard/51528.html.

E.3.3.3 Пригодность материалов

Ниже приводится список соответствующих Международных стандартов, относящихся к пригодности материалов.

— NSF/ANSI Стандарт 40, Внутридомовые системы очистки сточных вод, подпункт 4.4 (NSF/ANSI Standard 40, Residential On-site Systems; subclause 4.4).

— NSF/ANSI Стандарт 49, Боксы микробиологической безопасности: дизайн, конструкция, эксплуатация и сертификация в условиях эксплуатации, подпункт 4.5.2 и Приложение D (NSF/ANSI Standard 49, Biosafety Cabinetry: Design, Construction, Performance, and Field Certification; subclause 4.5.2 and Annex D).

— IDEO.ORG: http://www.designkit.org/

E.4 Ресурсы в отношении менструальной гигиены

E.4.1 Общие положения

Ниже приводится список соответствующих источников в отношении аспектов менструальной гигиены.

E.4.2 Организации

Ниже приводится список организаций и конференций, связанных с аспектами менструальной гигиены пользователей.

— День менструальной гигиены: http:/ menstrualhygieneday.org/

— Экологический институт Стокгольма (Stockholm Environment Institute): https://www.sei-international.org/sustainable-sanitation

— SuSanA: http://www.susana.org/en/resources/library/details/1827

E.4.3 Статьи

Ниже приводится список статей, имеющих отношение к аспектам менструальной гигиены.

— Human Rights Watch, Управление менструальной гигиеной (Human Rights Watch – Understanding Menstrual Hygiene Management): https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/mhm_practitioner_guide_web.pdf

— Центр инжиниринга и развития водных ресурсов Университета в Лафборо, Управление менструальной гигиеной школьниц (Loughborough University’s Water, Engineering and Development Center (WEDC) – Menstruation hygiene management for schoolgirls): http://wedc.lboro.ac.uk/resources/booklets/G018-MHM -online.pdf

— PATH, Управление менструальной гигиеной и санитарные системы: Результаты двух исследований в Южной Африке и Индии (PATH – Menstrual Management and Sanitation Systems: Findings From Two Case Studies in South Africa and India): http://www.path.org/publications/detail.php?i=2445

— Устойчивая санитария и управление водными ресурсами, Управление менструальной гигиеной (Sustainably Sanitation and Water Management – Menstrual Hygiene Management): http://www.sswm.info/content/menstrual-hygiene-management

— ЮНИСЕФ (UNICEF):

— Менструальная гигиена в школах двух франкоговорящих страна Западной Африки (Menstrual Hygiene in Schools in 2 countries of Francophone West Africa): https://www.unicef.org/wash/schools/files/MHM_study_report_Burkina_Faso_and_Niger_English_Final.pdf

— Руководство по управлению менструальной гигиеной (Guidance Booklet of Menstrual Hygiene Management): http://unicef.in/Story/49/Guidance-Booklet-on-Menstrual-Hygiene-Management

— Water Aid, Вопросы менструальной гигиены (Water Aid – Menstrual Hygiene Matters):http://www.wateraid.org/what-we-do/our-approach/research-and-publications/view-publication?id=02309d73-8e41-4d04-b2ef-6641f6616a4f

— Совет по сотрудничеству в области водоснабжения и санитарии, Управление менструальной гигиеной, Изучение поведения и практики в Сенегале и Камеруне (английский/французский), WSSCC/ UN Women (Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), Menstrual Hygiene Management (MHM) – Studies on Behavior and Practices in Senegal and Cameroon (English/French), WSSCC/ UN Women): http://wsscc.org/resources-feed/menstrual-hygiene-management-wssccun-women-studies-on-behaviour-and-practices-in-senegal-and-cameroon/

— PATH, Взаимообусловленость управления менструальной гигиеной и санитарных систем: Краткий анализ продуктов менструальной гигиены и моделей загрузки отходов (PATH, Interactions between menstrual hygiene management and sanitation systems: Landscape analysis of menstrual hygiene products and a waste-loading model): http://www.path.org/publications/files/TS_mhm_sanitation_analysis_pos.pdf

Приложение F

(справочное)

Параметры в сфере охраны здоровья и окружающей среды — Примечания и ссылки

F.1 Время прохождения жидкости по системе (T95L)

Параметр T95L используется для описания времени прохода жидкости по системе. Время прохода жидкости, либо распределение продолжительности пребывания зависит от характера потока жидкости, а также от степени смешивания в системе, и может замеряться с использованием инертного маркера потока. При нормальных условиях загрузки и эксплуатации, если входящий поток в форме мочи добавляется вместе с инертным маркером, T95L является временем после начала этапа ввода, при этом концентрация маркера в выходящем потоке жидкости достигает 95% концентрации маркера на этапе входящих бытовых стоков.

Возможно, что масса или скорость потока массы добавленной во входящие бытовые стоки мочи отличается от объема или скорости результата очистки в форме жидкости ввиду добавления других потоков жидкости или испарения. Концентрации маркера во входящих бытовых стоках и результате очистки, которая используются для определения T95LЮ должны определяться с использованием одного основания.

Примеры

1 Система очищает и дезинфицирует жидкость.  При нормальных условиях эксплуатации системы в ней очищается 30 л жидкости в сутки. В любой момент времени в системе находится 15 литров идеально перемешенной жидкости, что может быть продемонстрировано, например, посредством изучения с помощью маркера. В отношении обеспечивающих идеальное перемешивание систем разумное допущение в отношении параметра T95L является временем замены трех объемов реактора. Следовательно, может быть определено значение параметра T95L за 1,5 дня (= 3 × 15/30 = 1,5 дней).

2 Входящий поток имеет непрерывную скорость равную 100 л в день, при этом во входящие бытовые стоки непрерывно добавляется маркер концентрацией 1мг на л, а непрерывная скорость потока результата очистки равна 50 л в день. В этом случае, допуская наличие маркера в жидкости, поскольку скорость потока результата очистки в два раза меньше скорости входящих бытовых стоков, между входом и выходом концентрация маркера будет в два раза больше, а концентрация маркера во входящих бытовых стоках 1 мг на л эквивалентна 1 мг на л х  (100/200), или эквивалента концентрации в потоке результата очистки 0,5 мг на л в стабильном состоянии. В этом случае показатель T95L является временем после начала добавления маркера, когда концентрация в исходящем потоке достигает 0,5 мг на л × 0,95, или 0,475 мг на л.

F.2 Время прохождения твердых веществ по системе (T95S)

Параметр T95S используется для описания времени прохождения твердых веществ по системе или времени пребывания в системе. В ССНПКС твердые вещества, вероятнее всего, будут трансформированы такими процессами как сжигание или биодеградация, а исходящий поток в форме твердых веществ будет существенно меньше входящего потока фекалий. Выбранный для описания времени прохождения твердых веществ маркер должен выйти из системы вместе со сбросом твердых веществ, а также должен быть химическим веществом, являющимся инертным по отношению к процессу очистки, либо веществом, которое может отслеживаться через химическую или биологическую трансформацию. В условиях нормальной загрузки и эксплуатации в случае добавления в фекалии такого маркера, параметр T95S является временем после начала добавления, чтобы концентрация маркера в потоке результата очистки в форме твердых веществ достигала 95% добавленной во входящие бытовые стоки концентрации маркера, откорректированной на соотношение массы входящих бытовых стоков/потока результата очистки или скорости массы потока.

Пример - Процесс сжигания трансформирует входящий поток в форме влажных фекалий в выпаренную воду, газообразные продукты сгорания и твердую золу. На каждый грамм входящего потока влажных фекалий сбрасывается 0,05 г твердой золы. Подходящим маркером для этого процесса является нефизиологическое неорганическое соединение, которое не сгорает, остается твердым и сбрасывается с остатками золы от процесса сгорания. Если такой маркер добавляется в концентрации равной 0,5 мг на г входящего потока влажных фекалий, или 10 мг на г эквивалента золы (0,5/0,05), показатель T95S является временем, в течение которого концентрация маркера в сбрасываемой золе достигает концентрации равной 10 мг на г х0,95, либо 9,5 мг на г.

F.3 Ресурсы, относящиеся к добавкам во входящие бытовые стоки с целью испытаний (испытание параметра в сфере охраны здоровья)

В Таблице F.1 приводится список ресурсов в отношении добавок во входящие бытовые стоки с целью испытания (испытание параметра в сфере охраны здоровья).

Таблица F.1 —Ресурсы, относящиеся к добавкам во входящий поток с целью испытаний (испытание параметра в сфере охраны здоровья)

| Параметр | Документы | Соответствующие подпункты |
| --- | --- | --- |
| MS2 | Стандарт 55 NSF: Системы ультрафиолетовой микробиологической очистки воды»( NSF Standard 55: Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems) (147 страниц) | 7.2.2.4.1 Вода для общего испытания |
|  |  | 7.2.2.4.2 Тестовый микроорганизм |
|  |  | A.7.2 Питательная среда - (Формула, которая должна использоваться в случае выбора MS-2 или T1 в качестве микробиологического агента) |
|  |  | A.8.2.1 Подготовка исходной культуры MS-2 Coliphage |
|  |  | A.8.2.2 Нумерация пластин с MS-2 Coliphage |
|  |  | A10.2 Анализ образцов входящего и исходящего потоков, нумерация пластин с MS-2 coliphage |
|  | Стандарт 58 NSF, Обратноосмотические системы очистки питьевой воды ( NSF Standard 58: Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems) (85 страниц) | 7.2.2.4 Проблема входящего потока |
| Бактерии/вирусы/ простейшие | Стандарт P231, Микробиологические очистители воды (NSF P231: Microbiological Water Purifiers) (50 страниц) | Приложение B –Руководящий стандарт и протокол испытания микробиологических очистителей воды Агентства по охране окружающей среды США (EPA Guide Standard and Protocol for Testing Microbiological Water Purifiers) 3.4.1 Микробиологические методики |
|  | Стандарт P248 NSF, Стандарт военных очистителей (NSF P248: US Military Purifier Standard) (62 страницы) | 3.8.2 Микробиологические методики |
|  |  | 3.8.2.2.2 Методика изготовления – Испытания на наличие бактерий |
|  |  | 3.8.2.3.2 Методика изготовления – Испытания на наличие вирусов |
|  |  | 3.8.2.4.2 Методика изготовления – Испытания на наличие ооцист |
| Простейшие | Стандарт 58 NSF, Обратноосмотические системы очистки питьевой воды ( NSF Standard 58: Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems) (85 страниц) | 7.2.2.4 Проблема входящего потока |
|  | Стандарт 53 NSF, Установки очистки питьевой воды. Влияние на здоровье (NSF Standard 53: Drinking Water Treatment Units -Health Effects) (147 страниц) | 7.3.2 Результаты фильтрации |

Библиография

[1]	ISO 3506-1, Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки (Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 1: Bolts, screws and studs)

[2]	ISO 3506-2, Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки (Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 2: Nuts)

[3]	ISO 3506-3, Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению (Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress)

[4]	ISO 4224, Окружающий воздух. Определение содержания монооксида углерода. Недисперсионный метод инфракрасной спектрометрии (Ambient air — Determination of carbon monoxide — Non-dispersive infrared spectrometric method)

[5]	ISO 6878, Качество воды - Определение фосфора - Молибдат аммония спектральный метод (Water quality — Determination of phosphorus — Ammonium molybdate spectrometric method)

[6]	ISO 7250 (все части), Основные антропометрические измерения для технического проектирования (Basic human body measurements for technological design)

[7]	ISO 7937, Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета Clostridium perfringens. Метод подсчета колоний (Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens — Colony-count technique)

[8]	ISO 7996, Воздух атмосферный. Определение концентрации по массе оксидов азота. Метод хемилюминесценции (Ambient air — Determination of the mass concentration of nitrogen oxides —Chemiluminescence method)

[9]	ISO 10295 (все части), Испытания на огнестойкость строительных элементов и конструкций. Испытание на огнестойкость систем обслуживания (Fire tests for building elements and components — Fire testing of service installations)

[10]	ISO 10705-1, Качество воды. Обнаружение и подсчет бактериофагов. Часть 1. Подсчет F-специфических РНК-содержащих бактериофагов (Water quality — Detection and enumeration of bacteriophages — Part 1: Enumeration of F-specific RNA bacteriophages)

[11]	ISO 12100:2010, Безопасность машин. Общие принципы конструирования. Оценка рисков и снижение рисков (Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction)

[12]	ISO 13849-1:2015, Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы конструирования (Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design)

[13]	ISO 13849-2, Безопасность оборудования. Элементы систем управления, связанные с безопасностью. Часть 2. Валидация (Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 2: Validation)

[14]	ISO 13850, Безопасность машин. Аварийная остановка. Принципы проектирования (Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design)

[15]	ISO 14040:2006, Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Принципы и структурная схема (Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework)

[16]	ISO 14044:2006, Экологический менеджмент. Оценка жизненного цикла. Требования и рекомендации (Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines)

[17]	ISO 14189, Качество воды. Подсчет бактерий Clostridium perfringens. Метод мембранной фильтрации (Water quality — Enumeration of Clostridium perfringens — Method using membrane filtration)

[18]	ISO 14622:2000, Системы космические. Структурное проектирование нагрузки и индуцированная среда (Space systems — Structural design — Loads and induced environment)

[19]	ISO 15686-5:2017, Здания и сооружения. Планирование срока службы. Часть 5. Оценка стоимости жизненного цикла (Buildings and constructed assets — Service life planning — Part 5:  Life-  cycle costing)

[20]	ISO 15821:2007, Дверные блоки и окна. Испытания на водонепроницаемость при динамическом давлении. Влияние циклонов (Doorsets and windows — Water-tightness test under dynamic pressure —Cyclonic aspects)

[21]	ISO 16000-5, Воздух замкнутых помещений. Часть 5. Отбор проб летучих органических соединений (Indoor air — Part 5: Sampling strategy for volatile organic compounds (VOCs))

[22]	ISO 16000-26, Воздух замкнутых помещений. Часть 26. Отбор проб при определении содержания диоксида углерода (СO(2)) (Indoor air — Part 26: Sampling strategy for carbon dioxide (CO2))

[23]	ISO 16911-1, Излучения стационарного источника. Ручное и автоматическое определение скорости и объемного расхода в трубах. Часть 1. Ручной стандартный метод (Stationary source emissions — Manual and automatic determination of velocity and volume flow rate in ducts — Part 1: Manual reference method)

[24]	ISO/IEC 17025, Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

[25]	ISO/IEC 17065, Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг (Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services)

[26]	ISO/TR 22411, Данные и руководящие указания по эргономике при применении Руководства 71 ИСО/МЭК на изделия и услуги, направленные на удовлетворение потребностей пожилых людей и инвалидов (Ergonomics data and guidelines for the application of ISO/IEC Guide 71 to products and services to address the needs of older persons and persons with disabilities)

[27]	ISO 23210, Охрана природы. Выбросы стационарных источников. Определение массовой концентрации PM10/PM2,5 в отработанных газах. Измерение низких концентраций с помощью импакторов (Stationary source emissions — Determination of PM10/PM2,5 mass concentration in flue gas — Measurement at low concentrations by use of impactors)

[28]	ISO 24521:2016, Деятельность, связанная с услугами снабжения питьевой водой и удаления сточных вод. Руководящие указания для менеджмента основных услуг удаления сточных вод на месте (Activities relating to drinking water and wastewater services — Guidelines for the management of basic on-site domestic wastewater services)

[29]	ISO 25119-1:2010, Тракторы и машины для сельского и лесного хозяйства. Детали систем управления, связанные с безопасностью. Часть 1. Общие принципы проектирования и разработки (Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design and development)

[30]	ISO 30000:2009, Суда и морские технологии. Системы менеджмента утилизации судов. Технические требования к системам менеджмента предприятий по безопасной и экологически рациональной утилизации судов (Ships and marine technology — Ship recycling management systems —Specifications for management systems for safe and environmentally sound ship recycling facilities)

[31]	ISO Guide 82:2014, Руководящие указания по рассмотрению уровня устойчивого развития в стандартах (Guidelines for addressing sustainability in standards)

[32]	ISO/IEC Guide 51:2014, Аспекты безопасности. Руководящие указания по включению их в стандарты (Safety aspects — Guidelines for their inclusion in standards)

[33]	ISO/IEC Guide 71, Руководство по решению в стандартах вопросов создания доступной среды (Guide for addressing accessibility in standards)

[34]	IEC 60335-2-84, Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-84. Частные требования к туалетам (Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-84: Particular requirements for toilet appliances)

[35]	IEC 61000-6-1, Электромагнитная совместимость. Часть 6-1. Общие стандарты. Помехоустойчивость оборудования, предназначенного для установки в жилых, коммерческих зонах и промышленных зонах с малым энергопотреблением (Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments)

[36]	IEC 61000-6-3, Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок (Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments)

[37]	IEC 61140:2016, Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования (Protection against electric shock — Common aspects for installation and equipment)

[38]	IEC 61511:2016 (все части), Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. (Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector)

[39]	IEC 82079-1, Подготовка инструкций по применению. Построение, содержание и представление материала. Часть 1. Общие принципы и подробные требования. (Preparation of instructions for use — Structuring, content and presentation — Part 1:General principles and detailed requirements)

[40]	Руководство 6 CEN/CENELEC, Руководство для разработчиков стандартов для удовлетворения потребностей пожилых людей и людей с ограниченными возможностями (Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities)

[41]	EN 805, Водоснабжение. Требования к системам водоснабжения и их компонентам, устанавливаемым вне зданий (Water supply — Requirements for systems and components outside buildings)

[42]	EN 872, Качество воды. Определение взвешенных твердых частиц. Метод с фильтрацией сквозь стекловолоконное сито (Water quality - Determination of suspended solids — Method by filtration through glass fibre filters)

[43]	ASME A112.1.2, Воздушные зазоры в сантехнических системах (В сантехнических приборах и присоединенных к воде приемниках) (Air Gaps in Plumbing Systems (For Plumbing Fixtures and Water-Connected Receptors)

[44]	EN 12566-3:2005, Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 EW. Часть 3. Упакованные или собираемые на месте установки по очистке бытовых сточных вод (Small wastewater treatment systems for up to 50PT — Part 3: Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment plants)

[45]	EN 12619, Излучения стационарных источников. Определение массовой концентрации общего газообразного органического углерода. Метод с использованием непрерывного пламенно-ионизационного детектора (Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of total gaseous organic carbon — Continuous flame ionisation detector method)

[46]	EN 13407, Писсуары настенные. Функциональные требования и методы испытаний (Wall-hung urinals — Functional requirements and test methods)

[47]	EN 14789, Выбросы стационарных источников. Определение объемной концентрации кислорода (O2). Эталонный метод. Парамагнетизм (Stationary source emissions — Determination of volume concentration of oxygen (O2) —Reference Method: Paramagnetism)

[48]	EN 14790, Источники выбросов и сбросов стационарные. Определение водяного пара в каналах. (Stationary source emissions — Determination of the water vapour in ducts)

[49]	EN 14791, Источники выбросов и сбросов стационарные. Определение массовой концентрации оксидов серы. Стандартный контрольный метод. (Stationary source emissions — Determination of mass  concentration of sulphur dioxide — Reference method)

[50]	EN 14792, Источники выбросов и сбросов стационарные. Определение массовой концентрации оксидов азота. Стандартный контрольный метод. Хемилюминесценция (Stationary source emissions — Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NOx) — Reference method: Chemiluminescence)

[51]	EN 15058, Стационарный источник выбросов. Определение концентрации массы моноксида углерода (CO). Эталонный метод: недесперсивная инфракрасная спектрометрия (Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) — Reference method: non-dispersive infrared spectrometry)

[52]	EN 15259, Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета (Air quality — Measurement of stationary source emissions — Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report)

[53]	ANSI/AHRI Standard 575:2008, Методика измерения издаваемого машинами звука в зоне оборудования (Method of measuring machinery sound within an equipment space)

[54]	ANSI/PSAI Z4. 3-2016, Системы утилизации отходов, не подключенные к канализационным сетям. Минимальные требования (Non-Sewered Waste Disposal Systems: Minimum Requirements)

[55]	Американская фармацевтическая ассоциация (APHA), Стандартная методика анализа воды и сточных вод (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)

[56]	ASME A112.19.19-2006, Безводные писсуары из сантехнического фарфора (Vitreous China Nonwater Urinals)

[57]	BS 1212-3:1990, Поплавковые клапаны. Спецификация в отношении (пластиковых) поплавковых клапанов мембранного типа для применения только в холодной воде (исключая поплавки). (Float operated valves. Specification for diaphragm type float operated valves (plastics bodied) for cold water services only (excluding floats)

[58]	BS 1212-4:1991, Поплавковые клапаны. Спецификация в отношении компактных поплавковых клапанов для смывных бочков унитазов (включая поплавки) (Float operated valves. Specification for compact type float operated valves for WC flushing cisterns (including floats))

[59]	IS 2556-3, Фарфоровое санитарно-техническое оборудование (Сантехнический фарфор). Часть 3. Специальные требования в отношении напольных унитазов. (Vitreous sanitary appliances (Vitreous china) — Part 3: Specific requirements of squatting pans)

[60]	IS 2556-14, Фарфоровое санитарно-техническое оборудование (Сантехнический фарфор). Часть 14. Специальные требования в отношении интегрированных напольных унитазов. (Vitreous sanitary appliances (Vitreous china) — Part 14: Specific requirements of integrated squatting pans)

[61]	ДЖАХНЕ М.А., СЧХОЕН М.Е., ГАРЛАНД ДЖ.Л., АШБОЛТ Н.ДЖ., Симуляция концентрации кишечных патогенов в не содержащих фекалии стоках и сточных водах для оценки микробиологического риска. Анализ микробиологического риска, 2016 (может быть загружено http://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S235235221630038X) ( JAHNE M.A., ScHOEn M.E., GARLAND J.L., AsHBoLT N.J. Simulation of enteric pathogen concentrations in locally-collected greywater and wastewater for microbial risk assessments. Microbial Risk Analysis 2016, (downloadable from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235235221630038X)

[62]	РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВОЗДУХА, Постановление о контроля загрязнения воздуха (OAPC) (LUFRTEINHALTE-VERoRDNUNg.    Ordinance    on    Air     Pollution     Control     (OAPC) 814.318.142.1, 2018 (скачайте по ссылке: https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19850321/index.html)

[63]	Национальный институт охраны труда и здоровья (National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)) — Неавтоматизированные аналитические методики. 5-е издание, опубликованное Министерством здравоохранения США

[64]	Национальный институт охраны труда и здоровья (National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH))— Карманное руководство в отношении химических опасных факторов (Pocket Guide to Chemical Hazards)

[65]	Стандарт 41 NSF, Не использующие жидкость системы очистки с помощью сатурации (Non-Liquid Saturated Treatment Systems)

[66]	Стандарт 53 NSF, Установки по очистке питьевой воды – Влияние на здоровье (Drinking Water Treatment Units — Health Effects)

[67]	Стандарт 55 CNSF, Системы микробиологической очистки воды ультрафиолетовым излучением (Ultraviolet Microbiological Water Treatment Systems)

[68]	Стандарт 58 NSF, Системы очистки питьевой воды с обратным осмосом (Reverse Osmosis Drinking Water Treatment Systems)

[69]	NSF P231. Микробиологические очистители воды (Microbiological Water Purifiers)

[70]	NSF P248. Стандарт очистки воды в военных целях (US Military Purifier Standard)

[71]	Управление по охране труда, Методика оценки опасных факторов при эксплуатации. Содержание сероводорода на рабочем месте (Occupational Safety & Health Administration. OHA Method ID-141 – Hydrogen Sulfide in Workplace Atmospheres)

[72]	Шоен М.Е., Ашболт Н.Дж., Джахне М.А., Гарланд Дж., Целевые показатели сокращения кишечных патогенов с целью использования дождевого стока с крыши, ливневой воды, не содержащих фекалии сточных вод и содержащих фекалии сточных вод в качестве технической воде и питьевой воды. Анализ микробиологического риска, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.mran.2017.01.002 (ScHOEn M. E., AsHBoLT N. J., JAHNE M. A., GARLAND J. Risk-based enteric pathogen reduction targets for non-potable and direct potable use of roof runoff, stormwater, greywater, and wastewater. Microbial Risk Analysis 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.mran.2017.01.002)

[73]	Стандартные операционные процедуры анализа на наличие гельминтов (Ascaris, Trichuris и Taenia), Университет Квазулу-Натал (скачать по ссылке: http://prg.ukzn.ac.za/docs/default-source/laboratory-documents/sop-manual_august-2013.pdf?sfvrsn=2) (HELMINTH TEST S.O.P. (Ascaris, Trichuris and Taenia),University of Kwazulu-Natal, 2015 (downloadable from http://prg.ukzn.ac.za/docs/default-source/laboratory-documents/sop-manual_august-2013.pdf?sfvrsn=2)

[74]	ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР В ОТНОШЕНИИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (STAINLEss STEEL INFORMATIoN CENTER. http://www.ssina.com/ finishes/sheetsamples.html)

[75]	Странд, Ронтелтап и Брдджановок, редакция. Системы управления осадком сточных вод, содержащих фекалии. Подход к исполнению и эксплуатации., 2014 г. (Strande,  Ronteltap,  and Brdjanovoc eds. Faecal Sludge Management: Systems Approach for Implementation and Operation, 2014. (Downloadable from https://www.un-ihe.org/sites/default/files/fsm_book_lr.pdf)

[76]	ООН. Цели устойчивого развития. Чистая вода и санитария. Почему это важно. (скачать по ссылке https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf) (UNITED NATIoNs. Sustainable development goals, Clean Water and Sanitation: Why it matters (downloadable from:	https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/6_Why-it-Matters_Sanitation_2p.pdf)

[77]	ООН. Докладе об осуществлении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия за 2012 г. (сказать по ссылке: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf) (UNITED NATIoNs. The Millennium Development Goals Report, 2012 (downloadable from http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf)

[78]	ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ООН. Вода для жизни: открытая дефекация. (скачать по ссылке: http://www.un.org/waterforlifedecade/waterforlifevoices/open_defecation.shtml) ( UNITED NATIoNs DEPARTMENT oF EcONOMIC AND SocIAL AFFAIRs. Water for Life: Open Defecation (downloadable from: http://www.un.org/waterforlifedecade/ waterforlifevoices/open_defecation.shtml)

[79]	ООН. Решение Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 г. (скачать по ссылке: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E). (UNITED NATIoNs. General Assembly of the United Nations: Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (downloadable from http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E))

[80]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Сборник методик TO-13A: Подборка методик для определения токсических органических соединений в атмосфере. (U.S. ENVIRoNMENTAL PROTECTIoN AgENCy (EPA). Compendium method TO-13A: Compendium of

Methods for the Determination of Toxic Organic Compounds in Ambient Air)

[81]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 2012), Руководство в отношении повторного использования воды. Том EPA/600/R-12/618; сентябрь 2012 г., Вашингтон, ОК, Агентство международного развития (U.S. ENVIRoNMENTAL PRoTECTIoN AgENCy (EPA). 2012), Guidelines for water reuse. Volume EPA/600/R-12/618; September 2012. Washington, DC: U.S. Agency for International Development).

[82]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Методики испытаний Центра по замеру эмиссий. (скачать по ссылке: https://www3.epa.gov/ttn/emc/) (U.S. ENVIRoNMENTAL PRoTECTIoN AgENCy (EPA). Emission Measurement Centre test methods (downloadable from https://www3.epa.gov/ttn/emc/))

[83]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Методика микробиологического анализа осадка сточных вод. Раздел F. Ascaris Ova [стр III-36] 2993 (U.S. ENVIRONMENTAL PRoTECTIoN AgENCy (EPA). Methods for microbiological analysis of sewage sludges, Section F. Ascaris Ova, [page III-36] 1993)

[84]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Методика 1601: Содержание колифагов специфичных к мужским штаммам (F+) и соматических колифагов в воде в результате двухэтапного процесса обогащения (U.S. ENVIRONMENTAL PRoTECTIoN AgENCy (EPA). Method 1601: Male-specific (F+) and Somatic Coliphage in Water by Two-step Enrichment Procedure)

[85]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Методика 1602: Содержание колифагов специфичных к мужским штаммам (F+) и соматических колифагов в воде в одном слое агара (U.S. ENVIRONMENTAL PRoTECTIoN AgENCy (EPA). Method 1602: Male-specific (F+) and Somatic Coliphage in Water by Single Agar Layer (SAL) Procedure)

[86]	АГЕНТСТВО США ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. Процедура сбора и анализа аммиака в стационарных источниках, 1997 (U.S. ENVIRoNMENTAL PROTECTIoN AgENCy (EPA). Procedures for Collection and  Analysis  of Ammonia in Stationary Sources, 1997)

[87]	Управление по охране труда (OHSA) 6 ID 141, 1008 сероводород (US Occupational Safety & Health Administration (OSHA) 6 ID 141, 1008 Hydrogen Sulfide)

[88]	VDI 2066Bl. 10, Замер твердых примесей. Замер пыли в потоке газа. Замер эмиссий твердых частиц размером 2,5 мкн у стационарных источников посредством методики сжатия (VDI 2066Bl. 10, Particulate matter measurement — Dust measurement in flowing gases —Measurement of PM10 and PM2.5 emissions at stationary sources by impaction method)

[89]	VDI 3486Bl. 2. Замер эмиссии газа. Замер концентрации сероводорода: титриметрический методом йодометрии (VDI 3486Bl. 2, Measurement of gaseous emission; Measurement of the hydrogen sulfide concentration; lodometric titration method)

[90]	VDI 3874, Определение полициклических ароматических углеводородов (VDI 3874, Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH))

[91]	Всемирная организация здравоохранения, WHO 2006. Руководство в отношении безопасного использования сточных вод, экскрементов и не содержащих фекалии сточных вод. Том 1. Политика и аспекты регулирования, Женева (World Health Organization, WHO 2006. Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater. Volume 1 Policy and regulatory aspects. World Health Organization, Geneva)

[92]	Всемирная организация здравоохранения, WHO 2015, Планирование санитарной безопасности. Руководство в отношении безопасного использования и утилизации сточных вод, сточных вод, не содержащих фекалии и продуктов жизнедеятельности. ВОЗ: Женева, стр.13 (World Health Organization, WHO 2015. Sanitation safety planning Manual for safe use and disposal of wastewater, greywater and excreta. World Health Organization: Geneva, p 13)

[93]	Всемирная организация здравоохранения, WHO 2015. Количественная оценка микробиологического риска: применение для управления безопасностью воды. ВОЗ: Женева, стр. 208 (World Health Organization, WHO, 2016. Quantitative Microbial Risk Assessment: Application for Water Safety Management. World Health Organization: Geneva, p 208)

[94]	Всемирная организация здравоохранения, WHO 2017, Прогресс деятельности касательно питьевой воды, санитарии и гигиены. Измененная совместная программа мониторинга 2017 и базовые положения в отношении специальной рабочей группы (World Health Organization, WHO, 2017. Progress on drinking water, sanitation and hygiene: Joint Monitoring Programme 2017 update and SDG baselines)

[95]	Янко В.А., «Содержание патогенов в продаваемых осадков муниципальных сточных вод», EPA 600/1–87-014, 1987., Национальная служба технической информации (YANKO W.A. “Occurrence of Pathogens in Distribution and Marketing Municipal Sludges”, EPA 600/1–87-014, 1987. National Technical Information Service)

[96]	Методика 1601 EPA, Содержание колифагов специфичных к мужским штаммам (F+) и соматических колифагов в воде в результате двухэтапного процесса обогащения (EPA Method 1601: Male-specific (F+) and Somatic Coliphage in Water by Two-step Enrichment Procedure)

[97]	Методика 1602 EPA,  Содержание колифагов специфичных к мужским штаммам (F+) и соматических колифагов в воде в одном слое агара (EPA Method 1602: Male-specific (F+) and Somatic Coliphage in Water by Single Agar Layer (SAL) Procedure)

МКС 91.140.70        13.020.20 (IDT)

Ключевые слова: санитарно-гигиенические системы, очистные сооружения, проектирование

МКС 91.140.70        13.020.20 (IDT)

Ключевые слова: санитарно-гигиенические системы, очистные сооружения, проектирование

РАЗРАБОТЧИК:

ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий»

| Исполнительный Директор |  | Н. Радостовец |
| --- | --- | --- |
| Директор департамента технического регулирования и метрологии |  | А. Калдарбек |